## Cambios
Cambios para replicar la calibración · ZP-05 Vista del Mar
Base: tu INP v4 (Mod_VDM_teo_v4). Aplicar en este orden. Periodo de calibración: día tipo 12–16/09/2026.
# | Tipo | Elemento | Qué | Antes (v4) | Calibrado | Motivo
1 | Válvula | 3949722_n2a (PRV) | Consigna | 35,0 m | 25,6 m | P5 está en la línea paralela (tubería 3950093P3, ya dividida en VN3948890 en tu v4). Con 35 m el modelo daba 9,4 m más que lo medido.
2 | Válvula | 3949706_n2a (PRV) | Consigna | 35,0 m | 28,3 m | Calibrado (IC95 % 27,3–29,3 m). Alimenta la zona de P3, P4, P9 y L1.
3 | Válvula | 3949364_n2a (TCV, 150 mm) | Coeficiente K | 2,24 | 2681 | Calibrado (IC95 % 2435–2928). Representa la pérdida antes de P11: aire en la VRP/tubería o válvula casi cerrada. Revisar en campo.
4 | Tubería | Familia PVC (729 tuberías) | Rugosidad D-W | 0,0015 mm | 0,0006 mm | Calibrado (0,00057). Poco identificable: casi no cambia las presiones.
5 | Demanda | Nudos de la zona de la VRP 3949706 (521) | Multiplicador de la demanda base | × 1,000 | × 0,745 | Calibrado (IC95 % 0,722–0,767). Ver hoja «Demandas».
6 | Demanda | Resto de nudos del sector (769) | Multiplicador de la demanda base | × 1,000 | × 1,067 | Calibrado (IC95 % 1,045–1,089). Ver hoja «Demandas».
7 | Patrón | PAT-Z3949706 (nuevo) | Patrón de los nudos de la zona VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | media + 0,6 × (PAT-MENESES-DIA − media) | El consumo de esa zona es más plano que el patrón general (oscilación × 0,6; la media no cambia). Ver hoja «Patrones».
8 | Patrón | PAT-Q_SAL_FINCA | Salida a La Finca (nudo 3925993) | 6 días distintos (576 valores) | Día tipo de Q4 medido (96 valores, media 0,74 L/s) | Q4 medido 12–16/09.
9 | Demanda | 3949431 (nuevo) | Fuga entre Q2 y el tanque Durazno | — | 4,32 m³/h (1,2 L/s), patrón PAT-FUGA-DURAZNO = 1 | Fuga media 12–16/09 estimada con Q2 y Q3 (reparada el 16/09).
10 | Tanque | 3949679 (Durazno) | Nivel inicial | 1,61 m | 2,30 m | El tanque pasa casi lleno; la boya cierra a 2,34 m.
— | Ya en tu v4 | 3949711 / 3949725 / 3949720 / 3949729 / 3960324 / 3949726 + by-pass 3949396 | Consignas y estados | — | 25,5 / 34 / 33 / 44,5 / 2,94 m; 3949726 cerrada | Sin cambios en la calibración.

## Demandas
Demandas base cambiadas
Valor de la demanda base en [DEMANDS] (m³/h). Solo nudos con demanda distinta de cero.
Nudo | Zona | Patrón antes | Patrón calibrado | Demanda base antes | Demanda base calibrada | Factor
3949431 | — | PAT-MENESES-DIA | PAT-FUGA-DURAZNO | 0 | 4.32
VN3579996 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001486 | 0.001585 | 1.0666
VN3582511 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004688 | 0.005001 | 1.0668
VN3583907 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.008359 | 0.008917 | 1.0668
VN3586012 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.002855 | 0.003046 | 1.0669
VN3588192 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004688 | 0.005001 | 1.0668
VN3590629 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005682 | 0.006061 | 1.0667
VN3595310 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002017 | 0.001502 | 0.7447
VN3596949 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002873 | 0.00214 | 0.7449
VN3597936 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000864 | 0.000644 | 0.7454
VN3598160 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.002651 | 0.002828 | 1.0668
VN3599655 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.00367 | 0.003915 | 1.0668
VN3599742 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004893 | 0.00522 | 1.0668
VN3602008 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005301 | 0.005655 | 1.0668
VN3602267 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005708 | 0.006089 | 1.0667
VN3603182 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.00102 | 0.001088 | 1.0667
VN3611659 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.002446 | 0.002609 | 1.0666
VN3615703 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.002651 | 0.002828 | 1.0668
VN3618204 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005708 | 0.006089 | 1.0667
VN3618814 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.002735 | 0.002918 | 1.0669
VN3627200 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.0028 | 0.002086 | 0.745
VN3637022 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.007543 | 0.008047 | 1.0668
VN3637628 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000481 | 0.000358 | 0.7443
VN3652885 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005301 | 0.005655 | 1.0668
VN3675360 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.006728 | 0.007177 | 1.0667
VN3682238 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.002113 | 0.002254 | 1.0667
VN3685817 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.014519 | 0.015489 | 1.0668
VN3694065 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005097 | 0.005437 | 1.0667
VN3696174 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.007339 | 0.007829 | 1.0668
VN3697061 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.00092 | 0.000981 | 1.0663
VN3699603 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003262 | 0.00348 | 1.0668
VN3700947 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000672 | 0.000501 | 0.7455
VN3702643 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.000204 | 0.000218 | 1.0686
VN3702719 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004282 | 0.004568 | 1.0668
VN3703513 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.001631 | 0.00174 | 1.0668
VN3705042 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.002651 | 0.002828 | 1.0668
VN3705431 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.001894 | 0.00202 | 1.0665
VN3706424 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000818 | 0.000873 | 1.0672
VN3706696 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005912 | 0.006307 | 1.0668
VN3709478 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.000815 | 0.000869 | 1.0663
VN3710840 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001057 | 0.000787 | 0.7446
VN3710859 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003577 | 0.003816 | 1.0668
VN3715692 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003057 | 0.003261 | 1.0667
VN3717479 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.001224 | 0.001306 | 1.067
VN3719092 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000864 | 0.000644 | 0.7454
VN3719595 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005097 | 0.005437 | 1.0667
VN3720368 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.002446 | 0.002609 | 1.0666
VN3721675 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003554 | 0.002647 | 0.7448
VN3721855 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001585 | 0.001181 | 0.7451
VN3726137 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000396 | 0.000295 | 0.7449
VN3727502 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001729 | 0.001288 | 0.7449
VN3727645 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004282 | 0.004568 | 1.0668
VN3727839 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.010805 | 0.011527 | 1.0668
VN3728987 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.094564 | 0.10088 | 1.0668
VN3730364 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.00102 | 0.001088 | 1.0667
VN3734113 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000672 | 0.000501 | 0.7455
VN3734156 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.24376 | 0.26004 | 1.0668
VN3735075 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003873 | 0.004132 | 1.0669
VN3737439 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.001835 | 0.001958 | 1.067
VN3738268 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.00367 | 0.003915 | 1.0668
VN3739942 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.002651 | 0.002828 | 1.0668
VN3740884 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001288 | 0.001374 | 1.0668
VN3740888 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001288 | 0.001374 | 1.0668
VN3740931 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.001631 | 0.00174 | 1.0668
VN3741114 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004282 | 0.004568 | 1.0668
VN3741619 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.000409 | 0.000436 | 1.066
VN3741976 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.007339 | 0.007829 | 1.0668
VN3742553 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.00102 | 0.001088 | 1.0667
VN3744342 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.001835 | 0.001958 | 1.067
VN3745765 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.001835 | 0.001958 | 1.067
VN3746796 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.006728 | 0.007177 | 1.0667
VN3747135 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.001631 | 0.00174 | 1.0668
VN3749013 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.006523 | 0.006959 | 1.0668
VN3751475 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.008154 | 0.008699 | 1.0668
VN3752567 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001345 | 0.001002 | 0.745
VN3753024 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004282 | 0.004568 | 1.0668
VN3754086 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002209 | 0.001646 | 0.7451
VN3756480 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001632 | 0.001216 | 0.7451
VN3756851 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.014678 | 0.015658 | 1.0668
VN3757014 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.001426 | 0.001521 | 1.0666
VN3758759 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001153 | 0.000859 | 0.745
VN3759916 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001537 | 0.001145 | 0.745
VN3762134 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.000611 | 0.000652 | 1.0671
VN3762236 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.008154 | 0.008699 | 1.0668
VN3762456 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004419 | 0.004714 | 1.0668
VN3764515 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004077 | 0.004349 | 1.0667
VN3764538 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002402 | 0.001789 | 0.7448
VN3764699 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002768 | 0.002062 | 0.7449
VN3766355 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.000146 | 0.000156 | 1.0685
VN3766754 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.008154 | 0.008699 | 1.0668
VN3766856 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004688 | 0.005001 | 1.0668
VN3767168 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.038565 | 0.028728 | 0.7449
VN3767795 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002768 | 0.002062 | 0.7449
VN3767848 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001153 | 0.000859 | 0.745
VN3768995 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.002651 | 0.002828 | 1.0668
VN3769800 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004077 | 0.004349 | 1.0667
VN3770049 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.00204 | 0.002176 | 1.0667
VN3773026 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.006932 | 0.007395 | 1.0668
VN3773124 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.006319 | 0.006741 | 1.0668
VN3775391 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005912 | 0.006307 | 1.0668
VN3779031 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003057 | 0.003261 | 1.0667
VN3780044 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004486 | 0.004786 | 1.0669
VN3780111 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004282 | 0.004568 | 1.0668
VN3781513 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.002278 | 0.00243 | 1.0667
VN3784373 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003466 | 0.003697 | 1.0666
VN3785274 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005504 | 0.005872 | 1.0669
VN3785529 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.002651 | 0.002828 | 1.0668
VN3785566 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005912 | 0.006307 | 1.0668
VN3786232 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003262 | 0.00348 | 1.0668
VN3786464 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003466 | 0.003697 | 1.0666
VN3786977 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005708 | 0.006089 | 1.0667
VN3787428 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.009378 | 0.010004 | 1.0668
VN3794527 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.000204 | 0.000218 | 1.0686
VN3794896 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004077 | 0.004349 | 1.0667
VN3797379 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.002855 | 0.003046 | 1.0669
VN3798017 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004282 | 0.004568 | 1.0668
VN3799366 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005301 | 0.005655 | 1.0668
VN3801350 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004208 | 0.004489 | 1.0668
VN3801981 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.00897 | 0.009569 | 1.0668
VN3802487 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003057 | 0.003261 | 1.0667
VN3804903 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.002242 | 0.002392 | 1.0669
VN3804986 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.001631 | 0.00174 | 1.0668
VN3805416 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.013917 | 0.014846 | 1.0668
VN3805852 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.000409 | 0.000436 | 1.066
VN3805853 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.000815 | 0.000869 | 1.0663
VN3805854 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.006117 | 0.006526 | 1.0669
VN3805867 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004282 | 0.004568 | 1.0668
VN3807120 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003157 | 0.003368 | 1.0668
VN3808817 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003262 | 0.00348 | 1.0668
VN3813625 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005504 | 0.005872 | 1.0669
VN3815481 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005301 | 0.005655 | 1.0668
VN3816228 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.002446 | 0.002609 | 1.0666
VN3818594 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.00367 | 0.003915 | 1.0668
VN3818746 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003366 | 0.003591 | 1.0668
VN3819202 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.001631 | 0.00174 | 1.0668
VN3820874 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.002965 | 0.003163 | 1.0668
VN3822521 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003157 | 0.003368 | 1.0668
VN3822688 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.001224 | 0.001306 | 1.067
VN3825775 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.00526 | 0.005611 | 1.0667
VN3826156 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.033228 | 0.035447 | 1.0668
VN3828787 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.011416 | 0.012178 | 1.0667
VN3833705 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.008154 | 0.008699 | 1.0668
VN3833833 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003057 | 0.003261 | 1.0667
VN3833834 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.002855 | 0.003046 | 1.0669
VN3833929 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004282 | 0.004568 | 1.0668
VN3837181 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004893 | 0.00522 | 1.0668
VN3837283 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.00204 | 0.002176 | 1.0667
VN3839725 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004688 | 0.005001 | 1.0668
VN3942081 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001387 | 0.00148 | 1.0671
VN3942083 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.002576 | 0.002748 | 1.0668
VN3942088 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000991 | 0.001057 | 1.0666
VN3942090 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001288 | 0.001374 | 1.0668
VN3942101 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.003566 | 0.003804 | 1.0667
VN3942117 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000991 | 0.001057 | 1.0666
VN3942124 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 3.5e-05 | 3.7e-05 | 1.0571
VN3942155 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001089 | 0.000811 | 0.7447
VN3942173 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000991 | 0.001057 | 1.0666
VN3942175 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.00206 | 0.002198 | 1.067
VN3942180 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001684 | 0.001254 | 0.7447
VN3942188 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.003467 | 0.003699 | 1.0669
VN3942193 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001288 | 0.001374 | 1.0668
VN3942196 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002576 | 0.001919 | 0.745
VN3942219 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000693 | 0.000739 | 1.0664
VN3942220 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002377 | 0.001771 | 0.7451
VN3942275 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000792 | 0.000845 | 1.0669
VN3942278 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.003765 | 0.004016 | 1.0667
VN3942284 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000496 | 0.000529 | 1.0665
VN3942288 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001486 | 0.001585 | 1.0666
VN3942293 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001882 | 0.002008 | 1.067
VN3942297 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000396 | 0.000422 | 1.0657
VN3942299 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001585 | 0.001691 | 1.0669
VN3942300 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000792 | 0.00059 | 0.7449
VN3942320 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.002477 | 0.002642 | 1.0666
VN3942339 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001189 | 0.001268 | 1.0664
VN3942341 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.002674 | 0.002853 | 1.0669
VN3942345 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001189 | 0.001268 | 1.0664
VN3942348 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001387 | 0.00148 | 1.0671
VN3942352 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001684 | 0.001796 | 1.0665
VN3942354 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000496 | 0.000529 | 1.0665
VN3942382 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001784 | 0.001903 | 1.0667
VN3942385 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.006636 | 0.007079 | 1.0668
VN3943057 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002594 | 0.001932 | 0.7448
VN3943081 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001632 | 0.001216 | 0.7451
VN3943104 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000385 | 0.000287 | 0.7455
VN3943129 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000385 | 0.000287 | 0.7455
VN3943135 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001345 | 0.001002 | 0.745
VN3943171 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002305 | 0.001717 | 0.7449
VN3943178 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003746 | 0.00279 | 0.7448
VN3943199 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001345 | 0.001002 | 0.745
VN3943236 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001249 | 0.00093 | 0.7446
VN3943255 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002768 | 0.002062 | 0.7449
VN3943256 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001153 | 0.000859 | 0.745
VN3943259 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001825 | 0.001359 | 0.7447
VN3943267 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.004898 | 0.003649 | 0.745
VN3943279 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001825 | 0.001359 | 0.7447
VN3948106 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001902 | 0.001417 | 0.745
VN3948108 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000634 | 0.000472 | 0.7445
VN3948110 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000951 | 0.000708 | 0.7445
VN3948112 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.011411 | 0.0085 | 0.7449
VN3948114 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001374 | 0.001024 | 0.7453
VN3948116 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001585 | 0.001181 | 0.7451
VN3948118 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000211 | 0.000157 | 0.7441
VN3948120 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.004015 | 0.002991 | 0.745
VN3948122 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.00074 | 0.000551 | 0.7446
VN3948124 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.004543 | 0.003384 | 0.7449
VN3948126 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.005177 | 0.003856 | 0.7448
VN3948128 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000106 | 7.9e-05 | 0.7453
VN3948130 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003698 | 0.002755 | 0.745
VN3948132 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001585 | 0.001181 | 0.7451
VN3948134 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.007713 | 0.005746 | 0.745
VN3948136 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000951 | 0.000708 | 0.7445
VN3948138 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001162 | 0.000866 | 0.7453
VN3948142 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.00074 | 0.000551 | 0.7446
VN3948144 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000951 | 0.000708 | 0.7445
VN3948146 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000423 | 0.000315 | 0.7447
VN3948148 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002853 | 0.002125 | 0.7448
VN3948150 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003698 | 0.002755 | 0.745
VN3948162 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001162 | 0.000866 | 0.7453
VN3948170 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000423 | 0.000315 | 0.7447
VN3948172 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002536 | 0.001889 | 0.7449
VN3948238 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.00243 | 0.00181 | 0.7449
VN3948240 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001162 | 0.000866 | 0.7453
VN3948366 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.005706 | 0.00425 | 0.7448
VN3948388 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001162 | 0.000866 | 0.7453
VN3948704 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000984 | 0.000733 | 0.7449
VN3948706 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003279 | 0.002443 | 0.745
VN3948708 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001202 | 0.000895 | 0.7446
VN3948710 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.00164 | 0.001222 | 0.7451
VN3948712 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.005575 | 0.004153 | 0.7449
VN3948714 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002295 | 0.00171 | 0.7451
VN3948718 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000109 | 8.1e-05 | 0.7431
VN3948720 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.00164 | 0.001222 | 0.7451
VN3948722 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000765 | 0.00057 | 0.7451
VN3948724 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000546 | 0.000407 | 0.7454
VN3948726 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000656 | 0.000489 | 0.7454
VN3948728 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001093 | 0.000814 | 0.7447
VN3948732 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000437 | 0.000466 | 1.0664
VN3948734 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001311 | 0.001399 | 1.0671
VN3948736 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000875 | 0.000933 | 1.0663
VN3948742 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000765 | 0.00057 | 0.7451
VN3948744 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000109 | 0.000116 | 1.0642
VN3948746 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000219 | 0.000163 | 0.7443
VN3948748 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.003935 | 0.004198 | 1.0668
VN3948750 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003279 | 0.002443 | 0.745
VN3948756 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001311 | 0.001399 | 1.0671
VN3948758 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001421 | 0.001516 | 1.0669
VN3948760 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.0094 | 0.010028 | 1.0668
VN3948762 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001421 | 0.001516 | 1.0669
VN3948764 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001093 | 0.000814 | 0.7447
VN3948766 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000875 | 0.000652 | 0.7451
VN3948768 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003279 | 0.002443 | 0.745
VN3948770 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000109 | 8.1e-05 | 0.7431
VN3948772 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000875 | 0.000933 | 1.0663
VN3948774 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003061 | 0.00228 | 0.7449
VN3948776 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.00164 | 0.001222 | 0.7451
VN3948778 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.00317 | 0.002361 | 0.7448
VN3948780 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002951 | 0.002198 | 0.7448
VN3948782 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002732 | 0.002035 | 0.7449
VN3948784 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000219 | 0.000234 | 1.0685
VN3948786 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001202 | 0.001282 | 1.0666
VN3948790 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.002077 | 0.002216 | 1.0669
VN3948792 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000656 | 0.000489 | 0.7454
VN3948794 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 3.5e-05 | 2.6e-05 | 0.7429
VN3948796 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002186 | 0.001628 | 0.7447
VN3948798 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001421 | 0.001059 | 0.7452
VN3948800 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001093 | 0.000814 | 0.7447
VN3948802 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001421 | 0.001059 | 0.7452
VN3948804 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.004153 | 0.003094 | 0.745
VN3948806 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001749 | 0.001866 | 1.0669
VN3948808 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001022 | 0.00109 | 1.0665
VN3948810 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.0047 | 0.005014 | 1.0668
VN3948814 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.007214 | 0.007696 | 1.0668
VN3948816 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003061 | 0.00228 | 0.7449
VN3948818 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001859 | 0.001983 | 1.0667
VN3948820 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002295 | 0.00171 | 0.7451
VN3948822 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003607 | 0.002687 | 0.7449
VN3948824 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000984 | 0.000733 | 0.7449
VN3948826 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 3.5e-05 | 2.6e-05 | 0.7429
VN3948828 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000984 | 0.00105 | 1.0671
VN3948830 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.002951 | 0.003148 | 1.0668
VN3948832 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002295 | 0.00171 | 0.7451
VN3948834 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002405 | 0.001792 | 0.7451
VN3948836 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.002077 | 0.002216 | 1.0669
VN3948838 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002295 | 0.00171 | 0.7451
VN3948840 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.00164 | 0.00175 | 1.0671
VN3948844 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003061 | 0.00228 | 0.7449
VN3948846 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.008198 | 0.008746 | 1.0668
VN3948848 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002514 | 0.001873 | 0.745
VN3948850 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.003607 | 0.003848 | 1.0668
VN3948852 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002405 | 0.001792 | 0.7451
VN3948854 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.003279 | 0.003498 | 1.0668
VN3948856 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002077 | 0.001547 | 0.7448
VN3948858 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.008198 | 0.008746 | 1.0668
VN3948860 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000546 | 0.000407 | 0.7454
VN3948862 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.00164 | 0.00175 | 1.0671
VN3948864 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001421 | 0.001059 | 0.7452
VN3948866 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001311 | 0.001399 | 1.0671
VN3948868 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000437 | 0.000326 | 0.746
VN3948870 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000546 | 0.000582 | 1.0659
VN3948872 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002077 | 0.001547 | 0.7448
VN3948874 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001093 | 0.000814 | 0.7447
VN3948876 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000437 | 0.000326 | 0.746
VN3948878 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000656 | 0.000489 | 0.7454
VN3948880 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001202 | 0.000895 | 0.7446
VN3948882 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000656 | 0.000489 | 0.7454
VN3948884 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000109 | 8.1e-05 | 0.7431
VN3948886 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000219 | 0.000234 | 1.0685
VN3948888 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001749 | 0.001866 | 1.0669
VN3948890 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001311 | 0.001399 | 1.0671
VN3948892 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000328 | 0.000244 | 0.7439
VN3948894 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001421 | 0.001516 | 1.0669
VN3948898 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000984 | 0.00105 | 1.0671
VN3950237 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004893 | 0.00522 | 1.0668
VN3950238 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.002446 | 0.002609 | 1.0666
VN3950239 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.007134 | 0.00761 | 1.0667
VN3950241 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.002946 | 0.003143 | 1.0669
VN3950243 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003577 | 0.003816 | 1.0668
VN3950244 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.000409 | 0.000436 | 1.066
VN3950245 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003262 | 0.00348 | 1.0668
VN3950246 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003262 | 0.00348 | 1.0668
VN3950247 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.001224 | 0.001306 | 1.067
VN3950248 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.00795 | 0.008481 | 1.0668
VN3950249 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.001426 | 0.001521 | 1.0666
VN3950250 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005504 | 0.005872 | 1.0669
VN3950252 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005097 | 0.005437 | 1.0667
VN3950253 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.00102 | 0.001088 | 1.0667
VN3950254 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.010805 | 0.011527 | 1.0668
VN3950255 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004893 | 0.00522 | 1.0668
VN3950256 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005708 | 0.006089 | 1.0667
VN3950257 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.002651 | 0.002828 | 1.0668
VN3950258 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.00204 | 0.002176 | 1.0667
VN3950259 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005097 | 0.005437 | 1.0667
VN3950260 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.011994 | 0.012795 | 1.0668
VN3950262 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.006932 | 0.007395 | 1.0668
VN3950263 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003466 | 0.003697 | 1.0666
VN3950264 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005301 | 0.005655 | 1.0668
VN3950265 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003873 | 0.004132 | 1.0669
VN3950266 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.02059 | 0.021965 | 1.0668
VN3950267 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.002446 | 0.002609 | 1.0666
VN3950268 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.001811 | 0.001932 | 1.0668
VN3950269 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003466 | 0.003697 | 1.0666
VN3950270 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.00204 | 0.002176 | 1.0667
VN3950273 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.002477 | 0.002642 | 1.0666
VN3950275 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.002377 | 0.002536 | 1.0669
VN3950279 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000892 | 0.000952 | 1.0673
VN3950281 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001387 | 0.00148 | 1.0671
VN3950283 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000792 | 0.000845 | 1.0669
VN3950285 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000693 | 0.000739 | 1.0664
VN3950287 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000396 | 0.000422 | 1.0657
VN3950289 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.002674 | 0.002853 | 1.0669
VN3950291 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000792 | 0.000845 | 1.0669
VN3950293 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000396 | 0.000422 | 1.0657
VN3950295 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001981 | 0.002113 | 1.0666
VN3950297 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001486 | 0.001585 | 1.0666
VN3950299 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001534 | 0.001636 | 1.0665
VN3950301 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000102 | 0.000109 | 1.0686
VN3950303 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001387 | 0.00148 | 1.0671
VN3950305 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 5.3e-05 | 5.7e-05 | 1.0755
VN3950307 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.006835 | 0.007291 | 1.0667
VN3950309 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.002576 | 0.002748 | 1.0668
VN3950311 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.002972 | 0.00317 | 1.0666
VN3950313 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.014164 | 0.01511 | 1.0668
VN3950319 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000792 | 0.000845 | 1.0669
VN3950323 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 9.9e-05 | 0.000106 | 1.0707
VN3950325 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001089 | 0.001162 | 1.067
VN3950327 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000792 | 0.000845 | 1.0669
VN3950329 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001784 | 0.001903 | 1.0667
VN3950331 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000595 | 0.000635 | 1.0672
VN3950333 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000693 | 0.000739 | 1.0664
VN3950335 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 9.9e-05 | 0.000106 | 1.0707
VN3950337 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001089 | 0.001162 | 1.067
VN3950339 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.002278 | 0.00243 | 1.0667
VN3950341 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001189 | 0.001268 | 1.0664
VN3950343 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000595 | 0.000635 | 1.0672
VN3950345 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001882 | 0.002008 | 1.067
VN3950347 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000496 | 0.000529 | 1.0665
VN3950349 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000991 | 0.001057 | 1.0666
VN3950351 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000595 | 0.000635 | 1.0672
VN3950353 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001585 | 0.001691 | 1.0669
VN3950355 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.00218 | 0.002326 | 1.067
VN3950357 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000396 | 0.000422 | 1.0657
VN3950359 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 9.9e-05 | 0.000106 | 1.0707
VN3950361 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001089 | 0.001162 | 1.067
VN3950363 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000396 | 0.000422 | 1.0657
VN3950365 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000693 | 0.000739 | 1.0664
VN3950367 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000297 | 0.000317 | 1.0673
VN3950369 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000892 | 0.000952 | 1.0673
VN3950371 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001486 | 0.001585 | 1.0666
VN3950373 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001784 | 0.001903 | 1.0667
VN3950375 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000595 | 0.000635 | 1.0672
VN3950377 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000693 | 0.000739 | 1.0664
VN3950379 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.000199 | 0.000212 | 1.0653
VN3950382 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.002446 | 0.002609 | 1.0666
VN3950383 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005097 | 0.005437 | 1.0667
VN3950384 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.000409 | 0.000436 | 1.066
VN3950385 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.00367 | 0.003915 | 1.0668
VN3950386 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003466 | 0.003697 | 1.0666
VN3950387 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.006319 | 0.006741 | 1.0668
VN3950388 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.008154 | 0.008699 | 1.0668
VN3950389 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.003466 | 0.003697 | 1.0666
VN3950390 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.002446 | 0.002609 | 1.0666
VN3950391 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.001835 | 0.001958 | 1.067
VN3950392 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004077 | 0.004349 | 1.0667
VN3950393 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.006932 | 0.007395 | 1.0668
VN3950395 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.00204 | 0.002176 | 1.0667
VN3950396 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.005097 | 0.005437 | 1.0667
VN3950397 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.007748 | 0.008265 | 1.0667
VN3950398 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.004077 | 0.004349 | 1.0667
VN3950399 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.006932 | 0.007395 | 1.0668
VN3950400 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.000815 | 0.000869 | 1.0663
VN3950402 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.000217 | 0.000231 | 1.0645
VN3950404 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.002446 | 0.002609 | 1.0666
VN3950406 | resto del sector | PAT-DURAZNO-DIA | PAT-DURAZNO-DIA | 0.007134 | 0.00761 | 1.0667
VN3950418 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.036558 | 0.027232 | 0.7449
VN3950420 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.035501 | 0.026445 | 0.7449
VN3950432 | resto del sector | PAT-MENESES-DIA | PAT-MENESES-DIA | 0.001288 | 0.001374 | 1.0668
VN3950443 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000765 | 0.00057 | 0.7451
VN3950453 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001796 | 0.001338 | 0.745
VN3950461 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002113 | 0.001574 | 0.7449
VN3950463 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003698 | 0.002755 | 0.745
VN3950465 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000423 | 0.000315 | 0.7447
VN3950467 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001162 | 0.000866 | 0.7453
VN3950469 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002324 | 0.001731 | 0.7448
VN3950471 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001902 | 0.001417 | 0.745
VN3950473 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001057 | 0.000787 | 0.7446
VN3950475 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001268 | 0.000945 | 0.7453
VN3950477 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001902 | 0.001417 | 0.745
VN3950479 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001691 | 0.00126 | 0.7451
VN3950481 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.00317 | 0.002361 | 0.7448
VN3950483 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002007 | 0.001495 | 0.7449
VN3950485 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002853 | 0.002125 | 0.7448
VN3950487 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.00243 | 0.00181 | 0.7449
VN3950489 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002113 | 0.001574 | 0.7449
VN3950491 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001585 | 0.001181 | 0.7451
VN3950493 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.00243 | 0.00181 | 0.7449
VN3950497 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000211 | 0.000157 | 0.7441
VN3950497 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001479 | 0.001102 | 0.7451
VN3950499 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000634 | 0.000472 | 0.7445
VN3950501 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000634 | 0.000472 | 0.7445
VN3950503 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000634 | 0.000472 | 0.7445
VN3950505 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000211 | 0.000157 | 0.7441
VN3950507 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000845 | 0.000629 | 0.7444
VN3950509 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003487 | 0.002598 | 0.7451
VN3950511 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001268 | 0.000945 | 0.7453
VN3950513 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002113 | 0.001574 | 0.7449
VN3950515 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002747 | 0.002046 | 0.7448
VN3950517 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000423 | 0.000315 | 0.7447
VN3950519 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002641 | 0.001967 | 0.7448
VN3950521 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001691 | 0.00126 | 0.7451
VN3950523 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002747 | 0.002046 | 0.7448
VN3950525 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 3.5e-05 | 2.6e-05 | 0.7429
VN3950529 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001691 | 0.00126 | 0.7451
VN3950531 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.005389 | 0.004014 | 0.7449
VN3950533 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002324 | 0.001731 | 0.7448
VN3950535 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000423 | 0.000315 | 0.7447
VN3950537 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000423 | 0.000315 | 0.7447
VN3950539 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.00074 | 0.000551 | 0.7446
VN3950541 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002747 | 0.002046 | 0.7448
VN3950543 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.00155 | 0.001155 | 0.7452
VN3950545 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001374 | 0.001024 | 0.7453
VN3950547 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002324 | 0.001731 | 0.7448
VN3950549 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001268 | 0.000945 | 0.7453
VN3950551 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001057 | 0.000787 | 0.7446
VN3950553 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003487 | 0.002598 | 0.7451
VN3950555 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000634 | 0.000472 | 0.7445
VN3950557 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002958 | 0.002203 | 0.7448
VN3950559 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002113 | 0.001574 | 0.7449
VN3950561 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000317 | 0.000236 | 0.7445
VN3950563 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001479 | 0.001102 | 0.7451
VN3950565 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000634 | 0.000472 | 0.7445
VN3950567 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001479 | 0.001102 | 0.7451
VN3950569 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000317 | 0.000236 | 0.7445
VN3950571 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001268 | 0.000945 | 0.7453
VN3950573 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001902 | 0.001417 | 0.745
VN3950577 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003381 | 0.002519 | 0.745
VN3950579 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002007 | 0.001495 | 0.7449
VN3950581 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001691 | 0.00126 | 0.7451
VN3950583 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000317 | 0.000236 | 0.7445
VN3950585 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000211 | 0.000157 | 0.7441
VN3950587 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001796 | 0.001338 | 0.745
VN3950589 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001057 | 0.000787 | 0.7446
VN3950591 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000528 | 0.000393 | 0.7443
VN3950593 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.00074 | 0.000551 | 0.7446
VN3950595 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001374 | 0.001024 | 0.7453
VN3950597 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001268 | 0.000945 | 0.7453
VN3950599 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000106 | 7.9e-05 | 0.7453
VN3950601 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001057 | 0.000787 | 0.7446
VN3950603 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 3.5e-05 | 2.6e-05 | 0.7429
VN3950605 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001479 | 0.001102 | 0.7451
VN3950607 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002853 | 0.002125 | 0.7448
VN3950609 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001902 | 0.001417 | 0.745
VN3950611 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000317 | 0.000236 | 0.7445
VN3950613 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000317 | 0.000236 | 0.7445
VN3950615 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002007 | 0.001495 | 0.7449
VN3950617 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001374 | 0.001024 | 0.7453
VN3950621 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 3.5e-05 | 2.6e-05 | 0.7429
VN3950623 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000845 | 0.000629 | 0.7444
VN3950625 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 3.5e-05 | 2.6e-05 | 0.7429
VN3950627 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 3.5e-05 | 2.6e-05 | 0.7429
VN3950629 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002113 | 0.001574 | 0.7449
VN3950635 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001796 | 0.001338 | 0.745
VN3950637 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001374 | 0.001024 | 0.7453
VN3950639 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001162 | 0.000866 | 0.7453
VN3950643 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001162 | 0.000866 | 0.7453
VN3950645 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000423 | 0.000315 | 0.7447
VN3950647 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002113 | 0.001574 | 0.7449
VN3950649 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.00243 | 0.00181 | 0.7449
VN3950651 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000423 | 0.000315 | 0.7447
VN3950653 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000211 | 0.000157 | 0.7441
VN3950655 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001585 | 0.001181 | 0.7451
VN3950657 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001268 | 0.000945 | 0.7453
VN3950659 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000705 | 0.000525 | 0.7447
VN3950661 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001796 | 0.001338 | 0.745
VN3950663 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000106 | 7.9e-05 | 0.7453
VN3950665 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 3.5e-05 | 2.6e-05 | 0.7429
VN3950667 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000106 | 7.9e-05 | 0.7453
VN3950669 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.00074 | 0.000551 | 0.7446
VN3950671 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000423 | 0.000315 | 0.7447
VN3950673 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002113 | 0.001574 | 0.7449
VN3950675 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000634 | 0.000472 | 0.7445
VN3950677 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002007 | 0.001495 | 0.7449
VN3950679 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003698 | 0.002755 | 0.745
VN3950681 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000317 | 0.000236 | 0.7445
VN3950683 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000951 | 0.000708 | 0.7445
VN3950687 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000951 | 0.000708 | 0.7445
VN3950689 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001479 | 0.001102 | 0.7451
VN3950691 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002536 | 0.001889 | 0.7449
VN3950693 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.00074 | 0.000551 | 0.7446
VN3950695 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001585 | 0.001181 | 0.7451
VN3950697 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001162 | 0.000866 | 0.7453
VN3950699 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000423 | 0.000315 | 0.7447
VN3950701 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.00074 | 0.000551 | 0.7446
VN3950703 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002113 | 0.001574 | 0.7449
VN3950705 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.006075 | 0.004525 | 0.7449
VN3950707 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000634 | 0.000472 | 0.7445
VN3950709 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.00074 | 0.000551 | 0.7446
VN3950711 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000211 | 0.000157 | 0.7441
VN3950713 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001902 | 0.001417 | 0.745
VN3950715 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001691 | 0.00126 | 0.7451
VN3950717 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001796 | 0.001338 | 0.745
VN3950719 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003909 | 0.002912 | 0.7449
VN3950721 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003698 | 0.002755 | 0.745
VN3950723 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002324 | 0.001731 | 0.7448
VN3950725 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000317 | 0.000236 | 0.7445
VN3950727 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001902 | 0.001417 | 0.745
VN3950729 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002536 | 0.001889 | 0.7449
VN3950731 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.00074 | 0.000551 | 0.7446
VN3950733 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002324 | 0.001731 | 0.7448
VN3950735 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.00243 | 0.00181 | 0.7449
VN3950739 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001162 | 0.000866 | 0.7453
VN3950741 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002113 | 0.001574 | 0.7449
VN3950743 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001268 | 0.000945 | 0.7453
VN3950745 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.0056 | 0.004172 | 0.745
VN3950747 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001057 | 0.000787 | 0.7446
VN3950749 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001374 | 0.001024 | 0.7453
VN3950751 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002853 | 0.002125 | 0.7448
VN3950753 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000845 | 0.000629 | 0.7444
VN3950755 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001585 | 0.001181 | 0.7451
VN3950757 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001268 | 0.000945 | 0.7453
VN3950763 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001268 | 0.000945 | 0.7453
VN3950765 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002113 | 0.001574 | 0.7449
VN3950767 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001902 | 0.001417 | 0.745
VN3950769 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002641 | 0.001967 | 0.7448
VN3950773 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001321 | 0.000984 | 0.7449
VN3950775 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000246 | 0.000183 | 0.7439
VN3950777 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000845 | 0.000629 | 0.7444
VN3950779 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000951 | 0.000708 | 0.7445
VN3950781 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000528 | 0.000393 | 0.7443
VN3950785 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002641 | 0.001967 | 0.7448
VN3950787 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003487 | 0.002598 | 0.7451
VN3950789 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001691 | 0.00126 | 0.7451
VN3950791 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003381 | 0.002519 | 0.745
VN3950793 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001374 | 0.001024 | 0.7453
VN3950795 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000423 | 0.000315 | 0.7447
VN3950797 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002747 | 0.002046 | 0.7448
VN3950799 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002853 | 0.002125 | 0.7448
VN3950801 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001374 | 0.001024 | 0.7453
VN3950803 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.004015 | 0.002991 | 0.745
VN3950805 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001902 | 0.001417 | 0.745
VN3950807 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001691 | 0.00126 | 0.7451
VN3950809 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001585 | 0.001181 | 0.7451
VN3950813 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003064 | 0.002282 | 0.7448
VN3950815 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001691 | 0.00126 | 0.7451
VN3950817 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001374 | 0.001024 | 0.7453
VN3950819 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001374 | 0.001024 | 0.7453
VN3950821 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001691 | 0.00126 | 0.7451
VN3950823 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002007 | 0.001495 | 0.7449
VN3950825 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001691 | 0.00126 | 0.7451
VN3950827 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002853 | 0.002125 | 0.7448
VN3950829 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003592 | 0.002676 | 0.745
VN3950831 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.007079 | 0.005273 | 0.7449
VN3950833 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000845 | 0.000629 | 0.7444
VN3950835 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002958 | 0.002203 | 0.7448
VN3950837 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000211 | 0.000157 | 0.7441
VN3950839 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002536 | 0.001889 | 0.7449
VN3950841 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003064 | 0.002282 | 0.7448
VN3950843 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001585 | 0.001181 | 0.7451
VN3950845 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001268 | 0.000945 | 0.7453
VN3950847 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002113 | 0.001574 | 0.7449
VN3950849 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002113 | 0.001574 | 0.7449
VN3950851 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003064 | 0.002282 | 0.7448
VN3950853 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002853 | 0.002125 | 0.7448
VN3950855 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001902 | 0.001417 | 0.745
VN3950857 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000951 | 0.000708 | 0.7445
VN3950859 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001162 | 0.000866 | 0.7453
VN3950861 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.003064 | 0.002282 | 0.7448
VN3950863 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.004015 | 0.002991 | 0.745
VN3950865 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.005177 | 0.003856 | 0.7448
VN3950867 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.004015 | 0.002991 | 0.745
VN3950869 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.005072 | 0.003778 | 0.7449
VN3950871 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.001268 | 0.000945 | 0.7453
VN3950873 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002219 | 0.001653 | 0.7449
VN3950875 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.00243 | 0.00181 | 0.7449
VN3950877 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.002853 | 0.002125 | 0.7448
VN3950881 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.004649 | 0.003463 | 0.7449
VN3950883 | VRP 3949706 | PAT-MENESES-DIA | PAT-Z3949706 | 0.000986 | 0.000734 | 0.7444

## Patrones
Patrones nuevos
PAT-Z3949706 = media + 0,6 × (PAT-MENESES-DIA − media). PAT-Q_SAL_FINCA en m³/h (demanda base del nudo 3925993 = 1). PAT-FUGA-DURAZNO = 1,0 (un valor).
Hora | PAT-MENESES-DIA (sin cambios) | PAT-Z3949706 (nuevo) | PAT-Q_SAL_FINCA (nuevo, m³/h)
00:00 | 24.8759 | 27.8046 | 2.1597
00:15 | 23.8891 | 27.2126 | 1.8604
00:30 | 22.0896 | 26.1329 | 2.882
00:45 | 19.6502 | 24.6692 | 4.829
01:00 | 22.2091 | 26.2046 | 5.5283
01:15 | 21.5655 | 25.8184 | 5.502
01:30 | 22.4438 | 26.3454 | 5.5281
01:45 | 20.8108 | 25.3656 | 5.5405
02:00 | 22.4426 | 26.3447 | 4.5951
02:15 | 22.2106 | 26.2055 | 3.6437
02:30 | 21.2207 | 25.6115 | 3.6136
02:45 | 22.6109 | 26.4456 | 2.6854
03:00 | 21.6034 | 25.8411 | 1.8839
03:15 | 21.507 | 25.7833 | 1.8822
03:30 | 22.1276 | 26.1557 | 1.8208
03:45 | 21.5743 | 25.8237 | 2.887
04:00 | 21.9215 | 26.032 | 3.758
04:15 | 23.4269 | 26.9352 | 3.6901
04:30 | 23.2534 | 26.8311 | 3.7364
04:45 | 23.9843 | 27.2697 | 3.6887
05:00 | 25.2999 | 28.059 | 3.4973
05:15 | 23.6222 | 27.0524 | 3.619
05:30 | 23.6864 | 27.0909 | 5.942
05:45 | 27.9537 | 29.6513 | 7.4368
06:00 | 28.2923 | 29.8545 | 7.2467
06:15 | 29.8267 | 30.7751 | 7.2589
06:30 | 30.5857 | 31.2305 | 6.1813
06:45 | 32.3771 | 32.3054 | 4.3707
07:00 | 34.2482 | 33.428 | 1.6191
07:15 | 35.3666 | 34.0991 | 0
07:30 | 39.2349 | 36.42 | 0
07:45 | 40.5534 | 37.2111 | 0
08:00 | 41.4967 | 37.7771 | 0
08:15 | 41.5298 | 37.797 | 0
08:30 | 38.5865 | 36.031 | 0
08:45 | 36.5681 | 34.82 | 0
09:00 | 37.2612 | 35.2358 | 0
09:15 | 39.7394 | 36.7227 | 0
09:30 | 40.6478 | 37.2678 | 1.0535
09:45 | 41.7631 | 37.937 | 1.8997
10:00 | 44.5552 | 39.6122 | 1.8782
10:15 | 38.8696 | 36.2009 | 2.9095
10:30 | 38.1731 | 35.783 | 4.819
10:45 | 41.275 | 37.6441 | 5.6499
11:00 | 45.5713 | 40.2219 | 4.612
11:15 | 38.7923 | 36.1545 | 3.7457
11:30 | 45.1665 | 39.979 | 3.7053
11:45 | 44.7632 | 39.737 | 3.7695
12:00 | 42.3172 | 38.2694 | 3.7407
12:15 | 43.2154 | 38.8083 | 3.6612
12:30 | 39.5053 | 36.5823 | 3.6416
12:45 | 40.6308 | 37.2576 | 3.6517
13:00 | 39.7559 | 36.7326 | 3.6485
13:15 | 40.8919 | 37.4142 | 3.6546
13:30 | 39.5482 | 36.608 | 3.6401
13:45 | 41.2755 | 37.6444 | 2.6159
14:00 | 40.2258 | 37.0146 | 1.8174
14:15 | 36.9744 | 35.0637 | 1.8274
14:30 | 40.9174 | 37.4295 | 0.8196
14:45 | 38.0378 | 35.7018 | 0
15:00 | 36.7322 | 34.9184 | 0
15:15 | 35.3207 | 34.0715 | 0
15:30 | 34.4142 | 33.5276 | 0
15:45 | 36.5586 | 34.8143 | 0
16:00 | 32.6624 | 32.4765 | 1.0879
16:15 | 34.0159 | 33.2886 | 1.8958
16:30 | 35.3109 | 34.0656 | 1.8509
16:45 | 32.2049 | 32.202 | 1.7921
17:00 | 31.2905 | 31.6534 | 2.8586
17:15 | 34.8376 | 33.7817 | 2.6332
17:30 | 32.6113 | 32.4459 | 1.7927
17:45 | 32.2495 | 32.2288 | 1.756
18:00 | 35.5088 | 34.1844 | 0.7478
18:15 | 34.4992 | 33.5786 | 0
18:30 | 32.1914 | 32.1939 | 0
18:45 | 32.9666 | 32.6591 | 0
19:00 | 32.861 | 32.5957 | 0
19:15 | 33.6913 | 33.0939 | 0
19:30 | 29.2659 | 30.4386 | 0.9575
19:45 | 32.7367 | 32.5211 | 2.9374
20:00 | 31.3665 | 31.699 | 3.8153
20:15 | 31.1173 | 31.5495 | 4.6479
20:30 | 31.0633 | 31.5171 | 5.5032
20:45 | 32.1629 | 32.1768 | 4.6319
21:00 | 31.6233 | 31.8531 | 3.7857
21:15 | 32.6182 | 32.45 | 3.7027
21:30 | 32.4918 | 32.3742 | 3.609
21:45 | 31.0966 | 31.5371 | 3.4676
22:00 | 29.5184 | 30.5901 | 3.5446
22:15 | 29.9618 | 30.8562 | 2.6943
22:30 | 28.8076 | 30.1637 | 1.8734
22:45 | 26.418 | 28.7299 | 1.7328
23:00 | 25.9455 | 28.4464 | 1.6837
23:15 | 24.1324 | 27.3585 | 1.7924
23:30 | 23.8223 | 27.1725 | 1.8933
23:45 | 22.3915 | 26.314 | 1.7889

## Rugosidad PVC
Tuberías PVC con rugosidad nueva
Todas las tuberías PVC del catálogo: rugosidad D-W 0,0015 → 0,0006 mm (calibrado 0,00057).
Tubería | Rugosidad antes (mm) | Rugosidad calibrada (mm)
3949926 | 0.0015 | 0.0006
3949767 | 0.0015 | 0.0006
3949780 | 0.0015 | 0.0006
3949782 | 0.0015 | 0.0006
3949791 | 0.0015 | 0.0006
3949792 | 0.0015 | 0.0006
3949797 | 0.0015 | 0.0006
3949800 | 0.0015 | 0.0006
3949801 | 0.0015 | 0.0006
3949810 | 0.0015 | 0.0006
3949811 | 0.0015 | 0.0006
3949812 | 0.0015 | 0.0006
3949822 | 0.0015 | 0.0006
3949842 | 0.0015 | 0.0006
3950065 | 0.0015 | 0.0006
3949880 | 0.0015 | 0.0006
3949918 | 0.0015 | 0.0006
3949925 | 0.0015 | 0.0006
3949928 | 0.0015 | 0.0006
3949930 | 0.0015 | 0.0006
3950064 | 0.0015 | 0.0006
3949978 | 0.0015 | 0.0006
3950063 | 0.0015 | 0.0006
3950076 | 0.0015 | 0.0006
3950111 | 0.0015 | 0.0006
3950112 | 0.0015 | 0.0006
3950144 | 0.0015 | 0.0006
3950124 | 0.0015 | 0.0006
3950125 | 0.0015 | 0.0006
3950146 | 0.0015 | 0.0006
3950158 | 0.0015 | 0.0006
3950161 | 0.0015 | 0.0006
3950162 | 0.0015 | 0.0006
3950163 | 0.0015 | 0.0006
3950164 | 0.0015 | 0.0006
3950165 | 0.0015 | 0.0006
3950167 | 0.0015 | 0.0006
3950168 | 0.0015 | 0.0006
3950169 | 0.0015 | 0.0006
3950170 | 0.0015 | 0.0006
3950172 | 0.0015 | 0.0006
3950173 | 0.0015 | 0.0006
3950175 | 0.0015 | 0.0006
3950178 | 0.0015 | 0.0006
3950187 | 0.0015 | 0.0006
3950188 | 0.0015 | 0.0006
3950190 | 0.0015 | 0.0006
3950191 | 0.0015 | 0.0006
3950193 | 0.0015 | 0.0006
3950194 | 0.0015 | 0.0006
3950195 | 0.0015 | 0.0006
3950198 | 0.0015 | 0.0006
3950199 | 0.0015 | 0.0006
3950202 | 0.0015 | 0.0006
3950203 | 0.0015 | 0.0006
3950204 | 0.0015 | 0.0006
3950206 | 0.0015 | 0.0006
3950207 | 0.0015 | 0.0006
3950208 | 0.0015 | 0.0006
3950211 | 0.0015 | 0.0006
3950212 | 0.0015 | 0.0006
3950213 | 0.0015 | 0.0006
3950214 | 0.0015 | 0.0006
3950215 | 0.0015 | 0.0006
3950216 | 0.0015 | 0.0006
3951017 | 0.0015 | 0.0006
3949783 | 0.0015 | 0.0006
3949764 | 0.0015 | 0.0006
3949765 | 0.0015 | 0.0006
3949766 | 0.0015 | 0.0006
3949768 | 0.0015 | 0.0006
3949784 | 0.0015 | 0.0006
3949786 | 0.0015 | 0.0006
3949809 | 0.0015 | 0.0006
3949823 | 0.0015 | 0.0006
3949834 | 0.0015 | 0.0006
3949835 | 0.0015 | 0.0006
3949871 | 0.0015 | 0.0006
3949872 | 0.0015 | 0.0006
3949873 | 0.0015 | 0.0006
3949874 | 0.0015 | 0.0006
3949875 | 0.0015 | 0.0006
3949876 | 0.0015 | 0.0006
3949877 | 0.0015 | 0.0006
3949878 | 0.0015 | 0.0006
3949881 | 0.0015 | 0.0006
3949888 | 0.0015 | 0.0006
3949889 | 0.0015 | 0.0006
3949890 | 0.0015 | 0.0006
3949891 | 0.0015 | 0.0006
3949893 | 0.0015 | 0.0006
3949904 | 0.0015 | 0.0006
3949909 | 0.0015 | 0.0006
3949913 | 0.0015 | 0.0006
3949916 | 0.0015 | 0.0006
3949917 | 0.0015 | 0.0006
3949919 | 0.0015 | 0.0006
3949957 | 0.0015 | 0.0006
3949958 | 0.0015 | 0.0006
3949959 | 0.0015 | 0.0006
3950060 | 0.0015 | 0.0006
3950061 | 0.0015 | 0.0006
3950066 | 0.0015 | 0.0006
3950075 | 0.0015 | 0.0006
3950077 | 0.0015 | 0.0006
3950078 | 0.0015 | 0.0006
3950097 | 0.0015 | 0.0006
3950131 | 0.0015 | 0.0006
3950132 | 0.0015 | 0.0006
3950159 | 0.0015 | 0.0006
3950160 | 0.0015 | 0.0006
3950171 | 0.0015 | 0.0006
3950174 | 0.0015 | 0.0006
3950176 | 0.0015 | 0.0006
3950177 | 0.0015 | 0.0006
3950183 | 0.0015 | 0.0006
3950184 | 0.0015 | 0.0006
3950185 | 0.0015 | 0.0006
3950186 | 0.0015 | 0.0006
3950219 | 0.0015 | 0.0006
3950220 | 0.0015 | 0.0006
3950222 | 0.0015 | 0.0006
3950229 | 0.0015 | 0.0006
3950231 | 0.0015 | 0.0006
3950232 | 0.0015 | 0.0006
3950233 | 0.0015 | 0.0006
3950234 | 0.0015 | 0.0006
3951019 | 0.0015 | 0.0006
3951020 | 0.0015 | 0.0006
3950217 | 0.0015 | 0.0006
3950218 | 0.0015 | 0.0006
3938443P0 | 0.0015 | 0.0006
3938443P1 | 0.0015 | 0.0006
3938443P2 | 0.0015 | 0.0006
3938443P3 | 0.0015 | 0.0006
3938444P0 | 0.0015 | 0.0006
3938444P1 | 0.0015 | 0.0006
3938444P2 | 0.0015 | 0.0006
3938444P3 | 0.0015 | 0.0006
3938444P4 | 0.0015 | 0.0006
3938444P5 | 0.0015 | 0.0006
3938444P6 | 0.0015 | 0.0006
3938444P7 | 0.0015 | 0.0006
3938444P8 | 0.0015 | 0.0006
3938444P9 | 0.0015 | 0.0006
3938444P10 | 0.0015 | 0.0006
3938444P11 | 0.0015 | 0.0006
3938444P12 | 0.0015 | 0.0006
3938444P13 | 0.0015 | 0.0006
3938444P14 | 0.0015 | 0.0006
3938444P15 | 0.0015 | 0.0006
3938444P16 | 0.0015 | 0.0006
3938444P17 | 0.0015 | 0.0006
3938444P18 | 0.0015 | 0.0006
3938445P0 | 0.0015 | 0.0006
3938445P1 | 0.0015 | 0.0006
3949778P0 | 0.0015 | 0.0006
3949778P1 | 0.0015 | 0.0006
3949779P0 | 0.0015 | 0.0006
3949779P1 | 0.0015 | 0.0006
3949781P0 | 0.0015 | 0.0006
3949781P1 | 0.0015 | 0.0006
3949781P2 | 0.0015 | 0.0006
3949781P3 | 0.0015 | 0.0006
3949781P4 | 0.0015 | 0.0006
3949781P5 | 0.0015 | 0.0006
3949781P6 | 0.0015 | 0.0006
3949781P7 | 0.0015 | 0.0006
3949781P8 | 0.0015 | 0.0006
3949781P9 | 0.0015 | 0.0006
3949785P0 | 0.0015 | 0.0006
3949785P1 | 0.0015 | 0.0006
3949785P2 | 0.0015 | 0.0006
3949785P3 | 0.0015 | 0.0006
3949785P4 | 0.0015 | 0.0006
3949785P5 | 0.0015 | 0.0006
3949785P6 | 0.0015 | 0.0006
3949785P7 | 0.0015 | 0.0006
3949785P8 | 0.0015 | 0.0006
3949785P9 | 0.0015 | 0.0006
3949785P10 | 0.0015 | 0.0006
3949794P0 | 0.0015 | 0.0006
3949794P1 | 0.0015 | 0.0006
3949794P2 | 0.0015 | 0.0006
3949794P3 | 0.0015 | 0.0006
3949794P4 | 0.0015 | 0.0006
3949794P5 | 0.0015 | 0.0006
3949794P6 | 0.0015 | 0.0006
3949795P0 | 0.0015 | 0.0006
3949795P1 | 0.0015 | 0.0006
3949795P2 | 0.0015 | 0.0006
3949795P3 | 0.0015 | 0.0006
3949795P4 | 0.0015 | 0.0006
3949795P5 | 0.0015 | 0.0006
3949795P6 | 0.0015 | 0.0006
3949795P7 | 0.0015 | 0.0006
3949795P8 | 0.0015 | 0.0006
3949796P0 | 0.0015 | 0.0006
3949796P1 | 0.0015 | 0.0006
3949796P2 | 0.0015 | 0.0006
3949796P3 | 0.0015 | 0.0006
3949796P4 | 0.0015 | 0.0006
3949796P5 | 0.0015 | 0.0006
3949796P6 | 0.0015 | 0.0006
3949796P7 | 0.0015 | 0.0006
3949796P8 | 0.0015 | 0.0006
3949796P9 | 0.0015 | 0.0006
3949796P10 | 0.0015 | 0.0006
3949796P11 | 0.0015 | 0.0006
3949821P0 | 0.0015 | 0.0006
3949821P1 | 0.0015 | 0.0006
3949821P2 | 0.0015 | 0.0006
3949821P3 | 0.0015 | 0.0006
3949821P4 | 0.0015 | 0.0006
3949821P5 | 0.0015 | 0.0006
3949821P6 | 0.0015 | 0.0006
3949821P7 | 0.0015 | 0.0006
3949821P8 | 0.0015 | 0.0006
3949821P9 | 0.0015 | 0.0006
3949821P10 | 0.0015 | 0.0006
3949821P11 | 0.0015 | 0.0006
3949821P12 | 0.0015 | 0.0006
3949821P13 | 0.0015 | 0.0006
3949821P14 | 0.0015 | 0.0006
3949821P15 | 0.0015 | 0.0006
3949821P16 | 0.0015 | 0.0006
3949821P17 | 0.0015 | 0.0006
3949824P0 | 0.0015 | 0.0006
3949824P1 | 0.0015 | 0.0006
3949824P2 | 0.0015 | 0.0006
3949831P0 | 0.0015 | 0.0006
3949831P1 | 0.0015 | 0.0006
3949831P2 | 0.0015 | 0.0006
3949831P3 | 0.0015 | 0.0006
3949832P0 | 0.0015 | 0.0006
3949832P1 | 0.0015 | 0.0006
3949832P2 | 0.0015 | 0.0006
3949833P0 | 0.0015 | 0.0006
3949833P1 | 0.0015 | 0.0006
3949840P0 | 0.0015 | 0.0006
3949840P1 | 0.0015 | 0.0006
3949840P2 | 0.0015 | 0.0006
3949840P3 | 0.0015 | 0.0006
3949840P4 | 0.0015 | 0.0006
3949840P5 | 0.0015 | 0.0006
3949840P6 | 0.0015 | 0.0006
3949840P7 | 0.0015 | 0.0006
3949840P8 | 0.0015 | 0.0006
3949841P0 | 0.0015 | 0.0006
3949841P1 | 0.0015 | 0.0006
3949841P2 | 0.0015 | 0.0006
3949841P3 | 0.0015 | 0.0006
3949841P4 | 0.0015 | 0.0006
3949841P5 | 0.0015 | 0.0006
3949841P6 | 0.0015 | 0.0006
3949841P7 | 0.0015 | 0.0006
3949841P8 | 0.0015 | 0.0006
3949841P9 | 0.0015 | 0.0006
3949841P10 | 0.0015 | 0.0006
3949841P11 | 0.0015 | 0.0006
3949841P12 | 0.0015 | 0.0006
3949841P13 | 0.0015 | 0.0006
3949841P14 | 0.0015 | 0.0006
3949841P15 | 0.0015 | 0.0006
3949841P16 | 0.0015 | 0.0006
3949841P17 | 0.0015 | 0.0006
3949841P18 | 0.0015 | 0.0006
3949841P19 | 0.0015 | 0.0006
3949841P20 | 0.0015 | 0.0006
3949841P21 | 0.0015 | 0.0006
3949841P22 | 0.0015 | 0.0006
3949841P23 | 0.0015 | 0.0006
3949841P24 | 0.0015 | 0.0006
3949841P25 | 0.0015 | 0.0006
3949841P26 | 0.0015 | 0.0006
3949841P27 | 0.0015 | 0.0006
3949841P28 | 0.0015 | 0.0006
3949841P29 | 0.0015 | 0.0006
3949841P30 | 0.0015 | 0.0006
3949845P0 | 0.0015 | 0.0006
3949845P1 | 0.0015 | 0.0006
3949845P2 | 0.0015 | 0.0006
3949845P3 | 0.0015 | 0.0006
3949845P4 | 0.0015 | 0.0006
3949845P5 | 0.0015 | 0.0006
3949845P6 | 0.0015 | 0.0006
3949845P7 | 0.0015 | 0.0006
3949845P8 | 0.0015 | 0.0006
3949845P9 | 0.0015 | 0.0006
3949845P10 | 0.0015 | 0.0006
3949845P11 | 0.0015 | 0.0006
3949845P12 | 0.0015 | 0.0006
3949845P13 | 0.0015 | 0.0006
3949846P0 | 0.0015 | 0.0006
3949846P1 | 0.0015 | 0.0006
3949847P0 | 0.0015 | 0.0006
3949847P1 | 0.0015 | 0.0006
3949847P2 | 0.0015 | 0.0006
3949847P3 | 0.0015 | 0.0006
3949847P4 | 0.0015 | 0.0006
3949847P5 | 0.0015 | 0.0006
3949857P0 | 0.0015 | 0.0006
3949857P1 | 0.0015 | 0.0006
3949857P2 | 0.0015 | 0.0006
3949857P3 | 0.0015 | 0.0006
3949858P0 | 0.0015 | 0.0006
3949858P1 | 0.0015 | 0.0006
3949858P2 | 0.0015 | 0.0006
3949858P3 | 0.0015 | 0.0006
3949879P0 | 0.0015 | 0.0006
3949879P1 | 0.0015 | 0.0006
3949879P2 | 0.0015 | 0.0006
3949887P0 | 0.0015 | 0.0006
3949887P1 | 0.0015 | 0.0006
3949887P2 | 0.0015 | 0.0006
3949887P3 | 0.0015 | 0.0006
3949887P4 | 0.0015 | 0.0006
3949887P5 | 0.0015 | 0.0006
3949887P6 | 0.0015 | 0.0006
3949887P7 | 0.0015 | 0.0006
3949887P8 | 0.0015 | 0.0006
3949887P9 | 0.0015 | 0.0006
3949887P10 | 0.0015 | 0.0006
3949887P11 | 0.0015 | 0.0006
3949887P12 | 0.0015 | 0.0006
3949887P13 | 0.0015 | 0.0006
3949887P14 | 0.0015 | 0.0006
3949887P15 | 0.0015 | 0.0006
3949887P16 | 0.0015 | 0.0006
3949887P17 | 0.0015 | 0.0006
3949887P18 | 0.0015 | 0.0006
3949887P19 | 0.0015 | 0.0006
3949887P20 | 0.0015 | 0.0006
3949887P21 | 0.0015 | 0.0006
3949887P22 | 0.0015 | 0.0006
3949887P23 | 0.0015 | 0.0006
3949887P24 | 0.0015 | 0.0006
3949887P25 | 0.0015 | 0.0006
3949887P26 | 0.0015 | 0.0006
3949887P27 | 0.0015 | 0.0006
3949887P28 | 0.0015 | 0.0006
3949887P29 | 0.0015 | 0.0006
3949887P30 | 0.0015 | 0.0006
3949887P31 | 0.0015 | 0.0006
3949887P32 | 0.0015 | 0.0006
3949887P33 | 0.0015 | 0.0006
3949887P34 | 0.0015 | 0.0006
3949887P35 | 0.0015 | 0.0006
3949887P36 | 0.0015 | 0.0006
3949887P37 | 0.0015 | 0.0006
3949887P38 | 0.0015 | 0.0006
3949887P39 | 0.0015 | 0.0006
3949887P40 | 0.0015 | 0.0006
3949897P0 | 0.0015 | 0.0006
3949897P1 | 0.0015 | 0.0006
3949897P2 | 0.0015 | 0.0006
3949897P3 | 0.0015 | 0.0006
3949905P0 | 0.0015 | 0.0006
3949905P1 | 0.0015 | 0.0006
3949905P2 | 0.0015 | 0.0006
3949905P3 | 0.0015 | 0.0006
3949905P4 | 0.0015 | 0.0006
3949905P5 | 0.0015 | 0.0006
3949905P6 | 0.0015 | 0.0006
3949905P7 | 0.0015 | 0.0006
3949905P8 | 0.0015 | 0.0006
3949905P9 | 0.0015 | 0.0006
3949905P10 | 0.0015 | 0.0006
3949905P11 | 0.0015 | 0.0006
3949905P12 | 0.0015 | 0.0006
3949905P13 | 0.0015 | 0.0006
3949905P14 | 0.0015 | 0.0006
3949905P15 | 0.0015 | 0.0006
3949905P16 | 0.0015 | 0.0006
3949905P17 | 0.0015 | 0.0006
3949905P18 | 0.0015 | 0.0006
3949905P19 | 0.0015 | 0.0006
3949905P20 | 0.0015 | 0.0006
3949905P21 | 0.0015 | 0.0006
3949905P22 | 0.0015 | 0.0006
3949905P23 | 0.0015 | 0.0006
3949905P24 | 0.0015 | 0.0006
3949905P25 | 0.0015 | 0.0006
3949905P26 | 0.0015 | 0.0006
3949905P27 | 0.0015 | 0.0006
3949905P28 | 0.0015 | 0.0006
3949905P29 | 0.0015 | 0.0006
3949905P30 | 0.0015 | 0.0006
3949905P31 | 0.0015 | 0.0006
3949905P32 | 0.0015 | 0.0006
3949905P33 | 0.0015 | 0.0006
3949905P34 | 0.0015 | 0.0006
3949905P35 | 0.0015 | 0.0006
3949905P36 | 0.0015 | 0.0006
3949905P37 | 0.0015 | 0.0006
3949905P38 | 0.0015 | 0.0006
3949905P39 | 0.0015 | 0.0006
3949905P40 | 0.0015 | 0.0006
3949905P41 | 0.0015 | 0.0006
3949905P42 | 0.0015 | 0.0006
3949905P43 | 0.0015 | 0.0006
3949907P0 | 0.0015 | 0.0006
3949907P1 | 0.0015 | 0.0006
3949907P2 | 0.0015 | 0.0006
3949907P3 | 0.0015 | 0.0006
3949908P0 | 0.0015 | 0.0006
3949908P1 | 0.0015 | 0.0006
3949908P2 | 0.0015 | 0.0006
3949908P3 | 0.0015 | 0.0006
3949908P4 | 0.0015 | 0.0006
3949908P5 | 0.0015 | 0.0006
3949908P6 | 0.0015 | 0.0006
3949908P7 | 0.0015 | 0.0006
3949920P0 | 0.0015 | 0.0006
3949920P1 | 0.0015 | 0.0006
3949920P2 | 0.0015 | 0.0006
3949920P3 | 0.0015 | 0.0006
3949920P4 | 0.0015 | 0.0006
3949920P5 | 0.0015 | 0.0006
3949920P6 | 0.0015 | 0.0006
3949920P7 | 0.0015 | 0.0006
3949920P8 | 0.0015 | 0.0006
3949920P9 | 0.0015 | 0.0006
3949920P10 | 0.0015 | 0.0006
3949921P0 | 0.0015 | 0.0006
3949921P1 | 0.0015 | 0.0006
3949921P2 | 0.0015 | 0.0006
3949921P3 | 0.0015 | 0.0006
3949921P4 | 0.0015 | 0.0006
3949921P5 | 0.0015 | 0.0006
3949921P6 | 0.0015 | 0.0006
3949921P7 | 0.0015 | 0.0006
3949921P8 | 0.0015 | 0.0006
3949921P9 | 0.0015 | 0.0006
3949921P10 | 0.0015 | 0.0006
3949921P11 | 0.0015 | 0.0006
3949922P0 | 0.0015 | 0.0006
3949922P1 | 0.0015 | 0.0006
3949922P2 | 0.0015 | 0.0006
3949922P3 | 0.0015 | 0.0006
3949923P0 | 0.0015 | 0.0006
3949923P1 | 0.0015 | 0.0006
3949924P0 | 0.0015 | 0.0006
3949924P1 | 0.0015 | 0.0006
3949924P2 | 0.0015 | 0.0006
3949924P3 | 0.0015 | 0.0006
3949924P4 | 0.0015 | 0.0006
3949924P5 | 0.0015 | 0.0006
3949924P6 | 0.0015 | 0.0006
3949924P7 | 0.0015 | 0.0006
3949924P8 | 0.0015 | 0.0006
3949924P9 | 0.0015 | 0.0006
3949924P10 | 0.0015 | 0.0006
3949924P11 | 0.0015 | 0.0006
3949924P12 | 0.0015 | 0.0006
3949924P13 | 0.0015 | 0.0006
3949924P14 | 0.0015 | 0.0006
3949924P15 | 0.0015 | 0.0006
3949924P16 | 0.0015 | 0.0006
3949924P17 | 0.0015 | 0.0006
3949924P18 | 0.0015 | 0.0006
3949924P19 | 0.0015 | 0.0006
3949924P20 | 0.0015 | 0.0006
3949924P21 | 0.0015 | 0.0006
3949924P22 | 0.0015 | 0.0006
3949924P23 | 0.0015 | 0.0006
3949924P24 | 0.0015 | 0.0006
3949927P0 | 0.0015 | 0.0006
3949927P1 | 0.0015 | 0.0006
3949927P2 | 0.0015 | 0.0006
3949927P3 | 0.0015 | 0.0006
3949927P4 | 0.0015 | 0.0006
3949927P5 | 0.0015 | 0.0006
3949927P6 | 0.0015 | 0.0006
3949927P7 | 0.0015 | 0.0006
3949927P8 | 0.0015 | 0.0006
3949927P9 | 0.0015 | 0.0006
3949927P10 | 0.0015 | 0.0006
3949927P11 | 0.0015 | 0.0006
3949927P12 | 0.0015 | 0.0006
3949927P13 | 0.0015 | 0.0006
3949927P14 | 0.0015 | 0.0006
3949929P0 | 0.0015 | 0.0006
3949929P1 | 0.0015 | 0.0006
3949929P2 | 0.0015 | 0.0006
3949931P0 | 0.0015 | 0.0006
3949931P1 | 0.0015 | 0.0006
3949932P0 | 0.0015 | 0.0006
3949932P1 | 0.0015 | 0.0006
3949932P2 | 0.0015 | 0.0006
3949933P0 | 0.0015 | 0.0006
3949933P1 | 0.0015 | 0.0006
3949933P2 | 0.0015 | 0.0006
3949933P3 | 0.0015 | 0.0006
3949934P0 | 0.0015 | 0.0006
3949934P1 | 0.0015 | 0.0006
3949934P2 | 0.0015 | 0.0006
3949955P0 | 0.0015 | 0.0006
3949955P1 | 0.0015 | 0.0006
3949955P2 | 0.0015 | 0.0006
3949955P3 | 0.0015 | 0.0006
3949955P4 | 0.0015 | 0.0006
3949955P5 | 0.0015 | 0.0006
3949955P6 | 0.0015 | 0.0006
3949972P0 | 0.0015 | 0.0006
3949972P1 | 0.0015 | 0.0006
3949972P2 | 0.0015 | 0.0006
3949972P3 | 0.0015 | 0.0006
3949972P4 | 0.0015 | 0.0006
3949972P5 | 0.0015 | 0.0006
3949972P6 | 0.0015 | 0.0006
3949976P0 | 0.0015 | 0.0006
3949976P1 | 0.0015 | 0.0006
3949976P2 | 0.0015 | 0.0006
3949976P3 | 0.0015 | 0.0006
3949976P4 | 0.0015 | 0.0006
3949976P5 | 0.0015 | 0.0006
3949976P6 | 0.0015 | 0.0006
3949976P7 | 0.0015 | 0.0006
3949976P8 | 0.0015 | 0.0006
3949976P9 | 0.0015 | 0.0006
3949977P0 | 0.0015 | 0.0006
3949977P1 | 0.0015 | 0.0006
3950093P0 | 0.0015 | 0.0006
3950093P1 | 0.0015 | 0.0006
3950180P0 | 0.0015 | 0.0006
3950093P2 | 0.0015 | 0.0006
3950093P3 | 0.0015 | 0.0006
3950093P4 | 0.0015 | 0.0006
3950096P0 | 0.0015 | 0.0006
3950096P1 | 0.0015 | 0.0006
3950096P2 | 0.0015 | 0.0006
3950096P3 | 0.0015 | 0.0006
3950114P0 | 0.0015 | 0.0006
3950114P1 | 0.0015 | 0.0006
3950114P2 | 0.0015 | 0.0006
3950121P0 | 0.0015 | 0.0006
3950121P1 | 0.0015 | 0.0006
3950121P2 | 0.0015 | 0.0006
3950121P3 | 0.0015 | 0.0006
3950121P4 | 0.0015 | 0.0006
3950121P5 | 0.0015 | 0.0006
3950121P6 | 0.0015 | 0.0006
3950121P7 | 0.0015 | 0.0006
3950122P0 | 0.0015 | 0.0006
3950122P1 | 0.0015 | 0.0006
3950122P2 | 0.0015 | 0.0006
3950180P1 | 0.0015 | 0.0006
3950122P3 | 0.0015 | 0.0006
3950122P4 | 0.0015 | 0.0006
3950122P5 | 0.0015 | 0.0006
3950122P6 | 0.0015 | 0.0006
3950134P0 | 0.0015 | 0.0006
3950134P1 | 0.0015 | 0.0006
3950143P0 | 0.0015 | 0.0006
3950143P1 | 0.0015 | 0.0006
3950143P2 | 0.0015 | 0.0006
3950143P3 | 0.0015 | 0.0006
3950143P4 | 0.0015 | 0.0006
3950143P5 | 0.0015 | 0.0006
3950143P6 | 0.0015 | 0.0006
3950143P7 | 0.0015 | 0.0006
3950143P8 | 0.0015 | 0.0006
3950179P0 | 0.0015 | 0.0006
3950179P1 | 0.0015 | 0.0006
3950179P2 | 0.0015 | 0.0006
3950179P3 | 0.0015 | 0.0006
3950179P4 | 0.0015 | 0.0006
3950179P5 | 0.0015 | 0.0006
3950179P6 | 0.0015 | 0.0006
3950179P7 | 0.0015 | 0.0006
3950179P8 | 0.0015 | 0.0006
3950179P9 | 0.0015 | 0.0006
3950179P10 | 0.0015 | 0.0006
3950179P11 | 0.0015 | 0.0006
3950179P12 | 0.0015 | 0.0006
3950179P13 | 0.0015 | 0.0006
3950179P14 | 0.0015 | 0.0006
3950179P15 | 0.0015 | 0.0006
3950179P16 | 0.0015 | 0.0006
3950180P2 | 0.0015 | 0.0006
3950180P3 | 0.0015 | 0.0006
3950180P4 | 0.0015 | 0.0006
3950180P5 | 0.0015 | 0.0006
3950180P6 | 0.0015 | 0.0006
3950180P7 | 0.0015 | 0.0006
3950180P8 | 0.0015 | 0.0006
3950180P9 | 0.0015 | 0.0006
3950180P10 | 0.0015 | 0.0006
3950180P11 | 0.0015 | 0.0006
3950180P12 | 0.0015 | 0.0006
3950189P0 | 0.0015 | 0.0006
3950189P1 | 0.0015 | 0.0006
3950189P2 | 0.0015 | 0.0006
3950189P3 | 0.0015 | 0.0006
3950189P4 | 0.0015 | 0.0006
3950189P5 | 0.0015 | 0.0006
3950189P6 | 0.0015 | 0.0006
3950189P7 | 0.0015 | 0.0006
3950189P8 | 0.0015 | 0.0006
3950189P9 | 0.0015 | 0.0006
3950189P10 | 0.0015 | 0.0006
3950189P11 | 0.0015 | 0.0006
3950189P12 | 0.0015 | 0.0006
3950189P13 | 0.0015 | 0.0006
3950189P14 | 0.0015 | 0.0006
3950189P15 | 0.0015 | 0.0006
3950189P16 | 0.0015 | 0.0006
3950189P17 | 0.0015 | 0.0006
3950189P18 | 0.0015 | 0.0006
3950189P19 | 0.0015 | 0.0006
3950189P20 | 0.0015 | 0.0006
3950189P21 | 0.0015 | 0.0006
3950189P22 | 0.0015 | 0.0006
3950189P23 | 0.0015 | 0.0006
3950189P24 | 0.0015 | 0.0006
3950189P25 | 0.0015 | 0.0006
3950189P26 | 0.0015 | 0.0006
3950189P27 | 0.0015 | 0.0006
3950189P28 | 0.0015 | 0.0006
3950189P29 | 0.0015 | 0.0006
3950189P30 | 0.0015 | 0.0006
3950189P31 | 0.0015 | 0.0006
3950189P32 | 0.0015 | 0.0006
3950189P33 | 0.0015 | 0.0006
3950189P34 | 0.0015 | 0.0006
3950189P35 | 0.0015 | 0.0006
3950189P36 | 0.0015 | 0.0006
3950189P37 | 0.0015 | 0.0006
3950192P0 | 0.0015 | 0.0006
3950192P1 | 0.0015 | 0.0006
3950192P2 | 0.0015 | 0.0006
3950192P3 | 0.0015 | 0.0006
3950192P4 | 0.0015 | 0.0006
3950192P5 | 0.0015 | 0.0006
3950192P6 | 0.0015 | 0.0006
3950192P7 | 0.0015 | 0.0006
3950192P8 | 0.0015 | 0.0006
3950192P9 | 0.0015 | 0.0006
3950192P10 | 0.0015 | 0.0006
3950192P11 | 0.0015 | 0.0006
3950197P0 | 0.0015 | 0.0006
3950197P1 | 0.0015 | 0.0006
3950197P2 | 0.0015 | 0.0006
3950197P3 | 0.0015 | 0.0006
3950197P4 | 0.0015 | 0.0006
3950200P0 | 0.0015 | 0.0006
3950200P1 | 0.0015 | 0.0006
3950200P2 | 0.0015 | 0.0006
3950200P3 | 0.0015 | 0.0006
3950200P4 | 0.0015 | 0.0006
3950200P5 | 0.0015 | 0.0006
3950200P6 | 0.0015 | 0.0006
3950200P7 | 0.0015 | 0.0006
3950200P8 | 0.0015 | 0.0006
3950200P9 | 0.0015 | 0.0006
3950200P10 | 0.0015 | 0.0006
3950200P11 | 0.0015 | 0.0006
3950200P12 | 0.0015 | 0.0006
3950200P13 | 0.0015 | 0.0006
3950200P14 | 0.0015 | 0.0006
3950200P15 | 0.0015 | 0.0006
3950200P16 | 0.0015 | 0.0006
3950201P0 | 0.0015 | 0.0006
3950201P1 | 0.0015 | 0.0006
3950201P2 | 0.0015 | 0.0006
3950201P3 | 0.0015 | 0.0006
3950201P4 | 0.0015 | 0.0006
3950201P5 | 0.0015 | 0.0006
3950201P6 | 0.0015 | 0.0006
3950201P7 | 0.0015 | 0.0006
3950201P8 | 0.0015 | 0.0006
3950201P9 | 0.0015 | 0.0006
3950201P10 | 0.0015 | 0.0006
3950201P11 | 0.0015 | 0.0006
3950201P12 | 0.0015 | 0.0006
3950201P13 | 0.0015 | 0.0006
3950201P14 | 0.0015 | 0.0006
3950201P15 | 0.0015 | 0.0006
3950201P16 | 0.0015 | 0.0006
3950201P17 | 0.0015 | 0.0006
3950201P18 | 0.0015 | 0.0006
3950201P19 | 0.0015 | 0.0006
3950201P20 | 0.0015 | 0.0006
3950201P21 | 0.0015 | 0.0006
3950201P22 | 0.0015 | 0.0006
3950201P23 | 0.0015 | 0.0006
3950205P0 | 0.0015 | 0.0006
3950205P1 | 0.0015 | 0.0006
3950205P2 | 0.0015 | 0.0006
3950205P3 | 0.0015 | 0.0006
3950221P0 | 0.0015 | 0.0006
3950221P1 | 0.0015 | 0.0006
3950221P2 | 0.0015 | 0.0006
3950221P3 | 0.0015 | 0.0006
3950221P4 | 0.0015 | 0.0006
3950221P5 | 0.0015 | 0.0006
3950221P6 | 0.0015 | 0.0006
3950221P7 | 0.0015 | 0.0006
3950230P0 | 0.0015 | 0.0006
3950230P1 | 0.0015 | 0.0006
3915351P2 | 0.0015 | 0.0006
3917179P8 | 0.0015 | 0.0006
3917179P9 | 0.0015 | 0.0006
3916666 | 0.0015 | 0.0006
3915352 | 0.0015 | 0.0006
3916776 | 0.0015 | 0.0006
3917336 | 0.0015 | 0.0006
3916335 | 0.0015 | 0.0006
3917178 | 0.0015 | 0.0006
3915351P0 | 0.0015 | 0.0006
3915351P1 | 0.0015 | 0.0006
3916334P0 | 0.0015 | 0.0006
3916334P1 | 0.0015 | 0.0006
3916334P2 | 0.0015 | 0.0006
3916334P3 | 0.0015 | 0.0006
3916334P4 | 0.0015 | 0.0006
3916667P0 | 0.0015 | 0.0006
3916667P1 | 0.0015 | 0.0006
3916667P2 | 0.0015 | 0.0006
3916667P3 | 0.0015 | 0.0006
3917179P0 | 0.0015 | 0.0006
3917179P1 | 0.0015 | 0.0006
3917179P2 | 0.0015 | 0.0006
3917179P3 | 0.0015 | 0.0006
3917179P4 | 0.0015 | 0.0006
3917179P5 | 0.0015 | 0.0006
3917179P6 | 0.0015 | 0.0006
3917179P7 | 0.0015 | 0.0006

## Validación
Validación contra lo medido (día tipo 12–16/09)
Regla de presión: ±5 m en ≥ 80 % de los pasos y ≥ 80 % de los sensores. Caudal: ±15 % en ≥ 75 % de los pasos, todos los medidores (Q1, Q3, Q4).
Sensor | Tipo | Elemento | Regla | % dentro v4 | % dentro calibrado | Sesgo v4 (m o %) | Sesgo calibrado | Cumple | Comentario
P1 | Presión | VN3948790 | ±5 m | 48 | 47 | 0 | -0.1 | No | Ruido del sensor (oscila 22 m entre lecturas); la media coincide (−0,1 m).
P2 | Presión | VN3942278 | ±5 m | 100 | 100 | -0.1 | -0.1 | Sí
P3 | Presión | VN3943135 | ±5 m | 68 | 82 | -1.4 | -2 | Sí
P4 | Presión | VN3950683 | ±5 m | 66 | 90 | -0.1 | 1.5 | Sí
P5 | Presión | VN3948890 | ±5 m | 6 | 96 | -9.4 | 0 | Sí
P6 | Presión | VN3582511 | ±5 m | 100 | 100 | -0.1 | -0.1 | Sí
P7 | Presión | VN3751475 | ±5 m | 100 | 100 | -0.6 | -0.6 | Sí
P8 | Presión | VN3950311 | ±5 m | 100 | 100 | -1 | -1.1 | Sí
P9 | Presión | VN3948722 | ±5 m | 64 | 97 | -2.4 | -0.6 | Sí
P10 | Presión | VN3745765 | ±5 m | 100 | 100 | -0.2 | -0.2 | Sí
P11 | Presión | 3949453 | ±5 m | 5 | 60 | -16.9 | 0.1 | No | Media y oscilación coinciden; el ruido rápido (aire) deja 60 % de pasos dentro.
L1 | Presión | VN3948124 | ±5 m | 65 | 93 | -1.2 | 1.3 | Sí
L2 | Presión | 3949344_n2a_2 | ±5 m | 100 | 100 | 0.8 | 0.7 | Sí
L3 | Presión | 3949333_n2a_1 | ±5 m | 100 | 100 | 1 | 1 | Sí
Q1 | Caudal | 3950155 | ±15 % | 95 | 90 | 3 | 0.9 | Sí
Q2 | Caudal | 3950006 | ±15 % | 0 | 80 | -40.1 | -9.6 | Sí | No es meta: el medidor lee +26 % (ver fuga de Durazno).
Q3 | Caudal | 3949916 | ±15 % | 98 | 82 | 1.5 | 8.2 | Sí
Q4 | Caudal | 3926415 | ±15 % | 21 | 100 | 37.3 | 0 | Sí
Presión: 12 de 14 sensores cumplen (86 % ≥ 80 %) → CUMPLE. Caudal: Q1, Q3 y Q4 cumplen → CUMPLE.