## Resumen
Tanque Durazno · fuga entre el caudalímetro de entrada y el tanque
ZP-05 Vista del Mar · Q2 (entrada) y Q3 (salida), datos crudos del equipo ultrasónico cada 15 min
Parámetro | Valor | [5 empty] | Origen / criterio
Factor del medidor Q2 (k) | 1.259 | [5 empty] | Q2 = k × entrada real + fuga. Ajustado con los días sin fuga (30/08 y 01–03/09): media diaria, noche 01–05 h y mediodía 10–14 h. Q2 lee de más: señal 0,004 V (Q3 0,30 V) y velocidad del sonido 1603 m/s (agua ≈ 1500).
Inicio de la fuga | 2026-09-04 16:45 | [5 empty] | Cambio de nivel del exceso Q2 − k·Q3 (segmentación). Entre 10:00 y 16:45 del 04/09 la entrada estuvo estrangulada y el tanque bajó; al reabrir aparece la fuga.
Reparación | 2026-09-16 08:30 | [5 empty] | Inicio de la maniobra de reparación (16/09); a las 12:00 se retira el equipo.
Diámetro del tanque (m) | 5.19 | [5 empty] | INP, tanque 3949679
Área (m²) | 21.1556
Nivel de control (m) | 1.85 | [5 empty] | Nivel que mantiene la VRP 3960324 de entrada (consigna 2,45 m en cota 1587,1 → carga 1589,55 m; fondo 1587,70 m). Ancla de la curva.
Inicio del balance | 2026-09-01 | [5 empty] | Antes del 01/09 hay cortes y pérdidas de señal en Q2/Q3 que impiden integrar el balance.
Resultado por día
Día | Q2 medio (L/s) | Q3 medio (L/s) | Entrada real (L/s) | Fuga media (L/s) | Fuga (m³/día) | Fuga / Q2 (%)
2026-08-27 | 3.6601 | 3.0479 | 2.9072 | 0 | 0 | 0%
2026-08-28 | 1.8515 | 1.4432 | 1.4706 | 0 | 0 | 0%
2026-08-29 | 3.7167 | 1.5012 | 2.9521 | 0 | 0 | 0%
2026-08-30 | 3.2333 | 2.6813 | 2.5681 | 0 | 0 | 0%
2026-08-31 | 3.4705 | 1.9413 | 2.7566 | 0 | 0 | 0%
2026-09-01 | 3.4728 | 2.7024 | 2.7584 | 0 | 0 | 0%
2026-09-02 | 3.5545 | 2.8433 | 2.8232 | 0 | 0 | 0%
2026-09-03 | 3.8227 | 2.8495 | 3.0363 | 0 | 0 | 0%
2026-09-04 | 4.002 | 3.0411 | 3.1378 | 0.051515 | 4.4509 | 1.287%
2026-09-05 | 3.931 | 2.7097 | 2.6874 | 0.54757 | 47.3104 | 13.93%
2026-09-06 | 3.9025 | 2.6786 | 2.6943 | 0.51046 | 44.104 | 13.08%
2026-09-07 | 4.2129 | 2.8709 | 2.8523 | 0.62183 | 53.7259 | 14.76%
2026-09-08 | 4.0635 | 2.7916 | 2.7959 | 0.54344 | 46.9536 | 13.37%
2026-09-09 | 4.0895 | 2.7811 | 2.7883 | 0.579 | 50.0254 | 14.16%
2026-09-10 | 3.9869 | 2.6835 | 2.6765 | 0.61714 | 53.3205 | 15.48%
2026-09-11 | 4.1627 | 2.7977 | 2.7819 | 0.66021 | 57.0419 | 15.86%
2026-09-12 | 4.0093 | 2.5864 | 2.5924 | 0.74546 | 64.4077 | 18.59%
2026-09-13 | 4.2039 | 2.6325 | 2.6276 | 0.89577 | 77.3946 | 21.31%
2026-09-14 | 5.0235 | 2.9533 | 2.9358 | 1.3273 | 114.6761 | 26.42%
2026-09-15 | 5.1379 | 2.5886 | 2.6216 | 1.8373 | 158.7407 | 35.76%
2026-09-16 | 4.6048 | 3.1524 | 2.8399 | 1.0293 | 88.9342 | 22.35%
Volumen perdido hasta la reparación (m³) |  |  |  |  | 821.2507
Fuga media entre el inicio y la reparación (L/s) |  |  |  | 0.81546
En azul: valores editables. Todo lo demás se calcula con fórmulas a partir de los datos crudos de la hoja «Datos».

## Datos
Datos crudos y cálculo del balance del tanque Durazno
Fuga = media móvil 24 h de Q2 − k × media móvil 24 h de Q3 (≥ 0), solo entre el inicio y la reparación · Entrada real = (Q2 − fuga)/k · Nivel = acumulado del balance (entrada − Q3)/área, sin la deriva de 24 h y anclado al nivel de control
Fecha y hora | Q2 entrada crudo (L/s) | Q3 salida crudo (L/s) | Válido | Fuga (L/s) | Entrada real al tanque (L/s) | Balance (m³ en 15 min) | Nivel acumulado (m) | Nivel sin deriva (m) | Nivel estimado (m)
2026-08-27 11:00 | 4.1962 | 4.0014 | 1 | 0 | 3.333 | -0.60159
2026-08-27 11:15 | 5.0434 | 4.2185 | 1 | 0 | 4.0059 | -0.19136
2026-08-27 11:30 | 5.4454 | 4.6153 | 1 | 0 | 4.3252 | -0.26111
2026-08-27 11:45 | 5.7613 | 5.6418 | 1 | 0 | 4.5761 | -0.95914
2026-08-27 12:00 | 7.3245 | 5.8711 | 1 | 0 | 5.8177 | -0.048049
2026-08-27 12:15 | 8.43 | 5.6696 | 1 | 0 | 6.6958 | 0.92357
2026-08-27 12:30 | 4.2937 | 3.6802 | 1 | 0 | 3.4104 | -0.24282
2026-08-27 12:45 | 4.4944 | 3.806 | 1 | 0 | 3.5698 | -0.21256
2026-08-27 13:00 | 4.867 | 3.9966 | 1 | 0 | 3.8658 | -0.11775
2026-08-27 13:15 | 4.5879 | 4.3679 | 1 | 0 | 3.6441 | -0.65144
2026-08-27 13:30 | 7.8124 | 5.1017 | 1 | 0 | 6.2052 | 0.99319
2026-08-27 13:45 | 3.4571 | 3.1217 | 1 | 0 | 2.7459 | -0.33821
2026-08-27 14:00 | 4.2035 | 2.5615 | 1 | 0 | 3.3388 | 0.69953
2026-08-27 14:15 | 4.6767 | 2.7378 | 1 | 0 | 3.7146 | 0.87913
2026-08-27 14:30 | 4.5846 | 2.8554 | 1 | 0 | 3.6415 | 0.70746
2026-08-27 14:45 | 4.3548 | 3.6647 | 1 | 0 | 3.4589 | -0.18519
2026-08-27 15:00 | 2.8312 | 2.8198 | 1 | 0 | 2.2488 | -0.51393
2026-08-27 15:15 | 4.3069 | 2.5429 | 1 | 0 | 3.4209 | 0.79019
2026-08-27 15:30 | 3.0314 | 3.232 | 1 | 0 | 2.4078 | -0.74179
2026-08-27 15:45 | 3.4577 | 3.0622 | 1 | 0 | 2.7464 | -0.28423
2026-08-27 16:00 | 1.9004 | 2.2455 | 1 | 0 | 1.5095 | -0.66244
2026-08-27 16:15 | 3.3761 | 3.1342 | 1 | 0 | 2.6816 | -0.40736
2026-08-27 16:30 | 4.6826 | 2.6085 | 1 | 0 | 3.7193 | 0.99972
2026-08-27 16:45 | 3.1266 | 2.8243 | 1 | 0 | 2.4834 | -0.30681
2026-08-27 17:00 | 3.4414 | 3.1303 | 1 | 0 | 2.7334 | -0.35717
2026-08-27 17:15 | 3.2393 | 2.9127 | 1 | 0 | 2.5729 | -0.30581
2026-08-27 17:30 | 2.6601 | 2.6336 | 1 | 0 | 2.1129 | -0.46866
2026-08-27 17:45 | 3.8938 | 3.078 | 1 | 0 | 3.0928 | 0.013295
2026-08-27 18:00 | 2.7428 | 2.956 | 1 | 0 | 2.1786 | -0.6997
2026-08-27 18:15 | 4.37 | 3.5497 | 1 | 0 | 3.471 | -0.070822
2026-08-27 18:30 | 2.6606 | 2.6152 | 1 | 0 | 2.1133 | -0.45174
2026-08-27 18:45 | 2.3544 | 2.1813 | 1 | 0 | 1.8701 | -0.28012
2026-08-27 19:00 | 2.7328 | 2.3653 | 1 | 0 | 2.1706 | -0.17522
2026-08-27 19:15 | 2.7361 | 2.3777 | 1 | 0 | 2.1732 | -0.18402
2026-08-27 19:30 | 2.6838 | 2.225 | 1 | 0 | 2.1317 | -0.083977
2026-08-27 19:45 | 3.9584 | 2.8794 | 1 | 0 | 3.1441 | 0.23821
2026-08-27 20:00 | 3.2071 | 2.5711 | 1 | 0 | 2.5473 | -0.021385
2026-08-27 20:15 | 3.0428 | 2.7995 | 1 | 0 | 2.4168 | -0.3444
2026-08-27 20:30 | 3.0286 | 2.4684 | 1 | 0 | 2.4056 | -0.056556
2026-08-27 20:45 | 2.6378 | 2.4087 | 1 | 0 | 2.0952 | -0.28219
2026-08-27 21:00 | 3.0395 | 2.9371 | 1 | 0 | 2.4142 | -0.47059
2026-08-27 21:15 | 4.4747 | 2.8738 | 1 | 0 | 3.5542 | 0.61233
2026-08-27 21:30 | 2.8637 | 3.1827 | 1 | 0 | 2.2746 | -0.81731
2026-08-27 21:45 | 2.8227 | 2.7622 | 1 | 0 | 2.242 | -0.46816
2026-08-27 22:00 | 2.7054 | 2.6841 | 1 | 0 | 2.1488 | -0.48173
2026-08-27 22:15 | 3.0909 | 1.978 | 1 | 0 | 2.455 | 0.42934
2026-08-27 22:30 | 2.2634 | 1.9429 | 1 | 0 | 1.7978 | -0.13061
2026-08-27 22:45 | 2.4487 | 1.8301 | 1 | 0 | 1.945 | 0.10337
2026-08-27 23:00 | 1.9189 | 1.812 | 1 | 0 | 1.5241 | -0.25907
2026-08-27 23:15 | 1.8881 | 1.9046 | 1 | 0 | 1.4997 | -0.36443
2026-08-27 23:30 | 1.52 | 1.562 | 1 | 0 | 1.2073 | -0.31922
2026-08-27 23:45 | 1.6538 | 1.4899 | 1 | 0 | 1.3136 | -0.15869
2026-08-28 | 1.6087 | 1.3783 | 1 | 0 | 1.2778 | -0.090486
2026-08-28 00:15 | 1.4327 | 1.3083 | 1 | 0 | 1.138 | -0.1533
2026-08-28 00:30 | 1.9126 | 1.4636 | 1 | 0 | 1.5191 | 0.049988
2026-08-28 00:45 | 1.6228 | 1.3493 | 1 | 0 | 1.289 | -0.054306
2026-08-28 01:00 | 1.7847 | 1.3679 | 1 | 0 | 1.4176 | 0.044688
2026-08-28 01:15 | 1.7387 | 1.42 | 1 | 0 | 1.381 | -0.035085
2026-08-28 01:30 | 1.6253 | 1.2806 | 1 | 0 | 1.2909 | 0.0093107
2026-08-28 01:45 | 1.6508 | 1.3627 | 1 | 0 | 1.3112 | -0.046351
2026-08-28 02:00 | 1.6666 | 1.3275 | 1 | 0 | 1.3237 | -0.0033759
2026-08-28 02:15 | 1.6409 | 1.2819 | 1 | 0 | 1.3033 | 0.019292
2026-08-28 02:30 | 1.6433 | 1.2847 | 1 | 0 | 1.3052 | 0.018488
2026-08-28 02:45 | 1.834 | 1.4923 | 1 | 0 | 1.4567 | -0.032029
2026-08-28 03:00 | 1.6339 | 1.2654 | 1 | 0 | 1.2978 | 0.029138
2026-08-28 03:15 | 1.5959 | 1.291 | 1 | 0 | 1.2676 | -0.021066
2026-08-28 03:30 | 1.6178 | 1.305 | 1 | 0 | 1.285 | -0.018011
2026-08-28 03:45 | 1.771 | 1.355 | 1 | 0 | 1.4067 | 0.046505
2026-08-28 04:00 | 1.652 | 1.3901 | 1 | 0 | 1.3122 | -0.070153
2026-08-28 04:15 | 1.8479 | 1.3977 | 1 | 0 | 1.4678 | 0.063047
2026-08-28 04:30 | 2.2216 | 1.9711 | 1 | 0 | 1.7646 | -0.18587
2026-08-28 04:45 | 2.0551 | 1.5867 | 1 | 0 | 1.6323 | 0.041065
2026-08-28 05:00 | 3.0973 | 2.2728 | 1 | 0 | 2.4601 | 0.16859
2026-08-28 05:15 | 3.1459 | 2.3856 | 1 | 0 | 2.4987 | 0.10182
2026-08-28 05:30 | 2.8124 | 2.686 | 1 | 0 | 2.2338 | -0.40695
2026-08-28 05:45 | 4.1457 | 3.4338 | 1 | 0 | 3.2929 | -0.12685
2026-08-28 06:00 | 3.2617 | 3.0056 | 1 | 0 | 2.5907 | -0.3734
2026-08-28 06:15 | 4.1069 | 3.0571 | 1 | 0 | 3.262 | 0.18444
2026-08-28 06:30 | 4.6559 | 3.9223 | 1 | 0 | 3.6981 | -0.20179
2026-08-28 06:45 | 3.9314 | 3.0309 | 1 | 0 | 3.1226 | 0.082563
2026-08-28 07:00 | 3.4824 | 3.2801 | 1 | 0 | 2.766 | -0.46269
2026-08-28 07:15 | 4.3048 | 3.6128 | 1 | 0 | 3.4192 | -0.17422
2026-08-28 07:30 | 3.7884 | 3.2657 | 1 | 0 | 3.0091 | -0.23098
2026-08-28 07:45 | 3.5724 | 2.3896 | 1 | 0 | 2.8375 | 0.4031
2026-08-28 08:00 | 4.4304 | 2.9615 | 1 | 0 | 3.519 | 0.50173
2026-08-28 08:15 | 4.5998 | 3.4135 | 1 | 0 | 3.6535 | 0.21603
2026-08-28 08:30 | 3.1571 | 2.7593 | 1 | 0 | 2.5076 | -0.22651
2026-08-28 08:45 | 3.4599 | 2.8722 | 1 | 0 | 2.7481 | -0.11166
2026-08-28 09:00 | 3.7492 | 3.133 | 1 | 0 | 2.9779 | -0.13957
2026-08-28 09:15 | -0.1745 | 2.6012 | 0 | 0 | -0.1386 | -2.4658
2026-08-28 09:30 | 0 | 2.7258 | 0 | 0 | 0 | -2.4532
2026-08-28 09:45 | 0 | 3.4766 | 0 | 0 | 0 | -3.1289
2026-08-28 10:00 | 0 | 3.1298 | 0 | 0 | 0 | -2.8168
2026-08-28 10:15 | 0 | 3.6222 | 0 | 0 | 0 | -3.26
2026-08-28 10:30 | 0 | 2.3371 | 0 | 0 | 0 | -2.1034
2026-08-28 10:45 | 0 | 3.3241 | 0 | 0 | 0 | -2.9917
2026-08-28 11:00 | 0 | 3.6075 | 0 | 0 | 0 | -3.2468
2026-08-28 11:15 | 0 | 3.8801 | 0 | 0 | 0 | -3.4921
2026-08-28 11:30 | 0 | 3.0481 | 0 | 0 | 0 | -2.7433
2026-08-28 11:45 | 0 | 3.0052 | 0 | 0 | 0 | -2.7047
2026-08-28 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 12:30 | 0 | 5.3059 | 0 | 0 | 0 | -4.7753
2026-08-28 12:45 | 3.1764 | 2.3139 | 1 | 0 | 2.523 | 0.18815
2026-08-28 13:00 | 4.2525 | 3.4363 | 1 | 0 | 3.3777 | -0.052757
2026-08-28 13:15 | 3.7406 | 2.8845 | 1 | 0 | 2.9711 | 0.077929
2026-08-28 13:30 | 4.6008 | 3.6764 | 1 | 0 | 3.6543 | -0.019864
2026-08-28 13:45 | 0 | 3.3059 | 0 | 0 | 0 | -2.9753
2026-08-28 14:00 | 2.2051 | 3.5013 | 1 | 0 | 1.7515 | -1.5748
2026-08-28 14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 17:30 | 3.2811 | 0 | 0 | 0 | 2.6061 | 2.3455
2026-08-28 17:45 | 2.2102 | 0 | 0 | 0 | 1.7555 | 1.58
2026-08-28 18:00 | 2.0773 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.485
2026-08-28 18:15 | 2.2083 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 1.5786
2026-08-28 18:30 | 1.6802 | 0 | 0 | 0 | 1.3346 | 1.2011
2026-08-28 18:45 | 3.2215 | 0 | 0 | 0 | 2.5588 | 2.3029
2026-08-28 19:00 | 3.1165 | 0 | 0 | 0 | 2.4754 | 2.2278
2026-08-28 19:15 | 3.2435 | 0 | 0 | 0 | 2.5763 | 2.3186
2026-08-28 19:30 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 1.3042 | 1.1738
2026-08-28 19:45 | 3.1459 | 0 | 0 | 0 | 2.4987 | 2.2489
2026-08-28 20:00 | 1.7537 | 0 | 0 | 0 | 1.3929 | 1.2536
2026-08-28 20:15 | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 1.0519
2026-08-28 20:30 | 2.6964 | 0 | 0 | 0 | 2.1417 | 1.9275
2026-08-28 20:45 | 1.9687 | 0 | 0 | 0 | 1.5637 | 1.4073
2026-08-28 21:00 | 3.0929 | 0 | 0 | 0 | 2.4566 | 2.211
2026-08-28 21:15 | 2.1166 | 0 | 0 | 0 | 1.6812 | 1.5131
2026-08-28 21:30 | 3.1969 | 0 | 0 | 0 | 2.5392 | 2.2853
2026-08-28 21:45 | 1.6996 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.215
2026-08-28 22:00 | 2.4118 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | 1.7241
2026-08-28 22:15 | 2.7801 | 0 | 0 | 0 | 2.2082 | 1.9874
2026-08-28 22:30 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 1.1451 | 1.0306
2026-08-28 22:45 | 1.4984 | 0 | 0 | 0 | 1.1902 | 1.0711
2026-08-28 23:00 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 1.2184 | 1.0966
2026-08-28 23:15 | 3.4807 | 0 | 0 | 0 | 2.7647 | 2.4882
2026-08-28 23:30 | 2.4857 | 0 | 0 | 0 | 1.9743 | 1.7769
2026-08-28 23:45 | 2.2267 | 0 | 0 | 0 | 1.7686 | 1.5918
2026-08-29 | 1.4873 | 0 | 0 | 0 | 1.1813 | 1.0632
2026-08-29 00:15 | 2.7295 | 0 | 0 | 0 | 2.168 | 1.9512
2026-08-29 00:30 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 2.9521 | 2.6569
2026-08-29 00:45 | 3.4018 | 0 | 0 | 0 | 2.702 | 2.4318
2026-08-29 01:00 | 4.2604 | 0 | 0 | 0 | 3.384 | 3.0456
2026-08-29 01:15 | 2.2997 | 0 | 0 | 0 | 1.8266 | 1.6439
2026-08-29 01:30 | 1.8434 | 0 | 0 | 0 | 1.4642 | 1.3178
2026-08-29 01:45 | 2.0047 | 0 | 0 | 0 | 1.5923 | 1.4331
2026-08-29 02:00 | 2.5082 | 0 | 0 | 0 | 1.9922 | 1.793
2026-08-29 02:15 | 2.6426 | 0 | 0 | 0 | 2.099 | 1.8891
2026-08-29 02:30 | 2.6284 | 0 | 0 | 0 | 2.0877 | 1.8789
2026-08-29 02:45 | 2.3663 | 0 | 0 | 0 | 1.8795 | 1.6916
2026-08-29 03:00 | 3.3145 | 0 | 0 | 0 | 2.6326 | 2.3694
2026-08-29 03:15 | 1.6857 | 0 | 0 | 0 | 1.3389 | 1.205
2026-08-29 03:30 | 3.0789 | 0 | 0 | 0 | 2.4455 | 2.201
2026-08-29 03:45 | 4.913 | 0 | 0 | 0 | 3.9023 | 3.5121
2026-08-29 04:00 | 5.271 | 0 | 0 | 0 | 4.1867 | 3.768
2026-08-29 04:15 | 5.1179 | 0 | 0 | 0 | 4.0651 | 3.6585
2026-08-29 04:30 | 3.0226 | 0 | 0 | 0 | 2.4008 | 2.1607
2026-08-29 04:45 | 2.2937 | 2.0345 | 1 | 0 | 1.8218 | -0.19139
2026-08-29 05:00 | 1.945 | 1.9591 | 1 | 0 | 1.5449 | -0.3728
2026-08-29 05:15 | 5.1281 | 1.9809 | 1 | 0 | 4.0732 | 1.883
2026-08-29 05:30 | 4.1801 | 2.447 | 1 | 0 | 3.3202 | 0.78586
2026-08-29 05:45 | 4.5781 | 2.3957 | 1 | 0 | 3.6363 | 1.1165
2026-08-29 06:00 | 5.1111 | 2.2457 | 1 | 0 | 4.0597 | 1.6326
2026-08-29 06:15 | 1.9854 | 2.6205 | 1 | 0 | 1.577 | -0.93918
2026-08-29 06:30 | 3.9528 | 2.765 | 1 | 0 | 3.1396 | 0.33717
2026-08-29 06:45 | 1.9227 | 3.2993 | 1 | 0 | 1.5272 | -1.5949
2026-08-29 07:00 | 2.072 | 2.7806 | 1 | 0 | 1.6458 | -1.0214
2026-08-29 07:15 | 1.7464 | 3.5279 | 1 | 0 | 1.3871 | -1.9267
2026-08-29 07:30 | 1.0744 | 4.0951 | 1 | 0 | 0.85338 | -2.9176
2026-08-29 07:45 | 0.949 | 4.1383 | 1 | 0 | 0.75377 | -3.0461
2026-08-29 08:00 | 0.5837 | 4.0222 | 1 | 0 | 0.46362 | -3.2027
2026-08-29 08:15 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0.38443 | 0.34599
2026-08-29 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-29 08:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-29 09:00 | 0.3656 | 0 | 0 | 0 | 0.29039 | 0.26135
2026-08-29 09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-29 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-29 09:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-29 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-29 10:15 | 15.0082 | 0 | 0 | 0 | 11.9207 | 10.7287
2026-08-29 10:30 | 17.3626 | 0 | 0 | 0 | 13.7908 | 12.4117
2026-08-29 10:45 | 19.1329 | 0 | 0 | 0 | 15.1969 | 13.6772
2026-08-29 11:00 | 19.604 | 0 | 0 | 0 | 15.5711 | 14.014
2026-08-29 11:15 | 12.274 | 0 | 0 | 0 | 9.749 | 8.7741
2026-08-29 11:30 | 7.8261 | 0 | 0 | 0 | 6.2161 | 5.5945
2026-08-29 11:45 | 6.3537 | 0 | 0 | 0 | 5.0466 | 4.542
2026-08-29 12:00 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 4.6307 | 4.1676
2026-08-29 12:15 | 4.691 | 0 | 0 | 0 | 3.726 | 3.3534
2026-08-29 12:30 | 3.961 | 0 | 0 | 0 | 3.1461 | 2.8315
2026-08-29 12:45 | 4.2219 | 0 | 0 | 0 | 3.3534 | 3.018
2026-08-29 13:00 | 3.3387 | 0 | 0 | 0 | 2.6519 | 2.3867
2026-08-29 13:15 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 1.2867 | 1.1581
2026-08-29 13:30 | 2.1427 | 0 | 0 | 0 | 1.7019 | 1.5317
2026-08-29 13:45 | 2.5739 | 0 | 0 | 0 | 2.0444 | 1.84
2026-08-29 14:00 | 4.2699 | 3.1469 | 1 | 0 | 3.3915 | 0.22014
2026-08-29 14:15 | 3.1724 | 3.4252 | 1 | 0 | 2.5198 | -0.81488
2026-08-29 14:30 | 3.8839 | 3.0169 | 1 | 0 | 3.0849 | 0.061208
2026-08-29 14:45 | 4.2243 | 2.9407 | 1 | 0 | 3.3553 | 0.37312
2026-08-29 15:00 | 4.3707 | 2.5955 | 1 | 0 | 3.4716 | 0.78846
2026-08-29 15:15 | 4.3823 | 3.0644 | 1 | 0 | 3.4808 | 0.37474
2026-08-29 15:30 | 5.0113 | 2.6465 | 1 | 0 | 3.9804 | 1.2005
2026-08-29 15:45 | 4.8825 | 2.7069 | 1 | 0 | 3.8781 | 1.0541
2026-08-29 16:00 | 5.5646 | 2.5727 | 1 | 0 | 4.4199 | 1.6624
2026-08-29 16:15 | 4.5912 | 2.6569 | 1 | 0 | 3.6467 | 0.89082
2026-08-29 16:30 | 4.7349 | 2.4587 | 1 | 0 | 3.7608 | 1.1719
2026-08-29 16:45 | 4.0704 | 2.9679 | 1 | 0 | 3.233 | 0.23863
2026-08-29 17:00 | 3.8677 | 3.0147 | 1 | 0 | 3.072 | 0.051607
2026-08-29 17:15 | 2.7006 | 2.3651 | 1 | 0 | 2.145 | -0.19806
2026-08-29 17:30 | 2.5948 | 2.8235 | 1 | 0 | 2.061 | -0.68625
2026-08-29 17:45 | 2.7326 | 2.8933 | 1 | 0 | 2.1705 | -0.65056
2026-08-29 18:00 | 2.6994 | 2.7624 | 1 | 0 | 2.1441 | -0.55649
2026-08-29 18:15 | 2.6316 | 1.9987 | 1 | 0 | 2.0902 | 0.082377
2026-08-29 18:30 | 2.7254 | 2.2169 | 1 | 0 | 2.1647 | -0.046949
2026-08-29 18:45 | 3.186 | 2.8147 | 1 | 0 | 2.5306 | -0.25571
2026-08-29 19:00 | 3.629 | 3.5594 | 1 | 0 | 2.8824 | -0.60926
2026-08-29 19:15 | 3.2294 | 3.1461 | 1 | 0 | 2.5651 | -0.52294
2026-08-29 19:30 | 2.8414 | 2.1845 | 1 | 0 | 2.2569 | 0.065133
2026-08-29 19:45 | 3.1384 | 2.6187 | 1 | 0 | 2.4928 | -0.11334
2026-08-29 20:00 | 3.7566 | 2.9505 | 1 | 0 | 2.9838 | 0.029967
2026-08-29 20:15 | 3.1482 | 2.8786 | 1 | 0 | 2.5006 | -0.34024
2026-08-29 20:30 | 2.6482 | 2.5144 | 1 | 0 | 2.1034 | -0.36989
2026-08-29 20:45 | 2.6927 | 2.4048 | 1 | 0 | 2.1388 | -0.23944
2026-08-29 21:00 | 2.9898 | 2.2659 | 1 | 0 | 2.3747 | 0.097958
2026-08-29 21:15 | 2.5377 | 2.0789 | 1 | 0 | 2.0156 | -0.056927
2026-08-29 21:30 | 2.552 | 2.1492 | 1 | 0 | 2.027 | -0.10997
2026-08-29 21:45 | 2.6854 | 2.4363 | 1 | 0 | 2.133 | -0.273
2026-08-29 22:00 | 2.7048 | 2.113 | 1 | 0 | 2.1484 | 0.031835
2026-08-29 22:15 | 2.4836 | 2.1556 | 1 | 0 | 1.9727 | -0.16463
2026-08-29 22:30 | 3.0061 | 2.2855 | 1 | 0 | 2.3877 | 0.09197
2026-08-29 22:45 | 3.1166 | 2.3811 | 1 | 0 | 2.4755 | 0.084921
2026-08-29 23:00 | 2.985 | 2.1997 | 1 | 0 | 2.3709 | 0.15411
2026-08-29 23:15 | 2.7203 | 2.1441 | 1 | 0 | 2.1607 | 0.014925
2026-08-29 23:30 | 2.5375 | 2.2176 | 1 | 0 | 2.0155 | -0.1819
2026-08-29 23:45 | 2.4945 | 2.0348 | 1 | 0 | 1.9813 | -0.048119
2026-08-30 | 2.5002 | 2.2102 | 1 | 0 | 1.9859 | -0.2019
2026-08-30 00:15 | 2.1117 | 1.6978 | 1 | 0 | 1.6773 | -0.018465
2026-08-30 00:30 | 1.9501 | 1.5526 | 1 | 0 | 1.5489 | -0.0033051
2026-08-30 00:45 | 1.8933 | 1.5956 | 1 | 0 | 1.5038 | -0.082609
2026-08-30 01:00 | 1.8732 | 1.806 | 1 | 0 | 1.4878 | -0.28634
2026-08-30 01:15 | 2.1122 | 1.6782 | 1 | 0 | 1.6777 | -0.00046737
2026-08-30 01:30 | 2.0209 | 1.6705 | 1 | 0 | 1.6052 | -0.058803
2026-08-30 01:45 | 1.8692 | 1.4886 | 1 | 0 | 1.4847 | -0.0035367
2026-08-30 02:00 | 1.8785 | 1.5356 | 1 | 0 | 1.4921 | -0.039189
2026-08-30 02:15 | 1.9054 | 1.7974 | 1 | 0 | 1.5134 | -0.25558
2026-08-30 02:30 | 1.9039 | 1.5271 | 1 | 0 | 1.5122 | -0.013381
2026-08-30 02:45 | 1.9391 | 1.6182 | 1 | 0 | 1.5402 | -0.070208
2026-08-30 03:00 | 1.8889 | 1.4921 | 1 | 0 | 1.5003 | 0.0073959
2026-08-30 03:15 | 1.9016 | 1.4941 | 1 | 0 | 1.5104 | 0.014675
2026-08-30 03:30 | 1.8394 | 1.4443 | 1 | 0 | 1.461 | 0.015031
2026-08-30 03:45 | 1.748 | 1.5206 | 1 | 0 | 1.3884 | -0.11898
2026-08-30 04:00 | 1.8686 | 1.5749 | 1 | 0 | 1.4842 | -0.081636
2026-08-30 04:15 | 1.9171 | 1.4595 | 1 | 0 | 1.5227 | 0.056895
2026-08-30 04:30 | 1.9137 | 1.4327 | 1 | 0 | 1.52 | 0.078584
2026-08-30 04:45 | 1.9265 | 1.5045 | 1 | 0 | 1.5302 | 0.023114
2026-08-30 05:00 | 1.827 | 1.5058 | 1 | 0 | 1.4512 | -0.049183
2026-08-30 05:15 | 1.9177 | 1.5592 | 1 | 0 | 1.5232 | -0.032406
2026-08-30 05:30 | 2.2018 | 1.7831 | 1 | 0 | 1.7488 | -0.030827
2026-08-30 05:45 | 2.3328 | 1.9248 | 1 | 0 | 1.8529 | -0.064711
2026-08-30 06:00 | 2.3091 | 1.8025 | 1 | 0 | 1.8341 | 0.028417
2026-08-30 06:15 | 2.5243 | 2.0547 | 1 | 0 | 2.005 | -0.044726
2026-08-30 06:30 | 2.6762 | 1.9773 | 1 | 0 | 2.1257 | 0.13352
2026-08-30 06:45 | 2.5889 | 2.004 | 1 | 0 | 2.0563 | 0.047083
2026-08-30 07:00 | 3.488 | 2.9684 | 1 | 0 | 2.7705 | -0.17815
2026-08-30 07:15 | 3.044 | 2.4788 | 1 | 0 | 2.4178 | -0.054907
2026-08-30 07:30 | 3.3024 | 2.538 | 1 | 0 | 2.623 | 0.076531
2026-08-30 07:45 | 3.5037 | 3.0379 | 1 | 0 | 2.7829 | -0.22948
2026-08-30 08:00 | 3.691 | 3.1176 | 1 | 0 | 2.9317 | -0.16732
2026-08-30 08:15 | 3.7581 | 2.8237 | 1 | 0 | 2.985 | 0.14516
2026-08-30 08:30 | 4.3169 | 3.2881 | 1 | 0 | 3.4288 | 0.12666
2026-08-30 08:45 | 4.2097 | 4.0363 | 1 | 0 | 3.3437 | -0.62335
2026-08-30 09:00 | 4.0328 | 3.0139 | 1 | 0 | 3.2032 | 0.17035
2026-08-30 09:15 | 5.9588 | 5.0774 | 1 | 0 | 4.733 | -0.30999
2026-08-30 09:30 | 4.3221 | 3.5007 | 1 | 0 | 3.433 | -0.060964
2026-08-30 09:45 | 5.2072 | 4.3418 | 1 | 0 | 4.136 | -0.18524
2026-08-30 10:00 | 5.4552 | 4.7418 | 1 | 0 | 4.333 | -0.36795
2026-08-30 10:15 | 4.4576 | 4.3835 | 1 | 0 | 3.5406 | -0.75862
2026-08-30 10:30 | 5.0373 | 3.9847 | 1 | 0 | 4.001 | 0.014699
2026-08-30 10:45 | 4.3758 | 3.2721 | 1 | 0 | 3.4756 | 0.18316
2026-08-30 11:00 | 4.2394 | 3.4952 | 1 | 0 | 3.3673 | -0.11513
2026-08-30 11:15 | 5.5964 | 4.802 | 1 | 0 | 4.4451 | -0.3212
2026-08-30 11:30 | 4.5835 | 3.3466 | 1 | 0 | 3.6406 | 0.26459
2026-08-30 11:45 | 4.4603 | 3.4732 | 1 | 0 | 3.5427 | 0.062579
2026-08-30 12:00 | 5.3803 | 4.2179 | 1 | 0 | 4.2735 | 0.050014
2026-08-30 12:15 | 4.6042 | 3.7639 | 1 | 0 | 3.657 | -0.096184
2026-08-30 12:30 | 5.4628 | 3.9546 | 1 | 0 | 4.339 | 0.34596
2026-08-30 12:45 | 5.0523 | 4.3165 | 1 | 0 | 4.0129 | -0.2732
2026-08-30 13:00 | 5.5064 | 4.4169 | 1 | 0 | 4.3736 | -0.038943
2026-08-30 13:15 | 4.4073 | 3.8385 | 1 | 0 | 3.5006 | -0.30408
2026-08-30 13:30 | 4.108 | 3.5791 | 1 | 0 | 3.2629 | -0.28457
2026-08-30 13:45 | 4.2025 | 3.7605 | 1 | 0 | 3.338 | -0.38028
2026-08-30 14:00 | 3.5531 | 2.9924 | 1 | 0 | 2.8222 | -0.15322
2026-08-30 14:15 | 3.3531 | 2.9093 | 1 | 0 | 2.6633 | -0.2214
2026-08-30 14:30 | 3.5493 | 3.8481 | 1 | 0 | 2.8191 | -0.92606
2026-08-30 14:45 | 1.6961 | 2.5288 | 1 | 0 | 1.3472 | -1.0635
2026-08-30 15:00 | 1.7658 | 3.1035 | 1 | 0 | 1.4025 | -1.5309
2026-08-30 15:15 | 1.5866 | 2.9492 | 1 | 0 | 1.2602 | -1.5201
2026-08-30 15:30 | 1.47 | 3.1516 | 1 | 0 | 1.1676 | -1.7856
2026-08-30 15:45 | 2.067 | 3.2376 | 1 | 0 | 1.6418 | -1.4362
2026-08-30 16:00 | 2.4421 | 3.6327 | 1 | 0 | 1.9397 | -1.5237
2026-08-30 16:15 | 2.5355 | 3.0211 | 1 | 0 | 2.0139 | -0.90648
2026-08-30 16:30 | 2.7925 | 2.4712 | 1 | 0 | 2.218 | -0.22785
2026-08-30 16:45 | 2.8913 | 3.1982 | 1 | 0 | 2.2965 | -0.81153
2026-08-30 17:00 | 3.1932 | 2.5299 | 1 | 0 | 2.5363 | 0.0057588
2026-08-30 17:15 | 3.1104 | 2.3899 | 1 | 0 | 2.4705 | 0.072569
2026-08-30 17:30 | 3.2132 | 2.492 | 1 | 0 | 2.5522 | 0.054166
2026-08-30 17:45 | 3.6649 | 2.3042 | 1 | 0 | 2.911 | 0.54608
2026-08-30 18:00 | 4.1419 | 2.7014 | 1 | 0 | 3.2898 | 0.52959
2026-08-30 18:15 | 4.0492 | 2.8128 | 1 | 0 | 3.2162 | 0.36306
2026-08-30 18:30 | 4.0375 | 2.157 | 1 | 0 | 3.2069 | 0.94492
2026-08-30 18:45 | 3.9918 | 2.9327 | 1 | 0 | 3.1706 | 0.21412
2026-08-30 19:00 | 3.7456 | 3.0391 | 1 | 0 | 2.9751 | -0.057636
2026-08-30 19:15 | 4.2778 | 3.2557 | 1 | 0 | 3.3978 | 0.12787
2026-08-30 19:30 | 4.1158 | 2.9169 | 1 | 0 | 3.2691 | 0.31698
2026-08-30 19:45 | 4.8199 | 2.6689 | 1 | 0 | 3.8284 | 1.0435
2026-08-30 20:00 | 4.9302 | 2.5955 | 1 | 0 | 3.916 | 1.1884
2026-08-30 20:15 | 4.8273 | 2.2833 | 1 | 0 | 3.8342 | 1.3958
2026-08-30 20:30 | 4.5393 | 2.5043 | 1 | 0 | 3.6055 | 0.99106
2026-08-30 20:45 | 3.4967 | 3.3726 | 1 | 0 | 2.7774 | -0.53571
2026-08-30 21:00 | 3.1522 | 2.5639 | 1 | 0 | 2.5037 | -0.05415
2026-08-30 21:15 | 3.2566 | 2.5046 | 1 | 0 | 2.5867 | 0.07385
2026-08-30 21:30 | 2.9958 | 2.129 | 1 | 0 | 2.3795 | 0.22546
2026-08-30 21:45 | 2.9251 | 2.2545 | 1 | 0 | 2.3234 | 0.061967
2026-08-30 22:00 | 2.7344 | 2.2423 | 1 | 0 | 2.1719 | -0.063376
2026-08-30 22:15 | 2.8326 | 2.2817 | 1 | 0 | 2.2499 | -0.028637
2026-08-30 22:30 | 2.5818 | 2.0098 | 1 | 0 | 2.0507 | 0.036788
2026-08-30 22:45 | 2.517 | 1.9577 | 1 | 0 | 1.9992 | 0.037355
2026-08-30 23:00 | 2.8883 | 2.7854 | 1 | 0 | 2.2941 | -0.44215
2026-08-30 23:15 | 2.8244 | 2.1175 | 1 | 0 | 2.2434 | 0.11328
2026-08-30 23:30 | 2.3959 | 2.2234 | 1 | 0 | 1.903 | -0.28834
2026-08-30 23:45 | 2.3305 | 2.0576 | 1 | 0 | 1.8511 | -0.18587
2026-08-31 | 2.3354 | 1.8057 | 1 | 0 | 1.855 | 0.044338
2026-08-31 00:15 | 2.2107 | 1.9839 | 1 | 0 | 1.7559 | -0.20518
2026-08-31 00:30 | 2.0219 | 1.6379 | 1 | 0 | 1.606 | -0.028749
2026-08-31 00:45 | 1.9666 | 1.6265 | 1 | 0 | 1.562 | -0.05802
2026-08-31 01:00 | 2.0004 | 1.8437 | 1 | 0 | 1.5889 | -0.22934
2026-08-31 01:15 | 1.9834 | 1.5514 | 1 | 0 | 1.5754 | 0.02158
2026-08-31 01:30 | 2.0308 | 1.5575 | 1 | 0 | 1.613 | 0.049974
2026-08-31 01:45 | 2.0046 | 1.7192 | 1 | 0 | 1.5922 | -0.11429
2026-08-31 02:00 | 2.0351 | 1.6703 | 1 | 0 | 1.6164 | -0.048473
2026-08-31 02:15 | 1.9735 | 1.6913 | 1 | 0 | 1.5675 | -0.11141
2026-08-31 02:30 | 2.0291 | 1.7337 | 1 | 0 | 1.6117 | -0.10982
2026-08-31 02:45 | 2.0099 | 1.5107 | 1 | 0 | 1.5964 | 0.077153
2026-08-31 03:00 | 2.0999 | 1.5454 | 1 | 0 | 1.6679 | 0.11026
2026-08-31 03:15 | 2.0227 | 1.5399 | 1 | 0 | 1.6066 | 0.060023
2026-08-31 03:30 | 1.8731 | 1.655 | 1 | 0 | 1.4878 | -0.15051
2026-08-31 03:45 | 1.9234 | 1.6114 | 1 | 0 | 1.5277 | -0.075312
2026-08-31 04:00 | 1.9251 | 1.4927 | 1 | 0 | 1.5291 | 0.032734
2026-08-31 04:15 | 1.9879 | 1.6272 | 1 | 0 | 1.579 | -0.043424
2026-08-31 04:30 | 2.1638 | 1.6042 | 1 | 0 | 1.7187 | 0.10302
2026-08-31 04:45 | 2.1329 | 1.586 | 1 | 0 | 1.6941 | 0.09731
2026-08-31 05:00 | 2.087 | 1.7588 | 1 | 0 | 1.6577 | -0.091022
2026-08-31 05:15 | 2.0856 | 1.9127 | 1 | 0 | 1.6566 | -0.23053
2026-08-31 05:30 | 2.903 | 2.3037 | 1 | 0 | 2.3058 | 0.0018884
2026-08-31 05:45 | 2.2505 | 1.8019 | 1 | 0 | 1.7875 | -0.012933
2026-08-31 06:00 | 2.2347 | 2.2296 | 1 | 0 | 1.775 | -0.40916
2026-08-31 06:15 | 3.2383 | 2.0781 | 1 | 0 | 2.5721 | 0.44462
2026-08-31 06:30 | 2.8862 | 2.6701 | 1 | 0 | 2.2925 | -0.33988
2026-08-31 06:45 | 2.9478 | 2.6505 | 1 | 0 | 2.3414 | -0.27821
2026-08-31 07:00 | 3.6086 | 2.6003 | 1 | 0 | 2.8662 | 0.23935
2026-08-31 07:15 | 4.5431 | 3.2017 | 1 | 0 | 3.6085 | 0.36612
2026-08-31 07:30 | 4.5679 | 3.5415 | 1 | 0 | 3.6282 | 0.078027
2026-08-31 07:45 | 3.5132 | 2.872 | 1 | 0 | 2.7905 | -0.073378
2026-08-31 08:00 | 4.8831 | 3.9604 | 1 | 0 | 3.8786 | -0.073661
2026-08-31 08:15 | 4.3189 | 3.8589 | 1 | 0 | 3.4304 | -0.38563
2026-08-31 08:30 | 4.2709 | 4.0508 | 1 | 0 | 3.3923 | -0.59265
2026-08-31 08:45 | 5.4363 | 4.4667 | 1 | 0 | 4.318 | -0.13387
2026-08-31 09:00 | 7.0929 | 5.5756 | 1 | 0 | 5.6338 | 0.052341
2026-08-31 09:15 | 5.6312 | 4.9432 | 1 | 0 | 4.4728 | -0.4234
2026-08-31 09:30 | 6.5465 | 5.1219 | 1 | 0 | 5.1998 | 0.070076
2026-08-31 09:45 | 6.4177 | 5.1217 | 1 | 0 | 5.0975 | -0.021818
2026-08-31 10:00 | 6.2482 | 5.0632 | 1 | 0 | 4.9628 | -0.090335
2026-08-31 10:15 | 7.3985 | 5.58 | 1 | 0 | 5.8765 | 0.26684
2026-08-31 10:30 | 6.1201 | 4.8297 | 1 | 0 | 4.8611 | 0.028242
2026-08-31 10:45 | 6.2934 | 5.2719 | 1 | 0 | 4.9987 | -0.24585
2026-08-31 11:00 | 6.1058 | 4.7881 | 1 | 0 | 4.8497 | 0.05546
2026-08-31 11:15 | 6.9806 | 5.3549 | 1 | 0 | 5.5446 | 0.17069
2026-08-31 11:30 | 7.1601 | 5.218 | 1 | 0 | 5.6871 | 0.42222
2026-08-31 11:45 | 5.4488 | 4.9437 | 1 | 0 | 4.3279 | -0.55424
2026-08-31 12:00 | 5.0699 | 4.7834 | 1 | 0 | 4.0269 | -0.68083
2026-08-31 12:15 | 5.6449 | 5.0721 | 1 | 0 | 4.4836 | -0.52962
2026-08-31 12:30 | 1.1625 | 3.9274 | 1 | 0 | 0.92335 | -2.7036
2026-08-31 12:45 | 0 | 4.2968 | 0 | 0 | 0 | -3.8671
2026-08-31 13:00 | 0 | 4.4765 | 0 | 0 | 0 | -4.0289
2026-08-31 13:15 | 0 | 3.2396 | 0 | 0 | 0 | -2.9156
2026-08-31 13:30 | 0 | 4.3503 | 0 | 0 | 0 | -3.9153
2026-08-31 13:45 | 0 | 3.8766 | 0 | 0 | 0 | -3.4889
2026-08-31 14:00 | 0 | 4.0149 | 0 | 0 | 0 | -3.6134
2026-08-31 14:15 | 1.007 | 3.4968 | 1 | 0 | 0.79984 | -2.4273
2026-08-31 14:30 | 0.788 | 4.0648 | 1 | 0 | 0.62589 | -3.095
2026-08-31 14:45 | 1.4277 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 1.0206
2026-08-31 15:00 | 1.1393 | 0 | 0 | 0 | 0.90492 | 0.81443
2026-08-31 15:15 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0.90707 | 0.81636
2026-08-31 15:30 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 1.2018 | 1.0816
2026-08-31 15:45 | 2.4041 | 0 | 0 | 0 | 1.9095 | 1.7186
2026-08-31 16:00 | 1.8907 | 0 | 0 | 0 | 1.5017 | 1.3516
2026-08-31 16:15 | 1.6386 | 0 | 0 | 0 | 1.3015 | 1.1714
2026-08-31 16:30 | 0.2355 | 0 | 0 | 0 | 0.18705 | 0.16835
2026-08-31 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-31 17:15 | 3.7003 | 0 | 0 | 0 | 2.9391 | 2.6452
2026-08-31 17:30 | 2.8384 | 0 | 0 | 0 | 2.2545 | 2.029
2026-08-31 17:45 | 1.9126 | 0 | 0 | 0 | 1.5191 | 1.3672
2026-08-31 18:00 | 1.9349 | 0 | 0 | 0 | 1.5369 | 1.3832
2026-08-31 18:15 | 3.6709 | 0 | 0 | 0 | 2.9157 | 2.6242
2026-08-31 18:30 | 4.5623 | 0 | 0 | 0 | 3.6237 | 3.2614
2026-08-31 18:45 | 2.4043 | 0 | 0 | 0 | 1.9097 | 1.7187
2026-08-31 19:00 | 2.2749 | 0 | 0 | 0 | 1.8069 | 1.6262
2026-08-31 19:15 | 1.7219 | 0 | 0 | 0 | 1.3677 | 1.2309
2026-08-31 19:30 | 3.4083 | 0 | 0 | 0 | 2.7071 | 2.4364
2026-08-31 19:45 | 5.2431 | 0 | 0 | 0 | 4.1645 | 3.748
2026-08-31 20:00 | 4.9169 | 0 | 0 | 0 | 3.9054 | 3.5149
2026-08-31 20:15 | 5.242 | 0 | 0 | 0 | 4.1636 | 3.7473
2026-08-31 20:30 | 6.047 | 0 | 0 | 0 | 4.803 | 4.3227
2026-08-31 20:45 | 7.0323 | 0 | 0 | 0 | 5.5856 | 5.0271
2026-08-31 21:00 | 5.7156 | 0 | 0 | 0 | 4.5398 | 4.0858
2026-08-31 21:15 | 5.5757 | 0 | 0 | 0 | 4.4287 | 3.9858
2026-08-31 21:30 | 6.3055 | 0 | 0 | 0 | 5.0083 | 4.5075
2026-08-31 21:45 | 6.8039 | 0 | 0 | 0 | 5.4042 | 4.8638
2026-08-31 22:00 | 8.1255 | 0 | 0 | 0 | 6.4539 | 5.8085
2026-08-31 22:15 | 8.4644 | 0 | 0 | 0 | 6.7231 | 6.0508
2026-08-31 22:30 | 9.2169 | 0 | 0 | 0 | 7.3208 | 6.5887
2026-08-31 22:45 | 8.1564 | 0 | 0 | 0 | 6.4785 | 5.8306
2026-08-31 23:00 | 10.3714 | 0 | 0 | 0 | 8.2378 | 7.414
2026-08-31 23:15 | 2.2678 | 0 | 0 | 0 | 1.8013 | 1.6211
2026-08-31 23:30 | 3.5701 | 0 | 0 | 0 | 2.8357 | 2.5521
2026-08-31 23:45 | 2.6756 | 0 | 0 | 0 | 2.1252 | 1.9127
2026-09-01 | 2.5033 | 2.2136 | 1 | 0 | 1.9883 | -0.20275 | -0.0095837 | -0.041829 | 1.7701
2026-09-01 00:15 | 2.418 | 1.8997 | 1 | 0 | 1.9206 | 0.018785 | -0.0086958 | -0.04255 | 1.7694
2026-09-01 00:30 | 3.2416 | 1.9195 | 1 | 0 | 2.5747 | 0.58972 | 0.01918 | -0.016143 | 1.7958
2026-09-01 00:45 | 2.4967 | 1.6062 | 1 | 0 | 1.9831 | 0.33919 | 0.035213 | -0.0015468 | 1.8104
2026-09-01 01:00 | 2.1241 | 1.687 | 1 | 0 | 1.6871 | 0.00011938 | 0.035218 | -0.002959 | 1.809
2026-09-01 01:15 | 1.8212 | 1.6036 | 1 | 0 | 1.4465 | -0.14135 | 0.028537 | -0.010587 | 1.8014
2026-09-01 01:30 | 1.6305 | 1.6814 | 1 | 0 | 1.2951 | -0.34769 | 0.012102 | -0.027837 | 1.7841
2026-09-01 01:45 | 1.6183 | 1.6061 | 1 | 0 | 1.2854 | -0.28864 | -0.0015418 | -0.043033 | 1.7689
2026-09-01 02:00 | 1.9536 | 1.5737 | 1 | 0 | 1.5517 | -0.019793 | -0.0024774 | -0.045187 | 1.7668
2026-09-01 02:15 | 3.235 | 1.5682 | 1 | 0 | 2.5695 | 0.90117 | 0.04012 | -0.0038368 | 1.8081
2026-09-01 02:30 | 2.6365 | 1.5634 | 1 | 0 | 2.0941 | 0.47765 | 0.062698 | 0.017417 | 1.8294
2026-09-01 02:45 | 1.2911 | 1.6221 | 1 | 0 | 1.0255 | -0.53694 | 0.037317 | -0.009431 | 1.8025
2026-09-01 03:00 | 1.5837 | 1.5481 | 1 | 0 | 1.2579 | -0.26118 | 0.024972 | -0.023157 | 1.7888
2026-09-01 03:15 | 2.5109 | 1.5905 | 1 | 0 | 1.9944 | 0.36347 | 0.042153 | -0.0076838 | 1.8043
2026-09-01 03:30 | 2.853 | 1.6046 | 1 | 0 | 2.2661 | 0.59534 | 0.070293 | 0.018718 | 1.8307
2026-09-01 03:45 | 2.0573 | 1.5538 | 1 | 0 | 1.6341 | 0.072247 | 0.073709 | 0.020491 | 1.8325
2026-09-01 04:00 | 1.9983 | 1.5678 | 1 | 0 | 1.5872 | 0.017471 | 0.074534 | 0.01929 | 1.8313
2026-09-01 04:15 | 1.7893 | 1.6585 | 1 | 0 | 1.4212 | -0.21356 | 0.064439 | 0.0074166 | 1.8194
2026-09-01 04:30 | 1.9297 | 1.6654 | 1 | 0 | 1.5327 | -0.11941 | 0.058795 | -0.00043192 | 1.8115
2026-09-01 04:45 | 2.2001 | 1.767 | 1 | 0 | 1.7475 | -0.017552 | 0.057966 | -0.0042133 | 1.7584
2026-09-01 05:00 | 2.2302 | 2.0861 | 1 | 0 | 1.7714 | -0.28322 | 0.044578 | -0.021321 | 1.6845
2026-09-01 05:15 | 3.2395 | 2.5681 | 1 | 0 | 2.5731 | 0.0044765 | 0.044789 | -0.024237 | 1.6816
2026-09-01 05:30 | 3.3786 | 3.5113 | 1 | 0 | 2.6836 | -0.74497 | 0.0095756 | -0.062134 | 1.6437
2026-09-01 05:45 | 4.8122 | 2.9565 | 1 | 0 | 3.8222 | 0.77917 | 0.046406 | -0.028267 | 1.6775
2026-09-01 06:00 | 3.438 | 2.8676 | 1 | 0 | 2.7307 | -0.12318 | 0.040584 | -0.036983 | 1.6688
2026-09-01 06:15 | 3.2184 | 3.1141 | 1 | 0 | 2.5563 | -0.50201 | 0.016854 | -0.063223 | 1.6426
2026-09-01 06:30 | 4.7386 | 3.5164 | 1 | 0 | 3.7638 | 0.22264 | 0.027378 | -0.055279 | 1.6505
2026-09-01 06:45 | 3.8532 | 3.5598 | 1 | 0 | 3.0605 | -0.44935 | 0.0061381 | -0.079464 | 1.6263
2026-09-01 07:00 | 4.2653 | 3.6119 | 1 | 0 | 3.3878 | -0.20165 | -0.0033935 | -0.091982 | 1.6138
2026-09-01 07:15 | 4.4982 | 3.3312 | 1 | 0 | 3.5728 | 0.21747 | 0.0068862 | -0.084204 | 1.6216
2026-09-01 07:30 | 4.1831 | 3.7221 | 1 | 0 | 3.3226 | -0.35959 | -0.010111 | -0.10391 | 1.6019
2026-09-01 07:45 | 4.434 | 3.8638 | 1 | 0 | 3.5218 | -0.30776 | -0.024659 | -0.12082 | 1.585
2026-09-01 08:00 | 4.5471 | 3.032 | 1 | 0 | 3.6117 | 0.52171 | 1.8618e-06 | -0.098646 | 1.6072
2026-09-01 08:15 | 3.8752 | 3.8621 | 1 | 0 | 3.078 | -0.70569 | -0.033355 | -0.13405 | 1.5718
2026-09-01 08:30 | 4.7295 | 4.2176 | 1 | 0 | 3.7566 | -0.41494 | -0.052969 | -0.15562 | 1.5502
2026-09-01 08:45 | 4.0837 | 3.3004 | 1 | 0 | 3.2436 | -0.051115 | -0.055385 | -0.15978 | 1.546
2026-09-01 09:00 | 4.578 | 4.0021 | 1 | 0 | 3.6362 | -0.32929 | -0.070951 | -0.17692 | 1.5289
2026-09-01 09:15 | 4.6607 | 3.637 | 1 | 0 | 3.7019 | 0.058416 | -0.068189 | -0.17575 | 1.5301
2026-09-01 09:30 | 4.4845 | 2.9444 | 1 | 0 | 3.562 | 0.5558 | -0.041917 | -0.15091 | 1.5549
2026-09-01 09:45 | 7.2336 | 4.008 | 1 | 0 | 5.7455 | 1.5638 | 0.032 | -0.078129 | 1.6277
2026-09-01 10:00 | 7.1293 | 3.5054 | 1 | 0 | 5.6627 | 1.9415 | 0.12377 | 0.012011 | 1.7178
2026-09-01 10:15 | 5.1243 | 3.4149 | 1 | 0 | 4.0701 | 0.58971 | 0.15165 | 0.038033 | 1.7438
2026-09-01 10:30 | 4.3574 | 3.8817 | 1 | 0 | 3.461 | -0.37863 | 0.13375 | 0.018491 | 1.7243
2026-09-01 10:45 | 4.3175 | 3.606 | 1 | 0 | 3.4293 | -0.15902 | 0.12624 | 0.0095932 | 1.7154
2026-09-01 11:00 | 3.761 | 3.6095 | 1 | 0 | 2.9873 | -0.55999 | 0.099765 | -0.018391 | 1.6874
2026-09-01 11:15 | 4.7068 | 4.0029 | 1 | 0 | 3.7385 | -0.23794 | 0.088518 | -0.03118 | 1.6746
2026-09-01 11:30 | 3.6451 | 3.8496 | 1 | 0 | 2.8952 | -0.85893 | 0.047917 | -0.073197 | 1.6326
2026-09-01 11:45 | 4.595 | 3.1841 | 1 | 0 | 3.6497 | 0.41906 | 0.067726 | -0.054508 | 1.6513
2026-09-01 12:00 | 5.2519 | 3.1433 | 1 | 0 | 4.1715 | 0.92537 | 0.11147 | -0.011682 | 1.6941
2026-09-01 12:15 | 4.4155 | 3.4784 | 1 | 0 | 3.5071 | 0.025874 | 0.11269 | -0.013046 | 1.6928
2026-09-01 12:30 | 4.1307 | 3.3735 | 1 | 0 | 3.2809 | -0.083306 | 0.10875 | -0.019697 | 1.6861
2026-09-01 12:45 | 5.2261 | 4.1205 | 1 | 0 | 4.151 | 0.027444 | 0.11005 | -0.020615 | 1.6852
2026-09-01 13:00 | 3.9131 | 3.0645 | 1 | 0 | 3.1081 | 0.039242 | 0.1119 | -0.021303 | 1.6845
2026-09-01 13:15 | 4.4666 | 4.0791 | 1 | 0 | 3.5477 | -0.47823 | 0.089299 | -0.046594 | 1.6592
2026-09-01 13:30 | 4.6563 | 3.8246 | 1 | 0 | 3.6984 | -0.11357 | 0.083931 | -0.054803 | 1.651
2026-09-01 13:45 | 4.7685 | 2.778 | 1 | 0 | 3.7875 | 0.90858 | 0.12688 | -0.014694 | 1.6911
2026-09-01 14:00 | 3.7095 | 3.3218 | 1 | 0 | 2.9464 | -0.33787 | 0.11091 | -0.033794 | 1.672
2026-09-01 14:15 | 3.9528 | 3.0419 | 1 | 0 | 3.1396 | 0.087961 | 0.11507 | -0.032618 | 1.6732
2026-09-01 14:30 | 3.7659 | 2.8262 | 1 | 0 | 2.9912 | 0.14849 | 0.12208 | -0.028324 | 1.6775
2026-09-01 14:45 | 4.0283 | 2.9355 | 1 | 0 | 3.1996 | 0.23769 | 0.13332 | -0.019358 | 1.6865
2026-09-01 15:00 | 3.9619 | 3.2026 | 1 | 0 | 3.1469 | -0.050164 | 0.13095 | -0.024357 | 1.6815
2026-09-01 15:15 | 3.6798 | 2.3805 | 1 | 0 | 2.9228 | 0.48807 | 0.15402 | -0.0042274 | 1.7016
2026-09-01 15:30 | 4.5296 | 3.4708 | 1 | 0 | 3.5978 | 0.11428 | 0.15942 | -0.001662 | 1.7041
2026-09-01 15:45 | 4.5474 | 3.6771 | 1 | 0 | 3.6119 | -0.058667 | 0.15665 | -0.0070358 | 1.6988
2026-09-01 16:00 | 3.5993 | 2.1934 | 1 | 0 | 2.8589 | 0.59891 | 0.18496 | 0.018915 | 1.7247
2026-09-01 16:15 | 3.3752 | 2.9706 | 1 | 0 | 2.6809 | -0.26077 | 0.17263 | 0.0044398 | 1.7102
2026-09-01 16:30 | 4.7758 | 3.0394 | 1 | 0 | 3.7933 | 0.67854 | 0.2047 | 0.034462 | 1.7403
2026-09-01 16:45 | 4.357 | 2.1622 | 1 | 0 | 3.4607 | 1.1686 | 0.25994 | 0.087436 | 1.7932
2026-09-01 17:00 | 4.2458 | 1.9872 | 1 | 0 | 3.3724 | 1.2466 | 0.31887 | 0.14419 | 1.85
2026-09-01 17:15 | 1.9616 | 2.358 | 1 | 0 | 1.5581 | -0.71994 | 0.28484 | 0.10805 | 1.8139
2026-09-01 17:30 | 2.3968 | 2.4992 | 1 | 0 | 1.9037 | -0.53592 | 0.25951 | 0.080376 | 1.7862
2026-09-01 17:45 | 4.989 | 3.362 | 1 | 0 | 3.9627 | 0.5406 | 0.28506 | 0.10302 | 1.8088
2026-09-01 18:00 | 4.1466 | 3.2732 | 1 | 0 | 3.2936 | 0.01833 | 0.28593 | 0.10096 | 1.8068
2026-09-01 18:15 | 2.4502 | 2.4768 | 1 | 0 | 1.9461 | -0.47759 | 0.26335 | 0.075124 | 1.7809
2026-09-01 18:30 | 3.7822 | 2.7646 | 1 | 0 | 3.0041 | 0.21558 | 0.27354 | 0.082049 | 1.7879
2026-09-01 18:45 | 3.8314 | 2.2682 | 1 | 0 | 3.0432 | 0.69751 | 0.30651 | 0.11183 | 1.8176
2026-09-01 19:00 | 3.0371 | 2.1997 | 1 | 0 | 2.4123 | 0.19135 | 0.31556 | 0.1178 | 1.8236
2026-09-01 19:15 | 2.3198 | 2.5922 | 1 | 0 | 1.8426 | -0.67466 | 0.28367 | 0.082613 | 1.7884
2026-09-01 19:30 | 3.7893 | 2.5028 | 1 | 0 | 3.0098 | 0.45627 | 0.30524 | 0.10121 | 1.807
2026-09-01 19:45 | 2.7163 | 2.6972 | 1 | 0 | 2.1575 | -0.48572 | 0.28228 | 0.074488 | 1.7803
2026-09-01 20:00 | 4.8268 | 3.4658 | 1 | 0 | 3.8338 | 0.33123 | 0.29793 | 0.08651 | 1.7923
2026-09-01 20:15 | 2.6269 | 2.8227 | 1 | 0 | 2.0865 | -0.66258 | 0.26661 | 0.051704 | 1.7575
2026-09-01 20:30 | 2.733 | 2.249 | 1 | 0 | 2.1708 | -0.070407 | 0.26329 | 0.044894 | 1.7507
2026-09-01 20:45 | 2.3132 | 2.1754 | 1 | 0 | 1.8373 | -0.30426 | 0.2489 | 0.027513 | 1.7333
2026-09-01 21:00 | 2.6801 | 2.3741 | 1 | 0 | 2.1288 | -0.22081 | 0.23847 | 0.014275 | 1.7201
2026-09-01 21:15 | 2.6687 | 2.0269 | 1 | 0 | 2.1197 | 0.083518 | 0.24241 | 0.014615 | 1.7204
2026-09-01 21:30 | 2.1654 | 1.9582 | 1 | 0 | 1.7199 | -0.21444 | 0.23228 | 0.0013432 | 1.7072
2026-09-01 21:45 | 2.4409 | 2.487 | 1 | 0 | 1.9388 | -0.49342 | 0.20895 | -0.024883 | 1.6809
2026-09-01 22:00 | 3.6052 | 1.7689 | 1 | 0 | 2.8635 | 0.98518 | 0.25552 | 0.020239 | 1.726
2026-09-01 22:15 | 3.1679 | 1.9752 | 1 | 0 | 2.5162 | 0.4869 | 0.27854 | 0.043498 | 1.7493
2026-09-01 22:30 | 2.0351 | 1.9735 | 1 | 0 | 1.6164 | -0.32135 | 0.26335 | 0.028235 | 1.734
2026-09-01 22:45 | 1.6924 | 1.8396 | 1 | 0 | 1.3442 | -0.44582 | 0.24227 | 0.005469 | 1.7113
2026-09-01 23:00 | 3.1193 | 2.1215 | 1 | 0 | 2.4776 | 0.32049 | 0.25742 | 0.018955 | 1.7248
2026-09-01 23:15 | 3.0531 | 2.2906 | 1 | 0 | 2.425 | 0.12098 | 0.26314 | 0.023366 | 1.7292
2026-09-01 23:30 | 1.9139 | 1.7286 | 1 | 0 | 1.5202 | -0.18758 | 0.25428 | 0.013544 | 1.7194
2026-09-01 23:45 | 1.5627 | 1.8458 | 1 | 0 | 1.2412 | -0.54412 | 0.22856 | -0.014075 | 1.6917
2026-09-02 | 1.5357 | 1.6331 | 1 | 0 | 1.2198 | -0.37199 | 0.21097 | -0.033649 | 1.6722
2026-09-02 00:15 | 2.9328 | 1.6154 | 1 | 0 | 2.3295 | 0.64266 | 0.24135 | -0.0048948 | 1.7009
2026-09-02 00:30 | 2.2531 | 1.4809 | 1 | 0 | 1.7896 | 0.27783 | 0.25448 | 0.0072522 | 1.7131
2026-09-02 00:45 | 1.3211 | 1.5286 | 1 | 0 | 1.0493 | -0.43135 | 0.23409 | -0.013534 | 1.6923
2026-09-02 01:00 | 3.2665 | 1.4726 | 1 | 0 | 2.5945 | 1.0097 | 0.28182 | 0.033425 | 1.7392
2026-09-02 01:15 | 2.2559 | 1.4644 | 1 | 0 | 1.7918 | 0.29468 | 0.29575 | 0.046677 | 1.7525
2026-09-02 01:30 | 2.1764 | 1.5319 | 1 | 0 | 1.7287 | 0.1771 | 0.30412 | 0.053874 | 1.7597
2026-09-02 01:45 | 1.3561 | 1.4692 | 1 | 0 | 1.0771 | -0.35287 | 0.28744 | 0.036003 | 1.7418
2026-09-02 02:00 | 2.2056 | 1.4104 | 1 | 0 | 1.7519 | 0.30732 | 0.30197 | 0.050201 | 1.756
2026-09-02 02:15 | 1.3641 | 1.4416 | 1 | 0 | 1.0835 | -0.32231 | 0.28673 | 0.034479 | 1.7403
2026-09-02 02:30 | 2.5005 | 1.5698 | 1 | 0 | 1.9861 | 0.37467 | 0.30444 | 0.051378 | 1.7572
2026-09-02 02:45 | 1.4906 | 1.6929 | 1 | 0 | 1.184 | -0.45805 | 0.28279 | 0.028602 | 1.7344
2026-09-02 03:00 | 2.3849 | 1.6709 | 1 | 0 | 1.8943 | 0.20104 | 0.2923 | 0.036987 | 1.7428
2026-09-02 03:15 | 2.3836 | 1.4727 | 1 | 0 | 1.8932 | 0.37849 | 0.31019 | 0.053964 | 1.7598
2026-09-02 03:30 | 1.9943 | 1.4173 | 1 | 0 | 1.584 | 0.15006 | 0.31728 | 0.060244 | 1.7661
2026-09-02 03:45 | 2.2852 | 1.6909 | 1 | 0 | 1.8151 | 0.11177 | 0.32256 | 0.064431 | 1.7702
2026-09-02 04:00 | 1.4656 | 1.6358 | 1 | 0 | 1.1641 | -0.42453 | 0.3025 | 0.042659 | 1.7485
2026-09-02 04:15 | 1.3822 | 1.5557 | 1 | 0 | 1.0979 | -0.41206 | 0.28302 | 0.022301 | 1.7281
2026-09-02 04:30 | 1.4644 | 1.6229 | 1 | 0 | 1.1631 | -0.41378 | 0.26346 | 0.0022445 | 1.7081
2026-09-02 04:45 | 2.4132 | 1.5605 | 1 | 0 | 1.9168 | 0.32063 | 0.27862 | 0.016621 | 1.7224
2026-09-02 05:00 | 1.6969 | 1.5797 | 1 | 0 | 1.3478 | -0.2087 | 0.26875 | 0.0064715 | 1.7123
2026-09-02 05:15 | 3.26 | 3.0492 | 1 | 0 | 2.5894 | -0.41386 | 0.24919 | -0.012958 | 1.7192
2026-09-02 05:30 | 3.5873 | 2.3151 | 1 | 0 | 2.8493 | 0.4808 | 0.27192 | 0.0097353 | 1.7419
2026-09-02 05:45 | 4.7991 | 3.3511 | 1 | 0 | 3.8118 | 0.41466 | 0.29152 | 0.029559 | 1.7618
2026-09-02 06:00 | 4.5352 | 2.6836 | 1 | 0 | 3.6022 | 0.82676 | 0.3306 | 0.068921 | 1.8011
2026-09-02 06:15 | 5.2972 | 3.5893 | 1 | 0 | 4.2075 | 0.55635 | 0.35689 | 0.095617 | 1.8278
2026-09-02 06:30 | 3.4217 | 3.2664 | 1 | 0 | 2.7178 | -0.49375 | 0.33355 | 0.07238 | 1.8046
2026-09-02 06:45 | 5.0102 | 3.9003 | 1 | 0 | 3.9795 | 0.071287 | 0.33692 | 0.076396 | 1.8086
2026-09-02 07:00 | 3.1769 | 3.2985 | 1 | 0 | 2.5234 | -0.69763 | 0.30395 | 0.044212 | 1.7764
2026-09-02 07:15 | 4.7476 | 3.4733 | 1 | 0 | 3.7709 | 0.26787 | 0.31661 | 0.057335 | 1.8061
2026-09-02 07:30 | 4.7334 | 4.2764 | 1 | 0 | 3.7597 | -0.46507 | 0.29463 | 0.035747 | 1.7845
2026-09-02 07:45 | 6.6259 | 3.8379 | 1 | 0 | 5.2628 | 1.2824 | 0.35525 | 0.097329 | 1.85
2026-09-02 08:00 | 4.528 | 4.2389 | 1 | 0 | 3.5965 | -0.57816 | 0.32792 | 0.071419 | 1.8241
2026-09-02 08:15 | 5.5081 | 4.1337 | 1 | 0 | 4.375 | 0.21715 | 0.33818 | 0.083416 | 1.8361
2026-09-02 08:30 | 4.1009 | 4.0509 | 1 | 0 | 3.2573 | -0.71427 | 0.30442 | 0.051696 | 1.8044
2026-09-02 08:45 | 4.6288 | 5.2389 | 1 | 0 | 3.6766 | -1.4061 | 0.23795 | -0.012756 | 1.7399
2026-09-02 09:00 | 4.2325 | 3.8718 | 1 | 0 | 3.3618 | -0.459 | 0.21626 | -0.032524 | 1.7201
2026-09-02 09:15 | 6.314 | 3.5417 | 1 | 0 | 5.0151 | 1.3261 | 0.27894 | 0.03198 | 1.7847
2026-09-02 09:30 | 4.8623 | 4.8716 | 1 | 0 | 3.862 | -0.90861 | 0.23599 | -0.0094801 | 1.7432
2026-09-02 09:45 | 5.5531 | 4.3241 | 1 | 0 | 4.4107 | 0.077961 | 0.23967 | -0.0045788 | 1.7481
2026-09-02 10:00 | 2.5849 | 3.6368 | 1 | 0 | 2.0531 | -1.4253 | 0.1723 | -0.071055 | 1.6816
2026-09-02 10:15 | 3.6956 | 4.6314 | 1 | 0 | 2.9353 | -1.5264 | 0.10015 | -0.14174 | 1.6109
2026-09-02 10:30 | 6.0579 | 3.4345 | 1 | 0 | 4.8117 | 1.2395 | 0.15874 | -0.081795 | 1.6709
2026-09-02 10:45 | 9.5406 | 4.3069 | 1 | 0 | 7.5779 | 2.9439 | 0.29789 | 0.058633 | 1.8113
2026-09-02 11:00 | 4.6797 | 3.959 | 1 | 0 | 3.717 | -0.2178 | 0.2876 | 0.049776 | 1.8024
2026-09-02 11:15 | 3.0147 | 3.8284 | 1 | 0 | 2.3945 | -1.2905 | 0.2266 | -0.0098939 | 1.7428
2026-09-02 11:30 | 4.2195 | 4.4202 | 1 | 0 | 3.3515 | -0.96186 | 0.18113 | -0.054013 | 1.6987
2026-09-02 11:45 | 6.1909 | 3.7182 | 1 | 0 | 4.9173 | 1.0792 | 0.23214 | -0.0018904 | 1.7508
2026-09-02 12:00 | 5.6865 | 3.8428 | 1 | 0 | 4.5167 | 0.60649 | 0.26081 | 0.027545 | 1.7802
2026-09-02 12:15 | 4.1211 | 3.0821 | 1 | 0 | 3.2733 | 0.17209 | 0.26895 | 0.036177 | 1.7888
2026-09-02 12:30 | 2.181 | 3.1582 | 1 | 0 | 1.7323 | -1.2833 | 0.20829 | -0.023867 | 1.7288
2026-09-02 12:45 | 3.6475 | 4.3319 | 1 | 0 | 2.8971 | -1.2913 | 0.14725 | -0.084537 | 1.6681
2026-09-02 13:00 | 5.5414 | 3.522 | 1 | 0 | 4.4014 | 0.79149 | 0.18466 | -0.047489 | 1.7052
2026-09-02 13:15 | 5.5305 | 4.5584 | 1 | 0 | 4.3928 | -0.14907 | 0.17762 | -0.05506 | 1.6976
2026-09-02 13:30 | 4.4722 | 2.9506 | 1 | 0 | 3.5522 | 0.54143 | 0.20321 | -0.030318 | 1.7224
2026-09-02 13:45 | 3.5971 | 2.9447 | 1 | 0 | 2.8571 | -0.078832 | 0.19948 | -0.035281 | 1.6942
2026-09-02 14:00 | 2.7272 | 3.1233 | 1 | 0 | 2.1662 | -0.86142 | 0.15876 | -0.077341 | 1.6522
2026-09-02 14:15 | 4.541 | 3.6227 | 1 | 0 | 3.6068 | -0.014282 | 0.15809 | -0.079255 | 1.6502
2026-09-02 14:30 | 4.7949 | 2.9694 | 1 | 0 | 3.8085 | 0.75519 | 0.19379 | -0.044634 | 1.6849
2026-09-02 14:45 | 4.9759 | 3.0743 | 1 | 0 | 3.9523 | 0.79017 | 0.23114 | -0.0084955 | 1.721
2026-09-02 15:00 | 3.9503 | 2.8868 | 1 | 0 | 3.1376 | 0.22576 | 0.24181 | 0.00068738 | 1.7302
2026-09-02 15:15 | 2.5493 | 2.5465 | 1 | 0 | 2.0249 | -0.46948 | 0.21962 | -0.022638 | 1.7069
2026-09-02 15:30 | 4.255 | 3.0686 | 1 | 0 | 3.3797 | 0.27996 | 0.23285 | -0.010534 | 1.719
2026-09-02 15:45 | 4.6562 | 2.9237 | 1 | 0 | 3.6983 | 0.69717 | 0.2658 | 0.021189 | 1.7507
2026-09-02 16:00 | 5.5733 | 3.1054 | 1 | 0 | 4.4268 | 1.1892 | 0.32202 | 0.076171 | 1.8057
2026-09-02 16:15 | 2.6654 | 3.3305 | 1 | 0 | 2.1171 | -1.0921 | 0.2704 | 0.023106 | 1.7526
2026-09-02 16:30 | 2.3065 | 2.9965 | 1 | 0 | 1.832 | -1.048 | 0.22086 | -0.028451 | 1.6809
2026-09-02 16:45 | 4.9066 | 2.5005 | 1 | 0 | 3.8972 | 1.257 | 0.28028 | 0.029103 | 1.7384
2026-09-02 17:00 | 3.2124 | 2.3794 | 1 | 0 | 2.5515 | 0.15493 | 0.2876 | 0.035314 | 1.7446
2026-09-02 17:15 | 4.1547 | 2.8688 | 1 | 0 | 3.3 | 0.38808 | 0.30594 | 0.053216 | 1.7625
2026-09-02 17:30 | 3.3734 | 3.0985 | 1 | 0 | 2.6794 | -0.37716 | 0.28811 | 0.034378 | 1.7437
2026-09-02 17:45 | 2.497 | 3.1652 | 1 | 0 | 1.9833 | -1.0637 | 0.23784 | -0.016869 | 1.6924
2026-09-02 18:00 | 3.8738 | 2.6081 | 1 | 0 | 3.0769 | 0.42191 | 0.25778 | 0.0029324 | 1.7122
2026-09-02 18:15 | 3.0884 | 2.7 | 1 | 0 | 2.4531 | -0.22225 | 0.24727 | -0.0074475 | 1.7019
2026-09-02 18:30 | 3.9801 | 3.0144 | 1 | 0 | 3.1613 | 0.13223 | 0.25352 | -0.0010823 | 1.7082
2026-09-02 18:45 | 3.1909 | 3.5384 | 1 | 0 | 2.5345 | -0.90354 | 0.21081 | -0.044166 | 1.6651
2026-09-02 19:00 | 4.8514 | 3.4096 | 1 | 0 | 3.8534 | 0.3994 | 0.22969 | -0.025787 | 1.6835
2026-09-02 19:15 | 4.3827 | 2.5157 | 1 | 0 | 3.4811 | 0.86886 | 0.27076 | 0.01452 | 1.7238
2026-09-02 19:30 | 2.6365 | 2.6912 | 1 | 0 | 2.0941 | -0.53737 | 0.24536 | -0.011654 | 1.6977
2026-09-02 19:45 | 2.3277 | 2.6384 | 1 | 0 | 1.8488 | -0.7106 | 0.21177 | -0.046473 | 1.6628
2026-09-02 20:00 | 1.7662 | 2.9789 | 1 | 0 | 1.4029 | -1.4184 | 0.14473 | -0.11411 | 1.5952
2026-09-02 20:15 | 2.8313 | 2.5982 | 1 | 0 | 2.2488 | -0.31442 | 0.12986 | -0.13 | 1.5793
2026-09-02 20:30 | 2.5808 | 3.4943 | 1 | 0 | 2.0499 | -1.3 | 0.068415 | -0.19218 | 1.5171
2026-09-02 20:45 | 3.155 | 2.5133 | 1 | 0 | 2.506 | -0.0066086 | 0.068102 | -0.1936 | 1.5157
2026-09-02 21:00 | 2.7701 | 2.3476 | 1 | 0 | 2.2002 | -0.13263 | 0.061833 | -0.20138 | 1.5079
2026-09-02 21:15 | 2.6984 | 2.1477 | 1 | 0 | 2.1433 | -0.0039705 | 0.061646 | -0.20283 | 1.5065
2026-09-02 21:30 | 4.8644 | 3.0098 | 1 | 0 | 3.8637 | 0.76851 | 0.097972 | -0.16777 | 1.5415
2026-09-02 21:45 | 3.6723 | 2.5328 | 1 | 0 | 2.9168 | 0.34563 | 0.11431 | -0.15343 | 1.5559
2026-09-02 22:00 | 3.0326 | 2.2259 | 1 | 0 | 2.4087 | 0.16455 | 0.12209 | -0.1475 | 1.5618
2026-09-02 22:15 | 2.6777 | 2.3374 | 1 | 0 | 2.1268 | -0.1895 | 0.11313 | -0.15881 | 1.5505
2026-09-02 22:30 | 3.9197 | 2.3218 | 1 | 0 | 3.1133 | 0.71239 | 0.1468 | -0.12885 | 1.5805
2026-09-02 22:45 | 2.6275 | 2.2497 | 1 | 0 | 2.087 | -0.14645 | 0.13988 | -0.13887 | 1.5704
2026-09-02 23:00 | 1.4772 | 2.046 | 1 | 0 | 1.1733 | -0.78542 | 0.10276 | -0.17757 | 1.5317
2026-09-02 23:15 | 3.075 | 1.8388 | 1 | 0 | 2.4424 | 0.54325 | 0.12844 | -0.15298 | 1.5563
2026-09-02 23:30 | 2.345 | 1.7676 | 1 | 0 | 1.8626 | 0.08549 | 0.13248 | -0.14993 | 1.5594
2026-09-02 23:45 | 2.453 | 1.6154 | 1 | 0 | 1.9484 | 0.29967 | 0.14664 | -0.13723 | 1.5721
2026-09-03 | 2.4792 | 1.7933 | 1 | 0 | 1.9692 | 0.15829 | 0.15412 | -0.13095 | 1.5784
2026-09-03 00:15 | 2.2832 | 1.6116 | 1 | 0 | 1.8135 | 0.18171 | 0.16271 | -0.12343 | 1.5859
2026-09-03 00:30 | 2.4503 | 1.5007 | 1 | 0 | 1.9462 | 0.40097 | 0.18167 | -0.10598 | 1.6033
2026-09-03 00:45 | 3.226 | 1.688 | 1 | 0 | 2.5624 | 0.78692 | 0.21886 | -0.071478 | 1.6378
2026-09-03 01:00 | 3.466 | 1.5643 | 1 | 0 | 2.753 | 1.0698 | 0.26943 | -0.024559 | 1.6847
2026-09-03 01:15 | 3.9483 | 1.6483 | 1 | 0 | 3.1361 | 1.339 | 0.33272 | 0.035127 | 1.7444
2026-09-03 01:30 | 3.2006 | 1.4724 | 1 | 0 | 2.5422 | 0.9628 | 0.37823 | 0.077235 | 1.7865
2026-09-03 01:45 | 3.2944 | 1.5385 | 1 | 0 | 2.6167 | 0.97036 | 0.4241 | 0.1205 | 1.8298
2026-09-03 02:00 | 1.7196 | 1.5188 | 1 | 0 | 1.3658 | -0.13766 | 0.4176 | 0.11184 | 1.8211
2026-09-03 02:15 | 1.9791 | 1.4656 | 1 | 0 | 1.572 | 0.095726 | 0.42212 | 0.11389 | 1.8232
2026-09-03 02:30 | 0.9128 | 1.4535 | 1 | 0 | 0.72502 | -0.65563 | 0.39113 | 0.080217 | 1.7895
2026-09-03 02:45 | 2.8003 | 1.4993 | 1 | 0 | 2.2242 | 0.65243 | 0.42197 | 0.1083 | 1.8176
2026-09-03 03:00 | 2.043 | 1.4997 | 1 | 0 | 1.6227 | 0.11071 | 0.4272 | 0.11087 | 1.8202
2026-09-03 03:15 | 1.8684 | 2.0704 | 1 | 0 | 1.484 | -0.52773 | 0.40226 | 0.08311 | 1.7924
2026-09-03 03:30 | 2.2683 | 1.3909 | 1 | 0 | 1.8017 | 0.36969 | 0.41973 | 0.096804 | 1.8061
2026-09-03 03:45 | 2.3575 | 1.4715 | 1 | 0 | 1.8725 | 0.36092 | 0.43679 | 0.11011 | 1.8194
2026-09-03 04:00 | 2.1903 | 1.6184 | 1 | 0 | 1.7397 | 0.10918 | 0.44195 | 0.11165 | 1.821
2026-09-03 04:15 | 2.004 | 1.5785 | 1 | 0 | 1.5917 | 0.011916 | 0.44252 | 0.10889 | 1.8182
2026-09-03 04:30 | 3.1136 | 1.623 | 1 | 0 | 2.4731 | 0.76507 | 0.47868 | 0.1407 | 1.85
2026-09-03 04:45 | 1.0832 | 1.6662 | 1 | 0 | 0.86037 | -0.72525 | 0.4444 | 0.10181 | 1.8111
2026-09-03 05:00 | 1.1513 | 2.2743 | 1 | 0 | 0.91446 | -1.2239 | 0.38655 | 0.039376 | 1.7487
2026-09-03 05:15 | 1.22 | 2.729 | 1 | 0 | 0.96902 | -1.584 | 0.31168 | -0.040351 | 1.669
2026-09-03 05:30 | 4.526 | 2.7628 | 1 | 0 | 3.5949 | 0.7489 | 0.34708 | -0.0096077 | 1.6997
2026-09-03 05:45 | 4.2282 | 2.918 | 1 | 0 | 3.3584 | 0.39634 | 0.36581 | 0.0047083 | 1.714
2026-09-03 06:00 | 2.2209 | 3.1874 | 1 | 0 | 1.764 | -1.281 | 0.30526 | -0.060938 | 1.6484
2026-09-03 06:15 | 4.9028 | 3.5848 | 1 | 0 | 3.8942 | 0.27846 | 0.31842 | -0.052224 | 1.6571
2026-09-03 06:30 | 5.7323 | 3.9107 | 1 | 0 | 4.5531 | 0.57812 | 0.34575 | -0.029788 | 1.6795
2026-09-03 06:45 | 5.6521 | 3.9227 | 1 | 0 | 4.4894 | 0.50999 | 0.36985 | -0.010403 | 1.6989
2026-09-03 07:00 | 3.9446 | 2.7659 | 1 | 0 | 3.1331 | 0.3305 | 0.38548 | -5.4575e-05 | 1.7093
2026-09-03 07:15 | 3.4013 | 2.8795 | 1 | 0 | 2.7016 | -0.16012 | 0.37791 | -0.013175 | 1.6961
2026-09-03 07:30 | 5.9569 | 4.4085 | 1 | 0 | 4.7315 | 0.29066 | 0.39165 | -0.0046965 | 1.7046
2026-09-03 07:45 | 5.5967 | 3.9219 | 1 | 0 | 4.4454 | 0.47111 | 0.41391 | 0.011516 | 1.7208
2026-09-03 08:00 | 3.0284 | 2.4319 | 1 | 0 | 2.4054 | -0.023849 | 0.41279 | 0.0037291 | 1.713
2026-09-03 08:15 | 4.5097 | 3.2517 | 1 | 0 | 3.582 | 0.29724 | 0.42684 | 0.010336 | 1.7196
2026-09-03 08:30 | 3.9531 | 3.5373 | 1 | 0 | 3.1399 | -0.35768 | 0.40993 | -0.014754 | 1.6946
2026-09-03 08:45 | 5.1093 | 4.0241 | 1 | 0 | 4.0582 | 0.030709 | 0.41138 | -0.021795 | 1.6875
2026-09-03 09:00 | 3.988 | 3.7994 | 1 | 0 | 3.1676 | -0.56863 | 0.3845 | -0.056877 | 1.6524
2026-09-03 09:15 | 3.0425 | 3.4954 | 1 | 0 | 2.4166 | -0.97092 | 0.33861 | -0.11108 | 1.5982
2026-09-03 09:30 | 5.779 | 3.102 | 1 | 0 | 4.5902 | 1.3393 | 0.40192 | -0.056068 | 1.6532
2026-09-03 09:45 | 5.0027 | 3.3249 | 1 | 0 | 3.9736 | 0.58379 | 0.42951 | -0.035999 | 1.6733
2026-09-03 10:00 | 5.8946 | 4.9116 | 1 | 0 | 4.682 | -0.20667 | 0.41974 | -0.05315 | 1.6562
2026-09-03 10:15 | 5.4686 | 4.7996 | 1 | 0 | 4.3436 | -0.41039 | 0.40035 | -0.079615 | 1.6297
2026-09-03 10:30 | 6.7094 | 3.9322 | 1 | 0 | 5.3292 | 1.2573 | 0.45977 | -0.026957 | 1.6823
2026-09-03 10:45 | 4.6356 | 3.6853 | 1 | 0 | 3.682 | -0.0029972 | 0.45963 | -0.033541 | 1.6758
2026-09-03 11:00 | 3.8203 | 3.256 | 1 | 0 | 3.0344 | -0.19945 | 0.4502 | -0.04956 | 1.6597
2026-09-03 11:15 | 3.0004 | 3.7207 | 1 | 0 | 2.3832 | -1.2038 | 0.3933 | -0.1142 | 1.5951
2026-09-03 11:30 | 3.847 | 4.7015 | 1 | 0 | 3.0556 | -1.4813 | 0.32328 | -0.19194 | 1.5174
2026-09-03 11:45 | 4.6898 | 3.7283 | 1 | 0 | 3.725 | -0.0029521 | 0.32314 | -0.20009 | 1.5092
2026-09-03 12:00 | 5.2681 | 3.5993 | 1 | 0 | 4.1844 | 0.52655 | 0.34803 | -0.18358 | 1.5257
2026-09-03 12:15 | 4.7993 | 3.4184 | 1 | 0 | 3.812 | 0.35423 | 0.36478 | -0.17528 | 1.534
2026-09-03 12:30 | 4.9481 | 2.7491 | 1 | 0 | 3.9302 | 1.063 | 0.41502 | -0.13327 | 1.576
2026-09-03 12:45 | 6.2345 | 3.6678 | 1 | 0 | 4.9519 | 1.1557 | 0.46965 | -0.086829 | 1.6225
2026-09-03 13:00 | 5.2619 | 3.4347 | 1 | 0 | 4.1794 | 0.67026 | 0.50134 | -0.0632 | 1.6461
2026-09-03 13:15 | 4.7119 | 2.9651 | 1 | 0 | 3.7426 | 0.69973 | 0.53441 | -0.037771 | 1.6715
2026-09-03 13:30 | 3.2096 | 3.1772 | 1 | 0 | 2.5493 | -0.56509 | 0.5077 | -0.072113 | 1.6372
2026-09-03 13:45 | 2.3848 | 3.1175 | 1 | 0 | 1.8942 | -1.101 | 0.45566 | -0.13201 | 1.5773
2026-09-03 14:00 | 3.274 | 3.7155 | 1 | 0 | 2.6005 | -1.0035 | 0.40822 | -0.18712 | 1.5222
2026-09-03 14:15 | 3.7934 | 3.2382 | 1 | 0 | 3.013 | -0.20266 | 0.39864 | -0.20449 | 1.5048
2026-09-03 14:30 | 5.3168 | 3.7551 | 1 | 0 | 4.223 | 0.42114 | 0.41855 | -0.1924 | 1.5169
2026-09-03 14:45 | 5.5757 | 3.4243 | 1 | 0 | 4.4287 | 0.90394 | 0.46128 | -0.15834 | 1.5363
2026-09-03 15:00 | 5.0223 | 3.3178 | 1 | 0 | 3.9891 | 0.60419 | 0.48984 | -0.13847 | 1.5233
2026-09-03 15:15 | 4.522 | 3.0155 | 1 | 0 | 3.5917 | 0.51862 | 0.51435 | -0.1226 | 1.5392
2026-09-03 15:30 | 5.8183 | 2.9276 | 1 | 0 | 4.6214 | 1.5244 | 0.58641 | -0.059625 | 1.5839
2026-09-03 15:45 | 3.5321 | 2.5617 | 1 | 0 | 2.8055 | 0.2194 | 0.59678 | -0.058747 | 1.5264
2026-09-03 16:00 | 5.335 | 3.7508 | 1 | 0 | 4.2375 | 0.43802 | 0.61748 | -0.047013 | 1.5381
2026-09-03 16:15 | 4.5482 | 2.9871 | 1 | 0 | 3.6125 | 0.5629 | 0.64409 | -0.02945 | 1.5556
2026-09-03 16:30 | 4.9482 | 2.7754 | 1 | 0 | 3.9303 | 1.0394 | 0.69322 | 0.010115 | 1.5587
2026-09-03 16:45 | 2.8082 | 2.8354 | 1 | 0 | 2.2305 | -0.54441 | 0.66749 | -0.024959 | 1.5057
2026-09-03 17:00 | 5.0179 | 2.6386 | 1 | 0 | 3.9856 | 1.2123 | 0.72479 | 0.022135 | 1.4997
2026-09-03 17:15 | 5.3877 | 3.4888 | 1 | 0 | 4.2793 | 0.71149 | 0.75842 | 0.044183 | 1.4434
2026-09-03 17:30 | 4.72 | 3.7676 | 1 | 0 | 3.749 | -0.016734 | 0.75763 | 0.031159 | 1.4304
2026-09-03 17:45 | 3.9348 | 4.0871 | 1 | 0 | 3.1253 | -0.86559 | 0.71672 | -0.021709 | 1.3763
2026-09-03 18:00 | 4.0755 | 2.8814 | 1 | 0 | 3.2371 | 0.32012 | 0.73185 | -0.018057 | 1.38
2026-09-03 18:15 | 2.5963 | 3.063 | 1 | 0 | 2.0622 | -0.90073 | 0.68927 | -0.073317 | 1.2939
2026-09-03 18:30 | 4.4881 | 2.8021 | 1 | 0 | 3.5648 | 0.68644 | 0.72172 | -0.05341 | 1.3138
2026-09-03 18:45 | 3.3761 | 2.9222 | 1 | 0 | 2.6816 | -0.21656 | 0.71148 | -0.075936 | 1.2908
2026-09-03 19:00 | 3.9918 | 2.9133 | 1 | 0 | 3.1706 | 0.23158 | 0.72243 | -0.076605 | 1.2901
2026-09-03 19:15 | 4.8362 | 2.7647 | 1 | 0 | 3.8413 | 0.96894 | 0.76823 | -0.043074 | 1.2908
2026-09-03 19:30 | 5.1202 | 3.7663 | 1 | 0 | 4.0669 | 0.27052 | 0.78102 | -0.042537 | 1.2913
2026-09-03 19:45 | 5.8076 | 3.3959 | 1 | 0 | 4.6129 | 1.0953 | 0.83279 | -0.0025323 | 1.3313
2026-09-03 20:00 | 4.3624 | 2.8776 | 1 | 0 | 3.465 | 0.52863 | 0.85778 | 0.010351 | 1.342
2026-09-03 20:15 | 4.1254 | 3.0672 | 1 | 0 | 3.2767 | 0.18857 | 0.86669 | 0.0068391 | 1.3115
2026-09-03 20:30 | 5.2185 | 2.8058 | 1 | 0 | 4.145 | 1.2052 | 0.92366 | 0.051073 | 1.3148
2026-09-03 20:45 | 2.3932 | 2.6424 | 1 | 0 | 1.9009 | -0.66737 | 0.89212 | 0.0065668 | 1.2681
2026-09-03 21:00 | 3.1607 | 3.1732 | 1 | 0 | 2.5105 | -0.59644 | 0.86392 | -0.03491 | 1.1968
2026-09-03 21:15 | 3.464 | 2.6718 | 1 | 0 | 2.7514 | 0.071631 | 0.86731 | -0.044796 | 1.1869
2026-09-03 21:30 | 3.7183 | 2.9625 | 1 | 0 | 2.9534 | -0.0082119 | 0.86692 | -0.059088 | 1.1727
2026-09-03 21:45 | 1.9923 | 2.4981 | 1 | 0 | 1.5824 | -0.82409 | 0.82797 | -0.1113 | 1.1204
2026-09-03 22:00 | 2.8168 | 2.1824 | 1 | 0 | 2.2373 | 0.049438 | 0.83031 | -0.12153 | 1.1102
2026-09-03 22:15 | 2.3888 | 2.4316 | 1 | 0 | 1.8974 | -0.4808 | 0.80758 | -0.15669 | 1.075
2026-09-03 22:30 | 1.9225 | 2.4135 | 1 | 0 | 1.527 | -0.79784 | 0.76987 | -0.20649 | 1.0253
2026-09-03 22:45 | 3.0678 | 2.3918 | 1 | 0 | 2.4367 | 0.040406 | 0.77178 | -0.2153 | 1.0164
2026-09-03 23:00 | 2.7719 | 2.0269 | 1 | 0 | 2.2017 | 0.15729 | 0.77921 | -0.21813 | 1.0136
2026-09-03 23:15 | 4.6937 | 1.9779 | 1 | 0 | 3.7281 | 1.5752 | 0.85367 | -0.15362 | 1.0781
2026-09-03 23:30 | 3.1764 | 1.9716 | 1 | 0 | 2.523 | 0.49622 | 0.87712 | -0.13973 | 1.092
2026-09-03 23:45 | 3.3413 | 1.8929 | 1 | 0 | 2.6539 | 0.68493 | 0.9095 | -0.11729 | 1.1144
2026-09-04 | 3.824 | 1.8724 | 1 | 0 | 3.0373 | 1.0484 | 0.95906 | -0.076215 | 1.1555
2026-09-04 00:15 | 3.3744 | 2.3516 | 1 | 0 | 2.6802 | 0.29576 | 0.97304 | -0.070226 | 1.1615
2026-09-04 00:30 | 1.9472 | 1.8101 | 1 | 0 | 1.5466 | -0.23713 | 0.96183 | -0.08846 | 1.1433
2026-09-04 00:45 | 3.5633 | 2.4939 | 1 | 0 | 2.8303 | 0.30273 | 0.97614 | -0.080012 | 1.1517
2026-09-04 01:00 | 3.3493 | 2.0976 | 1 | 0 | 2.6603 | 0.50642 | 1.0001 | -0.060442 | 1.1713
2026-09-04 01:15 | 2.6701 | 1.8624 | 1 | 0 | 2.1208 | 0.23257 | 1.0111 | -0.052565 | 1.1792
2026-09-04 01:30 | 4.2048 | 1.8858 | 1 | 0 | 3.3398 | 1.3086 | 1.0729 | 0.0068701 | 1.2386
2026-09-04 01:45 | 4.2754 | 1.8037 | 1 | 0 | 3.3959 | 1.433 | 1.1407 | 0.072827 | 1.3046
2026-09-04 02:00 | 3.1738 | 1.8821 | 1 | 0 | 2.5209 | 0.57491 | 1.1678 | 0.098223 | 1.33
2026-09-04 02:15 | 2.3954 | 1.762 | 1 | 0 | 1.9026 | 0.12656 | 1.1738 | 0.10202 | 1.3338
2026-09-04 02:30 | 2.6991 | 1.9927 | 1 | 0 | 2.1438 | 0.13603 | 1.1802 | 0.10603 | 1.3378
2026-09-04 02:45 | 3.8375 | 1.844 | 1 | 0 | 3.0481 | 1.0836 | 1.2315 | 0.15541 | 1.3871
2026-09-04 03:00 | 3.3654 | 1.8758 | 1 | 0 | 2.6731 | 0.71755 | 1.2654 | 0.18822 | 1.42
2026-09-04 03:15 | 2.2834 | 1.8219 | 1 | 0 | 1.8137 | -0.0074145 | 1.265 | 0.18771 | 1.4194
2026-09-04 03:30 | 2.7877 | 1.7784 | 1 | 0 | 2.2142 | 0.39224 | 1.2836 | 0.20645 | 1.4382
2026-09-04 03:45 | 4.1152 | 1.9304 | 1 | 0 | 3.2686 | 1.2044 | 1.3405 | 0.2649 | 1.4966
2026-09-04 04:00 | 1.5076 | 1.9851 | 1 | 0 | 1.1975 | -0.70888 | 1.307 | 0.23335 | 1.4651
2026-09-04 04:15 | 2.9055 | 2.0194 | 1 | 0 | 2.3078 | 0.25955 | 1.3193 | 0.24771 | 1.4794
2026-09-04 04:30 | 4.2978 | 2.2129 | 1 | 0 | 3.4137 | 1.0807 | 1.3704 | 0.30143 | 1.5332
2026-09-04 04:45 | 2.9732 | 2.0237 | 1 | 0 | 2.3616 | 0.30407 | 1.3847 | 0.31933 | 1.5511
2026-09-04 05:00 | 4.3032 | 2.2384 | 1 | 0 | 3.418 | 1.0616 | 1.4349 | 0.37242 | 1.6042
2026-09-04 05:15 | 5.3832 | 2.5083 | 1 | 0 | 4.2758 | 1.5907 | 1.5101 | 0.45078 | 1.6825
2026-09-04 05:30 | 2.9855 | 2.6487 | 1 | 0 | 2.3713 | -0.24964 | 1.4983 | 0.44192 | 1.6737
2026-09-04 05:45 | 4.7546 | 3.5836 | 1 | 0 | 3.7765 | 0.1736 | 1.5065 | 0.45197 | 1.6837
2026-09-04 06:00 | 3.6073 | 3.5046 | 1 | 0 | 2.8652 | -0.57545 | 1.4793 | 0.42596 | 1.6577
2026-09-04 06:15 | 5.9981 | 3.4417 | 1 | 0 | 4.7642 | 1.1902 | 1.5356 | 0.48283 | 1.7146
2026-09-04 06:30 | 4.8248 | 3.8495 | 1 | 0 | 3.8322 | -0.015527 | 1.5348 | 0.48139 | 1.7131
2026-09-04 06:45 | 4.9116 | 3.8296 | 1 | 0 | 3.9012 | 0.064432 | 1.5379 | 0.48329 | 1.715
2026-09-04 07:00 | 2.8241 | 3.214 | 1 | 0 | 2.2431 | -0.87378 | 1.4966 | 0.43988 | 1.6716
2026-09-04 07:15 | 6.6043 | 3.3879 | 1 | 0 | 5.2457 | 1.672 | 1.5756 | 0.51617 | 1.7479
2026-09-04 07:30 | 5.1733 | 4.3303 | 1 | 0 | 4.1091 | -0.19912 | 1.5662 | 0.50349 | 1.7352
2026-09-04 07:45 | 5.1113 | 4.8382 | 1 | 0 | 4.0598 | -0.70055 | 1.5331 | 0.46648 | 1.6982
2026-09-04 08:00 | 5.6082 | 3.161 | 1 | 0 | 4.4545 | 1.1641 | 1.5881 | 0.5183 | 1.75
2026-09-04 08:15 | 6.03 | 4.086 | 1 | 0 | 4.7895 | 0.63316 | 1.618 | 0.54532 | 1.7771
2026-09-04 08:30 | 7.001 | 4.522 | 1 | 0 | 5.5608 | 0.93489 | 1.6622 | 0.5863 | 1.818
2026-09-04 08:45 | 6.1482 | 4.7685 | 1 | 0 | 4.8834 | 0.10341 | 1.6671 | 0.58848 | 1.8202
2026-09-04 09:00 | 6.2092 | 4.1613 | 1 | 0 | 4.9319 | 0.6935 | 1.6999 | 0.61826 | 1.85
2026-09-04 09:15 | 4.0149 | 3.8481 | 1 | 0 | 3.189 | -0.59323 | 1.6719 | 0.58681 | 1.8185
2026-09-04 09:30 | 6.444 | 4.7543 | 1 | 0 | 5.1183 | 0.32764 | 1.6873 | 0.59885 | 1.8306
2026-09-04 09:45 | 5.0573 | 4.009 | 1 | 0 | 4.0169 | 0.0071264 | 1.6877 | 0.59569 | 1.8274
2026-09-04 10:00 | 4.7694 | 4.6936 | 1 | 0 | 3.7882 | -0.81482 | 1.6492 | 0.55318 | 1.7849
2026-09-04 10:15 | 3.4644 | 3.3031 | 1 | 0 | 2.7517 | -0.49625 | 1.6257 | 0.52565 | 1.7574
2026-09-04 10:30 | 4.4503 | 4.797 | 1 | 0 | 3.5348 | -1.136 | 1.572 | 0.46739 | 1.6991
2026-09-04 10:45 | 3.1835 | 4.2291 | 1 | 0 | 2.5286 | -1.5305 | 1.4997 | 0.38999 | 1.6217
2026-09-04 11:00 | 4.7134 | 4.7709 | 1 | 0 | 3.7438 | -0.92442 | 1.456 | 0.34122 | 1.573
2026-09-04 11:15 | 3.8673 | 4.0362 | 1 | 0 | 3.0717 | -0.86803 | 1.4149 | 0.29501 | 1.5267
2026-09-04 11:30 | 2.4691 | 4.1568 | 1 | 0 | 1.9612 | -1.9761 | 1.3215 | 0.19702 | 1.4288
2026-09-04 11:45 | 3.3155 | 3.4436 | 1 | 0 | 2.6334 | -0.72914 | 1.2871 | 0.15815 | 1.3899
2026-09-04 12:00 | 3.1766 | 5.8487 | 1 | 0 | 2.5231 | -2.993 | 1.1456 | 0.012481 | 1.2442
2026-09-04 12:15 | 4.504 | 4.105 | 1 | 0 | 3.5774 | -0.4748 | 1.1231 | -0.013753 | 1.218
2026-09-04 12:30 | 2.4976 | 3.7909 | 1 | 0 | 1.9838 | -1.6264 | 1.0463 | -0.094117 | 1.1376
2026-09-04 12:45 | 2.764 | 3.6679 | 1 | 0 | 2.1954 | -1.3253 | 0.98362 | -0.16042 | 1.0713
2026-09-04 13:00 | 3.2134 | 4.6761 | 1 | 0 | 2.5523 | -1.9114 | 0.89328 | -0.2544 | 0.97734
2026-09-04 13:15 | 2.5817 | 4.1578 | 1 | 0 | 2.0506 | -1.8965 | 0.80363 | -0.34742 | 0.88432
2026-09-04 13:30 | 3.3715 | 3.4869 | 1 | 0 | 2.6779 | -0.72808 | 0.76922 | -0.38515 | 0.84659
2026-09-04 13:45 | 3.1774 | 4.6181 | 1 | 0 | 2.5237 | -1.8849 | 0.68012 | -0.47688 | 0.75486
2026-09-04 14:00 | 3.7748 | 4.2184 | 1 | 0 | 2.9983 | -1.0981 | 0.62821 | -0.53071 | 0.70103
2026-09-04 14:15 | 3.9571 | 3.3389 | 1 | 0 | 3.1431 | -0.17626 | 0.61988 | -0.54082 | 0.69092
2026-09-04 14:30 | 4.2799 | 3.0855 | 1 | 0 | 3.3994 | 0.28255 | 0.63323 | -0.52928 | 0.70246
2026-09-04 14:45 | 3.08 | 3.2804 | 1 | 0 | 2.4464 | -0.75061 | 0.59775 | -0.56646 | 0.66527
2026-09-04 15:00 | 3.5391 | 3.4917 | 1 | 0 | 2.811 | -0.61259 | 0.5688 | -0.59656 | 0.63518
2026-09-04 15:15 | 3.1434 | 3.9861 | 1 | 0 | 2.4967 | -1.3404 | 0.50544 | -0.66071 | 0.57103
2026-09-04 15:30 | 3.212 | 2.7929 | 1 | 0 | 2.5512 | -0.2175 | 0.49516 | -0.67179 | 0.55995
2026-09-04 15:45 | 3.0633 | 3.7608 | 1 | 0 | 2.4331 | -1.1949 | 0.43867 | -0.72888 | 0.50286
2026-09-04 16:00 | 3.7568 | 3.7386 | 1 | 0 | 2.984 | -0.67918 | 0.40657 | -0.76095 | 0.47079
2026-09-04 16:15 | 4.1976 | 3.1332 | 1 | 0 | 3.3341 | 0.18079 | 0.41511 | -0.75283 | 0.4789
2026-09-04 16:30 | 3.0768 | 3.0884 | 1 | 0 | 2.4438 | -0.5801 | 0.38769 | -0.78052 | 0.45121
2026-09-04 16:45 | 3.1069 | 3.1897 | 1 | 0.15021 | 2.3484 | -0.75713 | 0.3519 | -0.81591 | 0.41583
2026-09-04 17:00 | 4.4489 | 2.6373 | 1 | 0.1561 | 3.4097 | 0.69515 | 0.38476 | -0.78258 | 0.44915
2026-09-04 17:15 | 4.5454 | 2.7158 | 1 | 0.14704 | 3.4935 | 0.69996 | 0.41785 | -0.74848 | 0.48326
2026-09-04 17:30 | 5.2141 | 2.7329 | 1 | 0.1299 | 4.0383 | 1.1748 | 0.47338 | -0.6911 | 0.54064
2026-09-04 17:45 | 7.0071 | 2.9806 | 1 | 0.1396 | 5.4547 | 2.2267 | 0.57864 | -0.58408 | 0.64766
2026-09-04 18:00 | 4.7671 | 3.1466 | 1 | 0.14459 | 3.6716 | 0.47248 | 0.60097 | -0.55992 | 0.67182
2026-09-04 18:15 | 5.7081 | 2.7322 | 1 | 0.14826 | 4.4161 | 1.5155 | 0.67261 | -0.48635 | 0.74538
2026-09-04 18:30 | 5.5789 | 2.3114 | 1 | 0.14263 | 4.3179 | 1.8059 | 0.75797 | -0.39864 | 0.83309
2026-09-04 18:45 | 5.55 | 2.5412 | 1 | 0.15048 | 4.2887 | 1.5728 | 0.83231 | -0.322 | 0.90974
2026-09-04 19:00 | 5.5202 | 2.2831 | 1 | 0.15761 | 4.2594 | 1.7787 | 0.91639 | -0.23566 | 0.99608
2026-09-04 19:15 | 5.3919 | 2.4334 | 1 | 0.1852 | 4.1356 | 1.532 | 0.9888 | -0.16171 | 1.07
2026-09-04 19:30 | 6.1682 | 2.519 | 1 | 0.16189 | 4.7707 | 2.0265 | 1.0846 | -0.063394 | 1.1683
2026-09-04 19:45 | 5.8795 | 2.7875 | 1 | 0.16224 | 4.5411 | 1.5783 | 1.1592 | 0.013902 | 1.2456
2026-09-04 20:00 | 2.7719 | 2.4328 | 1 | 0.16874 | 2.0676 | -0.32864 | 1.1437 | 0.0010192 | 1.2328
2026-09-04 20:15 | 3.637 | 2.8494 | 1 | 0.1547 | 2.7659 | -0.075126 | 1.1401 | 0.00077335 | 1.2325
2026-09-04 20:30 | 4.3594 | 2.4514 | 1 | 0.15658 | 3.3382 | 0.79814 | 1.1778 | 0.041923 | 1.2737
2026-09-04 20:45 | 4.1414 | 2.9577 | 1 | 0.14709 | 3.1726 | 0.19341 | 1.187 | 0.054985 | 1.2867
2026-09-04 21:00 | 3.2968 | 2.6015 | 1 | 0.14334 | 2.5047 | -0.087091 | 1.1829 | 0.055092 | 1.2868
2026-09-04 21:15 | 3.737 | 2.5781 | 1 | 0.13694 | 2.8595 | 0.25323 | 1.1948 | 0.071683 | 1.3228
2026-09-04 21:30 | 3.1102 | 2.1798 | 1 | 0.15302 | 2.3488 | 0.15213 | 1.202 | 0.083132 | 1.3343
2026-09-04 21:45 | 4.3439 | 3.2377 | 1 | 0.15732 | 3.3253 | 0.078861 | 1.2058 | 0.091155 | 1.3455
2026-09-04 22:00 | 3.3784 | 2.3361 | 1 | 0.16198 | 2.5547 | 0.19678 | 1.2151 | 0.10478 | 1.4016
2026-09-04 22:15 | 3.3882 | 2.3107 | 1 | 0.17599 | 2.5514 | 0.21663 | 1.2253 | 0.11905 | 1.4434
2026-09-04 22:30 | 3.2289 | 1.8347 | 1 | 0.18509 | 2.4176 | 0.52465 | 1.2501 | 0.14776 | 1.5304
2026-09-04 22:45 | 2.8119 | 1.8291 | 1 | 0.19757 | 2.0765 | 0.22267 | 1.2606 | 0.16195 | 1.622
2026-09-04 23:00 | 3.0437 | 2.1552 | 1 | 0.22999 | 2.2349 | 0.071708 | 1.264 | 0.1681 | 1.6769
2026-09-04 23:15 | 2.9713 | 1.735 | 1 | 0.25031 | 2.1612 | 0.38361 | 1.2821 | 0.18849 | 1.7435
2026-09-04 23:30 | 3.0618 | 1.8671 | 1 | 0.26054 | 2.225 | 0.3221 | 1.2974 | 0.20581 | 1.8186
2026-09-04 23:45 | 2.8798 | 1.892 | 1 | 0.29046 | 2.0567 | 0.1482 | 1.3044 | 0.21407 | 1.8269
2026-09-05 | 3.1327 | 1.9672 | 1 | 0.29698 | 2.2524 | 0.25664 | 1.3165 | 0.22743 | 1.8403
2026-09-05 00:15 | 2.7929 | 1.6977 | 1 | 0.35291 | 1.938 | 0.21631 | 1.3267 | 0.23717 | 1.85
2026-09-05 00:30 | 2.1737 | 1.7997 | 1 | 0.36557 | 1.4362 | -0.32718 | 1.3113 | 0.22097 | 1.8338
2026-09-05 00:45 | 2.5289 | 1.547 | 1 | 0.40472 | 1.6872 | 0.12618 | 1.3172 | 0.22506 | 1.8379
2026-09-05 01:00 | 2.8601 | 1.6833 | 1 | 0.42149 | 1.9369 | 0.22828 | 1.328 | 0.2336 | 1.8464
2026-09-05 01:15 | 2.6527 | 1.7542 | 1 | 0.45412 | 1.7463 | -0.0071183 | 1.3277 | 0.23009 | 1.8429
2026-09-05 01:30 | 2.7884 | 1.7262 | 1 | 0.48909 | 1.8263 | 0.090091 | 1.3319 | 0.23017 | 1.843
2026-09-05 01:45 | 2.6097 | 1.7408 | 1 | 0.5145 | 1.6642 | -0.068957 | 1.3287 | 0.22207 | 1.8349
2026-09-05 02:00 | 2.7525 | 1.787 | 1 | 0.54517 | 1.7532 | -0.030382 | 1.3272 | 0.21494 | 1.8278
2026-09-05 02:15 | 3.0804 | 1.6985 | 1 | 0.57042 | 1.9936 | 0.26562 | 1.3398 | 0.22113 | 1.834
2026-09-05 02:30 | 3.0702 | 1.737 | 1 | 0.58205 | 1.9763 | 0.21536 | 1.35 | 0.22473 | 1.8376
2026-09-05 02:45 | 2.5497 | 1.6642 | 1 | 0.57821 | 1.5659 | -0.088455 | 1.3458 | 0.21429 | 1.8271
2026-09-05 03:00 | 2.8133 | 1.8532 | 1 | 0.58601 | 1.7691 | -0.075694 | 1.3422 | 0.20437 | 1.8172
2026-09-05 03:15 | 2.6913 | 1.667 | 1 | 0.60413 | 1.6578 | -0.008278 | 1.3418 | 0.1972 | 1.81
2026-09-05 03:30 | 2.7101 | 1.641 | 1 | 0.6374 | 1.6463 | 0.0047767 | 1.3421 | 0.18971 | 1.8025
2026-09-05 03:45 | 2.8588 | 1.7273 | 1 | 0.65004 | 1.7544 | 0.024366 | 1.3432 | 0.1829 | 1.7957
2026-09-05 04:00 | 2.6296 | 1.6952 | 1 | 0.67081 | 1.5558 | -0.12544 | 1.3373 | 0.1685 | 1.7813
2026-09-05 04:15 | 3.4644 | 1.9513 | 1 | 0.68079 | 2.211 | 0.2337 | 1.3483 | 0.17091 | 1.7837
2026-09-05 04:30 | 2.9167 | 1.8367 | 1 | 0.68969 | 1.7689 | -0.061047 | 1.3454 | 0.15928 | 1.7721
2026-09-05 04:45 | 2.5523 | 1.8141 | 1 | 0.70235 | 1.4694 | -0.31025 | 1.3308 | 0.13562 | 1.7485
2026-09-05 05:00 | 3.1687 | 1.7252 | 1 | 0.72735 | 1.9391 | 0.19253 | 1.3399 | 0.13502 | 1.7479
2026-09-05 05:15 | 3.1476 | 2.0187 | 1 | 0.72399 | 1.925 | -0.084308 | 1.3359 | 0.12157 | 1.7344
2026-09-05 05:30 | 3.0905 | 2.0079 | 1 | 0.71042 | 1.8905 | -0.1057 | 1.3309 | 0.10771 | 1.7205
2026-09-05 05:45 | 3.0835 | 1.9792 | 1 | 0.6963 | 1.8961 | -0.074781 | 1.3274 | 0.095923 | 1.7088
2026-09-05 06:00 | 3.4811 | 2.1878 | 1 | 0.66155 | 2.2395 | 0.046547 | 1.3296 | 0.091185 | 1.704
2026-09-05 06:15 | 3.3422 | 3.0109 | 1 | 0.66493 | 2.1265 | -0.79596 | 1.2919 | 0.046646 | 1.6595
2026-09-05 06:30 | 3.8921 | 2.2027 | 1 | 0.64792 | 2.5768 | 0.33668 | 1.3078 | 0.05636 | 1.6692
2026-09-05 06:45 | 4.2699 | 2.804 | 1 | 0.62359 | 2.8962 | 0.082973 | 1.3118 | 0.055045 | 1.6679
2026-09-05 07:00 | 4.8107 | 3.2003 | 1 | 0.60022 | 3.3443 | 0.12961 | 1.3179 | 0.056865 | 1.6697
2026-09-05 07:15 | 5.0774 | 2.8778 | 1 | 0.57753 | 3.5742 | 0.62672 | 1.3475 | 0.08309 | 1.6959
2026-09-05 07:30 | 4.5865 | 3.5815 | 1 | 0.56296 | 3.1958 | -0.34711 | 1.3311 | 0.063902 | 1.6767
2026-09-05 07:45 | 5.0766 | 4.2263 | 1 | 0.53302 | 3.6089 | -0.55568 | 1.3048 | 0.036003 | 1.6488
2026-09-05 08:00 | 5.3347 | 4.5149 | 1 | 0.50759 | 3.8341 | -0.61274 | 1.2759 | 0.0064065 | 1.6192
2026-09-05 08:15 | 5.1457 | 3.8754 | 1 | 0.51482 | 3.6782 | -0.17746 | 1.2675 | -0.0027193 | 1.6101
2026-09-05 08:30 | 5.1945 | 3.2775 | 1 | 0.51889 | 3.7138 | 0.39263 | 1.2861 | 0.015108 | 1.6279
2026-09-05 08:45 | 4.9342 | 3.6114 | 1 | 0.50701 | 3.5164 | -0.085472 | 1.282 | 0.010873 | 1.6237
2026-09-05 09:00 | 4.9862 | 4.1343 | 1 | 0.50928 | 3.5559 | -0.52053 | 1.2574 | -0.013868 | 1.599
2026-09-05 09:15 | 5.0862 | 3.7629 | 1 | 0.51913 | 3.6275 | -0.12182 | 1.2516 | -0.019955 | 1.5929
2026-09-05 09:30 | 5.093 | 3.4653 | 1 | 0.51789 | 3.6339 | 0.15176 | 1.2588 | -0.012927 | 1.5999
2026-09-05 09:45 | 4.8692 | 3.1723 | 1 | 0.52219 | 3.4527 | 0.2524 | 1.2708 | -0.0011574 | 1.6117
2026-09-05 10:00 | 5.128 | 3.706 | 1 | 0.52639 | 3.655 | -0.045925 | 1.2686 | -0.0034977 | 1.6093
2026-09-05 10:15 | 4.8556 | 3.6827 | 1 | 0.53135 | 3.4347 | -0.22323 | 1.258 | -0.014256 | 1.5986
2026-09-05 10:30 | 5.1557 | 3.9451 | 1 | 0.53049 | 3.6737 | -0.24424 | 1.2465 | -0.02585 | 1.587
2026-09-05 10:45 | 4.8381 | 4.1433 | 1 | 0.52528 | 3.4256 | -0.64594 | 1.216 | -0.056133 | 1.5567
2026-09-05 11:00 | 6.42 | 4.3022 | 1 | 0.52702 | 4.6807 | 0.34063 | 1.2321 | -0.039718 | 1.5731
2026-09-05 11:15 | 5.9061 | 4.153 | 1 | 0.52579 | 4.2735 | 0.10843 | 1.2372 | -0.034133 | 1.5787
2026-09-05 11:30 | 4.8259 | 4.0093 | 1 | 0.52174 | 3.4187 | -0.53153 | 1.2121 | -0.058567 | 1.5543
2026-09-05 11:45 | 5.4037 | 4.1822 | 1 | 0.51932 | 3.8796 | -0.27236 | 1.1992 | -0.070576 | 1.5423
2026-09-05 12:00 | 4.9957 | 4.276 | 1 | 0.51916 | 3.5556 | -0.64833 | 1.1685 | -0.10027 | 1.5126
2026-09-05 12:15 | 5.0894 | 3.0592 | 1 | 0.52155 | 3.6282 | 0.51206 | 1.1927 | -0.075104 | 1.5377
2026-09-05 12:30 | 4.8579 | 3.4103 | 1 | 0.52174 | 3.4441 | 0.030449 | 1.1942 | -0.072652 | 1.5438
2026-09-05 12:45 | 6.021 | 3.5732 | 1 | 0.52608 | 4.3645 | 0.71218 | 1.2278 | -0.03807 | 1.5783
2026-09-05 13:00 | 4.8198 | 4.0088 | 1 | 0.52808 | 3.4088 | -0.53997 | 1.2023 | -0.062709 | 1.5537
2026-09-05 13:15 | 4.7934 | 3.4171 | 1 | 0.52875 | 3.3873 | -0.026795 | 1.2011 | -0.063082 | 1.5567
2026-09-05 13:30 | 4.8116 | 3.2349 | 1 | 0.5286 | 3.4019 | 0.1503 | 1.2082 | -0.055058 | 1.5648
2026-09-05 13:45 | 5.1036 | 2.905 | 1 | 0.53013 | 3.6326 | 0.65486 | 1.2391 | -0.023231 | 1.602
2026-09-05 14:00 | 3.3958 | 2.4285 | 1 | 0.52922 | 2.2769 | -0.13647 | 1.2327 | -0.028785 | 1.5965
2026-09-05 14:15 | 4.8106 | 3.0954 | 1 | 0.53081 | 3.3994 | 0.27356 | 1.2456 | -0.015027 | 1.6102
2026-09-05 14:30 | 4.3647 | 2.7671 | 1 | 0.5252 | 3.0496 | 0.25429 | 1.2576 | -0.0020161 | 1.6232
2026-09-05 14:45 | 4.0986 | 3.237 | 1 | 0.52328 | 2.8398 | -0.35747 | 1.2407 | -0.017887 | 1.6178
2026-09-05 15:00 | 3.698 | 3.1704 | 1 | 0.52011 | 2.5241 | -0.58163 | 1.2132 | -0.044272 | 1.6014
2026-09-05 15:15 | 4.5458 | 2.8954 | 1 | 0.52318 | 3.1951 | 0.26972 | 1.226 | -0.030543 | 1.6223
2026-09-05 15:30 | 4.7002 | 2.6592 | 1 | 0.5244 | 3.3168 | 0.5918 | 1.2539 | -0.0016612 | 1.6586
2026-09-05 15:45 | 4.6946 | 2.9963 | 1 | 0.52898 | 3.3087 | 0.28114 | 1.2672 | 0.012337 | 1.6794
2026-09-05 16:00 | 3.9567 | 2.8702 | 1 | 0.52989 | 2.7218 | -0.13352 | 1.2609 | 0.0066517 | 1.6857
2026-09-05 16:15 | 3.1802 | 2.5116 | 1 | 0.52747 | 2.107 | -0.36413 | 1.2437 | -0.0099099 | 1.6692
2026-09-05 16:30 | 4.3936 | 2.6033 | 1 | 0.52566 | 3.0722 | 0.42204 | 1.2637 | 0.01069 | 1.7014
2026-09-05 16:45 | 3.4801 | 2.4334 | 1 | 0.52707 | 2.3455 | -0.079076 | 1.2599 | 0.0074858 | 1.7219
2026-09-05 17:00 | 4.3373 | 2.2409 | 1 | 0.53169 | 3.0227 | 0.70364 | 1.2932 | 0.041051 | 1.756
2026-09-05 17:15 | 4.4521 | 2.8985 | 1 | 0.53019 | 3.1151 | 0.19494 | 1.3024 | 0.050536 | 1.779
2026-09-05 17:30 | 4.018 | 3.3425 | 1 | 0.53 | 2.7705 | -0.51484 | 1.2781 | 0.026393 | 1.7687
2026-09-05 17:45 | 3.364 | 2.3517 | 1 | 0.53311 | 2.2485 | -0.092861 | 1.2737 | 0.022014 | 1.7761
2026-09-05 18:00 | 4.0617 | 3.3186 | 1 | 0.53548 | 2.8008 | -0.46601 | 1.2516 | -0.00015874 | 1.7587
2026-09-05 18:15 | 4.9813 | 3.056 | 1 | 0.53801 | 3.5292 | 0.4259 | 1.2718 | 0.019684 | 1.7646
2026-09-05 18:30 | 4.2692 | 2.8999 | 1 | 0.5499 | 2.9542 | 0.048843 | 1.2741 | 0.021237 | 1.7572
2026-09-05 18:45 | 3.0213 | 2.1541 | 1 | 0.55013 | 1.9628 | -0.17217 | 1.2659 | 0.012282 | 1.7254
2026-09-05 19:00 | 3.7518 | 2.9141 | 1 | 0.55396 | 2.54 | -0.3367 | 1.25 | -0.0046227 | 1.6873
2026-09-05 19:15 | 4.5739 | 3.279 | 1 | 0.56108 | 3.1873 | -0.082522 | 1.2461 | -0.0097855 | 1.6492
2026-09-05 19:30 | 3.9559 | 2.4155 | 1 | 0.55009 | 2.7052 | 0.26071 | 1.2585 | 0.0016225 | 1.6606
2026-09-05 19:45 | 4.0895 | 3.1747 | 1 | 0.55063 | 2.8109 | -0.32746 | 1.243 | -0.014813 | 1.6442
2026-09-05 20:00 | 3.4525 | 2.819 | 1 | 0.56428 | 2.2941 | -0.47245 | 1.2206 | -0.038572 | 1.6163
2026-09-05 20:15 | 3.1867 | 2.2051 | 1 | 0.57235 | 2.0765 | -0.11571 | 1.2152 | -0.045738 | 1.6091
2026-09-05 20:30 | 3.3532 | 2.3108 | 1 | 0.56414 | 2.2153 | -0.085953 | 1.2111 | -0.05122 | 1.6036
2026-09-05 20:45 | 3.4012 | 2.6053 | 1 | 0.54657 | 2.2674 | -0.30413 | 1.1967 | -0.06642 | 1.5884
2026-09-05 21:00 | 3.6801 | 2.417 | 1 | 0.53654 | 2.4969 | 0.071885 | 1.2001 | -0.063497 | 1.5913
2026-09-05 21:15 | 4.2548 | 2.6033 | 1 | 0.54345 | 2.9479 | 0.3101 | 1.2148 | -0.049539 | 1.6053
2026-09-05 21:30 | 3.5201 | 2.5011 | 1 | 0.5432 | 2.3645 | -0.12294 | 1.209 | -0.056039 | 1.5988
2026-09-05 21:45 | 3.7307 | 2.3412 | 1 | 0.52765 | 2.5441 | 0.18263 | 1.2176 | -0.047567 | 1.6073
2026-09-05 22:00 | 2.9304 | 1.7916 | 1 | 0.53942 | 1.8991 | 0.096756 | 1.2222 | -0.043553 | 1.6113
2026-09-05 22:15 | 3.5936 | 2.1247 | 1 | 0.53726 | 2.4276 | 0.2726 | 1.2351 | -0.031155 | 1.6237
2026-09-05 22:30 | 2.9947 | 2.065 | 1 | 0.54375 | 1.9467 | -0.10643 | 1.23 | -0.036895 | 1.6179
2026-09-05 22:45 | 3.7423 | 2.6437 | 1 | 0.53709 | 2.5458 | -0.088073 | 1.2259 | -0.041543 | 1.6133
2026-09-05 23:00 | 3.272 | 2.0602 | 1 | 0.54931 | 2.1626 | 0.092142 | 1.2302 | -0.038086 | 1.6168
2026-09-05 23:15 | 2.7874 | 2.0466 | 1 | 0.52976 | 1.7932 | -0.22806 | 1.2195 | -0.049104 | 1.6057
2026-09-05 23:30 | 2.5599 | 1.7202 | 1 | 0.52209 | 1.6186 | -0.091446 | 1.2151 | -0.053405 | 1.6014
2026-09-05 23:45 | 2.3993 | 1.5276 | 1 | 0.52618 | 1.4878 | -0.035835 | 1.2134 | -0.055213 | 1.5996
2026-09-06 | 2.5878 | 1.6718 | 1 | 0.533 | 1.6321 | -0.035738 | 1.2117 | -0.057244 | 1.5976
2026-09-06 00:15 | 3.1281 | 1.7799 | 1 | 0.53804 | 2.0572 | 0.2496 | 1.2235 | -0.045956 | 1.6089
2026-09-06 00:30 | 2.7571 | 1.6546 | 1 | 0.52835 | 1.7703 | 0.10409 | 1.2285 | -0.041218 | 1.6136
2026-09-06 00:45 | 2.5356 | 1.7527 | 1 | 0.51484 | 1.6051 | -0.13288 | 1.2222 | -0.047223 | 1.6076
2026-09-06 01:00 | 2.7703 | 1.5845 | 1 | 0.50266 | 1.8011 | 0.19498 | 1.2314 | -0.037321 | 1.6175
2026-09-06 01:15 | 2.6808 | 1.489 | 1 | 0.5127 | 1.7221 | 0.20977 | 1.2413 | -0.027061 | 1.6278
2026-09-06 01:30 | 2.2571 | 1.4516 | 1 | 0.51086 | 1.387 | -0.058132 | 1.2386 | -0.029405 | 1.6254
2026-09-06 01:45 | 2.8354 | 1.6458 | 1 | 0.50657 | 1.8497 | 0.18355 | 1.2472 | -0.020182 | 1.6347
2026-09-06 02:00 | 2.3236 | 1.5838 | 1 | 0.49422 | 1.453 | -0.11769 | 1.2417 | -0.024784 | 1.6301
2026-09-06 02:15 | 2.5022 | 1.466 | 1 | 0.49759 | 1.5922 | 0.1136 | 1.2471 | -0.018568 | 1.6363
2026-09-06 02:30 | 2.2684 | 1.4854 | 1 | 0.49768 | 1.4064 | -0.071055 | 1.2437 | -0.021087 | 1.6338
2026-09-06 02:45 | 2.5688 | 1.4869 | 1 | 0.49756 | 1.6451 | 0.14242 | 1.2504 | -0.013509 | 1.6413
2026-09-06 03:00 | 2.1527 | 1.593 | 1 | 0.50592 | 1.308 | -0.25649 | 1.2383 | -0.02507 | 1.6298
2026-09-06 03:15 | 2.6582 | 1.4937 | 1 | 0.51278 | 1.7041 | 0.18933 | 1.2473 | -0.015786 | 1.6391
2026-09-06 03:30 | 2.5895 | 1.492 | 1 | 0.5194 | 1.6442 | 0.13701 | 1.2537 | -0.0091981 | 1.6456
2026-09-06 03:45 | 2.8888 | 1.4303 | 1 | 0.50819 | 1.8909 | 0.41451 | 1.2733 | 0.010887 | 1.6657
2026-09-06 04:00 | 2.581 | 1.4358 | 1 | 0.5031 | 1.6504 | 0.19318 | 1.2825 | 0.020679 | 1.6755
2026-09-06 04:15 | 2.5652 | 1.8311 | 1 | 0.50394 | 1.6372 | -0.17449 | 1.2742 | 0.01306 | 1.6679
2026-09-06 04:30 | 2.5396 | 1.3561 | 1 | 0.50554 | 1.6156 | 0.23356 | 1.2852 | 0.024673 | 1.6795
2026-09-06 04:45 | 2.6018 | 1.478 | 1 | 0.49225 | 1.6756 | 0.17782 | 1.2936 | 0.034098 | 1.6889
2026-09-06 05:00 | 2.6666 | 1.5485 | 1 | 0.49405 | 1.7256 | 0.1594 | 1.3012 | 0.042587 | 1.6974
2026-09-06 05:15 | 2.9404 | 1.6594 | 1 | 0.48279 | 1.952 | 0.26337 | 1.3136 | 0.056363 | 1.7112
2026-09-06 05:30 | 2.7147 | 1.6896 | 1 | 0.48445 | 1.7714 | 0.073661 | 1.3171 | 0.061109 | 1.716
2026-09-06 05:45 | 2.9165 | 1.6301 | 1 | 0.48493 | 1.9314 | 0.27113 | 1.3299 | 0.075161 | 1.73
2026-09-06 06:00 | 3.3847 | 2.036 | 1 | 0.48176 | 2.3057 | 0.24277 | 1.3414 | 0.087966 | 1.7428
2026-09-06 06:15 | 3.6072 | 2.0932 | 1 | 0.49223 | 2.4742 | 0.34287 | 1.3576 | 0.10513 | 1.76
2026-09-06 06:30 | 3.8979 | 2.536 | 1 | 0.48058 | 2.7143 | 0.16048 | 1.3652 | 0.11405 | 1.7689
2026-09-06 06:45 | 3.5444 | 1.909 | 1 | 0.49223 | 2.4243 | 0.46376 | 1.3871 | 0.13689 | 1.7917
2026-09-06 07:00 | 4.4092 | 2.6196 | 1 | 0.50178 | 3.1036 | 0.43559 | 1.4077 | 0.15805 | 1.8129
2026-09-06 07:15 | 5.4903 | 3.1915 | 1 | 0.50729 | 3.9579 | 0.68977 | 1.4403 | 0.191 | 1.8458
2026-09-06 07:30 | 3.1941 | 2.2287 | 1 | 0.50688 | 2.1344 | -0.084862 | 1.4363 | 0.18732 | 1.8422
2026-09-06 07:45 | 4.2781 | 3.2946 | 1 | 0.49727 | 3.003 | -0.2624 | 1.4239 | 0.17553 | 1.8304
2026-09-06 08:00 | 4.7472 | 2.9133 | 1 | 0.50656 | 3.3683 | 0.40946 | 1.4433 | 0.19516 | 1.85
2026-09-06 08:15 | 4.9429 | 3.5819 | 1 | 0.51509 | 3.5169 | -0.058478 | 1.4405 | 0.19234 | 1.8472
2026-09-06 08:30 | 4.232 | 3.782 | 1 | 0.51671 | 2.951 | -0.74791 | 1.4051 | 0.15684 | 1.8117
2026-09-06 08:45 | 4.9054 | 4.4013 | 1 | 0.52387 | 3.4802 | -0.82902 | 1.366 | 0.11722 | 1.7721
2026-09-06 09:00 | 5.373 | 4.7332 | 1 | 0.53362 | 3.8438 | -0.80044 | 1.3281 | 0.078604 | 1.7334
2026-09-06 09:15 | 4.8107 | 3.4624 | 1 | 0.53452 | 3.3965 | -0.05932 | 1.3253 | 0.074975 | 1.7298
2026-09-06 09:30 | 5.4296 | 4.0551 | 1 | 0.52766 | 3.8935 | -0.14542 | 1.3184 | 0.067491 | 1.7223
2026-09-06 09:45 | 5.6498 | 5.1052 | 1 | 0.52471 | 4.0708 | -0.93099 | 1.2744 | 0.022958 | 1.6778
2026-09-06 10:00 | 7.5542 | 4.398 | 1 | 0.52074 | 5.5865 | 1.0697 | 1.325 | 0.073121 | 1.728
2026-09-06 10:15 | 6.4954 | 4.9587 | 1 | 0.52291 | 4.7438 | -0.19338 | 1.3159 | 0.063491 | 1.7183
2026-09-06 10:30 | 5.5228 | 3.7131 | 1 | 0.52298 | 3.9713 | 0.23234 | 1.3268 | 0.073964 | 1.7288
2026-09-06 10:45 | 5.2582 | 4.5396 | 1 | 0.52732 | 3.7576 | -0.70376 | 1.2936 | 0.040022 | 1.6949
2026-09-06 11:00 | 4.5565 | 2.9777 | 1 | 0.52639 | 3.201 | 0.20101 | 1.3031 | 0.048903 | 1.7037
2026-09-06 11:15 | 5.0701 | 4.7365 | 1 | 0.52476 | 3.6103 | -1.0136 | 1.2552 | 0.00044498 | 1.6553
2026-09-06 11:30 | 5.4924 | 4.4151 | 1 | 0.52676 | 3.9441 | -0.42389 | 1.2351 | -0.020172 | 1.6347
2026-09-06 11:45 | 4.8749 | 3.7331 | 1 | 0.52967 | 3.4513 | -0.25359 | 1.2231 | -0.032803 | 1.622
2026-09-06 12:00 | 5.3299 | 3.5984 | 1 | 0.52758 | 3.8144 | 0.19439 | 1.2323 | -0.024151 | 1.6307
2026-09-06 12:15 | 4.8853 | 3.7996 | 1 | 0.52582 | 3.4627 | -0.30325 | 1.218 | -0.038931 | 1.6159
2026-09-06 12:30 | 4.8989 | 3.6544 | 1 | 0.52334 | 3.4754 | -0.16108 | 1.2104 | -0.046877 | 1.608
2026-09-06 12:45 | 5.054 | 4.6076 | 1 | 0.52349 | 3.5985 | -0.90819 | 1.1674 | -0.09011 | 1.5647
2026-09-06 13:00 | 5.0625 | 3.7496 | 1 | 0.5245 | 3.6045 | -0.13063 | 1.1613 | -0.09658 | 1.5583
2026-09-06 13:15 | 5.2919 | 3.6103 | 1 | 0.52063 | 3.7897 | 0.16148 | 1.1689 | -0.089064 | 1.5658
2026-09-06 13:30 | 3.937 | 2.8792 | 1 | 0.51965 | 2.7143 | -0.14838 | 1.1619 | -0.096121 | 1.5587
2026-09-06 13:45 | 5.1047 | 3.7982 | 1 | 0.52267 | 3.6394 | -0.1429 | 1.1551 | -0.10298 | 1.5519
2026-09-06 14:00 | 4.0589 | 3.0261 | 1 | 0.52112 | 2.81 | -0.1945 | 1.1459 | -0.11218 | 1.5427
2026-09-06 14:15 | 4.8316 | 3.3095 | 1 | 0.52672 | 3.4193 | 0.098804 | 1.1506 | -0.10766 | 1.5472
2026-09-06 14:30 | 4.9887 | 3.2301 | 1 | 0.52426 | 3.546 | 0.28433 | 1.1641 | -0.094238 | 1.5606
2026-09-06 14:45 | 4.8269 | 3.1436 | 1 | 0.52661 | 3.4156 | 0.24484 | 1.1756 | -0.082726 | 1.5721
2026-09-06 15:00 | 4.4113 | 2.8413 | 1 | 0.52415 | 3.0875 | 0.22157 | 1.1861 | -0.072188 | 1.5827
2026-09-06 15:15 | 4.4951 | 3.2749 | 1 | 0.52981 | 3.1496 | -0.11281 | 1.1808 | -0.077607 | 1.5772
2026-09-06 15:30 | 5.2279 | 2.9267 | 1 | 0.52564 | 3.7349 | 0.72739 | 1.2152 | -0.043133 | 1.6117
2026-09-06 15:45 | 3.5135 | 2.5804 | 1 | 0.52626 | 2.3727 | -0.18693 | 1.2063 | -0.051864 | 1.603
2026-09-06 16:00 | 3.796 | 2.6752 | 1 | 0.52211 | 2.6004 | -0.067327 | 1.2031 | -0.054764 | 1.6001
2026-09-06 16:15 | 4.6147 | 3.3281 | 1 | 0.52024 | 3.2522 | -0.068351 | 1.1999 | -0.057612 | 1.5972
2026-09-06 16:30 | 3.7555 | 2.8449 | 1 | 0.52282 | 2.5677 | -0.24952 | 1.1881 | -0.069071 | 1.5858
2026-09-06 16:45 | 4.0236 | 3.3336 | 1 | 0.51877 | 2.7838 | -0.4948 | 1.1647 | -0.091944 | 1.5629
2026-09-06 17:00 | 3.7315 | 2.4942 | 1 | 0.51022 | 2.5586 | 0.057963 | 1.1675 | -0.088346 | 1.5665
2026-09-06 17:15 | 4.6441 | 3.352 | 1 | 0.51494 | 3.2797 | -0.065061 | 1.1644 | -0.090673 | 1.5642
2026-09-06 17:30 | 5.1001 | 3.2855 | 1 | 0.50583 | 3.6491 | 0.32728 | 1.1799 | -0.074092 | 1.5807
2026-09-06 17:45 | 3.9596 | 3.2593 | 1 | 0.49881 | 2.7488 | -0.45941 | 1.1581 | -0.094408 | 1.5604
2026-09-06 18:00 | 3.6945 | 2.8582 | 1 | 0.4946 | 2.5416 | -0.28492 | 1.1447 | -0.10628 | 1.5486
2026-09-06 18:15 | 3.7931 | 2.2988 | 1 | 0.49013 | 2.6235 | 0.29222 | 1.1585 | -0.090671 | 1.5642
2026-09-06 18:30 | 3.7235 | 2.9544 | 1 | 0.48405 | 2.573 | -0.34323 | 1.1423 | -0.10484 | 1.55
2026-09-06 18:45 | 4.8805 | 2.4882 | 1 | 0.48338 | 3.4926 | 0.90392 | 1.185 | -0.059982 | 1.5949
2026-09-06 19:00 | 4.5074 | 2.5984 | 1 | 0.46827 | 3.2082 | 0.54883 | 1.2109 | -0.031351 | 1.6235
2026-09-06 19:15 | 3.5945 | 2.3646 | 1 | 0.46011 | 2.4896 | 0.11249 | 1.2162 | -0.023026 | 1.6318
2026-09-06 19:30 | 3.1305 | 2.1642 | 1 | 0.45247 | 2.1271 | -0.033383 | 1.2147 | -0.021298 | 1.6335
2026-09-06 19:45 | 3.9314 | 3.1366 | 1 | 0.45949 | 2.7577 | -0.34103 | 1.1985 | -0.03431 | 1.6205
2026-09-06 20:00 | 4.1211 | 2.4835 | 1 | 0.45988 | 2.908 | 0.38209 | 1.2166 | -0.013111 | 1.6417
2026-09-06 20:15 | 3.7462 | 2.3953 | 1 | 0.45176 | 2.6167 | 0.19927 | 1.226 | -0.00024257 | 1.6574
2026-09-06 20:30 | 4.1316 | 2.8311 | 1 | 0.4615 | 2.9151 | 0.07559 | 1.2296 | 0.006482 | 1.6996
2026-09-06 20:45 | 3.6478 | 1.993 | 1 | 0.45752 | 2.534 | 0.48688 | 1.2526 | 0.03281 | 1.7656
2026-09-06 21:00 | 3.6792 | 2.0748 | 1 | 0.47474 | 2.5452 | 0.4234 | 1.2726 | 0.055579 | 1.812
2026-09-06 21:15 | 3.7131 | 2.3739 | 1 | 0.49923 | 2.5527 | 0.16094 | 1.2802 | 0.065133 | 1.8216
2026-09-06 21:30 | 2.9819 | 2.121 | 1 | 0.49824 | 1.9727 | -0.13345 | 1.2739 | 0.060822 | 1.8173
2026-09-06 21:45 | 3.1184 | 2.4095 | 1 | 0.49643 | 2.0826 | -0.29423 | 1.26 | 0.048997 | 1.8055
2026-09-06 22:00 | 2.8623 | 1.9567 | 1 | 0.50668 | 1.871 | -0.077106 | 1.2564 | 0.047115 | 1.8036
2026-09-06 22:15 | 3.2689 | 1.8936 | 1 | 0.49222 | 2.2055 | 0.28068 | 1.2696 | 0.062661 | 1.8191
2026-09-06 22:30 | 3.5162 | 2.0575 | 1 | 0.48423 | 2.4082 | 0.31566 | 1.2846 | 0.080154 | 1.8366
2026-09-06 22:45 | 3.1847 | 1.8816 | 1 | 0.49025 | 2.1401 | 0.23269 | 1.2956 | 0.093544 | 1.85
2026-09-06 23:00 | 2.6566 | 1.8534 | 1 | 0.60362 | 1.6306 | -0.20048 | 1.2861 | 0.082647 | 1.7572
2026-09-06 23:15 | 3.7334 | 2.5525 | 1 | 0.60354 | 2.486 | -0.059858 | 1.2833 | 0.078422 | 1.7448
2026-09-06 23:30 | 2.5332 | 1.69 | 1 | 0.62813 | 1.5132 | -0.15915 | 1.2757 | 0.068697 | 1.7039
2026-09-06 23:45 | 3.1988 | 2.0035 | 1 | 0.6223 | 2.0465 | 0.038668 | 1.2776 | 0.068545 | 1.7038
2026-09-07 | 2.3682 | 1.664 | 1 | 0.62795 | 1.3822 | -0.25358 | 1.2656 | 0.05441 | 1.6896
2026-09-07 00:15 | 2.4278 | 1.6805 | 1 | 0.6277 | 1.4298 | -0.22564 | 1.2549 | 0.041629 | 1.6768
2026-09-07 00:30 | 2.7503 | 1.6708 | 1 | 0.6205 | 1.6917 | 0.018773 | 1.2558 | 0.04067 | 1.6759
2026-09-07 00:45 | 2.8144 | 1.6887 | 1 | 0.62417 | 1.7397 | 0.045862 | 1.258 | 0.040895 | 1.6761
2026-09-07 01:00 | 2.2879 | 1.4784 | 1 | 0.63799 | 1.3105 | -0.15112 | 1.2508 | 0.031365 | 1.6666
2026-09-07 01:15 | 2.2787 | 1.4916 | 1 | 0.63923 | 1.3022 | -0.17046 | 1.2428 | 0.020903 | 1.6561
2026-09-07 01:30 | 2.5178 | 1.4354 | 1 | 0.63094 | 1.4987 | 0.05697 | 1.2455 | 0.021495 | 1.6567
2026-09-07 01:45 | 2.5191 | 1.4268 | 1 | 0.63472 | 1.4967 | 0.062933 | 1.2484 | 0.022264 | 1.6575
2026-09-07 02:00 | 2.727 | 1.6793 | 1 | 0.63073 | 1.665 | -0.012844 | 1.2478 | 0.019611 | 1.6548
2026-09-07 02:15 | 2.5329 | 1.3182 | 1 | 0.62812 | 1.5129 | 0.17526 | 1.2561 | 0.025964 | 1.6612
2026-09-07 02:30 | 2.3107 | 1.5038 | 1 | 0.61818 | 1.3443 | -0.14352 | 1.2493 | 0.017607 | 1.6528
2026-09-07 02:45 | 2.5277 | 1.5102 | 1 | 0.61921 | 1.5159 | 0.0051135 | 1.2496 | 0.016266 | 1.6515
2026-09-07 03:00 | 2.5401 | 1.6535 | 1 | 0.61797 | 1.5267 | -0.11411 | 1.2442 | 0.0093547 | 1.6446
2026-09-07 03:15 | 2.5652 | 1.485 | 1 | 0.61944 | 1.5455 | 0.054431 | 1.2467 | 0.010388 | 1.6456
2026-09-07 03:30 | 2.2349 | 1.4781 | 1 | 0.62283 | 1.2804 | -0.1779 | 1.2383 | 0.00034775 | 1.6356
2026-09-07 03:45 | 2.6436 | 1.4872 | 1 | 0.61564 | 1.6108 | 0.11121 | 1.2436 | 0.0042423 | 1.6395
2026-09-07 04:00 | 2.5707 | 1.498 | 1 | 0.61468 | 1.5536 | 0.050065 | 1.246 | 0.0053042 | 1.6405
2026-09-07 04:15 | 2.6292 | 1.6181 | 1 | 0.61182 | 1.6024 | -0.014157 | 1.2453 | 0.0034553 | 1.6387
2026-09-07 04:30 | 2.6047 | 1.6632 | 1 | 0.6185 | 1.5776 | -0.077036 | 1.2416 | -0.0015613 | 1.6337
2026-09-07 04:45 | 2.5584 | 1.6832 | 1 | 0.63033 | 1.5314 | -0.13659 | 1.2352 | -0.009761 | 1.6255
2026-09-07 05:00 | 2.6462 | 2.1723 | 1 | 0.6428 | 1.5913 | -0.52294 | 1.2105 | -0.036611 | 1.5986
2026-09-07 05:15 | 3.692 | 1.9988 | 1 | 0.63992 | 2.4242 | 0.38287 | 1.2286 | -0.020501 | 1.6147
2026-09-07 05:30 | 3.3376 | 2.6769 | 1 | 0.6402 | 2.1425 | -0.48097 | 1.2058 | -0.045191 | 1.59
2026-09-07 05:45 | 4.2142 | 3.422 | 1 | 0.63023 | 2.8467 | -0.51779 | 1.1814 | -0.071237 | 1.564
2026-09-07 06:00 | 5.461 | 3.9749 | 1 | 0.63352 | 3.8344 | -0.12647 | 1.1754 | -0.078842 | 1.5564
2026-09-07 06:15 | 4.9355 | 3.6126 | 1 | 0.6394 | 3.4123 | -0.18026 | 1.1669 | -0.089136 | 1.5461
2026-09-07 06:30 | 4.9749 | 3.6478 | 1 | 0.63265 | 3.449 | -0.17895 | 1.1584 | -0.099083 | 1.5361
2026-09-07 06:45 | 5.7177 | 4.0333 | 1 | 0.63933 | 4.0337 | 0.00031749 | 1.1584 | -0.10072 | 1.5345
2026-09-07 07:00 | 4.5097 | 3.8399 | 1 | 0.62672 | 3.0842 | -0.68015 | 1.1263 | -0.13404 | 1.5012
2026-09-07 07:15 | 5.0557 | 3.7614 | 1 | 0.62481 | 3.5194 | -0.21783 | 1.116 | -0.14537 | 1.4898
2026-09-07 07:30 | 5.3066 | 3.6343 | 1 | 0.622 | 3.7209 | 0.07793 | 1.1197 | -0.14256 | 1.4927
2026-09-07 07:45 | 5.5264 | 3.5405 | 1 | 0.61992 | 3.8971 | 0.32096 | 1.1348 | -0.12811 | 1.5071
2026-09-07 08:00 | 4.1651 | 3.175 | 1 | 0.62297 | 2.8134 | -0.3254 | 1.1194 | -0.14425 | 1.491
2026-09-07 08:15 | 5.8916 | 4.4476 | 1 | 0.61035 | 4.1948 | -0.22752 | 1.1087 | -0.15526 | 1.48
2026-09-07 08:30 | 7.0056 | 4.4696 | 1 | 0.60601 | 5.0831 | 0.55213 | 1.1348 | -0.1292 | 1.506
2026-09-07 08:45 | 5.5915 | 5.1688 | 1 | 0.59585 | 3.9679 | -1.0808 | 1.0837 | -0.17991 | 1.4553
2026-09-07 09:00 | 6.6154 | 4.4326 | 1 | 0.59204 | 4.7842 | 0.31648 | 1.0987 | -0.16437 | 1.4708
2026-09-07 09:15 | 7.1012 | 4.2195 | 1 | 0.5851 | 5.1756 | 0.8605 | 1.1393 | -0.12282 | 1.5124
2026-09-07 09:30 | 6.0789 | 4.5456 | 1 | 0.58595 | 4.3629 | -0.16439 | 1.1316 | -0.12968 | 1.5055
2026-09-07 09:45 | 4.8145 | 3.7062 | 1 | 0.59795 | 3.3491 | -0.32137 | 1.1164 | -0.14432 | 1.4909
2026-09-07 10:00 | 5.1924 | 3.9522 | 1 | 0.59881 | 3.6486 | -0.27323 | 1.1035 | -0.15664 | 1.4786
2026-09-07 10:15 | 5.6385 | 3.9904 | 1 | 0.59919 | 4.0026 | 0.011006 | 1.104 | -0.15549 | 1.4797
2026-09-07 10:30 | 5.2287 | 4.5678 | 1 | 0.58992 | 3.6845 | -0.79497 | 1.0664 | -0.19206 | 1.4432
2026-09-07 10:45 | 6.9724 | 4.4006 | 1 | 0.58854 | 5.0706 | 0.60298 | 1.0949 | -0.16244 | 1.4728
2026-09-07 11:00 | 16.0212 | 4.3541 | 1 | 0.58154 | 12.2634 | 7.1184 | 1.4314 | 0.17546 | 1.8107
2026-09-07 11:15 | 5.4833 | 3.7203 | 1 | 0.59111 | 3.8858 | 0.14893 | 1.4384 | 0.18358 | 1.8188
2026-09-07 11:30 | 7.3065 | 4.6182 | 1 | 0.59577 | 5.3302 | 0.6408 | 1.4687 | 0.21478 | 1.85
2026-09-07 11:45 | 5.6011 | 4.9504 | 1 | 0.59928 | 3.9729 | -0.87979 | 1.4271 | 0.17396 | 1.8092
2026-09-07 12:00 | 5.9229 | 4.13 | 1 | 0.59158 | 4.2346 | 0.094111 | 1.4316 | 0.1794 | 1.8146
2026-09-07 12:15 | 5.5413 | 3.7861 | 1 | 0.59871 | 3.9258 | 0.12574 | 1.4375 | 0.18607 | 1.8213
2026-09-07 12:30 | 4.1347 | 3.7578 | 1 | 0.60121 | 2.8066 | -0.8561 | 1.3971 | 0.1462 | 1.7814
2026-09-07 12:45 | 4.9527 | 3.4144 | 1 | 0.59913 | 3.458 | 0.039204 | 1.3989 | 0.14871 | 1.7839
2026-09-07 13:00 | 4.7813 | 3.3263 | 1 | 0.59314 | 3.3266 | 0.0002501 | 1.3989 | 0.14954 | 1.7848
2026-09-07 13:15 | 4.3759 | 3.1088 | 1 | 0.59229 | 3.0053 | -0.093193 | 1.3945 | 0.14594 | 1.7812
2026-09-07 13:30 | 4.4555 | 3.5848 | 1 | 0.58833 | 3.0716 | -0.46186 | 1.3727 | 0.12502 | 1.7602
2026-09-07 13:45 | 4.8803 | 3.3368 | 1 | 0.58538 | 3.4114 | 0.067118 | 1.3759 | 0.12917 | 1.7644
2026-09-07 14:00 | 4.473 | 3.6042 | 1 | 0.59487 | 3.0803 | -0.47149 | 1.3536 | 0.10751 | 1.7427
2026-09-07 14:15 | 5.0831 | 4.0409 | 1 | 0.59353 | 3.566 | -0.42743 | 1.3334 | 0.087945 | 1.7232
2026-09-07 14:30 | 4.8121 | 4.0597 | 1 | 0.59402 | 3.3503 | -0.63843 | 1.3032 | 0.058363 | 1.6936
2026-09-07 14:45 | 5.4662 | 3.5302 | 1 | 0.59457 | 3.8694 | 0.30532 | 1.3176 | 0.073349 | 1.7086
2026-09-07 15:00 | 5.0523 | 3.4179 | 1 | 0.59638 | 3.5392 | 0.10921 | 1.3228 | 0.078981 | 1.7142
2026-09-07 15:15 | 4.3233 | 2.6579 | 1 | 0.60155 | 2.9561 | 0.26839 | 1.3355 | 0.09194 | 1.7272
2026-09-07 15:30 | 4.7581 | 3.2226 | 1 | 0.59705 | 3.305 | 0.074198 | 1.339 | 0.095845 | 1.7311
2026-09-07 15:45 | 4.0426 | 2.5395 | 1 | 0.59864 | 2.7355 | 0.17638 | 1.3473 | 0.1045 | 1.7397
2026-09-07 16:00 | 3.8716 | 2.9384 | 1 | 0.59988 | 2.5987 | -0.30576 | 1.3329 | 0.090289 | 1.7255
2026-09-07 16:15 | 3.9463 | 3.0155 | 1 | 0.60232 | 2.6561 | -0.32349 | 1.3176 | 0.075133 | 1.7104
2026-09-07 16:30 | 4.9697 | 3.0954 | 1 | 0.60703 | 3.4652 | 0.33281 | 1.3333 | 0.090816 | 1.726
2026-09-07 16:45 | 5.2085 | 3.0873 | 1 | 0.61467 | 3.6488 | 0.50534 | 1.3572 | 0.11436 | 1.7496
2026-09-07 17:00 | 4.6454 | 2.8664 | 1 | 0.61358 | 3.2024 | 0.3024 | 1.3715 | 0.12832 | 1.7635
2026-09-07 17:15 | 4.5747 | 3.3864 | 1 | 0.64279 | 3.123 | -0.23702 | 1.3603 | 0.11574 | 1.751
2026-09-07 17:30 | 4.112 | 2.9073 | 1 | 0.63578 | 2.7611 | -0.13158 | 1.3541 | 0.10835 | 1.7436
2026-09-07 17:45 | 4.6239 | 3.6753 | 1 | 0.64473 | 3.1606 | -0.46325 | 1.3322 | 0.084927 | 1.7201
2026-09-07 18:00 | 4.3037 | 3.2796 | 1 | 0.65363 | 2.8992 | -0.34238 | 1.316 | 0.066883 | 1.7021
2026-09-07 18:15 | 4.406 | 2.9699 | 1 | 0.64727 | 2.9855 | 0.014033 | 1.3166 | 0.065867 | 1.7011
2026-09-07 18:30 | 3.7041 | 2.7483 | 1 | 0.65194 | 2.4243 | -0.29163 | 1.3029 | 0.050209 | 1.6854
2026-09-07 18:45 | 3.8733 | 2.5587 | 1 | 0.65549 | 2.5558 | -0.0025687 | 1.3027 | 0.048063 | 1.6833
2026-09-07 19:00 | 4.0889 | 2.8308 | 1 | 0.65179 | 2.73 | -0.09069 | 1.2984 | 0.041844 | 1.6771
2026-09-07 19:15 | 3.7203 | 2.1206 | 1 | 0.66565 | 2.4262 | 0.27508 | 1.3114 | 0.052418 | 1.6876
2026-09-07 19:30 | 2.8752 | 2.0098 | 1 | 0.67131 | 1.7505 | -0.23336 | 1.3004 | 0.038737 | 1.674
2026-09-07 19:45 | 2.7195 | 1.9983 | 1 | 0.66763 | 1.6298 | -0.33168 | 1.2847 | 0.020506 | 1.6557
2026-09-07 20:00 | 3.5356 | 2.587 | 1 | 0.65772 | 2.2858 | -0.27104 | 1.2719 | 0.0054521 | 1.6407
2026-09-07 20:15 | 4.0584 | 3.4062 | 1 | 0.6599 | 2.6994 | -0.63615 | 1.2419 | -0.026958 | 1.6083
2026-09-07 20:30 | 3.5942 | 2.6089 | 1 | 0.67058 | 2.3222 | -0.25805 | 1.2297 | -0.041871 | 1.5933
2026-09-07 20:45 | 3.281 | 2.9379 | 1 | 0.66042 | 2.0815 | -0.77078 | 1.1932 | -0.08069 | 1.5545
2026-09-07 21:00 | 3.5536 | 2.212 | 1 | 0.67385 | 2.2873 | 0.0678 | 1.1964 | -0.080328 | 1.5549
2026-09-07 21:15 | 2.8267 | 1.9323 | 1 | 0.66821 | 1.7145 | -0.19606 | 1.1872 | -0.092255 | 1.543
2026-09-07 21:30 | 3.4945 | 2.1344 | 1 | 0.6539 | 2.2562 | 0.10965 | 1.1923 | -0.08925 | 1.546
2026-09-07 21:45 | 3.8598 | 1.894 | 1 | 0.66176 | 2.5401 | 0.58153 | 1.2198 | -0.064211 | 1.571
2026-09-07 22:00 | 3.2672 | 2.4619 | 1 | 0.6657 | 2.0663 | -0.35602 | 1.203 | -0.083636 | 1.5516
2026-09-07 22:15 | 2.7864 | 1.8668 | 1 | 0.67025 | 1.6808 | -0.16738 | 1.1951 | -0.09431 | 1.5409
2026-09-07 22:30 | 2.7832 | 2.2221 | 1 | 0.66778 | 1.6802 | -0.48767 | 1.172 | -0.12005 | 1.5152
2026-09-07 22:45 | 2.7806 | 1.5791 | 1 | 0.67823 | 1.6699 | 0.081698 | 1.1759 | -0.11925 | 1.516
2026-09-07 23:00 | 2.5881 | 1.9477 | 1 | 0.67115 | 1.5226 | -0.38259 | 1.1578 | -0.14016 | 1.4951
2026-09-07 23:15 | 3.437 | 1.7359 | 1 | 0.562 | 2.2836 | 0.49289 | 1.1811 | -0.11601 | 1.5192
2026-09-07 23:30 | 2.7449 | 1.4079 | 1 | 0.56339 | 1.7327 | 0.29235 | 1.1949 | -0.10139 | 1.5338
2026-09-07 23:45 | 2.6546 | 1.5164 | 1 | 0.54222 | 1.6778 | 0.14528 | 1.2018 | -0.093032 | 1.5709
2026-09-08 | 2.1482 | 1.7621 | 1 | 0.54217 | 1.2756 | -0.43782 | 1.1811 | -0.11225 | 1.5517
2026-09-08 00:15 | 2.932 | 1.5625 | 1 | 0.53927 | 1.9005 | 0.3042 | 1.1955 | -0.096309 | 1.5676
2026-09-08 00:30 | 2.4147 | 1.4771 | 1 | 0.53447 | 1.4934 | 0.014696 | 1.1962 | -0.093905 | 1.6066
2026-09-08 00:45 | 2.6234 | 1.7307 | 1 | 0.53929 | 1.6554 | -0.067796 | 1.193 | -0.095581 | 1.6049
2026-09-08 01:00 | 1.986 | 1.4922 | 1 | 0.53361 | 1.1536 | -0.30473 | 1.1786 | -0.10828 | 1.5922
2026-09-08 01:15 | 2.0984 | 1.3934 | 1 | 0.53477 | 1.242 | -0.1363 | 1.1721 | -0.11307 | 1.591
2026-09-08 01:30 | 1.8185 | 1.4307 | 1 | 0.5368 | 1.018 | -0.3714 | 1.1546 | -0.12905 | 1.5918
2026-09-08 01:45 | 2.3267 | 1.5114 | 1 | 0.54157 | 1.4179 | -0.084153 | 1.1506 | -0.13162 | 1.5892
2026-09-08 02:00 | 3.6049 | 1.5579 | 1 | 0.5416 | 2.4331 | 0.7877 | 1.1878 | -0.092982 | 1.6287
2026-09-08 02:15 | 2.2362 | 1.3924 | 1 | 0.5491 | 1.34 | -0.047135 | 1.1856 | -0.094073 | 1.6276
2026-09-08 02:30 | 2.6538 | 1.3764 | 1 | 0.54407 | 1.6757 | 0.26939 | 1.1983 | -0.080042 | 1.6416
2026-09-08 02:45 | 2.4286 | 1.5552 | 1 | 0.55324 | 1.4896 | -0.059076 | 1.1955 | -0.08186 | 1.6398
2026-09-08 03:00 | 2.8536 | 1.6295 | 1 | 0.55167 | 1.8284 | 0.17899 | 1.204 | -0.072384 | 1.6493
2026-09-08 03:15 | 2.7177 | 1.3966 | 1 | 0.55001 | 1.7218 | 0.29264 | 1.2178 | -0.057493 | 1.6642
2026-09-08 03:30 | 2.1236 | 1.4808 | 1 | 0.54665 | 1.2525 | -0.20544 | 1.2081 | -0.06605 | 1.6556
2026-09-08 03:45 | 2.6371 | 1.6752 | 1 | 0.53862 | 1.6668 | -0.0075759 | 1.2078 | -0.064995 | 1.6567
2026-09-08 04:00 | 2.7164 | 1.4497 | 1 | 0.53226 | 1.7348 | 0.25661 | 1.2199 | -0.05125 | 1.6704
2026-09-08 04:15 | 2.9877 | 1.6413 | 1 | 0.53957 | 1.9445 | 0.27288 | 1.2328 | -0.036996 | 1.6847
2026-09-08 04:30 | 2.961 | 1.5187 | 1 | 0.53789 | 1.9246 | 0.36534 | 1.2501 | -0.018332 | 1.7033
2026-09-08 04:45 | 3.3476 | 1.6641 | 1 | 0.53138 | 2.2369 | 0.51549 | 1.2744 | 0.0076303 | 1.7293
2026-09-08 05:00 | 3.4268 | 2.4571 | 1 | 0.52057 | 2.3084 | -0.13386 | 1.2681 | 0.0032405 | 1.7249
2026-09-08 05:15 | 5.254 | 1.9932 | 1 | 0.51546 | 3.7637 | 1.5935 | 1.3434 | 0.080651 | 1.8085
2026-09-08 05:30 | 3.4991 | 2.3856 | 1 | 0.51475 | 2.3704 | -0.01367 | 1.3428 | 0.08208 | 1.8099
2026-09-08 05:45 | 4.0666 | 2.5662 | 1 | 0.51601 | 2.8202 | 0.22857 | 1.3536 | 0.094883 | 1.8227
2026-09-08 06:00 | 4.7558 | 3.1667 | 1 | 0.52571 | 3.3599 | 0.17386 | 1.3618 | 0.10473 | 1.8326
2026-09-08 06:15 | 4.8231 | 3.9587 | 1 | 0.53627 | 3.4049 | -0.49838 | 1.3382 | 0.082405 | 1.8103
2026-09-08 06:30 | 5.2985 | 3.5406 | 1 | 0.53531 | 3.7833 | 0.21844 | 1.3486 | 0.093954 | 1.8218
2026-09-08 06:45 | 4.6796 | 3.1399 | 1 | 0.54329 | 3.2854 | 0.13095 | 1.3548 | 0.10106 | 1.8289
2026-09-08 07:00 | 5.3589 | 4.0335 | 1 | 0.54423 | 3.8242 | -0.18837 | 1.3459 | 0.092993 | 1.8208
2026-09-08 07:15 | 4.3751 | 2.6649 | 1 | 0.54576 | 3.0416 | 0.33901 | 1.3619 | 0.10976 | 1.8376
2026-09-08 07:30 | 4.101 | 2.5672 | 1 | 0.53863 | 2.8295 | 0.23609 | 1.373 | 0.12186 | 1.8497
2026-09-08 07:45 | 4.4664 | 3.2508 | 1 | 0.54272 | 3.1165 | -0.12087 | 1.3673 | 0.1169 | 1.8448
2026-09-08 08:00 | 5.3715 | 4.1805 | 1 | 0.55374 | 3.8267 | -0.31846 | 1.3523 | 0.10218 | 1.83
2026-09-08 08:15 | 4.8101 | 3.5195 | 1 | 0.5536 | 3.3809 | -0.12478 | 1.3464 | 0.09657 | 1.8244
2026-09-08 08:30 | 5.03 | 2.9402 | 1 | 0.56609 | 3.5456 | 0.54486 | 1.3721 | 0.12215 | 1.85
2026-09-08 08:45 | 5.0953 | 3.7351 | 1 | 0.57201 | 3.5928 | -0.1281 | 1.3661 | 0.11566 | 1.8435
2026-09-08 09:00 | 5.1811 | 3.8084 | 1 | 0.5805 | 3.6542 | -0.1388 | 1.3595 | 0.10834 | 1.8362
2026-09-08 09:15 | 5.4131 | 3.9123 | 1 | 0.57465 | 3.8431 | -0.062288 | 1.3566 | 0.10478 | 1.8326
2026-09-08 09:30 | 5.1049 | 3.7358 | 1 | 0.57742 | 3.5961 | -0.12574 | 1.3506 | 0.098081 | 1.8259
2026-09-08 09:45 | 4.7031 | 2.8476 | 1 | 0.57058 | 3.2824 | 0.3913 | 1.3691 | 0.11601 | 1.8439
2026-09-08 10:00 | 4.5536 | 3.1951 | 1 | 0.55826 | 3.1734 | -0.019507 | 1.3682 | 0.11489 | 1.8427
2026-09-08 10:15 | 7.0292 | 5.061 | 1 | 0.56378 | 5.1354 | 0.066927 | 1.3714 | 0.11763 | 1.8455
2026-09-08 10:30 | 5.9856 | 4.4564 | 1 | 0.56054 | 4.309 | -0.13264 | 1.3651 | 0.11099 | 1.8388
2026-09-08 10:45 | 5.5084 | 3.9849 | 1 | 0.55945 | 3.9309 | -0.048637 | 1.3628 | 0.1083 | 1.8362
2026-09-08 11:00 | 4.4102 | 2.9109 | 1 | 0.55753 | 3.0601 | 0.13429 | 1.3691 | 0.11427 | 1.8421
2026-09-08 11:15 | 5.4745 | 4.3866 | 1 | 0.56139 | 3.9024 | -0.43579 | 1.3485 | 0.09311 | 1.821
2026-09-08 11:30 | 6.5351 | 4.4487 | 1 | 0.55386 | 4.7508 | 0.27188 | 1.3614 | 0.10563 | 1.8335
2026-09-08 11:45 | 5.7026 | 4.9754 | 1 | 0.55089 | 4.0919 | -0.79514 | 1.3238 | 0.067794 | 1.7956
2026-09-08 12:00 | 5.2615 | 4.6838 | 1 | 0.54622 | 3.7453 | -0.84468 | 1.2839 | 0.027762 | 1.7556
2026-09-08 12:15 | 4.7587 | 3.4288 | 1 | 0.55646 | 3.3378 | -0.081935 | 1.28 | 0.023433 | 1.7513
2026-09-08 12:30 | 5.0275 | 3.7479 | 1 | 0.55331 | 3.5538 | -0.17472 | 1.2718 | 0.014817 | 1.7427
2026-09-08 12:45 | 5.0246 | 4.0936 | 1 | 0.55078 | 3.5535 | -0.48612 | 1.2488 | -0.008436 | 1.7194
2026-09-08 13:00 | 5.2388 | 4.0792 | 1 | 0.55438 | 3.7207 | -0.32261 | 1.2335 | -0.024083 | 1.7038
2026-09-08 13:15 | 4.8186 | 3.2663 | 1 | 0.56108 | 3.3817 | 0.10383 | 1.2384 | -0.019795 | 1.7081
2026-09-08 13:30 | 4.5276 | 3.0732 | 1 | 0.56331 | 3.1488 | 0.068006 | 1.2416 | -0.017273 | 1.7106
2026-09-08 13:45 | 4.1122 | 2.9446 | 1 | 0.56945 | 2.8139 | -0.11759 | 1.2361 | -0.023732 | 1.7041
2026-09-08 14:00 | 5.2481 | 3.6263 | 1 | 0.57142 | 3.7146 | 0.07947 | 1.2398 | -0.020944 | 1.7069
2026-09-08 14:15 | 4.875 | 3.3455 | 1 | 0.56228 | 3.4255 | 0.072012 | 1.2432 | -0.0182 | 1.7097
2026-09-08 14:30 | 5.1909 | 4.5146 | 1 | 0.56292 | 3.6759 | -0.75481 | 1.2076 | -0.054561 | 1.6733
2026-09-08 14:45 | 4.542 | 3.1382 | 1 | 0.55981 | 3.163 | 0.022299 | 1.2086 | -0.054079 | 1.6738
2026-09-08 15:00 | 4.6685 | 3.0182 | 1 | 0.55773 | 3.2651 | 0.22222 | 1.2191 | -0.044074 | 1.6838
2026-09-08 15:15 | 4.463 | 3.0774 | 1 | 0.55688 | 3.1026 | 0.022644 | 1.2202 | -0.043468 | 1.6844
2026-09-08 15:30 | 4.7516 | 3.2566 | 1 | 0.55447 | 3.3337 | 0.069394 | 1.2235 | -0.040565 | 1.6873
2026-09-08 15:45 | 3.9217 | 3.1772 | 1 | 0.55958 | 2.6705 | -0.45606 | 1.2019 | -0.062663 | 1.6652
2026-09-08 16:00 | 5.0695 | 3.8455 | 1 | 0.56258 | 3.5798 | -0.23916 | 1.1906 | -0.074598 | 1.6533
2026-09-08 16:15 | 4.018 | 2.491 | 1 | 0.56061 | 2.7461 | 0.22962 | 1.2015 | -0.064292 | 1.6636
2026-09-08 16:30 | 4.5121 | 3.5949 | 1 | 0.55482 | 3.1432 | -0.40654 | 1.1823 | -0.083847 | 1.644
2026-09-08 16:45 | 4.9624 | 3.5909 | 1 | 0.5517 | 3.5033 | -0.078807 | 1.1785 | -0.087791 | 1.6401
2026-09-08 17:00 | 4.9952 | 3.7507 | 1 | 0.54826 | 3.5321 | -0.19672 | 1.1692 | -0.097178 | 1.6307
2026-09-08 17:15 | 5.3202 | 3.7961 | 1 | 0.55148 | 3.7877 | -0.0075587 | 1.1689 | -0.097714 | 1.6301
2026-09-08 17:30 | 3.9115 | 2.9141 | 1 | 0.53519 | 2.6817 | -0.20913 | 1.159 | -0.10721 | 1.6206
2026-09-08 17:45 | 4.2676 | 2.9337 | 1 | 0.53835 | 2.9621 | 0.025539 | 1.1602 | -0.10569 | 1.6222
2026-09-08 18:00 | 3.8998 | 2.3528 | 1 | 0.53119 | 2.6756 | 0.29054 | 1.1739 | -0.091384 | 1.6365
2026-09-08 18:15 | 4.1133 | 2.3148 | 1 | 0.52627 | 2.8491 | 0.48088 | 1.1967 | -0.067896 | 1.66
2026-09-08 18:30 | 4.0075 | 2.7277 | 1 | 0.53711 | 2.7565 | 0.025887 | 1.1979 | -0.066269 | 1.6616
2026-09-08 18:45 | 4.3922 | 2.6803 | 1 | 0.53636 | 3.0626 | 0.34409 | 1.2141 | -0.049564 | 1.6783
2026-09-08 19:00 | 3.8982 | 2.5056 | 1 | 0.52963 | 2.6756 | 0.15299 | 1.2214 | -0.041656 | 1.6862
2026-09-08 19:15 | 3.7289 | 2.4273 | 1 | 0.53417 | 2.5375 | 0.099194 | 1.2261 | -0.036438 | 1.6914
2026-09-08 19:30 | 4.2273 | 3.0721 | 1 | 0.53082 | 2.936 | -0.12245 | 1.2203 | -0.04158 | 1.6863
2026-09-08 19:45 | 3.397 | 2.1093 | 1 | 0.52515 | 2.2811 | 0.15458 | 1.2276 | -0.033428 | 1.6944
2026-09-08 20:00 | 3.9618 | 2.1359 | 1 | 0.52851 | 2.727 | 0.53199 | 1.2527 | -0.0075457 | 1.7203
2026-09-08 20:15 | 3.441 | 2.5229 | 1 | 0.52993 | 2.3122 | -0.18963 | 1.2438 | -0.015824 | 1.712
2026-09-08 20:30 | 3.7157 | 2.172 | 1 | 0.52554 | 2.5339 | 0.3257 | 1.2592 | 0.00040442 | 1.7283
2026-09-08 20:45 | 3.4744 | 2.0576 | 1 | 0.52321 | 2.3441 | 0.25783 | 1.2714 | 0.013498 | 1.7459
2026-09-08 21:00 | 3.9806 | 2.8395 | 1 | 0.53219 | 2.739 | -0.090443 | 1.2671 | 0.0098159 | 1.7422
2026-09-08 21:15 | 3.4909 | 2.6128 | 1 | 0.52769 | 2.3536 | -0.23326 | 1.256 | -0.00047532 | 1.7319
2026-09-08 21:30 | 3.1822 | 2.0012 | 1 | 0.53245 | 2.1046 | 0.093099 | 1.2605 | 0.0044929 | 1.7369
2026-09-08 21:45 | 3.1505 | 2.3877 | 1 | 0.53571 | 2.0769 | -0.27974 | 1.2472 | -0.0082797 | 1.7241
2026-09-08 22:00 | 3.2983 | 2.3978 | 1 | 0.52898 | 2.1996 | -0.17837 | 1.2388 | -0.016036 | 1.7163
2026-09-08 22:15 | 2.8755 | 1.7254 | 1 | 0.52613 | 1.8661 | 0.1266 | 1.2448 | -0.0092754 | 1.7231
2026-09-08 22:30 | 3.6258 | 2.7827 | 1 | 0.52685 | 2.4614 | -0.28914 | 1.2311 | -0.022189 | 1.7135
2026-09-08 22:45 | 3.1207 | 2.5745 | 1 | 0.52422 | 2.0623 | -0.46095 | 1.2093 | -0.043129 | 1.6926
2026-09-08 23:00 | 3.0282 | 1.924 | 1 | 0.51463 | 1.9965 | 0.065236 | 1.2124 | -0.038863 | 1.6969
2026-09-08 23:15 | 2.8618 | 1.8676 | 1 | 0.50511 | 1.8719 | 0.0038441 | 1.2126 | -0.037168 | 1.7072
2026-09-08 23:30 | 3.0215 | 1.9858 | 1 | 0.50718 | 1.9971 | 0.010151 | 1.2131 | -0.035235 | 1.7091
2026-09-08 23:45 | 3.0864 | 1.9079 | 1 | 0.4976 | 2.0562 | 0.1335 | 1.2194 | -0.027136 | 1.7551
2026-09-09 | 3.0081 | 2.1573 | 1 | 0.51107 | 1.9833 | -0.15656 | 1.212 | -0.03319 | 1.75
2026-09-09 00:15 | 2.9244 | 1.5895 | 1 | 0.52655 | 1.9046 | 0.28356 | 1.2254 | -0.018948 | 1.7643
2026-09-09 00:30 | 2.6507 | 1.5816 | 1 | 0.51886 | 1.6933 | 0.10051 | 1.2301 | -0.013087 | 1.7701
2026-09-09 00:45 | 2.6503 | 1.859 | 1 | 0.52696 | 1.6865 | -0.15523 | 1.2228 | -0.019576 | 1.7637
2026-09-09 01:00 | 2.8253 | 1.614 | 1 | 0.53459 | 1.8195 | 0.18492 | 1.2315 | -0.01023 | 1.773
2026-09-09 01:15 | 2.7337 | 1.5698 | 1 | 0.54446 | 1.7389 | 0.15216 | 1.2387 | -0.0027531 | 1.7805
2026-09-09 01:30 | 2.6017 | 1.6215 | 1 | 0.54211 | 1.6359 | 0.012955 | 1.2393 | -0.0017668 | 1.7815
2026-09-09 01:45 | 2.6699 | 1.6338 | 1 | 0.5371 | 1.694 | 0.054215 | 1.2419 | 0.0013488 | 1.7846
2026-09-09 02:00 | 2.6688 | 1.6314 | 1 | 0.53792 | 1.6925 | 0.055004 | 1.2445 | 0.0044825 | 1.7877
2026-09-09 02:15 | 2.6397 | 1.4954 | 1 | 0.54079 | 1.6671 | 0.15455 | 1.2518 | 0.012233 | 1.7955
2026-09-09 02:30 | 2.5883 | 1.6227 | 1 | 0.54533 | 1.6227 | -8.2473e-06 | 1.2518 | 0.012532 | 1.7958
2026-09-09 02:45 | 2.5338 | 1.5205 | 1 | 0.55978 | 1.5679 | 0.042682 | 1.2538 | 0.01437 | 1.7976
2026-09-09 03:00 | 2.6334 | 1.8782 | 1 | 0.56292 | 1.6445 | -0.21029 | 1.2439 | 0.004155 | 1.7874
2026-09-09 03:15 | 2.6077 | 1.5 | 1 | 0.56598 | 1.6217 | 0.10953 | 1.2491 | 0.008967 | 1.7922
2026-09-09 03:30 | 2.6487 | 1.5275 | 1 | 0.56857 | 1.6522 | 0.11224 | 1.2544 | 0.013832 | 1.7971
2026-09-09 03:45 | 3.0349 | 1.8105 | 1 | 0.56972 | 1.958 | 0.13279 | 1.2606 | 0.019644 | 1.8029
2026-09-09 04:00 | 2.9222 | 1.671 | 1 | 0.57481 | 1.8645 | 0.17414 | 1.2689 | 0.02725 | 1.8105
2026-09-09 04:15 | 2.8134 | 1.678 | 1 | 0.57929 | 1.7745 | 0.086863 | 1.273 | 0.030591 | 1.8138
2026-09-09 04:30 | 3.2639 | 2.3069 | 1 | 0.57757 | 2.1337 | -0.15588 | 1.2656 | 0.022526 | 1.8058
2026-09-09 04:45 | 2.5888 | 1.4636 | 1 | 0.57739 | 1.5976 | 0.12062 | 1.2713 | 0.027552 | 1.8108
2026-09-09 05:00 | 3.6456 | 2.1658 | 1 | 0.57276 | 2.4407 | 0.24741 | 1.283 | 0.038742 | 1.822
2026-09-09 05:15 | 4.0528 | 2.7059 | 1 | 0.57483 | 2.7625 | 0.050927 | 1.2854 | 0.040588 | 1.8238
2026-09-09 05:30 | 4.1924 | 2.4052 | 1 | 0.57499 | 2.8732 | 0.42124 | 1.3053 | 0.059946 | 1.8432
2026-09-09 05:45 | 4.0695 | 2.5957 | 1 | 0.57936 | 2.7721 | 0.1588 | 1.3128 | 0.066768 | 1.85
2026-09-09 06:00 | 4.116 | 3.1564 | 1 | 0.58161 | 2.8073 | -0.31419 | 1.298 | 0.051171 | 1.8344
2026-09-09 06:15 | 5.0511 | 3.7808 | 1 | 0.57679 | 3.5539 | -0.20424 | 1.2883 | 0.040953 | 1.8242
2026-09-09 06:30 | 5.1083 | 3.3497 | 1 | 0.57041 | 3.6044 | 0.2292 | 1.2992 | 0.05146 | 1.8347
2026-09-09 06:45 | 4.4668 | 2.9382 | 1 | 0.57042 | 3.0948 | 0.14096 | 1.3058 | 0.057811 | 1.841
2026-09-09 07:00 | 4.4586 | 3.4824 | 1 | 0.56588 | 3.0919 | -0.35144 | 1.2892 | 0.041057 | 1.8243
2026-09-09 07:15 | 5.1083 | 3.4851 | 1 | 0.56317 | 3.6101 | 0.11251 | 1.2945 | 0.046343 | 1.8296
2026-09-09 07:30 | 5.1286 | 3.5211 | 1 | 0.55833 | 3.6301 | 0.098085 | 1.2992 | 0.05113 | 1.8344
2026-09-09 07:45 | 5.011 | 3.7273 | 1 | 0.55908 | 3.5361 | -0.1721 | 1.291 | 0.043137 | 1.8264
2026-09-09 08:00 | 4.3577 | 2.9055 | 1 | 0.55306 | 3.022 | 0.10481 | 1.296 | 0.048461 | 1.8317
2026-09-09 08:15 | 5.2741 | 3.9933 | 1 | 0.54751 | 3.7542 | -0.21515 | 1.2858 | 0.038872 | 1.8221
2026-09-09 08:30 | 5.8567 | 4.6895 | 1 | 0.55198 | 4.2134 | -0.42845 | 1.2656 | 0.019077 | 1.8023
2026-09-09 08:45 | 6.85 | 4.5654 | 1 | 0.54914 | 5.0047 | 0.39533 | 1.2843 | 0.03835 | 1.8216
2026-09-09 09:00 | 5.4995 | 3.3641 | 1 | 0.54591 | 3.9345 | 0.5134 | 1.3085 | 0.063346 | 1.8466
2026-09-09 09:15 | 5.092 | 4.0842 | 1 | 0.55013 | 3.6075 | -0.42901 | 1.2882 | 0.043682 | 1.8269
2026-09-09 09:30 | 6.0997 | 4.0906 | 1 | 0.55681 | 4.4026 | 0.28081 | 1.3015 | 0.05738 | 1.8406
2026-09-09 09:45 | 5.1404 | 3.5129 | 1 | 0.55743 | 3.6402 | 0.11454 | 1.3069 | 0.063225 | 1.8465
2026-09-09 10:00 | 5.2397 | 3.7924 | 1 | 0.5631 | 3.7145 | -0.070079 | 1.3036 | 0.060178 | 1.8434
2026-09-09 10:15 | 5.0979 | 3.8475 | 1 | 0.57049 | 3.596 | -0.22632 | 1.2929 | 0.049526 | 1.8328
2026-09-09 10:30 | 5.9207 | 4.1249 | 1 | 0.57001 | 4.2499 | 0.11254 | 1.2982 | 0.054938 | 1.8382
2026-09-09 10:45 | 5.2104 | 4.0429 | 1 | 0.57757 | 3.6798 | -0.32682 | 1.2828 | 0.039354 | 1.8226
2026-09-09 11:00 | 5.6348 | 4.8247 | 1 | 0.5861 | 4.0101 | -0.73315 | 1.2481 | 0.0043046 | 1.7875
2026-09-09 11:15 | 5.8826 | 4.8133 | 1 | 0.58574 | 4.2072 | -0.54549 | 1.2224 | -0.021825 | 1.7614
2026-09-09 11:30 | 5.808 | 4.4925 | 1 | 0.58829 | 4.1459 | -0.31193 | 1.2076 | -0.036957 | 1.7463
2026-09-09 11:45 | 5.3113 | 4.2145 | 1 | 0.58916 | 3.7507 | -0.41741 | 1.1879 | -0.05706 | 1.7262
2026-09-09 12:00 | 5.0981 | 3.4575 | 1 | 0.5867 | 3.5833 | 0.11324 | 1.1932 | -0.051947 | 1.7313
2026-09-09 12:15 | 5.1113 | 3.3719 | 1 | 0.59184 | 3.5897 | 0.19604 | 1.2025 | -0.043051 | 1.7402
2026-09-09 12:30 | 5.179 | 4.3548 | 1 | 0.58875 | 3.6459 | -0.63797 | 1.1723 | -0.073435 | 1.7098
2026-09-09 12:45 | 5.1704 | 3.2374 | 1 | 0.58829 | 3.6395 | 0.36188 | 1.1894 | -0.0565 | 1.7267
2026-09-09 13:00 | 4.9693 | 3.4619 | 1 | 0.59126 | 3.4774 | 0.013945 | 1.1901 | -0.056075 | 1.7272
2026-09-09 13:15 | 4.7849 | 2.9583 | 1 | 0.59073 | 3.3314 | 0.33575 | 1.206 | -0.040387 | 1.7428
2026-09-09 13:30 | 5.165 | 3.7227 | 1 | 0.59103 | 3.633 | -0.080716 | 1.2022 | -0.044365 | 1.7389
2026-09-09 13:45 | 4.9983 | 3.8326 | 1 | 0.5918 | 3.5 | -0.29934 | 1.188 | -0.058673 | 1.7246
2026-09-09 14:00 | 5.0187 | 3.6016 | 1 | 0.59348 | 3.5149 | -0.07806 | 1.1843 | -0.062544 | 1.7207
2026-09-09 14:15 | 5.214 | 3.3783 | 1 | 0.59448 | 3.6692 | 0.26181 | 1.1967 | -0.050345 | 1.7329
2026-09-09 14:30 | 4.6058 | 2.7817 | 1 | 0.58667 | 3.1923 | 0.36955 | 1.2142 | -0.032756 | 1.7505
2026-09-09 14:45 | 4.3091 | 2.7008 | 1 | 0.58833 | 2.9553 | 0.22908 | 1.225 | -0.021833 | 1.7614
2026-09-09 15:00 | 4.5433 | 2.8976 | 1 | 0.59054 | 3.1396 | 0.21781 | 1.2353 | -0.011494 | 1.7717
2026-09-09 15:15 | 4.0959 | 2.3277 | 1 | 0.59462 | 2.781 | 0.40797 | 1.2546 | 0.0077181 | 1.791
2026-09-09 15:30 | 4.7674 | 3.1199 | 1 | 0.59375 | 3.315 | 0.17563 | 1.2629 | 0.015993 | 1.7992
2026-09-09 15:45 | 4.0414 | 2.6033 | 1 | 0.59443 | 2.7379 | 0.1211 | 1.2686 | 0.02168 | 1.8049
2026-09-09 16:00 | 3.985 | 2.8352 | 1 | 0.59346 | 2.6938 | -0.12722 | 1.2626 | 0.015673 | 1.7989
2026-09-09 16:15 | 3.6273 | 2.3555 | 1 | 0.59514 | 2.4084 | 0.047597 | 1.2648 | 0.017884 | 1.8011
2026-09-09 16:30 | 4.1612 | 2.7366 | 1 | 0.59127 | 2.8355 | 0.089033 | 1.269 | 0.02219 | 1.8054
2026-09-09 16:45 | 3.8542 | 3.0867 | 1 | 0.59671 | 2.5874 | -0.4494 | 1.2478 | 0.00087136 | 1.7841
2026-09-09 17:00 | 4.0345 | 3.2103 | 1 | 0.59408 | 2.7327 | -0.42988 | 1.2275 | -0.019426 | 1.7638
2026-09-09 17:15 | 3.5296 | 2.4272 | 1 | 0.58787 | 2.3366 | -0.081578 | 1.2236 | -0.023037 | 1.7602
2026-09-09 17:30 | 3.838 | 2.6067 | 1 | 0.58707 | 2.5821 | -0.022096 | 1.2226 | -0.023794 | 1.7594
2026-09-09 17:45 | 4.181 | 2.791 | 1 | 0.58344 | 2.8575 | 0.059828 | 1.2254 | -0.020542 | 1.7627
2026-09-09 18:00 | 4.5285 | 2.9676 | 1 | 0.58356 | 3.1334 | 0.14921 | 1.2325 | -0.013057 | 1.7736
2026-09-09 18:15 | 4.1679 | 2.9376 | 1 | 0.58433 | 2.8464 | -0.082111 | 1.2286 | -0.016524 | 1.7701
2026-09-09 18:30 | 4.0443 | 2.7517 | 1 | 0.58557 | 2.7472 | -0.0040462 | 1.2284 | -0.016332 | 1.7703
2026-09-09 18:45 | 4.6295 | 3.2205 | 1 | 0.58403 | 3.2132 | -0.0065316 | 1.2281 | -0.01619 | 1.7705
2026-09-09 19:00 | 3.8124 | 2.5696 | 1 | 0.58014 | 2.5673 | -0.0020509 | 1.228 | -0.015691 | 1.771
2026-09-09 19:15 | 4.4543 | 3.156 | 1 | 0.58624 | 3.0723 | -0.075306 | 1.2244 | -0.018845 | 1.7678
2026-09-09 19:30 | 4.0248 | 3.0358 | 1 | 0.58439 | 2.7327 | -0.27283 | 1.2115 | -0.031256 | 1.7554
2026-09-09 19:45 | 3.8964 | 2.7511 | 1 | 0.58394 | 2.631 | -0.10807 | 1.2064 | -0.035843 | 1.7508
2026-09-09 20:00 | 3.7468 | 2.8506 | 1 | 0.59182 | 2.5059 | -0.3102 | 1.1918 | -0.05023 | 1.7364
2026-09-09 20:15 | 3.2334 | 1.9851 | 1 | 0.59836 | 2.093 | 0.097074 | 1.1963 | -0.045561 | 1.7411
2026-09-09 20:30 | 3.4559 | 2.1909 | 1 | 0.60646 | 2.2633 | 0.06512 | 1.1994 | -0.042648 | 1.744
2026-09-09 20:45 | 3.4874 | 2.2094 | 1 | 0.62048 | 2.2771 | 0.06097 | 1.2023 | -0.040377 | 1.7399
2026-09-09 21:00 | 4.2257 | 2.9031 | 1 | 0.61667 | 2.8666 | -0.032867 | 1.2008 | -0.042386 | 1.7347
2026-09-09 21:15 | 3.7468 | 2.3288 | 1 | 0.6189 | 2.4844 | 0.14007 | 1.2074 | -0.036264 | 1.7127
2026-09-09 21:30 | 3.1363 | 1.8163 | 1 | 0.6261 | 1.9938 | 0.15975 | 1.2149 | -0.029427 | 1.7193
2026-09-09 21:45 | 3.1568 | 1.9328 | 1 | 0.61465 | 2.0192 | 0.077744 | 1.2186 | -0.026053 | 1.7226
2026-09-09 22:00 | 3.2521 | 2.0318 | 1 | 0.60865 | 2.0996 | 0.061059 | 1.2215 | -0.02324 | 1.7255
2026-09-09 22:15 | 3.2303 | 1.7747 | 1 | 0.61421 | 2.0779 | 0.27289 | 1.2344 | -0.01058 | 1.7381
2026-09-09 22:30 | 3.3749 | 2.1586 | 1 | 0.61464 | 2.1924 | 0.030437 | 1.2358 | -0.0093782 | 1.7393
2026-09-09 22:45 | 3.4449 | 2.0565 | 1 | 0.60471 | 2.2559 | 0.17947 | 1.2443 | -0.0007786 | 1.7479
2026-09-09 23:00 | 3.0466 | 1.8584 | 1 | 0.61141 | 1.9342 | 0.068245 | 1.2475 | 0.0023507 | 1.751
2026-09-09 23:15 | 3.1501 | 2.049 | 1 | 0.61978 | 2.0098 | -0.035295 | 1.2459 | 0.00031146 | 1.749
2026-09-09 23:30 | 2.7335 | 1.569 | 1 | 0.62979 | 1.6709 | 0.091746 | 1.2502 | 0.0039488 | 1.7526
2026-09-09 23:45 | 2.6395 | 1.6154 | 1 | 0.63732 | 1.5903 | -0.022596 | 1.2491 | 0.0019337 | 1.7506
2026-09-10 | 2.6812 | 1.7755 | 1 | 0.63792 | 1.6229 | -0.1373 | 1.2426 | -0.0055165 | 1.7432
2026-09-10 00:15 | 2.6268 | 1.4585 | 1 | 0.63599 | 1.5813 | 0.11049 | 1.2479 | -0.0011799 | 1.7475
2026-09-10 00:30 | 2.5749 | 1.55 | 1 | 0.63331 | 1.5422 | -0.0070458 | 1.2475 | -0.0023026 | 1.7464
2026-09-10 00:45 | 2.5411 | 1.5301 | 1 | 0.64027 | 1.5098 | -0.018273 | 1.2467 | -0.0041835 | 1.7445
2026-09-10 01:00 | 2.4657 | 1.4835 | 1 | 0.63204 | 1.4564 | -0.024353 | 1.2455 | -0.0060655 | 1.7426
2026-09-10 01:15 | 2.5174 | 1.4105 | 1 | 0.63148 | 1.498 | 0.078706 | 1.2492 | -0.0030495 | 1.7456
2026-09-10 01:30 | 2.529 | 1.3836 | 1 | 0.63143 | 1.5072 | 0.11124 | 1.2545 | 0.0015139 | 1.7502
2026-09-10 01:45 | 2.4297 | 1.4261 | 1 | 0.62656 | 1.4322 | 0.0054883 | 1.2548 | 0.0012497 | 1.7499
2026-09-10 02:00 | 2.4719 | 1.3466 | 1 | 0.63801 | 1.4566 | 0.099021 | 1.2594 | 0.0050274 | 1.7537
2026-09-10 02:15 | 2.465 | 1.3929 | 1 | 0.6458 | 1.445 | 0.046853 | 1.2617 | 0.0060832 | 1.7548
2026-09-10 02:30 | 2.6357 | 2.0935 | 1 | 0.6366 | 1.5878 | -0.45509 | 1.2401 | -0.016269 | 1.7324
2026-09-10 02:45 | 2.6556 | 1.5482 | 1 | 0.6324 | 1.607 | 0.052912 | 1.2426 | -0.014454 | 1.7342
2026-09-10 03:00 | 2.5857 | 1.3921 | 1 | 0.62877 | 1.5544 | 0.14603 | 1.2495 | -0.008103 | 1.7406
2026-09-10 03:15 | 2.5323 | 1.4833 | 1 | 0.62406 | 1.5157 | 0.029138 | 1.2509 | -0.0071065 | 1.7416
2026-09-10 03:30 | 2.4559 | 1.4462 | 1 | 0.61187 | 1.4647 | 0.016633 | 1.2517 | -0.006279 | 1.7424
2026-09-10 03:45 | 2.5818 | 1.4219 | 1 | 0.60505 | 1.5701 | 0.13338 | 1.258 | 0.00030744 | 1.749
2026-09-10 04:00 | 2.5774 | 1.5224 | 1 | 0.60353 | 1.5678 | 0.040865 | 1.2599 | 0.0025812 | 1.7513
2026-09-10 04:15 | 2.983 | 1.5894 | 1 | 0.60352 | 1.89 | 0.27052 | 1.2727 | 0.015721 | 1.7644
2026-09-10 04:30 | 3.0525 | 2.166 | 1 | 0.6006 | 1.9475 | -0.19665 | 1.2634 | 0.0068866 | 1.7556
2026-09-10 04:45 | 2.8551 | 1.5632 | 1 | 0.60356 | 1.7884 | 0.20264 | 1.273 | 0.016837 | 1.7655
2026-09-10 05:00 | 2.7932 | 1.8285 | 1 | 0.60465 | 1.7383 | -0.081158 | 1.2692 | 0.013344 | 1.762
2026-09-10 05:15 | 3.4608 | 2.4974 | 1 | 0.61196 | 2.2628 | -0.21116 | 1.2592 | 0.0034672 | 1.7522
2026-09-10 05:30 | 3.7351 | 2.5151 | 1 | 0.61729 | 2.4764 | -0.034816 | 1.2575 | 0.0017594 | 1.7505
2026-09-10 05:45 | 4.6254 | 3.0293 | 1 | 0.61387 | 3.1863 | 0.14128 | 1.2642 | 0.0085032 | 1.7572
2026-09-10 06:00 | 4.9984 | 3.3242 | 1 | 0.61431 | 3.4822 | 0.1422 | 1.2709 | 0.015289 | 1.764
2026-09-10 06:15 | 4.8784 | 3.7029 | 1 | 0.60639 | 3.3932 | -0.27875 | 1.2578 | 0.002456 | 1.7512
2026-09-10 06:30 | 5.5447 | 4.077 | 1 | 0.60929 | 3.9201 | -0.14121 | 1.2511 | -0.0039598 | 1.7447
2026-09-10 06:45 | 4.9208 | 3.3196 | 1 | 0.61046 | 3.4236 | 0.093619 | 1.2555 | 0.00069851 | 1.7494
2026-09-10 07:00 | 4.0717 | 2.9237 | 1 | 0.6132 | 2.747 | -0.15901 | 1.248 | -0.0066625 | 1.742
2026-09-10 07:15 | 4.4267 | 2.9872 | 1 | 0.61047 | 3.0312 | 0.039564 | 1.2499 | -0.0045273 | 1.7442
2026-09-10 07:30 | 6.1678 | 4.4696 | 1 | 0.61187 | 4.413 | -0.050965 | 1.2475 | -0.006706 | 1.742
2026-09-10 07:45 | 5.0244 | 3.4729 | 1 | 0.61947 | 3.4988 | 0.023267 | 1.2486 | -0.0056209 | 1.7431
2026-09-10 08:00 | 5.0005 | 3.1113 | 1 | 0.61834 | 3.4807 | 0.33243 | 1.2643 | 0.010129 | 1.7588
2026-09-10 08:15 | 5.2168 | 3.084 | 1 | 0.62493 | 3.6472 | 0.50691 | 1.2882 | 0.033909 | 1.7826
2026-09-10 08:30 | 5.81 | 3.7951 | 1 | 0.62926 | 4.115 | 0.28788 | 1.3019 | 0.047194 | 1.7959
2026-09-10 08:45 | 6.683 | 4.2661 | 1 | 0.6322 | 4.806 | 0.48594 | 1.3248 | 0.069742 | 1.8184
2026-09-10 09:00 | 4.9391 | 3.3404 | 1 | 0.62888 | 3.4235 | 0.074816 | 1.3284 | 0.072964 | 1.8217
2026-09-10 09:15 | 6.0048 | 3.5937 | 1 | 0.63487 | 4.2652 | 0.60438 | 1.3569 | 0.10101 | 1.8497
2026-09-10 09:30 | 5.9624 | 4.2212 | 1 | 0.62928 | 4.236 | 0.013317 | 1.3576 | 0.1013 | 1.85
2026-09-10 09:45 | 5.7723 | 4.7127 | 1 | 0.63356 | 4.0816 | -0.56799 | 1.3307 | 0.073955 | 1.8227
2026-09-10 10:00 | 6.2272 | 4.8384 | 1 | 0.62891 | 4.4466 | -0.35261 | 1.314 | 0.056933 | 1.8056
2026-09-10 10:15 | 5.7682 | 3.7841 | 1 | 0.62505 | 4.0851 | 0.27091 | 1.3268 | 0.069508 | 1.8182
2026-09-10 10:30 | 5.69 | 4.284 | 1 | 0.62056 | 4.0266 | -0.23169 | 1.3159 | 0.058469 | 1.8072
2026-09-10 10:45 | 6.7272 | 5.5311 | 1 | 0.61972 | 4.8511 | -0.61204 | 1.287 | 0.029469 | 1.7782
2026-09-10 11:00 | 5.1758 | 3.4992 | 1 | 0.61657 | 3.6213 | 0.1099 | 1.2922 | 0.034699 | 1.7834
2026-09-10 11:15 | 5.135 | 3.7824 | 1 | 0.61103 | 3.5933 | -0.17018 | 1.2841 | 0.026875 | 1.7756
2026-09-10 11:30 | 6.2079 | 4.301 | 1 | 0.61289 | 4.444 | 0.12871 | 1.2902 | 0.033117 | 1.7818
2026-09-10 11:45 | 4.5451 | 2.9089 | 1 | 0.60841 | 3.1268 | 0.19614 | 1.2995 | 0.04269 | 1.7914
2026-09-10 12:00 | 5.314 | 4.1708 | 1 | 0.60948 | 3.7367 | -0.39068 | 1.281 | 0.024479 | 1.7732
2026-09-10 12:15 | 4.6285 | 3.233 | 1 | 0.61204 | 3.1902 | -0.03852 | 1.2792 | 0.022818 | 1.7715
2026-09-10 12:30 | 4.9223 | 3.4284 | 1 | 0.6086 | 3.4263 | -0.0018979 | 1.2791 | 0.022998 | 1.7717
2026-09-10 12:45 | 3.6789 | 2.6271 | 1 | 0.61086 | 2.4369 | -0.17119 | 1.271 | 0.015092 | 1.7638
2026-09-10 13:00 | 5.0512 | 3.7764 | 1 | 0.6121 | 3.5259 | -0.22546 | 1.2603 | 0.004573 | 1.7533
2026-09-10 13:15 | 4.706 | 3.296 | 1 | 0.61326 | 3.2508 | -0.040694 | 1.2584 | 0.0027498 | 1.7514
2026-09-10 13:30 | 4.4212 | 2.6734 | 1 | 0.61213 | 3.0255 | 0.31687 | 1.2734 | 0.017869 | 1.7666
2026-09-10 13:45 | 3.9623 | 3.1423 | 1 | 0.61113 | 2.6618 | -0.43248 | 1.253 | -0.0023988 | 1.7463
2026-09-10 14:00 | 4.427 | 2.4968 | 1 | 0.61375 | 3.0288 | 0.47879 | 1.2756 | 0.020321 | 1.769
2026-09-10 14:15 | 4.2144 | 2.3629 | 1 | 0.61352 | 2.8601 | 0.44749 | 1.2967 | 0.041567 | 1.7903
2026-09-10 14:30 | 4.9644 | 3.8886 | 1 | 0.61568 | 3.4541 | -0.39105 | 1.2783 | 0.023093 | 1.7718
2026-09-10 14:45 | 4.0494 | 2.6635 | 1 | 0.6226 | 2.7218 | 0.05251 | 1.2807 | 0.025347 | 1.774
2026-09-10 15:00 | 4.3822 | 3.0385 | 1 | 0.62386 | 2.9852 | -0.04799 | 1.2785 | 0.022802 | 1.7715
2026-09-10 15:15 | 4.5054 | 3.2299 | 1 | 0.62367 | 3.0832 | -0.13204 | 1.2722 | 0.01629 | 1.765
2026-09-10 15:30 | 4.1483 | 3.3091 | 1 | 0.6231 | 2.8 | -0.45819 | 1.2506 | -0.0056178 | 1.7431
2026-09-10 15:45 | 3.638 | 2.7482 | 1 | 0.62287 | 2.3949 | -0.318 | 1.2355 | -0.020884 | 1.7278
2026-09-10 16:00 | 4.0832 | 2.7532 | 1 | 0.62054 | 2.7503 | -0.0025854 | 1.2354 | -0.021152 | 1.7275
2026-09-10 16:15 | 4.1913 | 3 | 1 | 0.6234 | 2.8339 | -0.14947 | 1.2283 | -0.028447 | 1.7202
2026-09-10 16:30 | 4.0037 | 2.8798 | 1 | 0.62092 | 2.6869 | -0.17363 | 1.2201 | -0.036789 | 1.7119
2026-09-10 16:45 | 3.8739 | 2.28 | 1 | 0.62254 | 2.5825 | 0.27225 | 1.233 | -0.024095 | 1.7246
2026-09-10 17:00 | 3.9839 | 3.1059 | 1 | 0.621 | 2.6711 | -0.39133 | 1.2145 | -0.042704 | 1.706
2026-09-10 17:15 | 4.7061 | 3.1802 | 1 | 0.61978 | 3.2457 | 0.058941 | 1.2173 | -0.039975 | 1.7087
2026-09-10 17:30 | 3.9013 | 2.3118 | 1 | 0.62524 | 2.6021 | 0.26128 | 1.2296 | -0.027851 | 1.7208
2026-09-10 17:45 | 3.8504 | 2.8801 | 1 | 0.62169 | 2.5645 | -0.28404 | 1.2162 | -0.041372 | 1.7073
2026-09-10 18:00 | 3.9002 | 2.5346 | 1 | 0.62057 | 2.6049 | 0.063312 | 1.2192 | -0.038422 | 1.7103
2026-09-10 18:15 | 4.0198 | 3.1735 | 1 | 0.61813 | 2.7019 | -0.42445 | 1.1992 | -0.058432 | 1.6903
2026-09-10 18:30 | 3.6865 | 2.3315 | 1 | 0.62365 | 2.4328 | 0.091139 | 1.2035 | -0.054239 | 1.6945
2026-09-10 18:45 | 3.5663 | 2.282 | 1 | 0.62453 | 2.3366 | 0.049134 | 1.2058 | -0.052047 | 1.6966
2026-09-10 19:00 | 3.5638 | 2.1633 | 1 | 0.62567 | 2.3337 | 0.15336 | 1.213 | -0.044953 | 1.7037
2026-09-10 19:15 | 3.344 | 2.4076 | 1 | 0.63139 | 2.1546 | -0.22772 | 1.2023 | -0.056053 | 1.6926
2026-09-10 19:30 | 4.1694 | 2.822 | 1 | 0.62188 | 2.8177 | -0.0038477 | 1.2021 | -0.056236 | 1.6925
2026-09-10 19:45 | 4.0694 | 2.4855 | 1 | 0.61849 | 2.741 | 0.22994 | 1.213 | -0.045241 | 1.7035
2026-09-10 20:00 | 3.2414 | 2.3179 | 1 | 0.62156 | 2.0809 | -0.21331 | 1.2029 | -0.055293 | 1.6934
2026-09-10 20:15 | 3.3085 | 1.9946 | 1 | 0.60612 | 2.1464 | 0.13666 | 1.2093 | -0.048272 | 1.7004
2026-09-10 20:30 | 3.8389 | 2.1328 | 1 | 0.61226 | 2.5629 | 0.38705 | 1.2276 | -0.029616 | 1.7191
2026-09-10 20:45 | 3.1239 | 1.7002 | 1 | 0.60621 | 1.9998 | 0.2696 | 1.2404 | -0.016303 | 1.7324
2026-09-10 21:00 | 3.3055 | 2.3212 | 1 | 0.6079 | 2.1427 | -0.16069 | 1.2328 | -0.023385 | 1.7253
2026-09-10 21:15 | 3.4458 | 1.8221 | 1 | 0.60848 | 2.2536 | 0.38837 | 1.2511 | -0.0045303 | 1.7442
2026-09-10 21:30 | 3.3517 | 2.4455 | 1 | 0.59388 | 2.1905 | -0.22952 | 1.2403 | -0.014392 | 1.7343
2026-09-10 21:45 | 3.5562 | 1.8198 | 1 | 0.57769 | 2.3658 | 0.49138 | 1.2635 | 0.010372 | 1.7864
2026-09-10 22:00 | 3.1359 | 2.2746 | 1 | 0.5835 | 2.0273 | -0.22255 | 1.253 | 0.0011923 | 1.7817
2026-09-10 22:15 | 3.0623 | 2.1789 | 1 | 0.59073 | 1.9631 | -0.1942 | 1.2438 | -0.0068898 | 1.7736
2026-09-10 22:30 | 3.1011 | 2.0178 | 1 | 0.58835 | 1.9958 | -0.019772 | 1.2429 | -0.0066445 | 1.7849
2026-09-10 22:45 | 2.98 | 1.9094 | 1 | 0.58686 | 1.9008 | -0.0077183 | 1.2425 | -0.0057742 | 1.8015
2026-09-10 23:00 | 3.0808 | 2.0099 | 1 | 0.59897 | 1.9713 | -0.034769 | 1.2409 | -0.006586 | 1.8007
2026-09-10 23:15 | 3.0054 | 2.2529 | 1 | 0.60358 | 1.9077 | -0.31066 | 1.2262 | -0.020587 | 1.7867
2026-09-10 23:30 | 2.8997 | 1.7069 | 1 | 0.62073 | 1.8101 | 0.09292 | 1.2306 | -0.01608 | 1.7912
2026-09-10 23:45 | 2.6488 | 1.8464 | 1 | 0.60966 | 1.6196 | -0.20408 | 1.2209 | -0.02523 | 1.7821
2026-09-11 | 2.9391 | 1.7713 | 1 | 0.60831 | 1.8513 | 0.072 | 1.2243 | -0.021272 | 1.7872
2026-09-11 00:15 | 2.993 | 1.8259 | 1 | 0.61311 | 1.8903 | 0.057964 | 1.2271 | -0.018129 | 1.7903
2026-09-11 00:30 | 2.7264 | 1.8026 | 1 | 0.61477 | 1.6772 | -0.11283 | 1.2217 | -0.023105 | 1.7853
2026-09-11 00:45 | 2.7807 | 1.5392 | 1 | 0.61492 | 1.7202 | 0.16293 | 1.2294 | -0.015039 | 1.7934
2026-09-11 01:00 | 2.8351 | 1.6682 | 1 | 0.62076 | 1.7588 | 0.081546 | 1.2333 | -0.011005 | 1.7974
2026-09-11 01:15 | 2.5995 | 1.5002 | 1 | 0.63713 | 1.5587 | 0.052629 | 1.2358 | -0.0088778 | 1.7859
2026-09-11 01:30 | 2.5194 | 1.4997 | 1 | 0.63892 | 1.4936 | -0.0054662 | 1.2355 | -0.0095467 | 1.7815
2026-09-11 01:45 | 2.6944 | 1.5917 | 1 | 0.63023 | 1.6395 | 0.043048 | 1.2376 | -0.0076161 | 1.7834
2026-09-11 02:00 | 2.6858 | 1.4273 | 1 | 0.63365 | 1.63 | 0.18242 | 1.2462 | 0.00079974 | 1.7918
2026-09-11 02:15 | 2.8394 | 1.6567 | 1 | 0.62741 | 1.7569 | 0.090221 | 1.2504 | 0.0050805 | 1.7961
2026-09-11 02:30 | 2.8082 | 1.4986 | 1 | 0.61977 | 1.7382 | 0.21567 | 1.2606 | 0.015562 | 1.8066
2026-09-11 02:45 | 2.6933 | 1.6066 | 1 | 0.62268 | 1.6447 | 0.03425 | 1.2623 | 0.017384 | 1.8084
2026-09-11 03:00 | 2.6719 | 1.4638 | 1 | 0.61654 | 1.6325 | 0.15186 | 1.2694 | 0.024983 | 1.816
2026-09-11 03:15 | 2.6858 | 1.4864 | 1 | 0.62836 | 1.6342 | 0.13301 | 1.2757 | 0.031303 | 1.8223
2026-09-11 03:30 | 2.5586 | 1.5479 | 1 | 0.626 | 1.535 | -0.011583 | 1.2752 | 0.030876 | 1.8219
2026-09-11 03:45 | 2.5531 | 1.5413 | 1 | 0.63272 | 1.5253 | -0.014381 | 1.2745 | 0.0301 | 1.8211
2026-09-11 04:00 | 2.5639 | 1.5873 | 1 | 0.63694 | 1.5305 | -0.051079 | 1.2721 | 0.027457 | 1.8185
2026-09-11 04:15 | 2.7861 | 1.468 | 1 | 0.63883 | 1.7055 | 0.21378 | 1.2822 | 0.037283 | 1.8283
2026-09-11 04:30 | 2.7839 | 1.6219 | 1 | 0.63341 | 1.7081 | 0.077574 | 1.2859 | 0.040863 | 1.8319
2026-09-11 04:45 | 3.2265 | 2.1798 | 1 | 0.64569 | 2.0499 | -0.11692 | 1.2803 | 0.034848 | 1.8259
2026-09-11 05:00 | 2.776 | 1.6185 | 1 | 0.63386 | 1.7015 | 0.074664 | 1.2839 | 0.038302 | 1.8293
2026-09-11 05:15 | 3.8085 | 2.7294 | 1 | 0.64305 | 2.5143 | -0.19363 | 1.2747 | 0.028781 | 1.8198
2026-09-11 05:30 | 4.0855 | 2.573 | 1 | 0.6559 | 2.7241 | 0.13596 | 1.2811 | 0.034428 | 1.8209
2026-09-11 05:45 | 5.214 | 3.9626 | 1 | 0.6505 | 3.6247 | -0.30411 | 1.2668 | 0.019477 | 1.8059
2026-09-11 06:00 | 4.9789 | 3.3965 | 1 | 0.65442 | 3.4349 | 0.034515 | 1.2684 | 0.020426 | 1.8069
2026-09-11 06:15 | 5.2374 | 3.7023 | 1 | 0.65299 | 3.6413 | -0.05489 | 1.2658 | 0.017226 | 1.8037
2026-09-11 06:30 | 5.0683 | 3.4285 | 1 | 0.65928 | 3.502 | 0.066149 | 1.2689 | 0.019568 | 1.806
2026-09-11 06:45 | 4.8783 | 3.4798 | 1 | 0.65112 | 3.3576 | -0.11001 | 1.2637 | 0.013892 | 1.8004
2026-09-11 07:00 | 4.7074 | 3.0619 | 1 | 0.6505 | 3.2223 | 0.14438 | 1.2705 | 0.020296 | 1.8068
2026-09-11 07:15 | 5.2426 | 3.4136 | 1 | 0.64738 | 3.6499 | 0.21267 | 1.2806 | 0.030066 | 1.8165
2026-09-11 07:30 | 5.5982 | 4.6498 | 1 | 0.64988 | 3.9304 | -0.6475 | 1.25 | -0.00088029 | 1.7856
2026-09-11 07:45 | 5.0385 | 3.8338 | 1 | 0.6488 | 3.4867 | -0.31243 | 1.2352 | -0.01592 | 1.7705
2026-09-11 08:00 | 5.9068 | 3.9379 | 1 | 0.64061 | 4.1828 | 0.22044 | 1.2456 | -0.0054619 | 1.781
2026-09-11 08:15 | 5.6405 | 4.8089 | 1 | 0.64622 | 3.9669 | -0.75783 | 1.2098 | -0.041406 | 1.7451
2026-09-11 08:30 | 7.5072 | 4.4302 | 1 | 0.64447 | 5.4509 | 0.91866 | 1.2532 | 0.0019924 | 1.7885
2026-09-11 08:45 | 5.7989 | 4.2522 | 1 | 0.64028 | 4.0974 | -0.13933 | 1.2467 | -0.0044444 | 1.782
2026-09-11 09:00 | 7.4279 | 4.7281 | 1 | 0.63803 | 5.3931 | 0.59847 | 1.275 | 0.024105 | 1.8106
2026-09-11 09:15 | 6.2781 | 4.3586 | 1 | 0.63468 | 4.4825 | 0.11148 | 1.2802 | 0.029781 | 1.8162
2026-09-11 09:30 | 5.268 | 4.1333 | 1 | 0.62811 | 3.6854 | -0.40313 | 1.2612 | 0.011387 | 1.7979
2026-09-11 09:45 | 4.9314 | 4.6503 | 1 | 0.63652 | 3.4113 | -1.1151 | 1.2085 | -0.040905 | 1.7456
2026-09-11 10:00 | 4.6741 | 3.3928 | 1 | 0.63063 | 3.2117 | -0.16303 | 1.2008 | -0.047945 | 1.7385
2026-09-11 10:15 | 5.3197 | 3.5604 | 1 | 0.63475 | 3.7212 | 0.14469 | 1.2076 | -0.040527 | 1.7459
2026-09-11 10:30 | 5.0604 | 3.4052 | 1 | 0.63115 | 3.5181 | 0.10158 | 1.2124 | -0.034979 | 1.7515
2026-09-11 10:45 | 5.5612 | 4.2962 | 1 | 0.63484 | 3.9129 | -0.34496 | 1.1961 | -0.050612 | 1.7359
2026-09-11 11:00 | 5.0045 | 3.2297 | 1 | 0.63638 | 3.4695 | 0.21583 | 1.2063 | -0.03974 | 1.7467
2026-09-11 11:15 | 5.2191 | 3.1787 | 1 | 0.63899 | 3.6379 | 0.41327 | 1.2258 | -0.019579 | 1.7669
2026-09-11 11:30 | 5.9859 | 3.1371 | 1 | 0.63988 | 4.2462 | 0.99823 | 1.273 | 0.028245 | 1.8147
2026-09-11 11:45 | 4.5731 | 3.855 | 1 | 0.63709 | 3.1263 | -0.65583 | 1.242 | -0.0019919 | 1.7845
2026-09-11 12:00 | 5.0925 | 3.4477 | 1 | 0.64334 | 3.5339 | 0.077565 | 1.2457 | 0.0022652 | 1.7887
2026-09-11 12:15 | 4.8915 | 3.4659 | 1 | 0.63962 | 3.3772 | -0.07984 | 1.2419 | -0.00075456 | 1.7857
2026-09-11 12:30 | 4.545 | 3.0385 | 1 | 0.64082 | 3.101 | 0.056266 | 1.2446 | 0.0026563 | 1.7891
2026-09-11 12:45 | 5.9165 | 4.2063 | 1 | 0.64533 | 4.1868 | -0.017556 | 1.2437 | 0.0024605 | 1.7889
2026-09-11 13:00 | 5.0199 | 3.2423 | 1 | 0.64624 | 3.4739 | 0.20845 | 1.2536 | 0.012951 | 1.7994
2026-09-11 13:15 | 5.4773 | 2.8541 | 1 | 0.64915 | 3.8349 | 0.88273 | 1.2953 | 0.055247 | 1.8417
2026-09-11 13:30 | 5.2109 | 3.5585 | 1 | 0.64384 | 3.6275 | 0.06213 | 1.2982 | 0.058955 | 1.8454
2026-09-11 13:45 | 5.3766 | 4.1021 | 1 | 0.64828 | 3.7556 | -0.31184 | 1.2835 | 0.044856 | 1.8313
2026-09-11 14:00 | 4.9813 | 3.6884 | 1 | 0.64801 | 3.4419 | -0.22189 | 1.273 | 0.035046 | 1.8215
2026-09-11 14:15 | 5.1314 | 3.5372 | 1 | 0.64815 | 3.561 | 0.021382 | 1.274 | 0.036757 | 1.8232
2026-09-11 14:30 | 4.1213 | 2.8772 | 1 | 0.65179 | 2.7558 | -0.10929 | 1.2689 | 0.032201 | 1.8187
2026-09-11 14:45 | 4.6224 | 3.3929 | 1 | 0.65465 | 3.1515 | -0.21725 | 1.2586 | 0.02248 | 1.8089
2026-09-11 15:00 | 4.6326 | 3.5994 | 1 | 0.65464 | 3.1596 | -0.39581 | 1.2399 | 0.0043561 | 1.7908
2026-09-11 15:15 | 5.535 | 3.044 | 1 | 0.654 | 3.8769 | 0.74959 | 1.2753 | 0.040437 | 1.8269
2026-09-11 15:30 | 3.9385 | 2.9614 | 1 | 0.64868 | 2.613 | -0.31352 | 1.2605 | 0.026477 | 1.8129
2026-09-11 15:45 | 3.9531 | 2.636 | 1 | 0.65163 | 2.6223 | -0.012332 | 1.2599 | 0.02669 | 1.8132
2026-09-11 16:00 | 4.6328 | 3.2131 | 1 | 0.65301 | 3.1611 | -0.046822 | 1.2577 | 0.025259 | 1.8117
2026-09-11 16:15 | 4.3131 | 2.7905 | 1 | 0.65585 | 2.9049 | 0.10295 | 1.2626 | 0.030843 | 1.8173
2026-09-11 16:30 | 4.4257 | 3.6036 | 1 | 0.65177 | 2.9976 | -0.54543 | 1.2368 | 0.0059448 | 1.7924
2026-09-11 16:45 | 5.3843 | 3.0304 | 1 | 0.66048 | 3.752 | 0.64948 | 1.2675 | 0.037267 | 1.8237
2026-09-11 17:00 | 3.9238 | 3.2309 | 1 | 0.66104 | 2.5915 | -0.57542 | 1.2403 | 0.010699 | 1.7972
2026-09-11 17:15 | 4.1903 | 2.5621 | 1 | 0.66963 | 2.7964 | 0.21087 | 1.2503 | 0.021042 | 1.8075
2026-09-11 17:30 | 5.5436 | 2.855 | 1 | 0.6866 | 3.8578 | 0.90254 | 1.2929 | 0.063535 | 1.85
2026-09-11 17:45 | 4.5326 | 3.2291 | 1 | 0.68423 | 3.0567 | -0.15517 | 1.2856 | 0.056128 | 1.8426
2026-09-11 18:00 | 3.8229 | 2.5563 | 1 | 0.69949 | 2.4809 | -0.067889 | 1.2824 | 0.052352 | 1.8296
2026-09-11 18:15 | 3.4798 | 2.3112 | 1 | 0.70172 | 2.2066 | -0.094159 | 1.2779 | 0.047278 | 1.8167
2026-09-11 18:30 | 3.2544 | 2.0806 | 1 | 0.71238 | 2.0191 | -0.055367 | 1.2753 | 0.043702 | 1.7827
2026-09-11 18:45 | 3.438 | 2.7633 | 1 | 0.71781 | 2.1606 | -0.54243 | 1.2497 | 0.016941 | 1.7368
2026-09-11 19:00 | 4.1443 | 2.7888 | 1 | 0.72438 | 2.7164 | -0.065176 | 1.2466 | 0.012549 | 1.7193
2026-09-11 19:15 | 3.7982 | 2.5899 | 1 | 0.7179 | 2.4466 | -0.12895 | 1.2405 | 0.0053887 | 1.7121
2026-09-11 19:30 | 4.1717 | 2.8724 | 1 | 0.71224 | 2.7478 | -0.11215 | 1.2352 | -0.00075941 | 1.706
2026-09-11 19:45 | 3.469 | 2.3484 | 1 | 0.71219 | 2.1897 | -0.14285 | 1.2284 | -0.0083328 | 1.6984
2026-09-11 20:00 | 3.285 | 2.4941 | 1 | 0.71272 | 2.0431 | -0.40589 | 1.2092 | -0.028332 | 1.6784
2026-09-11 20:15 | 3.5386 | 2.1218 | 1 | 0.70425 | 2.2513 | 0.11653 | 1.2148 | -0.023324 | 1.6834
2026-09-11 20:30 | 3.5722 | 2.3382 | 1 | 0.71564 | 2.2689 | -0.06236 | 1.2118 | -0.027128 | 1.6796
2026-09-11 20:45 | 3.7278 | 2.3676 | 1 | 0.70659 | 2.3997 | 0.028881 | 1.2132 | -0.02629 | 1.6805
2026-09-11 21:00 | 3.6379 | 2.2819 | 1 | 0.70732 | 2.3277 | 0.041223 | 1.2151 | -0.024868 | 1.6819
2026-09-11 21:15 | 3.625 | 2.8334 | 1 | 0.70293 | 2.3209 | -0.46121 | 1.1933 | -0.047024 | 1.6597
2026-09-11 21:30 | 3.3928 | 2.2857 | 1 | 0.70165 | 2.1375 | -0.13335 | 1.187 | -0.053609 | 1.6531
2026-09-11 21:45 | 3.3031 | 1.7588 | 1 | 0.70653 | 2.0624 | 0.27325 | 1.1999 | -0.041107 | 1.6656
2026-09-11 22:00 | 3.204 | 1.9942 | 1 | 0.72514 | 1.9689 | -0.022762 | 1.1989 | -0.043197 | 1.6635
2026-09-11 22:15 | 3.3094 | 2.0953 | 1 | 0.72924 | 2.0494 | -0.041333 | 1.1969 | -0.046271 | 1.6605
2026-09-11 22:30 | 3.0808 | 2.4703 | 1 | 0.72745 | 1.8692 | -0.54097 | 1.1713 | -0.072871 | 1.6339
2026-09-11 22:45 | 3.109 | 1.7399 | 1 | 0.73121 | 1.8886 | 0.13386 | 1.1777 | -0.067665 | 1.6391
2026-09-11 23:00 | 3.1169 | 1.8996 | 1 | 0.72787 | 1.8976 | -0.0018355 | 1.1776 | -0.068724 | 1.638
2026-09-11 23:15 | 3.4254 | 2.0823 | 1 | 0.72923 | 2.1415 | 0.053299 | 1.1801 | -0.067187 | 1.6396
2026-09-11 23:30 | 2.2891 | 1.6155 | 1 | 0.72501 | 1.2423 | -0.33586 | 1.1642 | -0.083868 | 1.6229
2026-09-11 23:45 | 3.2952 | 2.2361 | 1 | 0.70773 | 2.0552 | -0.16283 | 1.1565 | -0.091746 | 1.615
2026-09-12 | 2.9219 | 1.5818 | 1 | 0.71972 | 1.7491 | 0.15061 | 1.1636 | -0.085175 | 1.6216
2026-09-12 00:15 | 2.4982 | 1.7078 | 1 | 0.71696 | 1.4148 | -0.2637 | 1.1512 | -0.098056 | 1.6087
2026-09-12 00:30 | 2.7536 | 1.5434 | 1 | 0.72066 | 1.6147 | 0.06419 | 1.1542 | -0.095523 | 1.6112
2026-09-12 00:45 | 2.9739 | 1.6518 | 1 | 0.71597 | 1.7934 | 0.12747 | 1.1602 | -0.0898 | 1.6169
2026-09-12 01:00 | 2.8567 | 1.5291 | 1 | 0.71308 | 1.7026 | 0.15618 | 1.1676 | -0.082581 | 1.6242
2026-09-12 01:15 | 3.0755 | 1.6353 | 1 | 0.71011 | 1.8788 | 0.21914 | 1.178 | -0.072248 | 1.6345
2026-09-12 01:30 | 2.0333 | 1.4597 | 1 | 0.69791 | 1.0607 | -0.35912 | 1.161 | -0.088801 | 1.6179
2026-09-12 01:45 | 3.0021 | 1.5404 | 1 | 0.69844 | 1.8298 | 0.26042 | 1.1733 | -0.076047 | 1.6307
2026-09-12 02:00 | 2.7433 | 1.652 | 1 | 0.70836 | 1.6163 | -0.032119 | 1.1718 | -0.077419 | 1.6293
2026-09-12 02:15 | 2.915 | 1.5979 | 1 | 0.71404 | 1.7482 | 0.13525 | 1.1782 | -0.071033 | 1.6357
2026-09-12 02:30 | 2.9845 | 1.4919 | 1 | 0.71785 | 1.8004 | 0.27761 | 1.1913 | -0.058007 | 1.6487
2026-09-12 02:45 | 3.0354 | 1.4583 | 1 | 0.72143 | 1.8379 | 0.34168 | 1.2075 | -0.042034 | 1.6647
2026-09-12 03:00 | 2.8587 | 1.7388 | 1 | 0.72786 | 1.6925 | -0.041686 | 1.2055 | -0.044361 | 1.6624
2026-09-12 03:15 | 2.7973 | 1.6126 | 1 | 0.73492 | 1.6381 | 0.022957 | 1.2066 | -0.043832 | 1.6629
2026-09-12 03:30 | 2.2587 | 1.5571 | 1 | 0.72211 | 1.2205 | -0.30296 | 1.1923 | -0.058234 | 1.6485
2026-09-12 03:45 | 2.8176 | 1.5269 | 1 | 0.72499 | 1.6621 | 0.1217 | 1.198 | -0.052615 | 1.6541
2026-09-12 04:00 | 2.72 | 1.5676 | 1 | 0.7275 | 1.5826 | 0.013505 | 1.1986 | -0.052147 | 1.6546
2026-09-12 04:15 | 2.72 | 1.4922 | 1 | 0.72939 | 1.5811 | 0.080016 | 1.2024 | -0.048553 | 1.6582
2026-09-12 04:30 | 2.7385 | 1.7446 | 1 | 0.71831 | 1.6046 | -0.126 | 1.1965 | -0.054279 | 1.6525
2026-09-12 04:45 | 3.4573 | 1.4856 | 1 | 0.72671 | 2.1689 | 0.61493 | 1.2255 | -0.025219 | 1.6815
2026-09-12 05:00 | 2.4569 | 1.5254 | 1 | 0.72838 | 1.3729 | -0.13722 | 1.219 | -0.031723 | 1.675
2026-09-12 05:15 | 3.3899 | 1.4442 | 1 | 0.7309 | 2.112 | 0.60102 | 1.2475 | -0.0033706 | 1.7034
2026-09-12 05:30 | 3.9509 | 1.5355 | 1 | 0.72454 | 2.5626 | 0.92443 | 1.2912 | 0.040526 | 1.7473
2026-09-12 05:45 | 3.4562 | 2.2553 | 1 | 0.70618 | 2.1843 | -0.063907 | 1.2881 | 0.038356 | 1.7451
2026-09-12 06:00 | 3.9652 | 1.7953 | 1 | 0.71027 | 2.5853 | 0.71103 | 1.3217 | 0.072707 | 1.7795
2026-09-12 06:15 | 4.2536 | 2.6486 | 1 | 0.70935 | 2.8151 | 0.14987 | 1.3288 | 0.080583 | 1.7873
2026-09-12 06:30 | 5.5723 | 3.147 | 1 | 0.72158 | 3.8528 | 0.63525 | 1.3589 | 0.11101 | 1.8178
2026-09-12 06:45 | 5.0319 | 2.9813 | 1 | 0.7235 | 3.4221 | 0.39671 | 1.3776 | 0.13011 | 1.8369
2026-09-12 07:00 | 4.9929 | 3.0647 | 1 | 0.73981 | 3.3781 | 0.2821 | 1.3909 | 0.14325 | 1.85
2026-09-12 07:15 | 4.1624 | 3.1282 | 1 | 0.73008 | 2.7262 | -0.36177 | 1.3738 | 0.1263 | 1.833
2026-09-12 07:30 | 4.0258 | 2.8831 | 1 | 0.72467 | 2.622 | -0.23497 | 1.3627 | 0.11553 | 1.8223
2026-09-12 07:45 | 5.0545 | 4.2216 | 1 | 0.71874 | 3.4438 | -0.70001 | 1.3296 | 0.082996 | 1.7897
2026-09-12 08:00 | 3.9288 | 2.9114 | 1 | 0.72164 | 2.5474 | -0.32761 | 1.3142 | 0.067985 | 1.7747
2026-09-12 08:15 | 4.6043 | 3.5564 | 1 | 0.72084 | 3.0846 | -0.42466 | 1.2941 | 0.04843 | 1.7552
2026-09-12 08:30 | 4.6454 | 3.1406 | 1 | 0.72483 | 3.114 | -0.02391 | 1.293 | 0.047703 | 1.7544
2026-09-12 08:45 | 4.9527 | 3.0985 | 1 | 0.71529 | 3.3657 | 0.24048 | 1.3043 | 0.059817 | 1.7666
2026-09-12 09:00 | 5.7552 | 4.1611 | 1 | 0.7102 | 4.0071 | -0.13856 | 1.2978 | 0.054209 | 1.761
2026-09-12 09:15 | 5.3024 | 3.378 | 1 | 0.70779 | 3.6494 | 0.24427 | 1.3093 | 0.066801 | 1.7735
2026-09-12 09:30 | 5.464 | 3.8112 | 1 | 0.71612 | 3.7712 | -0.036044 | 1.3076 | 0.065885 | 1.7726
2026-09-12 09:45 | 5.3221 | 3.8 | 1 | 0.7245 | 3.6518 | -0.13339 | 1.3013 | 0.060109 | 1.7669
2026-09-12 10:00 | 5.1697 | 3.4054 | 1 | 0.72053 | 3.5339 | 0.11565 | 1.3068 | 0.066263 | 1.773
2026-09-12 10:15 | 5.5415 | 3.7664 | 1 | 0.72001 | 3.8296 | 0.0569 | 1.3095 | 0.069678 | 1.7764
2026-09-12 10:30 | 5.3108 | 3.6909 | 1 | 0.72604 | 3.6416 | -0.044377 | 1.3074 | 0.06812 | 1.7749
2026-09-12 10:45 | 5.3543 | 3.3487 | 1 | 0.73172 | 3.6716 | 0.29064 | 1.3211 | 0.082228 | 1.789
2026-09-12 11:00 | 5.3691 | 4.4012 | 1 | 0.73705 | 3.6791 | -0.64985 | 1.2904 | 0.051718 | 1.7585
2026-09-12 11:15 | 5.6811 | 3.6628 | 1 | 0.73592 | 3.9279 | 0.23856 | 1.3017 | 0.063261 | 1.77
2026-09-12 11:30 | 5.2017 | 3.4894 | 1 | 0.74329 | 3.5412 | 0.046647 | 1.3039 | 0.065505 | 1.7723
2026-09-12 11:45 | 5.4656 | 4.0557 | 1 | 0.75019 | 3.7454 | -0.2793 | 1.2907 | 0.05213 | 1.7589
2026-09-12 12:00 | 5.4373 | 3.6172 | 1 | 0.75126 | 3.722 | 0.094351 | 1.2951 | 0.05641 | 1.7632
2026-09-12 12:15 | 4.7701 | 3.4044 | 1 | 0.75141 | 3.192 | -0.19119 | 1.2861 | 0.047211 | 1.754
2026-09-12 12:30 | 6.0324 | 4.0867 | 1 | 0.75553 | 4.1913 | 0.094156 | 1.2905 | 0.051384 | 1.7581
2026-09-12 12:45 | 6.1423 | 4.6687 | 1 | 0.75863 | 4.2761 | -0.3533 | 1.2738 | 0.034321 | 1.7411
2026-09-12 13:00 | 5.3229 | 3.9577 | 1 | 0.76132 | 3.6232 | -0.30107 | 1.2596 | 0.01966 | 1.7264
2026-09-12 13:15 | 5.3408 | 3.7259 | 1 | 0.75611 | 3.6415 | -0.075927 | 1.256 | 0.015845 | 1.7226
2026-09-12 13:30 | 5.3894 | 3.7246 | 1 | 0.74991 | 3.6851 | -0.035583 | 1.2543 | 0.014177 | 1.7209
2026-09-12 13:45 | 4.2909 | 2.7866 | 1 | 0.75774 | 2.8063 | 0.017749 | 1.2552 | 0.0148 | 1.7215
2026-09-12 14:00 | 4.9653 | 3.011 | 1 | 0.75561 | 3.3437 | 0.29941 | 1.2693 | 0.028845 | 1.7356
2026-09-12 14:15 | 5.0598 | 3.3132 | 1 | 0.7595 | 3.4156 | 0.092199 | 1.2737 | 0.032995 | 1.7397
2026-09-12 14:30 | 4.7619 | 2.95 | 1 | 0.76238 | 3.1767 | 0.20407 | 1.2833 | 0.042362 | 1.7491
2026-09-12 14:45 | 4.3447 | 2.7794 | 1 | 0.76392 | 2.8441 | 0.05827 | 1.2861 | 0.044807 | 1.7516
2026-09-12 15:00 | 3.9154 | 2.3353 | 1 | 0.76288 | 2.504 | 0.15182 | 1.2933 | 0.051733 | 1.7585
2026-09-12 15:15 | 3.9193 | 2.4891 | 1 | 0.77042 | 2.5011 | 0.010793 | 1.2938 | 0.051759 | 1.7585
2026-09-12 15:30 | 3.7107 | 2.5818 | 1 | 0.77134 | 2.3347 | -0.22241 | 1.2833 | 0.040753 | 1.7475
2026-09-12 15:45 | 4.0441 | 2.8235 | 1 | 0.78099 | 2.5918 | -0.20851 | 1.2734 | 0.030103 | 1.7368
2026-09-12 16:00 | 3.5636 | 2.1334 | 1 | 0.78833 | 2.2043 | 0.06385 | 1.2764 | 0.032103 | 1.7388
2026-09-12 16:15 | 3.8055 | 2.4107 | 1 | 0.78411 | 2.3998 | -0.0097782 | 1.276 | 0.030789 | 1.7375
2026-09-12 16:30 | 3.3604 | 2.887 | 1 | 0.78177 | 2.0482 | -0.75496 | 1.2403 | -0.0056462 | 1.7011
2026-09-12 16:45 | 4.6411 | 3.1275 | 1 | 0.7882 | 3.0603 | -0.060495 | 1.2374 | -0.0094373 | 1.6973
2026-09-12 17:00 | 5.7148 | 3.1647 | 1 | 0.78754 | 3.9136 | 0.67404 | 1.2693 | 0.021545 | 1.7283
2026-09-12 17:15 | 4.0081 | 3.1037 | 1 | 0.7963 | 2.5511 | -0.49737 | 1.2458 | -0.0031108 | 1.7036
2026-09-12 17:30 | 3.9047 | 2.8252 | 1 | 0.78984 | 2.4741 | -0.31601 | 1.2308 | -0.018942 | 1.6878
2026-09-12 17:45 | 3.6332 | 2.7522 | 1 | 0.77251 | 2.2722 | -0.43201 | 1.2104 | -0.039635 | 1.6671
2026-09-12 18:00 | 4.2739 | 2.7086 | 1 | 0.7673 | 2.7852 | 0.068963 | 1.2137 | -0.036428 | 1.6703
2026-09-12 18:15 | 3.4692 | 2.3455 | 1 | 0.75743 | 2.1539 | -0.17243 | 1.2055 | -0.044256 | 1.6625
2026-09-12 18:30 | 4.0077 | 1.7885 | 1 | 0.76052 | 2.5792 | 0.71161 | 1.2392 | -0.010353 | 1.6964
2026-09-12 18:45 | 3.8414 | 2.3993 | 1 | 0.75111 | 2.4546 | 0.049732 | 1.2415 | -0.0073771 | 1.6994
2026-09-12 19:00 | 4.3994 | 2.27 | 1 | 0.74913 | 2.8993 | 0.56641 | 1.2683 | 0.020131 | 1.7269
2026-09-12 19:15 | 3.2125 | 2.7985 | 1 | 0.74876 | 1.9569 | -0.75744 | 1.2325 | -0.014893 | 1.7088
2026-09-12 19:30 | 3.8123 | 3.0176 | 1 | 0.74893 | 2.4332 | -0.52598 | 1.2076 | -0.038936 | 1.6955
2026-09-12 19:45 | 3.6185 | 2.8901 | 1 | 0.75571 | 2.2739 | -0.55462 | 1.1814 | -0.064514 | 1.6715
2026-09-12 20:00 | 3.6324 | 2.2544 | 1 | 0.76354 | 2.2787 | 0.021856 | 1.1824 | -0.063058 | 1.673
2026-09-12 20:15 | 3.7168 | 2.8989 | 1 | 0.7629 | 2.3462 | -0.49741 | 1.1589 | -0.086073 | 1.65
2026-09-12 20:30 | 4.3398 | 2.4507 | 1 | 0.75963 | 2.8437 | 0.35367 | 1.1756 | -0.068692 | 1.6673
2026-09-12 20:45 | 2.8918 | 2.5331 | 1 | 0.77623 | 1.6804 | -0.76747 | 1.1394 | -0.10482 | 1.6312
2026-09-12 21:00 | 2.8255 | 2.0426 | 1 | 0.77143 | 1.6315 | -0.36998 | 1.1219 | -0.12193 | 1.6141
2026-09-12 21:15 | 3.2172 | 2.1336 | 1 | 0.7744 | 1.9403 | -0.174 | 1.1136 | -0.12982 | 1.6062
2026-09-12 21:30 | 3.1962 | 1.8512 | 1 | 0.7689 | 1.928 | 0.069084 | 1.1169 | -0.12596 | 1.6101
2026-09-12 21:45 | 3.4733 | 1.704 | 1 | 0.77251 | 2.1452 | 0.39707 | 1.1357 | -0.10667 | 1.6294
2026-09-12 22:00 | 3.3358 | 2.0909 | 1 | 0.77634 | 2.0329 | -0.052171 | 1.1332 | -0.10867 | 1.6274
2026-09-12 22:15 | 3.2523 | 2.0727 | 1 | 0.78042 | 1.9634 | -0.098398 | 1.1286 | -0.11294 | 1.6231
2026-09-12 22:30 | 3.4253 | 1.7228 | 1 | 0.78426 | 2.0977 | 0.33744 | 1.1445 | -0.096669 | 1.6394
2026-09-12 22:45 | 3.4281 | 2.3083 | 1 | 0.78929 | 2.096 | -0.19111 | 1.1355 | -0.10549 | 1.6305
2026-09-12 23:00 | 3.7352 | 1.8262 | 1 | 0.78325 | 2.3447 | 0.46663 | 1.1575 | -0.082961 | 1.6531
2026-09-12 23:15 | 3.2266 | 2.0739 | 1 | 0.79029 | 1.9351 | -0.12491 | 1.1516 | -0.088576 | 1.6475
2026-09-12 23:30 | 3.6989 | 1.7318 | 1 | 0.78819 | 2.3119 | 0.52211 | 1.1763 | -0.06348 | 1.6725
2026-09-12 23:45 | 3.243 | 1.8419 | 1 | 0.78576 | 1.9517 | 0.098853 | 1.181 | -0.058259 | 1.6778
2026-09-13 | 2.4335 | 1.4691 | 1 | 0.79368 | 1.3025 | -0.14996 | 1.1739 | -0.065017 | 1.671
2026-09-13 00:15 | 3.0171 | 1.6457 | 1 | 0.78421 | 1.7735 | 0.11506 | 1.1793 | -0.058876 | 1.6772
2026-09-13 00:30 | 2.765 | 1.6023 | 1 | 0.78186 | 1.5752 | -0.02442 | 1.1782 | -0.059195 | 1.6768
2026-09-13 00:45 | 3.0483 | 1.5388 | 1 | 0.77909 | 1.8024 | 0.23723 | 1.1894 | -0.047003 | 1.689
2026-09-13 01:00 | 2.9214 | 1.403 | 1 | 0.78554 | 1.6965 | 0.26413 | 1.2019 | -0.033706 | 1.7023
2026-09-13 01:15 | 2.3237 | 1.5072 | 1 | 0.79067 | 1.2177 | -0.26059 | 1.1896 | -0.045335 | 1.6907
2026-09-13 01:30 | 2.339 | 1.528 | 1 | 0.79729 | 1.2246 | -0.2731 | 1.1767 | -0.057721 | 1.6783
2026-09-13 01:45 | 2.8661 | 1.5175 | 1 | 0.79955 | 1.6414 | 0.11153 | 1.1819 | -0.051941 | 1.6841
2026-09-13 02:00 | 3.0362 | 1.7318 | 1 | 0.80219 | 1.7744 | 0.038367 | 1.1837 | -0.049649 | 1.6864
2026-09-13 02:15 | 2.8435 | 1.4314 | 1 | 0.79831 | 1.6245 | 0.17375 | 1.192 | -0.040768 | 1.6953
2026-09-13 02:30 | 2.9147 | 1.3761 | 1 | 0.78674 | 1.6902 | 0.28269 | 1.2053 | -0.026289 | 1.7097
2026-09-13 02:45 | 3.0634 | 1.4358 | 1 | 0.7815 | 1.8125 | 0.339 | 1.2213 | -0.0089138 | 1.7271
2026-09-13 03:00 | 2.849 | 1.3909 | 1 | 0.79026 | 1.6352 | 0.21988 | 1.2317 | 0.0025875 | 1.7386
2026-09-13 03:15 | 3.2144 | 1.4397 | 1 | 0.78941 | 1.9261 | 0.43778 | 1.2524 | 0.024469 | 1.7605
2026-09-13 03:30 | 2.4597 | 1.274 | 1 | 0.79661 | 1.321 | 0.042264 | 1.2544 | 0.027459 | 1.7635
2026-09-13 03:45 | 3.0841 | 1.4691 | 1 | 0.7956 | 1.8177 | 0.31375 | 1.2693 | 0.04336 | 1.7794
2026-09-13 04:00 | 3.4334 | 1.4505 | 1 | 0.79444 | 2.0961 | 0.58102 | 1.2967 | 0.071978 | 1.808
2026-09-13 04:15 | 2.3319 | 1.5847 | 1 | 0.79294 | 1.2224 | -0.3261 | 1.2813 | 0.057806 | 1.7938
2026-09-13 04:30 | 2.7793 | 1.7194 | 1 | 0.79863 | 1.5732 | -0.13157 | 1.2751 | 0.052682 | 1.7887
2026-09-13 04:45 | 2.9377 | 1.4071 | 1 | 0.81849 | 1.6832 | 0.24853 | 1.2868 | 0.0649 | 1.8009
2026-09-13 05:00 | 3.6847 | 1.7174 | 1 | 0.81515 | 2.2792 | 0.50565 | 1.3107 | 0.089428 | 1.8255
2026-09-13 05:15 | 3.5723 | 1.7362 | 1 | 0.8097 | 2.1943 | 0.41227 | 1.3302 | 0.10977 | 1.8458
2026-09-13 05:30 | 3.3878 | 1.9406 | 1 | 0.82811 | 2.0331 | 0.083262 | 1.3342 | 0.11397 | 1.85
2026-09-13 05:45 | 2.2793 | 1.5429 | 1 | 0.82848 | 1.1524 | -0.35149 | 1.3175 | 0.097652 | 1.8337
2026-09-13 06:00 | 2.6258 | 1.997 | 1 | 0.82942 | 1.4268 | -0.51315 | 1.2933 | 0.073706 | 1.8097
2026-09-13 06:15 | 3.124 | 1.8876 | 1 | 0.83208 | 1.8204 | -0.060454 | 1.2904 | 0.071124 | 1.8072
2026-09-13 06:30 | 3.3717 | 1.7103 | 1 | 0.84678 | 2.0055 | 0.26567 | 1.303 | 0.08352 | 1.8195
2026-09-13 06:45 | 3.5961 | 2.302 | 1 | 0.83775 | 2.1909 | -0.099985 | 1.2983 | 0.078998 | 1.815
2026-09-13 07:00 | 4.2553 | 2.5173 | 1 | 0.84584 | 2.7081 | 0.17169 | 1.3064 | 0.087107 | 1.8231
2026-09-13 07:15 | 4.0945 | 2.3792 | 1 | 0.83424 | 2.5896 | 0.18933 | 1.3153 | 0.096505 | 1.8325
2026-09-13 07:30 | 3.8557 | 2.8714 | 1 | 0.86357 | 2.3766 | -0.44533 | 1.2943 | 0.074972 | 1.811
2026-09-13 07:45 | 5.7516 | 3.7318 | 1 | 0.85732 | 3.8874 | 0.14007 | 1.3009 | 0.08139 | 1.8174
2026-09-13 08:00 | 4.4315 | 3.1238 | 1 | 0.86102 | 2.836 | -0.25905 | 1.2887 | 0.068889 | 1.8049
2026-09-13 08:15 | 5.4294 | 4.152 | 1 | 0.87425 | 3.6181 | -0.48054 | 1.2659 | 0.045543 | 1.7816
2026-09-13 08:30 | 3.9774 | 3.3111 | 1 | 0.882 | 2.4586 | -0.76724 | 1.2297 | 0.0084651 | 1.7445
2026-09-13 08:45 | 8.3681 | 4.818 | 1 | 0.87135 | 5.9545 | 1.0229 | 1.278 | 0.056453 | 1.7925
2026-09-13 09:00 | 4.5349 | 3.137 | 1 | 0.88595 | 2.8983 | -0.21484 | 1.2679 | 0.045522 | 1.7815
2026-09-13 09:15 | 6.0202 | 4.1424 | 1 | 0.88498 | 4.0788 | -0.057234 | 1.2652 | 0.042162 | 1.7782
2026-09-13 09:30 | 4.0629 | 2.8174 | 1 | 0.89342 | 2.5175 | -0.26995 | 1.2524 | 0.028554 | 1.7646
2026-09-13 09:45 | 5.7404 | 3.7523 | 1 | 0.89728 | 3.8468 | 0.085049 | 1.2564 | 0.031692 | 1.7677
2026-09-13 10:00 | 5.5379 | 3.6766 | 1 | 0.89736 | 3.6859 | 0.0083671 | 1.2568 | 0.031298 | 1.7673
2026-09-13 10:15 | 6.5502 | 4.1876 | 1 | 0.90795 | 4.4815 | 0.26454 | 1.2693 | 0.042745 | 1.7788
2026-09-13 10:30 | 5.8587 | 3.7225 | 1 | 0.90391 | 3.9355 | 0.1917 | 1.2784 | 0.050978 | 1.787
2026-09-13 10:45 | 6.0929 | 3.9246 | 1 | 0.89704 | 4.127 | 0.18213 | 1.287 | 0.059083 | 1.7951
2026-09-13 11:00 | 5.4367 | 3.8796 | 1 | 0.90216 | 3.6017 | -0.25011 | 1.2752 | 0.046687 | 1.7827
2026-09-13 11:15 | 5.2028 | 3.7265 | 1 | 0.89271 | 3.4234 | -0.27277 | 1.2623 | 0.033646 | 1.7697
2026-09-13 11:30 | 5.0895 | 3.3548 | 1 | 0.89369 | 3.3326 | -0.019935 | 1.2613 | 0.032627 | 1.7687
2026-09-13 11:45 | 5.3648 | 3.8057 | 1 | 0.88996 | 3.5543 | -0.22628 | 1.2506 | 0.022089 | 1.7581
2026-09-13 12:00 | 5.2454 | 3.2707 | 1 | 0.89198 | 3.4578 | 0.16843 | 1.2586 | 0.030252 | 1.7663
2026-09-13 12:15 | 5.573 | 4.4545 | 1 | 0.90087 | 3.711 | -0.66916 | 1.227 | -0.001371 | 1.7347
2026-09-13 12:30 | 5.3636 | 4.0568 | 1 | 0.90218 | 3.5436 | -0.46186 | 1.2051 | -0.023122 | 1.7129
2026-09-13 12:45 | 5.056 | 3.5248 | 1 | 0.90065 | 3.3005 | -0.20186 | 1.1956 | -0.032407 | 1.7036
2026-09-13 13:00 | 5.5488 | 3.7006 | 1 | 0.90326 | 3.6899 | -0.0096621 | 1.1951 | -0.032562 | 1.7035
2026-09-13 13:15 | 5.1971 | 3.4623 | 1 | 0.90993 | 3.4052 | -0.051372 | 1.1927 | -0.034782 | 1.7012
2026-09-13 13:30 | 5.2498 | 3.1439 | 1 | 0.91877 | 3.4401 | 0.26654 | 1.2053 | -0.022143 | 1.7139
2026-09-13 13:45 | 4.5407 | 2.876 | 1 | 0.92785 | 2.8696 | -0.0057401 | 1.205 | -0.022552 | 1.7135
2026-09-13 14:00 | 4.3678 | 2.6443 | 1 | 0.92732 | 2.7327 | 0.079568 | 1.2088 | -0.018783 | 1.7172
2026-09-13 14:15 | 5.0335 | 3.3645 | 1 | 0.92388 | 3.2642 | -0.090278 | 1.2045 | -0.022793 | 1.7132
2026-09-13 14:30 | 4.2144 | 3.5332 | 1 | 0.92576 | 2.6121 | -0.82899 | 1.1653 | -0.061647 | 1.6744
2026-09-13 14:45 | 5.4608 | 3.9082 | 1 | 0.92552 | 3.6023 | -0.27532 | 1.1523 | -0.074179 | 1.6618
2026-09-13 15:00 | 6.1723 | 3.5561 | 1 | 0.91647 | 4.1746 | 0.55666 | 1.1786 | -0.046932 | 1.6891
2026-09-13 15:15 | 4.7354 | 3.0522 | 1 | 0.91095 | 3.0377 | -0.013057 | 1.178 | -0.046291 | 1.6897
2026-09-13 15:30 | 5.9846 | 3.5749 | 1 | 0.90642 | 4.0335 | 0.41274 | 1.1975 | -0.025233 | 1.7108
2026-09-13 15:45 | 4.3301 | 3.1517 | 1 | 0.89932 | 2.725 | -0.38402 | 1.1794 | -0.041462 | 1.6946
2026-09-13 16:00 | 4.5464 | 3.3118 | 1 | 0.90449 | 2.8927 | -0.37719 | 1.1616 | -0.057403 | 1.6786
2026-09-13 16:15 | 4.505 | 2.9965 | 1 | 0.9018 | 2.862 | -0.12109 | 1.1558 | -0.061005 | 1.675
2026-09-13 16:30 | 4.3097 | 2.3729 | 1 | 0.90947 | 2.7007 | 0.29506 | 1.1698 | -0.045051 | 1.691
2026-09-13 16:45 | 4.9582 | 2.6262 | 1 | 0.91663 | 3.2101 | 0.52555 | 1.1946 | -0.018301 | 1.7177
2026-09-13 17:00 | 3.7097 | 2.6451 | 1 | 0.91131 | 2.2227 | -0.38015 | 1.1767 | -0.03405 | 1.702
2026-09-13 17:15 | 4.7958 | 2.8545 | 1 | 0.90859 | 3.0875 | 0.20973 | 1.1866 | -0.021688 | 1.7143
2026-09-13 17:30 | 4.8965 | 2.391 | 1 | 0.90441 | 3.1708 | 0.70186 | 1.2197 | 0.014212 | 1.7502
2026-09-13 17:45 | 4.4583 | 3.2363 | 1 | 0.89783 | 2.828 | -0.36746 | 1.2024 | -8.6695e-05 | 1.7523
2026-09-13 18:00 | 3.7877 | 2.8024 | 1 | 0.91394 | 2.2826 | -0.46784 | 1.1803 | -0.019546 | 1.7339
2026-09-13 18:15 | 4.8722 | 2.979 | 1 | 0.92321 | 3.1366 | 0.14185 | 1.187 | -0.01037 | 1.7431
2026-09-13 18:30 | 4.8529 | 2.3118 | 1 | 0.92943 | 3.1163 | 0.72408 | 1.2212 | 0.02625 | 1.7797
2026-09-13 18:45 | 4.2512 | 2.6779 | 1 | 0.93318 | 2.6354 | -0.038215 | 1.2194 | 0.026836 | 1.7803
2026-09-13 19:00 | 5.3896 | 3.0053 | 1 | 0.9326 | 3.5401 | 0.48133 | 1.2421 | 0.052133 | 1.8056
2026-09-13 19:15 | 4.1261 | 2.9469 | 1 | 0.92923 | 2.5392 | -0.36691 | 1.2248 | 0.037579 | 1.7911
2026-09-13 19:30 | 5.8825 | 2.6595 | 1 | 0.92217 | 3.9399 | 1.1524 | 1.2793 | 0.095213 | 1.85
2026-09-13 19:45 | 2.8384 | 2.726 | 1 | 0.94203 | 1.5062 | -1.0978 | 1.2274 | 0.045937 | 1.8007
2026-09-13 20:00 | 4.5821 | 3.3703 | 1 | 0.9652 | 2.8728 | -0.44772 | 1.2062 | 0.026737 | 1.7815
2026-09-13 20:15 | 5.2024 | 2.4817 | 1 | 0.96736 | 3.3638 | 0.7939 | 1.2437 | 0.066287 | 1.8211
2026-09-13 20:30 | 4.5306 | 2.9482 | 1 | 1.0006 | 2.8038 | -0.12993 | 1.2376 | 0.061173 | 1.816
2026-09-13 20:45 | 3.838 | 2.8732 | 1 | 1.0125 | 2.2442 | -0.56606 | 1.2108 | 0.035167 | 1.79
2026-09-13 21:00 | 4.6044 | 2.7681 | 1 | 1.01 | 2.855 | 0.078213 | 1.2145 | 0.039832 | 1.7946
2026-09-13 21:15 | 3.098 | 2.3337 | 1 | 1.0226 | 1.6485 | -0.61672 | 1.1854 | 0.011348 | 1.7661
2026-09-13 21:30 | 3.9455 | 2.0618 | 1 | 1.0388 | 2.3088 | 0.22227 | 1.1959 | 0.022107 | 1.7769
2026-09-13 21:45 | 3.6504 | 1.9147 | 1 | 1.0452 | 2.0693 | 0.13912 | 1.2025 | 0.028847 | 1.7836
2026-09-13 22:00 | 4.4508 | 2.4746 | 1 | 1.0448 | 2.7053 | 0.20765 | 1.2123 | 0.038966 | 1.7938
2026-09-13 22:15 | 4.555 | 2.2431 | 1 | 1.034 | 2.7967 | 0.49822 | 1.2358 | 0.063309 | 1.8181
2026-09-13 22:30 | 3.1944 | 2.3382 | 1 | 1.0469 | 1.7057 | -0.56925 | 1.2089 | 0.036879 | 1.7917
2026-09-13 22:45 | 3.3508 | 2.1923 | 1 | 1.0504 | 1.8271 | -0.32864 | 1.1934 | 0.021825 | 1.7766
2026-09-13 23:00 | 3.0816 | 1.6392 | 1 | 1.0853 | 1.5857 | -0.048185 | 1.1911 | 0.018981 | 1.7197
2026-09-13 23:15 | 2.91 | 1.8989 | 1 | 1.0876 | 1.4475 | -0.40628 | 1.1719 | -0.00073902 | 1.7
2026-09-13 23:30 | 2.6759 | 1.5604 | 1 | 1.0912 | 1.2587 | -0.27156 | 1.1591 | -0.014076 | 1.6866
2026-09-13 23:45 | 3.6892 | 2.0115 | 1 | 1.0997 | 2.0568 | 0.040738 | 1.161 | -0.012795 | 1.6879
2026-09-14 | 3.2814 | 1.7174 | 1 | 1.1056 | 1.7282 | 0.0097156 | 1.1615 | -0.013036 | 1.6877
2026-09-14 00:15 | 3.4824 | 1.6169 | 1 | 1.1013 | 1.8913 | 0.24693 | 1.1731 | -0.0017779 | 1.6989
2026-09-14 00:30 | 3.2649 | 1.7415 | 1 | 1.1207 | 1.7031 | -0.034589 | 1.1715 | -0.0043504 | 1.6964
2026-09-14 00:45 | 3.2536 | 2.1081 | 1 | 1.1386 | 1.6799 | -0.38537 | 1.1533 | -0.023973 | 1.6679
2026-09-14 01:00 | 3.2745 | 1.5176 | 1 | 1.1585 | 1.6807 | 0.14676 | 1.1602 | -0.018979 | 1.6288
2026-09-14 01:15 | 3.6372 | 1.4579 | 1 | 1.1668 | 1.9622 | 0.45388 | 1.1817 | 0.00039281 | 1.633
2026-09-14 01:30 | 3.1609 | 1.4906 | 1 | 1.1663 | 1.5843 | 0.084292 | 1.1857 | 0.0024447 | 1.6351
2026-09-14 01:45 | 3.0257 | 1.3745 | 1 | 1.1654 | 1.4776 | 0.092815 | 1.19 | 0.005068 | 1.6377
2026-09-14 02:00 | 2.7281 | 1.4484 | 1 | 1.1688 | 1.2385 | -0.1889 | 1.1811 | -0.0056054 | 1.6271
2026-09-14 02:15 | 2.3864 | 1.4805 | 1 | 1.1843 | 0.95482 | -0.47311 | 1.1587 | -0.030097 | 1.5776
2026-09-14 02:30 | 3.039 | 1.4419 | 1 | 1.1896 | 1.469 | 0.024365 | 1.1599 | -0.031107 | 1.5763
2026-09-14 02:45 | 2.8675 | 1.3576 | 1 | 1.1979 | 1.3261 | -0.028357 | 1.1586 | -0.034746 | 1.5727
2026-09-14 03:00 | 2.2848 | 1.5143 | 1 | 1.2034 | 0.85894 | -0.58982 | 1.1307 | -0.064959 | 1.5425
2026-09-14 03:15 | 2.5919 | 1.6123 | 1 | 1.1835 | 1.1187 | -0.44426 | 1.1097 | -0.087459 | 1.52
2026-09-14 03:30 | 2.9977 | 1.6161 | 1 | 1.1833 | 1.4412 | -0.15744 | 1.1022 | -0.09623 | 1.5112
2026-09-14 03:45 | 2.3642 | 1.7457 | 1 | 1.1848 | 0.9368 | -0.72801 | 1.0678 | -0.13185 | 1.4756
2026-09-14 04:00 | 3.6097 | 1.4882 | 1 | 1.1939 | 1.9188 | 0.38757 | 1.0861 | -0.11487 | 1.4926
2026-09-14 04:15 | 3.3715 | 1.6082 | 1 | 1.205 | 1.7208 | 0.10138 | 1.0909 | -0.11162 | 1.4958
2026-09-14 04:30 | 3.1099 | 1.6121 | 1 | 1.2098 | 1.5092 | -0.092626 | 1.0866 | -0.11751 | 1.4899
2026-09-14 04:45 | 3.5845 | 1.8072 | 1 | 1.2067 | 1.8886 | 0.073275 | 1.09 | -0.11528 | 1.4922
2026-09-14 05:00 | 3.0629 | 1.9161 | 1 | 1.1998 | 1.4798 | -0.39266 | 1.0715 | -0.13467 | 1.4728
2026-09-14 05:15 | 4.0188 | 2.1924 | 1 | 1.2037 | 2.236 | 0.039227 | 1.0733 | -0.13358 | 1.4739
2026-09-14 05:30 | 4.7953 | 3.0296 | 1 | 1.1982 | 2.8571 | -0.15526 | 1.066 | -0.14131 | 1.4661
2026-09-14 05:45 | 4.3185 | 3.1867 | 1 | 1.1846 | 2.4892 | -0.62773 | 1.0363 | -0.17072 | 1.4367
2026-09-14 06:00 | 6.0212 | 3.274 | 1 | 1.1984 | 3.8307 | 0.50101 | 1.06 | -0.14703 | 1.4604
2026-09-14 06:15 | 5.4067 | 3.4918 | 1 | 1.1995 | 3.3417 | -0.13512 | 1.0536 | -0.15325 | 1.4542
2026-09-14 06:30 | 5.6597 | 3.422 | 1 | 1.2124 | 3.5324 | 0.09935 | 1.0583 | -0.14863 | 1.4588
2026-09-14 06:45 | 5.1936 | 2.8686 | 1 | 1.2089 | 3.165 | 0.26676 | 1.0709 | -0.13576 | 1.4717
2026-09-14 07:00 | 5.5722 | 3.9167 | 1 | 1.2193 | 3.4574 | -0.41337 | 1.0514 | -0.15519 | 1.4523
2026-09-14 07:15 | 5.6679 | 3.899 | 1 | 1.2183 | 3.5343 | -0.32827 | 1.0359 | -0.17036 | 1.4371
2026-09-14 07:30 | 5.8903 | 4.3493 | 1 | 1.2258 | 3.7049 | -0.57992 | 1.0084 | -0.19747 | 1.41
2026-09-14 07:45 | 6.3298 | 3.306 | 1 | 1.2138 | 4.0635 | 0.68175 | 1.0407 | -0.16432 | 1.4431
2026-09-14 08:00 | 8.4363 | 4.079 | 1 | 1.2347 | 5.7201 | 1.477 | 1.1105 | -0.094078 | 1.5134
2026-09-14 08:15 | 5.6785 | 3.9485 | 1 | 1.2408 | 3.5248 | -0.38134 | 1.0925 | -0.11168 | 1.4958
2026-09-14 08:30 | 8.6917 | 4.1842 | 1 | 1.2394 | 5.9192 | 1.5615 | 1.1663 | -0.037196 | 1.5702
2026-09-14 08:45 | 5.5267 | 3.623 | 1 | 1.2444 | 3.4014 | -0.19946 | 1.1568 | -0.045937 | 1.5615
2026-09-14 09:00 | 7.204 | 4.0893 | 1 | 1.2495 | 4.7296 | 0.57624 | 1.1841 | -0.018004 | 1.5894
2026-09-14 09:15 | 6.1279 | 3.4284 | 1 | 1.2482 | 3.8758 | 0.4027 | 1.2031 | 0.0019508 | 1.6094
2026-09-14 09:30 | 6.3776 | 3.1799 | 1 | 1.2613 | 4.0638 | 0.7955 | 1.2407 | 0.040207 | 1.6477
2026-09-14 09:45 | 6.8525 | 4.5397 | 1 | 1.2626 | 4.44 | -0.089766 | 1.2365 | 0.036743 | 1.6442
2026-09-14 10:00 | 6.9494 | 4.7416 | 1 | 1.2604 | 4.5187 | -0.20065 | 1.227 | 0.028278 | 1.6357
2026-09-14 10:15 | 6.9187 | 5.6063 | 1 | 1.2538 | 4.4995 | -0.9961 | 1.1799 | -0.017397 | 1.59
2026-09-14 10:30 | 9.1798 | 5.2798 | 1 | 1.2557 | 6.294 | 0.91274 | 1.223 | 0.02727 | 1.6347
2026-09-14 10:45 | 6.3326 | 3.8285 | 1 | 1.2561 | 4.0322 | 0.18331 | 1.2317 | 0.037614 | 1.6451
2026-09-14 11:00 | 9.3521 | 3.8303 | 1 | 1.2679 | 6.4211 | 2.3317 | 1.3419 | 0.14928 | 1.7567
2026-09-14 11:15 | 7.1454 | 5.0538 | 1 | 1.2772 | 4.661 | -0.35349 | 1.3252 | 0.13386 | 1.7413
2026-09-14 11:30 | 6.7586 | 4.6837 | 1 | 1.2879 | 4.3453 | -0.30458 | 1.3108 | 0.12055 | 1.728
2026-09-14 11:45 | 5.879 | 3.3277 | 1 | 1.3037 | 3.6341 | 0.27574 | 1.3239 | 0.13431 | 1.7417
2026-09-14 12:00 | 5.781 | 3.6841 | 1 | 1.2996 | 3.5595 | -0.11216 | 1.3186 | 0.13002 | 1.7375
2026-09-14 12:15 | 5.5018 | 3.8066 | 1 | 1.2937 | 3.3424 | -0.41779 | 1.2988 | 0.11164 | 1.7191
2026-09-14 12:30 | 6.5777 | 3.7542 | 1 | 1.2859 | 4.2032 | 0.40411 | 1.3179 | 0.13255 | 1.74
2026-09-14 12:45 | 6.4033 | 3.5065 | 1 | 1.2875 | 4.0634 | 0.50123 | 1.3416 | 0.15816 | 1.7656
2026-09-14 13:00 | 6.5211 | 3.1517 | 1 | 1.2985 | 4.1482 | 0.89686 | 1.384 | 0.20225 | 1.8097
2026-09-14 13:15 | 6.0407 | 3.4573 | 1 | 1.2973 | 3.7676 | 0.27927 | 1.3972 | 0.21734 | 1.8248
2026-09-14 13:30 | 6.9006 | 4.8504 | 1 | 1.2978 | 4.4502 | -0.36021 | 1.3802 | 0.20233 | 1.8098
2026-09-14 13:45 | 6.3534 | 4.0939 | 1 | 1.3102 | 4.0057 | -0.079376 | 1.3764 | 0.20033 | 1.8078
2026-09-14 14:00 | 6.0078 | 3.776 | 1 | 1.3178 | 3.7252 | -0.045747 | 1.3743 | 0.19982 | 1.8073
2026-09-14 14:15 | 8.0752 | 4.3972 | 1 | 1.3267 | 5.3602 | 0.86668 | 1.4152 | 0.24229 | 1.8497
2026-09-14 14:30 | 5.7907 | 3.5587 | 1 | 1.3389 | 3.536 | -0.020469 | 1.4143 | 0.24256 | 1.85
2026-09-14 14:45 | 5.5753 | 3.9681 | 1 | 1.3478 | 3.3578 | -0.54926 | 1.3883 | 0.21767 | 1.8251
2026-09-14 15:00 | 5.5135 | 3.5305 | 1 | 1.356 | 3.3022 | -0.20547 | 1.3786 | 0.20891 | 1.8164
2026-09-14 15:15 | 4.6319 | 3.8671 | 1 | 1.3715 | 2.5897 | -1.1497 | 1.3242 | 0.15513 | 1.7626
2026-09-14 15:30 | 6.0913 | 4.1449 | 1 | 1.384 | 3.7389 | -0.36541 | 1.307 | 0.13817 | 1.7456
2026-09-14 15:45 | 5.8693 | 3.3678 | 1 | 1.3927 | 3.5557 | 0.1691 | 1.315 | 0.14634 | 1.7538
2026-09-14 16:00 | 5.0995 | 3.06 | 1 | 1.4125 | 2.9285 | -0.11834 | 1.3094 | 0.14043 | 1.7479
2026-09-14 16:15 | 6.0548 | 3.6573 | 1 | 1.4159 | 3.6846 | 0.024528 | 1.3105 | 0.14131 | 1.7488
2026-09-14 16:30 | 5.4788 | 3.3941 | 1 | 1.425 | 3.2199 | -0.15679 | 1.3031 | 0.13348 | 1.7409
2026-09-14 16:45 | 5.005 | 3.1646 | 1 | 1.4238 | 2.8445 | -0.28811 | 1.2895 | 0.11965 | 1.7271
2026-09-14 17:00 | 4.4383 | 2.7465 | 1 | 1.4262 | 2.3924 | -0.31868 | 1.2744 | 0.10446 | 1.7119
2026-09-14 17:15 | 4.3273 | 2.8365 | 1 | 1.4496 | 2.2857 | -0.49568 | 1.251 | 0.080289 | 1.6877
2026-09-14 17:30 | 4.6766 | 3.181 | 1 | 1.4529 | 2.5605 | -0.55843 | 1.2246 | 0.053217 | 1.6607
2026-09-14 17:45 | 4.9824 | 3.5114 | 1 | 1.467 | 2.7922 | -0.64726 | 1.194 | 0.021655 | 1.6291
2026-09-14 18:00 | 4.5515 | 2.2468 | 1 | 1.4852 | 2.4355 | 0.16983 | 1.202 | 0.028292 | 1.6357
2026-09-14 18:15 | 3.7347 | 2.67 | 1 | 1.4879 | 1.7846 | -0.7969 | 1.1644 | -0.010672 | 1.5968
2026-09-14 18:30 | 5.4714 | 2.4629 | 1 | 1.5107 | 3.1459 | 0.61474 | 1.1934 | 0.016515 | 1.624
2026-09-14 18:45 | 4.9998 | 2.7028 | 1 | 1.5113 | 2.7709 | 0.061276 | 1.1963 | 0.017705 | 1.6251
2026-09-14 19:00 | 5.3708 | 2.7604 | 1 | 1.5148 | 3.0627 | 0.27209 | 1.2092 | 0.028922 | 1.6364
2026-09-14 19:15 | 4.1464 | 2.1 | 1 | 1.5207 | 2.0855 | -0.013018 | 1.2086 | 0.026648 | 1.6341
2026-09-14 19:30 | 4.5445 | 2.7013 | 1 | 1.53 | 2.3943 | -0.27628 | 1.1955 | 0.011803 | 1.6192
2026-09-14 19:45 | 4.3125 | 2.3309 | 1 | 1.5516 | 2.1929 | -0.12418 | 1.1896 | 0.0036053 | 1.611
2026-09-14 20:00 | 5.0367 | 2.8672 | 1 | 1.5453 | 2.7732 | -0.084638 | 1.1856 | -0.0023141 | 1.6051
2026-09-14 20:15 | 4.8915 | 3.145 | 1 | 1.5407 | 2.6615 | -0.43518 | 1.1651 | -0.024458 | 1.583
2026-09-14 20:30 | 4.7721 | 2.2474 | 1 | 1.5444 | 2.5637 | 0.28469 | 1.1785 | -0.012508 | 1.5949
2026-09-14 20:45 | 4.8583 | 2.8254 | 1 | 1.5262 | 2.6466 | -0.16091 | 1.1709 | -0.020813 | 1.5866
2026-09-14 21:00 | 4.5681 | 3.0592 | 1 | 1.5303 | 2.4129 | -0.58171 | 1.1434 | -0.048957 | 1.5585
2026-09-14 21:15 | 4.7432 | 2.9763 | 1 | 1.5304 | 2.5518 | -0.38202 | 1.1254 | -0.067473 | 1.54
2026-09-14 21:30 | 3.9867 | 2.0319 | 1 | 1.5288 | 1.9523 | -0.071672 | 1.122 | -0.071069 | 1.5364
2026-09-14 21:45 | 4.0799 | 2.0683 | 1 | 1.5253 | 2.0291 | -0.035272 | 1.1203 | -0.072631 | 1.5348
2026-09-14 22:00 | 4.0724 | 2.4181 | 1 | 1.5231 | 2.0249 | -0.35391 | 1.1036 | -0.088992 | 1.5185
2026-09-14 22:15 | 3.7253 | 2.4068 | 1 | 1.5252 | 1.7475 | -0.59335 | 1.0755 | -0.11654 | 1.4909
2026-09-14 22:30 | 4.4705 | 2.0298 | 1 | 1.5427 | 2.3255 | 0.26613 | 1.0881 | -0.10386 | 1.5036
2026-09-14 22:45 | 3.5277 | 2.5737 | 1 | 1.532 | 1.5851 | -0.88973 | 1.0461 | -0.14524 | 1.4622
2026-09-14 23:00 | 4.64 | 2.3046 | 1 | 1.5356 | 2.4657 | 0.14503 | 1.0529 | -0.13763 | 1.4698
2026-09-14 23:15 | 4.4813 | 2.0387 | 1 | 1.5316 | 2.3429 | 0.2738 | 1.0659 | -0.12358 | 1.4839
2026-09-14 23:30 | 4.1999 | 2.0964 | 1 | 1.546 | 2.1079 | 0.010366 | 1.0663 | -0.12226 | 1.4852
2026-09-14 23:45 | 4.7081 | 1.9573 | 1 | 1.5587 | 2.5015 | 0.48981 | 1.0895 | -0.098501 | 1.5089
2026-09-15 | 3.118 | 1.8716 | 1 | 1.5569 | 1.24 | -0.56847 | 1.0626 | -0.1245 | 1.4829
2026-09-15 00:15 | 2.8948 | 1.8642 | 1 | 1.5628 | 1.058 | -0.72556 | 1.0283 | -0.15791 | 1.4495
2026-09-15 00:30 | 2.9895 | 1.8321 | 1 | 1.5775 | 1.1215 | -0.63953 | 0.9981 | -0.18753 | 1.4199
2026-09-15 00:45 | 4.1251 | 2.3017 | 1 | 1.5923 | 2.0117 | -0.26096 | 0.98576 | -0.19953 | 1.4079
2026-09-15 01:00 | 3.8862 | 1.7597 | 1 | 1.6009 | 1.8152 | 0.049953 | 0.98812 | -0.19689 | 1.4106
2026-09-15 01:15 | 3.8947 | 2.1031 | 1 | 1.5808 | 1.8378 | -0.23873 | 0.97684 | -0.207 | 1.4004
2026-09-15 01:30 | 4.0779 | 1.7658 | 1 | 1.5798 | 1.9842 | 0.19656 | 0.98613 | -0.19628 | 1.4112
2026-09-15 01:45 | 4.7445 | 1.7947 | 1 | 1.6028 | 2.4954 | 0.63065 | 1.0159 | -0.16558 | 1.4419
2026-09-15 02:00 | 4.2302 | 1.7462 | 1 | 1.6119 | 2.0797 | 0.30014 | 1.0301 | -0.15059 | 1.4569
2026-09-15 02:15 | 4.1361 | 1.8794 | 1 | 1.6175 | 2.0005 | 0.10896 | 1.0353 | -0.14461 | 1.4628
2026-09-15 02:30 | 3.916 | 1.7557 | 1 | 1.6032 | 1.837 | 0.073191 | 1.0387 | -0.13961 | 1.4678
2026-09-15 02:45 | 4.1995 | 1.6787 | 1 | 1.6047 | 2.061 | 0.3441 | 1.055 | -0.12164 | 1.5107
2026-09-15 03:00 | 4.163 | 1.7539 | 1 | 1.6002 | 2.0356 | 0.2535 | 1.067 | -0.10759 | 1.5335
2026-09-15 03:15 | 3.978 | 1.6701 | 1 | 1.6234 | 1.8702 | 0.18011 | 1.0755 | -0.097585 | 1.5973
2026-09-15 03:30 | 3.9712 | 1.7396 | 1 | 1.6544 | 1.8402 | 0.090566 | 1.0798 | -0.09265 | 1.611
2026-09-15 03:45 | 4.0471 | 1.7833 | 1 | 1.6577 | 1.8978 | 0.10309 | 1.0847 | -0.087033 | 1.6166
2026-09-15 04:00 | 4.2575 | 1.7225 | 1 | 1.6609 | 2.0624 | 0.3059 | 1.0991 | -0.071736 | 1.637
2026-09-15 04:15 | 4.3514 | 1.8118 | 1 | 1.6641 | 2.1345 | 0.29039 | 1.1128 | -0.057082 | 1.6516
2026-09-15 04:30 | 5.0976 | 2.2852 | 1 | 1.6727 | 2.7203 | 0.39163 | 1.1314 | -0.037733 | 1.6788
2026-09-15 04:45 | 3.4355 | 1.9592 | 1 | 1.6805 | 1.394 | -0.50871 | 1.1073 | -0.061011 | 1.6603
2026-09-15 05:00 | 4.2487 | 2.1467 | 1 | 1.6929 | 2.03 | -0.10503 | 1.1023 | -0.065426 | 1.6559
2026-09-15 05:15 | 5.5748 | 2.1158 | 1 | 1.7003 | 3.0774 | 0.86545 | 1.1432 | -0.024015 | 1.6973
2026-09-15 05:30 | 4.4493 | 2.2765 | 1 | 1.7136 | 2.1729 | -0.093234 | 1.1388 | -0.028173 | 1.6931
2026-09-15 05:45 | 5.5579 | 2.5497 | 1 | 1.7267 | 3.0431 | 0.44403 | 1.1598 | -0.0071799 | 1.7141
2026-09-15 06:00 | 5.7778 | 2.9425 | 1 | 1.7366 | 3.2098 | 0.24059 | 1.1712 | 0.0040523 | 1.7254
2026-09-15 06:15 | 5.8698 | 2.9428 | 1 | 1.7374 | 3.2823 | 0.30557 | 1.1856 | 0.018519 | 1.7398
2026-09-15 06:30 | 6.1797 | 2.3552 | 1 | 1.7528 | 3.5162 | 1.0449 | 1.235 | 0.067604 | 1.7889
2026-09-15 06:45 | 5.3608 | 3.1388 | 1 | 1.7393 | 2.8765 | -0.2361 | 1.2239 | 0.056774 | 1.7781
2026-09-15 07:00 | 5.3648 | 2.729 | 1 | 1.7376 | 2.881 | 0.13679 | 1.2303 | 0.063812 | 1.7851
2026-09-15 07:15 | 5.0458 | 3.0458 | 1 | 1.7468 | 2.6203 | -0.38292 | 1.2122 | 0.046159 | 1.7675
2026-09-15 07:30 | 6.8037 | 4.0819 | 1 | 1.7592 | 4.0067 | -0.067642 | 1.209 | 0.043174 | 1.7645
2026-09-15 07:45 | 7.057 | 3.6148 | 1 | 1.7587 | 4.2084 | 0.53421 | 1.2343 | 0.068842 | 1.7902
2026-09-15 08:00 | 6.4401 | 3.8799 | 1 | 1.7782 | 3.7029 | -0.15932 | 1.2268 | 0.061247 | 1.7826
2026-09-15 08:15 | 7.3004 | 3.5303 | 1 | 1.7804 | 4.3844 | 0.7687 | 1.2631 | 0.09762 | 1.8189
2026-09-15 08:30 | 4.8081 | 2.9744 | 1 | 1.7873 | 2.3994 | -0.51752 | 1.2386 | 0.073166 | 1.7945
2026-09-15 08:45 | 6.4534 | 3.8058 | 1 | 1.7961 | 3.6992 | -0.095945 | 1.2341 | 0.068518 | 1.7898
2026-09-15 09:00 | 6.3262 | 3.9419 | 1 | 1.7928 | 3.6008 | -0.30702 | 1.2196 | 0.054164 | 1.7755
2026-09-15 09:15 | 5.6334 | 2.8326 | 1 | 1.8013 | 3.0438 | 0.19008 | 1.2286 | 0.063162 | 1.7845
2026-09-15 09:30 | 6.1371 | 3.5618 | 1 | 1.8109 | 3.4362 | -0.11303 | 1.2232 | 0.057647 | 1.779
2026-09-15 09:45 | 6.1602 | 3.2805 | 1 | 1.814 | 3.4521 | 0.15447 | 1.2305 | 0.064831 | 1.7861
2026-09-15 10:00 | 6.3772 | 4.3285 | 1 | 1.8097 | 3.6279 | -0.63057 | 1.2007 | 0.035227 | 1.7565
2026-09-15 10:15 | 6.3982 | 4.1433 | 1 | 1.8261 | 3.6315 | -0.46061 | 1.179 | 0.013256 | 1.7346
2026-09-15 10:30 | 6.8125 | 4.1719 | 1 | 1.839 | 3.9503 | -0.19941 | 1.1695 | 0.0033291 | 1.7246
2026-09-15 10:45 | 6.4917 | 3.9657 | 1 | 1.8391 | 3.6955 | -0.24318 | 1.158 | -0.0085637 | 1.7128
2026-09-15 11:00 | 6.112 | 3.3771 | 1 | 1.8599 | 3.3774 | 0.00026938 | 1.1581 | -0.0095666 | 1.7117
2026-09-15 11:15 | 10.0547 | 4.7015 | 1 | 1.872 | 6.4994 | 1.6181 | 1.2345 | 0.065554 | 1.7869
2026-09-15 11:30 | 6.454 | 3.3899 | 1 | 1.8792 | 3.6336 | 0.21937 | 1.2449 | 0.074366 | 1.7957
2026-09-15 11:45 | 5.9629 | 3.0777 | 1 | 1.8825 | 3.241 | 0.14694 | 1.2519 | 0.079686 | 1.801
2026-09-15 12:00 | 5.2568 | 2.9719 | 1 | 1.891 | 2.6734 | -0.26863 | 1.2392 | 0.065113 | 1.7864
2026-09-15 12:15 | 5.295 | 2.8453 | 1 | 1.9074 | 2.6907 | -0.13914 | 1.2326 | 0.056143 | 1.7775
2026-09-15 12:30 | 5.7989 | 2.9047 | 1 | 1.9349 | 3.0691 | 0.14794 | 1.2396 | 0.059849 | 1.7812
2026-09-15 12:45 | 6.3087 | 2.4013 | 1 | 1.936 | 3.4731 | 0.96465 | 1.2852 | 0.10215 | 1.8235
2026-09-15 13:00 | 6.5561 | 2.9692 | 1 | 1.9358 | 3.6698 | 0.63054 | 1.315 | 0.12868 | 1.85
2026-09-15 13:15 | 5.1809 | 3.629 | 1 | 1.933 | 2.5798 | -0.9443 | 1.2703 | 0.080881 | 1.8022
2026-09-15 13:30 | 5.4166 | 3.0433 | 1 | 1.9498 | 2.7536 | -0.26075 | 1.258 | 0.064839 | 1.7862
2026-09-15 13:45 | 6.7747 | 2.98 | 1 | 1.953 | 3.8298 | 0.76484 | 1.2942 | 0.097192 | 1.8185
2026-09-15 14:00 | 4.5859 | 1.9888 | 1 | 1.9458 | 2.097 | 0.097362 | 1.2988 | 0.098243 | 1.8196
2026-09-15 14:15 | 4.9547 | 2.5048 | 1 | 1.9575 | 2.3806 | -0.11179 | 1.2935 | 0.089013 | 1.8103
2026-09-15 14:30 | 5.0037 | 3.061 | 1 | 1.9626 | 2.4155 | -0.58098 | 1.266 | 0.057433 | 1.7788
2026-09-15 14:45 | 5.2185 | 2.9905 | 1 | 1.9598 | 2.5883 | -0.36196 | 1.2489 | 0.036308 | 1.7576
2026-09-15 15:00 | 4.6643 | 3.5863 | 1 | 1.9528 | 2.1537 | -1.2894 | 1.188 | -0.028412 | 1.6929
2026-09-15 15:15 | 6.2503 | 2.3311 | 1 | 1.9632 | 3.4051 | 0.96664 | 1.2337 | 0.013171 | 1.7345
2026-09-15 15:30 | 6.4147 | 2.8977 | 1 | 1.9637 | 3.5354 | 0.5739 | 1.2608 | 0.036173 | 1.7575
2026-09-15 15:45 | 5.0116 | 3.0286 | 1 | 1.9673 | 2.418 | -0.54951 | 1.2348 | 0.0059342 | 1.7273
2026-09-15 16:00 | 5.3248 | 2.6859 | 1 | 1.9755 | 2.6602 | -0.023087 | 1.2337 | 0.00028417 | 1.7216
2026-09-15 16:15 | 5.0536 | 2.7786 | 1 | 1.9805 | 2.4409 | -0.30393 | 1.2194 | -0.018827 | 1.6961
2026-09-15 16:30 | 5.2172 | 2.3328 | 1 | 1.9836 | 2.5684 | 0.21203 | 1.2294 | -0.013673 | 1.678
2026-09-15 16:45 | 4.9003 | 2.3327 | 1 | 1.9861 | 2.3147 | -0.016198 | 1.2286 | -0.019416 | 1.6455
2026-09-15 17:00 | 5.7347 | 2.7864 | 1 | 2.0031 | 2.9639 | 0.15977 | 1.2362 | -0.017447 | 1.6153
2026-09-15 17:15 | 4.6628 | 2.3537 | 1 | 2.0079 | 2.1087 | -0.22046 | 1.2257 | -0.03365 | 1.5873
2026-09-15 17:30 | 5.0661 | 2.4008 | 1 | 2.01 | 2.4274 | 0.023962 | 1.2269 | -0.038408 | 1.5336
2026-09-15 17:45 | 5.6853 | 2.9757 | 1 | 2.0191 | 2.912 | -0.057319 | 1.2242 | -0.047364 | 1.4973
2026-09-15 18:00 | 5.4068 | 3.081 | 1 | 2.0179 | 2.6918 | -0.35031 | 1.2076 | -0.070181 | 1.4551
2026-09-15 18:15 | 5.0885 | 2.6179 | 1 | 2.0238 | 2.4343 | -0.16528 | 1.1998 | -0.084508 | 1.4077
2026-09-15 18:30 | 5.1345 | 2.5948 | 1 | 2.0326 | 2.4638 | -0.11792 | 1.1942 | -0.096953 | 1.3495
2026-09-15 18:45 | 4.5943 | 2.8011 | 1 | 2.0371 | 2.0311 | -0.69296 | 1.1615 | -0.1368 | 1.2427
2026-09-15 19:00 | 4.6111 | 2.5249 | 1 | 2.0449 | 2.0383 | -0.43793 | 1.1408 | -0.1649 | 1.1987
2026-09-15 19:15 | 5.8122 | 2.4045 | 1 | 2.0433 | 2.9936 | 0.53015 | 1.1658 | -0.14725 | 1.2139
2026-09-15 19:30 | 5.2335 | 2.0074 | 1 | 2.0489 | 2.5295 | 0.46988 | 1.188 | -0.13271 | 1.226
2026-09-15 19:45 | 4.1665 | 2.443 | 1 | 2.0667 | 1.6678 | -0.69764 | 1.1551 | -0.17403 | 1.1261
2026-09-15 20:00 | 5.5277 | 1.7928 | 1 | 2.0622 | 2.7526 | 0.86382 | 1.1959 | -0.14146 | 1.1456
2026-09-15 20:15 | 4.5522 | 2.3091 | 1 | 2.0554 | 1.9832 | -0.29333 | 1.182 | -0.16345 | 1.1236
2026-09-15 20:30 | 3.982 | 1.8941 | 1 | 2.1248 | 1.4751 | -0.37706 | 1.1642 | -0.19237 | 0.80018
2026-09-15 20:45 | 5.182 | 1.8929 | 1 | 2.0524 | 2.4858 | 0.5336 | 1.1894 | -0.17641 | 0.81614
2026-09-15 21:00 | 3.7375 | 2.1882 | 1 | 1.9848 | 1.3921 | -0.71649 | 1.1556 | -0.21789 | 0.77466
2026-09-15 21:15 | 3.9284 | 1.9015 | 1 | 1.932 | 1.5857 | -0.28423 | 1.1421 | -0.23777 | 0.75477
2026-09-15 21:30 | 4.8471 | 2.3156 | 1 | 1.9306 | 2.3165 | 0.00081838 | 1.1422 | -0.24189 | 0.75066
2026-09-15 21:45 | 4.4177 | 2.1392 | 1 | 1.9856 | 1.9318 | -0.1867 | 1.1333 | -0.25734 | 0.73521
2026-09-15 22:00 | 3.9785 | 2.3148 | 1 | 2.029 | 1.5485 | -0.68971 | 1.1007 | -0.29865 | 0.6939
2026-09-15 22:15 | 5.0957 | 1.9659 | 1 | 1.9677 | 2.4845 | 0.46673 | 1.1228 | -0.28387 | 0.70867
2026-09-15 22:30 | 4.6535 | 2.1501 | 1 | 1.9067 | 2.1818 | 0.028488 | 1.1241 | -0.28841 | 0.70414
2026-09-15 22:45 | 4.3325 | 1.9179 | 1 | 1.8415 | 1.9786 | 0.054595 | 1.1267 | -0.29017 | 0.70237
2026-09-15 23:00 | 4.3052 | 1.5894 | 1 | 1.7756 | 2.0092 | 0.3778 | 1.1446 | -0.2751 | 0.71745
2026-09-15 23:15 | 4.9653 | 1.6279 | 1 | 1.7113 | 2.5846 | 0.86104 | 1.1853 | -0.23567 | 0.75687
2026-09-15 23:30 | 4.9156 | 1.8255 | 1 | 1.6815 | 2.5688 | 0.66898 | 1.2169 | -0.20498 | 0.78756
2026-09-15 23:45 | 3.705 | 1.4498 | 1 | 1.6676 | 1.6183 | 0.15166 | 1.2241 | -0.19894 | 0.79361
2026-09-16 | 5.0602 | 1.5868 | 1 | 1.6631 | 2.6982 | 1.0003 | 1.2713 | -0.15082 | 0.84172
2026-09-16 00:15 | 4.1896 | 1.456 | 1 | 1.6647 | 2.0055 | 0.49453 | 1.2947 | -0.12519 | 0.86736
2026-09-16 00:30 | 5.0492 | 1.4547 | 1 | 1.6642 | 2.6887 | 1.1106 | 1.3472 | -0.068727 | 0.92382
2026-09-16 00:45 | 3.1567 | 1.8811 | 1 | 1.659 | 1.1896 | -0.62235 | 1.3178 | -0.092504 | 0.90004
2026-09-16 01:00 | 3.1614 | 1.5513 | 1 | 1.6411 | 1.2075 | -0.30939 | 1.3032 | -0.099237 | 0.89331
2026-09-16 01:15 | 3.2929 | 1.5088 | 1 | 1.628 | 1.3224 | -0.16779 | 1.2952 | -0.10808 | 0.88447
2026-09-16 01:30 | 4.7304 | 1.466 | 1 | 1.6395 | 2.4551 | 0.89017 | 1.3373 | -0.067402 | 0.92515
2026-09-16 01:45 | 4.6613 | 1.9895 | 1 | 1.6401 | 2.3997 | 0.36918 | 1.3548 | -0.051512 | 0.94104
2026-09-16 02:00 | 4.1226 | 1.8522 | 1 | 1.6242 | 1.9844 | 0.11902 | 1.3604 | -0.047091 | 0.94546
2026-09-16 02:15 | 5.5003 | 1.8506 | 1 | 1.6189 | 3.083 | 1.1091 | 1.4128 | 0.004154 | 0.9967
2026-09-16 02:30 | 4.7698 | 1.991 | 1 | 1.6167 | 2.5044 | 0.46209 | 1.4347 | 0.024731 | 1.0173
2026-09-16 02:45 | 3.7846 | 1.8686 | 1 | 1.6223 | 1.7175 | -0.13599 | 1.4282 | 0.016704 | 1.0093
2026-09-16 03:00 | 3.6832 | 1.8054 | 1 | 1.6243 | 1.6353 | -0.15305 | 1.421 | 0.0076416 | 1.0002
2026-09-16 03:15 | 5.2568 | 1.8227 | 1 | 1.6423 | 2.8709 | 0.94341 | 1.4656 | 0.049674 | 1.0422
2026-09-16 03:30 | 4.5811 | 2.1145 | 1 | 1.6216 | 2.3506 | 0.21253 | 1.4756 | 0.057625 | 1.0502
2026-09-16 03:45 | 4.8101 | 2.1267 | 1 | 1.6073 | 2.5439 | 0.37548 | 1.4934 | 0.073545 | 1.0661
2026-09-16 04:00 | 5.0224 | 1.9221 | 1 | 1.6125 | 2.7084 | 0.70769 | 1.5268 | 0.10482 | 1.0974
2026-09-16 04:15 | 5.0204 | 1.9463 | 1 | 1.6083 | 2.7102 | 0.68751 | 1.5593 | 0.13508 | 1.1276
2026-09-16 04:30 | 4.6124 | 1.7814 | 1 | 1.6089 | 2.3856 | 0.54377 | 1.585 | 0.15831 | 1.1509
2026-09-16 04:45 | 4.7141 | 1.7883 | 1 | 1.6001 | 2.4734 | 0.61657 | 1.6142 | 0.18505 | 1.1776
2026-09-16 05:00 | 5.483 | 2.2728 | 1 | 1.5953 | 3.0879 | 0.73363 | 1.6489 | 0.21725 | 1.2098
2026-09-16 05:15 | 4.9456 | 2.3328 | 1 | 1.5867 | 2.6679 | 0.30157 | 1.6631 | 0.22906 | 1.2216
2026-09-16 05:30 | 6.3399 | 2.5635 | 1 | 1.5852 | 3.7766 | 1.0918 | 1.7147 | 0.27803 | 1.2706
2026-09-16 05:45 | 5.698 | 2.567 | 1 | 1.5788 | 3.2718 | 0.6343 | 1.7447 | 0.30532 | 1.2979
2026-09-16 06:00 | 6.4108 | 3.3206 | 1 | 1.5738 | 3.842 | 0.46923 | 1.7669 | 0.32471 | 1.3173
2026-09-16 06:15 | 7.3432 | 3.7311 | 1 | 1.5744 | 4.582 | 0.76584 | 1.8031 | 0.35782 | 1.3504
2026-09-16 06:30 | 5.9413 | 2.3186 | 1 | 1.5713 | 3.471 | 1.0372 | 1.8521 | 0.40358 | 1.3961
2026-09-16 06:45 | 6.7351 | 2.4509 | 1 | 1.5669 | 4.105 | 1.4887 | 1.9225 | 0.47051 | 1.4631
2026-09-16 07:00 | 6.6009 | 3.5249 | 1 | 1.5743 | 3.9925 | 0.42084 | 1.9424 | 0.48642 | 1.479
2026-09-16 07:15 | 6.1761 | 3.4924 | 1 | 1.5765 | 3.6534 | 0.14488 | 1.9492 | 0.48889 | 1.4814
2026-09-16 07:30 | 6.8073 | 4.0163 | 1 | 1.5579 | 4.1695 | 0.13788 | 1.9558 | 0.49126 | 1.4838
2026-09-16 07:45 | 8.5673 | 4.1108 | 1 | 1.54 | 5.5817 | 1.3238 | 2.0183 | 0.54989 | 1.5424
2026-09-16 08:00 | 7.7397 | 4.504 | 1 | 1.5471 | 4.9187 | 0.3732 | 2.036 | 0.56299 | 1.5555
2026-09-16 08:15 | 6.7992 | 4.6892 | 1 | 1.5193 | 4.1937 | -0.44592 | 2.0149 | 0.53783 | 1.5304
2026-09-16 08:30 | 15.3575 | 4.5816 | 1 | 0 | 12.1982 | 6.8549 | 2.3389 | 0.85745 | 1.85
2026-09-16 08:45 | 0.5381 | 5.1616 | 1 | 0 | 0.4274 | -4.2608 | 2.1375 | 0.65124 | 1.6438
2026-09-16 09:00 | 1.8293 | 5.3367 | 1 | 0 | 1.453 | -3.4953 | 1.9723 | 0.48146 | 1.474
2026-09-16 09:15 | 1.8608 | 4.4651 | 1 | 0 | 1.478 | -2.6884 | 1.8452 | 0.34914 | 1.3417
2026-09-16 09:30 | 0 | 5.0225 | 0 | 0 | 0 | -4.5202 | 1.6315 | 0.12985 | 1.1224
2026-09-16 09:45 | 11.6171 | 3.7205 | 1 | 0 | 9.2272 | 4.9561 | 1.8658 | 0.35832 | 1.3509
2026-09-16 10:00 | 10.9387 | 3.7689 | 1 | 0 | 8.6884 | 4.4276 | 2.0751 | 0.56147 | 1.554
2026-09-16 10:15 | 0.728 | 4.5129 | 1 | 0 | 0.57824 | -3.5412 | 1.9077 | 0.3872 | 1.3798
2026-09-16 10:30 | 0.6902 | 4.2647 | 1 | 0 | 0.54821 | -3.3448 | 1.7496 | 0.22236 | 1.2149
2026-09-16 10:45 | 0.6287 | 4.2304 | 1 | 0 | 0.49936 | -3.3579 | 1.5909 | 0.056681 | 1.0492
2026-09-16 11:00 | 1.3925 | 4.9368 | 1 | 0 | 1.106 | -3.4477 | 1.4279 | -0.11344 | 0.87911
2026-09-16 11:15 | 2.2824 | 5.2437 | 1 | 0 | 1.8129 | -3.0877 | 1.282 | -0.26648 | 0.72607
2026-09-16 11:30 | 8.2947 | 5.5759 | 1 | 0 | 6.5883 | 0.91118 | 1.325 | -0.23001 | 0.76254
2026-09-16 11:45 | 7.1295 | 4.9875 | 1 | 0 | 5.6628 | 0.60779 | 1.3538 | -0.20754 | 0.78501
2026-09-16 12:00 | 0 | 4.2884 | 0 | 0 | 0 | -3.8596 | 1.1713 | -0.39634 | 0.59621
2026-09-16 12:15 | 0 | 3.5648 | 0 | 0 | 0 | -3.2083 | 1.0197 | -0.55369 | 0.43886
2026-09-16 12:30 | 0 | 4.0328 | 0 | 0 | 0 | -3.6295 | 0.8481 | -0.73072 | 0.26183
2026-09-16 12:45 | 0 | 3.6591 | 0 | 0 | 0 | -3.2932 | 0.69244 | -0.89102 | 0.10153
2026-09-16 13:00 | 0 | 4.0621 | 0 | 0 | 0 | -3.6559 | 0.51963 | -1.0692 | -0.0767