## Resumen
Datos depurados · ZP-05 Vista del Mar · ventana de calibración 12–15/09/2026
Periodo de calibración propuesto: 12/09 00:00 – 15/09 23:45. Dato depurado = fórmula sobre el dato inicial (ver leyenda).
Sensor | Tipo | Unidad | Elemento INP | Offset | Uso recomendado | Hoja
P1 | Presión | m | VN3948790 | 0.01 | Usar solo la media horaria (tolerancia mayor) | P1
P2 | Presión | m | VN3942278 | -0.27 | Válido | P2
P3 | Presión | m | VN3943135 | -0.29 | Válido (suavizado) | P3
P4 | Presión | m | VN3950683 | 0.03 | Válido | P4
P5 | Presión | m | VN3948890 | 0 | Válido (suavizado) | P5
P6 | Presión | m | VN3582511 | -0.24 | Válido | P6
P7 | Presión | m | VN3751475 | 0.03 | Válido | P7
P8 | Presión | m | VN3950311 | -0.28 | Válido (suavizado) | P8
P9 | Presión | m | VN3948722 | -1.3 | Válido | P9
P10 | Presión | m | VN3745765 | -1.64 | Válido | P10
P11 | Presión | m | 3949453 | -1.32 | Usar solo la media horaria (tolerancia mayor) | P11
L1 | Presión | m | VN3948124 | 0 | Válido (suavizado) | L1
L2 | Presión | m | 3949579 | 0 | Válido (suavizado) | L2
L3 | Presión | m | 3949333_n2a_1 | 0 | Válido (suavizado) | L3
Q1 | Caudal | L/s | 3950155 | 0 | Válido | Q1
Q2 | Caudal | L/s | 3950006 | 0 | Válido | Q2
Q3 | Caudal | L/s | 3949916 | 0 | Válido | Q3
Q4 | Caudal | L/s | 3926415 | 0 | Válido | Q4
N_Meneses | Nivel | m | 3949680 | 0 | Usar solo la media horaria (tolerancia mayor) | N_Meneses
N_Durazno | Nivel | m | 3949679 | 0 | No usar como meta | N_Durazno
Leyenda de la columna «Marca»
0 | válido | Dato depurado = corregido = dato inicial − offset
1 | envolvente | Oscilación más rápida que el registro: MEDIA.ACOTADA (TRIMMEAN, 50 %) del dato corregido en la ventana de la hoja (±4 lecturas = 2 h, o ±8 = 4 h)
2 | interpolado | Pico aislado o hueco ≤ 1 h: interpolación lineal (valor en «Reemplazo»)
3 | perfil típico | Hueco de 1 a 6 h: perfil diario del propio sensor ajustado a los extremos (valor en «Reemplazo»)
4 | balance de masa | Nivel de tanque reconstruido con los caudales de entrada y salida (valor en «Reemplazo»)
9 | excluido | Sin instalar, corte de suministro, sensor fuera del agua: queda vacío
En azul: valores editables (offset, marca y reemplazo). Si cambia una marca o el offset, el dato depurado se recalcula.
Dato inicial: lectura del equipo llevada a la malla común de 15 min (interpolada en la hora real de cada lectura). Presión en m c.a., caudal en L/s, nivel en m.

## Gráficos
Dato inicial y dato depurado por sensor
Ventana 12/09 00:00 – 15/09 23:45 · gris: dato inicial · rojo: dato depurado

## P1
P1 · Presión (m) · VN3948790
Usar solo la media horaria (tolerancia mayor)
Offset |  | 0.01
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 8
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-11 22:00 | 83.6583 | 1 |  | 83.6483 | 83.3845 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:15 | 84.7777 | 1 |  | 84.7677 | 84.1443 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:30 | 83.5719 | 1 |  | 83.5619 | 83.1406 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:45 | 84.0383 | 1 |  | 84.0283 | 82.8235 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:00 | 77.1282 | 1 |  | 77.1182 | 83.5549 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:15 | 80.9263 | 1 |  | 80.9163 | 86.292 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:30 | 74.0174 | 1 |  | 74.0074 | 87.7512 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:45 | 108.7518 | 1 |  | 108.7418 | 87.5036 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-12 | 113.0443 | 1 |  | 113.0343 | 87.9468 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:15 | 87.9533 | 1 |  | 87.9433 | 89.0965 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:30 | 54.4413 | 1 |  | 54.4313 | 91.1117 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:45 | 80.0283 | 1 |  | 80.0183 | 92.2373 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:00 | 115.0428 | 1 |  | 115.0328 | 93.5479 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:15 | 105.4619 | 1 |  | 105.4519 | 96.274 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:30 | 99.4349 | 1 |  | 99.4249 | 96.274 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:45 | 95.7485 | 1 |  | 95.7385 | 96.274 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:00 | 91.5022 | 1 |  | 91.4922 | 94.3341 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:15 | 94.0057 | 1 |  | 93.9957 | 94.2874 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:30 | 102.9138 | 1 |  | 102.9038 | 95.9496 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:45 | 93.7025 | 1 |  | 93.6925 | 97.869 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:00 | 95.8335 | 1 |  | 95.8235 | 97.869 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:15 | 127.0816 | 1 |  | 127.0716 | 95.9496 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:30 | 77.6852 | 1 |  | 77.6752 | 94.3304 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:45 | 49.1034 | 1 |  | 49.0934 | 93.9379 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:00 | 88.0021 | 1 |  | 87.9921 | 94.3897 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:15 | 102.4936 | 1 |  | 102.4836 | 94.7143 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:30 | 105.2763 | 1 |  | 105.2663 | 93.4638 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:45 | 120.0344 | 1 |  | 120.0244 | 93.2117 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:00 | 82.7514 | 1 |  | 82.7414 | 94.1885 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:15 | 52.2634 | 1 |  | 52.2534 | 92.631 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:30 | 88.3406 | 1 |  | 88.3306 | 89.8745 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:45 | 95.9022 | 1 |  | 95.8922 | 89.6816 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:00 | 99.8147 | 1 |  | 99.8047 | 89.6816 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:15 | 94.4236 | 1 |  | 94.4136 | 88.4368 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:30 | 81.8158 | 1 |  | 81.8058 | 86.4959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:45 | 100.2249 | 1 |  | 100.2149 | 86.4953 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:00 | 104.6269 | 1 |  | 104.6169 | 83.7598 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:15 | 69.6534 | 1 |  | 69.6434 | 84.0347 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:30 | 75.9487 | 1 |  | 75.9387 | 85.5095 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:45 | 55.9242 | 1 |  | 55.9142 | 86.6885 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:00 | 56.892 | 1 |  | 56.882 | 85.7076 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:15 | 76.7996 | 1 |  | 76.7896 | 85.6735 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:30 | 82.7564 | 1 |  | 82.7464 | 85.6237 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:45 | 99.8095 | 1 |  | 99.7995 | 84.8874 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:00 | 75.1896 | 1 |  | 75.1796 | 84.2353 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:15 | 85.2257 | 1 |  | 85.2157 | 83.8923 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:30 | 88.463 | 1 |  | 88.453 | 83.8923 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:45 | 98.9516 | 1 |  | 98.9416 | 83.5634 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:00 | 87.0739 | 1 |  | 87.0639 | 83.5634 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:15 | 98.645 | 1 |  | 98.635 | 85.1806 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:30 | 93.9749 | 1 |  | 93.9649 | 85.7644 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:45 | 67.7495 | 1 |  | 67.7395 | 86.4031 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:00 | 92.7757 | 1 |  | 92.7657 | 85.8212 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:15 | 90.8883 | 1 |  | 90.8783 | 87.7753 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:30 | 72.9888 | 1 |  | 72.9788 | 88.7474 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:45 | 56.3291 | 1 |  | 56.3191 | 89.6178 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:00 | 62.4245 | 1 |  | 62.4145 | 89.586 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:15 | 87.5432 | 1 |  | 87.5332 | 88.021 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:30 | 82.0537 | 1 |  | 82.0437 | 84.8809 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:45 | 88.5049 | 1 |  | 88.4949 | 84.8512 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:00 | 87.5389 | 1 |  | 87.5289 | 84.2595 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:15 | 100.1555 | 1 |  | 100.1455 | 80.2099 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:30 | 96.2967 | 1 |  | 96.2867 | 79.745 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:45 | 98.187 | 1 |  | 98.177 | 82.303 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:00 | 96.0103 | 1 |  | 96.0003 | 83.1788 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:15 | 51.2083 | 1 |  | 51.1983 | 86.1057 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:30 | 43.9236 | 1 |  | 43.9136 | 82.9742 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:45 | 93.7077 | 1 |  | 93.6977 | 81.8109 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:00 | 41.4693 | 1 |  | 41.4593 | 82.3227 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:15 | 46.9554 | 1 |  | 46.9454 | 83.2958 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:30 | 86.7045 | 1 |  | 86.6945 | 82.1574 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:45 | 101.5154 | 1 |  | 101.5054 | 77.8663 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:00 | 64.2115 | 1 |  | 64.2015 | 75.4647 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:15 | 88.7669 | 1 |  | 88.7569 | 71.1647 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:30 | 59.3593 | 1 |  | 59.3493 | 72.5146 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:45 | 71.5841 | 1 |  | 71.5741 | 75.6283 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:00 | 93.1111 | 1 |  | 93.1011 | 73.2727 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:15 | 127.6338 | 1 |  | 127.6238 | 76.5402 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:30 | 86.0512 | 1 |  | 86.0412 | 79.3104 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:45 | 57.3905 | 1 |  | 57.3805 | 80.0222 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:00 | 72.0933 | 1 |  | 72.0833 | 77.6111 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:15 | 54.4114 | 1 |  | 54.4014 | 80.5612 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:30 | 66.5601 | 1 |  | 66.5501 | 79.0695 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:45 | 85.414 | 1 |  | 85.404 | 79.0695 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:00 | 67.5664 | 1 |  | 67.5564 | 78.5113 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:15 | 89.143 | 1 |  | 89.133 | 78.8467 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:30 | 117.6052 | 1 |  | 117.5952 | 78.8467 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:45 | 106.795 | 1 |  | 106.785 | 79.1725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:00 | 71.4105 | 1 |  | 71.4005 | 79.1725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:15 | 96.1295 | 1 |  | 96.1195 | 80.353 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:30 | 75.3419 | 1 |  | 75.3319 | 83.8303 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:45 | 59.2775 | 1 |  | 59.2675 | 88.1764 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:00 | 49.5695 | 1 |  | 49.5595 | 90.552 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:15 | 97.8564 | 1 |  | 97.8464 | 93.2738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:30 | 106.6806 | 1 |  | 106.6706 | 91.3035 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:45 | 88.9835 | 1 |  | 88.9735 | 89.9331 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:00 | 49.177 | 1 |  | 49.167 | 89.9331 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:15 | 82.7179 | 1 |  | 82.7079 | 94.2073 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:30 | 125.5574 | 1 |  | 125.5474 | 90.1126 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:45 | 109.8782 | 1 |  | 109.8682 | 89.2739 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:00 | 113.9356 | 1 |  | 113.9256 | 90.2028 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:15 | 95.9065 | 1 |  | 95.8965 | 92.072 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:30 | 40.2225 | 1 |  | 40.2125 | 91.9169 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:45 | 94.4612 | 1 |  | 94.4512 | 90.2216 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 | 111.5241 | 1 |  | 111.5141 | 88.033 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:15 | 115.2383 | 1 |  | 115.2283 | 91.0162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:30 | 41.8498 | 1 |  | 41.8398 | 90.4394 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:45 | 67.7935 | 1 |  | 67.7835 | 89.5661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:00 | 67.6371 | 1 |  | 67.6271 | 86.0921 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:15 | 84.4605 | 1 |  | 84.4505 | 82.9069 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:30 | 96.4603 | 1 |  | 96.4503 | 82.5789 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:45 | 91.4229 | 1 |  | 91.4129 | 85.7641 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:00 | 69.2857 | 1 |  | 69.2757 | 84.7057 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:15 | 94.6423 | 1 |  | 94.6323 | 84.7057 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:30 | 77.5266 | 1 |  | 77.5166 | 84.7057 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:45 | 102.0185 | 1 |  | 102.0085 | 87.1488 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:00 | 70.7525 | 1 |  | 70.7425 | 87.1488 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:15 | 36.8513 | 1 |  | 36.8413 | 87.1488 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:30 | 92.9545 | 1 |  | 92.9445 | 88.7994 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:45 | 99.3153 | 1 |  | 99.3053 | 89.3759 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:00 | 84.9363 | 1 |  | 84.9263 | 86.9162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:15 | 101.6493 | 1 |  | 101.6393 | 86.6152 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:30 | 115.1939 | 1 |  | 115.1839 | 81.6718 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:45 | 91.2736 | 1 |  | 91.2636 | 78.2705 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:00 | 42.4038 | 1 |  | 42.3938 | 76.0741 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:15 | 29.2218 | 1 |  | 29.2118 | 79.1829 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:30 | 108.3255 | 1 |  | 108.3155 | 83.6341 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:45 | 102.5417 | 1 |  | 102.5317 | 84.6002 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:00 | 66.5764 | 1 |  | 66.5664 | 79.0961 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:15 | 50.1516 | 1 |  | 50.1416 | 74.8716 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:30 | 46.9153 | 1 |  | 46.9053 | 68.2887 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:45 | 27.4366 | 1 |  | 27.4266 | 64.8614 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:00 | 81.881 | 1 |  | 81.871 | 62.2473 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:15 | 98.7318 | 1 |  | 98.7218 | 62.1839 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:30 | 86.9762 | 1 |  | 86.9662 | 68.506 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:45 | 117.6107 | 1 |  | 117.6007 | 65.0868 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:00 | 49.7789 | 1 |  | 49.7689 | 65.0868 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:15 | 41.8332 | 1 |  | 41.8232 | 68.6597 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:30 | 31.455 | 1 |  | 31.445 | 72.2712 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:45 | 67.8855 | 1 |  | 67.8755 | 77.0224 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:00 | 67.747 | 1 |  | 67.737 | 82.5431 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:15 | 30.4312 | 1 |  | 30.4212 | 82.7026 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:30 | 111.9444 | 1 |  | 111.9344 | 80.0118 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:45 | 67.9596 | 1 |  | 67.9496 | 75.8787 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:00 | 102.8066 | 1 |  | 102.7966 | 74.5207 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:15 | 104.8864 | 1 |  | 104.8764 | 78.3194 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:30 | 82.6551 | 1 |  | 82.6451 | 78.3194 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:45 | 89.6764 | 1 |  | 89.6664 | 78.3194 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:00 | 99.4651 | 1 |  | 99.4551 | 79.4266 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:15 | 83.3163 | 1 |  | 83.3063 | 77.8738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:30 | 74.5146 | 1 |  | 74.5046 | 79.5487 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:45 | 37.7108 | 1 |  | 37.7008 | 79.5487 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:00 | 87.2429 | 1 |  | 87.2329 | 79.2857 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:15 | 83.9676 | 1 |  | 83.9576 | 76.1433 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:30 | 52.0091 | 1 |  | 51.9991 | 74.8202 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:45 | 44.7682 | 1 |  | 44.7582 | 72.8359 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:00 | 77.85 | 1 |  | 77.84 | 72.8359 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:15 | 53.7721 | 1 |  | 53.7621 | 72.8359 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:30 | 68.8461 | 1 |  | 68.8361 | 73.2721 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:45 | 98.7438 | 1 |  | 98.7338 | 72.5087 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:00 | 65.592 | 1 |  | 65.582 | 75.391 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:15 | 61.3955 | 1 |  | 61.3855 | 76.0666 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:30 | 75.3344 | 1 |  | 75.3244 | 73.9286 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:45 | 64.7962 | 1 |  | 64.7862 | 75.6954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:00 | 93.3234 | 1 |  | 93.3134 | 75.6954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:15 | 113.023 | 1 |  | 113.013 | 77.9868 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:30 | 99.059 | 1 |  | 99.049 | 81.7588 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:45 | 67.6435 | 1 |  | 67.6335 | 81.3088 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:00 | 87.3365 | 1 |  | 87.3265 | 79.1553 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:15 | 104.0368 | 1 |  | 104.0268 | 80.0604 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:30 | 64.7255 | 1 |  | 64.7155 | 81.8322 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:45 | 80.6263 | 1 |  | 80.6163 | 81.2601 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:00 | 63.2852 | 1 |  | 63.2752 | 84.5041 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:15 | 98.4732 | 1 |  | 98.4632 | 85.1414 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:30 | 110.9122 | 1 |  | 110.9022 | 82.2637 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:45 | 54.4243 | 1 |  | 54.4143 | 81.3879 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:00 | 79.3625 | 1 |  | 79.3525 | 83.5867 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:15 | 73.7375 | 1 |  | 73.7275 | 81.6809 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:30 | 80.7426 | 1 |  | 80.7326 | 78.1127 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:45 | 70.1851 | 1 |  | 70.1751 | 81.3861 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:00 | 96.8396 | 1 |  | 96.8296 | 80.1382 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:15 | 107.5743 | 1 |  | 107.5643 | 81.035 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:30 | 73.1604 | 1 |  | 73.1504 | 78.2804 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:45 | 90.5908 | 1 |  | 90.5808 | 78.2804 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:00 | 89.9737 | 1 |  | 89.9637 | 80.9565 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:15 | 60.5442 | 1 |  | 60.5342 | 80.5945 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:30 | 61.8954 | 1 |  | 61.8854 | 82.6983 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:45 | 94.1863 | 1 |  | 94.1763 | 83.3192 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:00 | 69.3953 | 1 |  | 69.3853 | 84.7627 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:15 | 77.4661 | 1 |  | 77.4561 | 84.7627 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:30 | 40.574 | 1 |  | 40.564 | 84.7627 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:45 | 93.4798 | 1 |  | 93.4698 | 85.2606 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:00 | 95.5981 | 1 |  | 95.5881 | 82.9055 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:15 | 76.1042 | 1 |  | 76.0942 | 79.7857 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:30 | 92.6724 | 1 |  | 92.6624 | 81.394 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:45 | 86.3302 | 1 |  | 86.3202 | 81.394 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:00 | 83.1763 | 1 |  | 83.1663 | 81.394 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:15 | 104.9593 | 1 |  | 104.9493 | 83.3297 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:30 | 104.3511 | 1 |  | 104.3411 | 85.3444 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:45 | 77.6415 | 1 |  | 77.6315 | 85.3444 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 | 32.5304 | 1 |  | 32.5204 | 84.1638 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:15 | 22.2557 | 1 |  | 22.2457 | 83.7089 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:30 | 76.3705 | 1 |  | 76.3605 | 84.5965 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:45 | 58.6747 | 1 |  | 58.6647 | 84.4078 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:00 | 113.5739 | 1 |  | 113.5639 | 86.4102 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:15 | 86.8165 | 1 |  | 86.8065 | 88.8305 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:30 | 108.3172 | 1 |  | 108.3072 | 85.6763 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:45 | 73.9893 | 1 |  | 73.9793 | 83.6739 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:00 | 82.8543 | 1 |  | 82.8443 | 86.9156 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:15 | 91.5038 | 1 |  | 91.4938 | 86.9156 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:30 | 84.0931 | 1 |  | 84.0831 | 86.9156 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:45 | 90.9744 | 1 |  | 90.9644 | 86.8499 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:00 | 125.6275 | 1 |  | 125.6175 | 88.0903 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:15 | 115.3786 | 1 |  | 115.3686 | 86.9753 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:30 | 76.5712 | 1 |  | 76.5612 | 85.749 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:45 | 86.3299 | 1 |  | 86.3199 | 84.1572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:00 | 106.8163 | 1 |  | 106.8063 | 84.1572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:15 | 65.6682 | 1 |  | 65.6582 | 85.7046 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:30 | 75.7799 | 1 |  | 75.7699 | 84.6506 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:45 | 68.6609 | 1 |  | 68.6509 | 83.0018 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:00 | 86.9436 | 1 |  | 86.9336 | 80.5703 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:15 | 96.7809 | 1 |  | 96.7709 | 79.3922 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:30 | 69.091 | 1 |  | 69.081 | 78.1396 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:45 | 82.4548 | 1 |  | 82.4448 | 77.2607 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:00 | 69.2539 | 1 |  | 69.2439 | 75.4833 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:15 | 100.928 | 1 |  | 100.918 | 73.2044 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:30 | 82.0179 | 1 |  | 82.0079 | 73.4453 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:45 | 44.0383 | 1 |  | 44.0283 | 73.1341 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:00 | 36.3372 | 1 |  | 36.3272 | 71.8567 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:15 | 86.1779 | 1 |  | 86.1679 | 71.3049 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:30 | 75.6698 | 1 |  | 75.6598 | 71.3049 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:45 | 47.9749 | 1 |  | 47.9649 | 68.9587 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:00 | 70.3335 | 1 |  | 70.3235 | 66.3695 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:15 | 57.1639 | 1 |  | 57.1539 | 63.9701 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:30 | 67.8361 | 1 |  | 67.8261 | 63.5339 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:45 | 72.9791 | 1 |  | 72.9691 | 60.9167 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:00 | 42.2341 | 1 |  | 42.2241 | 60.9167 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:15 | 77.489 | 1 |  | 77.479 | 60.9167 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:30 | 91.5593 | 1 |  | 91.5493 | 59.0362 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:45 | 43.1491 | 1 |  | 43.1391 | 59.0362 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:00 | 58.7153 | 1 |  | 58.7053 | 61.8794 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:15 | 47.6592 | 1 |  | 47.6492 | 59.7615 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:30 | 73.5637 | 1 |  | 73.5537 | 59.5739 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:45 | 52.1143 | 1 |  | 52.1043 | 60.4114 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:00 | 43.7043 | 1 |  | 43.6943 | 60.9125 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:15 | 45.1156 | 1 |  | 45.1056 | 62.6366 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:30 | 56.6391 | 1 |  | 56.6291 | 60.8157 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:45 | 78.0602 | 1 |  | 78.0502 | 60.8157 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:00 | 75.3743 | 1 |  | 75.3643 | 62.0148 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:15 | 51.2724 | 1 |  | 51.2624 | 62.3329 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:30 | 55.4755 | 1 |  | 55.4655 | 62.3329 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:45 | 81.2846 | 1 |  | 81.2746 | 59.856 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:00 | 80.4659 | 1 |  | 80.4559 | 59.1635 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:15 | 63.1757 | 1 |  | 63.1657 | 62.7389 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:30 | 61.1009 | 1 |  | 61.0909 | 64.2903 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:45 | 93.0794 | 1 |  | 93.0694 | 64.7458 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:00 | 62.064 | 1 |  | 62.054 | 61.7694 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:15 | 61.5782 | 1 |  | 61.5682 | 61.2139 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:30 | 45.8817 | 1 |  | 45.8717 | 61.3088 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:45 | 44.4018 | 1 |  | 44.3918 | 60.2428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:00 | 25.3899 | 1 |  | 25.3799 | 60.2428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:15 | 78.6866 | 1 |  | 78.6766 | 59.5015 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:30 | 65.2347 | 1 |  | 65.2247 | 60.3014 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:45 | 60.7388 | 1 |  | 60.7288 | 62.2553 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:00 | 28.8384 | 1 |  | 28.8284 | 62.2553 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:15 | 70.3745 | 1 |  | 70.3645 | 64.5431 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:30 | 52.1265 | 1 |  | 52.1165 | 67.5124 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:45 | 41.7831 | 1 |  | 41.7731 | 68.8523 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:00 | 117.5137 | 1 |  | 117.5037 | 69.6706 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:15 | 63.703 | 1 |  | 63.693 | 72.8062 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:30 | 89.923 | 1 |  | 89.913 | 72.3961 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:45 | 131.9547 | 1 |  | 131.9447 | 72.54 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:00 | 82.6537 | 1 |  | 82.6437 | 75.7131 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:15 | 111.2467 | 1 |  | 111.2367 | 79.0944 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:30 | 88.3021 | 1 |  | 88.2921 | 79.5741 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:45 | 57.9407 | 1 |  | 57.9307 | 79.5741 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:00 | 59.4911 | 1 |  | 59.4811 | 79.5741 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:15 | 86.1614 | 1 |  | 86.1514 | 76.1928 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:30 | 74.9956 | 1 |  | 74.9856 | 79.1062 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:45 | 66.5299 | 1 |  | 66.5199 | 78.7217 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:00 | 89.2964 | 1 |  | 89.2864 | 78.7217 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:15 | 116.5044 | 1 |  | 116.4944 | 79.4647 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:30 | 74.6922 | 1 |  | 74.6822 | 79.4647 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:45 | 53.0266 | 1 |  | 53.0166 | 80.802 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:00 | 30.0394 | 1 |  | 30.0294 | 80.802 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:15 | 49.5582 | 1 |  | 49.5482 | 82.9053 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:30 | 108.4839 | 1 |  | 108.4739 | 84.7347 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:45 | 86.4632 | 1 |  | 86.4532 | 88.2015 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:00 | 89.3404 | 1 |  | 89.3304 | 92.8631 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:15 | 113.2827 | 1 |  | 113.2727 | 95.007 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:30 | 100.3377 | 1 |  | 100.3277 | 95.007 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:45 | 108.5916 | 1 |  | 108.5816 | 98.7388 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:00 | 45.3447 | 1 |  | 45.3347 | 100.917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:15 | 78.421 | 1 |  | 78.411 | 100.917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:30 | 102.6258 | 1 |  | 102.6158 | 102.0547 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:45 | 106.197 | 1 |  | 106.187 | 102.3973 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 | 111.5678 | 1 |  | 111.5578 | 102.3973 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:15 | 120.1285 | 1 |  | 120.1185 | 101.1841 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:30 | 122.5024 | 1 |  | 122.4924 | 99.871 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:45 | 108.2786 | 1 |  | 108.2686 | 99.6634 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:00 | 98.025 | 1 |  | 98.015 | 94.9299 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:15 | 45.5507 | 1 |  | 45.5407 | 97.2546 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:30 | 96.7021 | 1 |  | 96.6921 | 96.5745 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:45 | 115.9023 | 1 |  | 115.8923 | 95.7569 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:00 | 35.2673 | 1 |  | 35.2573 | 93.1064 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:15 | 65.9898 | 1 |  | 65.9798 | 93.1039 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:30 | 99.7506 | 1 |  | 99.7406 | 88.4076 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:45 | 98.4689 | 1 |  | 98.4589 | 84.7084 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:00 | 43.782 | 1 |  | 43.772 | 83.6937 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:15 | 86.9121 | 1 |  | 86.9021 | 82.0532 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:30 | 72.3 | 1 |  | 72.29 | 82.11 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:45 | 95.2675 | 1 |  | 95.2575 | 79.0133 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:00 | 82.3424 | 1 |  | 82.3324 | 75.7602 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:15 | 108.2562 | 1 |  | 108.2462 | 76.1611 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:30 | 53.9559 | 1 |  | 53.9459 | 76.1611 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:45 | 66.4574 | 1 |  | 66.4474 | 75.34 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:00 | 89.3368 | 1 |  | 89.3268 | 75.34 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:15 | 83.2608 | 1 |  | 83.2508 | 75.34 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:30 | 66.5009 | 1 |  | 66.4909 | 72.8126 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:45 | 68.832 | 1 |  | 68.822 | 72.6438 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:00 | 57.9439 | 1 |  | 57.9339 | 70.2553 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:15 | 69.5979 | 1 |  | 69.5879 | 70.3574 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:30 | 39.4176 | 1 |  | 39.4076 | 70.3574 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:45 | 81.9463 | 1 |  | 81.9363 | 73.4209 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:00 | 94.3096 | 1 |  | 94.2996 | 76.5156 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:15 | 60.4492 | 1 |  | 60.4392 | 77.1745 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:30 | 64.1653 | 1 |  | 64.1553 | 78.5805 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:45 | 70.781 | 1 |  | 70.771 | 81.4911 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:00 | 61.7647 | 1 |  | 61.7547 | 82.9235 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:15 | 113.7754 | 1 |  | 113.7654 | 87.1762 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:30 | 129.4118 | 1 |  | 129.4018 | 88.4939 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:45 | 115.8323 | 1 |  | 115.8223 | 88.4939 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:00 | 95.2665 | 1 |  | 95.2565 | 87.0599 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:15 | 104.9605 | 1 |  | 104.9505 | 83.7105 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:30 | 95.9146 | 1 |  | 95.9046 | 84.8408 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:45 | 92.6969 | 1 |  | 92.6869 | 84.8408 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:00 | 81.7233 | 1 |  | 81.7133 | 83.839 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:15 | 102.4395 | 1 |  | 102.4295 | 83.6529 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:30 | 81.457 | 1 |  | 81.447 | 78.0085 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:45 | 69.0405 | 1 |  | 69.0305 | 73.2934 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:00 | 36.7192 | 1 |  | 36.7092 | 68.6955 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:15 | 51.6393 | 1 |  | 51.6293 | 68.2746 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:30 | 74.3378 | 1 |  | 74.3278 | 68.2746 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:45 | 60.0903 | 1 |  | 60.0803 | 68.2746 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:00 | 31.9569 | 1 |  | 31.9469 | 66.1763 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:15 | 36.7362 | 1 |  | 36.7262 | 66.9746 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:30 | 27.7876 | 1 |  | 27.7776 | 66.9746 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:45 | 53.4793 | 1 |  | 53.4693 | 68.7339 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:00 | 53.8854 | 1 |  | 53.8754 | 70.1137 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:15 | 88.9085 | 1 |  | 88.8985 | 71.0852 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:30 | 108.3108 | 1 |  | 108.3008 | 71.0852 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:45 | 108.0434 | 1 |  | 108.0334 | 68.804 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:00 | 70.0235 | 1 |  | 70.0135 | 73.2699 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:15 | 101.9228 | 1 |  | 101.9128 | 73.2699 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:30 | 97.2906 | 1 |  | 97.2806 | 74.8344 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:45 | 100.493 | 1 |  | 100.483 | 74.8344 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:00 | 81.4589 | 1 |  | 81.4489 | 74.8344 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:15 | 60.3822 | 1 |  | 60.3722 | 74.7765 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:30 | 42.6109 | 1 |  | 42.6009 | 74.8078 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:45 | 53.8072 | 1 |  | 53.7972 | 73.4959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:00 | 100.2833 | 1 |  | 100.2733 | 73.4959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:15 | 53.3644 | 1 |  | 53.3544 | 75.931 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:30 | 67.5596 | 1 |  | 67.5496 | 75.931 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:45 | 43.0496 | 1 |  | 43.0396 | 76.2635 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:00 | 27.2764 | 1 |  | 27.2664 | 76.2635 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:15 | 43.7705 | 1 |  | 43.7605 | 78.7938 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:30 | 89.1906 | 1 |  | 89.1806 | 79.3607 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:45 | 88.4759 | 1 |  | 88.4659 | 79.6607 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:00 | 106.9095 | 1 |  | 106.8995 | 81.7769 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:15 | 91.9393 | 1 |  | 91.9293 | 76.5637 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:30 | 104.2315 | 1 |  | 104.2215 | 77.631 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:45 | 104.9312 | 1 |  | 104.9212 | 75.044 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:00 | 119.8484 | 1 |  | 119.8384 | 77.459 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:15 | 133.7451 | 1 |  | 133.7351 | 82.6753 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:30 | 65.4844 | 1 |  | 65.4744 | 82.6753 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:45 | 56.0644 | 1 |  | 56.0544 | 81.774 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:00 | 72.8533 | 1 |  | 72.8433 | 82.3649 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:15 | 42.0111 | 1 |  | 42.0011 | 77.3926 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:30 | 62.9702 | 1 |  | 62.9602 | 73.6289 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:45 | 44.2762 | 1 |  | 44.2662 | 68.4126 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:00 | 66.0112 | 1 |  | 66.0012 | 64.5734 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:15 | 103.0112 | 1 |  | 103.0012 | 61.3571 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:30 | 58.066 | 1 |  | 58.056 | 61.3571 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:45 | 81.0791 | 1 |  | 81.0691 | 63.0899 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:00 | 93.7938 | 1 |  | 93.7838 | 66.0581 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:15 | 59.4812 | 1 |  | 59.4712 | 68.3848 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:30 | 23.076 | 1 |  | 23.066 | 72.3211 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:45 | 38.1686 | 1 |  | 38.1586 | 76.0873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:00 | 59.2407 | 1 |  | 59.2307 | 77.8889 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:15 | 52.1328 | 1 |  | 52.1228 | 77.3095 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:30 | 82.7786 | 1 |  | 82.7686 | 77.2126 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:45 | 105.5759 | 1 |  | 105.5659 | 77.8297 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 | 96.8657 | 1 |  | 96.8557 | 77.4247 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:15 | 98.434 | 1 |  | 98.424 | 75.7445 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:30 | 87.5593 | 1 |  | 87.5493 | 77.7786 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:45 | 101.7522 | 1 |  | 101.7422 | 80.4284 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:00 | 74.2807 | 1 |  | 74.2707 | 83.702 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:15 | 60.7964 | 1 |  | 60.7864 | 85.8052 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:30 | 95.9939 | 1 |  | 95.9839 | 89.3087 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:45 | 64.7939 | 1 |  | 64.7839 | 90.6167 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde

## P2
P2 · Presión (m) · VN3942278
Válido
Offset |  | -0.27
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-11 22:00 | 79.0742 | 0 |  | 79.3442 | 79.3442 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:15 | 78.6653 | 0 |  | 78.9353 | 78.9353 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:30 | 79.1571 | 0 |  | 79.4271 | 79.4271 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:45 | 78.8386 | 0 |  | 79.1086 | 79.1086 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:00 | 79.1194 | 0 |  | 79.3894 | 79.3894 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:15 | 80.308 | 0 |  | 80.578 | 80.578 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:30 | 80.7153 | 0 |  | 80.9853 | 80.9853 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:45 | 81.1089 | 0 |  | 81.3789 | 81.3789 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-12 | 80.9549 | 0 |  | 81.2249 | 81.2249
2026-09-12 00:15 | 80.874 | 0 |  | 81.144 | 81.144
2026-09-12 00:30 | 80.8271 | 0 |  | 81.0971 | 81.0971
2026-09-12 00:45 | 81.1724 | 0 |  | 81.4424 | 81.4424
2026-09-12 01:00 | 80.7112 | 0 |  | 80.9812 | 80.9812
2026-09-12 01:15 | 81.2724 | 0 |  | 81.5424 | 81.5424
2026-09-12 01:30 | 80.8628 | 0 |  | 81.1328 | 81.1328
2026-09-12 01:45 | 81.2251 | 0 |  | 81.4951 | 81.4951
2026-09-12 02:00 | 80.8233 | 0 |  | 81.0933 | 81.0933
2026-09-12 02:15 | 81.1344 | 0 |  | 81.4044 | 81.4044
2026-09-12 02:30 | 81.3835 | 0 |  | 81.6535 | 81.6535
2026-09-12 02:45 | 81.1408 | 0 |  | 81.4108 | 81.4108
2026-09-12 03:00 | 80.7996 | 0 |  | 81.0696 | 81.0696
2026-09-12 03:15 | 80.7132 | 0 |  | 80.9832 | 80.9832
2026-09-12 03:30 | 80.7108 | 0 |  | 80.9808 | 80.9808
2026-09-12 03:45 | 81.0705 | 0 |  | 81.3405 | 81.3405
2026-09-12 04:00 | 81.3206 | 0 |  | 81.5906 | 81.5906
2026-09-12 04:15 | 80.5269 | 0 |  | 80.7969 | 80.7969
2026-09-12 04:30 | 80.632 | 0 |  | 80.902 | 80.902
2026-09-12 04:45 | 81.062 | 0 |  | 81.332 | 81.332
2026-09-12 05:00 | 80.495 | 0 |  | 80.765 | 80.765
2026-09-12 05:15 | 81.0902 | 0 |  | 81.3602 | 81.3602
2026-09-12 05:30 | 81.2703 | 0 |  | 81.5403 | 81.5403
2026-09-12 05:45 | 81.2357 | 0 |  | 81.5057 | 81.5057
2026-09-12 06:00 | 80.7618 | 0 |  | 81.0318 | 81.0318
2026-09-12 06:15 | 80.4158 | 0 |  | 80.6858 | 80.6858
2026-09-12 06:30 | 81.6361 | 0 |  | 81.9061 | 81.9061
2026-09-12 06:45 | 81.2601 | 0 |  | 81.5301 | 81.5301
2026-09-12 07:00 | 81.3084 | 0 |  | 81.5784 | 81.5784
2026-09-12 07:15 | 79.463 | 0 |  | 79.733 | 79.733
2026-09-12 07:30 | 80.65 | 0 |  | 80.92 | 80.92
2026-09-12 07:45 | 80.8148 | 0 |  | 81.0848 | 81.0848
2026-09-12 08:00 | 80.0752 | 0 |  | 80.3452 | 80.3452
2026-09-12 08:15 | 79.4314 | 0 |  | 79.7014 | 79.7014
2026-09-12 08:30 | 80.3645 | 0 |  | 80.6345 | 80.6345
2026-09-12 08:45 | 80.2526 | 0 |  | 80.5226 | 80.5226
2026-09-12 09:00 | 81.4953 | 0 |  | 81.7653 | 81.7653
2026-09-12 09:15 | 80.8743 | 0 |  | 81.1443 | 81.1443
2026-09-12 09:30 | 80.9253 | 0 |  | 81.1953 | 81.1953
2026-09-12 09:45 | 79.7785 | 0 |  | 80.0485 | 80.0485
2026-09-12 10:00 | 79.5127 | 0 |  | 79.7827 | 79.7827
2026-09-12 10:15 | 81.2917 | 0 |  | 81.5617 | 81.5617
2026-09-12 10:30 | 80.6887 | 0 |  | 80.9587 | 80.9587
2026-09-12 10:45 | 80.0779 | 0 |  | 80.3479 | 80.3479
2026-09-12 11:00 | 81.2713 | 0 |  | 81.5413 | 81.5413
2026-09-12 11:15 | 81.5263 | 0 |  | 81.7963 | 81.7963
2026-09-12 11:30 | 80.8995 | 0 |  | 81.1695 | 81.1695
2026-09-12 11:45 | 80.0722 | 0 |  | 80.3422 | 80.3422
2026-09-12 12:00 | 80.1874 | 0 |  | 80.4574 | 80.4574
2026-09-12 12:15 | 80.8064 | 0 |  | 81.0764 | 81.0764
2026-09-12 12:30 | 82.2088 | 0 |  | 82.4788 | 82.4788
2026-09-12 12:45 | 82.0086 | 0 |  | 82.2786 | 82.2786
2026-09-12 13:00 | 81.2931 | 0 |  | 81.5631 | 81.5631
2026-09-12 13:15 | 81.684 | 0 |  | 81.954 | 81.954
2026-09-12 13:30 | 81.6575 | 0 |  | 81.9275 | 81.9275
2026-09-12 13:45 | 81.1211 | 0 |  | 81.3911 | 81.3911
2026-09-12 14:00 | 81.5858 | 0 |  | 81.8558 | 81.8558
2026-09-12 14:15 | 81.7401 | 0 |  | 82.0101 | 82.0101
2026-09-12 14:30 | 81.8947 | 0 |  | 82.1647 | 82.1647
2026-09-12 14:45 | 81.7258 | 0 |  | 81.9958 | 81.9958
2026-09-12 15:00 | 81.8546 | 0 |  | 82.1246 | 82.1246
2026-09-12 15:15 | 81.4294 | 0 |  | 81.6994 | 81.6994
2026-09-12 15:30 | 81.7744 | 0 |  | 82.0444 | 82.0444
2026-09-12 15:45 | 82.3387 | 0 |  | 82.6087 | 82.6087
2026-09-12 16:00 | 81.339 | 0 |  | 81.609 | 81.609
2026-09-12 16:15 | 81.958 | 0 |  | 82.228 | 82.228
2026-09-12 16:30 | 81.8441 | 0 |  | 82.1141 | 82.1141
2026-09-12 16:45 | 82.2832 | 0 |  | 82.5532 | 82.5532
2026-09-12 17:00 | 81.8213 | 0 |  | 82.0913 | 82.0913
2026-09-12 17:15 | 81.6989 | 0 |  | 81.9689 | 81.9689
2026-09-12 17:30 | 81.3138 | 0 |  | 81.5838 | 81.5838
2026-09-12 17:45 | 81.2136 | 0 |  | 81.4836 | 81.4836
2026-09-12 18:00 | 82.1823 | 0 |  | 82.4523 | 82.4523
2026-09-12 18:15 | 81.6854 | 0 |  | 81.9554 | 81.9554
2026-09-12 18:30 | 82.2815 | 0 |  | 82.5515 | 82.5515
2026-09-12 18:45 | 82.0123 | 0 |  | 82.2823 | 82.2823
2026-09-12 19:00 | 81.6028 | 0 |  | 81.8728 | 81.8728
2026-09-12 19:15 | 81.5657 | 0 |  | 81.8357 | 81.8357
2026-09-12 19:30 | 82.0232 | 0 |  | 82.2932 | 82.2932
2026-09-12 19:45 | 82.1745 | 0 |  | 82.4445 | 82.4445
2026-09-12 20:00 | 82.234 | 0 |  | 82.504 | 82.504
2026-09-12 20:15 | 81.9301 | 0 |  | 82.2001 | 82.2001
2026-09-12 20:30 | 82.3641 | 0 |  | 82.6341 | 82.6341
2026-09-12 20:45 | 81.7911 | 0 |  | 82.0611 | 82.0611
2026-09-12 21:00 | 81.3876 | 0 |  | 81.6576 | 81.6576
2026-09-12 21:15 | 81.6065 | 0 |  | 81.8765 | 81.8765
2026-09-12 21:30 | 81.5256 | 0 |  | 81.7956 | 81.7956
2026-09-12 21:45 | 80.2717 | 0 |  | 80.5417 | 80.5417
2026-09-12 22:00 | 80.9919 | 0 |  | 81.2619 | 81.2619
2026-09-12 22:15 | 82.6439 | 0 |  | 82.9139 | 82.9139
2026-09-12 22:30 | 82.3111 | 0 |  | 82.5811 | 82.5811
2026-09-12 22:45 | 82.0171 | 0 |  | 82.2871 | 82.2871
2026-09-12 23:00 | 81.5266 | 0 |  | 81.7966 | 81.7966
2026-09-12 23:15 | 81.8138 | 0 |  | 82.0838 | 82.0838
2026-09-12 23:30 | 81.4913 | 0 |  | 81.7613 | 81.7613
2026-09-12 23:45 | 81.3767 | 0 |  | 81.6467 | 81.6467
2026-09-13 | 81.8295 | 0 |  | 82.0995 | 82.0995
2026-09-13 00:15 | 82.3169 | 0 |  | 82.5869 | 82.5869
2026-09-13 00:30 | 81.4467 | 0 |  | 81.7167 | 81.7167
2026-09-13 00:45 | 81.5324 | 0 |  | 81.8024 | 81.8024
2026-09-13 01:00 | 82.1728 | 0 |  | 82.4428 | 82.4428
2026-09-13 01:15 | 81.1361 | 0 |  | 81.4061 | 81.4061
2026-09-13 01:30 | 81.6554 | 0 |  | 81.9254 | 81.9254
2026-09-13 01:45 | 81.8383 | 0 |  | 82.1083 | 82.1083
2026-09-13 02:00 | 82.1561 | 0 |  | 82.4261 | 82.4261
2026-09-13 02:15 | 81.7683 | 0 |  | 82.0383 | 82.0383
2026-09-13 02:30 | 81.165 | 0 |  | 81.435 | 81.435
2026-09-13 02:45 | 81.6367 | 0 |  | 81.9067 | 81.9067
2026-09-13 03:00 | 81.9552 | 0 |  | 82.2252 | 82.2252
2026-09-13 03:15 | 81.7377 | 0 |  | 82.0077 | 82.0077
2026-09-13 03:30 | 81.6748 | 0 |  | 81.9448 | 81.9448
2026-09-13 03:45 | 81.0307 | 0 |  | 81.3007 | 81.3007
2026-09-13 04:00 | 81.2554 | 0 |  | 81.5254 | 81.5254
2026-09-13 04:15 | 81.72 | 0 |  | 81.99 | 81.99
2026-09-13 04:30 | 81.6269 | 0 |  | 81.8969 | 81.8969
2026-09-13 04:45 | 81.6847 | 0 |  | 81.9547 | 81.9547
2026-09-13 05:00 | 81.5484 | 0 |  | 81.8184 | 81.8184
2026-09-13 05:15 | 80.8159 | 0 |  | 81.0859 | 81.0859
2026-09-13 05:30 | 81.031 | 0 |  | 81.301 | 81.301
2026-09-13 05:45 | 81.5426 | 0 |  | 81.8126 | 81.8126
2026-09-13 06:00 | 81.7843 | 0 |  | 82.0543 | 82.0543
2026-09-13 06:15 | 82.0021 | 0 |  | 82.2721 | 82.2721
2026-09-13 06:30 | 81.6972 | 0 |  | 81.9672 | 81.9672
2026-09-13 06:45 | 81.4549 | 0 |  | 81.7249 | 81.7249
2026-09-13 07:00 | 81.2581 | 0 |  | 81.5281 | 81.5281
2026-09-13 07:15 | 81.2652 | 0 |  | 81.5352 | 81.5352
2026-09-13 07:30 | 81.2506 | 0 |  | 81.5206 | 81.5206
2026-09-13 07:45 | 81.6711 | 0 |  | 81.9411 | 81.9411
2026-09-13 08:00 | 80.5745 | 0 |  | 80.8445 | 80.8445
2026-09-13 08:15 | 80.6388 | 0 |  | 80.9088 | 80.9088
2026-09-13 08:30 | 80.0059 | 0 |  | 80.2759 | 80.2759
2026-09-13 08:45 | 81.821 | 0 |  | 82.091 | 82.091
2026-09-13 09:00 | 81.8268 | 0 |  | 82.0968 | 82.0968
2026-09-13 09:15 | 80.3645 | 0 |  | 80.6345 | 80.6345
2026-09-13 09:30 | 81.0164 | 0 |  | 81.2864 | 81.2864
2026-09-13 09:45 | 81.3563 | 0 |  | 81.6263 | 81.6263
2026-09-13 10:00 | 81.7856 | 0 |  | 82.0556 | 82.0556
2026-09-13 10:15 | 81.6796 | 0 |  | 81.9496 | 81.9496
2026-09-13 10:30 | 82.1164 | 0 |  | 82.3864 | 82.3864
2026-09-13 10:45 | 81.0202 | 0 |  | 81.2902 | 81.2902
2026-09-13 11:00 | 81.5776 | 0 |  | 81.8476 | 81.8476
2026-09-13 11:15 | 81.8631 | 0 |  | 82.1331 | 82.1331
2026-09-13 11:30 | 81.2142 | 0 |  | 81.4842 | 81.4842
2026-09-13 11:45 | 81.3686 | 0 |  | 81.6386 | 81.6386
2026-09-13 12:00 | 80.9987 | 0 |  | 81.2687 | 81.2687
2026-09-13 12:15 | 80.752 | 0 |  | 81.022 | 81.022
2026-09-13 12:30 | 80.1191 | 0 |  | 80.3891 | 80.3891
2026-09-13 12:45 | 79.9515 | 0 |  | 80.2215 | 80.2215
2026-09-13 13:00 | 81.1367 | 0 |  | 81.4067 | 81.4067
2026-09-13 13:15 | 80.2139 | 0 |  | 80.4839 | 80.4839
2026-09-13 13:30 | 81.4263 | 0 |  | 81.6963 | 81.6963
2026-09-13 13:45 | 81.4216 | 0 |  | 81.6916 | 81.6916
2026-09-13 14:00 | 81.4046 | 0 |  | 81.6746 | 81.6746
2026-09-13 14:15 | 81.0307 | 0 |  | 81.3007 | 81.3007
2026-09-13 14:30 | 80.5215 | 0 |  | 80.7915 | 80.7915
2026-09-13 14:45 | 80.7567 | 0 |  | 81.0267 | 81.0267
2026-09-13 15:00 | 81.2234 | 0 |  | 81.4934 | 81.4934
2026-09-13 15:15 | 80.6683 | 0 |  | 80.9383 | 80.9383
2026-09-13 15:30 | 80.9664 | 0 |  | 81.2364 | 81.2364
2026-09-13 15:45 | 81.6034 | 0 |  | 81.8734 | 81.8734
2026-09-13 16:00 | 80.5314 | 0 |  | 80.8014 | 80.8014
2026-09-13 16:15 | 80.9107 | 0 |  | 81.1807 | 81.1807
2026-09-13 16:30 | 81.9287 | 0 |  | 82.1987 | 82.1987
2026-09-13 16:45 | 81.9814 | 0 |  | 82.2514 | 82.2514
2026-09-13 17:00 | 81.7601 | 0 |  | 82.0301 | 82.0301
2026-09-13 17:15 | 81.4913 | 0 |  | 81.7613 | 81.7613
2026-09-13 17:30 | 81.7608 | 0 |  | 82.0308 | 82.0308
2026-09-13 17:45 | 81.0501 | 0 |  | 81.3201 | 81.3201
2026-09-13 18:00 | 80.4899 | 0 |  | 80.7599 | 80.7599
2026-09-13 18:15 | 81.7081 | 0 |  | 81.9781 | 81.9781
2026-09-13 18:30 | 81.8108 | 0 |  | 82.0808 | 82.0808
2026-09-13 18:45 | 81.5875 | 0 |  | 81.8575 | 81.8575
2026-09-13 19:00 | 81.7972 | 0 |  | 82.0672 | 82.0672
2026-09-13 19:15 | 81.8733 | 0 |  | 82.1433 | 82.1433
2026-09-13 19:30 | 82.0453 | 0 |  | 82.3153 | 82.3153
2026-09-13 19:45 | 81.738 | 0 |  | 82.008 | 82.008
2026-09-13 20:00 | 81.4019 | 0 |  | 81.6719 | 81.6719
2026-09-13 20:15 | 81.0358 | 0 |  | 81.3058 | 81.3058
2026-09-13 20:30 | 81.5083 | 0 |  | 81.7783 | 81.7783
2026-09-13 20:45 | 81.4372 | 0 |  | 81.7072 | 81.7072
2026-09-13 21:00 | 81.8091 | 0 |  | 82.0791 | 82.0791
2026-09-13 21:15 | 81.1316 | 0 |  | 81.4016 | 81.4016
2026-09-13 21:30 | 81.7754 | 0 |  | 82.0454 | 82.0454
2026-09-13 21:45 | 82.1248 | 0 |  | 82.3948 | 82.3948
2026-09-13 22:00 | 81.1792 | 0 |  | 81.4492 | 81.4492
2026-09-13 22:15 | 81.4393 | 0 |  | 81.7093 | 81.7093
2026-09-13 22:30 | 81.1782 | 0 |  | 81.4482 | 81.4482
2026-09-13 22:45 | 80.9848 | 0 |  | 81.2548 | 81.2548
2026-09-13 23:00 | 81.9352 | 0 |  | 82.2052 | 82.2052
2026-09-13 23:15 | 82.5429 | 0 |  | 82.8129 | 82.8129
2026-09-13 23:30 | 81.9423 | 0 |  | 82.2123 | 82.2123
2026-09-13 23:45 | 81.7618 | 0 |  | 82.0318 | 82.0318
2026-09-14 | 81.8026 | 0 |  | 82.0726 | 82.0726
2026-09-14 00:15 | 81.5151 | 0 |  | 81.7851 | 81.7851
2026-09-14 00:30 | 81.8859 | 0 |  | 82.1559 | 82.1559
2026-09-14 00:45 | 81.1741 | 0 |  | 81.4441 | 81.4441
2026-09-14 01:00 | 81.9702 | 0 |  | 82.2402 | 82.2402
2026-09-14 01:15 | 81.4627 | 0 |  | 81.7327 | 81.7327
2026-09-14 01:30 | 81.4529 | 0 |  | 81.7229 | 81.7229
2026-09-14 01:45 | 81.8784 | 0 |  | 82.1484 | 82.1484
2026-09-14 02:00 | 81.7744 | 0 |  | 82.0444 | 82.0444
2026-09-14 02:15 | 81.8743 | 0 |  | 82.1443 | 82.1443
2026-09-14 02:30 | 81.7132 | 0 |  | 81.9832 | 81.9832
2026-09-14 02:45 | 81.6021 | 0 |  | 81.8721 | 81.8721
2026-09-14 03:00 | 81.7051 | 0 |  | 81.9751 | 81.9751
2026-09-14 03:15 | 82.2489 | 0 |  | 82.5189 | 82.5189
2026-09-14 03:30 | 81.6687 | 0 |  | 81.9387 | 81.9387
2026-09-14 03:45 | 81.9141 | 0 |  | 82.1841 | 82.1841
2026-09-14 04:00 | 81.5722 | 0 |  | 81.8422 | 81.8422
2026-09-14 04:15 | 81.2057 | 0 |  | 81.4757 | 81.4757
2026-09-14 04:30 | 81.6707 | 0 |  | 81.9407 | 81.9407
2026-09-14 04:45 | 81.2306 | 0 |  | 81.5006 | 81.5006
2026-09-14 05:00 | 80.9379 | 0 |  | 81.2079 | 81.2079
2026-09-14 05:15 | 80.7639 | 0 |  | 81.0339 | 81.0339
2026-09-14 05:30 | 81.2761 | 0 |  | 81.5461 | 81.5461
2026-09-14 05:45 | 81.9063 | 0 |  | 82.1763 | 82.1763
2026-09-14 06:00 | 80.7802 | 0 |  | 81.0502 | 81.0502
2026-09-14 06:15 | 80.856 | 0 |  | 81.126 | 81.126
2026-09-14 06:30 | 81.3951 | 0 |  | 81.6651 | 81.6651
2026-09-14 06:45 | 81.4695 | 0 |  | 81.7395 | 81.7395
2026-09-14 07:00 | 80.9002 | 0 |  | 81.1702 | 81.1702
2026-09-14 07:15 | 79.7931 | 0 |  | 80.0631 | 80.0631
2026-09-14 07:30 | 80.649 | 0 |  | 80.919 | 80.919
2026-09-14 07:45 | 81.997 | 0 |  | 82.267 | 82.267
2026-09-14 08:00 | 81.856 | 0 |  | 82.126 | 82.126
2026-09-14 08:15 | 80.6962 | 0 |  | 80.9662 | 80.9662
2026-09-14 08:30 | 81.4712 | 0 |  | 81.7412 | 81.7412
2026-09-14 08:45 | 81.5909 | 0 |  | 81.8609 | 81.8609
2026-09-14 09:00 | 81.0497 | 0 |  | 81.3197 | 81.3197
2026-09-14 09:15 | 81.6942 | 0 |  | 81.9642 | 81.9642
2026-09-14 09:30 | 83.2948 | 0 |  | 83.5648 | 83.5648
2026-09-14 09:45 | 82.114 | 0 |  | 82.384 | 82.384
2026-09-14 10:00 | 81.8866 | 0 |  | 82.1566 | 82.1566
2026-09-14 10:15 | 81.5898 | 0 |  | 81.8598 | 81.8598
2026-09-14 10:30 | 81.4209 | 0 |  | 81.6909 | 81.6909
2026-09-14 10:45 | 80.8648 | 0 |  | 81.1348 | 81.1348
2026-09-14 11:00 | 81.9593 | 0 |  | 82.2293 | 82.2293
2026-09-14 11:15 | 81.1619 | 0 |  | 81.4319 | 81.4319
2026-09-14 11:30 | 81.6548 | 0 |  | 81.9248 | 81.9248
2026-09-14 11:45 | 81.875 | 0 |  | 82.145 | 82.145
2026-09-14 12:00 | 81.4722 | 0 |  | 81.7422 | 81.7422
2026-09-14 12:15 | 81.2204 | 0 |  | 81.4904 | 81.4904
2026-09-14 12:30 | 81.4066 | 0 |  | 81.6766 | 81.6766
2026-09-14 12:45 | 81.0691 | 0 |  | 81.3391 | 81.3391
2026-09-14 13:00 | 81.9617 | 0 |  | 82.2317 | 82.2317
2026-09-14 13:15 | 81.3485 | 0 |  | 81.6185 | 81.6185
2026-09-14 13:30 | 81.0599 | 0 |  | 81.3299 | 81.3299
2026-09-14 13:45 | 77.1721 | 0 |  | 77.4421 | 77.4421
2026-09-14 14:00 | 80.5786 | 0 |  | 80.8486 | 80.8486
2026-09-14 14:15 | 81.6079 | 0 |  | 81.8779 | 81.8779
2026-09-14 14:30 | 81.6055 | 0 |  | 81.8755 | 81.8755
2026-09-14 14:45 | 81.5997 | 0 |  | 81.8697 | 81.8697
2026-09-14 15:00 | 81.4783 | 0 |  | 81.7483 | 81.7483
2026-09-14 15:15 | 81.3903 | 0 |  | 81.6603 | 81.6603
2026-09-14 15:30 | 80.9749 | 0 |  | 81.2449 | 81.2449
2026-09-14 15:45 | 81.8074 | 0 |  | 82.0774 | 82.0774
2026-09-14 16:00 | 81.8084 | 0 |  | 82.0784 | 82.0784
2026-09-14 16:15 | 80.9229 | 0 |  | 81.1929 | 81.1929
2026-09-14 16:30 | 81.3291 | 0 |  | 81.5991 | 81.5991
2026-09-14 16:45 | 76.1401 | 0 |  | 76.4101 | 76.4101
2026-09-14 17:00 | 80.1452 | 0 |  | 80.4152 | 80.4152
2026-09-14 17:15 | 80.9641 | 0 |  | 81.2341 | 81.2341
2026-09-14 17:30 | 81.7224 | 0 |  | 81.9924 | 81.9924
2026-09-14 17:45 | 81.8958 | 0 |  | 82.1658 | 82.1658
2026-09-14 18:00 | 81.2119 | 0 |  | 81.4819 | 81.4819
2026-09-14 18:15 | 82.0643 | 0 |  | 82.3343 | 82.3343
2026-09-14 18:30 | 81.8516 | 0 |  | 82.1216 | 82.1216
2026-09-14 18:45 | 82.0259 | 0 |  | 82.2959 | 82.2959
2026-09-14 19:00 | 82.011 | 0 |  | 82.281 | 82.281
2026-09-14 19:15 | 81.1388 | 0 |  | 81.4088 | 81.4088
2026-09-14 19:30 | 80.7826 | 0 |  | 81.0526 | 81.0526
2026-09-14 19:45 | 80.8689 | 0 |  | 81.1389 | 81.1389
2026-09-14 20:00 | 80.8264 | 0 |  | 81.0964 | 81.0964
2026-09-14 20:15 | 80.7479 | 0 |  | 81.0179 | 81.0179
2026-09-14 20:30 | 81.0674 | 0 |  | 81.3374 | 81.3374
2026-09-14 20:45 | 81.9437 | 0 |  | 82.2137 | 82.2137
2026-09-14 21:00 | 81.0613 | 0 |  | 81.3313 | 81.3313
2026-09-14 21:15 | 81.3308 | 0 |  | 81.6008 | 81.6008
2026-09-14 21:30 | 81.1099 | 0 |  | 81.3799 | 81.3799
2026-09-14 21:45 | 80.7204 | 0 |  | 80.9904 | 80.9904
2026-09-14 22:00 | 81.2571 | 0 |  | 81.5271 | 81.5271
2026-09-14 22:15 | 82.2972 | 0 |  | 82.5672 | 82.5672
2026-09-14 22:30 | 81.2979 | 0 |  | 81.5679 | 81.5679
2026-09-14 22:45 | 81.8998 | 0 |  | 82.1698 | 82.1698
2026-09-14 23:00 | 81.754 | 0 |  | 82.024 | 82.024
2026-09-14 23:15 | 81.29 | 0 |  | 81.56 | 81.56
2026-09-14 23:30 | 82.1204 | 0 |  | 82.3904 | 82.3904
2026-09-14 23:45 | 81.958 | 0 |  | 82.228 | 82.228
2026-09-15 | 81.6582 | 0 |  | 81.9282 | 81.9282
2026-09-15 00:15 | 81.7489 | 0 |  | 82.0189 | 82.0189
2026-09-15 00:30 | 82.0966 | 0 |  | 82.3666 | 82.3666
2026-09-15 00:45 | 81.6891 | 0 |  | 81.9591 | 81.9591
2026-09-15 01:00 | 81.3492 | 0 |  | 81.6192 | 81.6192
2026-09-15 01:15 | 81.5892 | 0 |  | 81.8592 | 81.8592
2026-09-15 01:30 | 82.219 | 0 |  | 82.489 | 82.489
2026-09-15 01:45 | 82.2581 | 0 |  | 82.5281 | 82.5281
2026-09-15 02:00 | 81.751 | 0 |  | 82.021 | 82.021
2026-09-15 02:15 | 81.9522 | 0 |  | 82.2222 | 82.2222
2026-09-15 02:30 | 81.8458 | 0 |  | 82.1158 | 82.1158
2026-09-15 02:45 | 81.9848 | 0 |  | 82.2548 | 82.2548
2026-09-15 03:00 | 82.0858 | 0 |  | 82.3558 | 82.3558
2026-09-15 03:15 | 82.0664 | 0 |  | 82.3364 | 82.3364
2026-09-15 03:30 | 81.5253 | 0 |  | 81.7953 | 81.7953
2026-09-15 03:45 | 81.2306 | 0 |  | 81.5006 | 81.5006
2026-09-15 04:00 | 81.4246 | 0 |  | 81.6946 | 81.6946
2026-09-15 04:15 | 81.9885 | 0 |  | 82.2585 | 82.2585
2026-09-15 04:30 | 81.3488 | 0 |  | 81.6188 | 81.6188
2026-09-15 04:45 | 81.859 | 0 |  | 82.129 | 82.129
2026-09-15 05:00 | 81.548 | 0 |  | 81.818 | 81.818
2026-09-15 05:15 | 81.8295 | 0 |  | 82.0995 | 82.0995
2026-09-15 05:30 | 81.8478 | 0 |  | 82.1178 | 82.1178
2026-09-15 05:45 | 81.7574 | 0 |  | 82.0274 | 82.0274
2026-09-15 06:00 | 82.3349 | 0 |  | 82.6049 | 82.6049
2026-09-15 06:15 | 80.7098 | 0 |  | 80.9798 | 80.9798
2026-09-15 06:30 | 81.4736 | 0 |  | 81.7436 | 81.7436
2026-09-15 06:45 | 81.5137 | 0 |  | 81.7837 | 81.7837
2026-09-15 07:00 | 80.9039 | 0 |  | 81.1739 | 81.1739
2026-09-15 07:15 | 79.9933 | 0 |  | 80.2633 | 80.2633
2026-09-15 07:30 | 81.6388 | 0 |  | 81.9088 | 81.9088
2026-09-15 07:45 | 81.4906 | 0 |  | 81.7606 | 81.7606
2026-09-15 08:00 | 81.5531 | 0 |  | 81.8231 | 81.8231
2026-09-15 08:15 | 80.3332 | 0 |  | 80.6032 | 80.6032
2026-09-15 08:30 | 81.734 | 0 |  | 82.004 | 82.004
2026-09-15 08:45 | 81.2727 | 0 |  | 81.5427 | 81.5427
2026-09-15 09:00 | 80.8876 | 0 |  | 81.1576 | 81.1576
2026-09-15 09:15 | 81.8332 | 0 |  | 82.1032 | 82.1032
2026-09-15 09:30 | 81.8546 | 0 |  | 82.1246 | 82.1246
2026-09-15 09:45 | 80.6925 | 0 |  | 80.9625 | 80.9625
2026-09-15 10:00 | 81.1146 | 0 |  | 81.3846 | 81.3846
2026-09-15 10:15 | 81.0616 | 0 |  | 81.3316 | 81.3316
2026-09-15 10:30 | 80.7571 | 0 |  | 81.0271 | 81.0271
2026-09-15 10:45 | 80.9641 | 0 |  | 81.2341 | 81.2341
2026-09-15 11:00 | 81.2662 | 0 |  | 81.5362 | 81.5362
2026-09-15 11:15 | 78.9562 | 0 |  | 79.2262 | 79.2262
2026-09-15 11:30 | 79.9763 | 0 |  | 80.2463 | 80.2463
2026-09-15 11:45 | 80.2489 | 0 |  | 80.5189 | 80.5189
2026-09-15 12:00 | 80.6473 | 0 |  | 80.9173 | 80.9173
2026-09-15 12:15 | 79.737 | 0 |  | 80.007 | 80.007
2026-09-15 12:30 | 80.9481 | 0 |  | 81.2181 | 81.2181
2026-09-15 12:45 | 82.1806 | 0 |  | 82.4506 | 82.4506
2026-09-15 13:00 | 81.9682 | 0 |  | 82.2382 | 82.2382
2026-09-15 13:15 | 82.0592 | 0 |  | 82.3292 | 82.3292
2026-09-15 13:30 | 80.8539 | 0 |  | 81.1239 | 81.1239
2026-09-15 13:45 | 81.4199 | 0 |  | 81.6899 | 81.6899
2026-09-15 14:00 | 81.3505 | 0 |  | 81.6205 | 81.6205
2026-09-15 14:15 | 81.7102 | 0 |  | 81.9802 | 81.9802
2026-09-15 14:30 | 81.5793 | 0 |  | 81.8493 | 81.8493
2026-09-15 14:45 | 81.1208 | 0 |  | 81.3908 | 81.3908
2026-09-15 15:00 | 81.0769 | 0 |  | 81.3469 | 81.3469
2026-09-15 15:15 | 80.9107 | 0 |  | 81.1807 | 81.1807
2026-09-15 15:30 | 80.8458 | 0 |  | 81.1158 | 81.1158
2026-09-15 15:45 | 81.031 | 0 |  | 81.301 | 81.301
2026-09-15 16:00 | 81.1116 | 0 |  | 81.3816 | 81.3816
2026-09-15 16:15 | 81.7363 | 0 |  | 82.0063 | 82.0063
2026-09-15 16:30 | 81.0253 | 0 |  | 81.2953 | 81.2953
2026-09-15 16:45 | 80.3998 | 0 |  | 80.6698 | 80.6698
2026-09-15 17:00 | 81.1058 | 0 |  | 81.3758 | 81.3758
2026-09-15 17:15 | 80.9702 | 0 |  | 81.2402 | 81.2402
2026-09-15 17:30 | 80.752 | 0 |  | 81.022 | 81.022
2026-09-15 17:45 | 80.7679 | 0 |  | 81.0379 | 81.0379
2026-09-15 18:00 | 80.3288 | 0 |  | 80.5988 | 80.5988
2026-09-15 18:15 | 81.6684 | 0 |  | 81.9384 | 81.9384
2026-09-15 18:30 | 82.2197 | 0 |  | 82.4897 | 82.4897
2026-09-15 18:45 | 81.6486 | 0 |  | 81.9186 | 81.9186
2026-09-15 19:00 | 81.2465 | 0 |  | 81.5165 | 81.5165
2026-09-15 19:15 | 81.3754 | 0 |  | 81.6454 | 81.6454
2026-09-15 19:30 | 81.9274 | 0 |  | 82.1974 | 82.1974
2026-09-15 19:45 | 81.8896 | 0 |  | 82.1596 | 82.1596
2026-09-15 20:00 | 81.3869 | 0 |  | 81.6569 | 81.6569
2026-09-15 20:15 | 81.1184 | 0 |  | 81.3884 | 81.3884
2026-09-15 20:30 | 81.1483 | 0 |  | 81.4183 | 81.4183
2026-09-15 20:45 | 80.7554 | 0 |  | 81.0254 | 81.0254
2026-09-15 21:00 | 81.2312 | 0 |  | 81.5012 | 81.5012
2026-09-15 21:15 | 81.4379 | 0 |  | 81.7079 | 81.7079
2026-09-15 21:30 | 81.1245 | 0 |  | 81.3945 | 81.3945
2026-09-15 21:45 | 80.8159 | 0 |  | 81.0859 | 81.0859
2026-09-15 22:00 | 81.2363 | 0 |  | 81.5063 | 81.5063
2026-09-15 22:15 | 81.6809 | 0 |  | 81.9509 | 81.9509
2026-09-15 22:30 | 81.6854 | 0 |  | 81.9554 | 81.9554
2026-09-15 22:45 | 80.7445 | 0 |  | 81.0145 | 81.0145
2026-09-15 23:00 | 80.9039 | 0 |  | 81.1739 | 81.1739
2026-09-15 23:15 | 81.7955 | 0 |  | 82.0655 | 82.0655
2026-09-15 23:30 | 82.0341 | 0 |  | 82.3041 | 82.3041
2026-09-15 23:45 | 81.2156 | 0 |  | 81.4856 | 81.4856
2026-09-16 | 81.2863 | 0 |  | 81.5563 | 81.5563 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:15 | 81.1024 | 0 |  | 81.3724 | 81.3724 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:30 | 81.8533 | 0 |  | 82.1233 | 82.1233 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:45 | 81.5762 | 0 |  | 81.8462 | 81.8462 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:00 | 81.563 | 0 |  | 81.833 | 81.833 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:15 | 81.3346 | 0 |  | 81.6046 | 81.6046 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:30 | 81.8298 | 0 |  | 82.0998 | 82.0998 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:45 | 81.959 | 0 |  | 82.229 | 82.229 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde

## P3
P3 · Presión (m) · VN3943135
Válido (suavizado)
Offset |  | -0.29
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-11 22:00 | 138.0748 | 0 |  | 138.3648 | 138.3648 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:15 | 141.2292 | 0 |  | 141.5192 | 141.5192 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:30 | 140.5609 | 0 |  | 140.8509 | 140.8509 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:45 | 139.6595 | 0 |  | 139.9495 | 139.9495 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:00 | 131.4242 | 0 |  | 131.7142 | 131.7142 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:15 | 109.864 | 0 |  | 110.154 | 110.154 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:30 | 107.8993 | 0 |  | 108.1893 | 108.1893 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:45 | 100.9468 | 0 |  | 101.2368 | 101.2368 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-12 | 100.5478 | 1 |  | 100.8378 | 103.8295 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:15 | 101.3636 | 1 |  | 101.6536 | 103.8295 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:30 | 106.0944 | 1 |  | 106.3844 | 102.5187 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:45 | 101.3935 | 1 |  | 101.6835 | 102.5187 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:00 | 99.7109 | 1 |  | 100.0009 | 103.2212 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:15 | 109.5621 | 1 |  | 109.8521 | 104.04 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:30 | 101.3452 | 1 |  | 101.6352 | 105.6797 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:45 | 110.0631 | 1 |  | 110.3531 | 105.9641 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:00 | 104.4594 | 1 |  | 104.7494 | 105.9545 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:15 | 105.439 | 1 |  | 105.729 | 105.9545 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:30 | 109.8809 | 1 |  | 110.1709 | 104.2851 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:45 | 107.5166 | 1 |  | 107.8066 | 105.3904 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:00 | 100.9584 | 1 |  | 101.2484 | 104.8166 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:15 | 101.008 | 1 |  | 101.298 | 105.428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:30 | 101.2154 | 1 |  | 101.5054 | 104.5418 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:45 | 106.8714 | 1 |  | 107.1614 | 104.3351 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:00 | 104.6477 | 1 |  | 104.9377 | 103.9323 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:15 | 108.8571 | 1 |  | 109.1471 | 105.105 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:30 | 100.0536 | 1 |  | 100.3436 | 105.105 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:45 | 106.4832 | 1 |  | 106.7732 | 106.4073 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:00 | 104.8571 | 1 |  | 105.1471 | 105.1738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:15 | 109.3017 | 1 |  | 109.5917 | 104.2549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:30 | 97.781 | 1 |  | 98.071 | 102.6703 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:45 | 107.7273 | 1 |  | 108.0173 | 104.205 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:00 | 100.7035 | 1 |  | 100.9935 | 102.5312 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:15 | 99.8041 | 1 |  | 100.0941 | 102.4671 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:30 | 98.1141 | 1 |  | 98.4041 | 101.9303 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:45 | 112.2046 | 1 |  | 112.4946 | 103.3879 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:00 | 96.25 | 1 |  | 96.54 | 103.1382 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:15 | 104.5363 | 1 |  | 104.8263 | 103.0428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:30 | 105.0434 | 1 |  | 105.3334 | 103.9159 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:45 | 105.4023 | 1 |  | 105.6923 | 104.0355 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:00 | 104.1535 | 1 |  | 104.4435 | 103.4425 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:15 | 100.2269 | 1 |  | 100.5169 | 103.4425 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:30 | 104.1692 | 1 |  | 104.4592 | 102.5806 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:45 | 100.8252 | 1 |  | 101.1152 | 101.1319 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:00 | 102.0781 | 1 |  | 102.3681 | 99.5789 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:15 | 95.1052 | 1 |  | 95.3952 | 98.3735 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:30 | 96.3887 | 1 |  | 96.6787 | 98.0488 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:45 | 96.9257 | 1 |  | 97.2157 | 96.9607 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:00 | 96.0508 | 1 |  | 96.3408 | 96.9607 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:15 | 93.8543 | 1 |  | 94.1443 | 96.9607 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:30 | 98.6035 | 1 |  | 98.8935 | 97.8015 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:45 | 95.3846 | 1 |  | 95.6746 | 98.5324 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:00 | 102.9244 | 1 |  | 103.2144 | 98.9721 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:15 | 99.5886 | 1 |  | 99.8786 | 98.8389 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:30 | 100.0434 | 1 |  | 100.3334 | 98.8389 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:45 | 100.4859 | 1 |  | 100.7759 | 98.6767 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:00 | 99.1243 | 1 |  | 99.4143 | 98.6492 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:15 | 94.0093 | 1 |  | 94.2993 | 97.9336 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:30 | 92.4709 | 1 |  | 92.7609 | 97.7501 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:45 | 97.7925 | 1 |  | 98.0825 | 97.1412 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:00 | 95.2473 | 1 |  | 95.5373 | 97.1412 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:15 | 96.4655 | 1 |  | 96.7555 | 97.1412 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:30 | 98.6708 | 1 |  | 98.9608 | 97.8549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:45 | 96.0801 | 1 |  | 96.3701 | 98.3146 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:00 | 98.8156 | 1 |  | 99.1056 | 98.5611 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:15 | 99.025 | 1 |  | 99.315 | 98.9898 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:30 | 99.5675 | 1 |  | 99.8575 | 99.2276 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:45 | 98.3785 | 1 |  | 98.6685 | 99.8825 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:00 | 101.9455 | 1 |  | 102.2355 | 99.8825 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:15 | 98.609 | 1 |  | 98.899 | 101.0023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:30 | 104.4146 | 1 |  | 104.7046 | 101.7103 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:45 | 105.9231 | 1 |  | 106.2131 | 101.8976 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:00 | 97.4628 | 1 |  | 97.7528 | 102.7925 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:15 | 104.7334 | 1 |  | 105.0234 | 103.3501 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:30 | 102.5648 | 1 |  | 102.8548 | 103.3501 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:45 | 100.5043 | 1 |  | 100.7943 | 102.1651 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:00 | 103.0835 | 1 |  | 103.3735 | 102.1651 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:15 | 106.7321 | 1 |  | 107.0221 | 103.5282 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:30 | 98.4893 | 1 |  | 98.7793 | 103.3986 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:45 | 93.6191 | 1 |  | 93.9091 | 103.589 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:00 | 106.8864 | 1 |  | 107.1764 | 104.7611 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:15 | 105.3051 | 1 |  | 105.5951 | 104.2423 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:30 | 104.0855 | 1 |  | 104.3755 | 104.1699 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:45 | 103.5165 | 1 |  | 103.8065 | 104.661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:00 | 106.365 | 1 |  | 106.655 | 104.661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:15 | 100.4893 | 1 |  | 100.7793 | 104.6139 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:30 | 106.0033 | 1 |  | 106.2933 | 104.0578 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:45 | 102.9448 | 1 |  | 103.2348 | 104.4413 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:00 | 102.5247 | 1 |  | 102.8147 | 103.8359 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:15 | 105.7674 | 1 |  | 106.0574 | 102.0136 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:30 | 96.8918 | 1 |  | 97.1818 | 101.3313 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:45 | 107.0434 | 1 |  | 107.3334 | 100.702 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:00 | 96.8414 | 1 |  | 97.1314 | 100.0035 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:15 | 96.2194 | 1 |  | 96.5094 | 100.6521 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:30 | 97.078 | 1 |  | 97.368 | 98.8797 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:45 | 102.6205 | 1 |  | 102.9105 | 99.9654 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:00 | 99.4526 | 1 |  | 99.7426 | 99.1784 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:15 | 109.8674 | 1 |  | 110.1574 | 99.5862 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:30 | 96.9054 | 1 |  | 97.1954 | 100.6947 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:45 | 102.3207 | 1 |  | 102.6107 | 101.9785 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:00 | 98.6851 | 1 |  | 98.9751 | 101.9116 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:15 | 98.9448 | 1 |  | 99.2348 | 102.7467 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:30 | 105.1039 | 1 |  | 105.3939 | 101.8984 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:45 | 106.607 | 1 |  | 106.897 | 102.4977 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 | 102.2861 | 1 |  | 102.5761 | 103.0544 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:15 | 103.628 | 1 |  | 103.918 | 103.526 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:30 | 100.8625 | 1 |  | 101.1525 | 104.4592 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:45 | 101.9414 | 1 |  | 102.2314 | 105.2517 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:00 | 109.0665 | 1 |  | 109.3565 | 104.3186 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:15 | 103.2208 | 1 |  | 103.5108 | 104.2262 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:30 | 112.5703 | 1 |  | 112.8603 | 103.9721 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:45 | 110.3867 | 1 |  | 110.6767 | 104.16 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:00 | 101.8245 | 1 |  | 102.1145 | 104.5024 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:15 | 99.4574 | 1 |  | 99.7474 | 103.6416 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:30 | 102.3575 | 1 |  | 102.6475 | 103.3624 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:45 | 102.764 | 1 |  | 103.054 | 103.122 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:00 | 103.6532 | 1 |  | 103.9432 | 103.0823 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:15 | 104.7626 | 1 |  | 105.0526 | 103.0132 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:30 | 100.5546 | 1 |  | 100.8446 | 103.2861 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:45 | 103.5607 | 1 |  | 103.8507 | 103.5452 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:00 | 103.4547 | 1 |  | 103.7447 | 103.9449 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:15 | 101.4791 | 1 |  | 101.7691 | 104.6173 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:30 | 102.8435 | 1 |  | 103.1335 | 104.0302 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:45 | 107.0149 | 1 |  | 107.3049 | 104.0302 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:00 | 110.9217 | 1 |  | 111.2117 | 103.6139 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:15 | 109.3527 | 1 |  | 109.6427 | 104.7935 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:30 | 101.8272 | 1 |  | 102.1172 | 106.4749 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:45 | 97.9203 | 1 |  | 98.2103 | 107.645 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:00 | 99.8965 | 1 |  | 100.1865 | 107.9174 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:15 | 109.8864 | 1 |  | 110.1764 | 106.079 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:30 | 110.9788 | 1 |  | 111.2688 | 105.5512 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:45 | 108.694 | 1 |  | 108.984 | 105.1651 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:00 | 108.3765 | 1 |  | 108.6665 | 105.7081 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:15 | 100.6946 | 1 |  | 100.9846 | 106.9129 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:30 | 106.7137 | 1 |  | 107.0037 | 105.313 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:45 | 98.7504 | 1 |  | 99.0404 | 103.5927 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:00 | 102.6117 | 1 |  | 102.9017 | 102.7865 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:15 | 106.7185 | 1 |  | 107.0085 | 102.7865 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:30 | 99.1277 | 1 |  | 99.4177 | 102.7653 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:45 | 99.7748 | 1 |  | 100.0648 | 101.7758 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:00 | 102.6878 | 1 |  | 102.9778 | 102.6538 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:15 | 108.1148 | 1 |  | 108.4048 | 102.0865 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:30 | 100.5886 | 1 |  | 100.8786 | 101.079 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:45 | 101.766 | 1 |  | 102.056 | 101.1649 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:00 | 104.1651 | 1 |  | 104.4551 | 100.8979 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:15 | 95.0386 | 1 |  | 95.3286 | 100.1864 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:30 | 92.1766 | 1 |  | 92.4666 | 99.431 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:45 | 99.5573 | 1 |  | 99.8473 | 99.3736 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:00 | 98.4397 | 1 |  | 98.7297 | 99.3736 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:15 | 99.1304 | 1 |  | 99.4204 | 99.0648 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:30 | 97.989 | 1 |  | 98.279 | 99.162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:45 | 100.3017 | 1 |  | 100.5917 | 99.162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:00 | 100.5777 | 1 |  | 100.8677 | 98.8484 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:15 | 98.7578 | 1 |  | 99.0478 | 98.7048 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:30 | 98.475 | 1 |  | 98.765 | 98.252 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:45 | 97.7218 | 1 |  | 98.0118 | 97.908 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:00 | 94.0046 | 1 |  | 94.2946 | 97.2292 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:15 | 93.7714 | 1 |  | 94.0614 | 96.393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:30 | 96.8666 | 1 |  | 97.1566 | 95.6496 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:45 | 96.269 | 1 |  | 96.559 | 95.3086 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:00 | 95.3635 | 1 |  | 95.6535 | 95.3086 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:15 | 94.2942 | 1 |  | 94.5842 | 95.8557 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:30 | 93.2514 | 1 |  | 93.5414 | 96.2191 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:45 | 95.1616 | 1 |  | 95.4516 | 96.2191 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:00 | 96.7402 | 1 |  | 97.0302 | 96.7933 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:15 | 105.1229 | 1 |  | 105.4129 | 96.746 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:30 | 96.1113 | 1 |  | 96.4013 | 97.7157 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:45 | 103.3248 | 1 |  | 103.6148 | 99.3483 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:00 | 99.1399 | 1 |  | 99.4299 | 99.7237 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:15 | 95.127 | 1 |  | 95.417 | 99.5979 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:30 | 99.9754 | 1 |  | 100.2654 | 99.2738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:45 | 105.5179 | 1 |  | 105.8079 | 99.6878 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:00 | 97.9883 | 1 |  | 98.2783 | 99.1693 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:15 | 94.7211 | 1 |  | 95.0111 | 98.3667 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:30 | 101.7042 | 1 |  | 101.9942 | 99.6821 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:45 | 98.1814 | 1 |  | 98.4714 | 99.7967 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:00 | 99.1113 | 1 |  | 99.4013 | 98.9263 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:15 | 93.5355 | 1 |  | 93.8255 | 99.6695 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:30 | 108.3684 | 1 |  | 108.6584 | 100.7365 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:45 | 100.5485 | 1 |  | 100.8385 | 99.8661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:00 | 97.352 | 1 |  | 97.642 | 99.5171 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:15 | 108.333 | 1 |  | 108.623 | 99.336 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:30 | 102.6872 | 1 |  | 102.9772 | 101.7153 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:45 | 94.8414 | 1 |  | 95.1314 | 99.417 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:00 | 96.4363 | 1 |  | 96.7263 | 100.8322 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:15 | 98.2058 | 1 |  | 98.4958 | 102.0179 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:30 | 110.2467 | 1 |  | 110.5367 | 100.3289 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:45 | 96.8414 | 1 |  | 97.1314 | 99.8614 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:00 | 107.6246 | 1 |  | 107.9146 | 100.4523 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:15 | 103.2806 | 1 |  | 103.5706 | 101.3548 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:30 | 99.1793 | 1 |  | 99.4693 | 101.3548 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:45 | 100.35 | 1 |  | 100.64 | 100.5952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:00 | 99.7959 | 1 |  | 100.0859 | 101.4155 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:15 | 102.7184 | 1 |  | 103.0084 | 101.0579 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:30 | 99.1617 | 1 |  | 99.4517 | 101.0579 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:45 | 99.4825 | 1 |  | 99.7725 | 101.8867 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:00 | 103.6267 | 1 |  | 103.9167 | 102.027 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:15 | 101.4927 | 1 |  | 101.7827 | 102.6491 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:30 | 103.9367 | 1 |  | 104.2267 | 102.8379 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:45 | 105.7511 | 1 |  | 106.0411 | 103.0242 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 | 101.0515 | 1 |  | 101.3415 | 103.0242 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:15 | 102.9061 | 1 |  | 103.1961 | 102.5092 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:30 | 103.6627 | 1 |  | 103.9527 | 102.998 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:45 | 101.9829 | 1 |  | 102.2729 | 103.3609 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:00 | 100.6035 | 1 |  | 100.8935 | 103.6129 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:15 | 99.2194 | 1 |  | 99.5094 | 105.1153 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:30 | 111.3092 | 1 |  | 111.5992 | 106.5053 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:45 | 107.0115 | 1 |  | 107.3015 | 107.7636 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:00 | 109.9544 | 1 |  | 110.2444 | 108.4547 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:15 | 108.5635 | 1 |  | 108.8535 | 109.4192 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:30 | 109.8558 | 1 |  | 110.1458 | 109.4192 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:45 | 110.261 | 1 |  | 110.551 | 109.4192 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:00 | 105.4384 | 1 |  | 105.7284 | 109.1046 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:15 | 110.6505 | 1 |  | 110.9405 | 108.8444 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:30 | 101.2636 | 1 |  | 101.5536 | 108.0234 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:45 | 110.5771 | 1 |  | 110.8671 | 107.5707 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:00 | 104.4588 | 1 |  | 104.7488 | 107.2153 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:15 | 108.6532 | 1 |  | 108.9432 | 106.3803 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:30 | 100.5077 | 1 |  | 100.7977 | 106.163 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:45 | 107.592 | 1 |  | 107.882 | 106.0119 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:00 | 108.4839 | 1 |  | 108.7739 | 105.2008 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:15 | 96.7925 | 1 |  | 97.0825 | 104.8416 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:30 | 107.5669 | 1 |  | 107.8569 | 102.6817 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:45 | 94.6912 | 1 |  | 94.9812 | 103.2544 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:00 | 104.4288 | 1 |  | 104.7188 | 102.0158 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:15 | 102.6627 | 1 |  | 102.9527 | 102.0158 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:30 | 95.2106 | 1 |  | 95.5006 | 103.6332 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:45 | 103.3711 | 1 |  | 103.6611 | 103.6332 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:00 | 101.3738 | 1 |  | 101.6638 | 104.0006 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:15 | 104.8796 | 1 |  | 105.1696 | 103.3896 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:30 | 106.8565 | 1 |  | 107.1465 | 103.1983 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:45 | 111.2521 | 1 |  | 111.5421 | 103.1983 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:00 | 103.2106 | 1 |  | 103.5006 | 102.3959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:15 | 99.3595 | 1 |  | 99.6495 | 101.6925 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:30 | 101.7062 | 1 |  | 101.9962 | 100.5907 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:45 | 96.0467 | 1 |  | 96.3367 | 99.158 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:00 | 97.8564 | 1 |  | 98.1464 | 98.3456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:15 | 89.9447 | 1 |  | 90.2347 | 98.0917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:30 | 99.371 | 1 |  | 99.661 | 97.2894 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:45 | 94.6892 | 1 |  | 94.9792 | 97.2894 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:00 | 97.6443 | 1 |  | 97.9343 | 97.0179 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:15 | 98.1018 | 1 |  | 98.3918 | 97.316 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:30 | 95.3479 | 1 |  | 95.6379 | 97.316 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:45 | 102.6783 | 1 |  | 102.9683 | 97.2912 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:00 | 94.4791 | 1 |  | 94.7691 | 98.2227 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:15 | 99.3466 | 1 |  | 99.6366 | 98.2749 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:30 | 94.647 | 1 |  | 94.937 | 98.9294 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:45 | 99.2228 | 1 |  | 99.5128 | 100.3955 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:00 | 101.3744 | 1 |  | 101.6644 | 100.5316 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:15 | 97.9054 | 1 |  | 98.1954 | 102.3652 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:30 | 103.3588 | 1 |  | 103.6488 | 103.7508 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:45 | 109.0013 | 1 |  | 109.2913 | 104.2336 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:00 | 108.4615 | 1 |  | 108.7515 | 105.0885 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:15 | 107.0733 | 1 |  | 107.3633 | 105.0885 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:30 | 106.2745 | 1 |  | 106.5645 | 105.0885 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:45 | 101.6369 | 1 |  | 101.9269 | 104.133 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:00 | 105.6491 | 1 |  | 105.9391 | 102.3112 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:15 | 97.9645 | 1 |  | 98.2545 | 100.3428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:30 | 96.4322 | 1 |  | 96.7222 | 98.709 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:45 | 98.5811 | 1 |  | 98.8711 | 98.709 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:00 | 94.9611 | 1 |  | 95.2511 | 98.1672 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:15 | 87.1058 | 1 |  | 87.3958 | 98.1672 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:30 | 97.4805 | 1 |  | 97.7705 | 98.0873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:45 | 104.5417 | 1 |  | 104.8317 | 98.3414 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:00 | 98.9278 | 1 |  | 99.2178 | 97.7264 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:15 | 110.125 | 1 |  | 110.415 | 98.9788 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:30 | 97.5648 | 1 |  | 97.8548 | 100.391 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:45 | 97.7028 | 1 |  | 97.9928 | 101.8339 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:00 | 95.5063 | 1 |  | 95.7963 | 100.4385 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:15 | 101.7681 | 1 |  | 102.0581 | 101.6272 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:30 | 105.7103 | 1 |  | 106.0003 | 101.6272 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:45 | 104.7789 | 1 |  | 105.0689 | 102.0816 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:00 | 96.7762 | 1 |  | 97.0662 | 102.5339 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:15 | 104.8714 | 1 |  | 105.1614 | 102.5339 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:30 | 105.7565 | 1 |  | 106.0465 | 102.0333 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:45 | 99.8367 | 1 |  | 100.1267 | 100.4782 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:00 | 99.9645 | 1 |  | 100.2545 | 98.8776 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:15 | 96.3207 | 1 |  | 96.6107 | 100.4967 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:30 | 99.265 | 1 |  | 99.555 | 100.1021 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:45 | 97.0957 | 1 |  | 97.3857 | 99.1198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:00 | 95.9251 | 1 |  | 96.2151 | 98.8557 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:15 | 110.2725 | 1 |  | 110.5625 | 98.8312 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:30 | 102.8986 | 1 |  | 103.1886 | 98.8312 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:45 | 97.9869 | 1 |  | 98.2769 | 98.6713 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:00 | 98.5165 | 1 |  | 98.8065 | 98.4372 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:15 | 99.8421 | 1 |  | 100.1321 | 99.6085 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:30 | 95.6497 | 1 |  | 95.9397 | 99.6085 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:45 | 98.4655 | 1 |  | 98.7555 | 99.6085 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:00 | 95.7571 | 1 |  | 96.0471 | 100.5554 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:15 | 101.7817 | 1 |  | 102.0717 | 102.3082 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:30 | 107.2807 | 1 |  | 107.5707 | 104.1538 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:45 | 102.7212 | 1 |  | 103.0112 | 104.875 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:00 | 109.0699 | 1 |  | 109.3599 | 106.4092 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:15 | 111.2712 | 1 |  | 111.5612 | 108.1616 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:30 | 109.4527 | 1 |  | 109.7427 | 108.8676 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:45 | 102.0713 | 1 |  | 102.3613 | 108.4705 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 | 110.8334 | 1 |  | 111.1234 | 108.4705 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:15 | 111.8864 | 1 |  | 112.1764 | 107.7424 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:30 | 106.2514 | 1 |  | 106.5414 | 107.6229 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:45 | 105.2949 | 1 |  | 105.5849 | 107.7243 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:00 | 105.2936 | 1 |  | 105.5836 | 107.7243 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:15 | 105.4295 | 1 |  | 105.7195 | 107.5356 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:30 | 110.2358 | 1 |  | 110.5258 | 106.6023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:45 | 109.9598 | 1 |  | 110.2498 | 106.9739 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:00 | 103.5866 | 1 |  | 103.8766 | 106.9194 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:15 | 109.2922 | 1 |  | 109.5822 | 107.8526 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:30 | 103.5363 | 1 |  | 103.8263 | 107.7474 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:45 | 108.1094 | 1 |  | 108.3994 | 107.7474 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:00 | 105.0223 | 1 |  | 105.3123 | 106.4728 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:15 | 111.486 | 1 |  | 111.776 | 106.4627 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:30 | 104.9034 | 1 |  | 105.1934 | 105.0125 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:45 | 110.3568 | 1 |  | 110.6468 | 106.3766 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:00 | 101.6647 | 1 |  | 101.9547 | 106.6332 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:15 | 102.0413 | 1 |  | 102.3313 | 107.299 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:30 | 101.0869 | 1 |  | 101.3769 | 107.299 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:45 | 111.987 | 1 |  | 112.277 | 108.474 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:00 | 109.3922 | 1 |  | 109.6822 | 106.739 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:15 | 108.3514 | 1 |  | 108.6414 | 106.739 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:30 | 110.7783 | 1 |  | 111.0683 | 106.5905 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:45 | 111.0319 | 1 |  | 111.3219 | 107.9317 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:00 | 101.6817 | 1 |  | 101.9717 | 106.0358 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:15 | 101.299 | 1 |  | 101.589 | 104.0355 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:30 | 99.1113 | 1 |  | 99.4013 | 102.6838 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:45 | 108.0047 | 1 |  | 108.2947 | 102.6838 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:00 | 99.3907 | 1 |  | 99.6807 | 100.9051 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:15 | 96.0454 | 1 |  | 96.3354 | 101.7921 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:30 | 101.5927 | 1 |  | 101.8827 | 102.2541 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:45 | 109.8068 | 1 |  | 110.0968 | 102.7917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:00 | 97.1351 | 1 |  | 97.4251 | 101.4754 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:15 | 106.1168 | 1 |  | 106.4068 | 102.1094 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:30 | 103.609 | 1 |  | 103.899 | 102.1094 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:45 | 101.7993 | 1 |  | 102.0893 | 102.5349 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:00 | 99.5355 | 1 |  | 99.8255 | 102.3035 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:15 | 102.5607 | 1 |  | 102.8507 | 102.4831 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:30 | 98.3812 | 1 |  | 98.6712 | 102.118 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:45 | 103.7198 | 1 |  | 104.0098 | 101.5126 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:00 | 102.5628 | 1 |  | 102.8528 | 101.369 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:15 | 100.4336 | 1 |  | 100.7236 | 101.3792 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:30 | 101.7837 | 1 |  | 102.0737 | 100.5433 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:45 | 98.1596 | 1 |  | 98.4496 | 100.499 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:00 | 101.0814 | 1 |  | 101.3714 | 99.4791 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:15 | 99.5865 | 1 |  | 99.8765 | 99.4791 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:30 | 96.6844 | 1 |  | 96.9744 | 98.5951 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:45 | 94.9346 | 1 |  | 95.2246 | 98.5172 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:00 | 96.0134 | 1 |  | 96.3034 | 99.1015 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:15 | 102.6559 | 1 |  | 102.9459 | 98.7373 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:30 | 92.9216 | 1 |  | 93.2116 | 97.8069 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:45 | 100.6919 | 1 |  | 100.9819 | 98.2825 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:00 | 104.4683 | 1 |  | 104.7583 | 99.0598 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:15 | 99.2602 | 1 |  | 99.5502 | 100.3883 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:30 | 92.8761 | 1 |  | 93.1661 | 99.4537 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:45 | 99.0624 | 1 |  | 99.3524 | 99.4537 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:00 | 98.8211 | 1 |  | 99.1111 | 98.7293 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:15 | 105.7368 | 1 |  | 106.0268 | 98.7293 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:30 | 97.9829 | 1 |  | 98.2729 | 97.7593 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:45 | 97.0699 | 1 |  | 97.3599 | 98.2184 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:00 | 94.4104 | 1 |  | 94.7004 | 98.2374 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:15 | 105.4907 | 1 |  | 105.7807 | 98.2078 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:30 | 93.2853 | 1 |  | 93.5753 | 97.7134 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:45 | 96.7055 | 1 |  | 96.9955 | 97.9483 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:00 | 99.1576 | 1 |  | 99.4476 | 98.6908 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:15 | 98.6729 | 1 |  | 98.9629 | 99.5379 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:30 | 96.6858 | 1 |  | 96.9758 | 98.6908 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:45 | 100.7823 | 1 |  | 101.0723 | 99.5379 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:00 | 101.1895 | 1 |  | 101.4795 | 99.5339 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:15 | 100.921 | 1 |  | 101.211 | 99.9403 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:30 | 92.25 | 1 |  | 92.54 | 100.5765 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:45 | 101.8537 | 1 |  | 102.1437 | 102.2646 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:00 | 95.7123 | 1 |  | 96.0023 | 103.2666 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:15 | 107.575 | 1 |  | 107.865 | 103.5294 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:30 | 105.7926 | 1 |  | 106.0826 | 103.5298 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:45 | 105.1263 | 1 |  | 105.4163 | 104.6035 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:00 | 106.2915 | 1 |  | 106.5815 | 104.4393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:15 | 102.5036 | 1 |  | 102.7936 | 104.4393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:30 | 100.923 | 1 |  | 101.213 | 104.4393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:45 | 107.1304 | 1 |  | 107.4204 | 104.7069 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:00 | 101.0325 | 1 |  | 101.3225 | 104.2348 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:15 | 98.7089 | 1 |  | 98.9989 | 104.2903 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:30 | 111.3391 | 1 |  | 111.6291 | 103.9742 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:45 | 108.1773 | 1 |  | 108.4673 | 105.1073 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:00 | 102.766 | 1 |  | 103.056 | 105.3167 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:15 | 106.5689 | 1 |  | 106.8589 | 105.092 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:30 | 99.9094 | 1 |  | 100.1994 | 105.092 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:45 | 106.5886 | 1 |  | 106.8786 | 103.4296 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:00 | 109.9945 | 1 |  | 110.2845 | 103.4296 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:15 | 99.8653 | 1 |  | 100.1553 | 103.1599 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:30 | 98.87 | 1 |  | 99.16 | 102.6583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:45 | 99.2799 | 1 |  | 99.5699 | 104.6533 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:00 | 109.8843 | 1 |  | 110.1743 | 103.5683 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:15 | 101.4173 | 1 |  | 101.7073 | 101.953 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:30 | 104.0611 | 1 |  | 104.3511 | 103.0816 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:45 | 111.8633 | 1 |  | 112.1533 | 103.6441 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 | 101.1637 | 1 |  | 101.4537 | 103.6441 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:15 | 101.8075 | 1 |  | 102.0975 | 102.8133 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:30 | 105.5084 | 1 |  | 105.7984 | 103.6316 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:45 | 103.9761 | 1 |  | 104.2661 | 103.8891 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:00 | 101.3547 | 1 |  | 101.6447 | 103.4117 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:15 | 100.3772 | 1 |  | 100.6672 | 103.8891 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:30 | 110.3609 | 1 |  | 110.6509 | 104.337 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:45 | 105.3486 | 1 |  | 105.6386 | 103.8498 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde

## P4
P4 · Presión (m) · VN3950683
Válido
Offset |  | 0.03
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-11 22:00 | 97.2303 | 0 |  | 97.2003 | 97.2003 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:15 | 97.6008 | 0 |  | 97.5708 | 97.5708 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:30 | 101.2854 | 0 |  | 101.2554 | 101.2554 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:45 | 101.5964 | 0 |  | 101.5664 | 101.5664 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:00 | 92.9067 | 0 |  | 92.8767 | 92.8767 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:15 | 70.1856 | 0 |  | 70.1556 | 70.1556 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:30 | 66.7679 | 0 |  | 66.7379 | 66.7379 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:45 | 62.14 | 0 |  | 62.11 | 62.11 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-12 | 61.0812 | 0 |  | 61.0512 | 61.0512
2026-09-12 00:15 | 65.5391 | 0 |  | 65.5091 | 65.5091
2026-09-12 00:30 | 66.7577 | 0 |  | 66.7277 | 66.7277
2026-09-12 00:45 | 59.2593 | 0 |  | 59.2293 | 59.2293
2026-09-12 01:00 | 65.828 | 0 |  | 65.798 | 65.798
2026-09-12 01:15 | 60.6461 | 0 |  | 60.6161 | 60.6161
2026-09-12 01:30 | 62.1162 | 0 |  | 62.0862 | 62.0862
2026-09-12 01:45 | 59.6145 | 0 |  | 59.5845 | 59.5845
2026-09-12 02:00 | 66.5809 | 0 |  | 66.5509 | 66.5509
2026-09-12 02:15 | 59.1404 | 0 |  | 59.1104 | 59.1104
2026-09-12 02:30 | 59.7624 | 0 |  | 59.7324 | 59.7324
2026-09-12 02:45 | 65.3522 | 0 |  | 65.3222 | 65.3222
2026-09-12 03:00 | 67.6227 | 0 |  | 67.5927 | 67.5927
2026-09-12 03:15 | 67.7621 | 0 |  | 67.7321 | 67.7321
2026-09-12 03:30 | 66.5503 | 0 |  | 66.5203 | 66.5203
2026-09-12 03:45 | 67.842 | 0 |  | 67.812 | 67.812
2026-09-12 04:00 | 60.5085 | 0 |  | 60.4785 | 60.4785
2026-09-12 04:15 | 67.1384 | 0 |  | 67.1084 | 67.1084
2026-09-12 04:30 | 62.4052 | 0 |  | 62.3752 | 62.3752
2026-09-12 04:45 | 58.311 | 0 |  | 58.281 | 58.281
2026-09-12 05:00 | 66.5333 | 0 |  | 66.5033 | 66.5033
2026-09-12 05:15 | 60.2264 | 0 |  | 60.1964 | 60.1964
2026-09-12 05:30 | 57.9337 | 0 |  | 57.9037 | 57.9037
2026-09-12 05:45 | 65.3012 | 0 |  | 65.2712 | 65.2712
2026-09-12 06:00 | 60.8875 | 0 |  | 60.8575 | 60.8575
2026-09-12 06:15 | 61.4806 | 0 |  | 61.4506 | 61.4506
2026-09-12 06:30 | 58.5642 | 0 |  | 58.5342 | 58.5342
2026-09-12 06:45 | 58.6917 | 0 |  | 58.6617 | 58.6617
2026-09-12 07:00 | 59.2899 | 0 |  | 59.2599 | 59.2599
2026-09-12 07:15 | 64.7063 | 0 |  | 64.6763 | 64.6763
2026-09-12 07:30 | 60.4609 | 0 |  | 60.4309 | 60.4309
2026-09-12 07:45 | 65.9844 | 0 |  | 65.9544 | 65.9544
2026-09-12 08:00 | 66.9446 | 0 |  | 66.9146 | 66.9146
2026-09-12 08:15 | 63.1853 | 0 |  | 63.1553 | 63.1553
2026-09-12 08:30 | 65.7872 | 0 |  | 65.7572 | 65.7572
2026-09-12 08:45 | 65.189 | 0 |  | 65.159 | 65.159
2026-09-12 09:00 | 62.3015 | 0 |  | 62.2715 | 62.2715
2026-09-12 09:15 | 60.2621 | 0 |  | 60.2321 | 60.2321
2026-09-12 09:30 | 60.3759 | 0 |  | 60.3459 | 60.3459
2026-09-12 09:45 | 60.0683 | 0 |  | 60.0383 | 60.0383
2026-09-12 10:00 | 60.7124 | 0 |  | 60.6824 | 60.6824
2026-09-12 10:15 | 61.9871 | 0 |  | 61.9571 | 61.9571
2026-09-12 10:30 | 61.4908 | 0 |  | 61.4608 | 61.4608
2026-09-12 10:45 | 60.1652 | 0 |  | 60.1352 | 60.1352
2026-09-12 11:00 | 61.3651 | 0 |  | 61.3351 | 61.3351
2026-09-12 11:15 | 61.3888 | 0 |  | 61.3588 | 61.3588
2026-09-12 11:30 | 60.2909 | 0 |  | 60.2609 | 60.2609
2026-09-12 11:45 | 60.5238 | 0 |  | 60.4938 | 60.4938
2026-09-12 12:00 | 60.9351 | 0 |  | 60.9051 | 60.9051
2026-09-12 12:15 | 59.555 | 0 |  | 59.525 | 59.525
2026-09-12 12:30 | 60.5153 | 0 |  | 60.4853 | 60.4853
2026-09-12 12:45 | 61.3684 | 0 |  | 61.3384 | 61.3384
2026-09-12 13:00 | 60.0445 | 0 |  | 60.0145 | 60.0145
2026-09-12 13:15 | 61.0217 | 0 |  | 60.9917 | 60.9917
2026-09-12 13:30 | 61.4874 | 0 |  | 61.4574 | 61.4574
2026-09-12 13:45 | 60.3997 | 0 |  | 60.3697 | 60.3697
2026-09-12 14:00 | 59.5364 | 0 |  | 59.5064 | 59.5064
2026-09-12 14:15 | 60.76 | 0 |  | 60.73 | 60.73
2026-09-12 14:30 | 62.5513 | 0 |  | 62.5213 | 62.5213
2026-09-12 14:45 | 59.7029 | 0 |  | 59.6729 | 59.6729
2026-09-12 15:00 | 58.0612 | 0 |  | 58.0312 | 58.0312
2026-09-12 15:15 | 60.5612 | 0 |  | 60.5312 | 60.5312
2026-09-12 15:30 | 65.4609 | 0 |  | 65.4309 | 65.4309
2026-09-12 15:45 | 69.4259 | 0 |  | 69.3959 | 69.3959
2026-09-12 16:00 | 65.6683 | 0 |  | 65.6383 | 65.6383
2026-09-12 16:15 | 63.8923 | 0 |  | 63.8623 | 63.8623
2026-09-12 16:30 | 64.9188 | 0 |  | 64.8888 | 64.8888
2026-09-12 16:45 | 59.7386 | 0 |  | 59.7086 | 59.7086
2026-09-12 17:00 | 57.3117 | 0 |  | 57.2817 | 57.2817
2026-09-12 17:15 | 63.9008 | 0 |  | 63.8708 | 63.8708
2026-09-12 17:30 | 60.5561 | 0 |  | 60.5261 | 60.5261
2026-09-12 17:45 | 60.5221 | 0 |  | 60.4921 | 60.4921
2026-09-12 18:00 | 62.9303 | 0 |  | 62.9003 | 62.9003
2026-09-12 18:15 | 66.1033 | 0 |  | 66.0733 | 66.0733
2026-09-12 18:30 | 59.1625 | 0 |  | 59.1325 | 59.1325
2026-09-12 18:45 | 58.7954 | 0 |  | 58.7654 | 58.7654
2026-09-12 19:00 | 59.6757 | 0 |  | 59.6457 | 59.6457
2026-09-12 19:15 | 63.2991 | 0 |  | 63.2691 | 63.2691
2026-09-12 19:30 | 67.6601 | 0 |  | 67.6301 | 67.6301
2026-09-12 19:45 | 61.6115 | 0 |  | 61.5815 | 61.5815
2026-09-12 20:00 | 57.1536 | 0 |  | 57.1236 | 57.1236
2026-09-12 20:15 | 64.9885 | 0 |  | 64.9585 | 64.9585
2026-09-12 20:30 | 58.0968 | 0 |  | 58.0668 | 58.0668
2026-09-12 20:45 | 59.8729 | 0 |  | 59.8429 | 59.8429
2026-09-12 21:00 | 57.2233 | 0 |  | 57.1933 | 57.1933
2026-09-12 21:15 | 64.4905 | 0 |  | 64.4605 | 64.4605
2026-09-12 21:30 | 60.8943 | 0 |  | 60.8643 | 60.8643
2026-09-12 21:45 | 67.0636 | 0 |  | 67.0336 | 67.0336
2026-09-12 22:00 | 61.4942 | 0 |  | 61.4642 | 61.4642
2026-09-12 22:15 | 58.622 | 0 |  | 58.592 | 58.592
2026-09-12 22:30 | 66.8936 | 0 |  | 66.8636 | 66.8636
2026-09-12 22:45 | 63.0153 | 0 |  | 62.9853 | 62.9853
2026-09-12 23:00 | 66.7407 | 0 |  | 66.7107 | 66.7107
2026-09-12 23:15 | 68.0663 | 0 |  | 68.0363 | 68.0363
2026-09-12 23:30 | 59.589 | 0 |  | 59.559 | 59.559
2026-09-12 23:45 | 63.2073 | 0 |  | 63.1773 | 63.1773
2026-09-13 | 61.7321 | 0 |  | 61.7021 | 61.7021
2026-09-13 00:15 | 64.2322 | 0 |  | 64.2022 | 64.2022
2026-09-13 00:30 | 64.7828 | 0 |  | 64.7528 | 64.7528
2026-09-13 00:45 | 67.8318 | 0 |  | 67.8018 | 67.8018
2026-09-13 01:00 | 63.0646 | 0 |  | 63.0346 | 63.0346
2026-09-13 01:15 | 58.9721 | 0 |  | 58.9421 | 58.9421
2026-09-13 01:30 | 58.8022 | 0 |  | 58.7722 | 58.7722
2026-09-13 01:45 | 60.3504 | 0 |  | 60.3204 | 60.3204
2026-09-13 02:00 | 67.5429 | 0 |  | 67.5129 | 67.5129
2026-09-13 02:15 | 61.105 | 0 |  | 61.075 | 61.075
2026-09-13 02:30 | 60.7311 | 0 |  | 60.7011 | 60.7011
2026-09-13 02:45 | 61.5639 | 0 |  | 61.5339 | 61.5339
2026-09-13 03:00 | 60.0598 | 0 |  | 60.0298 | 60.0298
2026-09-13 03:15 | 59.5737 | 0 |  | 59.5437 | 59.5437
2026-09-13 03:30 | 65.0989 | 0 |  | 65.0689 | 65.0689
2026-09-13 03:45 | 61.1118 | 0 |  | 61.0818 | 61.0818
2026-09-13 04:00 | 61.5452 | 0 |  | 61.5152 | 61.5152
2026-09-13 04:15 | 66.3821 | 0 |  | 66.3521 | 66.3521
2026-09-13 04:30 | 62.8385 | 0 |  | 62.8085 | 62.8085
2026-09-13 04:45 | 61.982 | 0 |  | 61.952 | 61.952
2026-09-13 05:00 | 59.6094 | 0 |  | 59.5794 | 59.5794
2026-09-13 05:15 | 59.227 | 0 |  | 59.197 | 59.197
2026-09-13 05:30 | 60.2909 | 0 |  | 60.2609 | 60.2609
2026-09-13 05:45 | 59.7352 | 0 |  | 59.7052 | 59.7052
2026-09-13 06:00 | 61.5197 | 0 |  | 61.4897 | 61.4897
2026-09-13 06:15 | 62.8504 | 0 |  | 62.8204 | 62.8204
2026-09-13 06:30 | 65.036 | 0 |  | 65.006 | 65.006
2026-09-13 06:45 | 66.2512 | 0 |  | 66.2212 | 66.2212
2026-09-13 07:00 | 60.7039 | 0 |  | 60.6739 | 60.6739
2026-09-13 07:15 | 58.899 | 0 |  | 58.869 | 58.869
2026-09-13 07:30 | 64.2984 | 0 |  | 64.2684 | 64.2684
2026-09-13 07:45 | 57.8249 | 0 |  | 57.7949 | 57.7949
2026-09-13 08:00 | 65.7923 | 0 |  | 65.7623 | 65.7623
2026-09-13 08:15 | 62.4545 | 0 |  | 62.4245 | 62.4245
2026-09-13 08:30 | 61.4415 | 0 |  | 61.4115 | 61.4115
2026-09-13 08:45 | 55.3385 | 0 |  | 55.3085 | 55.3085
2026-09-13 09:00 | 64.6367 | 0 |  | 64.6067 | 64.6067
2026-09-13 09:15 | 65.8229 | 0 |  | 65.7929 | 65.7929
2026-09-13 09:30 | 64.8236 | 0 |  | 64.7936 | 64.7936
2026-09-13 09:45 | 61.9072 | 0 |  | 61.8772 | 61.8772
2026-09-13 10:00 | 65.0275 | 0 |  | 64.9975 | 64.9975
2026-09-13 10:15 | 58.5557 | 0 |  | 58.5257 | 58.5257
2026-09-13 10:30 | 56.1713 | 0 |  | 56.1413 | 56.1413
2026-09-13 10:45 | 60.4864 | 0 |  | 60.4564 | 60.4564
2026-09-13 11:00 | 61.795 | 0 |  | 61.765 | 61.765
2026-09-13 11:15 | 61.2733 | 0 |  | 61.2433 | 61.2433
2026-09-13 11:30 | 61.9089 | 0 |  | 61.8789 | 61.8789
2026-09-13 11:45 | 61.2274 | 0 |  | 61.1974 | 61.1974
2026-09-13 12:00 | 60.9589 | 0 |  | 60.9289 | 60.9289
2026-09-13 12:15 | 62.4171 | 0 |  | 62.3871 | 62.3871
2026-09-13 12:30 | 60.206 | 0 |  | 60.176 | 60.176
2026-09-13 12:45 | 61.3532 | 0 |  | 61.3232 | 61.3232
2026-09-13 13:00 | 62.3967 | 0 |  | 62.3667 | 62.3667
2026-09-13 13:15 | 61.5282 | 0 |  | 61.4982 | 61.4982
2026-09-13 13:30 | 63.034 | 0 |  | 63.004 | 63.004
2026-09-13 13:45 | 60.8348 | 0 |  | 60.8048 | 60.8048
2026-09-13 14:00 | 60.5476 | 0 |  | 60.5176 | 60.5176
2026-09-13 14:15 | 64.3477 | 0 |  | 64.3177 | 64.3177
2026-09-13 14:30 | 59.9833 | 0 |  | 59.9533 | 59.9533
2026-09-13 14:45 | 60.7107 | 0 |  | 60.6807 | 60.6807
2026-09-13 15:00 | 58.1716 | 0 |  | 58.1416 | 58.1416
2026-09-13 15:15 | 67.893 | 0 |  | 67.863 | 67.863
2026-09-13 15:30 | 58.8973 | 0 |  | 58.8673 | 58.8673
2026-09-13 15:45 | 64.8865 | 0 |  | 64.8565 | 64.8565
2026-09-13 16:00 | 64.4786 | 0 |  | 64.4486 | 64.4486
2026-09-13 16:15 | 60.8909 | 0 |  | 60.8609 | 60.8609
2026-09-13 16:30 | 58.4792 | 0 |  | 58.4492 | 58.4492
2026-09-13 16:45 | 59.2202 | 0 |  | 59.1902 | 59.1902
2026-09-13 17:00 | 61.4364 | 0 |  | 61.4064 | 61.4064
2026-09-13 17:15 | 58.0629 | 0 |  | 58.0329 | 58.0329
2026-09-13 17:30 | 57.0703 | 0 |  | 57.0403 | 57.0403
2026-09-13 17:45 | 59.3681 | 0 |  | 59.3381 | 59.3381
2026-09-13 18:00 | 62.9728 | 0 |  | 62.9428 | 62.9428
2026-09-13 18:15 | 59.4786 | 0 |  | 59.4486 | 59.4486
2026-09-13 18:30 | 60.7532 | 0 |  | 60.7232 | 60.7232
2026-09-13 18:45 | 66.9939 | 0 |  | 66.9639 | 66.9639
2026-09-13 19:00 | 59.3375 | 0 |  | 59.3075 | 59.3075
2026-09-13 19:15 | 66.5894 | 0 |  | 66.5594 | 66.5594
2026-09-13 19:30 | 58.8752 | 0 |  | 58.8452 | 58.8452
2026-09-13 19:45 | 59.1811 | 0 |  | 59.1511 | 59.1511
2026-09-13 20:00 | 60.1499 | 0 |  | 60.1199 | 60.1199
2026-09-13 20:15 | 61.5214 | 0 |  | 61.4914 | 61.4914
2026-09-13 20:30 | 65.828 | 0 |  | 65.798 | 65.798
2026-09-13 20:45 | 59.8831 | 0 |  | 59.8531 | 59.8531
2026-09-13 21:00 | 58.8039 | 0 |  | 58.7739 | 58.7739
2026-09-13 21:15 | 57.949 | 0 |  | 57.919 | 57.919
2026-09-13 21:30 | 60.7668 | 0 |  | 60.7368 | 60.7368
2026-09-13 21:45 | 65.7346 | 0 |  | 65.7046 | 65.7046
2026-09-13 22:00 | 66.5061 | 0 |  | 66.4761 | 66.4761
2026-09-13 22:15 | 65.7295 | 0 |  | 65.6995 | 65.6995
2026-09-13 22:30 | 65.2213 | 0 |  | 65.1913 | 65.1913
2026-09-13 22:45 | 61.5809 | 0 |  | 61.5509 | 61.5509
2026-09-13 23:00 | 65.3624 | 0 |  | 65.3324 | 65.3324
2026-09-13 23:15 | 68.3093 | 0 |  | 68.2793 | 68.2793
2026-09-13 23:30 | 66.4161 | 0 |  | 66.3861 | 66.3861
2026-09-13 23:45 | 61.5197 | 0 |  | 61.4897 | 61.4897
2026-09-14 | 61.1509 | 0 |  | 61.1209 | 61.1209
2026-09-14 00:15 | 60.1159 | 0 |  | 60.0859 | 60.0859
2026-09-14 00:30 | 67.757 | 0 |  | 67.727 | 67.727
2026-09-14 00:45 | 63.4249 | 0 |  | 63.3949 | 63.3949
2026-09-14 01:00 | 68.2006 | 0 |  | 68.1706 | 68.1706
2026-09-14 01:15 | 64.9647 | 0 |  | 64.9347 | 64.9347
2026-09-14 01:30 | 59.7709 | 0 |  | 59.7409 | 59.7409
2026-09-14 01:45 | 58.3824 | 0 |  | 58.3524 | 58.3524
2026-09-14 02:00 | 57.8181 | 0 |  | 57.7881 | 57.7881
2026-09-14 02:15 | 60.3181 | 0 |  | 60.2881 | 60.2881
2026-09-14 02:30 | 58.7886 | 0 |  | 58.7586 | 58.7586
2026-09-14 02:45 | 58.294 | 0 |  | 58.264 | 58.264
2026-09-14 03:00 | 61.5231 | 0 |  | 61.4931 | 61.4931
2026-09-14 03:15 | 66.2172 | 0 |  | 66.1872 | 66.1872
2026-09-14 03:30 | 62.0891 | 0 |  | 62.0591 | 62.0591
2026-09-14 03:45 | 63.5405 | 0 |  | 63.5105 | 63.5105
2026-09-14 04:00 | 61.1815 | 0 |  | 61.1515 | 61.1515
2026-09-14 04:15 | 59.6179 | 0 |  | 59.5879 | 59.5879
2026-09-14 04:30 | 66.2937 | 0 |  | 66.2637 | 66.2637
2026-09-14 04:45 | 60.5986 | 0 |  | 60.5686 | 60.5686
2026-09-14 05:00 | 58.7257 | 0 |  | 58.6957 | 58.6957
2026-09-14 05:15 | 60.3249 | 0 |  | 60.2949 | 60.2949
2026-09-14 05:30 | 67.2403 | 0 |  | 67.2103 | 67.2103
2026-09-14 05:45 | 58.4436 | 0 |  | 58.4136 | 58.4136
2026-09-14 06:00 | 62.7774 | 0 |  | 62.7474 | 62.7474
2026-09-14 06:15 | 61.5843 | 0 |  | 61.5543 | 61.5543
2026-09-14 06:30 | 58.3722 | 0 |  | 58.3422 | 58.3422
2026-09-14 06:45 | 62.2896 | 0 |  | 62.2596 | 62.2596
2026-09-14 07:00 | 59.9867 | 0 |  | 59.9567 | 59.9567
2026-09-14 07:15 | 67.2675 | 0 |  | 67.2375 | 67.2375
2026-09-14 07:30 | 67.5004 | 0 |  | 67.4704 | 67.4704
2026-09-14 07:45 | 65.4881 | 0 |  | 65.4581 | 65.4581
2026-09-14 08:00 | 63.7546 | 0 |  | 63.7246 | 63.7246
2026-09-14 08:15 | 66.7662 | 0 |  | 66.7362 | 66.7362
2026-09-14 08:30 | 62.7672 | 0 |  | 62.7372 | 62.7372
2026-09-14 08:45 | 59.2865 | 0 |  | 59.2565 | 59.2565
2026-09-14 09:00 | 60.2468 | 0 |  | 60.2168 | 60.2168
2026-09-14 09:15 | 59.6315 | 0 |  | 59.6015 | 59.6015
2026-09-14 09:30 | 60.2824 | 0 |  | 60.2524 | 60.2524
2026-09-14 09:45 | 64.9188 | 0 |  | 64.8888 | 64.8888
2026-09-14 10:00 | 63.4419 | 0 |  | 63.4119 | 63.4119
2026-09-14 10:15 | 61.7186 | 0 |  | 61.6886 | 61.6886
2026-09-14 10:30 | 62.2845 | 0 |  | 62.2545 | 62.2545
2026-09-14 10:45 | 58.7172 | 0 |  | 58.6872 | 58.6872
2026-09-14 11:00 | 56.4925 | 0 |  | 56.4625 | 56.4625
2026-09-14 11:15 | 61.7118 | 0 |  | 61.6818 | 61.6818
2026-09-14 11:30 | 60.9283 | 0 |  | 60.8983 | 60.8983
2026-09-14 11:45 | 66.2019 | 0 |  | 66.1719 | 66.1719
2026-09-14 12:00 | 67.6295 | 0 |  | 67.5995 | 67.5995
2026-09-14 12:15 | 59.4803 | 0 |  | 59.4503 | 59.4503
2026-09-14 12:30 | 62.4782 | 0 |  | 62.4482 | 62.4482
2026-09-14 12:45 | 64.9103 | 0 |  | 64.8803 | 64.8803
2026-09-14 13:00 | 63.3671 | 0 |  | 63.3371 | 63.3371
2026-09-14 13:15 | 61.9106 | 0 |  | 61.8806 | 61.8806
2026-09-14 13:30 | 65.7125 | 0 |  | 65.6825 | 65.6825
2026-09-14 13:45 | 63.4062 | 0 |  | 63.3762 | 63.3762
2026-09-14 14:00 | 64.1778 | 0 |  | 64.1478 | 64.1478
2026-09-14 14:15 | 57.7094 | 0 |  | 57.6794 | 57.6794
2026-09-14 14:30 | 62.3933 | 0 |  | 62.3633 | 62.3633
2026-09-14 14:45 | 63.6084 | 0 |  | 63.5784 | 63.5784
2026-09-14 15:00 | 63.4572 | 0 |  | 63.4272 | 63.4272
2026-09-14 15:15 | 60.2994 | 0 |  | 60.2694 | 60.2694
2026-09-14 15:30 | 65.0955 | 0 |  | 65.0655 | 65.0655
2026-09-14 15:45 | 68.2872 | 0 |  | 68.2572 | 68.2572
2026-09-14 16:00 | 66.4144 | 0 |  | 66.3844 | 66.3844
2026-09-14 16:15 | 62.259 | 0 |  | 62.229 | 62.229
2026-09-14 16:30 | 64.5109 | 0 |  | 64.4809 | 64.4809
2026-09-14 16:45 | 62.7468 | 0 |  | 62.7168 | 62.7168
2026-09-14 17:00 | 58.034 | 0 |  | 58.004 | 58.004
2026-09-14 17:15 | 63.933 | 0 |  | 63.903 | 63.903
2026-09-14 17:30 | 57.6431 | 0 |  | 57.6131 | 57.6131
2026-09-14 17:45 | 66.5163 | 0 |  | 66.4863 | 66.4863
2026-09-14 18:00 | 62.3168 | 0 |  | 62.2868 | 62.2868
2026-09-14 18:15 | 63.1343 | 0 |  | 63.1043 | 63.1043
2026-09-14 18:30 | 68.0357 | 0 |  | 68.0057 | 68.0057
2026-09-14 18:45 | 68.4402 | 0 |  | 68.4102 | 68.4102
2026-09-14 19:00 | 67.0075 | 0 |  | 66.9775 | 66.9775
2026-09-14 19:15 | 59.8491 | 0 |  | 59.8191 | 59.8191
2026-09-14 19:30 | 66.6455 | 0 |  | 66.6155 | 66.6155
2026-09-14 19:45 | 59.6468 | 0 |  | 59.6168 | 59.6168
2026-09-14 20:00 | 61.0472 | 0 |  | 61.0172 | 61.0172
2026-09-14 20:15 | 59.7522 | 0 |  | 59.7222 | 59.7222
2026-09-14 20:30 | 64.7301 | 0 |  | 64.7001 | 64.7001
2026-09-14 20:45 | 67.7825 | 0 |  | 67.7525 | 67.7525
2026-09-14 21:00 | 62.5615 | 0 |  | 62.5315 | 62.5315
2026-09-14 21:15 | 62.0245 | 0 |  | 61.9945 | 61.9945
2026-09-14 21:30 | 59.329 | 0 |  | 59.299 | 59.299
2026-09-14 21:45 | 63.6951 | 0 |  | 63.6651 | 63.6651
2026-09-14 22:00 | 61.4772 | 0 |  | 61.4472 | 61.4472
2026-09-14 22:15 | 60.9555 | 0 |  | 60.9255 | 60.9255
2026-09-14 22:30 | 59.0928 | 0 |  | 59.0628 | 59.0628
2026-09-14 22:45 | 66.6608 | 0 |  | 66.6308 | 66.6308
2026-09-14 23:00 | 61.2563 | 0 |  | 61.2263 | 61.2263
2026-09-14 23:15 | 61.3532 | 0 |  | 61.3232 | 61.3232
2026-09-14 23:30 | 62.0517 | 0 |  | 62.0217 | 62.0217
2026-09-14 23:45 | 67.7825 | 0 |  | 67.7525 | 67.7525
2026-09-15 | 63.6016 | 0 |  | 63.5716 | 63.5716
2026-09-15 00:15 | 62.0636 | 0 |  | 62.0336 | 62.0336
2026-09-15 00:30 | 59.1896 | 0 |  | 59.1596 | 59.1596
2026-09-15 00:45 | 61.3617 | 0 |  | 61.3317 | 61.3317
2026-09-15 01:00 | 62.0941 | 0 |  | 62.0641 | 62.0641
2026-09-15 01:15 | 61.9021 | 0 |  | 61.8721 | 61.8721
2026-09-15 01:30 | 63.3518 | 0 |  | 63.3218 | 63.3218
2026-09-15 01:45 | 66.4042 | 0 |  | 66.3742 | 66.3742
2026-09-15 02:00 | 61.5248 | 0 |  | 61.4948 | 61.4948
2026-09-15 02:15 | 62.3508 | 0 |  | 62.3208 | 62.3208
2026-09-15 02:30 | 62.2233 | 0 |  | 62.1933 | 62.1933
2026-09-15 02:45 | 62.7417 | 0 |  | 62.7117 | 62.7117
2026-09-15 03:00 | 61.2002 | 0 |  | 61.1702 | 61.1702
2026-09-15 03:15 | 62.5921 | 0 |  | 62.5621 | 62.5621
2026-09-15 03:30 | 61.7389 | 0 |  | 61.7089 | 61.7089
2026-09-15 03:45 | 59.2814 | 0 |  | 59.2514 | 59.2514
2026-09-15 04:00 | 64.2848 | 0 |  | 64.2548 | 64.2548
2026-09-15 04:15 | 68.4164 | 0 |  | 68.3864 | 68.3864
2026-09-15 04:30 | 66.0592 | 0 |  | 66.0292 | 66.0292
2026-09-15 04:45 | 62.3474 | 0 |  | 62.3174 | 62.3174
2026-09-15 05:00 | 58.8514 | 0 |  | 58.8214 | 58.8214
2026-09-15 05:15 | 67.3865 | 0 |  | 67.3565 | 67.3565
2026-09-15 05:30 | 61.9854 | 0 |  | 61.9554 | 61.9554
2026-09-15 05:45 | 65.4014 | 0 |  | 65.3714 | 65.3714
2026-09-15 06:00 | 68.2346 | 0 |  | 68.2046 | 68.2046
2026-09-15 06:15 | 69.9664 | 0 |  | 69.9364 | 69.9364
2026-09-15 06:30 | 67.2131 | 0 |  | 67.1831 | 67.1831
2026-09-15 06:45 | 67.6193 | 0 |  | 67.5893 | 67.5893
2026-09-15 07:00 | 59.4854 | 0 |  | 59.4554 | 59.4554
2026-09-15 07:15 | 61.5316 | 0 |  | 61.5016 | 61.5016
2026-09-15 07:30 | 65.7159 | 0 |  | 65.6859 | 65.6859
2026-09-15 07:45 | 67.3304 | 0 |  | 67.3004 | 67.3004
2026-09-15 08:00 | 59.7658 | 0 |  | 59.7358 | 59.7358
2026-09-15 08:15 | 66.1356 | 0 |  | 66.1056 | 66.1056
2026-09-15 08:30 | 62.8674 | 0 |  | 62.8374 | 62.8374
2026-09-15 08:45 | 57.4697 | 0 |  | 57.4397 | 57.4397
2026-09-15 09:00 | 62.1077 | 0 |  | 62.0777 | 62.0777
2026-09-15 09:15 | 59.193 | 0 |  | 59.163 | 59.163
2026-09-15 09:30 | 63.1479 | 0 |  | 63.1179 | 63.1179
2026-09-15 09:45 | 62.604 | 0 |  | 62.574 | 62.574
2026-09-15 10:00 | 63.0952 | 0 |  | 63.0652 | 63.0652
2026-09-15 10:15 | 63.4232 | 0 |  | 63.3932 | 63.3932
2026-09-15 10:30 | 62.9388 | 0 |  | 62.9088 | 62.9088
2026-09-15 10:45 | 60.4898 | 0 |  | 60.4598 | 60.4598
2026-09-15 11:00 | 63.6917 | 0 |  | 63.6617 | 63.6617
2026-09-15 11:15 | 59.9306 | 0 |  | 59.9006 | 59.9006
2026-09-15 11:30 | 59.0996 | 0 |  | 59.0696 | 59.0696
2026-09-15 11:45 | 65.019 | 0 |  | 64.989 | 64.989
2026-09-15 12:00 | 59.5465 | 0 |  | 59.5165 | 59.5165
2026-09-15 12:15 | 62.2437 | 0 |  | 62.2137 | 62.2137
2026-09-15 12:30 | 62.225 | 0 |  | 62.195 | 62.195
2026-09-15 12:45 | 65.5102 | 0 |  | 65.4802 | 65.4802
2026-09-15 13:00 | 64.9936 | 0 |  | 64.9636 | 64.9636
2026-09-15 13:15 | 60.3589 | 0 |  | 60.3289 | 60.3289
2026-09-15 13:30 | 59.7352 | 0 |  | 59.7052 | 59.7052
2026-09-15 13:45 | 65.3946 | 0 |  | 65.3646 | 65.3646
2026-09-15 14:00 | 60.6699 | 0 |  | 60.6399 | 60.6399
2026-09-15 14:15 | 57.9286 | 0 |  | 57.8986 | 57.8986
2026-09-15 14:30 | 58.6424 | 0 |  | 58.6124 | 58.6124
2026-09-15 14:45 | 57.5989 | 0 |  | 57.5689 | 57.5689
2026-09-15 15:00 | 58.8361 | 0 |  | 58.8061 | 58.8061
2026-09-15 15:15 | 67.3933 | 2 | 59.3687 | 67.3633 | 59.3687 | pico aislado
2026-09-15 15:30 | 59.9612 | 0 |  | 59.9312 | 59.9312
2026-09-15 15:45 | 59.793 | 0 |  | 59.763 | 59.763
2026-09-15 16:00 | 57.8368 | 0 |  | 57.8068 | 57.8068
2026-09-15 16:15 | 61.0846 | 0 |  | 61.0546 | 61.0546
2026-09-15 16:30 | 62.7009 | 0 |  | 62.6709 | 62.6709
2026-09-15 16:45 | 63.4283 | 0 |  | 63.3983 | 63.3983
2026-09-15 17:00 | 62.3236 | 0 |  | 62.2936 | 62.2936
2026-09-15 17:15 | 62.5224 | 0 |  | 62.4924 | 62.4924
2026-09-15 17:30 | 59.4412 | 0 |  | 59.4112 | 59.4112
2026-09-15 17:45 | 60.8977 | 0 |  | 60.8677 | 60.8677
2026-09-15 18:00 | 57.7043 | 0 |  | 57.6743 | 57.6743
2026-09-15 18:15 | 65.1992 | 0 |  | 65.1692 | 65.1692
2026-09-15 18:30 | 65.9589 | 0 |  | 65.9289 | 65.9289
2026-09-15 18:45 | 58.6866 | 0 |  | 58.6566 | 58.6566
2026-09-15 19:00 | 58.6951 | 0 |  | 58.6651 | 58.6651
2026-09-15 19:15 | 65.9912 | 0 |  | 65.9612 | 65.9612
2026-09-15 19:30 | 65.8892 | 0 |  | 65.8592 | 65.8592
2026-09-15 19:45 | 67.6023 | 0 |  | 67.5723 | 67.5723
2026-09-15 20:00 | 64.5806 | 0 |  | 64.5506 | 64.5506
2026-09-15 20:15 | 60.828 | 0 |  | 60.798 | 60.798
2026-09-15 20:30 | 63.554 | 0 |  | 63.524 | 63.524
2026-09-15 20:45 | 66.7033 | 0 |  | 66.6733 | 66.6733
2026-09-15 21:00 | 58.9568 | 0 |  | 58.9268 | 58.9268
2026-09-15 21:15 | 58.5999 | 0 |  | 58.5699 | 58.5699
2026-09-15 21:30 | 61.7304 | 0 |  | 61.7004 | 61.7004
2026-09-15 21:45 | 58.9398 | 0 |  | 58.9098 | 58.9098
2026-09-15 22:00 | 63.8243 | 0 |  | 63.7943 | 63.7943
2026-09-15 22:15 | 62.6074 | 0 |  | 62.5774 | 62.5774
2026-09-15 22:30 | 62.1927 | 0 |  | 62.1627 | 62.1627
2026-09-15 22:45 | 58.1325 | 0 |  | 58.1025 | 58.1025
2026-09-15 23:00 | 57.8538 | 0 |  | 57.8238 | 57.8238
2026-09-15 23:15 | 62.9405 | 0 |  | 62.9105 | 62.9105
2026-09-15 23:30 | 67.5395 | 0 |  | 67.5095 | 67.5095
2026-09-15 23:45 | 60.3232 | 0 |  | 60.2932 | 60.2932
2026-09-16 | 67.4205 | 1 |  | 67.3905 | 63.0604 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:15 | 63.4555 | 1 |  | 63.4255 | 63.1308 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:30 | 66.9803 | 1 |  | 66.9503 | 63.0186 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:45 | 61.7525 | 1 |  | 61.7225 | 63.0186 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:00 | 60.2739 | 1 |  | 60.2439 | 63.612 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:15 | 60.675 | 1 |  | 60.645 | 63.0186 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:30 | 62.3797 | 1 |  | 62.3497 | 62.9169 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:45 | 67.7672 | 1 |  | 67.7372 | 61.5724 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde

## P5
P5 · Presión (m) · VN3948890
Válido (suavizado)
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-11 22:00 | 43.6415 | 1 |  | 43.6415 | 45.4159 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:15 | 46.5131 | 1 |  | 46.5131 | 46.0606 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:30 | 50.9454 | 1 |  | 50.9454 | 46.1237 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:45 | 44.5964 | 1 |  | 44.5964 | 45.6559 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:00 | 45.1382 | 1 |  | 45.1382 | 46.1237 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:15 | 47.9946 | 1 |  | 47.9946 | 47.3935 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:30 | 46.376 | 1 |  | 46.376 | 47.0101 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:45 | 44.3472 | 1 |  | 44.3472 | 46.5912 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-12 | 57.9874 | 1 |  | 57.9874 | 46.5414 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:15 | 57.0735 | 1 |  | 57.0735 | 46.3594 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:30 | 42.3809 | 1 |  | 42.3809 | 45.6237 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:45 | 48.8509 | 1 |  | 48.8509 | 45.9417 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:00 | 44.2282 | 1 |  | 44.2282 | 45.9107 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:15 | 43.3712 | 1 |  | 43.3712 | 45.9107 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:30 | 44.3164 | 1 |  | 44.3164 | 45.0763 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:45 | 47.966 | 1 |  | 47.966 | 45.0763 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:00 | 44.1919 | 1 |  | 44.1919 | 44.2266 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:15 | 49.1822 | 1 |  | 49.1822 | 44.9742 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:30 | 44.6791 | 1 |  | 44.6791 | 45.4109 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:45 | 42.3657 | 1 |  | 42.3657 | 45.6945 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:00 | 43.7174 | 1 |  | 43.7174 | 45.6245 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:15 | 52.9808 | 1 |  | 52.9808 | 45.7635 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:30 | 45.9012 | 1 |  | 45.9012 | 45.7635 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:45 | 45.7342 | 1 |  | 45.7342 | 45.5711 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:00 | 47.6159 | 1 |  | 47.6159 | 45.9937 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:15 | 44.8869 | 1 |  | 44.8869 | 46.7981 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:30 | 48.9089 | 1 |  | 48.9089 | 46.1856 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:45 | 42.2769 | 1 |  | 42.2769 | 46.7871 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:00 | 45.8305 | 1 |  | 45.8305 | 46.8285 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:15 | 56.5371 | 1 |  | 56.5371 | 48.4085 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:30 | 45.8462 | 1 |  | 45.8462 | 50.4159 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:45 | 55.8675 | 1 |  | 55.8675 | 50.4803 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:00 | 45.9409 | 1 |  | 45.9409 | 51.8028 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:15 | 55.516 | 1 |  | 55.516 | 51.8028 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:30 | 61.1336 | 1 |  | 61.1336 | 49.7985 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:45 | 49.2309 | 1 |  | 49.2309 | 49.7068 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:00 | 52.4587 | 1 |  | 52.4587 | 47.945 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:15 | 41.6945 | 1 |  | 41.6945 | 47.2033 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:30 | 41.6096 | 1 |  | 41.6096 | 45.954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:45 | 45.3875 | 1 |  | 45.3875 | 45.954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:00 | 46.707 | 1 |  | 46.707 | 45.042 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:15 | 42.2325 | 1 |  | 42.2325 | 45.042 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:30 | 46.2119 | 1 |  | 46.2119 | 48.3304 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:45 | 64.9376 | 1 |  | 64.9376 | 52.0583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:00 | 44.6712 | 1 |  | 44.6712 | 51.915 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:15 | 63.3106 | 1 |  | 63.3106 | 53.1666 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:30 | 58.6745 | 1 |  | 58.6745 | 53.1666 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:45 | 68.0638 | 1 |  | 68.0638 | 52.7672 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:00 | 44.2148 | 1 |  | 44.2148 | 49.0196 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:15 | 52.9649 | 1 |  | 52.9649 | 49.6307 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:30 | 43.0342 | 1 |  | 43.0342 | 49.6307 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:45 | 43.0866 | 1 |  | 43.0866 | 46.5131 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:00 | 44.5726 | 1 |  | 44.5726 | 46.5131 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:15 | 47.7265 | 1 |  | 47.7265 | 47.6395 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:30 | 67.5966 | 1 |  | 67.5966 | 49.1106 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:45 | 42.1836 | 1 |  | 42.1836 | 50.2543 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:00 | 68.0749 | 1 |  | 68.0749 | 50.2543 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:15 | 49.8471 | 1 |  | 49.8471 | 50.2624 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:30 | 60.3201 | 1 |  | 60.3201 | 49.4578 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:45 | 48.8054 | 1 |  | 48.8054 | 46.4648 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:00 | 42.0752 | 1 |  | 42.0752 | 49.3571 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:15 | 44.613 | 1 |  | 44.613 | 47.5694 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:30 | 43.7036 | 1 |  | 43.7036 | 49.233 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:45 | 45.3551 | 1 |  | 45.3551 | 46.6285 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:00 | 58.1651 | 1 |  | 58.1651 | 48.5005 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:15 | 49.2266 | 1 |  | 49.2266 | 49.8418 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:30 | 67.6686 | 1 |  | 67.6686 | 49.8418 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:45 | 45.1426 | 1 |  | 45.1426 | 51.2161 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:00 | 65.7685 | 1 |  | 65.7685 | 51.1736 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:15 | 51.3196 | 1 |  | 51.3196 | 48.5325 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:30 | 42.7641 | 1 |  | 42.7641 | 50.1043 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:45 | 52.0141 | 1 |  | 52.0141 | 50.1043 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:00 | 43.2737 | 1 |  | 43.2737 | 49.814 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:15 | 44.9597 | 1 |  | 44.9597 | 48.062 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:30 | 57.0857 | 1 |  | 57.0857 | 47.2522 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:45 | 64.6319 | 1 |  | 64.6319 | 48.4036 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:00 | 43.6909 | 1 |  | 43.6909 | 46.7389 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:15 | 48.3257 | 1 |  | 48.3257 | 49.4179 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:30 | 47.2704 | 1 |  | 47.2704 | 53.3523 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:45 | 49.448 | 1 |  | 49.448 | 54.899 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:00 | 43.2975 | 1 |  | 43.2975 | 53.7258 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:15 | 65.6006 | 1 |  | 65.6006 | 54.7536 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:30 | 64.8191 | 1 |  | 64.8191 | 55.02 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:45 | 73.4325 | 1 |  | 73.4325 | 57.2732 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:00 | 58.7658 | 1 |  | 58.7658 | 57.2732 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:15 | 52.4095 | 1 |  | 52.4095 | 59.8238 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:30 | 49.6576 | 1 |  | 49.6576 | 56.7915 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:45 | 60.7141 | 1 |  | 60.7141 | 53.894 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:00 | 43.5053 | 1 |  | 43.5053 | 52.7299 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:15 | 62.4105 | 1 |  | 62.4105 | 53.1195 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:30 | 43.961 | 1 |  | 43.961 | 53.0189 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:45 | 47.9232 | 1 |  | 47.9232 | 51.951 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:00 | 54.8933 | 1 |  | 54.8933 | 50.2007 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:15 | 61.5727 | 1 |  | 61.5727 | 53.6323 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:30 | 51.9062 | 1 |  | 51.9062 | 51.3872 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:45 | 44.3182 | 1 |  | 44.3182 | 54.0978 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:00 | 51.9624 | 1 |  | 51.9624 | 54.0978 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:15 | 61.4762 | 1 |  | 61.4762 | 53.8055 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:30 | 50.2509 | 1 |  | 50.2509 | 51.2047 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:45 | 62.6045 | 1 |  | 62.6045 | 50.5792 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:00 | 48.4721 | 1 |  | 48.4721 | 50.5792 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:15 | 53.432 | 1 |  | 53.432 | 49.2405 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:30 | 45.2688 | 1 |  | 45.2688 | 48.5813 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:45 | 48.7786 | 1 |  | 48.7786 | 48.5499 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 | 40.6467 | 1 |  | 40.6467 | 48.5499 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:15 | 43.1167 | 1 |  | 43.1167 | 49.1719 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:30 | 50.1362 | 1 |  | 50.1362 | 47.7443 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:45 | 50.0939 | 1 |  | 50.0939 | 47.3139 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:00 | 51.582 | 1 |  | 51.582 | 45.911 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:15 | 55.5831 | 1 |  | 55.5831 | 46.2946 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:30 | 44.4442 | 1 |  | 44.4442 | 47.3785 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:45 | 41.7639 | 1 |  | 41.7639 | 47.5961 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:00 | 40.8112 | 1 |  | 40.8112 | 47.2704 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:15 | 43.6821 | 1 |  | 43.6821 | 45.5021 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:30 | 48.536 | 1 |  | 48.536 | 44.5868 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:45 | 51.2244 | 1 |  | 51.2244 | 45.4052 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:00 | 48.4653 | 1 |  | 48.4653 | 45.7651 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:15 | 42.3827 | 1 |  | 42.3827 | 46.6358 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:30 | 43.9599 | 1 |  | 43.9599 | 46.6582 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:45 | 48.606 | 1 |  | 48.606 | 46.6722 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:00 | 44.1822 | 1 |  | 44.1822 | 46.432 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:15 | 48.0358 | 1 |  | 48.0358 | 46.1411 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:30 | 44.0716 | 1 |  | 44.0716 | 46.9835 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:45 | 56.4605 | 1 |  | 56.4605 | 47.7214 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:00 | 47.4052 | 1 |  | 47.4052 | 47.7214 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:15 | 47.0105 | 1 |  | 47.0105 | 47.7588 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:30 | 48.2837 | 1 |  | 48.2837 | 48.2105 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:45 | 47.872 | 1 |  | 47.872 | 48.9719 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:00 | 63.4633 | 1 |  | 63.4633 | 48.2105 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:15 | 47.1972 | 1 |  | 47.1972 | 48.1316 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:30 | 50.2944 | 1 |  | 50.2944 | 48.2762 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:45 | 51.0044 | 1 |  | 51.0044 | 47.641 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:00 | 45.1079 | 1 |  | 45.1079 | 48.0901 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:15 | 44.1906 | 1 |  | 44.1906 | 47.8261 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:30 | 47.7335 | 1 |  | 47.7335 | 48.4456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:45 | 44.3465 | 1 |  | 44.3465 | 47.256 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:00 | 50.1177 | 1 |  | 50.1177 | 46.2538 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:15 | 48.9744 | 1 |  | 48.9744 | 47.2558 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:30 | 54.4703 | 1 |  | 54.4703 | 48.247 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:45 | 42.6211 | 1 |  | 42.6211 | 47.6542 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:00 | 45.1067 | 1 |  | 45.1067 | 47.7636 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:15 | 59.2752 | 1 |  | 59.2752 | 46.694 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:30 | 49.3026 | 1 |  | 49.3026 | 47.6923 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:45 | 44.7696 | 1 |  | 44.7696 | 46.2741 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:00 | 45.3168 | 1 |  | 45.3168 | 47.0118 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:15 | 44.058 | 1 |  | 44.058 | 46.9443 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:30 | 53.9658 | 1 |  | 53.9658 | 46.0023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:45 | 46.8747 | 1 |  | 46.8747 | 46.0023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:00 | 48.458 | 1 |  | 48.458 | 45.9965 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:15 | 43.4911 | 1 |  | 43.4911 | 45.7447 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:30 | 44.5926 | 1 |  | 44.5926 | 47.1356 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:45 | 51.0123 | 1 |  | 51.0123 | 45.7237 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:00 | 44.7403 | 1 |  | 44.7403 | 45.2704 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:15 | 43.9531 | 1 |  | 43.9531 | 44.8939 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:30 | 62.3076 | 1 |  | 62.3076 | 45.8264 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:45 | 42.4605 | 1 |  | 42.4605 | 45.7475 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:00 | 44.608 | 1 |  | 44.608 | 44.815 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:15 | 46.5754 | 1 |  | 46.5754 | 44.5204 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:30 | 48.6157 | 1 |  | 48.6157 | 44.2219 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:45 | 44.1981 | 1 |  | 44.1981 | 43.9216 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:00 | 42.3621 | 1 |  | 42.3621 | 43.9019 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:15 | 43.2674 | 1 |  | 43.2674 | 44.2954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:30 | 40.8946 | 1 |  | 40.8946 | 43.4341 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:45 | 45.0741 | 1 |  | 45.0741 | 43.1858 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:00 | 42.269 | 1 |  | 42.269 | 42.9262 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:15 | 49.8831 | 1 |  | 49.8831 | 43.1584 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:30 | 41.2445 | 1 |  | 41.2445 | 43.1682 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:45 | 43.8326 | 1 |  | 43.8326 | 43.1682 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:00 | 42.9001 | 1 |  | 42.9001 | 42.826 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:15 | 43.5228 | 1 |  | 43.5228 | 42.8807 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:30 | 43.3166 | 1 |  | 43.3166 | 42.8651 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:45 | 42.1217 | 1 |  | 42.1217 | 43.1453 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:00 | 41.8405 | 1 |  | 41.8405 | 43.0116 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:15 | 42.5423 | 1 |  | 42.5423 | 43.1361 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:30 | 43.4448 | 1 |  | 43.4448 | 43.3757 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:45 | 45.9966 | 1 |  | 45.9966 | 43.9117 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:00 | 42.8541 | 1 |  | 42.8541 | 44.5007 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:15 | 44.7206 | 1 |  | 44.7206 | 45.199 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:30 | 50.078 | 1 |  | 50.078 | 45.2887 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:45 | 46.3456 | 1 |  | 46.3456 | 46.5256 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:00 | 45.4872 | 1 |  | 45.4872 | 48.0847 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:15 | 53.792 | 1 |  | 53.792 | 48.3097 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:30 | 43.8933 | 1 |  | 43.8933 | 48.3261 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:45 | 65.5283 | 1 |  | 65.5283 | 48.8691 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:00 | 54.5602 | 1 |  | 54.5602 | 50.5121 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:15 | 45.8459 | 1 |  | 45.8459 | 51.8551 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:30 | 45.569 | 1 |  | 45.569 | 50.2272 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:45 | 52.7932 | 1 |  | 52.7932 | 50.4073 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:00 | 56.0656 | 1 |  | 56.0656 | 48.6258 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:15 | 52.284 | 1 |  | 52.284 | 47.1809 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:30 | 45.6526 | 1 |  | 45.6526 | 47.5047 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:45 | 46.5532 | 1 |  | 46.5532 | 48.9495 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:00 | 41.7467 | 1 |  | 41.7467 | 47.0245 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:15 | 40.8051 | 1 |  | 40.8051 | 46.2691 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:30 | 47.4646 | 1 |  | 47.4646 | 44.9818 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:45 | 68.6163 | 1 |  | 68.6163 | 44.775 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:00 | 43.1681 | 1 |  | 43.1681 | 44.0964 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:15 | 48.5072 | 1 |  | 48.5072 | 44.2587 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:30 | 42.0705 | 1 |  | 42.0705 | 45.1056 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:45 | 44.6186 | 1 |  | 44.6186 | 45.3141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 | 43.1604 | 1 |  | 43.1604 | 44.9027 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:15 | 42.8819 | 1 |  | 42.8819 | 45.9705 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:30 | 47.1163 | 1 |  | 47.1163 | 46.1283 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:45 | 58.9876 | 1 |  | 58.9876 | 47.7179 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:00 | 46.4501 | 1 |  | 46.4501 | 49.2751 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:15 | 49.2962 | 1 |  | 49.2962 | 50.1668 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:30 | 52.4043 | 1 |  | 52.4043 | 50.1668 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:45 | 51.1084 | 1 |  | 51.1084 | 50.0349 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:00 | 54.5838 | 1 |  | 54.5838 | 50.0349 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:15 | 50.909 | 1 |  | 50.909 | 50.0349 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:30 | 43.6012 | 1 |  | 43.6012 | 48.8959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:45 | 46.4566 | 1 |  | 46.4566 | 47.712 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:00 | 56.4528 | 1 |  | 56.4528 | 48.2522 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:15 | 43.3694 | 1 |  | 43.3694 | 46.6121 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:30 | 43.2966 | 1 |  | 43.2966 | 45.3003 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:45 | 46.485 | 1 |  | 46.485 | 45.8727 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:00 | 53.809 | 1 |  | 53.809 | 47.3432 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:15 | 45.6087 | 1 |  | 45.6087 | 47.3432 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:30 | 44.3501 | 1 |  | 44.3501 | 47.7964 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:45 | 46.4632 | 1 |  | 46.4632 | 49.0867 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:00 | 54.4959 | 1 |  | 54.4959 | 48.9115 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:15 | 58.9983 | 1 |  | 58.9983 | 47.0197 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:30 | 46.6162 | 1 |  | 46.6162 | 47.3762 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:45 | 52.0603 | 1 |  | 52.0603 | 48.7932 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:00 | 44.1049 | 1 |  | 44.1049 | 48.3215 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:15 | 43.8978 | 1 |  | 43.8978 | 47.6971 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:30 | 47.3914 | 1 |  | 47.3914 | 46.9953 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:45 | 51.4347 | 1 |  | 51.4347 | 47.959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:00 | 43.6159 | 1 |  | 43.6159 | 47.4585 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:15 | 48.9382 | 1 |  | 48.9382 | 48.397 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:30 | 47.9257 | 1 |  | 47.9257 | 48.397 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:45 | 61.807 | 1 |  | 61.807 | 48.8221 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:00 | 48.9321 | 1 |  | 48.9321 | 47.6419 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:15 | 48.7975 | 1 |  | 48.7975 | 47.5025 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:30 | 41.24 | 1 |  | 41.24 | 47.0162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:45 | 49.5171 | 1 |  | 49.5171 | 47.3345 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:00 | 42.9189 | 1 |  | 42.9189 | 47.3345 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:15 | 42.1591 | 1 |  | 42.1591 | 47.6306 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:30 | 46.5069 | 1 |  | 46.5069 | 48.2077 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:45 | 50.4127 | 1 |  | 50.4127 | 48.2422 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:00 | 64.7334 | 1 |  | 64.7334 | 46.9226 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:15 | 51.6828 | 1 |  | 51.6828 | 47.569 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:30 | 56.7855 | 1 |  | 56.7855 | 47.8275 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:45 | 43.0916 | 1 |  | 43.0916 | 47.5054 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:00 | 40.6957 | 1 |  | 40.6957 | 46.9507 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:15 | 46.1509 | 1 |  | 46.1509 | 46.6942 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:30 | 44.3841 | 1 |  | 44.3841 | 46.6942 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:45 | 44.8965 | 1 |  | 44.8965 | 46.6942 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:00 | 47.6393 | 1 |  | 47.6393 | 47.8259 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:15 | 50.4 | 1 |  | 50.4 | 48.6951 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:30 | 52.1145 | 1 |  | 52.1145 | 48.4543 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:45 | 51.8056 | 1 |  | 51.8056 | 49.8261 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:00 | 50.0429 | 1 |  | 50.0429 | 49.8261 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:15 | 49.2425 | 1 |  | 49.2425 | 50.7211 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:30 | 44.947 | 1 |  | 44.947 | 49.6305 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:45 | 56.3076 | 1 |  | 56.3076 | 48.3837 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:00 | 44.7496 | 1 |  | 44.7496 | 47.4802 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:15 | 67.5732 | 1 |  | 67.5732 | 47.4219 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:30 | 43.1274 | 1 |  | 43.1274 | 46.5233 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:45 | 45.8804 | 1 |  | 45.8804 | 48.7955 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:00 | 47.288 | 1 |  | 47.288 | 47.9577 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:15 | 49.7517 | 1 |  | 49.7517 | 49.9631 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:30 | 41.9807 | 1 |  | 41.9807 | 49.8161 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:45 | 58.1807 | 1 |  | 58.1807 | 49.8161 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:00 | 52.1186 | 1 |  | 52.1186 | 51.5954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:15 | 54.7766 | 1 |  | 54.7766 | 51.4845 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:30 | 54.042 | 1 |  | 54.042 | 51.4393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:45 | 45.3202 | 1 |  | 45.3202 | 53.7287 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:00 | 71.6557 | 1 |  | 71.6557 | 51.4393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:15 | 46.7338 | 1 |  | 46.7338 | 52.8725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:30 | 49.5255 | 1 |  | 49.5255 | 51.1848 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:45 | 59.2847 | 1 |  | 59.2847 | 50.8579 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:00 | 43.6445 | 1 |  | 43.6445 | 50.9889 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:15 | 61.9246 | 1 |  | 61.9246 | 48.8346 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:30 | 46.3381 | 1 |  | 46.3381 | 50.4024 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:45 | 52.4073 | 1 |  | 52.4073 | 50.5235 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:00 | 46.9932 | 1 |  | 46.9932 | 50.5235 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:15 | 48.5131 | 1 |  | 48.5131 | 52.0517 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:30 | 54.5731 | 1 |  | 54.5731 | 52.0517 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:45 | 50.1308 | 1 |  | 50.1308 | 53.2786 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:00 | 54.6341 | 1 |  | 54.6341 | 54.1775 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:15 | 61.2498 | 1 |  | 61.2498 | 54.1775 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:30 | 72.8696 | 1 |  | 72.8696 | 54.9494 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:45 | 54.6475 | 1 |  | 54.6475 | 54.0609 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:00 | 56.902 | 1 |  | 56.902 | 52.5126 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:15 | 41.62 | 1 |  | 41.62 | 51.3019 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:30 | 53.9901 | 1 |  | 53.9901 | 48.9518 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:45 | 42.0075 | 1 |  | 42.0075 | 47.9718 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:00 | 42.3891 | 1 |  | 42.3891 | 45.725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:15 | 48.5808 | 1 |  | 48.5808 | 45.725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:30 | 45.1514 | 1 |  | 45.1514 | 47.3965 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:45 | 49.7476 | 1 |  | 49.7476 | 47.3965 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:00 | 42.7562 | 1 |  | 42.7562 | 49.7692 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:15 | 56.6677 | 1 |  | 56.6677 | 50.0646 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:30 | 50.7467 | 1 |  | 50.7467 | 49.3787 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:45 | 54.6194 | 1 |  | 54.6194 | 48.8997 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 | 58.364 | 1 |  | 58.364 | 48.1257 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:15 | 46.6284 | 1 |  | 46.6284 | 49.2871 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:30 | 41.5282 | 1 |  | 41.5282 | 48.7688 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:45 | 42.4197 | 1 |  | 42.4197 | 48.1085 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:00 | 45.8777 | 1 |  | 45.8777 | 47.1846 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:15 | 48.5634 | 1 |  | 48.5634 | 46.9136 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:30 | 52.0279 | 1 |  | 52.0279 | 46.7261 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:45 | 47.4449 | 1 |  | 47.4449 | 46.7261 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:00 | 47.4088 | 1 |  | 47.4088 | 47.3006 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:15 | 47.2083 | 1 |  | 47.2083 | 48.5307 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:30 | 45.6907 | 1 |  | 45.6907 | 50.5153 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:45 | 44.0519 | 1 |  | 44.0519 | 50.8631 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:00 | 60.8877 | 1 |  | 60.8877 | 51.8665 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:15 | 61.7633 | 1 |  | 61.7633 | 53.738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:30 | 58.4864 | 1 |  | 58.4864 | 54.0905 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:45 | 53.7673 | 1 |  | 53.7673 | 54.725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:00 | 52.4616 | 1 |  | 52.4616 | 55.5493 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:15 | 56.7662 | 1 |  | 56.7662 | 54.8535 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:30 | 48.971 | 1 |  | 48.971 | 54.2069 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:45 | 52.1437 | 1 |  | 52.1437 | 53.3826 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:00 | 56.2652 | 1 |  | 56.2652 | 53.2505 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:15 | 55.0073 | 1 |  | 55.0073 | 53.4549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:30 | 53.533 | 1 |  | 53.533 | 52.7463 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:45 | 47.1843 | 1 |  | 47.1843 | 52.7463 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:00 | 53.1068 | 1 |  | 53.1068 | 52.946 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:15 | 53.4839 | 1 |  | 53.4839 | 52.946 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:30 | 51.4639 | 1 |  | 51.4639 | 51.6763 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:45 | 46.434 | 1 |  | 46.434 | 50.2663 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:00 | 53.1426 | 1 |  | 53.1426 | 49.7981 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:15 | 54.6232 | 1 |  | 54.6232 | 47.952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:30 | 41.7383 | 1 |  | 41.7383 | 46.6173 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:45 | 44.8432 | 1 |  | 44.8432 | 44.9963 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:00 | 43.3589 | 1 |  | 43.3589 | 44.0572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:15 | 43.8763 | 1 |  | 43.8763 | 43.8959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:30 | 46.4693 | 1 |  | 46.4693 | 43.6422 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:45 | 41.0995 | 1 |  | 41.0995 | 43.7566 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:00 | 41.0825 | 1 |  | 41.0825 | 43.5645 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:15 | 45.6626 | 1 |  | 45.6626 | 43.6396 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:30 | 44.3943 | 1 |  | 44.3943 | 43.674 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:45 | 42.3102 | 1 |  | 42.3102 | 43.674 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:00 | 43.8826 | 1 |  | 43.8826 | 44.2681 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:15 | 43.7344 | 1 |  | 43.7344 | 44.6537 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:30 | 44.0483 | 1 |  | 44.0483 | 44.2681 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:45 | 45.2808 | 1 |  | 45.2808 | 44.8256 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:00 | 47.1818 | 1 |  | 47.1818 | 44.8317 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:15 | 62.9151 | 1 |  | 62.9151 | 46.4196 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:30 | 42.1045 | 1 |  | 42.1045 | 46.8098 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:45 | 51.8219 | 1 |  | 51.8219 | 49.9104 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:00 | 43.765 | 1 |  | 43.765 | 49.608 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:15 | 69.1236 | 1 |  | 69.1236 | 49.1088 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:30 | 45.7161 | 1 |  | 45.7161 | 45.9515 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:45 | 59.5516 | 1 |  | 59.5516 | 46.7512 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:00 | 43.7686 | 1 |  | 43.7686 | 46.325 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:15 | 44.6857 | 1 |  | 44.6857 | 47.4125 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:30 | 43.5284 | 1 |  | 43.5284 | 47.4125 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:45 | 47.7639 | 1 |  | 47.7639 | 47.6005 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:00 | 49.6905 | 1 |  | 49.6905 | 46.4161 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:15 | 49.2065 | 1 |  | 49.2065 | 47.4376 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:30 | 50.3991 | 1 |  | 50.3991 | 48.4386 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:45 | 46.6558 | 1 |  | 46.6558 | 48.4386 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:00 | 42.5772 | 1 |  | 42.5772 | 47.5552 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:15 | 48.8761 | 1 |  | 48.8761 | 46.1325 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:30 | 60.9872 | 1 |  | 60.9872 | 44.9293 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:45 | 43.3469 | 1 |  | 43.3469 | 44.9293 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:00 | 40.7233 | 1 |  | 40.7233 | 46.0217 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:15 | 41.8733 | 1 |  | 41.8733 | 46.9263 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:30 | 43.1906 | 1 |  | 43.1906 | 47.6469 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:45 | 52.1177 | 1 |  | 52.1177 | 47.6469 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:00 | 52.4795 | 1 |  | 52.4795 | 49.5797 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:15 | 47.1 | 1 |  | 47.1 | 52.6919 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:30 | 53.0107 | 1 |  | 53.0107 | 56.4459 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:45 | 58.7517 | 1 |  | 58.7517 | 56.4459 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:00 | 66.8755 | 1 |  | 66.8755 | 58.0341 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:15 | 69.064 | 1 |  | 69.064 | 59.2111 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:30 | 65.8698 | 1 |  | 65.8698 | 59.2111 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:45 | 48.3653 | 1 |  | 48.3653 | 61.4205 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:00 | 60.059 | 1 |  | 60.059 | 59.3432 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:15 | 58.3645 | 1 |  | 58.3645 | 58.3307 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:30 | 44.4505 | 1 |  | 44.4505 | 56.1308 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:45 | 64.0575 | 1 |  | 64.0575 | 53.0567 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:00 | 43.8171 | 1 |  | 43.8171 | 54.8667 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:15 | 60.8073 | 1 |  | 60.8073 | 52.7686 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:30 | 53.0581 | 1 |  | 53.0581 | 50.7114 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:45 | 45.4365 | 1 |  | 45.4365 | 51.7349 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:00 | 57.4152 | 1 |  | 57.4152 | 51.6575 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:15 | 49.5686 | 1 |  | 49.5686 | 53.5249 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:30 | 48.0784 | 1 |  | 48.0784 | 51.6575 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:45 | 50.5541 | 1 |  | 50.5541 | 50.4047 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:00 | 57.0284 | 1 |  | 57.0284 | 50.4047 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:15 | 58.3719 | 1 |  | 58.3719 | 49.061 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:30 | 46.7938 | 1 |  | 46.7938 | 50.553 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:45 | 45.3542 | 1 |  | 45.3542 | 50.0082 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:00 | 43.1237 | 1 |  | 43.1237 | 48.578 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:15 | 50.3103 | 1 |  | 50.3103 | 48.394 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:30 | 57.2736 | 1 |  | 57.2736 | 46.3194 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:45 | 43.1226 | 1 |  | 43.1226 | 46.3558 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 | 43.4031 | 1 |  | 43.4031 | 46.196 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:15 | 56.1088 | 1 |  | 56.1088 | 46.3918 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:30 | 45.7358 | 1 |  | 45.7358 | 45.0104 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:45 | 46.9756 | 1 |  | 46.9756 | 45.0104 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:00 | 44.555 | 1 |  | 44.555 | 45.4122 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:15 | 44.3825 | 1 |  | 44.3825 | 47.314 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:30 | 42.4364 | 1 |  | 42.4364 | 45.4122 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:45 | 54.9212 | 1 |  | 54.9212 | 45.3044 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde

## P6
P6 · Presión (m) · VN3582511
Válido
Offset |  | -0.24
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-11 22:00 | 41.6906 | 0 |  | 41.9306 | 41.9306 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:15 | 41.662 | 0 |  | 41.902 | 41.902 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:30 | 42.0492 | 0 |  | 42.2892 | 42.2892 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:45 | 42.5283 | 0 |  | 42.7683 | 42.7683 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:00 | 42.2466 | 0 |  | 42.4866 | 42.4866 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:15 | 41.7322 | 0 |  | 41.9722 | 41.9722 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:30 | 42.0674 | 0 |  | 42.3074 | 42.3074 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:45 | 41.8787 | 0 |  | 42.1187 | 42.1187 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-12 | 42.225 | 0 |  | 42.465 | 42.465
2026-09-12 00:15 | 42.5059 | 0 |  | 42.7459 | 42.7459
2026-09-12 00:30 | 42.3385 | 0 |  | 42.5785 | 42.5785
2026-09-12 00:45 | 42.6503 | 0 |  | 42.8903 | 42.8903
2026-09-12 01:00 | 42.4458 | 0 |  | 42.6858 | 42.6858
2026-09-12 01:15 | 42.5397 | 0 |  | 42.7797 | 42.7797
2026-09-12 01:30 | 42.566 | 0 |  | 42.806 | 42.806
2026-09-12 01:45 | 42.7249 | 0 |  | 42.9649 | 42.9649
2026-09-12 02:00 | 42.8553 | 0 |  | 43.0953 | 43.0953
2026-09-12 02:15 | 42.7189 | 0 |  | 42.9589 | 42.9589
2026-09-12 02:30 | 42.5914 | 0 |  | 42.8314 | 42.8314
2026-09-12 02:45 | 42.7363 | 0 |  | 42.9763 | 42.9763
2026-09-12 03:00 | 42.5351 | 0 |  | 42.7751 | 42.7751
2026-09-12 03:15 | 42.6394 | 0 |  | 42.8794 | 42.8794
2026-09-12 03:30 | 42.3176 | 0 |  | 42.5576 | 42.5576
2026-09-12 03:45 | 42.5733 | 0 |  | 42.8133 | 42.8133
2026-09-12 04:00 | 42.7851 | 0 |  | 43.0251 | 43.0251
2026-09-12 04:15 | 42.4837 | 0 |  | 42.7237 | 42.7237
2026-09-12 04:30 | 42.5853 | 0 |  | 42.8253 | 42.8253
2026-09-12 04:45 | 42.4163 | 0 |  | 42.6563 | 42.6563
2026-09-12 05:00 | 41.9441 | 0 |  | 42.1841 | 42.1841
2026-09-12 05:15 | 42.2443 | 0 |  | 42.4843 | 42.4843
2026-09-12 05:30 | 42.2452 | 0 |  | 42.4852 | 42.4852
2026-09-12 05:45 | 42.0278 | 0 |  | 42.2678 | 42.2678
2026-09-12 06:00 | 42.0085 | 0 |  | 42.2485 | 42.2485
2026-09-12 06:15 | 41.8961 | 0 |  | 42.1361 | 42.1361
2026-09-12 06:30 | 41.8489 | 0 |  | 42.0889 | 42.0889
2026-09-12 06:45 | 41.4864 | 0 |  | 41.7264 | 41.7264
2026-09-12 07:00 | 41.7282 | 0 |  | 41.9682 | 41.9682
2026-09-12 07:15 | 41.5418 | 0 |  | 41.7818 | 41.7818
2026-09-12 07:30 | 41.2458 | 0 |  | 41.4858 | 41.4858
2026-09-12 07:45 | 41.3135 | 0 |  | 41.5535 | 41.5535
2026-09-12 08:00 | 41.41 | 0 |  | 41.65 | 41.65
2026-09-12 08:15 | 41.3446 | 0 |  | 41.5846 | 41.5846
2026-09-12 08:30 | 41.3853 | 0 |  | 41.6253 | 41.6253
2026-09-12 08:45 | 41.0382 | 0 |  | 41.2782 | 41.2782
2026-09-12 09:00 | 40.8629 | 0 |  | 41.1029 | 41.1029
2026-09-12 09:15 | 41.167 | 0 |  | 41.407 | 41.407
2026-09-12 09:30 | 41.4456 | 0 |  | 41.6856 | 41.6856
2026-09-12 09:45 | 40.9065 | 0 |  | 41.1465 | 41.1465
2026-09-12 10:00 | 40.8247 | 0 |  | 41.0647 | 41.0647
2026-09-12 10:15 | 40.7654 | 0 |  | 41.0054 | 41.0054
2026-09-12 10:30 | 40.3 | 0 |  | 40.54 | 40.54
2026-09-12 10:45 | 40.4387 | 0 |  | 40.6787 | 40.6787
2026-09-12 11:00 | 41.4882 | 0 |  | 41.7282 | 41.7282
2026-09-12 11:15 | 41.7514 | 0 |  | 41.9914 | 41.9914
2026-09-12 11:30 | 41.2723 | 0 |  | 41.5123 | 41.5123
2026-09-12 11:45 | 41.0677 | 0 |  | 41.3077 | 41.3077
2026-09-12 12:00 | 39.7983 | 0 |  | 40.0383 | 40.0383
2026-09-12 12:15 | 40.3192 | 0 |  | 40.5592 | 40.5592
2026-09-12 12:30 | 40.6988 | 0 |  | 40.9388 | 40.9388
2026-09-12 12:45 | 40.1714 | 0 |  | 40.4114 | 40.4114
2026-09-12 13:00 | 40.5358 | 0 |  | 40.7758 | 40.7758
2026-09-12 13:15 | 40.6266 | 0 |  | 40.8666 | 40.8666
2026-09-12 13:30 | 40.8866 | 0 |  | 41.1266 | 41.1266
2026-09-12 13:45 | 41.0112 | 0 |  | 41.2512 | 41.2512
2026-09-12 14:00 | 40.7991 | 0 |  | 41.0391 | 41.0391
2026-09-12 14:15 | 40.6006 | 0 |  | 40.8406 | 40.8406
2026-09-12 14:30 | 41.177 | 0 |  | 41.417 | 41.417
2026-09-12 14:45 | 42.2656 | 0 |  | 42.5056 | 42.5056
2026-09-12 15:00 | 42.1188 | 0 |  | 42.3588 | 42.3588
2026-09-12 15:15 | 41.3293 | 0 |  | 41.5693 | 41.5693
2026-09-12 15:30 | 41.3439 | 0 |  | 41.5839 | 41.5839
2026-09-12 15:45 | 41.8855 | 0 |  | 42.1255 | 42.1255
2026-09-12 16:00 | 41.5611 | 0 |  | 41.8011 | 41.8011
2026-09-12 16:15 | 41.8312 | 0 |  | 42.0712 | 42.0712
2026-09-12 16:30 | 41.8115 | 0 |  | 42.0515 | 42.0515
2026-09-12 16:45 | 41.5588 | 0 |  | 41.7988 | 41.7988
2026-09-12 17:00 | 41.4329 | 0 |  | 41.6729 | 41.6729
2026-09-12 17:15 | 41.0773 | 0 |  | 41.3173 | 41.3173
2026-09-12 17:30 | 41.8705 | 0 |  | 42.1105 | 42.1105
2026-09-12 17:45 | 41.4202 | 0 |  | 41.6602 | 41.6602
2026-09-12 18:00 | 41.2976 | 0 |  | 41.5376 | 41.5376
2026-09-12 18:15 | 41.7158 | 0 |  | 41.9558 | 41.9558
2026-09-12 18:30 | 41.9288 | 0 |  | 42.1688 | 42.1688
2026-09-12 18:45 | 42.0285 | 0 |  | 42.2685 | 42.2685
2026-09-12 19:00 | 41.8467 | 0 |  | 42.0867 | 42.0867
2026-09-12 19:15 | 41.6039 | 0 |  | 41.8439 | 41.8439
2026-09-12 19:30 | 42.0062 | 0 |  | 42.2462 | 42.2462
2026-09-12 19:45 | 42.4104 | 0 |  | 42.6504 | 42.6504
2026-09-12 20:00 | 41.579 | 0 |  | 41.819 | 41.819
2026-09-12 20:15 | 41.3679 | 0 |  | 41.6079 | 41.6079
2026-09-12 20:30 | 42.159 | 0 |  | 42.399 | 42.399
2026-09-12 20:45 | 42.0822 | 0 |  | 42.3222 | 42.3222
2026-09-12 21:00 | 42.2126 | 0 |  | 42.4526 | 42.4526
2026-09-12 21:15 | 41.9003 | 0 |  | 42.1403 | 42.1403
2026-09-12 21:30 | 41.5552 | 0 |  | 41.7952 | 41.7952
2026-09-12 21:45 | 41.646 | 0 |  | 41.886 | 41.886
2026-09-12 22:00 | 41.9832 | 0 |  | 42.2232 | 42.2232
2026-09-12 22:15 | 42.118 | 0 |  | 42.358 | 42.358
2026-09-12 22:30 | 42.0878 | 0 |  | 42.3278 | 42.3278
2026-09-12 22:45 | 42.0403 | 0 |  | 42.2803 | 42.2803
2026-09-12 23:00 | 41.7695 | 0 |  | 42.0095 | 42.0095
2026-09-12 23:15 | 42.2015 | 0 |  | 42.4415 | 42.4415
2026-09-12 23:30 | 42.1821 | 0 |  | 42.4221 | 42.4221
2026-09-12 23:45 | 42.4388 | 0 |  | 42.6788 | 42.6788
2026-09-13 | 42.7384 | 0 |  | 42.9784 | 42.9784
2026-09-13 00:15 | 42.624 | 0 |  | 42.864 | 42.864
2026-09-13 00:30 | 42.4494 | 0 |  | 42.6894 | 42.6894
2026-09-13 00:45 | 42.1868 | 0 |  | 42.4268 | 42.4268
2026-09-13 01:00 | 41.9138 | 0 |  | 42.1538 | 42.1538
2026-09-13 01:15 | 42.0821 | 0 |  | 42.3221 | 42.3221
2026-09-13 01:30 | 42.4962 | 0 |  | 42.7362 | 42.7362
2026-09-13 01:45 | 42.8246 | 0 |  | 43.0646 | 43.0646
2026-09-13 02:00 | 42.6469 | 0 |  | 42.8869 | 42.8869
2026-09-13 02:15 | 42.6285 | 0 |  | 42.8685 | 42.8685
2026-09-13 02:30 | 42.7823 | 0 |  | 43.0223 | 43.0223
2026-09-13 02:45 | 42.8416 | 0 |  | 43.0816 | 43.0816
2026-09-13 03:00 | 42.9552 | 0 |  | 43.1952 | 43.1952
2026-09-13 03:15 | 42.9052 | 0 |  | 43.1452 | 43.1452
2026-09-13 03:30 | 42.8819 | 0 |  | 43.1219 | 43.1219
2026-09-13 03:45 | 42.833 | 0 |  | 43.073 | 43.073
2026-09-13 04:00 | 42.4779 | 0 |  | 42.7179 | 42.7179
2026-09-13 04:15 | 42.4548 | 0 |  | 42.6948 | 42.6948
2026-09-13 04:30 | 42.4326 | 0 |  | 42.6726 | 42.6726
2026-09-13 04:45 | 42.5461 | 0 |  | 42.7861 | 42.7861
2026-09-13 05:00 | 42.6745 | 0 |  | 42.9145 | 42.9145
2026-09-13 05:15 | 42.6557 | 0 |  | 42.8957 | 42.8957
2026-09-13 05:30 | 42.0016 | 0 |  | 42.2416 | 42.2416
2026-09-13 05:45 | 41.8789 | 0 |  | 42.1189 | 42.1189
2026-09-13 06:00 | 41.7256 | 0 |  | 41.9656 | 41.9656
2026-09-13 06:15 | 41.5842 | 0 |  | 41.8242 | 41.8242
2026-09-13 06:30 | 42.2704 | 0 |  | 42.5104 | 42.5104
2026-09-13 06:45 | 41.6552 | 0 |  | 41.8952 | 41.8952
2026-09-13 07:00 | 41.462 | 0 |  | 41.702 | 41.702
2026-09-13 07:15 | 41.0422 | 0 |  | 41.2822 | 41.2822
2026-09-13 07:30 | 41.6736 | 0 |  | 41.9136 | 41.9136
2026-09-13 07:45 | 41.3029 | 0 |  | 41.5429 | 41.5429
2026-09-13 08:00 | 40.6799 | 0 |  | 40.9199 | 40.9199
2026-09-13 08:15 | 40.735 | 0 |  | 40.975 | 40.975
2026-09-13 08:30 | 41.0424 | 0 |  | 41.2824 | 41.2824
2026-09-13 08:45 | 41.0395 | 0 |  | 41.2795 | 41.2795
2026-09-13 09:00 | 41.1456 | 0 |  | 41.3856 | 41.3856
2026-09-13 09:15 | 41.3174 | 0 |  | 41.5574 | 41.5574
2026-09-13 09:30 | 41.9594 | 0 |  | 42.1994 | 42.1994
2026-09-13 09:45 | 41.3382 | 0 |  | 41.5782 | 41.5782
2026-09-13 10:00 | 41.0863 | 0 |  | 41.3263 | 41.3263
2026-09-13 10:15 | 41.1638 | 0 |  | 41.4038 | 41.4038
2026-09-13 10:30 | 41.0422 | 0 |  | 41.2822 | 41.2822
2026-09-13 10:45 | 40.9594 | 0 |  | 41.1994 | 41.1994
2026-09-13 11:00 | 41.1216 | 0 |  | 41.3616 | 41.3616
2026-09-13 11:15 | 42.0565 | 0 |  | 42.2965 | 42.2965
2026-09-13 11:30 | 41.6159 | 0 |  | 41.8559 | 41.8559
2026-09-13 11:45 | 41.0458 | 0 |  | 41.2858 | 41.2858
2026-09-13 12:00 | 41.4524 | 0 |  | 41.6924 | 41.6924
2026-09-13 12:15 | 41.1834 | 0 |  | 41.4234 | 41.4234
2026-09-13 12:30 | 41.8239 | 0 |  | 42.0639 | 42.0639
2026-09-13 12:45 | 41.9218 | 0 |  | 42.1618 | 42.1618
2026-09-13 13:00 | 41.3104 | 0 |  | 41.5504 | 41.5504
2026-09-13 13:15 | 41.2679 | 0 |  | 41.5079 | 41.5079
2026-09-13 13:30 | 41.2333 | 0 |  | 41.4733 | 41.4733
2026-09-13 13:45 | 41.7457 | 0 |  | 41.9857 | 41.9857
2026-09-13 14:00 | 41.5736 | 0 |  | 41.8136 | 41.8136
2026-09-13 14:15 | 41.2591 | 0 |  | 41.4991 | 41.4991
2026-09-13 14:30 | 41.2872 | 0 |  | 41.5272 | 41.5272
2026-09-13 14:45 | 41.1192 | 0 |  | 41.3592 | 41.3592
2026-09-13 15:00 | 40.9465 | 0 |  | 41.1865 | 41.1865
2026-09-13 15:15 | 41.3842 | 0 |  | 41.6242 | 41.6242
2026-09-13 15:30 | 41.9483 | 0 |  | 42.1883 | 42.1883
2026-09-13 15:45 | 41.9412 | 0 |  | 42.1812 | 42.1812
2026-09-13 16:00 | 42.0425 | 0 |  | 42.2825 | 42.2825
2026-09-13 16:15 | 41.9452 | 0 |  | 42.1852 | 42.1852
2026-09-13 16:30 | 41.8058 | 0 |  | 42.0458 | 42.0458
2026-09-13 16:45 | 41.8014 | 0 |  | 42.0414 | 42.0414
2026-09-13 17:00 | 41.9418 | 0 |  | 42.1818 | 42.1818
2026-09-13 17:15 | 41.6727 | 0 |  | 41.9127 | 41.9127
2026-09-13 17:30 | 41.2126 | 0 |  | 41.4526 | 41.4526
2026-09-13 17:45 | 41.4772 | 0 |  | 41.7172 | 41.7172
2026-09-13 18:00 | 42.0961 | 0 |  | 42.3361 | 42.3361
2026-09-13 18:15 | 41.6886 | 0 |  | 41.9286 | 41.9286
2026-09-13 18:30 | 41.1866 | 0 |  | 41.4266 | 41.4266
2026-09-13 18:45 | 41.5211 | 0 |  | 41.7611 | 41.7611
2026-09-13 19:00 | 41.8073 | 0 |  | 42.0473 | 42.0473
2026-09-13 19:15 | 41.5327 | 0 |  | 41.7727 | 41.7727
2026-09-13 19:30 | 41.8364 | 0 |  | 42.0764 | 42.0764
2026-09-13 19:45 | 41.7574 | 0 |  | 41.9974 | 41.9974
2026-09-13 20:00 | 41.7707 | 0 |  | 42.0107 | 42.0107
2026-09-13 20:15 | 41.5299 | 0 |  | 41.7699 | 41.7699
2026-09-13 20:30 | 41.4429 | 0 |  | 41.6829 | 41.6829
2026-09-13 20:45 | 41.8655 | 0 |  | 42.1055 | 42.1055
2026-09-13 21:00 | 41.8569 | 0 |  | 42.0969 | 42.0969
2026-09-13 21:15 | 42.0538 | 0 |  | 42.2938 | 42.2938
2026-09-13 21:30 | 42.2164 | 0 |  | 42.4564 | 42.4564
2026-09-13 21:45 | 41.9832 | 0 |  | 42.2232 | 42.2232
2026-09-13 22:00 | 41.9728 | 0 |  | 42.2128 | 42.2128
2026-09-13 22:15 | 42.4859 | 0 |  | 42.7259 | 42.7259
2026-09-13 22:30 | 42.8528 | 0 |  | 43.0928 | 43.0928
2026-09-13 22:45 | 42.2671 | 0 |  | 42.5071 | 42.5071
2026-09-13 23:00 | 41.894 | 0 |  | 42.134 | 42.134
2026-09-13 23:15 | 41.8599 | 0 |  | 42.0999 | 42.0999
2026-09-13 23:30 | 42.6288 | 0 |  | 42.8688 | 42.8688
2026-09-13 23:45 | 42.2496 | 0 |  | 42.4896 | 42.4896
2026-09-14 | 42.122 | 0 |  | 42.362 | 42.362
2026-09-14 00:15 | 42.7639 | 0 |  | 43.0039 | 43.0039
2026-09-14 00:30 | 42.7755 | 0 |  | 43.0155 | 43.0155
2026-09-14 00:45 | 42.5381 | 0 |  | 42.7781 | 42.7781
2026-09-14 01:00 | 42.7147 | 0 |  | 42.9547 | 42.9547
2026-09-14 01:15 | 42.6119 | 0 |  | 42.8519 | 42.8519
2026-09-14 01:30 | 42.5783 | 0 |  | 42.8183 | 42.8183
2026-09-14 01:45 | 42.7109 | 0 |  | 42.9509 | 42.9509
2026-09-14 02:00 | 42.557 | 0 |  | 42.797 | 42.797
2026-09-14 02:15 | 42.7507 | 0 |  | 42.9907 | 42.9907
2026-09-14 02:30 | 42.7832 | 0 |  | 43.0232 | 43.0232
2026-09-14 02:45 | 42.5695 | 0 |  | 42.8095 | 42.8095
2026-09-14 03:00 | 42.5584 | 0 |  | 42.7984 | 42.7984
2026-09-14 03:15 | 42.6603 | 0 |  | 42.9003 | 42.9003
2026-09-14 03:30 | 42.5158 | 0 |  | 42.7558 | 42.7558
2026-09-14 03:45 | 42.1339 | 0 |  | 42.3739 | 42.3739
2026-09-14 04:00 | 42.4216 | 0 |  | 42.6616 | 42.6616
2026-09-14 04:15 | 42.1086 | 0 |  | 42.3486 | 42.3486
2026-09-14 04:30 | 42.3917 | 0 |  | 42.6317 | 42.6317
2026-09-14 04:45 | 42.4891 | 0 |  | 42.7291 | 42.7291
2026-09-14 05:00 | 42.4728 | 0 |  | 42.7128 | 42.7128
2026-09-14 05:15 | 41.996 | 0 |  | 42.236 | 42.236
2026-09-14 05:30 | 41.6501 | 0 |  | 41.8901 | 41.8901
2026-09-14 05:45 | 41.3416 | 0 |  | 41.5816 | 41.5816
2026-09-14 06:00 | 41.6297 | 0 |  | 41.8697 | 41.8697
2026-09-14 06:15 | 41.4065 | 0 |  | 41.6465 | 41.6465
2026-09-14 06:30 | 40.9329 | 0 |  | 41.1729 | 41.1729
2026-09-14 06:45 | 40.9624 | 0 |  | 41.2024 | 41.2024
2026-09-14 07:00 | 41.1703 | 0 |  | 41.4103 | 41.4103
2026-09-14 07:15 | 41.4174 | 0 |  | 41.6574 | 41.6574
2026-09-14 07:30 | 41.1797 | 0 |  | 41.4197 | 41.4197
2026-09-14 07:45 | 41.2561 | 0 |  | 41.4961 | 41.4961
2026-09-14 08:00 | 41.2439 | 0 |  | 41.4839 | 41.4839
2026-09-14 08:15 | 41.1594 | 0 |  | 41.3994 | 41.3994
2026-09-14 08:30 | 41.1159 | 0 |  | 41.3559 | 41.3559
2026-09-14 08:45 | 40.4551 | 0 |  | 40.6951 | 40.6951
2026-09-14 09:00 | 39.8693 | 0 |  | 40.1093 | 40.1093
2026-09-14 09:15 | 41.1176 | 0 |  | 41.3576 | 41.3576
2026-09-14 09:30 | 41.0299 | 0 |  | 41.2699 | 41.2699
2026-09-14 09:45 | 40.7549 | 0 |  | 40.9949 | 40.9949
2026-09-14 10:00 | 40.8664 | 0 |  | 41.1064 | 41.1064
2026-09-14 10:15 | 40.714 | 0 |  | 40.954 | 40.954
2026-09-14 10:30 | 40.5457 | 0 |  | 40.7857 | 40.7857
2026-09-14 10:45 | 40.8697 | 0 |  | 41.1097 | 41.1097
2026-09-14 11:00 | 40.4179 | 0 |  | 40.6579 | 40.6579
2026-09-14 11:15 | 40.055 | 0 |  | 40.295 | 40.295
2026-09-14 11:30 | 40.1377 | 0 |  | 40.3777 | 40.3777
2026-09-14 11:45 | 40.6802 | 0 |  | 40.9202 | 40.9202
2026-09-14 12:00 | 41.2549 | 0 |  | 41.4949 | 41.4949
2026-09-14 12:15 | 41.6675 | 0 |  | 41.9075 | 41.9075
2026-09-14 12:30 | 42.2314 | 0 |  | 42.4714 | 42.4714
2026-09-14 12:45 | 41.5284 | 0 |  | 41.7684 | 41.7684
2026-09-14 13:00 | 40.7537 | 0 |  | 40.9937 | 40.9937
2026-09-14 13:15 | 41.2781 | 0 |  | 41.5181 | 41.5181
2026-09-14 13:30 | 41.2021 | 0 |  | 41.4421 | 41.4421
2026-09-14 13:45 | 40.6193 | 0 |  | 40.8593 | 40.8593
2026-09-14 14:00 | 40.4519 | 0 |  | 40.6919 | 40.6919
2026-09-14 14:15 | 40.9688 | 0 |  | 41.2088 | 41.2088
2026-09-14 14:30 | 41.464 | 0 |  | 41.704 | 41.704
2026-09-14 14:45 | 41.2244 | 0 |  | 41.4644 | 41.4644
2026-09-14 15:00 | 41.4866 | 0 |  | 41.7266 | 41.7266
2026-09-14 15:15 | 41.5204 | 0 |  | 41.7604 | 41.7604
2026-09-14 15:30 | 40.9178 | 0 |  | 41.1578 | 41.1578
2026-09-14 15:45 | 41.2891 | 0 |  | 41.5291 | 41.5291
2026-09-14 16:00 | 41.8248 | 0 |  | 42.0648 | 42.0648
2026-09-14 16:15 | 41.8509 | 0 |  | 42.0909 | 42.0909
2026-09-14 16:30 | 41.7619 | 0 |  | 42.0019 | 42.0019
2026-09-14 16:45 | 41.6772 | 0 |  | 41.9172 | 41.9172
2026-09-14 17:00 | 41.5188 | 0 |  | 41.7588 | 41.7588
2026-09-14 17:15 | 41.6781 | 0 |  | 41.9181 | 41.9181
2026-09-14 17:30 | 41.9049 | 0 |  | 42.1449 | 42.1449
2026-09-14 17:45 | 42.3612 | 0 |  | 42.6012 | 42.6012
2026-09-14 18:00 | 42.007 | 0 |  | 42.247 | 42.247
2026-09-14 18:15 | 41.8065 | 0 |  | 42.0465 | 42.0465
2026-09-14 18:30 | 41.553 | 0 |  | 41.793 | 41.793
2026-09-14 18:45 | 42.0233 | 0 |  | 42.2633 | 42.2633
2026-09-14 19:00 | 42.2925 | 0 |  | 42.5325 | 42.5325
2026-09-14 19:15 | 42.1506 | 0 |  | 42.3906 | 42.3906
2026-09-14 19:30 | 41.9941 | 0 |  | 42.2341 | 42.2341
2026-09-14 19:45 | 42.0344 | 0 |  | 42.2744 | 42.2744
2026-09-14 20:00 | 42.3503 | 0 |  | 42.5903 | 42.5903
2026-09-14 20:15 | 41.5124 | 0 |  | 41.7524 | 41.7524
2026-09-14 20:30 | 41.9188 | 0 |  | 42.1588 | 42.1588
2026-09-14 20:45 | 42.2969 | 0 |  | 42.5369 | 42.5369
2026-09-14 21:00 | 41.6639 | 0 |  | 41.9039 | 41.9039
2026-09-14 21:15 | 41.4531 | 0 |  | 41.6931 | 41.6931
2026-09-14 21:30 | 41.8624 | 0 |  | 42.1024 | 42.1024
2026-09-14 21:45 | 41.7468 | 0 |  | 41.9868 | 41.9868
2026-09-14 22:00 | 41.7108 | 0 |  | 41.9508 | 41.9508
2026-09-14 22:15 | 42.4775 | 0 |  | 42.7175 | 42.7175
2026-09-14 22:30 | 42.3823 | 0 |  | 42.6223 | 42.6223
2026-09-14 22:45 | 41.9883 | 0 |  | 42.2283 | 42.2283
2026-09-14 23:00 | 42.197 | 0 |  | 42.437 | 42.437
2026-09-14 23:15 | 42.2823 | 0 |  | 42.5223 | 42.5223
2026-09-14 23:30 | 42.267 | 0 |  | 42.507 | 42.507
2026-09-14 23:45 | 41.8845 | 0 |  | 42.1245 | 42.1245
2026-09-15 | 42.1356 | 0 |  | 42.3756 | 42.3756
2026-09-15 00:15 | 42.4795 | 0 |  | 42.7195 | 42.7195
2026-09-15 00:30 | 42.1728 | 0 |  | 42.4128 | 42.4128
2026-09-15 00:45 | 42.5215 | 0 |  | 42.7615 | 42.7615
2026-09-15 01:00 | 42.0484 | 0 |  | 42.2884 | 42.2884
2026-09-15 01:15 | 42.3182 | 0 |  | 42.5582 | 42.5582
2026-09-15 01:30 | 42.7552 | 0 |  | 42.9952 | 42.9952
2026-09-15 01:45 | 42.4046 | 0 |  | 42.6446 | 42.6446
2026-09-15 02:00 | 42.4025 | 0 |  | 42.6425 | 42.6425
2026-09-15 02:15 | 42.6987 | 0 |  | 42.9387 | 42.9387
2026-09-15 02:30 | 42.6777 | 0 |  | 42.9177 | 42.9177
2026-09-15 02:45 | 42.6474 | 0 |  | 42.8874 | 42.8874
2026-09-15 03:00 | 42.312 | 0 |  | 42.552 | 42.552
2026-09-15 03:15 | 41.9314 | 0 |  | 42.1714 | 42.1714
2026-09-15 03:30 | 42.0821 | 0 |  | 42.3221 | 42.3221
2026-09-15 03:45 | 42.4762 | 0 |  | 42.7162 | 42.7162
2026-09-15 04:00 | 42.2677 | 0 |  | 42.5077 | 42.5077
2026-09-15 04:15 | 42.1638 | 0 |  | 42.4038 | 42.4038
2026-09-15 04:30 | 42.2528 | 0 |  | 42.4928 | 42.4928
2026-09-15 04:45 | 42.4974 | 0 |  | 42.7374 | 42.7374
2026-09-15 05:00 | 42.5475 | 0 |  | 42.7875 | 42.7875
2026-09-15 05:15 | 42.3989 | 0 |  | 42.6389 | 42.6389
2026-09-15 05:30 | 42.3321 | 0 |  | 42.5721 | 42.5721
2026-09-15 05:45 | 41.8955 | 0 |  | 42.1355 | 42.1355
2026-09-15 06:00 | 41.4326 | 0 |  | 41.6726 | 41.6726
2026-09-15 06:15 | 41.0624 | 0 |  | 41.3024 | 41.3024
2026-09-15 06:30 | 41.4512 | 0 |  | 41.6912 | 41.6912
2026-09-15 06:45 | 41.6137 | 0 |  | 41.8537 | 41.8537
2026-09-15 07:00 | 40.9273 | 0 |  | 41.1673 | 41.1673
2026-09-15 07:15 | 41.4345 | 0 |  | 41.6745 | 41.6745
2026-09-15 07:30 | 41.2537 | 0 |  | 41.4937 | 41.4937
2026-09-15 07:45 | 41.1612 | 0 |  | 41.4012 | 41.4012
2026-09-15 08:00 | 41.3751 | 0 |  | 41.6151 | 41.6151
2026-09-15 08:15 | 41.3144 | 0 |  | 41.5544 | 41.5544
2026-09-15 08:30 | 41.9174 | 0 |  | 42.1574 | 42.1574
2026-09-15 08:45 | 41.1282 | 0 |  | 41.3682 | 41.3682
2026-09-15 09:00 | 40.6436 | 0 |  | 40.8836 | 40.8836
2026-09-15 09:15 | 40.7805 | 0 |  | 41.0205 | 41.0205
2026-09-15 09:30 | 41.1192 | 0 |  | 41.3592 | 41.3592
2026-09-15 09:45 | 41.4182 | 0 |  | 41.6582 | 41.6582
2026-09-15 10:00 | 40.6197 | 0 |  | 40.8597 | 40.8597
2026-09-15 10:15 | 40.7162 | 0 |  | 40.9562 | 40.9562
2026-09-15 10:30 | 41.0398 | 0 |  | 41.2798 | 41.2798
2026-09-15 10:45 | 40.9473 | 0 |  | 41.1873 | 41.1873
2026-09-15 11:00 | 41.2972 | 0 |  | 41.5372 | 41.5372
2026-09-15 11:15 | 41.1064 | 0 |  | 41.3464 | 41.3464
2026-09-15 11:30 | 41.0507 | 0 |  | 41.2907 | 41.2907
2026-09-15 11:45 | 41.5819 | 0 |  | 41.8219 | 41.8219
2026-09-15 12:00 | 41.439 | 0 |  | 41.679 | 41.679
2026-09-15 12:15 | 41.7305 | 0 |  | 41.9705 | 41.9705
2026-09-15 12:30 | 41.5324 | 0 |  | 41.7724 | 41.7724
2026-09-15 12:45 | 40.2425 | 0 |  | 40.4825 | 40.4825
2026-09-15 13:00 | 40.7534 | 0 |  | 40.9934 | 40.9934
2026-09-15 13:15 | 41.5189 | 0 |  | 41.7589 | 41.7589
2026-09-15 13:30 | 41.5583 | 0 |  | 41.7983 | 41.7983
2026-09-15 13:45 | 41.1832 | 0 |  | 41.4232 | 41.4232
2026-09-15 14:00 | 41.5093 | 0 |  | 41.7493 | 41.7493
2026-09-15 14:15 | 41.7113 | 0 |  | 41.9513 | 41.9513
2026-09-15 14:30 | 42.1956 | 0 |  | 42.4356 | 42.4356
2026-09-15 14:45 | 41.9384 | 0 |  | 42.1784 | 42.1784
2026-09-15 15:00 | 41.6023 | 0 |  | 41.8423 | 41.8423
2026-09-15 15:15 | 41.7405 | 0 |  | 41.9805 | 41.9805
2026-09-15 15:30 | 41.0628 | 0 |  | 41.3028 | 41.3028
2026-09-15 15:45 | 40.8894 | 0 |  | 41.1294 | 41.1294
2026-09-15 16:00 | 41.213 | 0 |  | 41.453 | 41.453
2026-09-15 16:15 | 41.6588 | 0 |  | 41.8988 | 41.8988
2026-09-15 16:30 | 42.1056 | 0 |  | 42.3456 | 42.3456
2026-09-15 16:45 | 42.0338 | 0 |  | 42.2738 | 42.2738
2026-09-15 17:00 | 41.2411 | 0 |  | 41.4811 | 41.4811
2026-09-15 17:15 | 41.9598 | 0 |  | 42.1998 | 42.1998
2026-09-15 17:30 | 42.4126 | 0 |  | 42.6526 | 42.6526
2026-09-15 17:45 | 41.7427 | 0 |  | 41.9827 | 41.9827
2026-09-15 18:00 | 41.7941 | 0 |  | 42.0341 | 42.0341
2026-09-15 18:15 | 41.3991 | 0 |  | 41.6391 | 41.6391
2026-09-15 18:30 | 41.4176 | 0 |  | 41.6576 | 41.6576
2026-09-15 18:45 | 41.4411 | 0 |  | 41.6811 | 41.6811
2026-09-15 19:00 | 41.7796 | 0 |  | 42.0196 | 42.0196
2026-09-15 19:15 | 41.5293 | 0 |  | 41.7693 | 41.7693
2026-09-15 19:30 | 41.0917 | 0 |  | 41.3317 | 41.3317
2026-09-15 19:45 | 41.9787 | 0 |  | 42.2187 | 42.2187
2026-09-15 20:00 | 42.0489 | 0 |  | 42.2889 | 42.2889
2026-09-15 20:15 | 41.9218 | 0 |  | 42.1618 | 42.1618
2026-09-15 20:30 | 42.2417 | 0 |  | 42.4817 | 42.4817
2026-09-15 20:45 | 42.1597 | 0 |  | 42.3997 | 42.3997
2026-09-15 21:00 | 42.2629 | 0 |  | 42.5029 | 42.5029
2026-09-15 21:15 | 41.4602 | 0 |  | 41.7002 | 41.7002
2026-09-15 21:30 | 41.3987 | 0 |  | 41.6387 | 41.6387
2026-09-15 21:45 | 41.9381 | 0 |  | 42.1781 | 42.1781
2026-09-15 22:00 | 41.2648 | 0 |  | 41.5048 | 41.5048
2026-09-15 22:15 | 41.6255 | 0 |  | 41.8655 | 41.8655
2026-09-15 22:30 | 42.2998 | 0 |  | 42.5398 | 42.5398
2026-09-15 22:45 | 42.6437 | 0 |  | 42.8837 | 42.8837
2026-09-15 23:00 | 42.5503 | 0 |  | 42.7903 | 42.7903
2026-09-15 23:15 | 42.7072 | 0 |  | 42.9472 | 42.9472
2026-09-15 23:30 | 42.6688 | 0 |  | 42.9088 | 42.9088
2026-09-15 23:45 | 42.8998 | 0 |  | 43.1398 | 43.1398
2026-09-16 | 42.7665 | 0 |  | 43.0065 | 43.0065 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:15 | 42.4707 | 0 |  | 42.7107 | 42.7107 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:30 | 42.8197 | 0 |  | 43.0597 | 43.0597 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:45 | 42.2229 | 0 |  | 42.4629 | 42.4629 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:00 | 42.4877 | 0 |  | 42.7277 | 42.7277 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:15 | 42.3192 | 0 |  | 42.5592 | 42.5592 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:30 | 41.773 | 0 |  | 42.013 | 42.013 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:45 | 41.6951 | 0 |  | 41.9351 | 41.9351 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde

## P7
P7 · Presión (m) · VN3751475
Válido
Offset |  | 0.03
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-11 22:00 | 86.345 | 0 |  | 86.315 | 86.315 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:15 | 86.4078 | 0 |  | 86.3778 | 86.3778 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:30 | 86.5506 | 0 |  | 86.5206 | 86.5206 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:45 | 86.2271 | 0 |  | 86.1971 | 86.1971 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:00 | 86.2239 | 0 |  | 86.1939 | 86.1939 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:15 | 86.3332 | 0 |  | 86.3032 | 86.3032 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:30 | 86.8394 | 0 |  | 86.8094 | 86.8094 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:45 | 86.5322 | 0 |  | 86.5022 | 86.5022 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-12 | 87.3097 | 0 |  | 87.2797 | 87.2797
2026-09-12 00:15 | 87.0694 | 0 |  | 87.0394 | 87.0394
2026-09-12 00:30 | 87.1848 | 0 |  | 87.1548 | 87.1548
2026-09-12 00:45 | 86.8222 | 0 |  | 86.7922 | 86.7922
2026-09-12 01:00 | 86.1496 | 0 |  | 86.1196 | 86.1196
2026-09-12 01:15 | 86.7117 | 0 |  | 86.6817 | 86.6817
2026-09-12 01:30 | 86.9209 | 0 |  | 86.8909 | 86.8909
2026-09-12 01:45 | 86.9087 | 0 |  | 86.8787 | 86.8787
2026-09-12 02:00 | 86.8577 | 0 |  | 86.8277 | 86.8277
2026-09-12 02:15 | 86.8606 | 0 |  | 86.8306 | 86.8306
2026-09-12 02:30 | 87.0413 | 0 |  | 87.0113 | 87.0113
2026-09-12 02:45 | 87.1082 | 0 |  | 87.0782 | 87.0782
2026-09-12 03:00 | 86.9197 | 0 |  | 86.8897 | 86.8897
2026-09-12 03:15 | 87.1379 | 0 |  | 87.1079 | 87.1079
2026-09-12 03:30 | 86.9699 | 0 |  | 86.9399 | 86.9399
2026-09-12 03:45 | 87.1665 | 0 |  | 87.1365 | 87.1365
2026-09-12 04:00 | 87.1832 | 0 |  | 87.1532 | 87.1532
2026-09-12 04:15 | 86.8973 | 0 |  | 86.8673 | 86.8673
2026-09-12 04:30 | 86.8687 | 0 |  | 86.8387 | 86.8387
2026-09-12 04:45 | 86.0297 | 0 |  | 85.9997 | 85.9997
2026-09-12 05:00 | 86.1851 | 0 |  | 86.1551 | 86.1551
2026-09-12 05:15 | 86.1941 | 0 |  | 86.1641 | 86.1641
2026-09-12 05:30 | 86.0648 | 0 |  | 86.0348 | 86.0348
2026-09-12 05:45 | 86.5714 | 0 |  | 86.5414 | 86.5414
2026-09-12 06:00 | 85.9322 | 0 |  | 85.9022 | 85.9022
2026-09-12 06:15 | 86.2569 | 0 |  | 86.2269 | 86.2269
2026-09-12 06:30 | 86.1512 | 0 |  | 86.1212 | 86.1212
2026-09-12 06:45 | 85.9546 | 0 |  | 85.9246 | 85.9246
2026-09-12 07:00 | 85.3812 | 0 |  | 85.3512 | 85.3512
2026-09-12 07:15 | 85.528 | 0 |  | 85.498 | 85.498
2026-09-12 07:30 | 85.8755 | 0 |  | 85.8455 | 85.8455
2026-09-12 07:45 | 85.5109 | 0 |  | 85.4809 | 85.4809
2026-09-12 08:00 | 85.6565 | 0 |  | 85.6265 | 85.6265
2026-09-12 08:15 | 86.0954 | 0 |  | 86.0654 | 86.0654
2026-09-12 08:30 | 86.1211 | 0 |  | 86.0911 | 86.0911
2026-09-12 08:45 | 85.5867 | 0 |  | 85.5567 | 85.5567
2026-09-12 09:00 | 84.8945 | 0 |  | 84.8645 | 84.8645
2026-09-12 09:15 | 84.1077 | 0 |  | 84.0777 | 84.0777
2026-09-12 09:30 | 85.3465 | 0 |  | 85.3165 | 85.3165
2026-09-12 09:45 | 85.3914 | 0 |  | 85.3614 | 85.3614
2026-09-12 10:00 | 85.5512 | 0 |  | 85.5212 | 85.5212
2026-09-12 10:15 | 84.7497 | 0 |  | 84.7197 | 84.7197
2026-09-12 10:30 | 84.5062 | 0 |  | 84.4762 | 84.4762
2026-09-12 10:45 | 84.939 | 0 |  | 84.909 | 84.909
2026-09-12 11:00 | 85.9591 | 0 |  | 85.9291 | 85.9291
2026-09-12 11:15 | 85.537 | 0 |  | 85.507 | 85.507
2026-09-12 11:30 | 86.2132 | 0 |  | 86.1832 | 86.1832
2026-09-12 11:45 | 85.1258 | 0 |  | 85.0958 | 85.0958
2026-09-12 12:00 | 84.7563 | 0 |  | 84.7263 | 84.7263
2026-09-12 12:15 | 85.7291 | 0 |  | 85.6991 | 85.6991
2026-09-12 12:30 | 85.1307 | 0 |  | 85.1007 | 85.1007
2026-09-12 12:45 | 85.5447 | 0 |  | 85.5147 | 85.5147
2026-09-12 13:00 | 86.1121 | 0 |  | 86.0821 | 86.0821
2026-09-12 13:15 | 86.0587 | 0 |  | 86.0287 | 86.0287
2026-09-12 13:30 | 85.8302 | 0 |  | 85.8002 | 85.8002
2026-09-12 13:45 | 86.0766 | 0 |  | 86.0466 | 86.0466
2026-09-12 14:00 | 85.7621 | 0 |  | 85.7321 | 85.7321
2026-09-12 14:15 | 85.6626 | 0 |  | 85.6326 | 85.6326
2026-09-12 14:30 | 85.4224 | 0 |  | 85.3924 | 85.3924
2026-09-12 14:45 | 86.4221 | 0 |  | 86.3921 | 86.3921
2026-09-12 15:00 | 85.7095 | 0 |  | 85.6795 | 85.6795
2026-09-12 15:15 | 86.761 | 0 |  | 86.731 | 86.731
2026-09-12 15:30 | 86.5555 | 0 |  | 86.5255 | 86.5255
2026-09-12 15:45 | 85.5949 | 0 |  | 85.5649 | 85.5649
2026-09-12 16:00 | 86.1357 | 0 |  | 86.1057 | 86.1057
2026-09-12 16:15 | 86.1708 | 0 |  | 86.1408 | 86.1408
2026-09-12 16:30 | 85.3289 | 0 |  | 85.2989 | 85.2989
2026-09-12 16:45 | 86.312 | 0 |  | 86.282 | 86.282
2026-09-12 17:00 | 85.6703 | 0 |  | 85.6403 | 85.6403
2026-09-12 17:15 | 83.2512 | 0 |  | 83.2212 | 83.2212
2026-09-12 17:30 | 85.8531 | 0 |  | 85.8231 | 85.8231
2026-09-12 17:45 | 86.3499 | 0 |  | 86.3199 | 86.3199
2026-09-12 18:00 | 86.2345 | 0 |  | 86.2045 | 86.2045
2026-09-12 18:15 | 86.5045 | 0 |  | 86.4745 | 86.4745
2026-09-12 18:30 | 86.3711 | 0 |  | 86.3411 | 86.3411
2026-09-12 18:45 | 85.6814 | 0 |  | 85.6514 | 85.6514
2026-09-12 19:00 | 85.7201 | 0 |  | 85.6901 | 85.6901
2026-09-12 19:15 | 86.3556 | 0 |  | 86.3256 | 86.3256
2026-09-12 19:30 | 86.5861 | 0 |  | 86.5561 | 86.5561
2026-09-12 19:45 | 86.8349 | 0 |  | 86.8049 | 86.8049
2026-09-12 20:00 | 86.3332 | 0 |  | 86.3032 | 86.3032
2026-09-12 20:15 | 85.156 | 0 |  | 85.126 | 85.126
2026-09-12 20:30 | 86.1986 | 0 |  | 86.1686 | 86.1686
2026-09-12 20:45 | 86.8618 | 0 |  | 86.8318 | 86.8318
2026-09-12 21:00 | 86.8565 | 0 |  | 86.8265 | 86.8265
2026-09-12 21:15 | 86.8614 | 0 |  | 86.8314 | 86.8314
2026-09-12 21:30 | 87.2134 | 0 |  | 87.1834 | 87.1834
2026-09-12 21:45 | 86.8361 | 0 |  | 86.8061 | 86.8061
2026-09-12 22:00 | 86.677 | 0 |  | 86.647 | 86.647
2026-09-12 22:15 | 86.7912 | 0 |  | 86.7612 | 86.7612
2026-09-12 22:30 | 87.1657 | 0 |  | 87.1357 | 87.1357
2026-09-12 22:45 | 86.4939 | 0 |  | 86.4639 | 86.4639
2026-09-12 23:00 | 86.4592 | 0 |  | 86.4292 | 86.4292
2026-09-12 23:15 | 87.0959 | 0 |  | 87.0659 | 87.0659
2026-09-12 23:30 | 86.5355 | 0 |  | 86.5055 | 86.5055
2026-09-12 23:45 | 86.4123 | 0 |  | 86.3823 | 86.3823
2026-09-13 | 86.5375 | 0 |  | 86.5075 | 86.5075
2026-09-13 00:15 | 86.6958 | 0 |  | 86.6658 | 86.6658
2026-09-13 00:30 | 87.0323 | 0 |  | 87.0023 | 87.0023
2026-09-13 00:45 | 87.2513 | 0 |  | 87.2213 | 87.2213
2026-09-13 01:00 | 87.1987 | 0 |  | 87.1687 | 87.1687
2026-09-13 01:15 | 87.3831 | 0 |  | 87.3531 | 87.3531
2026-09-13 01:30 | 87.3557 | 0 |  | 87.3257 | 87.3257
2026-09-13 01:45 | 87.1791 | 0 |  | 87.1491 | 87.1491
2026-09-13 02:00 | 86.5677 | 0 |  | 86.5377 | 86.5377
2026-09-13 02:15 | 87.1277 | 0 |  | 87.0977 | 87.0977
2026-09-13 02:30 | 86.6118 | 0 |  | 86.5818 | 86.5818
2026-09-13 02:45 | 86.5061 | 0 |  | 86.4761 | 86.4761
2026-09-13 03:00 | 86.916 | 0 |  | 86.886 | 86.886
2026-09-13 03:15 | 86.1374 | 0 |  | 86.1074 | 86.1074
2026-09-13 03:30 | 86.8863 | 0 |  | 86.8563 | 86.8563
2026-09-13 03:45 | 87.206 | 0 |  | 87.176 | 87.176
2026-09-13 04:00 | 87.007 | 0 |  | 86.977 | 86.977
2026-09-13 04:15 | 86.4914 | 0 |  | 86.4614 | 86.4614
2026-09-13 04:30 | 87.1803 | 0 |  | 87.1503 | 87.1503
2026-09-13 04:45 | 87.0849 | 0 |  | 87.0549 | 87.0549
2026-09-13 05:00 | 86.5865 | 0 |  | 86.5565 | 86.5565
2026-09-13 05:15 | 86.4608 | 0 |  | 86.4308 | 86.4308
2026-09-13 05:30 | 86.6248 | 0 |  | 86.5948 | 86.5948
2026-09-13 05:45 | 86.7957 | 0 |  | 86.7657 | 86.7657
2026-09-13 06:00 | 86.6375 | 0 |  | 86.6075 | 86.6075
2026-09-13 06:15 | 86.6591 | 0 |  | 86.6291 | 86.6291
2026-09-13 06:30 | 86.5045 | 0 |  | 86.4745 | 86.4745
2026-09-13 06:45 | 86.1647 | 0 |  | 86.1347 | 86.1347
2026-09-13 07:00 | 85.9163 | 0 |  | 85.8863 | 85.8863
2026-09-13 07:15 | 85.4215 | 0 |  | 85.3915 | 85.3915
2026-09-13 07:30 | 85.59 | 0 |  | 85.56 | 85.56
2026-09-13 07:45 | 85.3334 | 0 |  | 85.3034 | 85.3034
2026-09-13 08:00 | 85.2543 | 0 |  | 85.2243 | 85.2243
2026-09-13 08:15 | 85.0989 | 0 |  | 85.0689 | 85.0689
2026-09-13 08:30 | 83.5057 | 0 |  | 83.4757 | 83.4757
2026-09-13 08:45 | 85.5035 | 0 |  | 85.4735 | 85.4735
2026-09-13 09:00 | 85.8103 | 0 |  | 85.7803 | 85.7803
2026-09-13 09:15 | 85.7209 | 0 |  | 85.6909 | 85.6909
2026-09-13 09:30 | 85.8001 | 0 |  | 85.7701 | 85.7701
2026-09-13 09:45 | 84.5776 | 0 |  | 84.5476 | 84.5476
2026-09-13 10:00 | 84.6714 | 0 |  | 84.6414 | 84.6414
2026-09-13 10:15 | 83.7345 | 0 |  | 83.7045 | 83.7045
2026-09-13 10:30 | 85.7625 | 0 |  | 85.7325 | 85.7325
2026-09-13 10:45 | 85.1087 | 0 |  | 85.0787 | 85.0787
2026-09-13 11:00 | 85.8531 | 0 |  | 85.8231 | 85.8231
2026-09-13 11:15 | 85.7735 | 0 |  | 85.7435 | 85.7435
2026-09-13 11:30 | 85.588 | 0 |  | 85.558 | 85.558
2026-09-13 11:45 | 85.506 | 0 |  | 85.476 | 85.476
2026-09-13 12:00 | 85.2808 | 0 |  | 85.2508 | 85.2508
2026-09-13 12:15 | 85.2718 | 0 |  | 85.2418 | 85.2418
2026-09-13 12:30 | 85.6826 | 0 |  | 85.6526 | 85.6526
2026-09-13 12:45 | 85.8078 | 0 |  | 85.7778 | 85.7778
2026-09-13 13:00 | 85.7111 | 0 |  | 85.6811 | 85.6811
2026-09-13 13:15 | 85.5623 | 0 |  | 85.5323 | 85.5323
2026-09-13 13:30 | 85.4733 | 0 |  | 85.4433 | 85.4433
2026-09-13 13:45 | 85.7344 | 0 |  | 85.7044 | 85.7044
2026-09-13 14:00 | 85.3832 | 0 |  | 85.3532 | 85.3532
2026-09-13 14:15 | 85.4117 | 0 |  | 85.3817 | 85.3817
2026-09-13 14:30 | 85.7238 | 0 |  | 85.6938 | 85.6938
2026-09-13 14:45 | 85.1576 | 0 |  | 85.1276 | 85.1276
2026-09-13 15:00 | 86.0839 | 0 |  | 86.0539 | 86.0539
2026-09-13 15:15 | 85.9453 | 0 |  | 85.9153 | 85.9153
2026-09-13 15:30 | 85.4517 | 0 |  | 85.4217 | 85.4217
2026-09-13 15:45 | 85.9086 | 0 |  | 85.8786 | 85.8786
2026-09-13 16:00 | 86.0517 | 0 |  | 86.0217 | 86.0217
2026-09-13 16:15 | 86.2748 | 0 |  | 86.2448 | 86.2448
2026-09-13 16:30 | 85.8939 | 0 |  | 85.8639 | 85.8639
2026-09-13 16:45 | 86.3462 | 0 |  | 86.3162 | 86.3162
2026-09-13 17:00 | 86.591 | 0 |  | 86.561 | 86.561
2026-09-13 17:15 | 86.3111 | 0 |  | 86.2811 | 86.2811
2026-09-13 17:30 | 85.7319 | 0 |  | 85.7019 | 85.7019
2026-09-13 17:45 | 85.8066 | 0 |  | 85.7766 | 85.7766
2026-09-13 18:00 | 86.4111 | 0 |  | 86.3811 | 86.3811
2026-09-13 18:15 | 86.4527 | 0 |  | 86.4227 | 86.4227
2026-09-13 18:30 | 86.5893 | 0 |  | 86.5593 | 86.5593
2026-09-13 18:45 | 86.5632 | 0 |  | 86.5332 | 86.5332
2026-09-13 19:00 | 86.3727 | 0 |  | 86.3427 | 86.3427
2026-09-13 19:15 | 86.0717 | 0 |  | 86.0417 | 86.0417
2026-09-13 19:30 | 86.0452 | 0 |  | 86.0152 | 86.0152
2026-09-13 19:45 | 86.8161 | 0 |  | 86.7861 | 86.7861
2026-09-13 20:00 | 85.9171 | 0 |  | 85.8871 | 85.8871
2026-09-13 20:15 | 85.9836 | 0 |  | 85.9536 | 85.9536
2026-09-13 20:30 | 85.8502 | 0 |  | 85.8202 | 85.8202
2026-09-13 20:45 | 86.2132 | 0 |  | 86.1832 | 86.1832
2026-09-13 21:00 | 85.984 | 0 |  | 85.954 | 85.954
2026-09-13 21:15 | 85.714 | 0 |  | 85.684 | 85.684
2026-09-13 21:30 | 86.2875 | 0 |  | 86.2575 | 86.2575
2026-09-13 21:45 | 86.2157 | 0 |  | 86.1857 | 86.1857
2026-09-13 22:00 | 86.8646 | 0 |  | 86.8346 | 86.8346
2026-09-13 22:15 | 86.6399 | 0 |  | 86.6099 | 86.6099
2026-09-13 22:30 | 86.6224 | 0 |  | 86.5924 | 86.5924
2026-09-13 22:45 | 86.9303 | 0 |  | 86.9003 | 86.9003
2026-09-13 23:00 | 86.4188 | 0 |  | 86.3888 | 86.3888
2026-09-13 23:15 | 86.0672 | 0 |  | 86.0372 | 86.0372
2026-09-13 23:30 | 86.8532 | 0 |  | 86.8232 | 86.8232
2026-09-13 23:45 | 87.0327 | 0 |  | 87.0027 | 87.0027
2026-09-14 | 87.1351 | 0 |  | 87.1051 | 87.1051
2026-09-14 00:15 | 86.7011 | 0 |  | 86.6711 | 86.6711
2026-09-14 00:30 | 86.4241 | 0 |  | 86.3941 | 86.3941
2026-09-14 00:45 | 86.1945 | 0 |  | 86.1645 | 86.1645
2026-09-14 01:00 | 86.8659 | 0 |  | 86.8359 | 86.8359
2026-09-14 01:15 | 87.2224 | 0 |  | 87.1924 | 87.1924
2026-09-14 01:30 | 87.3305 | 0 |  | 87.3005 | 87.3005
2026-09-14 01:45 | 87.204 | 0 |  | 87.174 | 87.174
2026-09-14 02:00 | 87.0788 | 0 |  | 87.0488 | 87.0488
2026-09-14 02:15 | 86.8169 | 0 |  | 86.7869 | 86.7869
2026-09-14 02:30 | 87.0506 | 0 |  | 87.0206 | 87.0206
2026-09-14 02:45 | 86.7696 | 0 |  | 86.7396 | 86.7396
2026-09-14 03:00 | 87.06 | 0 |  | 87.03 | 87.03
2026-09-14 03:15 | 87.1673 | 0 |  | 87.1373 | 87.1373
2026-09-14 03:30 | 87.1294 | 0 |  | 87.0994 | 87.0994
2026-09-14 03:45 | 86.8961 | 0 |  | 86.8661 | 86.8661
2026-09-14 04:00 | 87.1343 | 0 |  | 87.1043 | 87.1043
2026-09-14 04:15 | 86.8651 | 0 |  | 86.8351 | 86.8351
2026-09-14 04:30 | 86.9895 | 0 |  | 86.9595 | 86.9595
2026-09-14 04:45 | 86.8508 | 0 |  | 86.8208 | 86.8208
2026-09-14 05:00 | 86.7019 | 0 |  | 86.6719 | 86.6719
2026-09-14 05:15 | 85.7328 | 0 |  | 85.7028 | 85.7028
2026-09-14 05:30 | 85.1988 | 0 |  | 85.1688 | 85.1688
2026-09-14 05:45 | 85.2922 | 0 |  | 85.2622 | 85.2622
2026-09-14 06:00 | 85.3816 | 0 |  | 85.3516 | 85.3516
2026-09-14 06:15 | 85.6597 | 0 |  | 85.6297 | 85.6297
2026-09-14 06:30 | 85.4289 | 0 |  | 85.3989 | 85.3989
2026-09-14 06:45 | 85.4929 | 0 |  | 85.4629 | 85.4629
2026-09-14 07:00 | 85.4529 | 0 |  | 85.4229 | 85.4229
2026-09-14 07:15 | 85.3726 | 0 |  | 85.3426 | 85.3426
2026-09-14 07:30 | 85.7589 | 0 |  | 85.7289 | 85.7289
2026-09-14 07:45 | 85.5659 | 0 |  | 85.5359 | 85.5359
2026-09-14 08:00 | 85.5859 | 0 |  | 85.5559 | 85.5559
2026-09-14 08:15 | 85.2763 | 0 |  | 85.2463 | 85.2463
2026-09-14 08:30 | 85.1083 | 0 |  | 85.0783 | 85.0783
2026-09-14 08:45 | 85.2066 | 0 |  | 85.1766 | 85.1766
2026-09-14 09:00 | 85.464 | 0 |  | 85.434 | 85.434
2026-09-14 09:15 | 85.3245 | 0 |  | 85.2945 | 85.2945
2026-09-14 09:30 | 85.2139 | 0 |  | 85.1839 | 85.1839
2026-09-14 09:45 | 85.3669 | 0 |  | 85.3369 | 85.3369
2026-09-14 10:00 | 85.6814 | 0 |  | 85.6514 | 85.6514
2026-09-14 10:15 | 85.9542 | 0 |  | 85.9242 | 85.9242
2026-09-14 10:30 | 85.063 | 0 |  | 85.033 | 85.033
2026-09-14 10:45 | 85.6059 | 0 |  | 85.5759 | 85.5759
2026-09-14 11:00 | 85.0646 | 0 |  | 85.0346 | 85.0346
2026-09-14 11:15 | 85.2184 | 0 |  | 85.1884 | 85.1884
2026-09-14 11:30 | 84.9692 | 0 |  | 84.9392 | 84.9392
2026-09-14 11:45 | 84.9822 | 0 |  | 84.9522 | 84.9522
2026-09-14 12:00 | 85.3228 | 0 |  | 85.2928 | 85.2928
2026-09-14 12:15 | 85.6916 | 0 |  | 85.6616 | 85.6616
2026-09-14 12:30 | 86.2165 | 0 |  | 86.1865 | 86.1865
2026-09-14 12:45 | 85.7246 | 0 |  | 85.6946 | 85.6946
2026-09-14 13:00 | 85.2441 | 0 |  | 85.2141 | 85.2141
2026-09-14 13:15 | 85.0952 | 0 |  | 85.0652 | 85.0652
2026-09-14 13:30 | 84.297 | 0 |  | 84.267 | 84.267
2026-09-14 13:45 | 85.096 | 0 |  | 85.066 | 85.066
2026-09-14 14:00 | 86.1052 | 0 |  | 86.0752 | 86.0752
2026-09-14 14:15 | 84.5723 | 0 |  | 84.5423 | 84.5423
2026-09-14 14:30 | 82.0736 | 0 |  | 82.0436 | 82.0436
2026-09-14 14:45 | 85.5753 | 0 |  | 85.5453 | 85.5453
2026-09-14 15:00 | 85.4901 | 0 |  | 85.4601 | 85.4601
2026-09-14 15:15 | 84.5368 | 0 |  | 84.5068 | 84.5068
2026-09-14 15:30 | 81.5927 | 0 |  | 81.5627 | 81.5627
2026-09-14 15:45 | 86.0844 | 0 |  | 86.0544 | 86.0544
2026-09-14 16:00 | 85.6565 | 0 |  | 85.6265 | 85.6265
2026-09-14 16:15 | 86.0636 | 0 |  | 86.0336 | 86.0336
2026-09-14 16:30 | 86.1304 | 0 |  | 86.1004 | 86.1004
2026-09-14 16:45 | 86.0725 | 0 |  | 86.0425 | 86.0425
2026-09-14 17:00 | 85.9893 | 0 |  | 85.9593 | 85.9593
2026-09-14 17:15 | 86.5722 | 0 |  | 86.5422 | 86.5422
2026-09-14 17:30 | 86.7545 | 0 |  | 86.7245 | 86.7245
2026-09-14 17:45 | 86.1639 | 0 |  | 86.1339 | 86.1339
2026-09-14 18:00 | 85.9991 | 0 |  | 85.9691 | 85.9691
2026-09-14 18:15 | 86.2451 | 0 |  | 86.2151 | 86.2151
2026-09-14 18:30 | 85.2731 | 0 |  | 85.2431 | 85.2431
2026-09-14 18:45 | 82.2282 | 0 |  | 82.1982 | 82.1982
2026-09-14 19:00 | 86.491 | 0 |  | 86.461 | 86.461
2026-09-14 19:15 | 86.4755 | 0 |  | 86.4455 | 86.4455
2026-09-14 19:30 | 86.1145 | 0 |  | 86.0845 | 86.0845
2026-09-14 19:45 | 86.3189 | 0 |  | 86.2889 | 86.2889
2026-09-14 20:00 | 86.1537 | 0 |  | 86.1237 | 86.1237
2026-09-14 20:15 | 86.0994 | 0 |  | 86.0694 | 86.0694
2026-09-14 20:30 | 85.8176 | 0 |  | 85.7876 | 85.7876
2026-09-14 20:45 | 85.6728 | 0 |  | 85.6428 | 85.6428
2026-09-14 21:00 | 85.3281 | 0 |  | 85.2981 | 85.2981
2026-09-14 21:15 | 82.6234 | 0 |  | 82.5934 | 82.5934
2026-09-14 21:30 | 86.42 | 0 |  | 86.39 | 86.39
2026-09-14 21:45 | 86.1039 | 0 |  | 86.0739 | 86.0739
2026-09-14 22:00 | 85.5247 | 0 |  | 85.4947 | 85.4947
2026-09-14 22:15 | 86.0509 | 0 |  | 86.0209 | 86.0209
2026-09-14 22:30 | 86.7256 | 0 |  | 86.6956 | 86.6956
2026-09-14 22:45 | 86.737 | 0 |  | 86.707 | 86.707
2026-09-14 23:00 | 86.4221 | 0 |  | 86.3921 | 86.3921
2026-09-14 23:15 | 86.7154 | 0 |  | 86.6854 | 86.6854
2026-09-14 23:30 | 87.0629 | 0 |  | 87.0329 | 87.0329
2026-09-14 23:45 | 86.6317 | 0 |  | 86.6017 | 86.6017
2026-09-15 | 86.8985 | 0 |  | 86.8685 | 86.8685
2026-09-15 00:15 | 86.6762 | 0 |  | 86.6462 | 86.6462
2026-09-15 00:30 | 86.2173 | 0 |  | 86.1873 | 86.1873
2026-09-15 00:45 | 86.5657 | 0 |  | 86.5357 | 86.5357
2026-09-15 01:00 | 86.3829 | 0 |  | 86.3529 | 86.3529
2026-09-15 01:15 | 86.378 | 0 |  | 86.348 | 86.348
2026-09-15 01:30 | 86.8903 | 0 |  | 86.8603 | 86.8603
2026-09-15 01:45 | 86.7871 | 0 |  | 86.7571 | 86.7571
2026-09-15 02:00 | 86.9662 | 0 |  | 86.9362 | 86.9362
2026-09-15 02:15 | 86.635 | 0 |  | 86.605 | 86.605
2026-09-15 02:30 | 86.6464 | 0 |  | 86.6164 | 86.6164
2026-09-15 02:45 | 86.6872 | 0 |  | 86.6572 | 86.6572
2026-09-15 03:00 | 86.9662 | 0 |  | 86.9362 | 86.9362
2026-09-15 03:15 | 86.8581 | 0 |  | 86.8281 | 86.8281
2026-09-15 03:30 | 86.9748 | 0 |  | 86.9448 | 86.9448
2026-09-15 03:45 | 86.9515 | 0 |  | 86.9215 | 86.9215
2026-09-15 04:00 | 86.9515 | 0 |  | 86.9215 | 86.9215
2026-09-15 04:15 | 86.9931 | 0 |  | 86.9631 | 86.9631
2026-09-15 04:30 | 86.8728 | 0 |  | 86.8428 | 86.8428
2026-09-15 04:45 | 86.2361 | 0 |  | 86.2061 | 86.2061
2026-09-15 05:00 | 86.7427 | 0 |  | 86.7127 | 86.7127
2026-09-15 05:15 | 86.5632 | 0 |  | 86.5332 | 86.5332
2026-09-15 05:30 | 86.1321 | 0 |  | 86.1021 | 86.1021
2026-09-15 05:45 | 86.137 | 0 |  | 86.107 | 86.107
2026-09-15 06:00 | 85.5847 | 0 |  | 85.5547 | 85.5547
2026-09-15 06:15 | 86.6652 | 0 |  | 86.6352 | 86.6352
2026-09-15 06:30 | 86.686 | 0 |  | 86.656 | 86.656
2026-09-15 06:45 | 85.8441 | 0 |  | 85.8141 | 85.8141
2026-09-15 07:00 | 85.3555 | 0 |  | 85.3255 | 85.3255
2026-09-15 07:15 | 85.1079 | 0 |  | 85.0779 | 85.0779
2026-09-15 07:30 | 86.0297 | 0 |  | 85.9997 | 85.9997
2026-09-15 07:45 | 85.9371 | 0 |  | 85.9071 | 85.9071
2026-09-15 08:00 | 86.3585 | 0 |  | 86.3285 | 86.3285
2026-09-15 08:15 | 85.9624 | 0 |  | 85.9324 | 85.9324
2026-09-15 08:30 | 86.0069 | 0 |  | 85.9769 | 85.9769
2026-09-15 08:45 | 85.703 | 0 |  | 85.673 | 85.673
2026-09-15 09:00 | 85.9808 | 0 |  | 85.9508 | 85.9508
2026-09-15 09:15 | 85.0226 | 0 |  | 84.9926 | 84.9926
2026-09-15 09:30 | 84.7856 | 0 |  | 84.7556 | 84.7556
2026-09-15 09:45 | 85.537 | 0 |  | 85.507 | 85.507
2026-09-15 10:00 | 85.6805 | 0 |  | 85.6505 | 85.6505
2026-09-15 10:15 | 84.5919 | 0 |  | 84.5619 | 84.5619
2026-09-15 10:30 | 81.2823 | 0 |  | 81.2523 | 81.2523
2026-09-15 10:45 | 80.7928 | 0 |  | 80.7628 | 80.7628
2026-09-15 11:00 | 81.7355 | 0 |  | 81.7055 | 81.7055
2026-09-15 11:15 | 85.5863 | 0 |  | 85.5563 | 85.5563
2026-09-15 11:30 | 85.8812 | 0 |  | 85.8512 | 85.8512
2026-09-15 11:45 | 85.663 | 0 |  | 85.633 | 85.633
2026-09-15 12:00 | 86.5559 | 0 |  | 86.5259 | 86.5259
2026-09-15 12:15 | 85.4028 | 0 |  | 85.3728 | 85.3728
2026-09-15 12:30 | 85.2657 | 0 |  | 85.2357 | 85.2357
2026-09-15 12:45 | 85.1752 | 0 |  | 85.1452 | 85.1452
2026-09-15 13:00 | 85.3449 | 0 |  | 85.3149 | 85.3149
2026-09-15 13:15 | 85.4672 | 0 |  | 85.4372 | 85.4372
2026-09-15 13:30 | 85.7319 | 0 |  | 85.7019 | 85.7019
2026-09-15 13:45 | 85.7899 | 0 |  | 85.7599 | 85.7599
2026-09-15 14:00 | 85.9359 | 0 |  | 85.9059 | 85.9059
2026-09-15 14:15 | 86.5579 | 0 |  | 86.5279 | 86.5279
2026-09-15 14:30 | 86.3903 | 0 |  | 86.3603 | 86.3603
2026-09-15 14:45 | 86.1394 | 0 |  | 86.1094 | 86.1094
2026-09-15 15:00 | 85.8873 | 0 |  | 85.8573 | 85.8573
2026-09-15 15:15 | 86.1047 | 0 |  | 86.0747 | 86.0747
2026-09-15 15:30 | 86.5208 | 0 |  | 86.4908 | 86.4908
2026-09-15 15:45 | 86.2977 | 0 |  | 86.2677 | 86.2677
2026-09-15 16:00 | 85.7062 | 0 |  | 85.6762 | 85.6762
2026-09-15 16:15 | 85.8706 | 0 |  | 85.8406 | 85.8406
2026-09-15 16:30 | 85.5174 | 0 |  | 85.4874 | 85.4874
2026-09-15 16:45 | 85.7727 | 0 |  | 85.7427 | 85.7427
2026-09-15 17:00 | 86.2622 | 0 |  | 86.2322 | 86.2322
2026-09-15 17:15 | 86.3348 | 0 |  | 86.3048 | 86.3048
2026-09-15 17:30 | 85.8763 | 0 |  | 85.8463 | 85.8463
2026-09-15 17:45 | 85.0487 | 0 |  | 85.0187 | 85.0187
2026-09-15 18:00 | 86.5567 | 0 |  | 86.5267 | 86.5267
2026-09-15 18:15 | 85.7189 | 0 |  | 85.6889 | 85.6889
2026-09-15 18:30 | 86.3515 | 0 |  | 86.3215 | 86.3215
2026-09-15 18:45 | 86.657 | 0 |  | 86.627 | 86.627
2026-09-15 19:00 | 86.1839 | 0 |  | 86.1539 | 86.1539
2026-09-15 19:15 | 86.1264 | 0 |  | 86.0964 | 86.0964
2026-09-15 19:30 | 85.9465 | 0 |  | 85.9165 | 85.9165
2026-09-15 19:45 | 86.0791 | 0 |  | 86.0491 | 86.0491
2026-09-15 20:00 | 86.0171 | 0 |  | 85.9871 | 85.9871
2026-09-15 20:15 | 86.9054 | 0 |  | 86.8754 | 86.8754
2026-09-15 20:30 | 86.9356 | 0 |  | 86.9056 | 86.9056
2026-09-15 20:45 | 86.9283 | 0 |  | 86.8983 | 86.8983
2026-09-15 21:00 | 86.7455 | 0 |  | 86.7155 | 86.7155
2026-09-15 21:15 | 86.6652 | 0 |  | 86.6352 | 86.6352
2026-09-15 21:30 | 86.5775 | 0 |  | 86.5475 | 86.5475
2026-09-15 21:45 | 86.6607 | 0 |  | 86.6307 | 86.6307
2026-09-15 22:00 | 86.551 | 0 |  | 86.521 | 86.521
2026-09-15 22:15 | 86.7337 | 0 |  | 86.7037 | 86.7037
2026-09-15 22:30 | 86.6252 | 0 |  | 86.5952 | 86.5952
2026-09-15 22:45 | 86.7941 | 0 |  | 86.7641 | 86.7641
2026-09-15 23:00 | 87.1746 | 0 |  | 87.1446 | 87.1446
2026-09-15 23:15 | 86.5518 | 0 |  | 86.5218 | 86.5218
2026-09-15 23:30 | 86.3409 | 0 |  | 86.3109 | 86.3109
2026-09-15 23:45 | 86.8932 | 0 |  | 86.8632 | 86.8632
2026-09-16 | 86.4188 | 0 |  | 86.3888 | 86.3888 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:15 | 86.3177 | 0 |  | 86.2877 | 86.2877 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:30 | 86.7504 | 0 |  | 86.7204 | 86.7204 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:45 | 86.8528 | 0 |  | 86.8228 | 86.8228 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:00 | 86.3197 | 0 |  | 86.2897 | 86.2897 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:15 | 87.2452 | 0 |  | 87.2152 | 87.2152 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:30 | 87.0792 | 0 |  | 87.0492 | 87.0492 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:45 | 86.6689 | 0 |  | 86.6389 | 86.6389 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde

## P8
P8 · Presión (m) · VN3950311
Válido (suavizado)
Offset |  | -0.28
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-11 22:00 | 63.8651 | 0 |  | 64.1451 | 64.1451 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:15 | 63.8717 | 0 |  | 64.1517 | 64.1517 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:30 | 64.356 | 0 |  | 64.636 | 64.636 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:45 | 63.7072 | 0 |  | 63.9872 | 63.9872 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:00 | 63.5211 | 0 |  | 63.8011 | 63.8011 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:15 | 76.3326 | 2 | 62.0315 | 76.6126 | 62.0315 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:30 | 59.9818 | 0 |  | 60.2618 | 60.2618 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:45 | 43.0811 | 2 | 60.0301 | 43.3611 | 60.0301 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-12 | 66.0153 | 1 |  | 66.2953 | 59.7984 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:15 | 43.2735 | 1 |  | 43.5535 | 60.0381 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:30 | 43.5741 | 1 |  | 43.8541 | 60.0381 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:45 | 84.167 | 1 |  | 84.447 | 61.1626 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:00 | 64.4996 | 1 |  | 64.7796 | 63.572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:15 | 64.7196 | 1 |  | 64.9996 | 63.6949 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:30 | 68.307 | 1 |  | 68.587 | 66.2321 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:45 | 65.6044 | 1 |  | 65.8844 | 66.2321 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:00 | 55.621 | 1 |  | 55.901 | 65.5033 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:15 | 66.6299 | 1 |  | 66.9099 | 65.7312 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:30 | 69.3805 | 1 |  | 69.6605 | 66.1869 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:45 | 42.425 | 1 |  | 42.705 | 64.7282 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:00 | 64.6632 | 1 |  | 64.9432 | 64.3227 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:15 | 65.6387 | 1 |  | 65.9187 | 65.7814 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:30 | 66.9983 | 1 |  | 67.2783 | 65.7531 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:45 | 59.7049 | 1 |  | 59.9849 | 65.7531 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:00 | 63.5768 | 1 |  | 63.8568 | 65.7531 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:15 | 69.3709 | 1 |  | 69.6509 | 65.7453 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:30 | 66.4885 | 1 |  | 66.7685 | 65.1561 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:45 | 79.7905 | 1 |  | 80.0705 | 63.9446 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:00 | 44.407 | 1 |  | 44.687 | 63.9446 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:15 | 64.6244 | 1 |  | 64.9044 | 60.7302 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:30 | 62.6927 | 1 |  | 62.9727 | 56.3154 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:45 | 60.9408 | 1 |  | 61.2208 | 55.6535 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:00 | 41.5732 | 1 |  | 41.8532 | 53.5943 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:15 | 47.5047 | 1 |  | 47.7847 | 57.2499 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:30 | 44.4145 | 1 |  | 44.6945 | 57.2499 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:45 | 61.3149 | 1 |  | 61.5949 | 58.1337 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:00 | 52.3966 | 1 |  | 52.6766 | 58.6315 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:15 | 67.1113 | 1 |  | 67.3913 | 61.2758 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:30 | 76.5207 | 1 |  | 76.8007 | 63.7071 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:45 | 83.117 | 1 |  | 83.397 | 63.7071 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:00 | 63.4301 | 1 |  | 63.7101 | 64.3582 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:15 | 60.7261 | 1 |  | 61.0061 | 64.3582 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:30 | 64.553 | 1 |  | 64.833 | 63.1563 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:45 | 58.9455 | 1 |  | 59.2255 | 62.6149 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:00 | 64.5704 | 1 |  | 64.8504 | 62.0187 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:15 | 58.6969 | 1 |  | 58.9769 | 61.1218 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:30 | 61.1018 | 1 |  | 61.3818 | 60.716 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:45 | 61.8633 | 1 |  | 62.1433 | 60.155 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:00 | 61.5723 | 1 |  | 61.8523 | 60.5656 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:15 | 57.1338 | 1 |  | 57.4138 | 59.8422 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:30 | 54.8461 | 1 |  | 55.1261 | 60.2061 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:45 | 59.0584 | 1 |  | 59.3384 | 59.8807 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:00 | 60.9988 | 1 |  | 61.2788 | 59.4953 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:15 | 57.9549 | 1 |  | 58.2349 | 59.347 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:30 | 60.5166 | 1 |  | 60.7966 | 59.553 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:45 | 59.4747 | 1 |  | 59.7547 | 59.6122 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:00 | 59.0718 | 1 |  | 59.3518 | 59.7215 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:15 | 59.7754 | 1 |  | 60.0554 | 59.7215 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:30 | 58.9845 | 1 |  | 59.2645 | 60.0105 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:45 | 59.2805 | 1 |  | 59.5605 | 60.0175 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:00 | 59.6052 | 1 |  | 59.8852 | 59.9369 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:15 | 60.5515 | 1 |  | 60.8315 | 60.2432 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:30 | 60.6035 | 1 |  | 60.8835 | 60.1024 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:45 | 61.395 | 1 |  | 61.675 | 60.1024 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:00 | 56.0044 | 1 |  | 56.2844 | 60.2654 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:15 | 60.6145 | 1 |  | 60.8945 | 60.4672 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:30 | 59.0712 | 1 |  | 59.3512 | 60.6359 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:45 | 44.1044 | 1 |  | 44.3844 | 61.0409 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:00 | 60.0954 | 1 |  | 60.3754 | 61.3276 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:15 | 62.6283 | 1 |  | 62.9083 | 62.4446 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:30 | 64.6558 | 1 |  | 64.9358 | 63.0241 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:45 | 62.8288 | 1 |  | 63.1088 | 63.9426 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:00 | 64.6883 | 1 |  | 64.9683 | 65.127 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:15 | 69.6821 | 1 |  | 69.9621 | 66.4977 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:30 | 63.512 | 1 |  | 63.792 | 66.8509 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:45 | 83.9583 | 1 |  | 84.2383 | 66.6222 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:00 | 68.5501 | 1 |  | 68.8301 | 66.7959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:15 | 74.7908 | 1 |  | 75.0708 | 66.5606 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:30 | 65.2784 | 1 |  | 65.5584 | 67.5823 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:45 | 62.7359 | 1 |  | 63.0159 | 67.4271 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:00 | 64.3804 | 1 |  | 64.6604 | 65.9121 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:15 | 59.8206 | 1 |  | 60.1006 | 65.428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:30 | 83.1961 | 1 |  | 83.4761 | 64.9068 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:45 | 61.1833 | 1 |  | 61.4633 | 64.0878 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:00 | 67.2157 | 1 |  | 67.4957 | 64.9838 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:15 | 66.1298 | 1 |  | 66.4098 | 64.0718 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:30 | 64.6096 | 1 |  | 64.8896 | 65.3143 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:45 | 58.8935 | 1 |  | 59.1735 | 64.5591 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:00 | 81.5701 | 1 |  | 81.8501 | 64.7598 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:15 | 59.226 | 1 |  | 59.506 | 64.341 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:30 | 66.0329 | 1 |  | 66.3129 | 64.1859 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:45 | 63.4399 | 1 |  | 63.7199 | 63.2092 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:00 | 62.1869 | 1 |  | 62.4669 | 64.2113 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:15 | 64.0356 | 1 |  | 64.3156 | 63.1049 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:30 | 65.2577 | 1 |  | 65.5377 | 63.6221 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:45 | 59.7257 | 1 |  | 60.0057 | 63.6221 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:00 | 64.7366 | 1 |  | 65.0166 | 63.9857 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:15 | 41.2262 | 1 |  | 41.5062 | 64.6004 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:30 | 62.3117 | 1 |  | 62.5917 | 63.7384 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:45 | 65.2604 | 1 |  | 65.5404 | 58.989 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:00 | 78.5905 | 1 |  | 78.8705 | 60.736 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:15 | 68.4611 | 1 |  | 68.7411 | 56.8638 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:30 | 41.0842 | 1 |  | 41.3642 | 62.281 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:45 | 41.5104 | 1 |  | 41.7904 | 63.0135 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 | 74.1384 | 1 |  | 74.4184 | 58.2635 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:15 | 45.3756 | 1 |  | 45.6556 | 57.104 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:30 | 68.5963 | 1 |  | 68.8763 | 56.2839 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:45 | 65.9741 | 1 |  | 66.2541 | 56.6281 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:00 | 41.2329 | 1 |  | 41.5129 | 61.4219 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:15 | 62.799 | 1 |  | 63.079 | 61.4219 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:30 | 64.3604 | 1 |  | 64.6404 | 66.066 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:45 | 43.2316 | 1 |  | 43.5116 | 61.3234 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:00 | 67.2002 | 1 |  | 67.4802 | 63.3167 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:15 | 78.5401 | 1 |  | 78.8201 | 65.7433 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:30 | 75.9407 | 1 |  | 76.2207 | 66.3146 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:45 | 44.8832 | 1 |  | 45.1632 | 67.7188 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:00 | 79.679 | 1 |  | 79.959 | 70.5457 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:15 | 57.0161 | 1 |  | 57.2961 | 68.5089 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:30 | 65.6556 | 1 |  | 65.9356 | 63.0698 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:45 | 71.3814 | 1 |  | 71.6614 | 61.8424 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:00 | 71.1505 | 1 |  | 71.4305 | 64.2976 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:15 | 48.7455 | 1 |  | 49.0255 | 63.6594 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:30 | 40.9849 | 1 |  | 41.2649 | 66.4863 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:45 | 65.2445 | 1 |  | 65.5245 | 67.6315 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:00 | 61.0214 | 1 |  | 61.3014 | 64.7808 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:15 | 67.9596 | 1 |  | 68.2396 | 62.6353 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:30 | 71.4597 | 1 |  | 71.7397 | 63.6605 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:45 | 77.0555 | 1 |  | 77.3355 | 63.7198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:00 | 57.1281 | 1 |  | 57.4081 | 62.7555 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:15 | 60.423 | 1 |  | 60.703 | 62.1664 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:30 | 62.254 | 1 |  | 62.534 | 62.8664 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:45 | 60.7196 | 1 |  | 60.9996 | 60.0001 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:00 | 58.0756 | 1 |  | 58.3556 | 59.4414 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:15 | 56.3197 | 1 |  | 56.5997 | 60.4666 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:30 | 79.4051 | 1 |  | 79.6851 | 59.6459 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:45 | 53.7844 | 1 |  | 54.0644 | 60.1169 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:00 | 59.4608 | 1 |  | 59.7408 | 59.738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:15 | 64.6086 | 1 |  | 64.8886 | 60.3074 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:30 | 49.8222 | 1 |  | 50.1022 | 61.6081 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:45 | 76.6457 | 1 |  | 76.9257 | 61.6081 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:00 | 58.8251 | 1 |  | 59.1051 | 61.6081 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:15 | 60.923 | 1 |  | 61.203 | 62.0131 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:30 | 62.8229 | 1 |  | 63.1029 | 60.2942 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:45 | 64.8032 | 1 |  | 65.0832 | 60.9128 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:00 | 55.0811 | 1 |  | 55.3611 | 60.3796 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:15 | 61.486 | 1 |  | 61.766 | 60.3936 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:30 | 56.014 | 1 |  | 56.294 | 60.0903 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:45 | 59.1072 | 1 |  | 59.3872 | 59.9347 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:00 | 60.1565 | 1 |  | 60.4365 | 59.8456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:15 | 58.8955 | 1 |  | 59.1755 | 60.2081 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:30 | 59.4062 | 1 |  | 59.6862 | 59.8456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:45 | 60.708 | 1 |  | 60.988 | 60.0386 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:00 | 60.2625 | 1 |  | 60.5425 | 60.3588 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:15 | 60.745 | 1 |  | 61.025 | 60.1335 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:30 | 57.0302 | 1 |  | 57.3102 | 60.2691 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:45 | 59.8606 | 1 |  | 60.1406 | 60.5369 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:00 | 60.8123 | 1 |  | 61.0923 | 60.2013 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:15 | 59.0302 | 1 |  | 59.3102 | 59.5549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:30 | 59.7084 | 1 |  | 59.9884 | 58.7878 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:45 | 61.3148 | 1 |  | 61.5948 | 59.5442 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:00 | 47.786 | 1 |  | 48.066 | 59.5767 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:15 | 56.9095 | 1 |  | 57.1895 | 59.0122 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:30 | 51.7088 | 1 |  | 51.9888 | 59.3802 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:45 | 63.6432 | 1 |  | 63.9232 | 59.7015 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:00 | 60.0233 | 1 |  | 60.3033 | 57.7803 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:15 | 57.9894 | 1 |  | 58.2694 | 59.3886 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:30 | 60.8705 | 1 |  | 61.1505 | 59.3389 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:45 | 61.6709 | 1 |  | 61.9509 | 60.3409 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:00 | 46.6262 | 1 |  | 46.9062 | 59.3389 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:15 | 59.7502 | 1 |  | 60.0302 | 59.0205 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:30 | 56.6612 | 1 |  | 56.9412 | 59.7568 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:45 | 80.8244 | 1 |  | 81.1044 | 59.135 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:00 | 51.5849 | 1 |  | 51.8649 | 59.4644 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:15 | 58.4313 | 1 |  | 58.7113 | 60.2455 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:30 | 77.1339 | 1 |  | 77.4139 | 60.4698 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:45 | 57.7612 | 1 |  | 58.0412 | 60.4698 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:00 | 63.3179 | 1 |  | 63.5979 | 60.4698 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:15 | 60.5667 | 1 |  | 60.8467 | 62.2653 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:30 | 60.8721 | 1 |  | 61.1521 | 65.1194 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:45 | 53.2378 | 1 |  | 53.5178 | 65.1194 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:00 | 74.8791 | 1 |  | 75.1591 | 65.1194 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:15 | 66.7384 | 1 |  | 67.0184 | 63.1034 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:30 | 72.7018 | 1 |  | 72.9818 | 62.9724 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:45 | 79.5494 | 1 |  | 79.8294 | 63.5787 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:00 | 50.9796 | 1 |  | 51.2596 | 65.3822 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:15 | 52.865 | 1 |  | 53.145 | 63.3139 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:30 | 59.9118 | 1 |  | 60.1918 | 62.659 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:45 | 63.9039 | 1 |  | 64.1839 | 62.659 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:00 | 62.2551 | 1 |  | 62.5351 | 62.2874 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:15 | 62.3604 | 1 |  | 62.6404 | 62.8134 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:30 | 63.4638 | 1 |  | 63.7438 | 63.185 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:45 | 64.6758 | 1 |  | 64.9558 | 63.6692 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:00 | 62.046 | 1 |  | 62.326 | 63.3394 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:15 | 62.5419 | 1 |  | 62.8219 | 63.2976 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:30 | 65.1495 | 1 |  | 65.4295 | 60.9652 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:45 | 76.707 | 1 |  | 76.987 | 59.9302 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:00 | 40.7468 | 1 |  | 41.0268 | 60.0249 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:15 | 40.0443 | 1 |  | 40.3243 | 62.1681 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:30 | 50.6984 | 1 |  | 50.9784 | 62.994 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:45 | 58.2887 | 1 |  | 58.5687 | 63.3274 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 | 72.7622 | 1 |  | 73.0422 | 62.2027 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:15 | 74.5472 | 1 |  | 74.8272 | 65.4331 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:30 | 66.6712 | 1 |  | 66.9512 | 65.4331 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:45 | 66.8164 | 1 |  | 67.0964 | 65.4331 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:00 | 67.1388 | 1 |  | 67.4188 | 66.8889 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:15 | 66.8503 | 1 |  | 67.1303 | 66.7233 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:30 | 43.4149 | 1 |  | 43.6949 | 66.5932 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:45 | 54.5307 | 1 |  | 54.8107 | 66.531 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:00 | 65.5679 | 1 |  | 65.8479 | 66.5378 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:15 | 66.3109 | 1 |  | 66.5909 | 66.2387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:30 | 66.1998 | 1 |  | 66.4798 | 66.2387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:45 | 66.36 | 1 |  | 66.64 | 66.2387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:00 | 80.2431 | 1 |  | 80.5231 | 66.2387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:15 | 65.3547 | 1 |  | 65.6347 | 64.8786 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:30 | 72.774 | 1 |  | 73.054 | 65.9829 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:45 | 58.7677 | 1 |  | 59.0477 | 66.2454 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:00 | 46.1932 | 1 |  | 46.4732 | 65.9512 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:15 | 58.4384 | 1 |  | 58.7184 | 63.2724 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:30 | 71.8323 | 1 |  | 72.1123 | 62.5873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:45 | 67.5121 | 1 |  | 67.7921 | 62.5873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:00 | 64.8893 | 1 |  | 65.1693 | 62.3796 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:15 | 57.7292 | 1 |  | 58.0092 | 63.2482 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:30 | 61.9291 | 1 |  | 62.2091 | 65.9269 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:45 | 77.6031 | 1 |  | 77.8831 | 63.9058 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:00 | 56.7243 | 1 |  | 57.0043 | 62.8007 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:15 | 62.0719 | 1 |  | 62.3519 | 62.7765 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:30 | 81.5342 | 1 |  | 81.8142 | 62.7765 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:45 | 61.7266 | 1 |  | 62.0066 | 62.4327 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:00 | 61.9867 | 1 |  | 62.2667 | 61.6002 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:15 | 64.7683 | 1 |  | 65.0483 | 61.6002 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:30 | 58.4335 | 1 |  | 58.7135 | 62.1394 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:45 | 60.21 | 1 |  | 60.49 | 62.1394 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:00 | 60.6056 | 1 |  | 60.8856 | 61.8596 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:15 | 58.818 | 1 |  | 59.098 | 61.2259 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:30 | 73.8734 | 1 |  | 74.1534 | 60.3108 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:45 | 68.097 | 1 |  | 68.377 | 60.3108 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:00 | 60.3275 | 1 |  | 60.6075 | 60.7184 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:15 | 43.2614 | 1 |  | 43.5414 | 60.6637 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:30 | 60.1931 | 1 |  | 60.4731 | 61.6493 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:45 | 57.9178 | 1 |  | 58.1978 | 61.2207 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:00 | 62.2478 | 1 |  | 62.5278 | 60.3547 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:15 | 60.3323 | 1 |  | 60.6123 | 59.9583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:30 | 63.7456 | 1 |  | 64.0256 | 60.158 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:45 | 61.6028 | 1 |  | 61.8828 | 60.4517 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:00 | 54.9677 | 1 |  | 55.2477 | 60.4517 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:15 | 58.3454 | 1 |  | 58.6254 | 59.6468 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:30 | 58.9164 | 1 |  | 59.1964 | 59.5931 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:45 | 61.6615 | 1 |  | 61.9415 | 59.0272 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:00 | 57.6372 | 1 |  | 57.9172 | 59.0272 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:15 | 44.4568 | 1 |  | 44.7368 | 59.5098 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:30 | 60.0638 | 1 |  | 60.3438 | 60.1341 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:45 | 58.7731 | 1 |  | 59.0531 | 60.6218 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:00 | 62.2544 | 1 |  | 62.5344 | 60.6218 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:15 | 60.0501 | 1 |  | 60.3301 | 61.2801 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:30 | 61.4671 | 1 |  | 61.7471 | 61.49 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:45 | 61.3549 | 1 |  | 61.6349 | 61.4872 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:00 | 62.0648 | 1 |  | 62.3448 | 61.9281 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:15 | 67.6044 | 1 |  | 67.8844 | 61.4872 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:30 | 61.0992 | 1 |  | 61.3792 | 62.5369 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:45 | 43.1108 | 1 |  | 43.3908 | 62.1911 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:00 | 65.419 | 1 |  | 65.699 | 62.6585 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:15 | 57.5164 | 1 |  | 57.7964 | 62.1789 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:30 | 65.2984 | 1 |  | 65.5784 | 60.6225 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:45 | 59.7383 | 1 |  | 60.0183 | 60.4952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:00 | 63.6916 | 1 |  | 63.9716 | 62.0516 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:15 | 59.6668 | 1 |  | 59.9468 | 60.4952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:30 | 42.0239 | 1 |  | 42.3039 | 61.6443 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:45 | 60.4627 | 1 |  | 60.7427 | 60.928 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:00 | 77.7874 | 1 |  | 78.0674 | 60.5272 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:15 | 56.2312 | 1 |  | 56.5112 | 60.1352 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:30 | 63.2621 | 1 |  | 63.5421 | 59.9602 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:45 | 60.1103 | 1 |  | 60.3903 | 60.5972 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:00 | 57.7342 | 1 |  | 58.0142 | 61.1571 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:15 | 61.3019 | 1 |  | 61.5819 | 61.1571 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:30 | 58.792 | 1 |  | 59.072 | 61.4875 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:45 | 60.919 | 1 |  | 61.199 | 61.3489 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:00 | 78.1648 | 1 |  | 78.4448 | 62.2798 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:15 | 64.7649 | 1 |  | 65.0449 | 62.2798 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:30 | 60.4442 | 1 |  | 60.7242 | 62.4867 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:45 | 62.5692 | 1 |  | 62.8492 | 62.4867 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:00 | 77.8948 | 1 |  | 78.1748 | 61.8698 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:15 | 44.0651 | 1 |  | 44.3451 | 60.4119 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:30 | 62.336 | 1 |  | 62.616 | 59.6089 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:45 | 57.8347 | 1 |  | 58.1147 | 59.7514 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:00 | 56.8072 | 1 |  | 57.0872 | 59.7514 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:15 | 57.4754 | 1 |  | 57.7554 | 59.7514 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:30 | 58.554 | 1 |  | 58.834 | 60.2446 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:45 | 61.1567 | 1 |  | 61.4367 | 60.5635 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:00 | 77.2248 | 1 |  | 77.5048 | 62.2941 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:15 | 71.1366 | 1 |  | 71.4166 | 63.6118 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:30 | 59.9416 | 1 |  | 60.2216 | 64.7788 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:45 | 63.9305 | 1 |  | 64.2105 | 64.7788 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:00 | 66.4878 | 1 |  | 66.7678 | 65.2396 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:15 | 65.1422 | 1 |  | 65.4222 | 63.9304 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:30 | 65.7768 | 1 |  | 66.0568 | 63.9304 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:45 | 43.7683 | 1 |  | 44.0483 | 63.684 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 | 63.4608 | 1 |  | 63.7408 | 59.9936 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:15 | 58.7096 | 1 |  | 58.9896 | 59.1289 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:30 | 77.4568 | 1 |  | 77.7368 | 59.2558 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:45 | 44.9333 | 1 |  | 45.2133 | 57.4636 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:00 | 45.4784 | 1 |  | 45.7584 | 57.4636 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:15 | 61.4535 | 1 |  | 61.7335 | 60.0713 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:30 | 76.6617 | 1 |  | 76.9417 | 61.8427 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:45 | 56.8158 | 1 |  | 57.0958 | 61.8427 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:00 | 44.949 | 1 |  | 45.229 | 63.7335 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:15 | 76.4993 | 1 |  | 76.7793 | 68.0793 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:30 | 67.5664 | 1 |  | 67.8464 | 66.7752 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:45 | 77.0524 | 1 |  | 77.3324 | 64.2926 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:00 | 54.9326 | 1 |  | 55.2126 | 65.5635 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:15 | 80.1103 | 1 |  | 80.3903 | 66.3243 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:30 | 43.4964 | 1 |  | 43.7764 | 65.6197 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:45 | 64.249 | 1 |  | 64.529 | 64.8096 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:00 | 63.1703 | 1 |  | 63.4503 | 62.4485 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:15 | 58.7363 | 1 |  | 59.0163 | 63.943 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:30 | 72.9763 | 1 |  | 73.2563 | 62.8572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:45 | 63.5163 | 1 |  | 63.7963 | 62.8572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:00 | 61.1707 | 1 |  | 61.4507 | 61.9154 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:15 | 66.2087 | 1 |  | 66.4887 | 61.0286 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:30 | 60.7797 | 1 |  | 61.0597 | 62.5231 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:45 | 59.5402 | 1 |  | 59.8202 | 60.4037 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:00 | 55.6116 | 1 |  | 55.8916 | 60.9422 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:15 | 51.059 | 1 |  | 51.339 | 58.9198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:30 | 70.4795 | 1 |  | 70.7595 | 58.8565 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:45 | 47.2627 | 1 |  | 47.5427 | 59.5342 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:00 | 79.2207 | 1 |  | 79.5007 | 59.9456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:15 | 50.6518 | 1 |  | 50.9318 | 59.745 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:30 | 65.8919 | 1 |  | 66.1719 | 61.5651 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:45 | 64.1681 | 1 |  | 64.4481 | 61.5651 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:00 | 61.5976 | 1 |  | 61.8776 | 61.5816 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:15 | 54.6082 | 1 |  | 54.8882 | 60.4391 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:30 | 60.1598 | 1 |  | 60.4398 | 61.4679 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:45 | 68.0077 | 1 |  | 68.2877 | 60.4155 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:00 | 54.6904 | 1 |  | 54.9704 | 60.2807 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:15 | 60.1794 | 1 |  | 60.4594 | 60.0653 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:30 | 59.8345 | 1 |  | 60.1145 | 60.3935 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:45 | 58.9061 | 1 |  | 59.1861 | 60.2679 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:00 | 60.9238 | 1 |  | 61.2038 | 60.2679 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:15 | 59.8468 | 1 |  | 60.1268 | 60.5463 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:30 | 60.5468 | 1 |  | 60.8268 | 61.1856 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:45 | 59.5322 | 1 |  | 59.8122 | 61.1251 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:00 | 63.376 | 1 |  | 63.656 | 61.1251 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:15 | 63.6077 | 1 |  | 63.8877 | 60.5742 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:30 | 78.1927 | 1 |  | 78.4727 | 60.7549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:45 | 53.9322 | 1 |  | 54.2122 | 60.7361 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:00 | 42.7607 | 1 |  | 43.0407 | 61.5512 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:15 | 58.1692 | 1 |  | 58.4492 | 61.8283 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:30 | 60.7502 | 1 |  | 61.0302 | 60.7598 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:45 | 60.4531 | 1 |  | 60.7331 | 60.4738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:00 | 64.7615 | 1 |  | 65.0415 | 60.4738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:15 | 81.7287 | 1 |  | 82.0087 | 61.2609 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:30 | 58.2649 | 1 |  | 58.5449 | 62.5602 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:45 | 63.3317 | 1 |  | 63.6117 | 62.8105 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:00 | 57.8717 | 1 |  | 58.1517 | 63.0078 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:15 | 62.1046 | 1 |  | 62.3846 | 62.5572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:30 | 81.7292 | 1 |  | 82.0092 | 62.5572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:45 | 62.0014 | 1 |  | 62.2814 | 62.5572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:00 | 61.4398 | 1 |  | 61.7198 | 61.9048 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:15 | 62.5086 | 1 |  | 62.7886 | 61.9048 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:30 | 76.6027 | 1 |  | 76.8827 | 61.937 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:45 | 60.0694 | 1 |  | 60.3494 | 61.4239 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:00 | 57.6649 | 1 |  | 57.9449 | 61.5253 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:15 | 59.9429 | 1 |  | 60.2229 | 60.7704 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:30 | 62.266 | 1 |  | 62.546 | 60.9057 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:45 | 46.0421 | 1 |  | 46.3221 | 60.9057 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:00 | 63.1851 | 1 |  | 63.4651 | 61.6294 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:15 | 38.2194 | 1 |  | 38.4994 | 63.2177 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:30 | 71.3349 | 1 |  | 71.6149 | 62.9688 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:45 | 63.6882 | 1 |  | 63.9682 | 63.2004 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:00 | 82.0702 | 1 |  | 82.3502 | 63.5082 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:15 | 65.6063 | 1 |  | 65.8863 | 63.4061 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:30 | 58.6983 | 1 |  | 58.9783 | 63.4061 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:45 | 63.4239 | 1 |  | 63.7039 | 62.1969 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:00 | 60.2377 | 1 |  | 60.5177 | 61.7958 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:15 | 62.6744 | 1 |  | 62.9544 | 61.7958 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:30 | 59.5605 | 1 |  | 59.8405 | 60.9489 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:45 | 39.3863 | 1 |  | 39.6663 | 61.7958 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:00 | 61.6825 | 1 |  | 61.9625 | 61.6391 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:15 | 66.0857 | 1 |  | 66.3657 | 61.6857 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:30 | 59.1894 | 1 |  | 59.4694 | 61.9629 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:45 | 64.0604 | 1 |  | 64.3404 | 62.634 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:00 | 62.6402 | 1 |  | 62.9202 | 63.3974 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:15 | 60.471 | 1 |  | 60.751 | 63.1551 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:30 | 74.0241 | 1 |  | 74.3041 | 63.1551 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:45 | 62.916 | 1 |  | 63.196 | 64.0983 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:00 | 64.2879 | 1 |  | 64.5679 | 63.3804 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:15 | 57.962 | 1 |  | 58.242 | 64.1181 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:30 | 66.3286 | 1 |  | 66.6086 | 65.3644 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:45 | 65.1868 | 1 |  | 65.4668 | 65.3644 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:00 | 59.7268 | 1 |  | 60.0068 | 65.2882 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:15 | 68.1384 | 1 |  | 68.4184 | 65.4724 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:30 | 66.7026 | 1 |  | 66.9826 | 65.8605 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:45 | 68.3342 | 1 |  | 68.6142 | 66.2225 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 | 62.5349 | 1 |  | 62.8149 | 66.852 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:15 | 65.2092 | 1 |  | 65.4892 | 68.6813 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:30 | 64.4755 | 1 |  | 64.7555 | 70.0603 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:45 | 76.4105 | 1 |  | 76.6905 | 69.6148 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:00 | 73.6219 | 1 |  | 73.9019 | 69.865 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:15 | 75.0334 | 1 |  | 75.3134 | 71.2301 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:30 | 78.001 | 1 |  | 78.281 | 72.6653 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:45 | 60.7334 | 1 |  | 61.0134 | 75.3019 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde

## P9
P9 · Presión (m) · VN3948722
Válido
Offset |  | -1.3
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-11 22:00 | 105.3429 | 0 |  | 106.6429 | 106.6429 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:15 | 106.1851 | 0 |  | 107.4851 | 107.4851 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:30 | 108.9469 | 0 |  | 110.2469 | 110.2469 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:45 | 107.5499 | 0 |  | 108.8499 | 108.8499 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:00 | 98.3625 | 0 |  | 99.6625 | 99.6625 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:15 | 75.8107 | 0 |  | 77.1107 | 77.1107 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:30 | 66.1659 | 0 |  | 67.4659 | 67.4659 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:45 | 63.3039 | 0 |  | 64.6039 | 64.6039 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-12 | 63.3736 | 0 |  | 64.6736 | 64.6736
2026-09-12 00:15 | 66.2329 | 0 |  | 67.5329 | 67.5329
2026-09-12 00:30 | 71.0181 | 0 |  | 72.3181 | 72.3181
2026-09-12 00:45 | 65.6441 | 0 |  | 66.9441 | 66.9441
2026-09-12 01:00 | 67.6435 | 0 |  | 68.9435 | 68.9435
2026-09-12 01:15 | 71.3478 | 0 |  | 72.6478 | 72.6478
2026-09-12 01:30 | 66.1707 | 0 |  | 67.4707 | 67.4707
2026-09-12 01:45 | 70.9005 | 0 |  | 72.2005 | 72.2005
2026-09-12 02:00 | 71.7169 | 0 |  | 73.0169 | 73.0169
2026-09-12 02:15 | 66.7162 | 0 |  | 68.0162 | 68.0162
2026-09-12 02:30 | 71.4008 | 0 |  | 72.7008 | 72.7008
2026-09-12 02:45 | 73.2254 | 0 |  | 74.5254 | 74.5254
2026-09-12 03:00 | 71.1754 | 0 |  | 72.4754 | 72.4754
2026-09-12 03:15 | 70.4059 | 0 |  | 71.7059 | 71.7059
2026-09-12 03:30 | 66.569 | 0 |  | 67.869 | 67.869
2026-09-12 03:45 | 70.653 | 0 |  | 71.953 | 71.953
2026-09-12 04:00 | 69.0106 | 0 |  | 70.3106 | 70.3106
2026-09-12 04:15 | 68.2366 | 0 |  | 69.5366 | 69.5366
2026-09-12 04:30 | 65.0955 | 0 |  | 66.3955 | 66.3955
2026-09-12 04:45 | 71.3906 | 0 |  | 72.6906 | 72.6906
2026-09-12 05:00 | 67.6227 | 0 |  | 68.9227 | 68.9227
2026-09-12 05:15 | 72.6432 | 0 |  | 73.9432 | 73.9432
2026-09-12 05:30 | 71.3634 | 0 |  | 72.6634 | 72.6634
2026-09-12 05:45 | 70.7312 | 0 |  | 72.0312 | 72.0312
2026-09-12 06:00 | 69.6696 | 0 |  | 70.9696 | 70.9696
2026-09-12 06:15 | 65.7611 | 0 |  | 67.0611 | 67.0611
2026-09-12 06:30 | 70.6537 | 0 |  | 71.9537 | 71.9537
2026-09-12 06:45 | 68.672 | 0 |  | 69.972 | 69.972
2026-09-12 07:00 | 69.0401 | 0 |  | 70.3401 | 70.3401
2026-09-12 07:15 | 62.9137 | 0 |  | 64.2137 | 64.2137
2026-09-12 07:30 | 69.0619 | 0 |  | 70.3619 | 70.3619
2026-09-12 07:45 | 69.378 | 0 |  | 70.678 | 70.678
2026-09-12 08:00 | 65.5214 | 0 |  | 66.8214 | 66.8214
2026-09-12 08:15 | 58.1533 | 0 |  | 59.4533 | 59.4533
2026-09-12 08:30 | 64.6737 | 0 |  | 65.9737 | 65.9737
2026-09-12 08:45 | 61.4028 | 0 |  | 62.7028 | 62.7028
2026-09-12 09:00 | 63.7899 | 0 |  | 65.0899 | 65.0899
2026-09-12 09:15 | 62.1812 | 0 |  | 63.4812 | 63.4812
2026-09-12 09:30 | 65.8086 | 0 |  | 67.1086 | 67.1086
2026-09-12 09:45 | 64.8651 | 0 |  | 66.1651 | 66.1651
2026-09-12 10:00 | 65.1615 | 0 |  | 66.4615 | 66.4615
2026-09-12 10:15 | 68.2179 | 0 |  | 69.5179 | 69.5179
2026-09-12 10:30 | 66.3661 | 0 |  | 67.6661 | 67.6661
2026-09-12 10:45 | 65.2349 | 0 |  | 66.5349 | 66.5349
2026-09-12 11:00 | 67.7274 | 0 |  | 69.0274 | 69.0274
2026-09-12 11:15 | 67.6785 | 0 |  | 68.9785 | 68.9785
2026-09-12 11:30 | 66.6968 | 0 |  | 67.9968 | 67.9968
2026-09-12 11:45 | 66.413 | 0 |  | 67.713 | 67.713
2026-09-12 12:00 | 65.7373 | 0 |  | 67.0373 | 67.0373
2026-09-12 12:15 | 66.5615 | 0 |  | 67.8615 | 67.8615
2026-09-12 12:30 | 67.1234 | 0 |  | 68.4234 | 68.4234
2026-09-12 12:45 | 66.8008 | 0 |  | 68.1008 | 68.1008
2026-09-12 13:00 | 66.2417 | 0 |  | 67.5417 | 67.5417
2026-09-12 13:15 | 66.4055 | 0 |  | 67.7055 | 67.7055
2026-09-12 13:30 | 66.8008 | 0 |  | 68.1008 | 68.1008
2026-09-12 13:45 | 65.5333 | 0 |  | 66.8333 | 66.8333
2026-09-12 14:00 | 66.6907 | 0 |  | 67.9907 | 67.9907
2026-09-12 14:15 | 67.5442 | 0 |  | 68.8442 | 68.8442
2026-09-12 14:30 | 66.1965 | 0 |  | 67.4965 | 67.4965
2026-09-12 14:45 | 65.8141 | 0 |  | 67.1141 | 67.1141
2026-09-12 15:00 | 69.2261 | 0 |  | 70.5261 | 70.5261
2026-09-12 15:15 | 61.8154 | 0 |  | 63.1154 | 63.1154
2026-09-12 15:30 | 65.0466 | 0 |  | 66.3466 | 66.3466
2026-09-12 15:45 | 67.7971 | 0 |  | 69.0971 | 69.0971
2026-09-12 16:00 | 62.9762 | 0 |  | 64.2762 | 64.2762
2026-09-12 16:15 | 69.0089 | 0 |  | 70.3089 | 70.3089
2026-09-12 16:30 | 65.8311 | 0 |  | 67.1311 | 67.1311
2026-09-12 16:45 | 72.5102 | 0 |  | 73.8102 | 73.8102
2026-09-12 17:00 | 74.3009 | 0 |  | 75.6009 | 75.6009
2026-09-12 17:15 | 71.3753 | 0 |  | 72.6753 | 72.6753
2026-09-12 17:30 | 65.3868 | 0 |  | 66.6868 | 66.6868
2026-09-12 17:45 | 63.2277 | 0 |  | 64.5277 | 64.5277
2026-09-12 18:00 | 71.2737 | 0 |  | 72.5737 | 72.5737
2026-09-12 18:15 | 70.548 | 0 |  | 71.848 | 71.848
2026-09-12 18:30 | 73.5602 | 0 |  | 74.8602 | 74.8602
2026-09-12 18:45 | 74.2679 | 0 |  | 75.5679 | 75.5679
2026-09-12 19:00 | 74.0585 | 0 |  | 75.3585 | 75.3585
2026-09-12 19:15 | 66.5524 | 0 |  | 67.8524 | 67.8524
2026-09-12 19:30 | 67.6424 | 0 |  | 68.9424 | 68.9424
2026-09-12 19:45 | 66.2131 | 0 |  | 67.5131 | 67.5131
2026-09-12 20:00 | 71.0402 | 0 |  | 72.3402 | 72.3402
2026-09-12 20:15 | 68.4134 | 0 |  | 69.7134 | 69.7134
2026-09-12 20:30 | 69.482 | 0 |  | 70.782 | 70.782
2026-09-12 20:45 | 63.7814 | 0 |  | 65.0814 | 65.0814
2026-09-12 21:00 | 63.225 | 0 |  | 64.525 | 64.525
2026-09-12 21:15 | 63.518 | 0 |  | 64.818 | 64.818
2026-09-12 21:30 | 63.501 | 0 |  | 64.801 | 64.801
2026-09-12 21:45 | 71.2478 | 0 |  | 72.5478 | 72.5478
2026-09-12 22:00 | 67.1224 | 0 |  | 68.4224 | 68.4224
2026-09-12 22:15 | 66.1819 | 0 |  | 67.4819 | 67.4819
2026-09-12 22:30 | 71.2101 | 0 |  | 72.5101 | 72.5101
2026-09-12 22:45 | 70.1744 | 0 |  | 71.4744 | 71.4744
2026-09-12 23:00 | 71.3848 | 0 |  | 72.6848 | 72.6848
2026-09-12 23:15 | 70.2777 | 0 |  | 71.5777 | 71.5777
2026-09-12 23:30 | 67.8202 | 0 |  | 69.1202 | 69.1202
2026-09-12 23:45 | 71.3501 | 0 |  | 72.6501 | 72.6501
2026-09-13 | 68.1323 | 0 |  | 69.4323 | 69.4323
2026-09-13 00:15 | 72.2672 | 0 |  | 73.5672 | 73.5672
2026-09-13 00:30 | 66.6068 | 0 |  | 67.9068 | 67.9068
2026-09-13 00:45 | 69.5503 | 0 |  | 70.8503 | 70.8503
2026-09-13 01:00 | 74.2917 | 0 |  | 75.5917 | 75.5917
2026-09-13 01:15 | 66.9997 | 0 |  | 68.2997 | 68.2997
2026-09-13 01:30 | 64.7216 | 0 |  | 66.0216 | 66.0216
2026-09-13 01:45 | 66.8804 | 0 |  | 68.1804 | 68.1804
2026-09-13 02:00 | 73.3243 | 0 |  | 74.6243 | 74.6243
2026-09-13 02:15 | 74.4902 | 0 |  | 75.7902 | 75.7902
2026-09-13 02:30 | 70.703 | 0 |  | 72.003 | 72.003
2026-09-13 02:45 | 67.6751 | 0 |  | 68.9751 | 68.9751
2026-09-13 03:00 | 68.4868 | 0 |  | 69.7868 | 69.7868
2026-09-13 03:15 | 66.2702 | 0 |  | 67.5702 | 67.5702
2026-09-13 03:30 | 65.7709 | 0 |  | 67.0709 | 67.0709
2026-09-13 03:45 | 66.5361 | 0 |  | 67.8361 | 67.8361
2026-09-13 04:00 | 66.2872 | 0 |  | 67.5872 | 67.5872
2026-09-13 04:15 | 65.9694 | 0 |  | 67.2694 | 67.2694
2026-09-13 04:30 | 66.3212 | 0 |  | 67.6212 | 67.6212
2026-09-13 04:45 | 71.8705 | 0 |  | 73.1705 | 73.1705
2026-09-13 05:00 | 69.4018 | 0 |  | 70.7018 | 70.7018
2026-09-13 05:15 | 66.7407 | 0 |  | 68.0407 | 68.0407
2026-09-13 05:30 | 66.242 | 0 |  | 67.542 | 67.542
2026-09-13 05:45 | 63.9925 | 0 |  | 65.2925 | 65.2925
2026-09-13 06:00 | 63.588 | 0 |  | 64.888 | 64.888
2026-09-13 06:15 | 70.8559 | 0 |  | 72.1559 | 72.1559
2026-09-13 06:30 | 72.3937 | 0 |  | 73.6937 | 73.6937
2026-09-13 06:45 | 71.43 | 0 |  | 72.73 | 72.73
2026-09-13 07:00 | 72.4633 | 0 |  | 73.7633 | 73.7633
2026-09-13 07:15 | 68.0095 | 0 |  | 69.3095 | 69.3095
2026-09-13 07:30 | 69.617 | 0 |  | 70.917 | 70.917
2026-09-13 07:45 | 69.5147 | 0 |  | 70.8147 | 70.8147
2026-09-13 08:00 | 64.2573 | 0 |  | 65.5573 | 65.5573
2026-09-13 08:15 | 63.8872 | 0 |  | 65.1872 | 65.1872
2026-09-13 08:30 | 61.3786 | 0 |  | 62.6786 | 62.6786
2026-09-13 08:45 | 69.3756 | 0 |  | 70.6756 | 70.6756
2026-09-13 09:00 | 67.0704 | 0 |  | 68.3704 | 68.3704
2026-09-13 09:15 | 68.3698 | 0 |  | 69.6698 | 69.6698
2026-09-13 09:30 | 67.0085 | 0 |  | 68.3085 | 68.3085
2026-09-13 09:45 | 66.4422 | 0 |  | 67.7422 | 67.7422
2026-09-13 10:00 | 65.8814 | 0 |  | 67.1814 | 67.1814
2026-09-13 10:15 | 70.4538 | 0 |  | 71.7538 | 71.7538
2026-09-13 10:30 | 71.7441 | 0 |  | 73.0441 | 73.0441
2026-09-13 10:45 | 67.639 | 0 |  | 68.939 | 68.939
2026-09-13 11:00 | 67.2172 | 0 |  | 68.5172 | 68.5172
2026-09-13 11:15 | 67.238 | 0 |  | 68.538 | 68.538
2026-09-13 11:30 | 67.9507 | 0 |  | 69.2507 | 69.2507
2026-09-13 11:45 | 68.8376 | 0 |  | 70.1376 | 70.1376
2026-09-13 12:00 | 67.0337 | 0 |  | 68.3337 | 68.3337
2026-09-13 12:15 | 66.0649 | 0 |  | 67.3649 | 67.3649
2026-09-13 12:30 | 66.5496 | 0 |  | 67.8496 | 67.8496
2026-09-13 12:45 | 65.8627 | 0 |  | 67.1627 | 67.1627
2026-09-13 13:00 | 67.7016 | 0 |  | 69.0016 | 69.0016
2026-09-13 13:15 | 67.7944 | 0 |  | 69.0944 | 69.0944
2026-09-13 13:30 | 67.5262 | 0 |  | 68.8262 | 68.8262
2026-09-13 13:45 | 66.3382 | 0 |  | 67.6382 | 67.6382
2026-09-13 14:00 | 63.2107 | 0 |  | 64.5107 | 64.5107
2026-09-13 14:15 | 64.9772 | 0 |  | 66.2772 | 66.2772
2026-09-13 14:30 | 68.4144 | 0 |  | 69.7144 | 69.7144
2026-09-13 14:45 | 67.9912 | 0 |  | 69.2912 | 69.2912
2026-09-13 15:00 | 71.1435 | 0 |  | 72.4435 | 72.4435
2026-09-13 15:15 | 67.8308 | 0 |  | 69.1308 | 69.1308
2026-09-13 15:30 | 69.8342 | 0 |  | 71.1342 | 71.1342
2026-09-13 15:45 | 70.7016 | 0 |  | 72.0016 | 72.0016
2026-09-13 16:00 | 64.9259 | 0 |  | 66.2259 | 66.2259
2026-09-13 16:15 | 64.2842 | 0 |  | 65.5842 | 65.5842
2026-09-13 16:30 | 69.4824 | 0 |  | 70.7824 | 70.7824
2026-09-13 16:45 | 73.8315 | 0 |  | 75.1315 | 75.1315
2026-09-13 17:00 | 65.5109 | 0 |  | 66.8109 | 66.8109
2026-09-13 17:15 | 71.2655 | 0 |  | 72.5655 | 72.5655
2026-09-13 17:30 | 71.5232 | 0 |  | 72.8232 | 72.8232
2026-09-13 17:45 | 60.6618 | 2 | 72.4705 | 61.9618 | 72.4705 | pico aislado
2026-09-13 18:00 | 61.5292 | 2 | 72.1177 | 62.8292 | 72.1177 | pico aislado
2026-09-13 18:15 | 70.465 | 0 |  | 71.765 | 71.765
2026-09-13 18:30 | 73.9127 | 0 |  | 75.2127 | 75.2127
2026-09-13 18:45 | 73.4249 | 0 |  | 74.7249 | 74.7249
2026-09-13 19:00 | 72.3621 | 0 |  | 73.6621 | 73.6621
2026-09-13 19:15 | 69.6989 | 0 |  | 70.9989 | 70.9989
2026-09-13 19:30 | 73.1931 | 0 |  | 74.4931 | 74.4931
2026-09-13 19:45 | 65.4116 | 0 |  | 66.7116 | 66.7116
2026-09-13 20:00 | 67.4518 | 0 |  | 68.7518 | 68.7518
2026-09-13 20:15 | 66.9582 | 0 |  | 68.2582 | 68.2582
2026-09-13 20:30 | 73.4698 | 0 |  | 74.7698 | 74.7698
2026-09-13 20:45 | 68.8155 | 0 |  | 70.1155 | 70.1155
2026-09-13 21:00 | 73.2295 | 0 |  | 74.5295 | 74.5295
2026-09-13 21:15 | 66.7689 | 0 |  | 68.0689 | 68.0689
2026-09-13 21:30 | 63.9436 | 0 |  | 65.2436 | 65.2436
2026-09-13 21:45 | 71.8705 | 0 |  | 73.1705 | 73.1705
2026-09-13 22:00 | 72.4933 | 0 |  | 73.7933 | 73.7933
2026-09-13 22:15 | 70.7998 | 0 |  | 72.0998 | 72.0998
2026-09-13 22:30 | 66.5513 | 0 |  | 67.8513 | 67.8513
2026-09-13 22:45 | 65.5126 | 0 |  | 66.8126 | 66.8126
2026-09-13 23:00 | 72.461 | 0 |  | 73.761 | 73.761
2026-09-13 23:15 | 71.3957 | 0 |  | 72.6957 | 72.6957
2026-09-13 23:30 | 67.516 | 0 |  | 68.816 | 68.816
2026-09-13 23:45 | 66.7849 | 0 |  | 68.0849 | 68.0849
2026-09-14 | 67.4579 | 0 |  | 68.7579 | 68.7579
2026-09-14 00:15 | 65.9596 | 0 |  | 67.2596 | 67.2596
2026-09-14 00:30 | 66.8372 | 0 |  | 68.1372 | 68.1372
2026-09-14 00:45 | 66.6822 | 0 |  | 67.9822 | 67.9822
2026-09-14 01:00 | 72.7839 | 0 |  | 74.0839 | 74.0839
2026-09-14 01:15 | 71.4657 | 0 |  | 72.7657 | 72.7657
2026-09-14 01:30 | 65.9018 | 0 |  | 67.2018 | 67.2018
2026-09-14 01:45 | 64.5231 | 0 |  | 65.8231 | 65.8231
2026-09-14 02:00 | 63.9806 | 0 |  | 65.2806 | 65.2806
2026-09-14 02:15 | 64.8069 | 0 |  | 66.1069 | 66.1069
2026-09-14 02:30 | 64.5462 | 0 |  | 65.8462 | 65.8462
2026-09-14 02:45 | 71.497 | 0 |  | 72.797 | 72.797
2026-09-14 03:00 | 73.4066 | 0 |  | 74.7066 | 74.7066
2026-09-14 03:15 | 70.3573 | 0 |  | 71.6573 | 71.6573
2026-09-14 03:30 | 68.773 | 0 |  | 70.073 | 70.073
2026-09-14 03:45 | 71.0599 | 0 |  | 72.3599 | 72.3599
2026-09-14 04:00 | 67.6129 | 0 |  | 68.9129 | 68.9129
2026-09-14 04:15 | 68.9909 | 0 |  | 70.2909 | 70.2909
2026-09-14 04:30 | 66.704 | 0 |  | 68.004 | 68.004
2026-09-14 04:45 | 69.1469 | 0 |  | 70.4469 | 70.4469
2026-09-14 05:00 | 65.6975 | 0 |  | 66.9975 | 66.9975
2026-09-14 05:15 | 63.4116 | 0 |  | 64.7116 | 64.7116
2026-09-14 05:30 | 68.1421 | 0 |  | 69.4421 | 69.4421
2026-09-14 05:45 | 67.533 | 0 |  | 68.833 | 68.833
2026-09-14 06:00 | 68.6894 | 0 |  | 69.9894 | 69.9894
2026-09-14 06:15 | 68.1523 | 0 |  | 69.4523 | 69.4523
2026-09-14 06:30 | 69.2601 | 0 |  | 70.5601 | 70.5601
2026-09-14 06:45 | 69.1662 | 0 |  | 70.4662 | 70.4662
2026-09-14 07:00 | 63.5398 | 0 |  | 64.8398 | 64.8398
2026-09-14 07:15 | 65.9966 | 0 |  | 67.2966 | 67.2966
2026-09-14 07:30 | 69.3379 | 0 |  | 70.6379 | 70.6379
2026-09-14 07:45 | 71.826 | 0 |  | 73.126 | 73.126
2026-09-14 08:00 | 73.5157 | 0 |  | 74.8157 | 74.8157
2026-09-14 08:15 | 66.4548 | 0 |  | 67.7548 | 67.7548
2026-09-14 08:30 | 71.5894 | 0 |  | 72.8894 | 72.8894
2026-09-14 08:45 | 70.3043 | 0 |  | 71.6043 | 71.6043
2026-09-14 09:00 | 64.5224 | 0 |  | 65.8224 | 65.8224
2026-09-14 09:15 | 66.8114 | 0 |  | 68.1114 | 68.1114
2026-09-14 09:30 | 72.4783 | 0 |  | 73.7783 | 73.7783
2026-09-14 09:45 | 65.5245 | 0 |  | 66.8245 | 66.8245
2026-09-14 10:00 | 67.8274 | 0 |  | 69.1274 | 69.1274
2026-09-14 10:15 | 68.4011 | 0 |  | 69.7011 | 69.7011
2026-09-14 10:30 | 72.4273 | 0 |  | 73.7273 | 73.7273
2026-09-14 10:45 | 72.4538 | 0 |  | 73.7538 | 73.7538
2026-09-14 11:00 | 72.2512 | 0 |  | 73.5512 | 73.5512
2026-09-14 11:15 | 70.8933 | 0 |  | 72.1933 | 72.1933
2026-09-14 11:30 | 67.1244 | 0 |  | 68.4244 | 68.4244
2026-09-14 11:45 | 68.4538 | 0 |  | 69.7538 | 69.7538
2026-09-14 12:00 | 65.4932 | 0 |  | 66.7932 | 66.7932
2026-09-14 12:15 | 63.0224 | 0 |  | 64.3224 | 64.3224
2026-09-14 12:30 | 70.6319 | 0 |  | 71.9319 | 71.9319
2026-09-14 12:45 | 72.8933 | 0 |  | 74.1933 | 74.1933
2026-09-14 13:00 | 74.0191 | 0 |  | 75.3191 | 75.3191
2026-09-14 13:15 | 73.3308 | 0 |  | 74.6308 | 74.6308
2026-09-14 13:30 | 67.8756 | 0 |  | 69.1756 | 69.1756
2026-09-14 13:45 | 69.1503 | 0 |  | 70.4503 | 70.4503
2026-09-14 14:00 | 72.6173 | 0 |  | 73.9173 | 73.9173
2026-09-14 14:15 | 73.5113 | 0 |  | 74.8113 | 74.8113
2026-09-14 14:30 | 65.3491 | 0 |  | 66.6491 | 66.6491
2026-09-14 14:45 | 65.2791 | 0 |  | 66.5791 | 66.5791
2026-09-14 15:00 | 65.8369 | 0 |  | 67.1369 | 67.1369
2026-09-14 15:15 | 64.0857 | 0 |  | 65.3857 | 65.3857
2026-09-14 15:30 | 65.086 | 0 |  | 66.386 | 66.386
2026-09-14 15:45 | 70.6527 | 0 |  | 71.9527 | 71.9527
2026-09-14 16:00 | 65.6706 | 0 |  | 66.9706 | 66.9706
2026-09-14 16:15 | 70.6707 | 0 |  | 71.9707 | 71.9707
2026-09-14 16:30 | 67.6537 | 0 |  | 68.9537 | 68.9537
2026-09-14 16:45 | 63.4143 | 0 |  | 64.7143 | 64.7143
2026-09-14 17:00 | 66.3454 | 0 |  | 67.6454 | 67.6454
2026-09-14 17:15 | 65.9528 | 0 |  | 67.2528 | 67.2528
2026-09-14 17:30 | 68.6214 | 0 |  | 69.9214 | 69.9214
2026-09-14 17:45 | 69.0204 | 0 |  | 70.3204 | 70.3204
2026-09-14 18:00 | 64.3484 | 0 |  | 65.6484 | 65.6484
2026-09-14 18:15 | 70.4361 | 0 |  | 71.7361 | 71.7361
2026-09-14 18:30 | 72.8155 | 0 |  | 74.1155 | 74.1155
2026-09-14 18:45 | 74.6078 | 0 |  | 75.9078 | 75.9078
2026-09-14 19:00 | 70.0537 | 0 |  | 71.3537 | 71.3537
2026-09-14 19:15 | 64.1033 | 0 |  | 65.4033 | 65.4033
2026-09-14 19:30 | 69.7842 | 0 |  | 71.0842 | 71.0842
2026-09-14 19:45 | 65.7291 | 0 |  | 67.0291 | 67.0291
2026-09-14 20:00 | 63.3287 | 0 |  | 64.6287 | 64.6287
2026-09-14 20:15 | 63.0075 | 0 |  | 64.3075 | 64.3075
2026-09-14 20:30 | 65.7954 | 0 |  | 67.0954 | 67.0954
2026-09-14 20:45 | 73.3981 | 2 | 68.0759 | 74.6981 | 68.0759 | pico aislado
2026-09-14 21:00 | 67.7563 | 0 |  | 69.0563 | 69.0563
2026-09-14 21:15 | 64.5316 | 0 |  | 65.8316 | 65.8316
2026-09-14 21:30 | 63.0823 | 0 |  | 64.3823 | 64.3823
2026-09-14 21:45 | 63.7393 | 0 |  | 65.0393 | 65.0393
2026-09-14 22:00 | 63.4232 | 0 |  | 64.7232 | 64.7232
2026-09-14 22:15 | 69.4246 | 0 |  | 70.7246 | 70.7246
2026-09-14 22:30 | 66.4698 | 0 |  | 67.7698 | 67.7698
2026-09-14 22:45 | 69.6017 | 0 |  | 70.9017 | 70.9017
2026-09-14 23:00 | 67.5242 | 0 |  | 68.8242 | 68.8242
2026-09-14 23:15 | 71.1326 | 0 |  | 72.4326 | 72.4326
2026-09-14 23:30 | 73.2645 | 0 |  | 74.5645 | 74.5645
2026-09-14 23:45 | 67.8131 | 0 |  | 69.1131 | 69.1131
2026-09-15 | 72.3345 | 0 |  | 73.6345 | 73.6345
2026-09-15 00:15 | 73.962 | 0 |  | 75.262 | 75.262
2026-09-15 00:30 | 74.4885 | 0 |  | 75.7885 | 75.7885
2026-09-15 00:45 | 67.3409 | 0 |  | 68.6409 | 68.6409
2026-09-15 01:00 | 65.6407 | 0 |  | 66.9407 | 66.9407
2026-09-15 01:15 | 65.8651 | 0 |  | 67.1651 | 67.1651
2026-09-15 01:30 | 67.9089 | 0 |  | 69.2089 | 69.2089
2026-09-15 01:45 | 67.6809 | 0 |  | 68.9809 | 68.9809
2026-09-15 02:00 | 67.3301 | 0 |  | 68.6301 | 68.6301
2026-09-15 02:15 | 68.9667 | 0 |  | 70.2667 | 70.2667
2026-09-15 02:30 | 66.5496 | 0 |  | 67.8496 | 67.8496
2026-09-15 02:45 | 67.6611 | 0 |  | 68.9611 | 68.9611
2026-09-15 03:00 | 66.9803 | 0 |  | 68.2803 | 68.2803
2026-09-15 03:15 | 68.3546 | 0 |  | 69.6546 | 69.6546
2026-09-15 03:30 | 70.2839 | 0 |  | 71.5839 | 71.5839
2026-09-15 03:45 | 65.9541 | 0 |  | 67.2541 | 67.2541
2026-09-15 04:00 | 70.1285 | 0 |  | 71.4285 | 71.4285
2026-09-15 04:15 | 74.0361 | 0 |  | 75.3361 | 75.3361
2026-09-15 04:30 | 69.8654 | 0 |  | 71.1654 | 71.1654
2026-09-15 04:45 | 70.1751 | 0 |  | 71.4751 | 71.4751
2026-09-15 05:00 | 65.3389 | 0 |  | 66.6389 | 66.6389
2026-09-15 05:15 | 69.8702 | 0 |  | 71.1702 | 71.1702
2026-09-15 05:30 | 74.8903 | 0 |  | 76.1903 | 76.1903
2026-09-15 05:45 | 75.3855 | 0 |  | 76.6855 | 76.6855
2026-09-15 06:00 | 73.0405 | 0 |  | 74.3405 | 74.3405
2026-09-15 06:15 | 73.3624 | 0 |  | 74.6624 | 74.6624
2026-09-15 06:30 | 69.0833 | 0 |  | 70.3833 | 70.3833
2026-09-15 06:45 | 73.271 | 0 |  | 74.571 | 74.571
2026-09-15 07:00 | 64.4548 | 0 |  | 65.7548 | 65.7548
2026-09-15 07:15 | 63.8267 | 0 |  | 65.1267 | 65.1267
2026-09-15 07:30 | 69.3471 | 0 |  | 70.6471 | 70.6471
2026-09-15 07:45 | 72.6574 | 0 |  | 73.9574 | 73.9574
2026-09-15 08:00 | 65.6662 | 0 |  | 66.9662 | 66.9662
2026-09-15 08:15 | 67.2665 | 0 |  | 68.5665 | 68.5665
2026-09-15 08:30 | 70.4474 | 0 |  | 71.7474 | 71.7474
2026-09-15 08:45 | 72.7975 | 0 |  | 74.0975 | 74.0975
2026-09-15 09:00 | 68.1683 | 0 |  | 69.4683 | 69.4683
2026-09-15 09:15 | 70.499 | 0 |  | 71.799 | 71.799
2026-09-15 09:30 | 69.2081 | 0 |  | 70.5081 | 70.5081
2026-09-15 09:45 | 68.0316 | 0 |  | 69.3316 | 69.3316
2026-09-15 10:00 | 68.0908 | 0 |  | 69.3908 | 69.3908
2026-09-15 10:15 | 68.4371 | 0 |  | 69.7371 | 69.7371
2026-09-15 10:30 | 67.4854 | 0 |  | 68.7854 | 68.7854
2026-09-15 10:45 | 66.481 | 0 |  | 67.781 | 67.781
2026-09-15 11:00 | 65.4038 | 0 |  | 66.7038 | 66.7038
2026-09-15 11:15 | 70.065 | 0 |  | 71.365 | 71.365
2026-09-15 11:30 | 63.3239 | 0 |  | 64.6239 | 64.6239
2026-09-15 11:45 | 64.0761 | 0 |  | 65.3761 | 65.3761
2026-09-15 12:00 | 63.536 | 0 |  | 64.836 | 64.836
2026-09-15 12:15 | 65.3369 | 0 |  | 66.6369 | 66.6369
2026-09-15 12:30 | 65.98 | 0 |  | 67.28 | 67.28
2026-09-15 12:45 | 71.8682 | 0 |  | 73.1682 | 73.1682
2026-09-15 13:00 | 74.0242 | 2 | 72.624 | 75.3242 | 72.624 | pico aislado
2026-09-15 13:15 | 70.7798 | 0 |  | 72.0798 | 72.0798
2026-09-15 13:30 | 63.6298 | 0 |  | 64.9298 | 64.9298
2026-09-15 13:45 | 65.0323 | 0 |  | 66.3323 | 66.3323
2026-09-15 14:00 | 62.2274 | 0 |  | 63.5274 | 63.5274
2026-09-15 14:15 | 64.9331 | 0 |  | 66.2331 | 66.2331
2026-09-15 14:30 | 69.6343 | 0 |  | 70.9343 | 70.9343
2026-09-15 14:45 | 65.3756 | 0 |  | 66.6756 | 66.6756
2026-09-15 15:00 | 70.7264 | 0 |  | 72.0264 | 72.0264
2026-09-15 15:15 | 69.0415 | 0 |  | 70.3415 | 70.3415
2026-09-15 15:30 | 65.1152 | 0 |  | 66.4152 | 66.4152
2026-09-15 15:45 | 66.4932 | 0 |  | 67.7932 | 67.7932
2026-09-15 16:00 | 63.432 | 0 |  | 64.732 | 64.732
2026-09-15 16:15 | 65.0388 | 0 |  | 66.3388 | 66.3388
2026-09-15 16:30 | 66.5306 | 0 |  | 67.8306 | 67.8306
2026-09-15 16:45 | 66.4256 | 0 |  | 67.7256 | 67.7256
2026-09-15 17:00 | 67.9276 | 0 |  | 69.2276 | 69.2276
2026-09-15 17:15 | 64.5823 | 0 |  | 65.8823 | 65.8823
2026-09-15 17:30 | 64.034 | 0 |  | 65.334 | 65.334
2026-09-15 17:45 | 71.3597 | 0 |  | 72.6597 | 72.6597
2026-09-15 18:00 | 72.9691 | 0 |  | 74.2691 | 74.2691
2026-09-15 18:15 | 73.9783 | 0 |  | 75.2783 | 75.2783
2026-09-15 18:30 | 75.0412 | 0 |  | 76.3412 | 76.3412
2026-09-15 18:45 | 68.6883 | 0 |  | 69.9883 | 69.9883
2026-09-15 19:00 | 71.0677 | 0 |  | 72.3677 | 72.3677
2026-09-15 19:15 | 70.9069 | 0 |  | 72.2069 | 72.2069
2026-09-15 19:30 | 72.188 | 0 |  | 73.488 | 73.488
2026-09-15 19:45 | 74.874 | 0 |  | 76.174 | 76.174
2026-09-15 20:00 | 69.9331 | 0 |  | 71.2331 | 71.2331
2026-09-15 20:15 | 66.0639 | 0 |  | 67.3639 | 67.3639
2026-09-15 20:30 | 70.5177 | 0 |  | 71.8177 | 71.8177
2026-09-15 20:45 | 72.965 | 0 |  | 74.265 | 74.265
2026-09-15 21:00 | 71.3209 | 0 |  | 72.6209 | 72.6209
2026-09-15 21:15 | 71.2852 | 0 |  | 72.5852 | 72.5852
2026-09-15 21:30 | 68.395 | 0 |  | 69.695 | 69.695
2026-09-15 21:45 | 64.7284 | 0 |  | 66.0284 | 66.0284
2026-09-15 22:00 | 70.791 | 0 |  | 72.091 | 72.091
2026-09-15 22:15 | 68.6679 | 0 |  | 69.9679 | 69.9679
2026-09-15 22:30 | 66.8828 | 0 |  | 68.1828 | 68.1828
2026-09-15 22:45 | 63.6815 | 0 |  | 64.9815 | 64.9815
2026-09-15 23:00 | 63.0116 | 0 |  | 64.3116 | 64.3116
2026-09-15 23:15 | 66.1547 | 0 |  | 67.4547 | 67.4547
2026-09-15 23:30 | 69.9409 | 0 |  | 71.2409 | 71.2409
2026-09-15 23:45 | 68.3702 | 0 |  | 69.6702 | 69.6702
2026-09-16 | 66.8851 | 0 |  | 68.1851 | 68.1851 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:15 | 65.76 | 0 |  | 67.06 | 67.06 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:30 | 66.5496 | 0 |  | 67.8496 | 67.8496 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:45 | 71.9861 | 0 |  | 73.2861 | 73.2861 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:00 | 72.5181 | 0 |  | 73.8181 | 73.8181 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:15 | 71.5888 | 0 |  | 72.8888 | 72.8888 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:30 | 69.7903 | 0 |  | 71.0903 | 71.0903 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:45 | 67.6662 | 0 |  | 68.9662 | 68.9662 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde

## P10
P10 · Presión (m) · VN3745765
Válido
Offset |  | -1.64
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-11 22:00 | 45.2556 | 0 |  | 46.8956 | 46.8956 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:15 | 45.1561 | 0 |  | 46.7961 | 46.7961 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:30 | 45.3718 | 0 |  | 47.0118 | 47.0118 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:45 | 45.6598 | 0 |  | 47.2998 | 47.2998 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:00 | 45.0998 | 0 |  | 46.7398 | 46.7398 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:15 | 44.1376 | 0 |  | 45.7776 | 45.7776 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:30 | 44.7013 | 0 |  | 46.3413 | 46.3413 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:45 | 45.0223 | 0 |  | 46.6623 | 46.6623 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-12 | 45.1601 | 0 |  | 46.8001 | 46.8001
2026-09-12 00:15 | 45.6818 | 0 |  | 47.3218 | 47.3218
2026-09-12 00:30 | 45.5823 | 0 |  | 47.2223 | 47.2223
2026-09-12 00:45 | 45.7092 | 0 |  | 47.3492 | 47.3492
2026-09-12 01:00 | 45.143 | 0 |  | 46.783 | 46.783
2026-09-12 01:15 | 45.1981 | 0 |  | 46.8381 | 46.8381
2026-09-12 01:30 | 45.1973 | 0 |  | 46.8373 | 46.8373
2026-09-12 01:45 | 45.577 | 0 |  | 47.217 | 47.217
2026-09-12 02:00 | 45.5321 | 0 |  | 47.1721 | 47.1721
2026-09-12 02:15 | 45.4705 | 0 |  | 47.1105 | 47.1105
2026-09-12 02:30 | 45.3751 | 0 |  | 47.0151 | 47.0151
2026-09-12 02:45 | 45.2609 | 0 |  | 46.9009 | 46.9009
2026-09-12 03:00 | 45.1793 | 0 |  | 46.8193 | 46.8193
2026-09-12 03:15 | 45.5623 | 0 |  | 47.2023 | 47.2023
2026-09-12 03:30 | 45.3665 | 0 |  | 47.0065 | 47.0065
2026-09-12 03:45 | 45.5582 | 0 |  | 47.1982 | 47.1982
2026-09-12 04:00 | 45.7483 | 0 |  | 47.3883 | 47.3883
2026-09-12 04:15 | 45.5121 | 0 |  | 47.1521 | 47.1521
2026-09-12 04:30 | 45.495 | 0 |  | 47.135 | 47.135
2026-09-12 04:45 | 45.506 | 0 |  | 47.146 | 47.146
2026-09-12 05:00 | 45.4828 | 0 |  | 47.1228 | 47.1228
2026-09-12 05:15 | 45.4518 | 0 |  | 47.0918 | 47.0918
2026-09-12 05:30 | 45.1198 | 0 |  | 46.7598 | 46.7598
2026-09-12 05:45 | 45.0875 | 0 |  | 46.7275 | 46.7275
2026-09-12 06:00 | 44.824 | 0 |  | 46.464 | 46.464
2026-09-12 06:15 | 44.9236 | 0 |  | 46.5636 | 46.5636
2026-09-12 06:30 | 44.6805 | 0 |  | 46.3205 | 46.3205
2026-09-12 06:45 | 44.5732 | 0 |  | 46.2132 | 46.2132
2026-09-12 07:00 | 44.5193 | 0 |  | 46.1593 | 46.1593
2026-09-12 07:15 | 44.6119 | 0 |  | 46.2519 | 46.2519
2026-09-12 07:30 | 44.1053 | 0 |  | 45.7453 | 45.7453
2026-09-12 07:45 | 43.602 | 0 |  | 45.242 | 45.242
2026-09-12 08:00 | 43.7268 | 0 |  | 45.3668 | 45.3668
2026-09-12 08:15 | 43.4911 | 0 |  | 45.1311 | 45.1311
2026-09-12 08:30 | 43.7162 | 0 |  | 45.3562 | 45.3562
2026-09-12 08:45 | 43.7187 | 0 |  | 45.3587 | 45.3587
2026-09-12 09:00 | 44.1331 | 0 |  | 45.7731 | 45.7731
2026-09-12 09:15 | 43.9589 | 0 |  | 45.5989 | 45.5989
2026-09-12 09:30 | 43.9744 | 0 |  | 45.6144 | 45.6144
2026-09-12 09:45 | 43.3234 | 0 |  | 44.9634 | 44.9634
2026-09-12 10:00 | 43.4703 | 0 |  | 45.1103 | 45.1103
2026-09-12 10:15 | 43.3169 | 0 |  | 44.9569 | 44.9569
2026-09-12 10:30 | 42.9469 | 0 |  | 44.5869 | 44.5869
2026-09-12 10:45 | 43.0114 | 0 |  | 44.6514 | 44.6514
2026-09-12 11:00 | 43.728 | 0 |  | 45.368 | 45.368
2026-09-12 11:15 | 43.0399 | 0 |  | 44.6799 | 44.6799
2026-09-12 11:30 | 42.7328 | 0 |  | 44.3728 | 44.3728
2026-09-12 11:45 | 42.9396 | 0 |  | 44.5796 | 44.5796
2026-09-12 12:00 | 43.5078 | 0 |  | 45.1478 | 45.1478
2026-09-12 12:15 | 44.1551 | 0 |  | 45.7951 | 45.7951
2026-09-12 12:30 | 43.6473 | 0 |  | 45.2873 | 45.2873
2026-09-12 12:45 | 43.283 | 0 |  | 44.923 | 44.923
2026-09-12 13:00 | 43.3569 | 0 |  | 44.9969 | 44.9969
2026-09-12 13:15 | 43.4825 | 0 |  | 45.1225 | 45.1225
2026-09-12 13:30 | 44.0486 | 0 |  | 45.6886 | 45.6886
2026-09-12 13:45 | 44.0678 | 0 |  | 45.7078 | 45.7078
2026-09-12 14:00 | 43.6065 | 0 |  | 45.2465 | 45.2465
2026-09-12 14:15 | 43.5441 | 0 |  | 45.1841 | 45.1841
2026-09-12 14:30 | 43.6138 | 0 |  | 45.2538 | 45.2538
2026-09-12 14:45 | 44.5875 | 0 |  | 46.2275 | 46.2275
2026-09-12 15:00 | 44.8399 | 0 |  | 46.4799 | 46.4799
2026-09-12 15:15 | 44.3431 | 0 |  | 45.9831 | 45.9831
2026-09-12 15:30 | 44.9652 | 0 |  | 46.6052 | 46.6052
2026-09-12 15:45 | 44.7992 | 0 |  | 46.4392 | 46.4392
2026-09-12 16:00 | 44.1115 | 0 |  | 45.7515 | 45.7515
2026-09-12 16:15 | 44.1796 | 0 |  | 45.8196 | 45.8196
2026-09-12 16:30 | 44.6605 | 0 |  | 46.3005 | 46.3005
2026-09-12 16:45 | 44.5218 | 0 |  | 46.1618 | 46.1618
2026-09-12 17:00 | 44.5377 | 0 |  | 46.1777 | 46.1777
2026-09-12 17:15 | 44.1898 | 0 |  | 45.8298 | 45.8298
2026-09-12 17:30 | 44.7119 | 0 |  | 46.3519 | 46.3519
2026-09-12 17:45 | 44.7739 | 0 |  | 46.4139 | 46.4139
2026-09-12 18:00 | 44.0123 | 0 |  | 45.6523 | 45.6523
2026-09-12 18:15 | 44.0344 | 0 |  | 45.6744 | 45.6744
2026-09-12 18:30 | 44.3509 | 0 |  | 45.9909 | 45.9909
2026-09-12 18:45 | 44.2212 | 0 |  | 45.8612 | 45.8612
2026-09-12 19:00 | 44.2689 | 0 |  | 45.9089 | 45.9089
2026-09-12 19:15 | 44.7604 | 0 |  | 46.4004 | 46.4004
2026-09-12 19:30 | 44.7514 | 0 |  | 46.3914 | 46.3914
2026-09-12 19:45 | 45.2568 | 0 |  | 46.8968 | 46.8968
2026-09-12 20:00 | 45.0622 | 0 |  | 46.7022 | 46.7022
2026-09-12 20:15 | 45.267 | 0 |  | 46.907 | 46.907
2026-09-12 20:30 | 45.4832 | 0 |  | 47.1232 | 47.1232
2026-09-12 20:45 | 45.2886 | 0 |  | 46.9286 | 46.9286
2026-09-12 21:00 | 44.882 | 0 |  | 46.522 | 46.522
2026-09-12 21:15 | 44.9362 | 0 |  | 46.5762 | 46.5762
2026-09-12 21:30 | 45.0794 | 0 |  | 46.7194 | 46.7194
2026-09-12 21:45 | 44.7832 | 0 |  | 46.4232 | 46.4232
2026-09-12 22:00 | 44.9105 | 0 |  | 46.5505 | 46.5505
2026-09-12 22:15 | 44.9162 | 0 |  | 46.5562 | 46.5562
2026-09-12 22:30 | 45.225 | 0 |  | 46.865 | 46.865
2026-09-12 22:45 | 45.0443 | 0 |  | 46.6843 | 46.6843
2026-09-12 23:00 | 44.864 | 0 |  | 46.504 | 46.504
2026-09-12 23:15 | 44.6079 | 0 |  | 46.2479 | 46.2479
2026-09-12 23:30 | 44.9688 | 0 |  | 46.6088 | 46.6088
2026-09-12 23:45 | 45.5407 | 0 |  | 47.1807 | 47.1807
2026-09-13 | 45.8356 | 0 |  | 47.4756 | 47.4756
2026-09-13 00:15 | 45.4954 | 0 |  | 47.1354 | 47.1354
2026-09-13 00:30 | 45.1259 | 0 |  | 46.7659 | 46.7659
2026-09-13 00:45 | 44.7706 | 0 |  | 46.4106 | 46.4106
2026-09-13 01:00 | 44.8167 | 0 |  | 46.4567 | 46.4567
2026-09-13 01:15 | 45.3559 | 0 |  | 46.9959 | 46.9959
2026-09-13 01:30 | 45.495 | 0 |  | 47.135 | 47.135
2026-09-13 01:45 | 45.6671 | 0 |  | 47.3071 | 47.3071
2026-09-13 02:00 | 45.6472 | 0 |  | 47.2872 | 47.2872
2026-09-13 02:15 | 45.668 | 0 |  | 47.308 | 47.308
2026-09-13 02:30 | 45.6969 | 0 |  | 47.3369 | 47.3369
2026-09-13 02:45 | 45.2429 | 0 |  | 46.8829 | 46.8829
2026-09-13 03:00 | 45.5093 | 0 |  | 47.1493 | 47.1493
2026-09-13 03:15 | 45.8177 | 0 |  | 47.4577 | 47.4577
2026-09-13 03:30 | 45.7875 | 0 |  | 47.4275 | 47.4275
2026-09-13 03:45 | 45.637 | 0 |  | 47.277 | 47.277
2026-09-13 04:00 | 45.6716 | 0 |  | 47.3116 | 47.3116
2026-09-13 04:15 | 45.714 | 0 |  | 47.354 | 47.354
2026-09-13 04:30 | 44.8195 | 0 |  | 46.4595 | 46.4595
2026-09-13 04:45 | 44.9811 | 0 |  | 46.6211 | 46.6211
2026-09-13 05:00 | 45.3939 | 0 |  | 47.0339 | 47.0339
2026-09-13 05:15 | 45.2164 | 0 |  | 46.8564 | 46.8564
2026-09-13 05:30 | 45.0537 | 0 |  | 46.6937 | 46.6937
2026-09-13 05:45 | 45.3706 | 0 |  | 47.0106 | 47.0106
2026-09-13 06:00 | 44.9688 | 0 |  | 46.6088 | 46.6088
2026-09-13 06:15 | 44.8917 | 0 |  | 46.5317 | 46.5317
2026-09-13 06:30 | 44.8481 | 0 |  | 46.4881 | 46.4881
2026-09-13 06:45 | 45.0288 | 0 |  | 46.6688 | 46.6688
2026-09-13 07:00 | 44.4843 | 0 |  | 46.1243 | 46.1243
2026-09-13 07:15 | 43.5363 | 0 |  | 45.1763 | 45.1763
2026-09-13 07:30 | 44.4427 | 0 |  | 46.0827 | 46.0827
2026-09-13 07:45 | 43.9911 | 0 |  | 45.6311 | 45.6311
2026-09-13 08:00 | 44.5446 | 0 |  | 46.1846 | 46.1846
2026-09-13 08:15 | 43.9214 | 0 |  | 45.5614 | 45.5614
2026-09-13 08:30 | 44.0095 | 0 |  | 45.6495 | 45.6495
2026-09-13 08:45 | 43.6171 | 0 |  | 45.2571 | 45.2571
2026-09-13 09:00 | 43.4291 | 0 |  | 45.0691 | 45.0691
2026-09-13 09:15 | 43.4287 | 0 |  | 45.0687 | 45.0687
2026-09-13 09:30 | 44.5226 | 0 |  | 46.1626 | 46.1626
2026-09-13 09:45 | 44.3994 | 0 |  | 46.0394 | 46.0394
2026-09-13 10:00 | 43.6073 | 0 |  | 45.2473 | 45.2473
2026-09-13 10:15 | 43.8435 | 0 |  | 45.4835 | 45.4835
2026-09-13 10:30 | 44.1661 | 0 |  | 45.8061 | 45.8061
2026-09-13 10:45 | 43.5425 | 0 |  | 45.1825 | 45.1825
2026-09-13 11:00 | 43.2606 | 0 |  | 44.9006 | 44.9006
2026-09-13 11:15 | 44.4488 | 0 |  | 46.0888 | 46.0888
2026-09-13 11:30 | 44.078 | 0 |  | 45.718 | 45.718
2026-09-13 11:45 | 43.5885 | 0 |  | 45.2285 | 45.2285
2026-09-13 12:00 | 43.5 | 0 |  | 45.14 | 45.14
2026-09-13 12:15 | 43.5331 | 0 |  | 45.1731 | 45.1731
2026-09-13 12:30 | 44.5818 | 0 |  | 46.2218 | 46.2218
2026-09-13 12:45 | 44.4166 | 0 |  | 46.0566 | 46.0566
2026-09-13 13:00 | 43.9883 | 0 |  | 45.6283 | 45.6283
2026-09-13 13:15 | 44.0544 | 0 |  | 45.6944 | 45.6944
2026-09-13 13:30 | 43.6416 | 0 |  | 45.2816 | 45.2816
2026-09-13 13:45 | 43.9189 | 0 |  | 45.5589 | 45.5589
2026-09-13 14:00 | 44.3272 | 0 |  | 45.9672 | 45.9672
2026-09-13 14:15 | 44.5336 | 0 |  | 46.1736 | 46.1736
2026-09-13 14:30 | 43.6701 | 0 |  | 45.3101 | 45.3101
2026-09-13 14:45 | 43.6244 | 0 |  | 45.2644 | 45.2644
2026-09-13 15:00 | 43.5991 | 0 |  | 45.2391 | 45.2391
2026-09-13 15:15 | 43.7925 | 0 |  | 45.4325 | 45.4325
2026-09-13 15:30 | 44.1306 | 0 |  | 45.7706 | 45.7706
2026-09-13 15:45 | 44.1628 | 0 |  | 45.8028 | 45.8028
2026-09-13 16:00 | 44.4455 | 0 |  | 46.0855 | 46.0855
2026-09-13 16:15 | 44.2595 | 0 |  | 45.8995 | 45.8995
2026-09-13 16:30 | 44.2346 | 0 |  | 45.8746 | 45.8746
2026-09-13 16:45 | 44.262 | 0 |  | 45.902 | 45.902
2026-09-13 17:00 | 44.738 | 0 |  | 46.378 | 46.378
2026-09-13 17:15 | 44.4981 | 0 |  | 46.1381 | 46.1381
2026-09-13 17:30 | 44.2624 | 0 |  | 45.9024 | 45.9024
2026-09-13 17:45 | 44.3183 | 0 |  | 45.9583 | 45.9583
2026-09-13 18:00 | 44.0633 | 0 |  | 45.7033 | 45.7033
2026-09-13 18:15 | 44.8518 | 0 |  | 46.4918 | 46.4918
2026-09-13 18:30 | 44.731 | 0 |  | 46.371 | 46.371
2026-09-13 18:45 | 44.5809 | 0 |  | 46.2209 | 46.2209
2026-09-13 19:00 | 44.3558 | 0 |  | 45.9958 | 45.9958
2026-09-13 19:15 | 44.4333 | 0 |  | 46.0733 | 46.0733
2026-09-13 19:30 | 44.6491 | 0 |  | 46.2891 | 46.2891
2026-09-13 19:45 | 44.1775 | 0 |  | 45.8175 | 45.8175
2026-09-13 20:00 | 44.2346 | 0 |  | 45.8746 | 45.8746
2026-09-13 20:15 | 44.6694 | 0 |  | 46.3094 | 46.3094
2026-09-13 20:30 | 44.6817 | 0 |  | 46.3217 | 46.3217
2026-09-13 20:45 | 45.1985 | 0 |  | 46.8385 | 46.8385
2026-09-13 21:00 | 44.2073 | 0 |  | 45.8473 | 45.8473
2026-09-13 21:15 | 44.605 | 0 |  | 46.245 | 46.245
2026-09-13 21:30 | 44.9052 | 0 |  | 46.5452 | 46.5452
2026-09-13 21:45 | 44.5218 | 0 |  | 46.1618 | 46.1618
2026-09-13 22:00 | 44.7596 | 0 |  | 46.3996 | 46.3996
2026-09-13 22:15 | 45.3898 | 0 |  | 47.0298 | 47.0298
2026-09-13 22:30 | 45.5949 | 0 |  | 47.2349 | 47.2349
2026-09-13 22:45 | 45.238 | 0 |  | 46.878 | 46.878
2026-09-13 23:00 | 45.0924 | 0 |  | 46.7324 | 46.7324
2026-09-13 23:15 | 44.5683 | 0 |  | 46.2083 | 46.2083
2026-09-13 23:30 | 45.0936 | 0 |  | 46.7336 | 46.7336
2026-09-13 23:45 | 44.9252 | 0 |  | 46.5652 | 46.5652
2026-09-14 | 45.1316 | 0 |  | 46.7716 | 46.7716
2026-09-14 00:15 | 45.6729 | 0 |  | 47.3129 | 47.3129
2026-09-14 00:30 | 45.0635 | 0 |  | 46.7035 | 46.7035
2026-09-14 00:45 | 44.8085 | 0 |  | 46.4485 | 46.4485
2026-09-14 01:00 | 45.2874 | 0 |  | 46.9274 | 46.9274
2026-09-14 01:15 | 45.7393 | 0 |  | 47.3793 | 47.3793
2026-09-14 01:30 | 45.5032 | 0 |  | 47.1432 | 47.1432
2026-09-14 01:45 | 45.4338 | 0 |  | 47.0738 | 47.0738
2026-09-14 02:00 | 45.1536 | 0 |  | 46.7936 | 46.7936
2026-09-14 02:15 | 45.6035 | 0 |  | 47.2435 | 47.2435
2026-09-14 02:30 | 45.8042 | 0 |  | 47.4442 | 47.4442
2026-09-14 02:45 | 45.8552 | 0 |  | 47.4952 | 47.4952
2026-09-14 03:00 | 45.5786 | 0 |  | 47.2186 | 47.2186
2026-09-14 03:15 | 45.699 | 0 |  | 47.339 | 47.339
2026-09-14 03:30 | 45.743 | 0 |  | 47.383 | 47.383
2026-09-14 03:45 | 44.6499 | 0 |  | 46.2899 | 46.2899
2026-09-14 04:00 | 44.882 | 0 |  | 46.522 | 46.522
2026-09-14 04:15 | 44.6144 | 0 |  | 46.2544 | 46.2544
2026-09-14 04:30 | 44.5353 | 0 |  | 46.1753 | 46.1753
2026-09-14 04:45 | 45.0839 | 0 |  | 46.7239 | 46.7239
2026-09-14 05:00 | 45.393 | 0 |  | 47.033 | 47.033
2026-09-14 05:15 | 45.0088 | 0 |  | 46.6488 | 46.6488
2026-09-14 05:30 | 44.6331 | 0 |  | 46.2731 | 46.2731
2026-09-14 05:45 | 44.1563 | 0 |  | 45.7963 | 45.7963
2026-09-14 06:00 | 44.1437 | 0 |  | 45.7837 | 45.7837
2026-09-14 06:15 | 43.3793 | 0 |  | 45.0193 | 45.0193
2026-09-14 06:30 | 43.418 | 0 |  | 45.058 | 45.058
2026-09-14 06:45 | 43.4433 | 0 |  | 45.0833 | 45.0833
2026-09-14 07:00 | 43.4486 | 0 |  | 45.0886 | 45.0886
2026-09-14 07:15 | 43.3801 | 0 |  | 45.0201 | 45.0201
2026-09-14 07:30 | 42.3086 | 0 |  | 43.9486 | 43.9486
2026-09-14 07:45 | 43.2019 | 0 |  | 44.8419 | 44.8419
2026-09-14 08:00 | 43.6815 | 0 |  | 45.3215 | 45.3215
2026-09-14 08:15 | 43.7072 | 0 |  | 45.3472 | 45.3472
2026-09-14 08:30 | 43.2223 | 0 |  | 44.8623 | 44.8623
2026-09-14 08:45 | 43.0889 | 0 |  | 44.7289 | 44.7289
2026-09-14 09:00 | 43.2553 | 0 |  | 44.8953 | 44.8953
2026-09-14 09:15 | 43.6958 | 0 |  | 45.3358 | 45.3358
2026-09-14 09:30 | 43.5041 | 0 |  | 45.1441 | 45.1441
2026-09-14 09:45 | 43.3556 | 0 |  | 44.9956 | 44.9956
2026-09-14 10:00 | 43.6946 | 0 |  | 45.3346 | 45.3346
2026-09-14 10:15 | 43.0159 | 0 |  | 44.6559 | 44.6559
2026-09-14 10:30 | 43.6159 | 0 |  | 45.2559 | 45.2559
2026-09-14 10:45 | 43.7635 | 0 |  | 45.4035 | 45.4035
2026-09-14 11:00 | 42.8853 | 0 |  | 44.5253 | 44.5253
2026-09-14 11:15 | 43.1252 | 0 |  | 44.7652 | 44.7652
2026-09-14 11:30 | 43.9263 | 0 |  | 45.5663 | 45.5663
2026-09-14 11:45 | 43.2312 | 0 |  | 44.8712 | 44.8712
2026-09-14 12:00 | 44.0703 | 0 |  | 45.7103 | 45.7103
2026-09-14 12:15 | 44.2024 | 0 |  | 45.8424 | 45.8424
2026-09-14 12:30 | 44.5769 | 0 |  | 46.2169 | 46.2169
2026-09-14 12:45 | 44.7743 | 0 |  | 46.4143 | 46.4143
2026-09-14 13:00 | 43.799 | 0 |  | 45.439 | 45.439
2026-09-14 13:15 | 43.7468 | 0 |  | 45.3868 | 45.3868
2026-09-14 13:30 | 43.25 | 0 |  | 44.89 | 44.89
2026-09-14 13:45 | 44.109 | 0 |  | 45.749 | 45.749
2026-09-14 14:00 | 43.901 | 0 |  | 45.541 | 45.541
2026-09-14 14:15 | 43.4727 | 0 |  | 45.1127 | 45.1127
2026-09-14 14:30 | 43.6204 | 0 |  | 45.2604 | 45.2604
2026-09-14 14:45 | 43.8439 | 0 |  | 45.4839 | 45.4839
2026-09-14 15:00 | 43.5139 | 0 |  | 45.1539 | 45.1539
2026-09-14 15:15 | 44.5067 | 0 |  | 46.1467 | 46.1467
2026-09-14 15:30 | 44.0213 | 0 |  | 45.6613 | 45.6613
2026-09-14 15:45 | 44.1282 | 0 |  | 45.7682 | 45.7682
2026-09-14 16:00 | 44.5336 | 0 |  | 46.1736 | 46.1736
2026-09-14 16:15 | 44.1624 | 0 |  | 45.8024 | 45.8024
2026-09-14 16:30 | 44.3276 | 0 |  | 45.9676 | 45.9676
2026-09-14 16:45 | 44.0915 | 0 |  | 45.7315 | 45.7315
2026-09-14 17:00 | 44.0376 | 0 |  | 45.6776 | 45.6776
2026-09-14 17:15 | 44.4288 | 0 |  | 46.0688 | 46.0688
2026-09-14 17:30 | 44.173 | 0 |  | 45.813 | 45.813
2026-09-14 17:45 | 44.8195 | 0 |  | 46.4595 | 46.4595
2026-09-14 18:00 | 44.4308 | 0 |  | 46.0708 | 46.0708
2026-09-14 18:15 | 43.972 | 0 |  | 45.612 | 45.612
2026-09-14 18:30 | 43.9919 | 0 |  | 45.6319 | 45.6319
2026-09-14 18:45 | 44.2571 | 0 |  | 45.8971 | 45.8971
2026-09-14 19:00 | 45.006 | 0 |  | 46.646 | 46.646
2026-09-14 19:15 | 44.793 | 0 |  | 46.433 | 46.433
2026-09-14 19:30 | 44.1286 | 0 |  | 45.7686 | 45.7686
2026-09-14 19:45 | 44.9488 | 0 |  | 46.5888 | 46.5888
2026-09-14 20:00 | 45.2344 | 0 |  | 46.8744 | 46.8744
2026-09-14 20:15 | 45.0875 | 0 |  | 46.7275 | 46.7275
2026-09-14 20:30 | 45.1724 | 0 |  | 46.8124 | 46.8124
2026-09-14 20:45 | 45.1968 | 0 |  | 46.8368 | 46.8368
2026-09-14 21:00 | 44.7539 | 0 |  | 46.3939 | 46.3939
2026-09-14 21:15 | 44.3851 | 0 |  | 46.0251 | 46.0251
2026-09-14 21:30 | 44.8754 | 0 |  | 46.5154 | 46.5154
2026-09-14 21:45 | 44.3386 | 0 |  | 45.9786 | 45.9786
2026-09-14 22:00 | 44.5287 | 0 |  | 46.1687 | 46.1687
2026-09-14 22:15 | 45.2054 | 0 |  | 46.8454 | 46.8454
2026-09-14 22:30 | 45.5297 | 0 |  | 47.1697 | 47.1697
2026-09-14 22:45 | 44.5724 | 0 |  | 46.2124 | 46.2124
2026-09-14 23:00 | 44.5018 | 0 |  | 46.1418 | 46.1418
2026-09-14 23:15 | 45.2213 | 0 |  | 46.8613 | 46.8613
2026-09-14 23:30 | 45.0463 | 0 |  | 46.6863 | 46.6863
2026-09-14 23:45 | 44.8473 | 0 |  | 46.4873 | 46.4873
2026-09-15 | 44.5283 | 0 |  | 46.1683 | 46.1683
2026-09-15 00:15 | 44.8775 | 0 |  | 46.5175 | 46.5175
2026-09-15 00:30 | 45.2511 | 0 |  | 46.8911 | 46.8911
2026-09-15 00:45 | 45.6284 | 0 |  | 47.2684 | 47.2684
2026-09-15 01:00 | 45.3453 | 0 |  | 46.9853 | 46.9853
2026-09-15 01:15 | 45.3718 | 0 |  | 47.0118 | 47.0118
2026-09-15 01:30 | 45.5627 | 0 |  | 47.2027 | 47.2027
2026-09-15 01:45 | 44.8045 | 0 |  | 46.4445 | 46.4445
2026-09-15 02:00 | 44.7551 | 0 |  | 46.3951 | 46.3951
2026-09-15 02:15 | 45.3661 | 0 |  | 47.0061 | 47.0061
2026-09-15 02:30 | 45.4844 | 0 |  | 47.1244 | 47.1244
2026-09-15 02:45 | 45.4873 | 0 |  | 47.1273 | 47.1273
2026-09-15 03:00 | 45.1149 | 0 |  | 46.7549 | 46.7549
2026-09-15 03:15 | 44.9427 | 0 |  | 46.5827 | 46.5827
2026-09-15 03:30 | 45.3584 | 0 |  | 46.9984 | 46.9984
2026-09-15 03:45 | 45.5301 | 0 |  | 47.1701 | 47.1701
2026-09-15 04:00 | 44.9656 | 0 |  | 46.6056 | 46.6056
2026-09-15 04:15 | 44.8571 | 0 |  | 46.4971 | 46.4971
2026-09-15 04:30 | 45.227 | 0 |  | 46.867 | 46.867
2026-09-15 04:45 | 45.4436 | 0 |  | 47.0836 | 47.0836
2026-09-15 05:00 | 45.4448 | 0 |  | 47.0848 | 47.0848
2026-09-15 05:15 | 44.8183 | 0 |  | 46.4583 | 46.4583
2026-09-15 05:30 | 44.7947 | 0 |  | 46.4347 | 46.4347
2026-09-15 05:45 | 44.1212 | 0 |  | 45.7612 | 45.7612
2026-09-15 06:00 | 44.5642 | 0 |  | 46.2042 | 46.2042
2026-09-15 06:15 | 44.3391 | 0 |  | 45.9791 | 45.9791
2026-09-15 06:30 | 44.1698 | 0 |  | 45.8098 | 45.8098
2026-09-15 06:45 | 44.0242 | 0 |  | 45.6642 | 45.6642
2026-09-15 07:00 | 44.3109 | 0 |  | 45.9509 | 45.9509
2026-09-15 07:15 | 43.8941 | 0 |  | 45.5341 | 45.5341
2026-09-15 07:30 | 43.0032 | 0 |  | 44.6432 | 44.6432
2026-09-15 07:45 | 42.8131 | 0 |  | 44.4531 | 44.4531
2026-09-15 08:00 | 43.9267 | 0 |  | 45.5667 | 45.5667
2026-09-15 08:15 | 44.1657 | 0 |  | 45.8057 | 45.8057
2026-09-15 08:30 | 44.4716 | 0 |  | 46.1116 | 46.1116
2026-09-15 08:45 | 44.1608 | 0 |  | 45.8008 | 45.8008
2026-09-15 09:00 | 43.85 | 0 |  | 45.49 | 45.49
2026-09-15 09:15 | 43.859 | 0 |  | 45.499 | 45.499
2026-09-15 09:30 | 44.0866 | 0 |  | 45.7266 | 45.7266
2026-09-15 09:45 | 43.8724 | 0 |  | 45.5124 | 45.5124
2026-09-15 10:00 | 43.4136 | 0 |  | 45.0536 | 45.0536
2026-09-15 10:15 | 43.8214 | 0 |  | 45.4614 | 45.4614
2026-09-15 10:30 | 43.7011 | 0 |  | 45.3411 | 45.3411
2026-09-15 10:45 | 43.3483 | 0 |  | 44.9883 | 44.9883
2026-09-15 11:00 | 44.0087 | 0 |  | 45.6487 | 45.6487
2026-09-15 11:15 | 44.3648 | 0 |  | 46.0048 | 46.0048
2026-09-15 11:30 | 43.8064 | 0 |  | 45.4464 | 45.4464
2026-09-15 11:45 | 44.3395 | 0 |  | 45.9795 | 45.9795
2026-09-15 12:00 | 44.2571 | 0 |  | 45.8971 | 45.8971
2026-09-15 12:15 | 43.9238 | 0 |  | 45.5638 | 45.5638
2026-09-15 12:30 | 44.8669 | 0 |  | 46.5069 | 46.5069
2026-09-15 12:45 | 44.2273 | 0 |  | 45.8673 | 45.8673
2026-09-15 13:00 | 44.045 | 0 |  | 45.685 | 45.685
2026-09-15 13:15 | 43.7749 | 0 |  | 45.4149 | 45.4149
2026-09-15 13:30 | 43.531 | 0 |  | 45.171 | 45.171
2026-09-15 13:45 | 44.3366 | 0 |  | 45.9766 | 45.9766
2026-09-15 14:00 | 44.5308 | 0 |  | 46.1708 | 46.1708
2026-09-15 14:15 | 44.696 | 0 |  | 46.336 | 46.336
2026-09-15 14:30 | 44.8999 | 0 |  | 46.5399 | 46.5399
2026-09-15 14:45 | 44.0931 | 0 |  | 45.7331 | 45.7331
2026-09-15 15:00 | 44.0209 | 0 |  | 45.6609 | 45.6609
2026-09-15 15:15 | 44.5764 | 0 |  | 46.2164 | 46.2164
2026-09-15 15:30 | 43.8504 | 0 |  | 45.4904 | 45.4904
2026-09-15 15:45 | 44.2726 | 0 |  | 45.9126 | 45.9126
2026-09-15 16:00 | 43.6616 | 0 |  | 45.3016 | 45.3016
2026-09-15 16:15 | 44.0796 | 0 |  | 45.7196 | 45.7196
2026-09-15 16:30 | 44.9236 | 0 |  | 46.5636 | 46.5636
2026-09-15 16:45 | 45.3098 | 0 |  | 46.9498 | 46.9498
2026-09-15 17:00 | 44.0111 | 0 |  | 45.6511 | 45.6511
2026-09-15 17:15 | 44.4402 | 0 |  | 46.0802 | 46.0802
2026-09-15 17:30 | 44.7412 | 0 |  | 46.3812 | 46.3812
2026-09-15 17:45 | 44.3105 | 0 |  | 45.9505 | 45.9505
2026-09-15 18:00 | 44.3203 | 0 |  | 45.9603 | 45.9603
2026-09-15 18:15 | 43.9132 | 0 |  | 45.5532 | 45.5532
2026-09-15 18:30 | 43.7472 | 0 |  | 45.3872 | 45.3872
2026-09-15 18:45 | 44.0401 | 0 |  | 45.6801 | 45.6801
2026-09-15 19:00 | 44.9754 | 0 |  | 46.6154 | 46.6154
2026-09-15 19:15 | 44.6152 | 0 |  | 46.2552 | 46.2552
2026-09-15 19:30 | 45.0357 | 0 |  | 46.6757 | 46.6757
2026-09-15 19:45 | 45.1275 | 0 |  | 46.7675 | 46.7675
2026-09-15 20:00 | 44.8824 | 0 |  | 46.5224 | 46.5224
2026-09-15 20:15 | 45.2429 | 0 |  | 46.8829 | 46.8829
2026-09-15 20:30 | 45.3486 | 0 |  | 46.9886 | 46.9886
2026-09-15 20:45 | 45.3616 | 0 |  | 47.0016 | 47.0016
2026-09-15 21:00 | 44.9024 | 0 |  | 46.5424 | 46.5424
2026-09-15 21:15 | 44.4174 | 0 |  | 46.0574 | 46.0574
2026-09-15 21:30 | 44.0331 | 0 |  | 45.6731 | 45.6731
2026-09-15 21:45 | 44.7343 | 0 |  | 46.3743 | 46.3743
2026-09-15 22:00 | 44.9354 | 0 |  | 46.5754 | 46.5754
2026-09-15 22:15 | 45.4575 | 0 |  | 47.0975 | 47.0975
2026-09-15 22:30 | 45.3355 | 0 |  | 46.9755 | 46.9755
2026-09-15 22:45 | 45.3926 | 0 |  | 47.0326 | 47.0326
2026-09-15 23:00 | 45.7667 | 0 |  | 47.4067 | 47.4067
2026-09-15 23:15 | 45.714 | 0 |  | 47.354 | 47.354
2026-09-15 23:30 | 45.4938 | 0 |  | 47.1338 | 47.1338
2026-09-15 23:45 | 45.4493 | 0 |  | 47.0893 | 47.0893
2026-09-16 | 45.8336 | 0 |  | 47.4736 | 47.4736 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:15 | 45.5244 | 0 |  | 47.1644 | 47.1644 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:30 | 45.6635 | 0 |  | 47.3035 | 47.3035 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:45 | 45.7463 | 0 |  | 47.3863 | 47.3863 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:00 | 45.2115 | 0 |  | 46.8515 | 46.8515 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:15 | 45.1255 | 0 |  | 46.7655 | 46.7655 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:30 | 44.9374 | 0 |  | 46.5774 | 46.5774 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:45 | 44.8652 | 0 |  | 46.5052 | 46.5052 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde

## P11
P11 · Presión (m) · 3949453
Usar solo la media horaria (tolerancia mayor)
Offset |  | -1.32
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 8
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-11 22:00 | 67.9044 | 1 |  | 69.2244 | 69.4802 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:15 | 69.6881 | 1 |  | 71.0081 | 69.1994 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:30 | 69.7484 | 1 |  | 71.0684 | 67.3026 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:45 | 69.1035 | 1 |  | 70.4235 | 67.7544 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:00 | 64.3568 | 1 |  | 65.6768 | 68.2278 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:15 | 42.9963 | 1 |  | 44.3163 | 66.6896 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:30 | 35.8796 | 1 |  | 37.1996 | 70.2065 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:45 | 97.0217 | 1 |  | 98.3417 | 66.6896 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-12 | 105.3632 | 1 |  | 106.6832 | 69.8358 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:15 | 66.475 | 1 |  | 67.795 | 68.1752 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:30 | 54.6019 | 1 |  | 55.9219 | 65.214 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:45 | 61.0784 | 1 |  | 62.3984 | 67.2106 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:00 | 97.9689 | 1 |  | 99.2889 | 70.3126 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:15 | 42.9615 | 1 |  | 44.2815 | 73.7518 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:30 | 107.1883 | 1 |  | 108.5083 | 79.8554 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:45 | 43.0372 | 1 |  | 44.3572 | 79.8554 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:00 | 93.6856 | 1 |  | 95.0056 | 74.6294 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:15 | 52.9593 | 1 |  | 54.2793 | 68.5259 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:30 | 39.9004 | 1 |  | 41.2204 | 72.0252 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:45 | 87.7179 | 1 |  | 89.0379 | 72.0836 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:00 | 98.502 | 1 |  | 99.822 | 72.8667 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:15 | 95.3096 | 1 |  | 96.6296 | 67.0952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:30 | 107.7059 | 1 |  | 109.0259 | 73.258 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:45 | 42.6935 | 1 |  | 44.0135 | 67.0952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:00 | 49.9883 | 1 |  | 51.3083 | 73.258 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:15 | 37.5643 | 1 |  | 38.8843 | 73.5382 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:30 | 116.068 | 1 |  | 117.388 | 78.2587 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:45 | 55.1273 | 1 |  | 56.4473 | 78.2587 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:00 | 68.1266 | 1 |  | 69.4466 | 79.0742 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:15 | 46.0253 | 1 |  | 47.3453 | 72.9005 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:30 | 102.9913 | 1 |  | 104.3113 | 68.8383 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:45 | 40.3073 | 1 |  | 41.6273 | 63.0706 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:00 | 98.879 | 1 |  | 100.199 | 63.0706 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:15 | 96.2073 | 1 |  | 97.5273 | 62.4375 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:30 | 95.4438 | 1 |  | 96.7638 | 62.5189 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:45 | 42.9388 | 1 |  | 44.2588 | 56.685 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:00 | 95.0575 | 1 |  | 96.3775 | 58.6141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:15 | 42.4068 | 1 |  | 43.7268 | 55.8093 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:30 | 58.7495 | 1 |  | 60.0695 | 55.4072 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:45 | 44.298 | 1 |  | 45.618 | 51.8727 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:00 | 42.8831 | 1 |  | 44.2031 | 53.693 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:15 | 44.2909 | 1 |  | 45.6109 | 50.3505 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:30 | 43.6715 | 1 |  | 44.9915 | 48.9355 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:45 | 32.4209 | 1 |  | 33.7409 | 48.1644 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:00 | 72.4889 | 1 |  | 73.8089 | 49.9256 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:15 | 40.3897 | 1 |  | 41.7097 | 47.8812 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:30 | 35.4963 | 1 |  | 36.8163 | 48.3117 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:45 | 63.2468 | 1 |  | 64.5668 | 46.6882 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:00 | 58.7895 | 1 |  | 60.1095 | 46.8962 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:15 | 36.6521 | 1 |  | 37.9721 | 46.9918 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:30 | 50.5114 | 1 |  | 51.8314 | 46.4001 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:45 | 51.8497 | 1 |  | 53.1697 | 46.9817 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:00 | 60.3939 | 1 |  | 61.7139 | 47.1529 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:15 | 38.9304 | 1 |  | 40.2504 | 47.082 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:30 | 46.2814 | 1 |  | 47.6014 | 48.1399 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:45 | 44.1381 | 1 |  | 45.4581 | 49.4002 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:00 | 46.1702 | 1 |  | 47.4902 | 48.9034 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:15 | 43.7429 | 1 |  | 45.0629 | 48.9034 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:30 | 38.9659 | 1 |  | 40.2859 | 49.3184 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:45 | 48.9057 | 1 |  | 50.2257 | 49.4671 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:00 | 40.5071 | 1 |  | 41.8271 | 50.0724 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:15 | 51.2114 | 1 |  | 52.5314 | 50.0724 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:30 | 49.9109 | 1 |  | 51.2309 | 50.0724 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:45 | 60.2006 | 1 |  | 61.5206 | 49.7903 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:00 | 47.3788 | 1 |  | 48.6988 | 49.3869 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:15 | 57.2972 | 1 |  | 58.6172 | 49.1094 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:30 | 47.4776 | 1 |  | 48.7976 | 48.6401 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:45 | 101.2745 | 1 |  | 102.5945 | 50.0481 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:00 | 64.8219 | 1 |  | 66.1419 | 50.1936 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:15 | 89.5951 | 1 |  | 90.9151 | 50.7094 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:30 | 39.5191 | 1 |  | 40.8391 | 51.7082 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:45 | 35.7668 | 1 |  | 37.0868 | 53.3649 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:00 | 37.173 | 1 |  | 38.493 | 51.6623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:15 | 43.6731 | 1 |  | 44.9931 | 50.789 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:30 | 35.2453 | 1 |  | 36.5653 | 50.3885 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:45 | 52.1915 | 1 |  | 53.5115 | 49.7723 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:00 | 50.215 | 1 |  | 51.535 | 47.1906 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:15 | 45.1487 | 1 |  | 46.4687 | 47.1906 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:30 | 118.9465 | 1 |  | 120.2665 | 45.4204 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:45 | 117.4469 | 1 |  | 118.7669 | 46.9951 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:00 | 44.8772 | 1 |  | 46.1972 | 48.7969 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:15 | 37.7597 | 1 |  | 39.0797 | 48.7969 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:30 | 53.692 | 1 |  | 55.012 | 50.539 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:45 | 41.9325 | 1 |  | 43.2525 | 50.6636 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:00 | 41.5866 | 1 |  | 42.9066 | 51.6095 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:15 | 105.2237 | 1 |  | 106.5437 | 56.8053 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:30 | 36.9144 | 1 |  | 38.2344 | 62.6308 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:45 | 59.352 | 1 |  | 60.672 | 62.4738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:00 | 53.9759 | 1 |  | 55.2959 | 62.4738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:15 | 36.4675 | 1 |  | 37.7875 | 62.5357 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:30 | 60.7047 | 1 |  | 62.0247 | 68.7186 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:45 | 42.7072 | 1 |  | 44.0272 | 73.5998 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:00 | 115.3883 | 1 |  | 116.7083 | 79.9248 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:15 | 96.9773 | 1 |  | 98.2973 | 86.568 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:30 | 97.578 | 1 |  | 98.898 | 80.0614 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:45 | 96.1654 | 1 |  | 97.4854 | 80.0614 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:00 | 105.7694 | 1 |  | 107.0894 | 81.4053 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:15 | 45.4346 | 1 |  | 46.7546 | 80.7009 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:30 | 117.2688 | 1 |  | 118.5888 | 85.0679 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:45 | 97.6233 | 1 |  | 98.9433 | 90.0751 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:00 | 99.6321 | 1 |  | 100.9521 | 91.8696 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:15 | 118.3225 | 1 |  | 119.6425 | 85.8974 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:30 | 46.6643 | 1 |  | 47.9843 | 80.4151 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:45 | 43.7594 | 1 |  | 45.0794 | 76.8555 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 | 71.4463 | 1 |  | 72.7663 | 76.9003 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:15 | 47.637 | 1 |  | 48.957 | 76.9003 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:30 | 85.9672 | 1 |  | 87.2872 | 84.0376 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:45 | 116.4509 | 1 |  | 117.7709 | 76.9665 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:00 | 63.7876 | 1 |  | 65.1076 | 78.3584 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:15 | 52.0191 | 1 |  | 53.3391 | 73.3835 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:30 | 40.6097 | 1 |  | 41.9297 | 67.3952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:45 | 65.5414 | 1 |  | 66.8614 | 68.7317 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:00 | 96.5687 | 1 |  | 97.8887 | 69.6077 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:15 | 117.9189 | 1 |  | 119.2389 | 67.4491 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:30 | 111.8727 | 1 |  | 113.1927 | 67.4491 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:45 | 48.2332 | 1 |  | 49.5532 | 68.6968 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:00 | 110.15 | 1 |  | 111.47 | 68.6968 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:15 | 54.8579 | 1 |  | 56.1779 | 71.7507 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:30 | 56.2556 | 1 |  | 57.5756 | 77.0953 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:45 | 60.2615 | 1 |  | 61.5815 | 78.386 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:00 | 59.9029 | 1 |  | 61.2229 | 83.1913 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:15 | 44.3288 | 1 |  | 45.6488 | 78.5568 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:30 | 46.9572 | 1 |  | 48.2772 | 71.8283 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:45 | 97.1964 | 1 |  | 98.5164 | 65.9213 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:00 | 100.1202 | 1 |  | 101.4402 | 65.4875 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:15 | 91.2729 | 1 |  | 92.5929 | 65.4875 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:30 | 108.7897 | 1 |  | 110.1097 | 64.7385 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:45 | 66.474 | 1 |  | 67.794 | 69.6123 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:00 | 122.0728 | 1 |  | 123.3928 | 67.5639 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:15 | 38.8049 | 1 |  | 40.1249 | 65.6654 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:30 | 41.8252 | 1 |  | 43.1452 | 70.1665 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:45 | 37.9672 | 1 |  | 39.2872 | 70.4649 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:00 | 39.5671 | 1 |  | 40.8871 | 64.0616 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:15 | 117.7156 | 1 |  | 119.0356 | 57.2553 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:30 | 48.1171 | 1 |  | 49.4371 | 51.7893 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:45 | 117.3982 | 1 |  | 118.7182 | 49.2573 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:00 | 36.3547 | 1 |  | 37.6747 | 46.1829 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:15 | 42.8167 | 1 |  | 44.1367 | 45.4062 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:30 | 84.8386 | 1 |  | 86.1586 | 47.989 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:45 | 49.643 | 1 |  | 50.963 | 48.4297 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:00 | 33.7332 | 1 |  | 35.0532 | 49.6005 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:15 | 38.8631 | 1 |  | 40.1831 | 50.8102 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:30 | 42.079 | 1 |  | 43.399 | 48.7141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:45 | 62.0503 | 1 |  | 63.3703 | 49.3604 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:00 | 36.7217 | 1 |  | 38.0417 | 48.1676 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:15 | 55.0596 | 1 |  | 56.3796 | 49.6099 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:30 | 89.5238 | 1 |  | 90.8438 | 49.6731 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:45 | 45.7917 | 1 |  | 47.1117 | 48.7089 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:00 | 49.4001 | 1 |  | 50.7201 | 49.034 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:15 | 50.4546 | 1 |  | 51.7746 | 49.765 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:30 | 43.1854 | 1 |  | 44.5054 | 49.9917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:45 | 53.9337 | 1 |  | 55.2537 | 49.9917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:00 | 44.3244 | 1 |  | 45.6444 | 49.9917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:15 | 55.6099 | 1 |  | 56.9299 | 49.9917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:30 | 43.3851 | 1 |  | 44.7051 | 49.9917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:45 | 46.3824 | 1 |  | 47.7024 | 49.9917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:00 | 52.5688 | 1 |  | 53.8888 | 50.4871 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:15 | 49.764 | 1 |  | 51.084 | 49.9113 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:30 | 45.4259 | 1 |  | 46.7459 | 50.4841 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:45 | 44.2179 | 1 |  | 45.5379 | 50.4841 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:00 | 109.0242 | 1 |  | 110.3442 | 50.713 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:15 | 36.0291 | 1 |  | 37.3491 | 55.5438 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:30 | 98.0032 | 1 |  | 99.3232 | 56.5547 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:45 | 55.9935 | 1 |  | 57.3135 | 57.5058 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:00 | 50.2498 | 1 |  | 51.5698 | 63.1263 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:15 | 34.9034 | 1 |  | 36.2234 | 65.4772 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:30 | 121.2112 | 1 |  | 122.5312 | 65.5701 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:45 | 40.9974 | 1 |  | 42.3174 | 71.4121 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:00 | 87.8022 | 1 |  | 89.1222 | 77.2004 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:15 | 102.3449 | 1 |  | 103.6649 | 74.99 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:30 | 64.7078 | 1 |  | 66.0278 | 74.99 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:45 | 52.7774 | 1 |  | 54.0974 | 74.6041 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:00 | 96.9669 | 1 |  | 98.2869 | 74.2064 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:15 | 73.7273 | 1 |  | 75.0473 | 74.2064 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:30 | 50.6004 | 1 |  | 51.9204 | 74.7693 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:45 | 114.9814 | 1 |  | 116.3014 | 70.8562 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:00 | 117.5126 | 1 |  | 118.8326 | 75.8065 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:15 | 82.451 | 1 |  | 83.771 | 77.4223 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:30 | 41.6305 | 1 |  | 42.9505 | 71.8745 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:45 | 94.5302 | 1 |  | 95.8502 | 71.3102 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:00 | 52.4143 | 1 |  | 53.7343 | 71.0683 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:15 | 38.553 | 1 |  | 39.873 | 65.0561 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:30 | 55.6663 | 1 |  | 56.9863 | 62.1855 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:45 | 61.7493 | 1 |  | 63.0693 | 63.1254 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:00 | 121.0785 | 1 |  | 122.3985 | 57.4032 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:15 | 108.1513 | 1 |  | 109.4713 | 52.8676 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:30 | 38.2381 | 1 |  | 39.5581 | 52.8676 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:45 | 59.6288 | 1 |  | 60.9488 | 55.9794 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:00 | 36.6547 | 1 |  | 37.9747 | 53.2742 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:15 | 42.8576 | 1 |  | 44.1776 | 52.3826 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:30 | 47.8915 | 1 |  | 49.2115 | 52.8742 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:45 | 59.0597 | 1 |  | 60.3797 | 54.4265 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:00 | 43.0301 | 1 |  | 44.3501 | 58.4607 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:15 | 39.7529 | 1 |  | 41.0729 | 54.4951 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:30 | 69.637 | 1 |  | 70.957 | 54.4951 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:45 | 115.0583 | 1 |  | 116.3783 | 54.8344 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:00 | 45.2902 | 1 |  | 46.6102 | 57.865 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:15 | 44.3897 | 1 |  | 45.7097 | 57.9901 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:30 | 47.2825 | 1 |  | 48.6025 | 57.9901 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:45 | 98.0572 | 1 |  | 99.3772 | 61.969 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 | 117.5548 | 1 |  | 118.8748 | 66.3021 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:15 | 62.3665 | 1 |  | 63.6865 | 72.2901 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:30 | 86.9034 | 1 |  | 88.2234 | 78.2581 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:45 | 46.0841 | 1 |  | 47.4041 | 81.5248 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:00 | 118.7003 | 1 |  | 120.0203 | 81.5248 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:15 | 45.5157 | 1 |  | 46.8357 | 87.1584 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:30 | 41.3968 | 1 |  | 42.7168 | 93.1141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:45 | 83.7021 | 1 |  | 85.0221 | 96.7463 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:00 | 99.1827 | 1 |  | 100.5027 | 92.7807 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:15 | 100.8841 | 1 |  | 102.2041 | 92.2891 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:30 | 99.2274 | 1 |  | 100.5474 | 90.9503 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:45 | 99.0371 | 1 |  | 100.3571 | 91.5887 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:00 | 114.272 | 1 |  | 115.592 | 96.9979 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:15 | 96.7863 | 1 |  | 98.1063 | 95.5749 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:30 | 109.2936 | 1 |  | 110.6136 | 95.5749 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:45 | 95.0567 | 1 |  | 96.3767 | 95.5749 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:00 | 48.3378 | 1 |  | 49.6578 | 92.0119 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:15 | 96.4594 | 1 |  | 97.7794 | 87.8876 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:30 | 50.3175 | 1 |  | 51.6375 | 83.5116 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:45 | 92.6495 | 1 |  | 93.9695 | 78.8597 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:00 | 98.9999 | 1 |  | 100.3199 | 74.2847 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:15 | 86.4206 | 1 |  | 87.7406 | 69.1579 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:30 | 37.3111 | 1 |  | 38.6311 | 63.9669 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:45 | 51.6347 | 1 |  | 52.9547 | 58.9657 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:00 | 38.0877 | 1 |  | 39.4077 | 53.853 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:15 | 62.0644 | 1 |  | 63.3844 | 53.7548 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:30 | 59.6532 | 1 |  | 60.9732 | 51.6423 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:45 | 57.1323 | 1 |  | 58.4523 | 51.1241 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:00 | 55.6119 | 1 |  | 56.9319 | 51.1241 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:15 | 47.6389 | 1 |  | 48.9589 | 51.1241 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:30 | 35.5195 | 1 |  | 36.8395 | 50.1221 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:45 | 40.4061 | 1 |  | 41.7261 | 50.3231 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:00 | 39.8575 | 1 |  | 41.1775 | 51.2141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:15 | 47.4539 | 1 |  | 48.7739 | 52.7033 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:30 | 43.052 | 1 |  | 44.372 | 51.049 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:45 | 45.6537 | 1 |  | 46.9737 | 49.3916 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:00 | 118.8119 | 1 |  | 120.1319 | 49.3916 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:15 | 78.8442 | 1 |  | 80.1642 | 47.7785 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:30 | 50.635 | 1 |  | 51.955 | 48.2407 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:45 | 42.2157 | 1 |  | 43.5357 | 48.2407 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:00 | 60.2555 | 1 |  | 61.5755 | 48.2407 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:15 | 55.6189 | 1 |  | 56.9389 | 50.29 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:30 | 44.7647 | 1 |  | 46.0847 | 49.5834 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:45 | 41.0938 | 1 |  | 42.4138 | 49.0895 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:00 | 59.5377 | 1 |  | 60.8577 | 48.2707 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:15 | 38.1659 | 1 |  | 39.4859 | 46.2243 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:30 | 51.7988 | 1 |  | 53.1188 | 44.3585 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:45 | 36.8188 | 1 |  | 38.1388 | 42.973 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:00 | 34.9546 | 1 |  | 36.2746 | 42.8601 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:15 | 110.3833 | 1 |  | 111.7033 | 42.1404 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:30 | 38.6068 | 1 |  | 39.9268 | 42.1404 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:45 | 38.2849 | 1 |  | 39.6049 | 42.922 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:00 | 37.0401 | 1 |  | 38.3601 | 44.9713 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:15 | 41.1201 | 1 |  | 42.4401 | 45.9212 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:30 | 38.8266 | 1 |  | 40.1466 | 47.412 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:45 | 37.802 | 1 |  | 39.122 | 45.8568 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:00 | 41.1992 | 1 |  | 42.5192 | 52.2873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:15 | 45.3215 | 1 |  | 46.6415 | 52.3565 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:30 | 108.2404 | 1 |  | 109.5604 | 52.3565 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:45 | 95.6765 | 1 |  | 96.9965 | 58.9507 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:00 | 115.9775 | 1 |  | 117.2975 | 60.9573 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:15 | 68.0869 | 1 |  | 69.4069 | 67.0318 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:30 | 51.5834 | 1 |  | 52.9034 | 67.4427 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:45 | 37.337 | 1 |  | 38.657 | 67.5325 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:00 | 115.6519 | 1 |  | 116.9719 | 73.85 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:15 | 38.9078 | 1 |  | 40.2278 | 73.85 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:30 | 97.9541 | 1 |  | 99.2741 | 77.299 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:45 | 118.9464 | 1 |  | 120.2664 | 77.299 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:00 | 56.8864 | 1 |  | 58.2064 | 77.4373 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:15 | 93.5777 | 1 |  | 94.8977 | 73.3458 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:30 | 44.8186 | 1 |  | 46.1386 | 76.7656 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:45 | 42.0073 | 1 |  | 43.3273 | 76.3092 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:00 | 98.8651 | 1 |  | 100.1851 | 78.2341 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:15 | 40.3017 | 1 |  | 41.6217 | 77.699 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:30 | 76.3621 | 1 |  | 77.6821 | 78.2692 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:45 | 117.0901 | 1 |  | 118.4101 | 78.3704 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:00 | 96.9216 | 1 |  | 98.2416 | 78.3704 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:15 | 62.0416 | 1 |  | 63.3616 | 84.0265 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:30 | 108.4718 | 1 |  | 109.7918 | 80.9265 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:45 | 47.476 | 1 |  | 48.796 | 87.1336 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:00 | 62.1425 | 1 |  | 63.4625 | 87.1336 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:15 | 94.0491 | 1 |  | 95.3691 | 88.7151 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:30 | 52.6079 | 1 |  | 53.9279 | 92.6483 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:45 | 107.7913 | 1 |  | 109.1113 | 91.0571 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:00 | 119.5795 | 1 |  | 120.8995 | 89.3833 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:15 | 116.3167 | 1 |  | 117.6367 | 88.3648 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:30 | 65.6777 | 1 |  | 66.9977 | 88.8914 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:45 | 113.0984 | 1 |  | 114.4184 | 83.0206 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:00 | 51.3897 | 1 |  | 52.7097 | 87.9981 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:15 | 118.0911 | 1 |  | 119.4111 | 91.748 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:30 | 97.4403 | 1 |  | 98.7603 | 93.8646 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:45 | 55.6339 | 1 |  | 56.9539 | 93.8646 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:00 | 98.0335 | 1 |  | 99.3535 | 88.0693 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:15 | 87.7556 | 1 |  | 89.0756 | 81.2128 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:30 | 66.7812 | 1 |  | 68.1012 | 81.2128 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:45 | 45.2901 | 1 |  | 46.6101 | 84.6873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 | 100.432 | 1 |  | 101.752 | 79.3965 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:15 | 95.8913 | 1 |  | 97.2113 | 84.8456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:30 | 116.2935 | 1 |  | 117.6135 | 79.8009 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:45 | 47.6 | 1 |  | 48.92 | 80.1333 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:00 | 47.1684 | 1 |  | 48.4884 | 79.2406 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:15 | 45.821 | 1 |  | 47.141 | 80.3922 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:30 | 118.2082 | 1 |  | 119.5282 | 76.095 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:45 | 96.9481 | 1 |  | 98.2681 | 73.9158 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:00 | 52.8149 | 1 |  | 54.1349 | 74.4997 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:15 | 120.0554 | 1 |  | 121.3754 | 75.9576 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:30 | 55.0291 | 1 |  | 56.3491 | 72.0142 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:45 | 113.553 | 1 |  | 114.873 | 64.6381 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:00 | 45.7895 | 1 |  | 47.1095 | 64.4405 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:15 | 108.3979 | 1 |  | 109.7179 | 64.2873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:30 | 49.0806 | 1 |  | 50.4006 | 64.0686 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:45 | 38.8869 | 1 |  | 40.2069 | 56.7889 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:00 | 52.4235 | 1 |  | 53.7435 | 53.8773 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:15 | 118.0011 | 1 |  | 119.3211 | 58.8966 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:30 | 60.4008 | 1 |  | 61.7208 | 58.8966 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:45 | 36.381 | 1 |  | 37.701 | 57.3121 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:00 | 43.8528 | 1 |  | 45.1728 | 52.6417 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:15 | 42.8809 | 1 |  | 44.2009 | 57.2848 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:30 | 35.8204 | 1 |  | 37.1404 | 57.2848 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:45 | 37.6067 | 1 |  | 38.9267 | 56.1522 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:00 | 70.7432 | 1 |  | 72.0632 | 58.7609 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:15 | 97.9889 | 1 |  | 99.3089 | 59.2856 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:30 | 113.215 | 1 |  | 114.535 | 53.8323 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:45 | 40.7685 | 1 |  | 42.0885 | 52.2057 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:00 | 55.9558 | 1 |  | 57.2758 | 57.4032 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:15 | 87.5772 | 1 |  | 88.8972 | 56.8269 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:30 | 96.6934 | 1 |  | 98.0134 | 57.4775 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:45 | 38.4968 | 1 |  | 39.8168 | 58.7384 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:00 | 62.3658 | 1 |  | 63.6858 | 60.0148 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:15 | 57.1457 | 1 |  | 58.4657 | 58.4519 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:30 | 37.4909 | 1 |  | 38.8109 | 55.29 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:45 | 45.7614 | 1 |  | 47.0814 | 54.1135 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:00 | 85.2748 | 1 |  | 86.5948 | 54.1135 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:15 | 38.6662 | 1 |  | 39.9862 | 52.4966 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:30 | 48.7357 | 1 |  | 50.0557 | 52.4966 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:45 | 50.0144 | 1 |  | 51.3344 | 52.4966 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:00 | 52.256 | 1 |  | 53.576 | 54.7629 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:15 | 56.6776 | 1 |  | 57.9976 | 52.4966 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:30 | 56.8178 | 1 |  | 58.1378 | 51.8809 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:45 | 51.7768 | 1 |  | 53.0968 | 51.8809 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:00 | 40.0128 | 1 |  | 41.3328 | 51.2545 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:15 | 41.4039 | 1 |  | 42.7239 | 49.6318 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:30 | 61.8006 | 1 |  | 63.1206 | 51.4867 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:45 | 84.9402 | 1 |  | 86.2602 | 52.1525 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:00 | 119.4627 | 1 |  | 120.7827 | 53.4621 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:15 | 38.5916 | 1 |  | 39.9116 | 52.4011 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:30 | 51.6045 | 1 |  | 52.9245 | 52.4763 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:45 | 36.4839 | 1 |  | 37.8039 | 51.3894 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:00 | 40.1239 | 1 |  | 41.4439 | 50.5861 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:15 | 42.2138 | 1 |  | 43.5338 | 50.7397 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:30 | 120.024 | 1 |  | 121.344 | 52.0348 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:45 | 54.7275 | 1 |  | 56.0475 | 53.136 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:00 | 71.7115 | 1 |  | 73.0315 | 53.136 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:15 | 42.7077 | 1 |  | 44.0277 | 50.8163 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:30 | 57.3542 | 1 |  | 58.6742 | 52.5923 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:45 | 47.0352 | 1 |  | 48.3552 | 54.8264 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:00 | 44.5476 | 1 |  | 45.8676 | 56.2069 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:15 | 42.7865 | 1 |  | 44.1065 | 61.922 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:30 | 53.8694 | 1 |  | 55.1894 | 62.6314 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:45 | 95.9835 | 1 |  | 97.3035 | 57.1927 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:00 | 107.9913 | 1 |  | 109.3113 | 57.0351 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:15 | 50.8343 | 1 |  | 52.1543 | 54.0169 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:30 | 58.6913 | 1 |  | 60.0113 | 54.0169 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:45 | 119.26 | 1 |  | 120.58 | 52.3983 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:00 | 55.2109 | 1 |  | 56.5309 | 51.8388 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:15 | 110.6005 | 1 |  | 111.9205 | 57.074 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:30 | 53.4201 | 1 |  | 54.7401 | 62.9848 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:45 | 38.7841 | 1 |  | 40.1041 | 67.7037 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:00 | 53.3091 | 1 |  | 54.6291 | 62.4582 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:15 | 37.7231 | 1 |  | 39.0431 | 59.0066 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:30 | 37.2436 | 1 |  | 38.5636 | 57.6677 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:45 | 41.9998 | 1 |  | 43.3198 | 56.4536 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:00 | 34.7424 | 1 |  | 36.0624 | 51.1142 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:15 | 91.6646 | 1 |  | 92.9846 | 49.2575 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:30 | 118.3921 | 1 |  | 119.7121 | 49.2575 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:45 | 96.3393 | 1 |  | 97.6593 | 48.0441 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:00 | 48.7746 | 1 |  | 50.0946 | 49.2691 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:15 | 65.2747 | 1 |  | 66.5947 | 51.3316 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:30 | 36.3336 | 1 |  | 37.6536 | 52.6644 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:45 | 47.7641 | 1 |  | 49.0841 | 52.8624 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:00 | 43.6106 | 1 |  | 44.9306 | 52.8624 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:15 | 38.5003 | 1 |  | 39.8203 | 56.5227 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:30 | 71.8716 | 1 |  | 73.1916 | 56.5227 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:45 | 42.4997 | 1 |  | 43.8197 | 52.8624 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:00 | 49.809 | 1 |  | 51.129 | 50.4623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:15 | 116.7713 | 1 |  | 118.0913 | 50.6031 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:30 | 50.4951 | 1 |  | 51.8151 | 51.3361 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:45 | 43.7824 | 1 |  | 45.1024 | 54.953 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:00 | 37.6751 | 1 |  | 38.9951 | 57.3034 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:15 | 75.4421 | 1 |  | 76.7621 | 59.8267 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:30 | 106.5525 | 1 |  | 107.8725 | 63.3444 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:45 | 40.0007 | 1 |  | 41.3207 | 66.1654 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 | 50.2707 | 1 |  | 51.5907 | 68.045 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:15 | 50.0416 | 1 |  | 51.3616 | 71.542 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:30 | 97.2606 | 1 |  | 98.5806 | 68.045 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:45 | 75.052 | 1 |  | 76.372 | 70.3636 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:00 | 68.9175 | 1 |  | 70.2375 | 73.5306 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:15 | 66.3204 | 1 |  | 67.6404 | 77.243 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:30 | 117.4577 | 1 |  | 118.7777 | 77.3231 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:45 | 98.1976 | 1 |  | 99.5176 | 72.8842 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde

## L1
L1 · Presión (m) · VN3948124
Válido (suavizado)
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-11 22:00 | 98.7776 | 0 |  | 98.7776 | 98.7776 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:15 | 101.0263 | 0 |  | 101.0263 | 101.0263 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:30 | 100.5606 | 0 |  | 100.5606 | 100.5606 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:45 | 101.0164 | 0 |  | 101.0164 | 101.0164 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:00 | 92.0092 | 0 |  | 92.0092 | 92.0092 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:15 | 63.9716 | 0 |  | 63.9716 | 63.9716 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:30 | 65.0661 | 0 |  | 65.0661 | 65.0661 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:45 | 58.4981 | 0 |  | 58.4981 | 58.4981 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-12 | 55.3766 | 1 |  | 55.3766 | 61.458 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:15 | 61.9907 | 1 |  | 61.9907 | 61.458 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:30 | 62.9955 | 1 |  | 62.9955 | 60.3601 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:45 | 58.4819 | 1 |  | 58.4819 | 60.3601 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:00 | 59.8341 | 1 |  | 59.8341 | 60.7921 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:15 | 65.1607 | 1 |  | 65.1607 | 61.2132 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:30 | 55.5173 | 1 |  | 55.5173 | 61.8472 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:45 | 65.4446 | 1 |  | 65.4446 | 61.6221 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:00 | 60.6584 | 1 |  | 60.6584 | 61.6221 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:15 | 60.5874 | 1 |  | 60.5874 | 61.4363 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:30 | 65.8592 | 1 |  | 65.8592 | 59.98 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:45 | 61.8699 | 1 |  | 61.8699 | 61.267 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:00 | 58.9052 | 1 |  | 58.9052 | 60.7032 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:15 | 57.8793 | 1 |  | 57.8793 | 61.4343 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:30 | 55.8086 | 1 |  | 55.8086 | 60.8927 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:45 | 64.314 | 1 |  | 64.314 | 59.9624 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:00 | 61.4951 | 1 |  | 61.4951 | 60.1476 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:15 | 65.9638 | 1 |  | 65.9638 | 60.9796 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:30 | 55.7912 | 1 |  | 55.7912 | 60.6168 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:45 | 59.6623 | 1 |  | 59.6623 | 62.2666 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:00 | 62.7962 | 1 |  | 62.7962 | 61.323 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:15 | 63.0652 | 1 |  | 63.0652 | 60.8857 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:30 | 56.0651 | 1 |  | 56.0651 | 59.8433 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:45 | 66.3872 | 1 |  | 66.3872 | 60.8857 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:00 | 59.5963 | 1 |  | 59.5963 | 60.5727 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:15 | 59.3087 | 1 |  | 59.3087 | 61.2145 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:30 | 57.8531 | 1 |  | 57.8531 | 60.4353 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:45 | 66.0049 | 1 |  | 66.0049 | 61.6154 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:00 | 58.0972 | 1 |  | 58.0972 | 61.6154 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:15 | 67.245 | 1 |  | 67.245 | 62.5328 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:30 | 59.1692 | 1 |  | 59.1692 | 63.5565 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:45 | 63.9978 | 1 |  | 63.9978 | 64.8098 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:00 | 66.6362 | 1 |  | 66.6362 | 63.4427 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:15 | 64.1833 | 1 |  | 64.1833 | 64.1186 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:30 | 64.4273 | 1 |  | 64.4273 | 64.0361 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:45 | 65.4359 | 1 |  | 65.4359 | 64.0361 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:00 | 52.844 | 1 |  | 52.844 | 63.4925 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:15 | 62.5485 | 1 |  | 62.5485 | 63.2403 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:30 | 65.0238 | 1 |  | 65.0238 | 62.8017 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:45 | 61.2797 | 1 |  | 61.2797 | 62.1189 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:00 | 60.6434 | 1 |  | 60.6434 | 61.6911 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:15 | 63.7625 | 1 |  | 63.7625 | 61.788 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:30 | 61.9907 | 1 |  | 61.9907 | 61.6465 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:45 | 61.0132 | 1 |  | 61.0132 | 61.6465 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:00 | 61.6233 | 1 |  | 61.6233 | 61.7304 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:15 | 61.4976 | 1 |  | 61.4976 | 61.7832 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:30 | 61.8412 | 1 |  | 61.8412 | 61.78 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:45 | 62.0504 | 1 |  | 62.0504 | 61.6846 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:00 | 61.6993 | 1 |  | 61.6993 | 61.6846 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:15 | 61.7616 | 1 |  | 61.7616 | 61.6776 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:30 | 61.9745 | 1 |  | 61.9745 | 61.6502 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:45 | 61.2884 | 1 |  | 61.2884 | 61.5397 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:00 | 60.9734 | 1 |  | 60.9734 | 61.382 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:15 | 61.5885 | 1 |  | 61.5885 | 61.2854 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:30 | 61.3606 | 1 |  | 61.3606 | 61.2286 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:45 | 60.3309 | 1 |  | 60.3309 | 61.0807 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:00 | 60.621 | 1 |  | 60.621 | 60.8892 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:15 | 61.2162 | 1 |  | 61.2162 | 60.9667 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:30 | 61.3046 | 1 |  | 61.3046 | 60.9667 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:45 | 60.2786 | 1 |  | 60.2786 | 61.3245 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:00 | 53.5761 | 1 |  | 53.5761 | 62.1413 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:15 | 63.1499 | 1 |  | 63.1499 | 62.3323 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:30 | 68.4902 | 1 |  | 68.4902 | 63.0669 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:45 | 66.2988 | 1 |  | 66.2988 | 62.8617 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:00 | 64.4149 | 1 |  | 64.4149 | 62.9661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:15 | 61.576 | 1 |  | 61.576 | 63.0981 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:30 | 64.8893 | 1 |  | 64.8893 | 62.6281 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:45 | 60.1105 | 1 |  | 60.1105 | 61.6724 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:00 | 60.8003 | 1 |  | 60.8003 | 61.6069 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:15 | 61.4602 | 1 |  | 61.4602 | 61.6069 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:30 | 55.8834 | 1 |  | 55.8834 | 61.2393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:45 | 56.3104 | 1 |  | 56.3104 | 61.2393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:00 | 64.0874 | 1 |  | 64.0874 | 62.0693 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:15 | 66.4793 | 1 |  | 66.4793 | 61.6418 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:30 | 59.7382 | 1 |  | 59.7382 | 62.3722 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:45 | 64.2605 | 1 |  | 64.2605 | 63.3399 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:00 | 65.1122 | 1 |  | 65.1122 | 63.3399 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:15 | 58.6625 | 1 |  | 58.6625 | 63.5368 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:30 | 66.9226 | 1 |  | 66.9226 | 62.2469 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:45 | 63.501 | 1 |  | 63.501 | 63.1128 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:00 | 56.2407 | 1 |  | 56.2407 | 61.5088 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:15 | 65.0723 | 1 |  | 65.0723 | 60.7284 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:30 | 54.2112 | 1 |  | 54.2112 | 60.8456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:45 | 64.0675 | 1 |  | 64.0675 | 60.0366 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:00 | 55.3181 | 1 |  | 55.3181 | 58.4084 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:15 | 61.1701 | 1 |  | 61.1701 | 59.9738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:30 | 59.2489 | 1 |  | 59.2489 | 58.5364 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:45 | 60.0221 | 1 |  | 60.0221 | 59.6324 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:00 | 55.3604 | 1 |  | 55.3604 | 58.6657 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:15 | 67.0359 | 1 |  | 67.0359 | 58.8975 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:30 | 56.8807 | 1 |  | 56.8807 | 58.8975 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:45 | 60.8402 | 1 |  | 60.8402 | 60.4497 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:00 | 56.3366 | 1 |  | 56.3366 | 59.7691 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:15 | 57.4958 | 1 |  | 57.4958 | 60.9796 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:30 | 67.6124 | 1 |  | 67.6124 | 58.9015 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:45 | 67.0097 | 1 |  | 67.0097 | 58.7927 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 | 56.6192 | 1 |  | 56.6192 | 59.8241 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:15 | 62.6717 | 1 |  | 62.6717 | 60.3956 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:30 | 55.1637 | 1 |  | 55.1637 | 62.2984 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:45 | 56.0502 | 1 |  | 56.0502 | 62.0887 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:00 | 65.9974 | 1 |  | 65.9974 | 61.1006 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:15 | 59.1941 | 1 |  | 59.1941 | 61.4149 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:30 | 67.1205 | 1 |  | 67.1205 | 60.3568 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:45 | 65.9613 | 1 |  | 65.9613 | 61.0757 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:00 | 61.0568 | 1 |  | 61.0568 | 61.1686 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:15 | 58.1906 | 1 |  | 58.1906 | 59.7636 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:30 | 57.3812 | 1 |  | 57.3812 | 60.9881 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:45 | 60.9759 | 1 |  | 60.9759 | 59.5629 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:00 | 58.655 | 1 |  | 58.655 | 58.9195 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:15 | 58.9364 | 1 |  | 58.9364 | 58.9195 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:30 | 65.3164 | 1 |  | 65.3164 | 59.5492 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:45 | 57.7448 | 1 |  | 57.7448 | 60.556 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:00 | 57.8394 | 1 |  | 57.8394 | 60.9286 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:15 | 62.8734 | 1 |  | 62.8734 | 61.8579 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:30 | 61.3395 | 1 |  | 61.3395 | 61.6385 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:45 | 63.3018 | 1 |  | 63.3018 | 60.5271 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:00 | 62.8386 | 1 |  | 62.8386 | 60.4362 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:15 | 65.5716 | 1 |  | 65.5716 | 61.5287 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:30 | 57.2903 | 1 |  | 57.2903 | 61.5115 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:45 | 55.4787 | 1 |  | 55.4787 | 62.358 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:00 | 56.0415 | 1 |  | 56.0415 | 62.8924 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:15 | 65.9738 | 1 |  | 65.9738 | 61.5329 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:30 | 62.7875 | 1 |  | 62.7875 | 60.1807 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:45 | 66.229 | 1 |  | 66.229 | 60.2995 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:00 | 67.5202 | 1 |  | 67.5202 | 62.337 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:15 | 55.4127 | 1 |  | 55.4127 | 63.0425 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:30 | 58.8106 | 1 |  | 58.8106 | 62.984 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:45 | 57.8843 | 1 |  | 57.8843 | 62.0034 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:00 | 67.3434 | 1 |  | 67.3434 | 61.971 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:15 | 61.4117 | 1 |  | 61.4117 | 61.7929 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:30 | 65.6812 | 1 |  | 65.6812 | 62.8266 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:45 | 54.4365 | 1 |  | 54.4365 | 63.0973 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:00 | 66.0672 | 1 |  | 66.0672 | 64.2692 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:15 | 65.1769 | 1 |  | 65.1769 | 63.0973 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:30 | 63.0527 | 1 |  | 63.0527 | 62.7895 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:45 | 60.1641 | 1 |  | 60.1641 | 61.9154 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:00 | 66.0236 | 1 |  | 66.0236 | 62.3438 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:15 | 53.8924 | 1 |  | 53.8924 | 61.4097 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:30 | 59.8727 | 1 |  | 59.8727 | 61.212 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:45 | 61.3108 | 1 |  | 61.3108 | 61.142 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:00 | 62.0143 | 1 |  | 62.0143 | 61.4986 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:15 | 60.5065 | 1 |  | 60.5065 | 61.444 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:30 | 62.0641 | 1 |  | 62.0641 | 61.7456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:45 | 61.7142 | 1 |  | 61.7142 | 61.847 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:00 | 61.9471 | 1 |  | 61.9471 | 61.847 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:15 | 61.7416 | 1 |  | 61.7416 | 61.7234 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:30 | 62.216 | 1 |  | 62.216 | 61.7234 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:45 | 61.8176 | 1 |  | 61.8176 | 61.7234 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:00 | 61.3967 | 1 |  | 61.3967 | 61.7167 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:15 | 61.2012 | 1 |  | 61.2012 | 61.7568 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:30 | 61.0107 | 1 |  | 61.0107 | 61.8517 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:45 | 62.1475 | 1 |  | 62.1475 | 61.6487 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:00 | 61.6806 | 1 |  | 61.6806 | 61.4873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:15 | 65.3487 | 1 |  | 65.3487 | 61.9954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:30 | 63.9368 | 1 |  | 63.9368 | 61.8758 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:45 | 60.6036 | 1 |  | 60.6036 | 62.7434 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:00 | 55.5272 | 1 |  | 55.5272 | 63.3257 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:15 | 68.7566 | 1 |  | 68.7566 | 62.9753 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:30 | 57.8469 | 1 |  | 57.8469 | 61.4749 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:45 | 66.0933 | 1 |  | 66.0933 | 59.793 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:00 | 65.0586 | 1 |  | 65.0586 | 60.612 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:15 | 59.9287 | 1 |  | 59.9287 | 60.571 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:30 | 53.9584 | 1 |  | 53.9584 | 59.0275 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:45 | 55.3218 | 1 |  | 55.3218 | 58.9516 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:00 | 64.6988 | 1 |  | 64.6988 | 57.6758 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:15 | 54.5536 | 1 |  | 54.5536 | 56.6297 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:30 | 57.3414 | 1 |  | 57.3414 | 56.6297 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:45 | 57.4671 | 1 |  | 57.4671 | 58.4906 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:00 | 58.32 | 1 |  | 58.32 | 58.3659 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:15 | 54.698 | 1 |  | 54.698 | 58.3659 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:30 | 64.0028 | 1 |  | 64.0028 | 58.3659 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:45 | 65.5704 | 1 |  | 65.5704 | 57.9301 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:00 | 53.6135 | 1 |  | 53.6135 | 58.5509 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:15 | 68.4341 | 1 |  | 68.4341 | 59.4962 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:30 | 53.5587 | 1 |  | 53.5587 | 61.6707 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:45 | 55.1624 | 1 |  | 55.1624 | 59.5928 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:00 | 60.5712 | 1 |  | 60.5712 | 59.7056 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:15 | 63.0465 | 1 |  | 63.0465 | 61.0919 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:30 | 66.1344 | 1 |  | 66.1344 | 59.3903 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:45 | 53.5189 | 1 |  | 53.5189 | 59.3903 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:00 | 67.0695 | 1 |  | 67.0695 | 60.3966 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:15 | 60.5451 | 1 |  | 60.5451 | 60.7214 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:30 | 57.6265 | 1 |  | 57.6265 | 59.4227 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:45 | 54.246 | 1 |  | 54.246 | 58.5658 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:00 | 60.1939 | 1 |  | 60.1939 | 59.6941 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:15 | 62.1948 | 1 |  | 62.1948 | 59.6941 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:30 | 56.5532 | 1 |  | 56.5532 | 59.5661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:45 | 57.9104 | 1 |  | 57.9104 | 60.4701 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:00 | 63.5906 | 1 |  | 63.5906 | 60.4701 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:15 | 62.5373 | 1 |  | 62.5373 | 59.987 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:30 | 59.9051 | 1 |  | 59.9051 | 60.0555 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:45 | 62.1463 | 1 |  | 62.1463 | 60.3516 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 | 57.7784 | 1 |  | 57.7784 | 60.4793 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:15 | 56.0427 | 1 |  | 56.0427 | 59.8319 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:30 | 65.9377 | 1 |  | 65.9377 | 59.8319 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:45 | 59.2589 | 1 |  | 59.2589 | 61.0384 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:00 | 58.5491 | 1 |  | 58.5491 | 61.8408 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:15 | 59.3 | 1 |  | 59.3 | 63.0333 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:30 | 67.3658 | 1 |  | 67.3658 | 64.3103 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:45 | 66.8616 | 1 |  | 66.8616 | 64.3093 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:00 | 66.1581 | 1 |  | 66.1581 | 64.509 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:15 | 64.512 | 1 |  | 64.512 | 65.4461 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:30 | 65.6438 | 1 |  | 65.6438 | 65.4461 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:45 | 65.9327 | 1 |  | 65.9327 | 65.1395 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:00 | 60.2985 | 1 |  | 60.2985 | 64.0127 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:15 | 64.9839 | 1 |  | 64.9839 | 63.4838 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:30 | 57.7709 | 1 |  | 57.7709 | 62.2601 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:45 | 64.6253 | 1 |  | 64.6253 | 62.2601 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:00 | 58.3935 | 1 |  | 58.3935 | 62.2439 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:15 | 62.9992 | 1 |  | 62.9992 | 61.7384 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:30 | 57.2019 | 1 |  | 57.2019 | 61.7384 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:45 | 67.3584 | 1 |  | 67.3584 | 61.6246 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:00 | 64.903 | 1 |  | 64.903 | 61.7695 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:15 | 56.3054 | 1 |  | 56.3054 | 62.1224 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:30 | 66.107 | 1 |  | 66.107 | 60.948 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:45 | 56.2868 | 1 |  | 56.2868 | 61.6988 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:00 | 65.35 | 1 |  | 65.35 | 61.0289 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:15 | 60.1578 | 1 |  | 60.1578 | 61.1183 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:30 | 57.1272 | 1 |  | 57.1272 | 62.9143 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:45 | 60.956 | 1 |  | 60.956 | 61.9605 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:00 | 62.0006 | 1 |  | 62.0006 | 62.2718 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:15 | 66.4905 | 1 |  | 66.4905 | 62.2962 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:30 | 66.29 | 1 |  | 66.29 | 62.2962 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:45 | 61.3382 | 1 |  | 61.3382 | 62.2962 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:00 | 61.7142 | 1 |  | 61.7142 | 62.4481 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:15 | 65.472 | 1 |  | 65.472 | 62.1767 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:30 | 57.0612 | 1 |  | 57.0612 | 61.823 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:45 | 55.0006 | 1 |  | 55.0006 | 61.823 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:00 | 61.7155 | 1 |  | 61.7155 | 61.9715 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:15 | 60.6434 | 1 |  | 60.6434 | 61.9906 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:30 | 63.7039 | 1 |  | 63.7039 | 60.6621 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:45 | 64.9229 | 1 |  | 64.9229 | 60.9769 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:00 | 62.0803 | 1 |  | 62.0803 | 60.9769 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:15 | 61.8101 | 1 |  | 61.8101 | 61.3746 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:30 | 55.8584 | 1 |  | 55.8584 | 61.6674 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:45 | 58.6351 | 1 |  | 58.6351 | 61.9112 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:00 | 55.409 | 1 |  | 55.409 | 61.9463 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:15 | 65.0985 | 1 |  | 65.0985 | 62.4588 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:30 | 62.1077 | 1 |  | 62.1077 | 62.8961 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:45 | 66.6984 | 1 |  | 66.6984 | 64.1671 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:00 | 67.4729 | 1 |  | 67.4729 | 64.8915 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:15 | 64.6427 | 1 |  | 64.6427 | 64.8915 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:30 | 63.9965 | 1 |  | 63.9965 | 65.2115 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:45 | 64.9901 | 1 |  | 64.9901 | 65.2115 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:00 | 65.7297 | 1 |  | 65.7297 | 64.5712 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:15 | 59.8254 | 1 |  | 59.8254 | 63.3904 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:30 | 68.0133 | 1 |  | 68.0133 | 62.8174 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:45 | 63.4972 | 1 |  | 63.4972 | 63.164 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:00 | 58.9339 | 1 |  | 58.9339 | 62.5985 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:15 | 54.5224 | 1 |  | 54.5224 | 61.2393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:30 | 61.7777 | 1 |  | 61.7777 | 62.4464 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:45 | 65.8605 | 1 |  | 65.8605 | 62.3614 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:00 | 62.1625 | 1 |  | 62.1625 | 62.0783 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:15 | 58.8903 | 1 |  | 58.8903 | 63.31 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:30 | 66.0771 | 1 |  | 66.0771 | 63.9955 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:45 | 65.4359 | 1 |  | 65.4359 | 63.9955 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:00 | 62.0815 | 1 |  | 62.0815 | 62.8642 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:15 | 65.0922 | 1 |  | 65.0922 | 63.4686 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:30 | 65.2055 | 1 |  | 65.2055 | 63.4686 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:45 | 59.7793 | 1 |  | 59.7793 | 63.4686 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:00 | 54.8387 | 1 |  | 54.8387 | 62.0561 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:15 | 65.1844 | 1 |  | 65.1844 | 62.6809 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:30 | 56.0402 | 1 |  | 56.0402 | 62.9705 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:45 | 66.5403 | 1 |  | 66.5403 | 62.3679 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:00 | 58.1432 | 1 |  | 58.1432 | 62.0671 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:15 | 67.4044 | 1 |  | 67.4044 | 62.0671 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:30 | 67.3621 | 1 |  | 67.3621 | 61.5471 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:45 | 62.1924 | 1 |  | 62.1924 | 61.5471 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:00 | 58.2752 | 1 |  | 58.2752 | 59.7584 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:15 | 55.7427 | 1 |  | 55.7427 | 61.6022 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:30 | 62.5846 | 1 |  | 62.5846 | 59.406 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:45 | 57.5966 | 1 |  | 57.5966 | 59.406 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:00 | 56.3814 | 1 |  | 56.3814 | 59.4857 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:15 | 67.7518 | 1 |  | 67.7518 | 60.3981 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:30 | 56.2569 | 1 |  | 56.2569 | 60.8793 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:45 | 62.5908 | 1 |  | 62.5908 | 60.7968 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:00 | 62.8373 | 1 |  | 62.8373 | 60.5538 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:15 | 63.4948 | 1 |  | 63.4948 | 61.5205 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:30 | 58.787 | 1 |  | 58.787 | 61.5205 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:45 | 62.1724 | 1 |  | 62.1724 | 61.5205 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:00 | 54.1564 | 1 |  | 54.1564 | 61.7013 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:15 | 61.2149 | 1 |  | 61.2149 | 62.3109 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:30 | 65.8854 | 1 |  | 65.8854 | 62.6498 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:45 | 56.3079 | 1 |  | 56.3079 | 62.8236 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:00 | 67.3048 | 1 |  | 67.3048 | 63.8023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:15 | 68.5898 | 1 |  | 68.5898 | 65.0215 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:30 | 65.1894 | 1 |  | 65.1894 | 64.8136 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:45 | 59.6561 | 1 |  | 59.6561 | 63.5677 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 | 67.0657 | 1 |  | 67.0657 | 63.5677 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:15 | 65.7521 | 1 |  | 65.7521 | 62.0056 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:30 | 60.1753 | 1 |  | 60.1753 | 61.3011 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:45 | 58.5404 | 1 |  | 58.5404 | 61.4137 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:00 | 57.8457 | 1 |  | 57.8457 | 61.1905 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:15 | 59.2551 | 1 |  | 59.2551 | 60.2679 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:30 | 62.2297 | 1 |  | 62.2297 | 59.8749 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:45 | 66.483 | 1 |  | 66.483 | 59.988 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:00 | 56.7823 | 1 |  | 56.7823 | 59.8625 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:15 | 61.139 | 1 |  | 61.139 | 60.7259 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:30 | 60.2649 | 1 |  | 60.2649 | 60.4574 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:45 | 60.7406 | 1 |  | 60.7406 | 60.3757 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:00 | 57.9129 | 1 |  | 57.9129 | 59.4521 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:15 | 64.3663 | 1 |  | 64.3663 | 60.3493 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:30 | 57.2032 | 1 |  | 57.2032 | 59.5622 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:45 | 61.8213 | 1 |  | 61.8213 | 59.8735 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:00 | 55.409 | 1 |  | 55.409 | 59.3754 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:15 | 61.6893 | 1 |  | 61.6893 | 60.6661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:30 | 56.283 | 1 |  | 56.283 | 60.5157 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:45 | 67.4804 | 1 |  | 67.4804 | 61.5631 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:00 | 58.2503 | 1 |  | 58.2503 | 62.5191 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:15 | 67.5887 | 1 |  | 67.5887 | 63.8611 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:30 | 63.6143 | 1 |  | 63.6143 | 63.5005 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:45 | 62.4401 | 1 |  | 62.4401 | 64.9498 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:00 | 66.6013 | 1 |  | 66.6013 | 63.5005 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:15 | 64.9603 | 1 |  | 64.9603 | 64.9227 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:30 | 59.8864 | 1 |  | 59.8864 | 64.7152 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:45 | 67.133 | 1 |  | 67.133 | 65.0402 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:00 | 55.2272 | 1 |  | 55.2272 | 64.5295 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:15 | 66.9973 | 1 |  | 66.9973 | 64.6087 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:30 | 65.9601 | 1 |  | 65.9601 | 64.5028 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:45 | 65.2392 | 1 |  | 65.2392 | 64.1661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:00 | 58.203 | 1 |  | 58.203 | 64.1472 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:15 | 68.7989 | 1 |  | 68.7989 | 64.2164 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:30 | 64.4311 | 1 |  | 64.4311 | 63.1885 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:45 | 53.9435 | 1 |  | 53.9435 | 62.3166 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:00 | 66.9026 | 1 |  | 66.9026 | 61.7685 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:15 | 58.5491 | 1 |  | 58.5491 | 62.4185 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:30 | 61.7628 | 1 |  | 61.7628 | 61.9623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:45 | 61.6009 | 1 |  | 61.6009 | 61.9623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:00 | 62.4987 | 1 |  | 62.4987 | 62.2546 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:15 | 61.7989 | 1 |  | 61.7989 | 61.9623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:30 | 62.15 | 1 |  | 62.15 | 61.9623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:45 | 63.0627 | 1 |  | 63.0627 | 62.2222 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:00 | 66.3411 | 1 |  | 66.3411 | 62.6292 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:15 | 57.0849 | 1 |  | 57.0849 | 62.8884 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:30 | 61.0618 | 1 |  | 61.0618 | 63.0971 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:45 | 63.6355 | 1 |  | 63.6355 | 63.7323 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:00 | 63.7948 | 1 |  | 63.7948 | 63.3321 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:15 | 67.1367 | 1 |  | 67.1367 | 61.9593 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:30 | 62.8423 | 1 |  | 62.8423 | 63.1165 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:45 | 65.3263 | 1 |  | 65.3263 | 63.9694 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:00 | 58.462 | 1 |  | 58.462 | 63.0729 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:15 | 54.2273 | 1 |  | 54.2273 | 62.0063 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:30 | 64.248 | 1 |  | 64.248 | 60.4098 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:45 | 67.0446 | 1 |  | 67.0446 | 59.0098 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:00 | 59.153 | 1 |  | 59.153 | 57.2029 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:15 | 55.8423 | 1 |  | 55.8423 | 58.3601 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:30 | 57.3439 | 1 |  | 57.3439 | 58.4042 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:45 | 53.5811 | 1 |  | 53.5811 | 58.5008 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:00 | 55.2135 | 1 |  | 55.2135 | 57.7358 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:15 | 68.21 | 1 |  | 68.21 | 58.3338 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:30 | 55.4339 | 1 |  | 55.4339 | 59.3438 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:45 | 64.7311 | 1 |  | 64.7311 | 60.7573 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:00 | 60.9061 | 1 |  | 60.9061 | 62.023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:15 | 62.1426 | 1 |  | 62.1426 | 62.7908 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:30 | 60.8925 | 1 |  | 60.8925 | 62.023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:45 | 64.4112 | 1 |  | 64.4112 | 62.738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:00 | 61.7628 | 1 |  | 61.7628 | 62.023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:15 | 65.7858 | 1 |  | 65.7858 | 62.7353 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:30 | 55.3928 | 1 |  | 55.3928 | 62.5007 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:45 | 64.4672 | 1 |  | 64.4672 | 61.5464 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:00 | 56.1212 | 1 |  | 56.1212 | 61.5828 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:15 | 66.9699 | 1 |  | 66.9699 | 62.3874 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:30 | 60.9697 | 1 |  | 60.9697 | 62.3047 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:45 | 55.8759 | 1 |  | 55.8759 | 64.3905 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:00 | 64.5929 | 1 |  | 64.5929 | 62.7213 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:15 | 66.5503 | 1 |  | 66.5503 | 63.3879 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:30 | 65.3724 | 1 |  | 65.3724 | 63.1715 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:45 | 68.0145 | 1 |  | 68.0145 | 64.2876 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:00 | 55.399 | 1 |  | 55.399 | 64.2876 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:15 | 59.4543 | 1 |  | 59.4543 | 62.996 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:30 | 65.4683 | 1 |  | 65.4683 | 62.1844 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:45 | 66.7582 | 1 |  | 66.7582 | 60.1897 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:00 | 54.2037 | 1 |  | 54.2037 | 60.1897 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:15 | 58.1345 | 1 |  | 58.1345 | 61.8079 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:30 | 62.4924 | 1 |  | 62.4924 | 61.2438 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:45 | 54.708 | 1 |  | 54.708 | 59.0918 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:00 | 66.2801 | 1 |  | 66.2801 | 58.2715 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:15 | 63.4898 | 1 |  | 63.4898 | 59.3333 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:30 | 56.6342 | 1 |  | 56.6342 | 60.3867 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:45 | 54.0343 | 1 |  | 54.0343 | 60.5862 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:00 | 59.3884 | 1 |  | 59.3884 | 61.1231 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:15 | 60.0171 | 1 |  | 60.0171 | 59.9051 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:30 | 63.4014 | 1 |  | 63.4014 | 59.8896 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:45 | 64.3688 | 1 |  | 64.3688 | 60.5518 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 | 59.3186 | 0 |  | 59.3186 | 59.3186 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:15 | 57.3999 | 0 |  | 57.3999 | 57.3999 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:30 | 63.3242 | 0 |  | 63.3242 | 63.3242 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:45 | 60.7107 | 0 |  | 60.7107 | 60.7107 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:00 | 60.0906 | 0 |  | 60.0906 | 60.0906 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:15 | 59.2564 | 0 |  | 59.2564 | 59.2564 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:30 | 64.5182 | 0 |  | 64.5182 | 64.5182 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:45 | 63.4275 | 0 |  | 63.4275 | 63.4275 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde

## L2
L2 · Presión (m) · 3949579
Válido (suavizado)
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-11 22:00 | 67.5848 | 0 |  | 67.5848 | 67.5848 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:15 | 67.8026 | 0 |  | 67.8026 | 67.8026 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:30 | 67.7966 | 0 |  | 67.7966 | 67.7966 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:45 | 67.6636 | 0 |  | 67.6636 | 67.6636 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:00 | 67.1423 | 0 |  | 67.1423 | 67.1423 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:15 | 69.47 | 0 |  | 69.47 | 69.47 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:30 | 53.9445 | 2 | 70.6579 | 53.9445 | 70.6579 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:45 | 71.8457 | 0 |  | 71.8457 | 71.8457 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-12 | 79.8902 | 1 |  | 79.8902 | 69.2257 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:15 | 67.0141 | 1 |  | 67.0141 | 69.2001 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:30 | 68.1552 | 1 |  | 68.1552 | 69.6752 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:45 | 70.3703 | 1 |  | 70.3703 | 69.6752 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:00 | 70.9909 | 1 |  | 70.9909 | 69.3651 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:15 | 55.2422 | 1 |  | 55.2422 | 68.8094 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:30 | 79.2835 | 1 |  | 79.2835 | 66.542 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:45 | 54.3062 | 1 |  | 54.3062 | 66.4201 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:00 | 70.2952 | 1 |  | 70.2952 | 66.5442 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:15 | 68.2123 | 1 |  | 68.2123 | 67.01 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:30 | 55.6769 | 1 |  | 55.6769 | 70.7408 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:45 | 67.5456 | 1 |  | 67.5456 | 69.7629 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:00 | 73.3198 | 1 |  | 73.3198 | 69.8189 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:15 | 74.3311 | 1 |  | 74.3311 | 69.269 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:30 | 79.5771 | 1 |  | 79.5771 | 70.4928 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:45 | 69.4415 | 1 |  | 69.4415 | 70.7509 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:00 | 67.8258 | 1 |  | 67.8258 | 70.7509 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:15 | 55.7063 | 1 |  | 55.7063 | 69.5508 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:30 | 78.8375 | 1 |  | 78.8375 | 70.4521 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:45 | 68.8363 | 1 |  | 68.8363 | 68.075 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:00 | 66.952 | 1 |  | 66.952 | 68.6381 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:15 | 67.3193 | 1 |  | 67.3193 | 69.8121 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:30 | 81.1215 | 1 |  | 81.1215 | 71.0699 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:45 | 59.4871 | 1 |  | 59.4871 | 69.7211 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:00 | 72.2573 | 1 |  | 72.2573 | 70.6596 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:15 | 73.6957 | 1 |  | 73.6957 | 70.4099 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:30 | 73.2408 | 1 |  | 73.2408 | 69.9176 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:45 | 58.3565 | 1 |  | 58.3565 | 67.7574 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:00 | 73.5284 | 1 |  | 73.5284 | 68.4475 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:15 | 65.7036 | 1 |  | 65.7036 | 66.5415 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:30 | 64.8578 | 1 |  | 64.8578 | 65.006 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:45 | 62.7276 | 1 |  | 62.7276 | 63.4417 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:00 | 66.1779 | 1 |  | 66.1779 | 64.7249 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:15 | 57.7691 | 1 |  | 57.7691 | 63.138 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:30 | 65.5629 | 1 |  | 65.5629 | 63.0804 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:45 | 56.0359 | 1 |  | 56.0359 | 63.175 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:00 | 64.7725 | 1 |  | 64.7725 | 63.6766 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:15 | 52.5712 | 1 |  | 52.5712 | 61.8176 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:30 | 65.2748 | 1 |  | 65.2748 | 62.8843 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:45 | 65.3312 | 1 |  | 65.3312 | 62.4974 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:00 | 65.2355 | 1 |  | 65.2355 | 64.3451 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:15 | 51.0171 | 1 |  | 51.0171 | 63.922 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:30 | 63.1028 | 1 |  | 63.1028 | 64.1163 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:45 | 63.3401 | 1 |  | 63.3401 | 63.7163 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:00 | 66.0728 | 1 |  | 66.0728 | 63.2703 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:15 | 62.6569 | 1 |  | 62.6569 | 63.2703 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:30 | 63.6281 | 1 |  | 63.6281 | 63.2703 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:45 | 63.2748 | 1 |  | 63.2748 | 63.3993 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:00 | 63.0057 | 1 |  | 63.0057 | 63.3021 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:15 | 63.7479 | 1 |  | 63.7479 | 63.3021 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:30 | 62.7811 | 1 |  | 62.7811 | 63.595 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:45 | 64.3186 | 1 |  | 64.3186 | 63.7624 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:00 | 62.8539 | 1 |  | 62.8539 | 63.8537 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:15 | 64.7166 | 1 |  | 64.7166 | 64.1809 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:30 | 64.465 | 1 |  | 64.465 | 64.2691 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:45 | 65.8328 | 1 |  | 65.8328 | 64.4661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:00 | 63.7312 | 1 |  | 63.7312 | 64.769 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:15 | 64.6417 | 1 |  | 64.6417 | 65.146 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:30 | 64.1888 | 1 |  | 64.1888 | 65.6017 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:45 | 74.4478 | 1 |  | 74.4478 | 65.5465 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:00 | 66.074 | 1 |  | 66.074 | 65.1262 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:15 | 68.4203 | 1 |  | 68.4203 | 65.165 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:30 | 66.9951 | 1 |  | 66.9951 | 64.0552 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:45 | 54.5189 | 1 |  | 54.5189 | 64.6093 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:00 | 59.0931 | 1 |  | 59.0931 | 64.6093 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:15 | 63.9252 | 1 |  | 63.9252 | 64.3231 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:30 | 56.1895 | 1 |  | 56.1895 | 64.3231 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:45 | 66.9591 | 1 |  | 66.9591 | 64.7725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:00 | 69.2422 | 1 |  | 69.2422 | 66.2618 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:15 | 64.6429 | 1 |  | 64.6429 | 66.2618 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:30 | 80.274 | 1 |  | 80.274 | 66.6462 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:45 | 79.5178 | 1 |  | 79.5178 | 66.6462 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:00 | 66.5398 | 1 |  | 66.5398 | 66.4129 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:15 | 55.7944 | 1 |  | 55.7944 | 67.7882 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:30 | 65.8468 | 1 |  | 65.8468 | 66.4079 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:45 | 57.7414 | 1 |  | 57.7414 | 64.3617 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:00 | 65.793 | 1 |  | 65.793 | 64.0405 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:15 | 76.1187 | 1 |  | 76.1187 | 63.2073 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:30 | 53.1448 | 1 |  | 53.1448 | 64.8365 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:45 | 65.8874 | 1 |  | 65.8874 | 63.2154 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:00 | 64.9339 | 1 |  | 64.9339 | 64.9754 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:15 | 61.7215 | 1 |  | 61.7215 | 65.8141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:30 | 66.5412 | 1 |  | 66.5412 | 65.8141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:45 | 53.9251 | 1 |  | 53.9251 | 68.0576 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:00 | 72.939 | 1 |  | 72.939 | 68.6545 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:15 | 69.9864 | 1 |  | 69.9864 | 68.4835 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:30 | 73.8847 | 1 |  | 73.8847 | 70.258 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:45 | 72.9512 | 1 |  | 72.9512 | 71.2765 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:00 | 68.872 | 1 |  | 68.872 | 71.8662 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:15 | 64.0791 | 1 |  | 64.0791 | 72.0554 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:30 | 78.1478 | 1 |  | 78.1478 | 71.8325 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:45 | 71.6339 | 1 |  | 71.6339 | 69.8714 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:00 | 71.8206 | 1 |  | 71.8206 | 69.7913 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:15 | 78.3853 | 1 |  | 78.3853 | 68.4624 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:30 | 62.2278 | 1 |  | 62.2278 | 69.3387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:45 | 54.8357 | 1 |  | 54.8357 | 69.3387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 | 72.5507 | 1 |  | 72.5507 | 68.7363 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:15 | 54.0226 | 1 |  | 54.0226 | 68.3073 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:30 | 68.4604 | 1 |  | 68.4604 | 64.7643 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:45 | 76.2498 | 1 |  | 76.2498 | 66.1612 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:00 | 68.6219 | 1 |  | 68.6219 | 69.5218 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:15 | 69.6756 | 1 |  | 69.6756 | 69.5218 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:30 | 52.4585 | 1 |  | 52.4585 | 71.0797 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:45 | 69.2124 | 1 |  | 69.2124 | 71.0797 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:00 | 71.6389 | 1 |  | 71.6389 | 71.1342 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:15 | 80.0678 | 1 |  | 80.0678 | 69.7057 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:30 | 80.2439 | 1 |  | 80.2439 | 68.8994 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:45 | 54.9179 | 1 |  | 54.9179 | 69.8823 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:00 | 76.522 | 1 |  | 76.522 | 69.8719 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:15 | 61.4795 | 1 |  | 61.4795 | 67.84 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:30 | 65.6442 | 1 |  | 65.6442 | 63.5192 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:45 | 66.3938 | 1 |  | 66.3938 | 63.0715 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:00 | 69.1607 | 1 |  | 69.1607 | 65.9147 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:15 | 54.7576 | 1 |  | 54.7576 | 65.9147 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:30 | 54.31 | 1 |  | 54.31 | 67.451 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:45 | 66.9222 | 1 |  | 66.9222 | 67.8963 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:00 | 69.1339 | 1 |  | 69.1339 | 68.5113 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:15 | 69.4685 | 1 |  | 69.4685 | 66.5971 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:30 | 79.9411 | 1 |  | 79.9411 | 68.1257 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:45 | 67.8711 | 1 |  | 67.8711 | 68.4843 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:00 | 79.4119 | 1 |  | 79.4119 | 68.4843 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:15 | 59.5897 | 1 |  | 59.5897 | 70.5399 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:30 | 67.2328 | 1 |  | 67.2328 | 69.4276 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:45 | 68.7151 | 1 |  | 68.7151 | 69.4276 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:00 | 53.4475 | 1 |  | 53.4475 | 67.9281 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:15 | 79.8163 | 1 |  | 79.8163 | 64.6868 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:30 | 63.9072 | 1 |  | 63.9072 | 66.7243 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:45 | 79.6836 | 1 |  | 79.6836 | 66.191 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:00 | 60.3736 | 1 |  | 60.3736 | 65.463 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:15 | 63.2052 | 1 |  | 63.2052 | 65.4713 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:30 | 70.5613 | 1 |  | 70.5613 | 64.0001 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:45 | 64.566 | 1 |  | 64.566 | 64.3937 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:00 | 65.0755 | 1 |  | 65.0755 | 63.8607 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:15 | 63.2465 | 1 |  | 63.2465 | 64.2931 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:30 | 62.5629 | 1 |  | 62.5629 | 64.8262 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:45 | 65.8755 | 1 |  | 65.8755 | 64.2931 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:00 | 63.2101 | 1 |  | 63.2101 | 64.1096 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:15 | 65.3675 | 1 |  | 65.3675 | 63.9997 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:30 | 72.2278 | 1 |  | 72.2278 | 63.9872 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:45 | 63.1836 | 1 |  | 63.1836 | 64.394 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:00 | 63.6486 | 1 |  | 63.6486 | 64.093 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:15 | 64.526 | 1 |  | 64.526 | 64.3236 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:30 | 62.8268 | 1 |  | 62.8268 | 63.9168 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:45 | 65.2178 | 1 |  | 65.2178 | 63.7927 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:00 | 63.8623 | 1 |  | 63.8623 | 63.9874 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:15 | 64.3633 | 1 |  | 64.3633 | 64.0953 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:30 | 63.038 | 1 |  | 63.038 | 63.8303 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:45 | 63.9059 | 1 |  | 63.9059 | 63.8941 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:00 | 64.1569 | 1 |  | 64.1569 | 63.8941 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:15 | 64.1882 | 1 |  | 64.1882 | 63.9943 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:30 | 62.9831 | 1 |  | 62.9831 | 64.2739 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:45 | 63.3574 | 1 |  | 63.3574 | 64.5638 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:00 | 72.7691 | 1 |  | 72.7691 | 64.8117 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:15 | 65.7612 | 1 |  | 65.7612 | 64.9117 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:30 | 71.1587 | 1 |  | 71.1587 | 66.3058 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:45 | 64.8067 | 1 |  | 64.8067 | 66.7198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:00 | 65.1454 | 1 |  | 65.1454 | 66.7198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:15 | 64.657 | 1 |  | 64.657 | 66.7198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:30 | 79.1522 | 1 |  | 79.1522 | 67.3657 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:45 | 66.7272 | 1 |  | 66.7272 | 66.0654 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:00 | 63.2981 | 1 |  | 63.2981 | 66.4198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:15 | 71.248 | 1 |  | 71.248 | 67.6403 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:30 | 68.9907 | 1 |  | 68.9907 | 67.6733 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:45 | 64.1861 | 1 |  | 64.1861 | 67.6733 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:00 | 66.5787 | 1 |  | 66.5787 | 68.626 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:15 | 71.4904 | 1 |  | 71.4904 | 70.4416 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:30 | 64.822 | 1 |  | 64.822 | 69.8615 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:45 | 79.508 | 1 |  | 79.508 | 69.3365 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:00 | 73.9002 | 1 |  | 73.9002 | 69.3365 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:15 | 76.5767 | 1 |  | 76.5767 | 69.2429 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:30 | 68.3474 | 1 |  | 68.3474 | 68.2997 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:45 | 66.3657 | 1 |  | 66.3657 | 68.5826 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:00 | 66.111 | 1 |  | 66.111 | 68.5826 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:15 | 54.1236 | 1 |  | 54.1236 | 67.9398 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:30 | 66.774 | 1 |  | 66.774 | 67.2038 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:45 | 67.5256 | 1 |  | 67.5256 | 67.2813 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:00 | 79.5397 | 1 |  | 79.5397 | 67.2303 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:15 | 70.6864 | 1 |  | 70.6864 | 67.5793 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:30 | 67.0063 | 1 |  | 67.0063 | 68.198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:45 | 68.7348 | 1 |  | 68.7348 | 68.9175 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:00 | 59.548 | 1 |  | 59.548 | 68.8136 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:15 | 67.8559 | 1 |  | 67.8559 | 66.7852 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:30 | 69.8675 | 1 |  | 69.8675 | 66.7852 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:45 | 70.6036 | 1 |  | 70.6036 | 67.5047 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:00 | 60.4617 | 1 |  | 60.4617 | 65.6673 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:15 | 57.3088 | 1 |  | 57.3088 | 65.2195 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:30 | 74.832 | 1 |  | 74.832 | 63.718 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:45 | 78.1113 | 1 |  | 78.1113 | 63.4363 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:00 | 53.9206 | 1 |  | 53.9206 | 64.2819 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:15 | 53.7805 | 1 |  | 53.7805 | 66.8217 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:30 | 60.3485 | 1 |  | 60.3485 | 69.0135 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:45 | 68.4587 | 1 |  | 68.4587 | 68.0055 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 | 78.6141 | 1 |  | 78.6141 | 68.0055 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:15 | 73.1604 | 1 |  | 73.1604 | 69.7406 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:30 | 68.2677 | 1 |  | 68.2677 | 69.7406 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:45 | 69.7921 | 1 |  | 69.7921 | 69.7406 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:00 | 73.2539 | 1 |  | 73.2539 | 69.7735 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:15 | 69.024 | 1 |  | 69.024 | 68.5395 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:30 | 53.1953 | 1 |  | 53.1953 | 68.1786 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:45 | 65.2382 | 1 |  | 65.2382 | 68.1665 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:00 | 68.6234 | 1 |  | 68.6234 | 68.1665 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:15 | 66.9904 | 1 |  | 66.9904 | 68.0732 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:30 | 67.9873 | 1 |  | 67.9873 | 68.0732 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:45 | 68.2073 | 1 |  | 68.2073 | 68.0732 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:00 | 74.1352 | 1 |  | 74.1352 | 68.0732 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:15 | 68.5574 | 1 |  | 68.5574 | 67.7985 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:30 | 80.5619 | 1 |  | 80.5619 | 68.4397 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:45 | 66.5659 | 1 |  | 66.5659 | 68.5066 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:00 | 65.2157 | 1 |  | 65.2157 | 68.1873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:15 | 67.2503 | 1 |  | 67.2503 | 68.1873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:30 | 70.1964 | 1 |  | 70.1964 | 67.7917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:45 | 68.3217 | 1 |  | 68.3217 | 67.2152 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:00 | 66.6107 | 1 |  | 66.6107 | 67.2152 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:15 | 80.4354 | 1 |  | 80.4354 | 67.2152 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:30 | 66.5794 | 1 |  | 66.5794 | 67.4238 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:45 | 67.3139 | 1 |  | 67.3139 | 66.9493 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:00 | 65.9491 | 1 |  | 65.9491 | 66.4667 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:15 | 65.8805 | 1 |  | 65.8805 | 66.2409 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:30 | 68.2932 | 1 |  | 68.2932 | 65.7496 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:45 | 65.4814 | 1 |  | 65.4814 | 65.5729 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:00 | 64.8576 | 1 |  | 64.8576 | 65.1619 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:15 | 53.4257 | 1 |  | 53.4257 | 64.6494 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:30 | 63.3181 | 1 |  | 63.3181 | 64.1113 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:45 | 65.696 | 1 |  | 65.696 | 63.785 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:00 | 63.894 | 1 |  | 63.894 | 63.785 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:15 | 52.8065 | 1 |  | 52.8065 | 63.9527 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:30 | 63.0053 | 1 |  | 63.0053 | 64.2188 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:45 | 63.8499 | 1 |  | 63.8499 | 64.1563 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:00 | 73.1689 | 1 |  | 73.1689 | 64.0827 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:15 | 78.6592 | 1 |  | 78.6592 | 64.1171 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:30 | 64.3362 | 1 |  | 64.3362 | 64.1634 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:45 | 56.6489 | 1 |  | 56.6489 | 64.1634 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:00 | 65.3279 | 1 |  | 65.3279 | 65.0462 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:15 | 64.0664 | 1 |  | 64.0664 | 64.1437 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:30 | 63.2367 | 1 |  | 63.2367 | 63.7087 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:45 | 61.7694 | 1 |  | 61.7694 | 63.1954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:00 | 68.2638 | 1 |  | 68.2638 | 63.5076 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:15 | 63.7513 | 1 |  | 63.7513 | 63.5076 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:30 | 63.153 | 1 |  | 63.153 | 63.5493 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:45 | 61.38 | 1 |  | 61.38 | 64.0436 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:00 | 63.3307 | 1 |  | 63.3307 | 64.0436 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:15 | 69.1274 | 1 |  | 69.1274 | 63.8244 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:30 | 64.2746 | 1 |  | 64.2746 | 63.4803 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:45 | 65.7082 | 1 |  | 65.7082 | 63.2653 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:00 | 62.0309 | 1 |  | 62.0309 | 63.7249 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:15 | 64.6125 | 1 |  | 64.6125 | 63.9502 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:30 | 58.6031 | 1 |  | 58.6031 | 63.9502 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:45 | 62.0777 | 1 |  | 62.0777 | 63.9653 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:00 | 64.329 | 1 |  | 64.329 | 63.9653 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:15 | 64.4571 | 1 |  | 64.4571 | 65.3539 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:30 | 70.064 | 1 |  | 70.064 | 64.8469 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:45 | 64.3503 | 1 |  | 64.3503 | 65.5116 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:00 | 69.0204 | 1 |  | 69.0204 | 66.5601 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:15 | 79.2627 | 1 |  | 79.2627 | 66.5601 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:30 | 51.0078 | 1 |  | 51.0078 | 67.3478 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:45 | 65.4012 | 1 |  | 65.4012 | 67.3478 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:00 | 69.5713 | 1 |  | 69.5713 | 68.4331 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:15 | 64.1905 | 1 |  | 64.1905 | 67.4672 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:30 | 68.3958 | 1 |  | 68.3958 | 66.3583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:45 | 72.5459 | 1 |  | 72.5459 | 66.3583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:00 | 69.777 | 1 |  | 69.777 | 67.2335 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:15 | 54.8926 | 1 |  | 54.8926 | 65.129 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:30 | 64.2327 | 1 |  | 64.2327 | 63.6734 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:45 | 59.0492 | 1 |  | 59.0492 | 63.8338 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:00 | 77.3077 | 1 |  | 77.3077 | 63.8338 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:15 | 56.9121 | 1 |  | 56.9121 | 65.2128 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:30 | 55.0624 | 1 |  | 55.0624 | 67.4958 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:45 | 69.1979 | 1 |  | 69.1979 | 67.9207 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:00 | 76.6722 | 1 |  | 76.6722 | 71.5724 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:15 | 78.4354 | 1 |  | 78.4354 | 69.1911 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:30 | 68.3271 | 1 |  | 68.3271 | 69.9025 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:45 | 66.357 | 1 |  | 66.357 | 70.3138 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:00 | 77.9887 | 1 |  | 77.9887 | 70.8344 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:15 | 65.4013 | 1 |  | 65.4013 | 69.1654 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:30 | 68.9581 | 1 |  | 68.9581 | 69.1654 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:45 | 68.4136 | 1 |  | 68.4136 | 68.7714 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:00 | 71.8009 | 1 |  | 71.8009 | 69.0711 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:15 | 68.3272 | 1 |  | 68.3272 | 68.9213 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:30 | 79.7694 | 1 |  | 79.7694 | 68.9213 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:45 | 54.7724 | 1 |  | 54.7724 | 69.1991 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:00 | 67.8559 | 1 |  | 67.8559 | 68.8957 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:15 | 71.0516 | 1 |  | 71.0516 | 67.9723 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:30 | 66.4346 | 1 |  | 66.4346 | 65.3621 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:45 | 70.3473 | 1 |  | 70.3473 | 63.7118 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:00 | 66.8965 | 1 |  | 66.8965 | 66.726 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:15 | 55.2762 | 1 |  | 55.2762 | 66.7096 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:30 | 53.7372 | 1 |  | 53.7372 | 66.7096 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:45 | 62.0959 | 1 |  | 62.0959 | 66.5164 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 | 70.4594 | 1 |  | 70.4594 | 65.5784 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:15 | 67.7735 | 1 |  | 67.7735 | 64.2555 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:30 | 71.6721 | 1 |  | 71.6721 | 66.1393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:45 | 65.4689 | 1 |  | 65.4689 | 67.7267 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:00 | 65.6573 | 1 |  | 65.6573 | 68.7248 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:15 | 60.2821 | 1 |  | 60.2821 | 68.6623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:30 | 69.7011 | 1 |  | 69.7011 | 68.2014 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:45 | 70.0325 | 1 |  | 70.0325 | 68.2014 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:00 | 73.3884 | 1 |  | 73.3884 | 68.3558 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:15 | 70.1473 | 1 |  | 70.1473 | 68.5003 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:30 | 55.9328 | 1 |  | 55.9328 | 69.5082 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:45 | 71.2808 | 1 |  | 71.2808 | 68.8331 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:00 | 66.2409 | 1 |  | 66.2409 | 68.5583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:15 | 66.3795 | 1 |  | 66.3795 | 68.3211 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:30 | 72.5275 | 1 |  | 72.5275 | 68.5478 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:45 | 66.3256 | 1 |  | 66.3256 | 68.5478 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:00 | 68.6581 | 1 |  | 68.6581 | 67.5767 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:15 | 70.0948 | 1 |  | 70.0948 | 67.5767 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:30 | 79.0749 | 1 |  | 79.0749 | 67.6019 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:45 | 63.8989 | 1 |  | 63.8989 | 66.5226 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:00 | 66.4254 | 1 |  | 66.4254 | 66.0373 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:15 | 61.2133 | 1 |  | 61.2133 | 64.5483 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:30 | 66.5058 | 1 |  | 66.5058 | 64.5483 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:45 | 64.6983 | 1 |  | 64.6983 | 63.7047 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:00 | 55.5698 | 1 |  | 55.5698 | 64.2261 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:15 | 52.1667 | 1 |  | 52.1667 | 62.0549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:30 | 72.8052 | 1 |  | 72.8052 | 62.0083 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:45 | 62.2875 | 1 |  | 62.2875 | 59.963 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:00 | 76.3549 | 1 |  | 76.3549 | 61.5844 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:15 | 53.4958 | 1 |  | 53.4958 | 61.8153 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:30 | 60.98 | 1 |  | 60.98 | 62.9538 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:45 | 56.2796 | 1 |  | 56.2796 | 61.4581 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:00 | 79.455 | 1 |  | 79.455 | 60.2565 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:15 | 56.7242 | 1 |  | 56.7242 | 59.7711 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:30 | 61.9723 | 1 |  | 61.9723 | 61.2762 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:45 | 65.3263 | 1 |  | 65.3263 | 61.6578 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:00 | 53.7161 | 1 |  | 53.7161 | 63.0981 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:15 | 62.8993 | 1 |  | 62.8993 | 63.0981 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:30 | 63.805 | 1 |  | 63.805 | 63.5431 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:45 | 62.8882 | 1 |  | 62.8882 | 63.6185 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:00 | 63.9257 | 1 |  | 63.9257 | 63.3567 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:15 | 65.3646 | 1 |  | 65.3646 | 63.3567 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:30 | 64.1971 | 1 |  | 64.1971 | 63.6163 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:45 | 63.2654 | 1 |  | 63.2654 | 63.7573 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:00 | 60.262 | 1 |  | 60.262 | 63.7568 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:15 | 62.8855 | 1 |  | 62.8855 | 63.7891 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:30 | 78.6341 | 1 |  | 78.6341 | 63.7399 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:45 | 64.5103 | 1 |  | 64.5103 | 63.3759 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:00 | 59.4736 | 1 |  | 59.4736 | 63.4636 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:15 | 64.0873 | 1 |  | 64.0873 | 63.8311 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:30 | 64.264 | 1 |  | 64.264 | 64.1561 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:45 | 62.3775 | 1 |  | 62.3775 | 63.7295 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:00 | 63.7037 | 1 |  | 63.7037 | 63.7295 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:15 | 64.2151 | 1 |  | 64.2151 | 64.1972 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:30 | 67.5837 | 1 |  | 67.5837 | 64.8965 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:45 | 56.7409 | 1 |  | 56.7409 | 65.2405 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:00 | 73.5465 | 1 |  | 73.5465 | 65.7035 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:15 | 64.7161 | 1 |  | 64.7161 | 65.7035 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:30 | 79.6273 | 1 |  | 79.6273 | 67.5698 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:45 | 65.984 | 1 |  | 65.984 | 67.1913 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:00 | 66.0185 | 1 |  | 66.0185 | 68.5378 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:15 | 54.8747 | 1 |  | 54.8747 | 66.7717 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:30 | 78.2881 | 1 |  | 78.2881 | 67.1882 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:45 | 65.6915 | 1 |  | 65.6915 | 66.5912 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:00 | 71.4484 | 1 |  | 71.4484 | 66.5027 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:15 | 64.1566 | 1 |  | 64.1566 | 66.1303 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:30 | 66.7988 | 1 |  | 66.7988 | 67.5887 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:45 | 68.4634 | 1 |  | 68.4634 | 66.1303 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:00 | 65.5412 | 1 |  | 65.5412 | 67.2817 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:15 | 56.1565 | 1 |  | 56.1565 | 64.8367 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:30 | 76.8455 | 1 |  | 76.8455 | 64.6135 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:45 | 59.2237 | 1 |  | 59.2237 | 64.2886 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:00 | 78.2121 | 1 |  | 78.2121 | 63.8244 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:15 | 58.6867 | 1 |  | 58.6867 | 62.5371 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:30 | 63.0404 | 1 |  | 63.0404 | 63.7817 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:45 | 65.1745 | 1 |  | 65.1745 | 62.3743 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:00 | 66.142 | 1 |  | 66.142 | 63.758 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:15 | 59.1048 | 1 |  | 59.1048 | 63.758 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:30 | 65.3281 | 1 |  | 65.3281 | 65.1351 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:45 | 53.8131 | 1 |  | 53.8131 | 65.1039 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:00 | 66.8023 | 1 |  | 66.8023 | 65.3528 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:15 | 74.1697 | 1 |  | 74.1697 | 64.789 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:30 | 65.9904 | 1 |  | 65.9904 | 65.5725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:45 | 62.8844 | 1 |  | 62.8844 | 65.7669 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:00 | 66.4193 | 1 |  | 66.4193 | 66.092 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:15 | 63.3226 | 1 |  | 63.3226 | 66.6278 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:30 | 73.1012 | 1 |  | 73.1012 | 66.6278 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:45 | 66.3001 | 1 |  | 66.3001 | 66.7256 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:00 | 64.9481 | 1 |  | 64.9481 | 66.7256 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:15 | 69.4812 | 1 |  | 69.4812 | 68.062 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:30 | 73.103 | 1 |  | 73.103 | 69.1209 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:45 | 66.4792 | 1 |  | 66.4792 | 67.9013 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:00 | 63.865 | 1 |  | 63.865 | 67.6309 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:15 | 73.1677 | 1 |  | 73.1677 | 69.2619 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:30 | 70.2428 | 1 |  | 70.2428 | 68.1387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:45 | 67.0034 | 1 |  | 67.0034 | 67.7236 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 | 61.1455 | 1 |  | 61.1455 | 68.7912 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:15 | 78.8535 | 1 |  | 78.8535 | 70.6518 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:30 | 55.2037 | 1 |  | 55.2037 | 69.1237 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:45 | 71.0275 | 1 |  | 71.0275 | 67.3043 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:00 | 71.8175 | 1 |  | 71.8175 | 67.3795 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:15 | 73.9762 | 1 |  | 73.9762 | 67.8704 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:30 | 65.5275 | 1 |  | 65.5275 | 66.344 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:45 | 57.0035 | 1 |  | 57.0035 | 69.4575 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde

## L3
L3 · Presión (m) · 3949333_n2a_1
Válido (suavizado)
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-11 22:00 | 58.5006 | 0 |  | 58.5006 | 58.5006 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:15 | 58.8766 | 0 |  | 58.8766 | 58.8766 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:30 | 58.8903 | 0 |  | 58.8903 | 58.8903 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:45 | 58.7372 | 0 |  | 58.7372 | 58.7372 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:00 | 58.4769 | 0 |  | 58.4769 | 58.4769 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:15 | 59.2128 | 0 |  | 59.2128 | 59.2128 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:30 | 49.7686 | 2 | 58.6911 | 49.7686 | 58.6911 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:45 | 58.1694 | 0 |  | 58.1694 | 58.1694 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-12 | 63.613 | 1 |  | 63.613 | 59.2541 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:15 | 60.6534 | 1 |  | 60.6534 | 59.1909 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:30 | 60.7418 | 1 |  | 60.7418 | 59.4967 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:45 | 59.7582 | 1 |  | 59.7582 | 59.4967 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:00 | 58.1607 | 1 |  | 58.1607 | 59.3164 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:15 | 56.2357 | 1 |  | 56.2357 | 59.3164 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:30 | 64.8569 | 1 |  | 64.8569 | 58.4329 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:45 | 53.5537 | 1 |  | 53.5537 | 58.1764 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:00 | 57.2679 | 1 |  | 57.2679 | 58.389 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:15 | 61.3544 | 1 |  | 61.3544 | 59.0278 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:30 | 48.1001 | 1 |  | 48.1001 | 60.4567 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:45 | 59.4593 | 1 |  | 59.4593 | 58.4914 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:00 | 60.8215 | 1 |  | 60.8215 | 59.9556 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:15 | 63.3802 | 1 |  | 63.3802 | 59.0178 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:30 | 64.3452 | 1 |  | 64.3452 | 59.423 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:45 | 52.5788 | 1 |  | 52.5788 | 60.5916 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:00 | 60.875 | 1 |  | 60.875 | 60.7983 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:15 | 47.2734 | 1 |  | 47.2734 | 60.6838 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:30 | 65.482 | 1 |  | 65.482 | 60.6633 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:45 | 58.4221 | 1 |  | 58.4221 | 59.8719 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:00 | 60.4928 | 1 |  | 60.4928 | 59.9379 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:15 | 60.2487 | 1 |  | 60.2487 | 59.7524 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:30 | 63.2781 | 1 |  | 63.2781 | 60.1217 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:45 | 59.3211 | 1 |  | 59.3211 | 59.7524 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:00 | 58.7521 | 1 |  | 58.7521 | 60.0174 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:15 | 59.9474 | 1 |  | 59.9474 | 59.6692 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:30 | 60.5986 | 1 |  | 60.5986 | 59.2372 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:45 | 57.6875 | 1 |  | 57.6875 | 58.7593 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:00 | 60.0769 | 1 |  | 60.0769 | 58.2244 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:15 | 56.6466 | 1 |  | 56.6466 | 57.7752 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:30 | 58.0884 | 1 |  | 58.0884 | 56.9479 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:45 | 55.8111 | 1 |  | 55.8111 | 56.3869 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:00 | 56.5059 | 1 |  | 56.5059 | 56.467 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:15 | 47.0368 | 1 |  | 47.0368 | 55.6903 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:30 | 55.2832 | 1 |  | 55.2832 | 55.463 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:45 | 54.2049 | 1 |  | 54.2049 | 55.463 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:00 | 59.1505 | 1 |  | 59.1505 | 55.8664 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:15 | 46.738 | 1 |  | 46.738 | 54.0356 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:30 | 55.5098 | 1 |  | 55.5098 | 55.7962 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:45 | 57.8282 | 1 |  | 57.8282 | 56.0141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:00 | 58.4159 | 1 |  | 58.4159 | 56.6999 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:15 | 47.3518 | 1 |  | 47.3518 | 56.3251 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:30 | 56.1548 | 1 |  | 56.1548 | 56.5475 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:45 | 56.3727 | 1 |  | 56.3727 | 56.6165 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:00 | 57.634 | 1 |  | 57.634 | 56.2903 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:15 | 55.9543 | 1 |  | 55.9543 | 56.2688 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:30 | 56.6217 | 1 |  | 56.6217 | 56.2977 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:45 | 56.2992 | 1 |  | 56.2992 | 56.3911 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:00 | 56.0029 | 1 |  | 56.0029 | 56.3677 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:15 | 56.5146 | 1 |  | 56.5146 | 56.3677 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:30 | 56.1473 | 1 |  | 56.1473 | 56.5049 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:45 | 56.8334 | 1 |  | 56.8334 | 56.5535 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:00 | 56.2556 | 1 |  | 56.2556 | 56.6598 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:15 | 57.0712 | 1 |  | 57.0712 | 56.8229 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:30 | 56.8645 | 1 |  | 56.8645 | 56.8371 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:45 | 58.0586 | 1 |  | 58.0586 | 56.9494 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:00 | 56.8309 | 1 |  | 56.8309 | 57.1945 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:15 | 57.1471 | 1 |  | 57.1471 | 57.1945 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:30 | 56.5856 | 1 |  | 56.5856 | 57.1379 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:45 | 61.4901 | 1 |  | 61.4901 | 57.0822 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:00 | 59.6685 | 1 |  | 59.6685 | 56.5328 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:15 | 55.3118 | 1 |  | 55.3118 | 56.4959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:30 | 56.7886 | 1 |  | 56.7886 | 54.8554 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:45 | 48.5484 | 1 |  | 48.5484 | 54.9166 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:00 | 48.3741 | 1 |  | 48.3741 | 54.9166 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:15 | 56.6466 | 1 |  | 56.6466 | 54.8225 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:30 | 48.9443 | 1 |  | 48.9443 | 55.1385 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:45 | 56.8919 | 1 |  | 56.8919 | 55.6849 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:00 | 59.5203 | 1 |  | 59.5203 | 57.9253 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:15 | 56.4212 | 1 |  | 56.4212 | 58.7962 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:30 | 63.8845 | 1 |  | 63.8845 | 59.0178 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:45 | 64.1397 | 1 |  | 64.1397 | 59.8998 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:00 | 60.1466 | 1 |  | 60.1466 | 59.8998 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:15 | 60.7754 | 1 |  | 60.7754 | 60.4225 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:30 | 57.7548 | 1 |  | 57.7548 | 60.4225 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:45 | 61.3021 | 1 |  | 61.3021 | 59.2743 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:00 | 56.3926 | 1 |  | 56.3926 | 58.6552 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:15 | 62.1338 | 1 |  | 62.1338 | 58.4441 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:30 | 50.9651 | 1 |  | 50.9651 | 58.3113 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:45 | 46.9148 | 1 |  | 46.9148 | 58.1642 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:00 | 58.2067 | 1 |  | 58.2067 | 58.1642 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:15 | 59.0908 | 1 |  | 59.0908 | 58.2284 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:30 | 60.1118 | 1 |  | 60.1118 | 58.2284 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:45 | 57.0189 | 1 |  | 57.0189 | 58.6612 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:00 | 66.6038 | 1 |  | 66.6038 | 59.3157 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:15 | 56.7138 | 1 |  | 56.7138 | 59.0781 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:30 | 60.2911 | 1 |  | 60.2911 | 59.6648 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:45 | 58.8779 | 1 |  | 58.8779 | 59.1961 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:00 | 70.1698 | 1 |  | 70.1698 | 61.1131 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:15 | 48.3031 | 1 |  | 48.3031 | 60.1701 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:30 | 62.0243 | 1 |  | 62.0243 | 60.1701 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:45 | 57.7685 | 1 |  | 57.7685 | 57.7725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:00 | 69.3954 | 1 |  | 69.3954 | 59.0191 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:15 | 61.8886 | 1 |  | 61.8886 | 55.8346 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:30 | 47.3518 | 1 |  | 47.3518 | 59.1961 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:45 | 46.672 | 1 |  | 46.672 | 59.7119 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 | 65.1109 | 1 |  | 65.1109 | 58.6642 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:15 | 49.1884 | 1 |  | 49.1884 | 58.0192 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:30 | 68.6471 | 1 |  | 68.6471 | 55.215 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:45 | 64.6029 | 1 |  | 64.6029 | 56.2265 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:00 | 52.5302 | 1 |  | 52.5302 | 58.1014 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:15 | 61.8861 | 1 |  | 61.8861 | 57.6312 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:30 | 47.8673 | 1 |  | 47.8673 | 60.0458 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:45 | 52.925 | 1 |  | 52.925 | 57.6312 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:00 | 58.5628 | 1 |  | 58.5628 | 57.5346 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:15 | 62.2521 | 1 |  | 62.2521 | 59.479 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:30 | 67.9124 | 1 |  | 67.9124 | 57.5837 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:45 | 52.4095 | 1 |  | 52.4095 | 59.7445 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:00 | 61.769 | 1 |  | 61.769 | 61.8313 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:15 | 63.2134 | 1 |  | 63.2134 | 60.6006 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:30 | 48.9754 | 1 |  | 48.9754 | 58.2461 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:45 | 64.2368 | 1 |  | 64.2368 | 57.5578 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:00 | 63.359 | 1 |  | 63.359 | 58.6567 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:15 | 48.2022 | 1 |  | 48.2022 | 58.4749 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:30 | 50.4795 | 1 |  | 50.4795 | 58.5041 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:45 | 59.9175 | 1 |  | 59.9175 | 60.7871 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:00 | 57.9042 | 1 |  | 57.9042 | 60.7871 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:15 | 60.8601 | 1 |  | 60.8601 | 60.3023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:30 | 66.8242 | 1 |  | 66.8242 | 60.3023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:45 | 61.8948 | 1 |  | 61.8948 | 60.575 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:00 | 63.9529 | 1 |  | 63.9529 | 60.1723 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:15 | 60.9348 | 1 |  | 60.9348 | 61.382 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:30 | 56.7201 | 1 |  | 56.7201 | 60.698 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:45 | 59.2676 | 1 |  | 59.2676 | 60.045 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:00 | 48.7936 | 1 |  | 48.7936 | 59.2907 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:15 | 64.0538 | 1 |  | 64.0538 | 58.4478 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:30 | 57.4397 | 1 |  | 57.4397 | 57.5324 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:45 | 60.6883 | 1 |  | 60.6883 | 57.746 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:00 | 58.1233 | 1 |  | 58.1233 | 57.6564 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:15 | 56.1112 | 1 |  | 56.1112 | 57.6564 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:30 | 50.4048 | 1 |  | 50.4048 | 57.1357 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:45 | 57.7884 | 1 |  | 57.7884 | 57.3586 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:00 | 58.8193 | 1 |  | 58.8193 | 57.2602 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:15 | 54.4577 | 1 |  | 54.4577 | 57.3464 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:30 | 56.2158 | 1 |  | 56.2158 | 57.888 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:45 | 58.5541 | 1 |  | 58.5541 | 57.894 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:00 | 58.0623 | 1 |  | 58.0623 | 57.6238 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:15 | 59.5677 | 1 |  | 59.5677 | 57.2794 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:30 | 67.9348 | 1 |  | 67.9348 | 57.2794 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:45 | 56.2457 | 1 |  | 56.2457 | 57.4733 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:00 | 56.4374 | 1 |  | 56.4374 | 57.0744 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:15 | 57.0973 | 1 |  | 57.0973 | 56.8635 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:30 | 56.1473 | 1 |  | 56.1473 | 56.6695 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:45 | 57.2156 | 1 |  | 57.2156 | 56.6125 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:00 | 56.5594 | 1 |  | 56.5594 | 56.5928 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:15 | 57.0077 | 1 |  | 57.0077 | 56.6658 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:30 | 56.1374 | 1 |  | 56.1374 | 56.4969 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:45 | 56.8122 | 1 |  | 56.8122 | 56.5846 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:00 | 56.1311 | 1 |  | 56.1311 | 56.5846 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:15 | 56.8022 | 1 |  | 56.8022 | 56.6742 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:30 | 56.1635 | 1 |  | 56.1635 | 56.5002 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:45 | 56.5856 | 1 |  | 56.5856 | 56.8147 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:00 | 60.7717 | 1 |  | 60.7717 | 57.0174 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:15 | 59.2103 | 1 |  | 59.2103 | 57.492 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:30 | 49.5357 | 1 |  | 49.5357 | 57.9736 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:45 | 57.7099 | 1 |  | 57.7099 | 58.0486 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:00 | 57.8257 | 1 |  | 57.8257 | 58.0486 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:15 | 58.5367 | 1 |  | 58.5367 | 57.5613 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:30 | 61.8649 | 1 |  | 61.8649 | 57.5613 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:45 | 56.9604 | 1 |  | 56.9604 | 57.9804 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:00 | 49.7175 | 1 |  | 49.7175 | 57.7931 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:15 | 56.7736 | 1 |  | 56.7736 | 58.6009 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:30 | 67.1317 | 1 |  | 67.1317 | 58.4575 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:45 | 58.8691 | 1 |  | 58.8691 | 58.4854 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:00 | 54.3207 | 1 |  | 54.3207 | 59.1582 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:15 | 69.7004 | 1 |  | 69.7004 | 60.9482 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:30 | 57.8195 | 1 |  | 57.8195 | 61.0585 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:45 | 62.0043 | 1 |  | 62.0043 | 59.6351 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:00 | 60.3247 | 1 |  | 60.3247 | 59.7549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:15 | 65.7235 | 1 |  | 65.7235 | 59.7549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:30 | 58.3711 | 1 |  | 58.3711 | 59.475 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:45 | 58.6064 | 1 |  | 58.6064 | 60.2016 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:00 | 59.468 | 1 |  | 59.468 | 60.043 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:15 | 49.6901 | 1 |  | 49.6901 | 59.6523 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:30 | 60.6048 | 1 |  | 60.6048 | 59.1834 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:45 | 64.4983 | 1 |  | 64.4983 | 59.7514 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:00 | 61.2112 | 1 |  | 61.2112 | 59.4952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:15 | 54.2 | 1 |  | 54.2 | 59.211 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:30 | 58.8666 | 1 |  | 58.8666 | 59.8129 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:45 | 66.9425 | 1 |  | 66.9425 | 60.3934 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:00 | 57.3252 | 1 |  | 57.3252 | 59.9711 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:15 | 58.0474 | 1 |  | 58.0474 | 59.7629 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:30 | 60.3346 | 1 |  | 60.3346 | 60.8548 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:45 | 63.5072 | 1 |  | 63.5072 | 60.9903 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:00 | 61.3955 | 1 |  | 61.3955 | 59.8984 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:15 | 60.1703 | 1 |  | 60.1703 | 59.8984 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:30 | 66.6661 | 1 |  | 66.6661 | 60.883 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:45 | 59.544 | 1 |  | 59.544 | 60.1603 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:00 | 50.1073 | 1 |  | 50.1073 | 59.7191 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:15 | 51.3324 | 1 |  | 51.3324 | 60.0341 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:30 | 62.9706 | 1 |  | 62.9706 | 58.2665 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:45 | 56.7213 | 1 |  | 56.7213 | 57.7612 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 | 60.7642 | 1 |  | 60.7642 | 58.2603 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:15 | 65.599 | 1 |  | 65.599 | 60.2594 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:30 | 50.2965 | 1 |  | 50.2965 | 60.2594 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:45 | 60.4442 | 1 |  | 60.4442 | 57.9109 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:00 | 62.0392 | 1 |  | 62.0392 | 57.6133 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:15 | 61.3282 | 1 |  | 61.3282 | 57.5847 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:30 | 49.6926 | 1 |  | 49.6926 | 57.0612 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:45 | 47.815 | 1 |  | 47.815 | 58.5135 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:00 | 55.2334 | 1 |  | 55.2334 | 58.387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:15 | 60.621 | 1 |  | 60.621 | 58.387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:30 | 58.711 | 1 |  | 58.711 | 58.387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:45 | 57.558 | 1 |  | 57.558 | 59.3933 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:00 | 59.8117 | 1 |  | 59.8117 | 60.1128 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:15 | 61.1552 | 1 |  | 61.1552 | 60.1128 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:30 | 62.9855 | 1 |  | 62.9855 | 60.5857 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:45 | 60.2649 | 1 |  | 60.2649 | 60.5047 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:00 | 62.9905 | 1 |  | 62.9905 | 60.934 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:15 | 58.3064 | 1 |  | 58.3064 | 61.5698 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:30 | 63.1698 | 1 |  | 63.1698 | 61.1183 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:45 | 50.3774 | 1 |  | 50.3774 | 60.5204 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:00 | 60.4529 | 1 |  | 60.4529 | 60.1287 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:15 | 63.2109 | 1 |  | 63.2109 | 59.1904 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:30 | 58.8978 | 1 |  | 58.8978 | 60.1631 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:45 | 59.996 | 1 |  | 59.996 | 59.0833 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:00 | 57.3875 | 1 |  | 57.3875 | 59.0833 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:15 | 58.2989 | 1 |  | 58.2989 | 58.4702 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:30 | 65.4907 | 1 |  | 65.4907 | 58.1559 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:45 | 57.7709 | 1 |  | 57.7709 | 57.7555 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:00 | 56.8956 | 1 |  | 56.8956 | 57.4325 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:15 | 53.6396 | 1 |  | 53.6396 | 57.0821 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:30 | 58.4246 | 1 |  | 58.4246 | 56.9208 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:45 | 56.8097 | 1 |  | 56.8097 | 56.9208 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:00 | 55.6356 | 1 |  | 55.6356 | 57.0084 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:15 | 51.5466 | 1 |  | 51.5466 | 57.3142 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:30 | 57.492 | 1 |  | 57.492 | 57.8456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:45 | 58.2092 | 1 |  | 58.2092 | 57.8125 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:00 | 60.3869 | 1 |  | 60.3869 | 57.9465 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:15 | 62.3293 | 1 |  | 62.3293 | 57.9465 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:30 | 58.2927 | 1 |  | 58.2927 | 57.9465 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:45 | 58.259 | 1 |  | 58.259 | 57.8232 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:00 | 57.4796 | 1 |  | 57.4796 | 58.2588 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:15 | 56.8757 | 1 |  | 56.8757 | 57.5277 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:30 | 56.7313 | 1 |  | 56.7313 | 57.1013 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:45 | 56.09 | 1 |  | 56.09 | 57.0722 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:00 | 69.5423 | 1 |  | 69.5423 | 56.9081 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:15 | 55.4787 | 1 |  | 55.4787 | 56.6302 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:30 | 56.161 | 1 |  | 56.161 | 56.3508 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:45 | 58.1134 | 1 |  | 58.1134 | 56.2327 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:00 | 57.2928 | 1 |  | 57.2928 | 56.1755 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:15 | 47.0629 | 1 |  | 47.0629 | 55.9272 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:30 | 54.8063 | 1 |  | 54.8063 | 56.043 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:45 | 56.1411 | 1 |  | 56.1411 | 55.772 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:00 | 55.8037 | 1 |  | 55.8037 | 55.772 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:15 | 56.0514 | 1 |  | 56.0514 | 55.772 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:30 | 56.0577 | 1 |  | 56.0577 | 55.8545 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:45 | 54.3519 | 1 |  | 54.3519 | 55.8545 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:00 | 56.7948 | 1 |  | 56.7948 | 55.9852 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:15 | 58.3387 | 1 |  | 58.3387 | 56.1882 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:30 | 55.2185 | 1 |  | 55.2185 | 55.8483 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:45 | 51.3188 | 1 |  | 51.3188 | 56.3045 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:00 | 56.8184 | 1 |  | 56.8184 | 56.6292 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:15 | 63.0303 | 1 |  | 63.0303 | 56.482 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:30 | 50.2729 | 1 |  | 50.2729 | 55.078 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:45 | 59.0584 | 1 |  | 59.0584 | 55.5173 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:00 | 55.9755 | 1 |  | 55.9755 | 57.0652 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:15 | 56.0589 | 1 |  | 56.0589 | 55.898 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:30 | 50.9826 | 1 |  | 50.9826 | 55.714 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:45 | 57.4148 | 1 |  | 57.4148 | 57.1188 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:00 | 71.1834 | 1 |  | 71.1834 | 57.1188 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:15 | 44.6399 | 1 |  | 44.6399 | 57.0266 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:30 | 58.1383 | 1 |  | 58.1383 | 56.0114 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:45 | 58.0063 | 1 |  | 58.0063 | 57.0012 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:00 | 61.9047 | 1 |  | 61.9047 | 57.8905 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:15 | 55.5148 | 1 |  | 55.5148 | 57.8905 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:30 | 50.0998 | 1 |  | 50.0998 | 57.9904 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:45 | 55.9319 | 1 |  | 55.9319 | 58.0307 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:00 | 61.8612 | 1 |  | 61.8612 | 58.8104 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:15 | 63.994 | 1 |  | 63.994 | 57.5324 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:30 | 56.0141 | 1 |  | 56.0141 | 58.9008 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:45 | 58.34 | 1 |  | 58.34 | 59.0661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:00 | 63.5284 | 1 |  | 63.5284 | 59.0661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:15 | 47.5734 | 1 |  | 47.5734 | 57.4111 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:30 | 62.3567 | 1 |  | 62.3567 | 57.4111 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:45 | 56.7587 | 1 |  | 56.7587 | 58.143 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:00 | 53.5861 | 1 |  | 53.5861 | 59.1314 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:15 | 51.4893 | 1 |  | 51.4893 | 57.9151 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:30 | 63.3864 | 1 |  | 63.3864 | 59.2773 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:45 | 59.6735 | 1 |  | 59.6735 | 59.4623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:00 | 63.2818 | 1 |  | 63.2818 | 58.8278 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:15 | 57.2007 | 1 |  | 57.2007 | 58.4084 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:30 | 60.3969 | 1 |  | 60.3969 | 58.1066 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:45 | 69.4726 | 1 |  | 69.4726 | 57.8295 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:00 | 49.1921 | 1 |  | 49.1921 | 57.1897 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:15 | 46.2225 | 1 |  | 46.2225 | 56.9868 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:30 | 49.9802 | 1 |  | 49.9802 | 57.1735 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:45 | 61.896 | 1 |  | 61.896 | 57.4734 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 | 56.4748 | 1 |  | 56.4748 | 57.4734 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:15 | 60.8813 | 1 |  | 60.8813 | 59.6073 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:30 | 58.1345 | 1 |  | 58.1345 | 59.6613 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:45 | 63.6641 | 1 |  | 63.6641 | 59.7504 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:00 | 63.8322 | 1 |  | 63.8322 | 60.1041 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:15 | 60.6497 | 1 |  | 60.6497 | 60.1041 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:30 | 56.745 | 1 |  | 56.745 | 59.3204 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:45 | 57.1907 | 1 |  | 57.1907 | 59.1901 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:00 | 72.5455 | 1 |  | 72.5455 | 58.9959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:15 | 56.9629 | 1 |  | 56.9629 | 58.2062 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:30 | 56.6068 | 1 |  | 56.6068 | 58.6149 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:45 | 57.4833 | 1 |  | 57.4833 | 59.2897 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:00 | 62.6929 | 1 |  | 62.6929 | 60.819 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:15 | 58.7446 | 1 |  | 58.7446 | 59.2442 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:30 | 64.837 | 1 |  | 64.837 | 60.5622 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:45 | 60.3371 | 1 |  | 60.3371 | 61.1079 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:00 | 70.8123 | 1 |  | 70.8123 | 61.1079 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:15 | 56.5221 | 1 |  | 56.5221 | 60.2871 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:30 | 63.5533 | 1 |  | 63.5533 | 60.1738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:45 | 60.2114 | 1 |  | 60.2114 | 58.7675 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:00 | 58.589 | 1 |  | 58.589 | 57.9642 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:15 | 58.1781 | 1 |  | 58.1781 | 56.9661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:30 | 56.3204 | 1 |  | 56.3204 | 57.1364 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:45 | 55.2209 | 1 |  | 55.2209 | 57.1364 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:00 | 54.4041 | 1 |  | 54.4041 | 57.1364 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:15 | 47.5186 | 1 |  | 47.5186 | 56.2995 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:30 | 57.3738 | 1 |  | 57.3738 | 55.0621 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:45 | 59.1642 | 1 |  | 59.1642 | 55.398 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:00 | 64.6739 | 1 |  | 64.6739 | 56.1866 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:15 | 51.9911 | 1 |  | 51.9911 | 56.4506 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:30 | 48.3728 | 1 |  | 48.3728 | 57.2841 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:45 | 58 | 1 |  | 58 | 57.75 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:00 | 60.5027 | 1 |  | 60.5027 | 56.3154 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:15 | 55.724 | 1 |  | 55.724 | 55.5491 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:30 | 56.1585 | 1 |  | 56.1585 | 56.5246 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:45 | 59.7034 | 1 |  | 59.7034 | 56.6062 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:00 | 51.8093 | 1 |  | 51.8093 | 56.3084 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:15 | 55.8721 | 1 |  | 55.8721 | 56.3084 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:30 | 56.8682 | 1 |  | 56.8682 | 56.423 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:45 | 56.1324 | 1 |  | 56.1324 | 56.3914 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:00 | 56.5109 | 1 |  | 56.5109 | 56.3914 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:15 | 57.6552 | 1 |  | 57.6552 | 56.6456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:30 | 56.4449 | 1 |  | 56.4449 | 56.9502 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:45 | 56.0004 | 1 |  | 56.0004 | 56.803 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:00 | 57.8208 | 1 |  | 57.8208 | 56.7766 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:15 | 57.2717 | 1 |  | 57.2717 | 57.0386 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:30 | 61.9533 | 1 |  | 61.9533 | 56.9691 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:45 | 52.722 | 1 |  | 52.722 | 56.9985 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:00 | 44.6773 | 1 |  | 44.6773 | 57.3364 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:15 | 58.0872 | 1 |  | 58.0872 | 57.3648 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:30 | 57.3078 | 1 |  | 57.3078 | 56.4549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:45 | 56.5918 | 1 |  | 56.5918 | 56.156 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:00 | 57.69 | 1 |  | 57.69 | 57.2042 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:15 | 57.9627 | 1 |  | 57.9627 | 57.5279 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:30 | 48.4064 | 1 |  | 48.4064 | 57.5725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:45 | 56.4686 | 1 |  | 56.4686 | 58.2976 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:00 | 60.9335 | 1 |  | 60.9335 | 59.0061 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:15 | 58.3101 | 1 |  | 58.3101 | 59.2434 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:30 | 62.7701 | 1 |  | 62.7701 | 60.1942 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:45 | 62.7166 | 1 |  | 62.7166 | 60.1942 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:00 | 60.1342 | 1 |  | 60.1342 | 60.1942 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:15 | 58.8766 | 1 |  | 58.8766 | 59.3933 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:30 | 64.0526 | 1 |  | 64.0526 | 59.4586 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:45 | 50.1122 | 1 |  | 50.1122 | 58.2396 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:00 | 56.9292 | 1 |  | 56.9292 | 57.7981 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:15 | 56.6217 | 1 |  | 56.6217 | 56.0452 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:30 | 58.6363 | 1 |  | 58.6363 | 56.0452 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:45 | 47.3032 | 1 |  | 47.3032 | 56.0452 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:00 | 57.9266 | 1 |  | 57.9266 | 58.2545 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:15 | 46.0208 | 1 |  | 46.0208 | 58.7561 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:30 | 63.8795 | 1 |  | 63.8795 | 58.7474 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:45 | 61.1589 | 1 |  | 61.1589 | 58.8086 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:00 | 63.7898 | 1 |  | 63.7898 | 58.8086 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:15 | 59.4369 | 1 |  | 59.4369 | 58.5188 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:30 | 56.5781 | 1 |  | 56.5781 | 58.5188 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:45 | 58.9426 | 1 |  | 58.9426 | 57.4086 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:00 | 56.4773 | 1 |  | 56.4773 | 57.4086 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:15 | 49.4013 | 1 |  | 49.4013 | 57.4086 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:30 | 55.6082 | 1 |  | 55.6082 | 56.7148 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:45 | 47.6892 | 1 |  | 47.6892 | 57.2017 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:00 | 66.8703 | 1 |  | 66.8703 | 57.6014 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:15 | 60.941 | 1 |  | 60.941 | 57.8546 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:30 | 55.968 | 1 |  | 55.968 | 58.4508 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:45 | 59.0123 | 1 |  | 59.0123 | 59.2499 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:00 | 61.0008 | 1 |  | 61.0008 | 59.5888 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:15 | 57.7436 | 1 |  | 57.7436 | 58.9493 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:30 | 58.589 | 1 |  | 58.589 | 58.9493 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:45 | 59.9636 | 1 |  | 59.9636 | 59.6008 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:00 | 59.4382 | 1 |  | 59.4382 | 59.347 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:15 | 55.5671 | 1 |  | 55.5671 | 58.7686 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:30 | 66.3672 | 1 |  | 66.3672 | 58.6224 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:45 | 61.1116 | 1 |  | 61.1116 | 58.7623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:00 | 57.0127 | 1 |  | 57.0127 | 58.9919 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:15 | 58.1084 | 1 |  | 58.1084 | 59.5691 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:30 | 56.2706 | 1 |  | 56.2706 | 59.5691 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:45 | 59.2887 | 1 |  | 59.2887 | 58.6844 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 | 63.3765 | 1 |  | 63.3765 | 58.3825 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:15 | 62.3243 | 1 |  | 62.3243 | 59.0972 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:30 | 48.638 | 1 |  | 48.638 | 59.4494 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:45 | 57.9004 | 1 |  | 57.9004 | 59.4494 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:00 | 59.6025 | 1 |  | 59.6025 | 59.4895 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:15 | 60.5862 | 1 |  | 60.5862 | 57.3192 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:30 | 59.869 | 1 |  | 59.869 | 56.5025 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:45 | 46.9982 | 1 |  | 46.9982 | 59.124 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde

## Q1
Q1 · Caudal (L/s) · 3950155
Válido
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (L/s) | Marca | Reemplazo | Corregido (L/s) | Dato depurado (L/s) | Motivo
2026-09-11 22:00 | 13 | 0 |  | 13 | 13 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:15 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:30 | 12.4444 | 0 |  | 12.4444 | 12.4444 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:45 | 12.3333 | 0 |  | 12.3333 | 12.3333 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:00 | 13.2222 | 0 |  | 13.2222 | 13.2222 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:15 | 12.2222 | 0 |  | 12.2222 | 12.2222 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:30 | 11.7778 | 0 |  | 11.7778 | 11.7778 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:45 | 11.5556 | 0 |  | 11.5556 | 11.5556 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-12 | 11.7778 | 0 |  | 11.7778 | 11.7778
2026-09-12 00:15 | 11 | 0 |  | 11 | 11
2026-09-12 00:30 | 10.6667 | 0 |  | 10.6667 | 10.6667
2026-09-12 00:45 | 10.3333 | 0 |  | 10.3333 | 10.3333
2026-09-12 01:00 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-12 01:15 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-12 01:30 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-12 01:45 | 10.4444 | 0 |  | 10.4444 | 10.4444
2026-09-12 02:00 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-12 02:15 | 10.3333 | 0 |  | 10.3333 | 10.3333
2026-09-12 02:30 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-12 02:45 | 10.3333 | 0 |  | 10.3333 | 10.3333
2026-09-12 03:00 | 10.3333 | 0 |  | 10.3333 | 10.3333
2026-09-12 03:15 | 10.2222 | 0 |  | 10.2222 | 10.2222
2026-09-12 03:30 | 10.3333 | 0 |  | 10.3333 | 10.3333
2026-09-12 03:45 | 10.6667 | 0 |  | 10.6667 | 10.6667
2026-09-12 04:00 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-12 04:15 | 10.7778 | 0 |  | 10.7778 | 10.7778
2026-09-12 04:30 | 11.1111 | 0 |  | 11.1111 | 11.1111
2026-09-12 04:45 | 10.8889 | 0 |  | 10.8889 | 10.8889
2026-09-12 05:00 | 11.3333 | 0 |  | 11.3333 | 11.3333
2026-09-12 05:15 | 11.3333 | 0 |  | 11.3333 | 11.3333
2026-09-12 05:30 | 11.8889 | 0 |  | 11.8889 | 11.8889
2026-09-12 05:45 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-12 06:00 | 13 | 0 |  | 13 | 13
2026-09-12 06:15 | 13.1111 | 0 |  | 13.1111 | 13.1111
2026-09-12 06:30 | 13.5556 | 0 |  | 13.5556 | 13.5556
2026-09-12 06:45 | 13.2222 | 0 |  | 13.2222 | 13.2222
2026-09-12 07:00 | 13.1111 | 0 |  | 13.1111 | 13.1111
2026-09-12 07:15 | 13.2222 | 0 |  | 13.2222 | 13.2222
2026-09-12 07:30 | 14.1111 | 0 |  | 14.1111 | 14.1111
2026-09-12 07:45 | 14.3333 | 0 |  | 14.3333 | 14.3333
2026-09-12 08:00 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-12 08:15 | 14.8889 | 0 |  | 14.8889 | 14.8889
2026-09-12 08:30 | 15.8889 | 0 |  | 15.8889 | 15.8889
2026-09-12 08:45 | 15.3333 | 0 |  | 15.3333 | 15.3333
2026-09-12 09:00 | 16.6667 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667
2026-09-12 09:15 | 17.5556 | 0 |  | 17.5556 | 17.5556
2026-09-12 09:30 | 17 | 0 |  | 17 | 17
2026-09-12 09:45 | 18.8889 | 0 |  | 18.8889 | 18.8889
2026-09-12 10:00 | 18.3333 | 0 |  | 18.3333 | 18.3333
2026-09-12 10:15 | 17.7778 | 0 |  | 17.7778 | 17.7778
2026-09-12 10:30 | 19.2222 | 0 |  | 19.2222 | 19.2222
2026-09-12 10:45 | 20.4444 | 0 |  | 20.4444 | 20.4444
2026-09-12 11:00 | 20 | 0 |  | 20 | 20
2026-09-12 11:15 | 19.3333 | 0 |  | 19.3333 | 19.3333
2026-09-12 11:30 | 20.2222 | 0 |  | 20.2222 | 20.2222
2026-09-12 11:45 | 20.1111 | 0 |  | 20.1111 | 20.1111
2026-09-12 12:00 | 20.1111 | 0 |  | 20.1111 | 20.1111
2026-09-12 12:15 | 20.1111 | 0 |  | 20.1111 | 20.1111
2026-09-12 12:30 | 19.6667 | 0 |  | 19.6667 | 19.6667
2026-09-12 12:45 | 20.5556 | 0 |  | 20.5556 | 20.5556
2026-09-12 13:00 | 19.1111 | 0 |  | 19.1111 | 19.1111
2026-09-12 13:15 | 19.1111 | 0 |  | 19.1111 | 19.1111
2026-09-12 13:30 | 18.1111 | 0 |  | 18.1111 | 18.1111
2026-09-12 13:45 | 18.1111 | 0 |  | 18.1111 | 18.1111
2026-09-12 14:00 | 18.7778 | 0 |  | 18.7778 | 18.7778
2026-09-12 14:15 | 18.4444 | 0 |  | 18.4444 | 18.4444
2026-09-12 14:30 | 18.2222 | 0 |  | 18.2222 | 18.2222
2026-09-12 14:45 | 16.4444 | 0 |  | 16.4444 | 16.4444
2026-09-12 15:00 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-12 15:15 | 14.7778 | 0 |  | 14.7778 | 14.7778
2026-09-12 15:30 | 14.7778 | 0 |  | 14.7778 | 14.7778
2026-09-12 15:45 | 14.1111 | 0 |  | 14.1111 | 14.1111
2026-09-12 16:00 | 13.3333 | 0 |  | 13.3333 | 13.3333
2026-09-12 16:15 | 13.7778 | 0 |  | 13.7778 | 13.7778
2026-09-12 16:30 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-12 16:45 | 13.8889 | 0 |  | 13.8889 | 13.8889
2026-09-12 17:00 | 13.6667 | 0 |  | 13.6667 | 13.6667
2026-09-12 17:15 | 13.6667 | 0 |  | 13.6667 | 13.6667
2026-09-12 17:30 | 14.1111 | 0 |  | 14.1111 | 14.1111
2026-09-12 17:45 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-12 18:00 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-12 18:15 | 13.5556 | 0 |  | 13.5556 | 13.5556
2026-09-12 18:30 | 13.7778 | 0 |  | 13.7778 | 13.7778
2026-09-12 18:45 | 13.3333 | 0 |  | 13.3333 | 13.3333
2026-09-12 19:00 | 13 | 0 |  | 13 | 13
2026-09-12 19:15 | 13.1111 | 0 |  | 13.1111 | 13.1111
2026-09-12 19:30 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-12 19:45 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-12 20:00 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-12 20:15 | 14.8889 | 0 |  | 14.8889 | 14.8889
2026-09-12 20:30 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-12 20:45 | 13.5556 | 0 |  | 13.5556 | 13.5556
2026-09-12 21:00 | 11.8889 | 0 |  | 11.8889 | 11.8889
2026-09-12 21:15 | 12.1111 | 0 |  | 12.1111 | 12.1111
2026-09-12 21:30 | 12.3333 | 0 |  | 12.3333 | 12.3333
2026-09-12 21:45 | 12.1111 | 0 |  | 12.1111 | 12.1111
2026-09-12 22:00 | 11.6667 | 0 |  | 11.6667 | 11.6667
2026-09-12 22:15 | 11.5556 | 0 |  | 11.5556 | 11.5556
2026-09-12 22:30 | 11.2222 | 0 |  | 11.2222 | 11.2222
2026-09-12 22:45 | 11 | 0 |  | 11 | 11
2026-09-12 23:00 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-12 23:15 | 10.3333 | 0 |  | 10.3333 | 10.3333
2026-09-12 23:30 | 10.2222 | 0 |  | 10.2222 | 10.2222
2026-09-12 23:45 | 9.7778 | 0 |  | 9.7778 | 9.7778
2026-09-13 | 9.7778 | 0 |  | 9.7778 | 9.7778
2026-09-13 00:15 | 9.5556 | 0 |  | 9.5556 | 9.5556
2026-09-13 00:30 | 9.8889 | 0 |  | 9.8889 | 9.8889
2026-09-13 00:45 | 11.1111 | 0 |  | 11.1111 | 11.1111
2026-09-13 01:00 | 11.1111 | 0 |  | 11.1111 | 11.1111
2026-09-13 01:15 | 10.7778 | 0 |  | 10.7778 | 10.7778
2026-09-13 01:30 | 10.8889 | 0 |  | 10.8889 | 10.8889
2026-09-13 01:45 | 10.7778 | 0 |  | 10.7778 | 10.7778
2026-09-13 02:00 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-13 02:15 | 9.4444 | 0 |  | 9.4444 | 9.4444
2026-09-13 02:30 | 8.5556 | 0 |  | 8.5556 | 8.5556
2026-09-13 02:45 | 8.7778 | 0 |  | 8.7778 | 8.7778
2026-09-13 03:00 | 8.6667 | 0 |  | 8.6667 | 8.6667
2026-09-13 03:15 | 8.6667 | 0 |  | 8.6667 | 8.6667
2026-09-13 03:30 | 8.5556 | 0 |  | 8.5556 | 8.5556
2026-09-13 03:45 | 8.6667 | 0 |  | 8.6667 | 8.6667
2026-09-13 04:00 | 8.8889 | 0 |  | 8.8889 | 8.8889
2026-09-13 04:15 | 9.1111 | 0 |  | 9.1111 | 9.1111
2026-09-13 04:30 | 8.7778 | 0 |  | 8.7778 | 8.7778
2026-09-13 04:45 | 9.1111 | 0 |  | 9.1111 | 9.1111
2026-09-13 05:00 | 8.7778 | 0 |  | 8.7778 | 8.7778
2026-09-13 05:15 | 9.3333 | 0 |  | 9.3333 | 9.3333
2026-09-13 05:30 | 9.7778 | 0 |  | 9.7778 | 9.7778
2026-09-13 05:45 | 11.4444 | 0 |  | 11.4444 | 11.4444
2026-09-13 06:00 | 12.2222 | 0 |  | 12.2222 | 12.2222
2026-09-13 06:15 | 12.1111 | 0 |  | 12.1111 | 12.1111
2026-09-13 06:30 | 13 | 0 |  | 13 | 13
2026-09-13 06:45 | 13.1111 | 0 |  | 13.1111 | 13.1111
2026-09-13 07:00 | 12.7778 | 0 |  | 12.7778 | 12.7778
2026-09-13 07:15 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-13 07:30 | 14.1111 | 0 |  | 14.1111 | 14.1111
2026-09-13 07:45 | 14.8889 | 0 |  | 14.8889 | 14.8889
2026-09-13 08:00 | 15.4444 | 0 |  | 15.4444 | 15.4444
2026-09-13 08:15 | 15.7778 | 0 |  | 15.7778 | 15.7778
2026-09-13 08:30 | 17.2222 | 0 |  | 17.2222 | 17.2222
2026-09-13 08:45 | 16.3333 | 0 |  | 16.3333 | 16.3333
2026-09-13 09:00 | 16.6667 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667
2026-09-13 09:15 | 16.5556 | 0 |  | 16.5556 | 16.5556
2026-09-13 09:30 | 18 | 0 |  | 18 | 18
2026-09-13 09:45 | 17.5556 | 0 |  | 17.5556 | 17.5556
2026-09-13 10:00 | 18.1111 | 0 |  | 18.1111 | 18.1111
2026-09-13 10:15 | 17.1111 | 0 |  | 17.1111 | 17.1111
2026-09-13 10:30 | 16.6667 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667
2026-09-13 10:45 | 19.2222 | 0 |  | 19.2222 | 19.2222
2026-09-13 11:00 | 21.5556 | 0 |  | 21.5556 | 21.5556
2026-09-13 11:15 | 21.1111 | 0 |  | 21.1111 | 21.1111
2026-09-13 11:30 | 21.2222 | 0 |  | 21.2222 | 21.2222
2026-09-13 11:45 | 21 | 0 |  | 21 | 21
2026-09-13 12:00 | 19.8889 | 0 |  | 19.8889 | 19.8889
2026-09-13 12:15 | 19.8889 | 0 |  | 19.8889 | 19.8889
2026-09-13 12:30 | 20.6667 | 0 |  | 20.6667 | 20.6667
2026-09-13 12:45 | 21 | 0 |  | 21 | 21
2026-09-13 13:00 | 20.7778 | 0 |  | 20.7778 | 20.7778
2026-09-13 13:15 | 20.5556 | 0 |  | 20.5556 | 20.5556
2026-09-13 13:30 | 19.8889 | 0 |  | 19.8889 | 19.8889
2026-09-13 13:45 | 20.3333 | 0 |  | 20.3333 | 20.3333
2026-09-13 14:00 | 17.8889 | 0 |  | 17.8889 | 17.8889
2026-09-13 14:15 | 16.8889 | 0 |  | 16.8889 | 16.8889
2026-09-13 14:30 | 16.7778 | 0 |  | 16.7778 | 16.7778
2026-09-13 14:45 | 17.2222 | 0 |  | 17.2222 | 17.2222
2026-09-13 15:00 | 17.1111 | 0 |  | 17.1111 | 17.1111
2026-09-13 15:15 | 15.6667 | 0 |  | 15.6667 | 15.6667
2026-09-13 15:30 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-13 15:45 | 14.8889 | 0 |  | 14.8889 | 14.8889
2026-09-13 16:00 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-13 16:15 | 14 | 0 |  | 14 | 14
2026-09-13 16:30 | 13.8889 | 0 |  | 13.8889 | 13.8889
2026-09-13 16:45 | 13.8889 | 0 |  | 13.8889 | 13.8889
2026-09-13 17:00 | 13.2222 | 0 |  | 13.2222 | 13.2222
2026-09-13 17:15 | 13.7778 | 0 |  | 13.7778 | 13.7778
2026-09-13 17:30 | 13.8889 | 0 |  | 13.8889 | 13.8889
2026-09-13 17:45 | 14 | 0 |  | 14 | 14
2026-09-13 18:00 | 14.2222 | 0 |  | 14.2222 | 14.2222
2026-09-13 18:15 | 13.3333 | 0 |  | 13.3333 | 13.3333
2026-09-13 18:30 | 13.3333 | 0 |  | 13.3333 | 13.3333
2026-09-13 18:45 | 13.2222 | 0 |  | 13.2222 | 13.2222
2026-09-13 19:00 | 13.3333 | 0 |  | 13.3333 | 13.3333
2026-09-13 19:15 | 13.4444 | 0 |  | 13.4444 | 13.4444
2026-09-13 19:30 | 13.5556 | 0 |  | 13.5556 | 13.5556
2026-09-13 19:45 | 13.2222 | 0 |  | 13.2222 | 13.2222
2026-09-13 20:00 | 14.6667 | 0 |  | 14.6667 | 14.6667
2026-09-13 20:15 | 14.8889 | 0 |  | 14.8889 | 14.8889
2026-09-13 20:30 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-13 20:45 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-13 21:00 | 14.1111 | 0 |  | 14.1111 | 14.1111
2026-09-13 21:15 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-13 21:30 | 12.4444 | 0 |  | 12.4444 | 12.4444
2026-09-13 21:45 | 11.5556 | 0 |  | 11.5556 | 11.5556
2026-09-13 22:00 | 11.2222 | 0 |  | 11.2222 | 11.2222
2026-09-13 22:15 | 11.5556 | 0 |  | 11.5556 | 11.5556
2026-09-13 22:30 | 11.6667 | 0 |  | 11.6667 | 11.6667
2026-09-13 22:45 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-13 23:00 | 10.2222 | 0 |  | 10.2222 | 10.2222
2026-09-13 23:15 | 9.8889 | 0 |  | 9.8889 | 9.8889
2026-09-13 23:30 | 9.6667 | 0 |  | 9.6667 | 9.6667
2026-09-13 23:45 | 9.4444 | 0 |  | 9.4444 | 9.4444
2026-09-14 | 9.3333 | 0 |  | 9.3333 | 9.3333
2026-09-14 00:15 | 9.2222 | 0 |  | 9.2222 | 9.2222
2026-09-14 00:30 | 9 | 0 |  | 9 | 9
2026-09-14 00:45 | 8.8889 | 0 |  | 8.8889 | 8.8889
2026-09-14 01:00 | 11.2222 | 0 |  | 11.2222 | 11.2222
2026-09-14 01:15 | 10.8889 | 0 |  | 10.8889 | 10.8889
2026-09-14 01:30 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-14 01:45 | 10.7778 | 0 |  | 10.7778 | 10.7778
2026-09-14 02:00 | 10.3333 | 0 |  | 10.3333 | 10.3333
2026-09-14 02:15 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-14 02:30 | 10.4444 | 0 |  | 10.4444 | 10.4444
2026-09-14 02:45 | 10.6667 | 0 |  | 10.6667 | 10.6667
2026-09-14 03:00 | 8.7778 | 0 |  | 8.7778 | 8.7778
2026-09-14 03:15 | 8.4444 | 0 |  | 8.4444 | 8.4444
2026-09-14 03:30 | 8.5556 | 0 |  | 8.5556 | 8.5556
2026-09-14 03:45 | 9.2222 | 0 |  | 9.2222 | 9.2222
2026-09-14 04:00 | 9 | 0 |  | 9 | 9
2026-09-14 04:15 | 9.5556 | 0 |  | 9.5556 | 9.5556
2026-09-14 04:30 | 9.8889 | 0 |  | 9.8889 | 9.8889
2026-09-14 04:45 | 10.2222 | 0 |  | 10.2222 | 10.2222
2026-09-14 05:00 | 10.3333 | 0 |  | 10.3333 | 10.3333
2026-09-14 05:15 | 11.3333 | 0 |  | 11.3333 | 11.3333
2026-09-14 05:30 | 12.8889 | 0 |  | 12.8889 | 12.8889
2026-09-14 05:45 | 15.2222 | 0 |  | 15.2222 | 15.2222
2026-09-14 06:00 | 15.6667 | 0 |  | 15.6667 | 15.6667
2026-09-14 06:15 | 17.1111 | 0 |  | 17.1111 | 17.1111
2026-09-14 06:30 | 16.7778 | 0 |  | 16.7778 | 16.7778
2026-09-14 06:45 | 17.2222 | 0 |  | 17.2222 | 17.2222
2026-09-14 07:00 | 17 | 0 |  | 17 | 17
2026-09-14 07:15 | 15.4444 | 0 |  | 15.4444 | 15.4444
2026-09-14 07:30 | 15.3333 | 0 |  | 15.3333 | 15.3333
2026-09-14 07:45 | 15.3333 | 0 |  | 15.3333 | 15.3333
2026-09-14 08:00 | 15.4444 | 0 |  | 15.4444 | 15.4444
2026-09-14 08:15 | 16.1111 | 0 |  | 16.1111 | 16.1111
2026-09-14 08:30 | 16.4444 | 0 |  | 16.4444 | 16.4444
2026-09-14 08:45 | 16.2222 | 0 |  | 16.2222 | 16.2222
2026-09-14 09:00 | 16.6667 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667
2026-09-14 09:15 | 17.3333 | 0 |  | 17.3333 | 17.3333
2026-09-14 09:30 | 17.3333 | 0 |  | 17.3333 | 17.3333
2026-09-14 09:45 | 17.3333 | 0 |  | 17.3333 | 17.3333
2026-09-14 10:00 | 20.2222 | 2 | 17.9444 | 20.2222 | 17.9444 | pico aislado
2026-09-14 10:15 | 18.5556 | 0 |  | 18.5556 | 18.5556
2026-09-14 10:30 | 19.1111 | 0 |  | 19.1111 | 19.1111
2026-09-14 10:45 | 17.5556 | 0 |  | 17.5556 | 17.5556
2026-09-14 11:00 | 17.8889 | 0 |  | 17.8889 | 17.8889
2026-09-14 11:15 | 17.3333 | 0 |  | 17.3333 | 17.3333
2026-09-14 11:30 | 18.2222 | 0 |  | 18.2222 | 18.2222
2026-09-14 11:45 | 18.7778 | 0 |  | 18.7778 | 18.7778
2026-09-14 12:00 | 16.7778 | 0 |  | 16.7778 | 16.7778
2026-09-14 12:15 | 16.8889 | 0 |  | 16.8889 | 16.8889
2026-09-14 12:30 | 16.1111 | 0 |  | 16.1111 | 16.1111
2026-09-14 12:45 | 16.4444 | 0 |  | 16.4444 | 16.4444
2026-09-14 13:00 | 15.8889 | 0 |  | 15.8889 | 15.8889
2026-09-14 13:15 | 16.7778 | 0 |  | 16.7778 | 16.7778
2026-09-14 13:30 | 17.1111 | 0 |  | 17.1111 | 17.1111
2026-09-14 13:45 | 16.7778 | 0 |  | 16.7778 | 16.7778
2026-09-14 14:00 | 17.1111 | 0 |  | 17.1111 | 17.1111
2026-09-14 14:15 | 15.7778 | 0 |  | 15.7778 | 15.7778
2026-09-14 14:30 | 15.7778 | 0 |  | 15.7778 | 15.7778
2026-09-14 14:45 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-14 15:00 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-14 15:15 | 15.3333 | 0 |  | 15.3333 | 15.3333
2026-09-14 15:30 | 15.4444 | 0 |  | 15.4444 | 15.4444
2026-09-14 15:45 | 16.2222 | 0 |  | 16.2222 | 16.2222
2026-09-14 16:00 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-14 16:15 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-14 16:30 | 14.3333 | 0 |  | 14.3333 | 14.3333
2026-09-14 16:45 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-14 17:00 | 14.2222 | 0 |  | 14.2222 | 14.2222
2026-09-14 17:15 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-14 17:30 | 15.6667 | 0 |  | 15.6667 | 15.6667
2026-09-14 17:45 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-14 18:00 | 15.4444 | 0 |  | 15.4444 | 15.4444
2026-09-14 18:15 | 13.2222 | 0 |  | 13.2222 | 13.2222
2026-09-14 18:30 | 13 | 0 |  | 13 | 13
2026-09-14 18:45 | 13.3333 | 0 |  | 13.3333 | 13.3333
2026-09-14 19:00 | 13.2222 | 0 |  | 13.2222 | 13.2222
2026-09-14 19:15 | 12.8889 | 0 |  | 12.8889 | 12.8889
2026-09-14 19:30 | 12.8889 | 0 |  | 12.8889 | 12.8889
2026-09-14 19:45 | 12.3333 | 0 |  | 12.3333 | 12.3333
2026-09-14 20:00 | 12.7778 | 0 |  | 12.7778 | 12.7778
2026-09-14 20:15 | 13.1111 | 0 |  | 13.1111 | 13.1111
2026-09-14 20:30 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-14 20:45 | 12.8889 | 0 |  | 12.8889 | 12.8889
2026-09-14 21:00 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-14 21:15 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-14 21:30 | 14.8889 | 0 |  | 14.8889 | 14.8889
2026-09-14 21:45 | 14.3333 | 0 |  | 14.3333 | 14.3333
2026-09-14 22:00 | 14.2222 | 0 |  | 14.2222 | 14.2222
2026-09-14 22:15 | 13.4444 | 0 |  | 13.4444 | 13.4444
2026-09-14 22:30 | 11.6667 | 0 |  | 11.6667 | 11.6667
2026-09-14 22:45 | 11.5556 | 0 |  | 11.5556 | 11.5556
2026-09-14 23:00 | 11.6667 | 0 |  | 11.6667 | 11.6667
2026-09-14 23:15 | 11.1111 | 0 |  | 11.1111 | 11.1111
2026-09-14 23:30 | 10.3333 | 0 |  | 10.3333 | 10.3333
2026-09-14 23:45 | 10.4444 | 0 |  | 10.4444 | 10.4444
2026-09-15 | 10.1111 | 0 |  | 10.1111 | 10.1111
2026-09-15 00:15 | 9.7778 | 0 |  | 9.7778 | 9.7778
2026-09-15 00:30 | 9.5556 | 0 |  | 9.5556 | 9.5556
2026-09-15 00:45 | 9.3333 | 0 |  | 9.3333 | 9.3333
2026-09-15 01:00 | 9.7778 | 0 |  | 9.7778 | 9.7778
2026-09-15 01:15 | 9.3333 | 0 |  | 9.3333 | 9.3333
2026-09-15 01:30 | 9.5556 | 0 |  | 9.5556 | 9.5556
2026-09-15 01:45 | 9.3333 | 0 |  | 9.3333 | 9.3333
2026-09-15 02:00 | 9.2222 | 0 |  | 9.2222 | 9.2222
2026-09-15 02:15 | 9.4444 | 0 |  | 9.4444 | 9.4444
2026-09-15 02:30 | 9.4444 | 0 |  | 9.4444 | 9.4444
2026-09-15 02:45 | 9.1111 | 0 |  | 9.1111 | 9.1111
2026-09-15 03:00 | 9.2222 | 0 |  | 9.2222 | 9.2222
2026-09-15 03:15 | 9.5556 | 0 |  | 9.5556 | 9.5556
2026-09-15 03:30 | 9.3333 | 0 |  | 9.3333 | 9.3333
2026-09-15 03:45 | 9.8889 | 0 |  | 9.8889 | 9.8889
2026-09-15 04:00 | 12 | 0 |  | 12 | 12
2026-09-15 04:15 | 11.8889 | 0 |  | 11.8889 | 11.8889
2026-09-15 04:30 | 12.1111 | 0 |  | 12.1111 | 12.1111
2026-09-15 04:45 | 12.1111 | 0 |  | 12.1111 | 12.1111
2026-09-15 05:00 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-15 05:15 | 12.8889 | 0 |  | 12.8889 | 12.8889
2026-09-15 05:30 | 13.8889 | 0 |  | 13.8889 | 13.8889
2026-09-15 05:45 | 13.7778 | 0 |  | 13.7778 | 13.7778
2026-09-15 06:00 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-15 06:15 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-15 06:30 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-15 06:45 | 13.3333 | 0 |  | 13.3333 | 13.3333
2026-09-15 07:00 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-15 07:15 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-15 07:30 | 16.1111 | 0 |  | 16.1111 | 16.1111
2026-09-15 07:45 | 15.2222 | 0 |  | 15.2222 | 15.2222
2026-09-15 08:00 | 16 | 0 |  | 16 | 16
2026-09-15 08:15 | 15.1111 | 0 |  | 15.1111 | 15.1111
2026-09-15 08:30 | 16.7778 | 0 |  | 16.7778 | 16.7778
2026-09-15 08:45 | 16.2222 | 0 |  | 16.2222 | 16.2222
2026-09-15 09:00 | 15.8889 | 0 |  | 15.8889 | 15.8889
2026-09-15 09:15 | 16.8889 | 0 |  | 16.8889 | 16.8889
2026-09-15 09:30 | 16.6667 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667
2026-09-15 09:45 | 19.7778 | 0 |  | 19.7778 | 19.7778
2026-09-15 10:00 | 20.2222 | 0 |  | 20.2222 | 20.2222
2026-09-15 10:15 | 18.8889 | 0 |  | 18.8889 | 18.8889
2026-09-15 10:30 | 19.3333 | 0 |  | 19.3333 | 19.3333
2026-09-15 10:45 | 20.1111 | 0 |  | 20.1111 | 20.1111
2026-09-15 11:00 | 20.4444 | 0 |  | 20.4444 | 20.4444
2026-09-15 11:15 | 17.7778 | 0 |  | 17.7778 | 17.7778
2026-09-15 11:30 | 18.3333 | 0 |  | 18.3333 | 18.3333
2026-09-15 11:45 | 17.8889 | 0 |  | 17.8889 | 17.8889
2026-09-15 12:00 | 17 | 0 |  | 17 | 17
2026-09-15 12:15 | 16.2222 | 0 |  | 16.2222 | 16.2222
2026-09-15 12:30 | 16.2222 | 0 |  | 16.2222 | 16.2222
2026-09-15 12:45 | 16.6667 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667
2026-09-15 13:00 | 16.3333 | 0 |  | 16.3333 | 16.3333
2026-09-15 13:15 | 16.1111 | 0 |  | 16.1111 | 16.1111
2026-09-15 13:30 | 16.5556 | 0 |  | 16.5556 | 16.5556
2026-09-15 13:45 | 16.1111 | 0 |  | 16.1111 | 16.1111
2026-09-15 14:00 | 16.3333 | 0 |  | 16.3333 | 16.3333
2026-09-15 14:15 | 14.7778 | 0 |  | 14.7778 | 14.7778
2026-09-15 14:30 | 14.6667 | 0 |  | 14.6667 | 14.6667
2026-09-15 14:45 | 14.7778 | 0 |  | 14.7778 | 14.7778
2026-09-15 15:00 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-15 15:15 | 15.2222 | 0 |  | 15.2222 | 15.2222
2026-09-15 15:30 | 14.8889 | 0 |  | 14.8889 | 14.8889
2026-09-15 15:45 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-15 16:00 | 15.2222 | 0 |  | 15.2222 | 15.2222
2026-09-15 16:15 | 16.6667 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667
2026-09-15 16:30 | 18.2222 | 0 |  | 18.2222 | 18.2222
2026-09-15 16:45 | 16.6667 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667
2026-09-15 17:00 | 16.7778 | 0 |  | 16.7778 | 16.7778
2026-09-15 17:15 | 16.7778 | 0 |  | 16.7778 | 16.7778
2026-09-15 17:30 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-15 17:45 | 15.2222 | 0 |  | 15.2222 | 15.2222
2026-09-15 18:00 | 14.7778 | 0 |  | 14.7778 | 14.7778
2026-09-15 18:15 | 14.7778 | 0 |  | 14.7778 | 14.7778
2026-09-15 18:30 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-15 18:45 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-15 19:00 | 14.7778 | 0 |  | 14.7778 | 14.7778
2026-09-15 19:15 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-15 19:30 | 14 | 0 |  | 14 | 14
2026-09-15 19:45 | 13.8889 | 0 |  | 13.8889 | 13.8889
2026-09-15 20:00 | 13.4444 | 0 |  | 13.4444 | 13.4444
2026-09-15 20:15 | 14.1111 | 0 |  | 14.1111 | 14.1111
2026-09-15 20:30 | 14.7778 | 0 |  | 14.7778 | 14.7778
2026-09-15 20:45 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-15 21:00 | 14.6667 | 0 |  | 14.6667 | 14.6667
2026-09-15 21:15 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-15 21:30 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-15 21:45 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-15 22:00 | 14 | 0 |  | 14 | 14
2026-09-15 22:15 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-15 22:30 | 13.8889 | 0 |  | 13.8889 | 13.8889
2026-09-15 22:45 | 13.5556 | 0 |  | 13.5556 | 13.5556
2026-09-15 23:00 | 13.2222 | 0 |  | 13.2222 | 13.2222
2026-09-15 23:15 | 13 | 0 |  | 13 | 13
2026-09-15 23:30 | 13 | 0 |  | 13 | 13
2026-09-15 23:45 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-16 | 11.8889 | 0 |  | 11.8889 | 11.8889 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:15 | 10.1111 | 0 |  | 10.1111 | 10.1111 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:30 | 10.4444 | 0 |  | 10.4444 | 10.4444 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:45 | 10.1111 | 0 |  | 10.1111 | 10.1111 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:00 | 9.8889 | 0 |  | 9.8889 | 9.8889 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:15 | 10 | 0 |  | 10 | 10 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:30 | 9.5556 | 0 |  | 9.5556 | 9.5556 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:45 | 9.8889 | 0 |  | 9.8889 | 9.8889 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde

## Q2
Q2 · Caudal (L/s) · 3950006
Válido
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (L/s) | Marca | Reemplazo | Corregido (L/s) | Dato depurado (L/s) | Motivo
2026-09-11 22:00 | 3.2052 | 0 |  | 3.2052 | 3.2052 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:15 | 3.3081 | 0 |  | 3.3081 | 3.3081 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:30 | 3.0836 | 0 |  | 3.0836 | 3.0836 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:45 | 3.1086 | 0 |  | 3.1086 | 3.1086 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:00 | 3.1168 | 0 |  | 3.1168 | 3.1168 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:15 | 3.4216 | 0 |  | 3.4216 | 3.4216 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:30 | 2.303 | 0 |  | 2.303 | 2.303 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:45 | 3.2829 | 0 |  | 3.2829 | 3.2829 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-12 | 2.9264 | 0 |  | 2.9264 | 2.9264
2026-09-12 00:15 | 2.5034 | 0 |  | 2.5034 | 2.5034
2026-09-12 00:30 | 2.7505 | 0 |  | 2.7505 | 2.7505
2026-09-12 00:45 | 2.9712 | 0 |  | 2.9712 | 2.9712
2026-09-12 01:00 | 2.8581 | 0 |  | 2.8581 | 2.8581
2026-09-12 01:15 | 3.0728 | 0 |  | 3.0728 | 3.0728
2026-09-12 01:30 | 2.046 | 0 |  | 2.046 | 2.046
2026-09-12 01:45 | 2.9902 | 0 |  | 2.9902 | 2.9902
2026-09-12 02:00 | 2.7464 | 0 |  | 2.7464 | 2.7464
2026-09-12 02:15 | 2.9129 | 0 |  | 2.9129 | 2.9129
2026-09-12 02:30 | 2.9837 | 0 |  | 2.9837 | 2.9837
2026-09-12 02:45 | 3.0348 | 0 |  | 3.0348 | 3.0348
2026-09-12 03:00 | 2.8608 | 0 |  | 2.8608 | 2.8608
2026-09-12 03:15 | 2.798 | 0 |  | 2.798 | 2.798
2026-09-12 03:30 | 2.2653 | 0 |  | 2.2653 | 2.2653
2026-09-12 03:45 | 2.8107 | 0 |  | 2.8107 | 2.8107
2026-09-12 04:00 | 2.7212 | 0 |  | 2.7212 | 2.7212
2026-09-12 04:15 | 2.72 | 0 |  | 2.72 | 2.72
2026-09-12 04:30 | 2.7383 | 0 |  | 2.7383 | 2.7383
2026-09-12 04:45 | 3.4485 | 0 |  | 3.4485 | 3.4485
2026-09-12 05:00 | 2.4691 | 0 |  | 2.4691 | 2.4691
2026-09-12 05:15 | 3.3785 | 0 |  | 3.3785 | 3.3785
2026-09-12 05:30 | 3.944 | 0 |  | 3.944 | 3.944
2026-09-12 05:45 | 3.4623 | 0 |  | 3.4623 | 3.4623
2026-09-12 06:00 | 3.959 | 0 |  | 3.959 | 3.959
2026-09-12 06:15 | 4.25 | 0 |  | 4.25 | 4.25
2026-09-12 06:30 | 5.5562 | 0 |  | 5.5562 | 5.5562
2026-09-12 06:45 | 5.0385 | 0 |  | 5.0385 | 5.0385
2026-09-12 07:00 | 4.9934 | 0 |  | 4.9934 | 4.9934
2026-09-12 07:15 | 4.1726 | 0 |  | 4.1726 | 4.1726
2026-09-12 07:30 | 4.0275 | 0 |  | 4.0275 | 4.0275
2026-09-12 07:45 | 5.0419 | 0 |  | 5.0419 | 5.0419
2026-09-12 08:00 | 3.9426 | 0 |  | 3.9426 | 3.9426
2026-09-12 08:15 | 4.596 | 0 |  | 4.596 | 4.596
2026-09-12 08:30 | 4.6449 | 0 |  | 4.6449 | 4.6449
2026-09-12 08:45 | 4.949 | 0 |  | 4.949 | 4.949
2026-09-12 09:00 | 5.7454 | 0 |  | 5.7454 | 5.7454
2026-09-12 09:15 | 5.3079 | 0 |  | 5.3079 | 5.3079
2026-09-12 09:30 | 5.4621 | 0 |  | 5.4621 | 5.4621
2026-09-12 09:45 | 5.3238 | 0 |  | 5.3238 | 5.3238
2026-09-12 10:00 | 5.1716 | 0 |  | 5.1716 | 5.1716
2026-09-12 10:15 | 5.5369 | 0 |  | 5.5369 | 5.5369
2026-09-12 10:30 | 5.3137 | 0 |  | 5.3137 | 5.3137
2026-09-12 10:45 | 5.3537 | 0 |  | 5.3537 | 5.3537
2026-09-12 11:00 | 5.3689 | 0 |  | 5.3689 | 5.3689
2026-09-12 11:15 | 5.6773 | 0 |  | 5.6773 | 5.6773
2026-09-12 11:30 | 5.2075 | 0 |  | 5.2075 | 5.2075
2026-09-12 11:45 | 5.4623 | 0 |  | 5.4623 | 5.4623
2026-09-12 12:00 | 5.4377 | 0 |  | 5.4377 | 5.4377
2026-09-12 12:15 | 4.7782 | 0 |  | 4.7782 | 4.7782
2026-09-12 12:30 | 6.017 | 0 |  | 6.017 | 6.017
2026-09-12 12:45 | 6.141 | 0 |  | 6.141 | 6.141
2026-09-12 13:00 | 5.3329 | 0 |  | 5.3329 | 5.3329
2026-09-12 13:15 | 5.3406 | 0 |  | 5.3406 | 5.3406
2026-09-12 13:30 | 5.3888 | 0 |  | 5.3888 | 5.3888
2026-09-12 13:45 | 4.3043 | 0 |  | 4.3043 | 4.3043
2026-09-12 14:00 | 4.957 | 0 |  | 4.957 | 4.957
2026-09-12 14:15 | 5.0586 | 0 |  | 5.0586 | 5.0586
2026-09-12 14:30 | 4.7655 | 0 |  | 4.7655 | 4.7655
2026-09-12 14:45 | 4.3498 | 0 |  | 4.3498 | 4.3498
2026-09-12 15:00 | 3.9206 | 0 |  | 3.9206 | 3.9206
2026-09-12 15:15 | 3.9193 | 0 |  | 3.9193 | 3.9193
2026-09-12 15:30 | 3.7132 | 0 |  | 3.7132 | 3.7132
2026-09-12 15:45 | 4.0401 | 0 |  | 4.0401 | 4.0401
2026-09-12 16:00 | 3.5695 | 0 |  | 3.5695 | 3.5695
2026-09-12 16:15 | 3.8026 | 0 |  | 3.8026 | 3.8026
2026-09-12 16:30 | 3.3659 | 0 |  | 3.3659 | 3.3659
2026-09-12 16:45 | 4.6255 | 0 |  | 4.6255 | 4.6255
2026-09-12 17:00 | 5.7016 | 0 |  | 5.7016 | 5.7016
2026-09-12 17:15 | 4.0289 | 0 |  | 4.0289 | 4.0289
2026-09-12 17:30 | 3.9059 | 0 |  | 3.9059 | 3.9059
2026-09-12 17:45 | 3.6365 | 0 |  | 3.6365 | 3.6365
2026-09-12 18:00 | 4.2661 | 0 |  | 4.2661 | 4.2661
2026-09-12 18:15 | 3.479 | 0 |  | 3.479 | 3.479
2026-09-12 18:30 | 4.0011 | 0 |  | 4.0011 | 4.0011
2026-09-12 18:45 | 3.8434 | 0 |  | 3.8434 | 3.8434
2026-09-12 19:00 | 4.3926 | 0 |  | 4.3926 | 4.3926
2026-09-12 19:15 | 3.227 | 0 |  | 3.227 | 3.227
2026-09-12 19:30 | 3.805 | 0 |  | 3.805 | 3.805
2026-09-12 19:45 | 3.6209 | 0 |  | 3.6209 | 3.6209
2026-09-12 20:00 | 3.6322 | 0 |  | 3.6322 | 3.6322
2026-09-12 20:15 | 3.7157 | 0 |  | 3.7157 | 3.7157
2026-09-12 20:30 | 4.3322 | 0 |  | 4.3322 | 4.3322
2026-09-12 20:45 | 2.9095 | 0 |  | 2.9095 | 2.9095
2026-09-12 21:00 | 2.8263 | 0 |  | 2.8263 | 2.8263
2026-09-12 21:15 | 3.2125 | 0 |  | 3.2125 | 3.2125
2026-09-12 21:30 | 3.1964 | 0 |  | 3.1964 | 3.1964
2026-09-12 21:45 | 3.47 | 0 |  | 3.47 | 3.47
2026-09-12 22:00 | 3.3375 | 0 |  | 3.3375 | 3.3375
2026-09-12 22:15 | 3.2533 | 0 |  | 3.2533 | 3.2533
2026-09-12 22:30 | 3.4232 | 0 |  | 3.4232 | 3.4232
2026-09-12 22:45 | 3.4281 | 0 |  | 3.4281 | 3.4281
2026-09-12 23:00 | 3.7315 | 0 |  | 3.7315 | 3.7315
2026-09-12 23:15 | 3.2328 | 0 |  | 3.2328 | 3.2328
2026-09-12 23:30 | 3.6932 | 0 |  | 3.6932 | 3.6932
2026-09-12 23:45 | 3.2486 | 0 |  | 3.2486 | 3.2486
2026-09-13 | 2.4433 | 0 |  | 2.4433 | 2.4433
2026-09-13 00:15 | 3.01 | 0 |  | 3.01 | 3.01
2026-09-13 00:30 | 2.7681 | 0 |  | 2.7681 | 2.7681
2026-09-13 00:45 | 3.0448 | 0 |  | 3.0448 | 3.0448
2026-09-13 01:00 | 2.9229 | 0 |  | 2.9229 | 2.9229
2026-09-13 01:15 | 2.331 | 0 |  | 2.331 | 2.331
2026-09-13 01:30 | 2.3389 | 0 |  | 2.3389 | 2.3389
2026-09-13 01:45 | 2.8597 | 0 |  | 2.8597 | 2.8597
2026-09-13 02:00 | 3.0341 | 0 |  | 3.0341 | 3.0341
2026-09-13 02:15 | 2.8458 | 0 |  | 2.8458 | 2.8458
2026-09-13 02:30 | 2.9139 | 0 |  | 2.9139 | 2.9139
2026-09-13 02:45 | 3.0616 | 0 |  | 3.0616 | 3.0616
2026-09-13 03:00 | 2.8516 | 0 |  | 2.8516 | 2.8516
2026-09-13 03:15 | 3.2099 | 0 |  | 3.2099 | 3.2099
2026-09-13 03:30 | 2.469 | 0 |  | 2.469 | 2.469
2026-09-13 03:45 | 3.0765 | 0 |  | 3.0765 | 3.0765
2026-09-13 04:00 | 3.4291 | 0 |  | 3.4291 | 3.4291
2026-09-13 04:15 | 2.3454 | 0 |  | 2.3454 | 2.3454
2026-09-13 04:30 | 2.7739 | 0 |  | 2.7739 | 2.7739
2026-09-13 04:45 | 2.9357 | 0 |  | 2.9357 | 2.9357
2026-09-13 05:00 | 3.6756 | 0 |  | 3.6756 | 3.6756
2026-09-13 05:15 | 3.5736 | 0 |  | 3.5736 | 3.5736
2026-09-13 05:30 | 3.3901 | 0 |  | 3.3901 | 3.3901
2026-09-13 05:45 | 2.2928 | 0 |  | 2.2928 | 2.2928
2026-09-13 06:00 | 2.6216 | 0 |  | 2.6216 | 2.6216
2026-09-13 06:15 | 3.118 | 0 |  | 3.118 | 3.118
2026-09-13 06:30 | 3.3687 | 0 |  | 3.3687 | 3.3687
2026-09-13 06:45 | 3.5933 | 0 |  | 3.5933 | 3.5933
2026-09-13 07:00 | 4.2472 | 0 |  | 4.2472 | 4.2472
2026-09-13 07:15 | 4.0965 | 0 |  | 4.0965 | 4.0965
2026-09-13 07:30 | 3.8586 | 0 |  | 3.8586 | 3.8586
2026-09-13 07:45 | 5.7284 | 0 |  | 5.7284 | 5.7284
2026-09-13 08:00 | 4.4476 | 0 |  | 4.4476 | 4.4476
2026-09-13 08:15 | 5.4172 | 0 |  | 5.4172 | 5.4172
2026-09-13 08:30 | 3.9952 | 0 |  | 3.9952 | 3.9952
2026-09-13 08:45 | 8.3144 | 2 | 4.2885 | 8.3144 | 4.2885 | pico aislado
2026-09-13 09:00 | 4.5818 | 0 |  | 4.5818 | 4.5818
2026-09-13 09:15 | 6.0021 | 0 |  | 6.0021 | 6.0021
2026-09-13 09:30 | 4.0868 | 0 |  | 4.0868 | 4.0868
2026-09-13 09:45 | 5.7199 | 0 |  | 5.7199 | 5.7199
2026-09-13 10:00 | 5.5404 | 0 |  | 5.5404 | 5.5404
2026-09-13 10:15 | 6.5379 | 0 |  | 6.5379 | 6.5379
2026-09-13 10:30 | 5.8672 | 0 |  | 5.8672 | 5.8672
2026-09-13 10:45 | 6.09 | 0 |  | 6.09 | 6.09
2026-09-13 11:00 | 5.4447 | 0 |  | 5.4447 | 5.4447
2026-09-13 11:15 | 5.2057 | 0 |  | 5.2057 | 5.2057
2026-09-13 11:30 | 5.0909 | 0 |  | 5.0909 | 5.0909
2026-09-13 11:45 | 5.3614 | 0 |  | 5.3614 | 5.3614
2026-09-13 12:00 | 5.2469 | 0 |  | 5.2469 | 5.2469
2026-09-13 12:15 | 5.569 | 0 |  | 5.569 | 5.569
2026-09-13 12:30 | 5.3661 | 0 |  | 5.3661 | 5.3661
2026-09-13 12:45 | 5.0597 | 0 |  | 5.0597 | 5.0597
2026-09-13 13:00 | 5.5427 | 0 |  | 5.5427 | 5.5427
2026-09-13 13:15 | 5.2014 | 0 |  | 5.2014 | 5.2014
2026-09-13 13:30 | 5.2491 | 0 |  | 5.2491 | 5.2491
2026-09-13 13:45 | 4.5494 | 0 |  | 4.5494 | 4.5494
2026-09-13 14:00 | 4.3699 | 0 |  | 4.3699 | 4.3699
2026-09-13 14:15 | 5.0254 | 0 |  | 5.0254 | 5.0254
2026-09-13 14:30 | 4.2244 | 0 |  | 4.2244 | 4.2244
2026-09-13 14:45 | 5.4456 | 0 |  | 5.4456 | 5.4456
2026-09-13 15:00 | 6.1637 | 0 |  | 6.1637 | 6.1637
2026-09-13 15:15 | 4.7529 | 0 |  | 4.7529 | 4.7529
2026-09-13 15:30 | 5.9694 | 0 |  | 5.9694 | 5.9694
2026-09-13 15:45 | 4.3503 | 0 |  | 4.3503 | 4.3503
2026-09-13 16:00 | 4.5438 | 0 |  | 4.5438 | 4.5438
2026-09-13 16:15 | 4.5055 | 0 |  | 4.5055 | 4.5055
2026-09-13 16:30 | 4.3121 | 0 |  | 4.3121 | 4.3121
2026-09-13 16:45 | 4.9503 | 0 |  | 4.9503 | 4.9503
2026-09-13 17:00 | 3.725 | 0 |  | 3.725 | 3.725
2026-09-13 17:15 | 4.7825 | 0 |  | 4.7825 | 4.7825
2026-09-13 17:30 | 4.8952 | 0 |  | 4.8952 | 4.8952
2026-09-13 17:45 | 4.4637 | 0 |  | 4.4637 | 4.4637
2026-09-13 18:00 | 3.7959 | 0 |  | 3.7959 | 3.7959
2026-09-13 18:15 | 4.8589 | 0 |  | 4.8589 | 4.8589
2026-09-13 18:30 | 4.8531 | 0 |  | 4.8531 | 4.8531
2026-09-13 18:45 | 4.2586 | 0 |  | 4.2586 | 4.2586
2026-09-13 19:00 | 5.3757 | 0 |  | 5.3757 | 5.3757
2026-09-13 19:15 | 4.1415 | 0 |  | 4.1415 | 4.1415
2026-09-13 19:30 | 5.8611 | 0 |  | 5.8611 | 5.8611
2026-09-13 19:45 | 2.8756 | 0 |  | 2.8756 | 2.8756
2026-09-13 20:00 | 4.5608 | 0 |  | 4.5608 | 4.5608
2026-09-13 20:15 | 5.1949 | 0 |  | 5.1949 | 5.1949
2026-09-13 20:30 | 4.5388 | 0 |  | 4.5388 | 4.5388
2026-09-13 20:45 | 3.8464 | 0 |  | 3.8464 | 3.8464
2026-09-13 21:00 | 4.595 | 0 |  | 4.595 | 4.595
2026-09-13 21:15 | 3.1165 | 0 |  | 3.1165 | 3.1165
2026-09-13 21:30 | 3.9351 | 0 |  | 3.9351 | 3.9351
2026-09-13 21:45 | 3.654 | 0 |  | 3.654 | 3.654
2026-09-13 22:00 | 4.441 | 0 |  | 4.441 | 4.441
2026-09-13 22:15 | 4.5538 | 0 |  | 4.5538 | 4.5538
2026-09-13 22:30 | 3.211 | 0 |  | 3.211 | 3.211
2026-09-13 22:45 | 3.3489 | 0 |  | 3.3489 | 3.3489
2026-09-13 23:00 | 3.0849 | 0 |  | 3.0849 | 3.0849
2026-09-13 23:15 | 2.9121 | 0 |  | 2.9121 | 2.9121
2026-09-13 23:30 | 2.6788 | 0 |  | 2.6788 | 2.6788
2026-09-13 23:45 | 3.6768 | 0 |  | 3.6768 | 3.6768
2026-09-14 | 3.2864 | 0 |  | 3.2864 | 3.2864
2026-09-14 00:15 | 3.48 | 0 |  | 3.48 | 3.48
2026-09-14 00:30 | 3.2676 | 0 |  | 3.2676 | 3.2676
2026-09-14 00:45 | 3.2537 | 0 |  | 3.2537 | 3.2537
2026-09-14 01:00 | 3.2743 | 0 |  | 3.2743 | 3.2743
2026-09-14 01:15 | 3.6327 | 0 |  | 3.6327 | 3.6327
2026-09-14 01:30 | 3.1667 | 0 |  | 3.1667 | 3.1667
2026-09-14 01:45 | 3.0274 | 0 |  | 3.0274 | 3.0274
2026-09-14 02:00 | 2.7317 | 0 |  | 2.7317 | 2.7317
2026-09-14 02:15 | 2.3906 | 0 |  | 2.3906 | 2.3906
2026-09-14 02:30 | 3.031 | 0 |  | 3.031 | 3.031
2026-09-14 02:45 | 2.8696 | 0 |  | 2.8696 | 2.8696
2026-09-14 03:00 | 2.2919 | 0 |  | 2.2919 | 2.2919
2026-09-14 03:15 | 2.5882 | 0 |  | 2.5882 | 2.5882
2026-09-14 03:30 | 2.9927 | 0 |  | 2.9927 | 2.9927
2026-09-14 03:45 | 2.372 | 0 |  | 2.372 | 2.372
2026-09-14 04:00 | 3.5945 | 0 |  | 3.5945 | 3.5945
2026-09-14 04:15 | 3.3744 | 0 |  | 3.3744 | 3.3744
2026-09-14 04:30 | 3.1131 | 0 |  | 3.1131 | 3.1131
2026-09-14 04:45 | 3.5787 | 0 |  | 3.5787 | 3.5787
2026-09-14 05:00 | 3.0693 | 0 |  | 3.0693 | 3.0693
2026-09-14 05:15 | 4.0071 | 0 |  | 4.0071 | 4.0071
2026-09-14 05:30 | 4.7858 | 0 |  | 4.7858 | 4.7858
2026-09-14 05:45 | 4.3244 | 0 |  | 4.3244 | 4.3244
2026-09-14 06:00 | 6.0004 | 0 |  | 6.0004 | 6.0004
2026-09-14 06:15 | 5.4142 | 0 |  | 5.4142 | 5.4142
2026-09-14 06:30 | 5.6566 | 0 |  | 5.6566 | 5.6566
2026-09-14 06:45 | 5.1993 | 0 |  | 5.1993 | 5.1993
2026-09-14 07:00 | 5.5676 | 0 |  | 5.5676 | 5.5676
2026-09-14 07:15 | 5.6667 | 0 |  | 5.6667 | 5.6667
2026-09-14 07:30 | 5.8876 | 0 |  | 5.8876 | 5.8876
2026-09-14 07:45 | 6.3244 | 0 |  | 6.3244 | 6.3244
2026-09-14 08:00 | 8.4105 | 2 | 6.0183 | 8.4105 | 6.0183 | pico aislado
2026-09-14 08:15 | 5.7122 | 0 |  | 5.7122 | 5.7122
2026-09-14 08:30 | 8.6549 | 2 | 5.6388 | 8.6549 | 5.6388 | pico aislado
2026-09-14 08:45 | 5.5653 | 0 |  | 5.5653 | 5.5653
2026-09-14 09:00 | 7.1835 | 0 |  | 7.1835 | 7.1835
2026-09-14 09:15 | 6.141 | 0 |  | 6.141 | 6.141
2026-09-14 09:30 | 6.3746 | 0 |  | 6.3746 | 6.3746
2026-09-14 09:45 | 6.8467 | 0 |  | 6.8467 | 6.8467
2026-09-14 10:00 | 6.9482 | 0 |  | 6.9482 | 6.9482
2026-09-14 10:15 | 6.9191 | 0 |  | 6.9191 | 6.9191
2026-09-14 10:30 | 9.1521 | 2 | 6.6432 | 9.1521 | 6.6432 | pico aislado
2026-09-14 10:45 | 6.3674 | 0 |  | 6.3674 | 6.3674
2026-09-14 11:00 | 9.3152 | 2 | 6.7699 | 9.3152 | 6.7699 | pico aislado
2026-09-14 11:15 | 7.1723 | 0 |  | 7.1723 | 7.1723
2026-09-14 11:30 | 6.7634 | 0 |  | 6.7634 | 6.7634
2026-09-14 11:45 | 5.8898 | 0 |  | 5.8898 | 5.8898
2026-09-14 12:00 | 5.7822 | 0 |  | 5.7822 | 5.7822
2026-09-14 12:15 | 5.5052 | 0 |  | 5.5052 | 5.5052
2026-09-14 12:30 | 6.5645 | 0 |  | 6.5645 | 6.5645
2026-09-14 12:45 | 6.4055 | 0 |  | 6.4055 | 6.4055
2026-09-14 13:00 | 6.5197 | 0 |  | 6.5197 | 6.5197
2026-09-14 13:15 | 6.0466 | 0 |  | 6.0466 | 6.0466
2026-09-14 13:30 | 6.8901 | 0 |  | 6.8901 | 6.8901
2026-09-14 13:45 | 6.3601 | 0 |  | 6.3601 | 6.3601
2026-09-14 14:00 | 6.012 | 0 |  | 6.012 | 6.012
2026-09-14 14:15 | 8.05 | 2 | 5.9153 | 8.05 | 5.9153 | pico aislado
2026-09-14 14:30 | 5.8186 | 0 |  | 5.8186 | 5.8186
2026-09-14 14:45 | 5.578 | 0 |  | 5.578 | 5.578
2026-09-14 15:00 | 5.5142 | 0 |  | 5.5142 | 5.5142
2026-09-14 15:15 | 4.6427 | 0 |  | 4.6427 | 4.6427
2026-09-14 15:30 | 6.0735 | 0 |  | 6.0735 | 6.0735
2026-09-14 15:45 | 5.872 | 0 |  | 5.872 | 5.872
2026-09-14 16:00 | 5.1089 | 0 |  | 5.1089 | 5.1089
2026-09-14 16:15 | 6.0431 | 0 |  | 6.0431 | 6.0431
2026-09-14 16:30 | 5.4859 | 0 |  | 5.4859 | 5.4859
2026-09-14 16:45 | 5.0108 | 0 |  | 5.0108 | 5.0108
2026-09-14 17:00 | 4.4452 | 0 |  | 4.4452 | 4.4452
2026-09-14 17:15 | 4.3286 | 0 |  | 4.3286 | 4.3286
2026-09-14 17:30 | 4.6723 | 0 |  | 4.6723 | 4.6723
2026-09-14 17:45 | 4.9786 | 0 |  | 4.9786 | 4.9786
2026-09-14 18:00 | 4.5568 | 0 |  | 4.5568 | 4.5568
2026-09-14 18:15 | 3.7446 | 0 |  | 3.7446 | 3.7446
2026-09-14 18:30 | 5.4501 | 0 |  | 5.4501 | 5.4501
2026-09-14 18:45 | 5.0055 | 0 |  | 5.0055 | 5.0055
2026-09-14 19:00 | 5.3663 | 0 |  | 5.3663 | 5.3663
2026-09-14 19:15 | 4.1614 | 0 |  | 4.1614 | 4.1614
2026-09-14 19:30 | 4.5396 | 0 |  | 4.5396 | 4.5396
2026-09-14 19:45 | 4.3153 | 0 |  | 4.3153 | 4.3153
2026-09-14 20:00 | 5.0278 | 0 |  | 5.0278 | 5.0278
2026-09-14 20:15 | 4.8933 | 0 |  | 4.8933 | 4.8933
2026-09-14 20:30 | 4.7736 | 0 |  | 4.7736 | 4.7736
2026-09-14 20:45 | 4.8573 | 0 |  | 4.8573 | 4.8573
2026-09-14 21:00 | 4.5717 | 0 |  | 4.5717 | 4.5717
2026-09-14 21:15 | 4.741 | 0 |  | 4.741 | 4.741
2026-09-14 21:30 | 3.9959 | 0 |  | 3.9959 | 3.9959
2026-09-14 21:45 | 4.0788 | 0 |  | 4.0788 | 4.0788
2026-09-14 22:00 | 4.0725 | 0 |  | 4.0725 | 4.0725
2026-09-14 22:15 | 3.7296 | 0 |  | 3.7296 | 3.7296
2026-09-14 22:30 | 4.4614 | 0 |  | 4.4614 | 4.4614
2026-09-14 22:45 | 3.5392 | 0 |  | 3.5392 | 3.5392
2026-09-14 23:00 | 4.6264 | 0 |  | 4.6264 | 4.6264
2026-09-14 23:15 | 4.4832 | 0 |  | 4.4832 | 4.4832
2026-09-14 23:30 | 4.2033 | 0 |  | 4.2033 | 4.2033
2026-09-14 23:45 | 4.7019 | 0 |  | 4.7019 | 4.7019
2026-09-15 | 3.1374 | 0 |  | 3.1374 | 3.1374
2026-09-15 00:15 | 2.8975 | 0 |  | 2.8975 | 2.8975
2026-09-15 00:30 | 2.9883 | 0 |  | 2.9883 | 2.9883
2026-09-15 00:45 | 4.1112 | 0 |  | 4.1112 | 4.1112
2026-09-15 01:00 | 3.8891 | 0 |  | 3.8891 | 3.8891
2026-09-15 01:15 | 3.8946 | 0 |  | 3.8946 | 3.8946
2026-09-15 01:30 | 4.0757 | 0 |  | 4.0757 | 4.0757
2026-09-15 01:45 | 4.7364 | 0 |  | 4.7364 | 4.7364
2026-09-15 02:00 | 4.2365 | 0 |  | 4.2365 | 4.2365
2026-09-15 02:15 | 4.1373 | 0 |  | 4.1373 | 4.1373
2026-09-15 02:30 | 3.9187 | 0 |  | 3.9187 | 3.9187
2026-09-15 02:45 | 4.196 | 0 |  | 4.196 | 4.196
2026-09-15 03:00 | 4.1635 | 0 |  | 4.1635 | 4.1635
2026-09-15 03:15 | 3.9803 | 0 |  | 3.9803 | 3.9803
2026-09-15 03:30 | 3.9713 | 0 |  | 3.9713 | 3.9713
2026-09-15 03:45 | 4.0462 | 0 |  | 4.0462 | 4.0462
2026-09-15 04:00 | 4.2549 | 0 |  | 4.2549 | 4.2549
2026-09-15 04:15 | 4.3502 | 0 |  | 4.3502 | 4.3502
2026-09-15 04:30 | 5.0885 | 0 |  | 5.0885 | 5.0885
2026-09-15 04:45 | 3.4558 | 0 |  | 3.4558 | 3.4558
2026-09-15 05:00 | 4.2387 | 0 |  | 4.2387 | 4.2387
2026-09-15 05:15 | 5.5586 | 0 |  | 5.5586 | 5.5586
2026-09-15 05:30 | 4.4631 | 0 |  | 4.4631 | 4.4631
2026-09-15 05:45 | 5.5444 | 0 |  | 5.5444 | 5.5444
2026-09-15 06:00 | 5.7751 | 0 |  | 5.7751 | 5.7751
2026-09-15 06:15 | 5.8687 | 0 |  | 5.8687 | 5.8687
2026-09-15 06:30 | 6.1759 | 0 |  | 6.1759 | 6.1759
2026-09-15 06:45 | 5.3708 | 0 |  | 5.3708 | 5.3708
2026-09-15 07:00 | 5.3648 | 0 |  | 5.3648 | 5.3648
2026-09-15 07:15 | 5.0497 | 0 |  | 5.0497 | 5.0497
2026-09-15 07:30 | 6.7822 | 0 |  | 6.7822 | 6.7822
2026-09-15 07:45 | 7.0539 | 0 |  | 7.0539 | 7.0539
2026-09-15 08:00 | 6.4477 | 0 |  | 6.4477 | 6.4477
2026-09-15 08:15 | 7.2899 | 0 |  | 7.2899 | 7.2899
2026-09-15 08:30 | 4.8386 | 0 |  | 4.8386 | 4.8386
2026-09-15 08:45 | 6.4333 | 0 |  | 6.4333 | 6.4333
2026-09-15 09:00 | 6.3278 | 0 |  | 6.3278 | 6.3278
2026-09-15 09:15 | 5.6418 | 0 |  | 5.6418 | 5.6418
2026-09-15 09:30 | 6.131 | 0 |  | 6.131 | 6.131
2026-09-15 09:45 | 6.1599 | 0 |  | 6.1599 | 6.1599
2026-09-15 10:00 | 6.3746 | 0 |  | 6.3746 | 6.3746
2026-09-15 10:15 | 6.398 | 0 |  | 6.398 | 6.398
2026-09-15 10:30 | 6.8074 | 0 |  | 6.8074 | 6.8074
2026-09-15 10:45 | 6.4957 | 0 |  | 6.4957 | 6.4957
2026-09-15 11:00 | 6.1166 | 0 |  | 6.1166 | 6.1166
2026-09-15 11:15 | 10.0065 | 2 | 6.3073 | 10.0065 | 6.3073 | pico aislado
2026-09-15 11:30 | 6.498 | 0 |  | 6.498 | 6.498
2026-09-15 11:45 | 5.9689 | 0 |  | 5.9689 | 5.9689
2026-09-15 12:00 | 5.2655 | 0 |  | 5.2655 | 5.2655
2026-09-15 12:15 | 5.2945 | 0 |  | 5.2945 | 5.2945
2026-09-15 12:30 | 5.7927 | 0 |  | 5.7927 | 5.7927
2026-09-15 12:45 | 6.3025 | 0 |  | 6.3025 | 6.3025
2026-09-15 13:00 | 6.5531 | 0 |  | 6.5531 | 6.5531
2026-09-15 13:15 | 5.1977 | 0 |  | 5.1977 | 5.1977
2026-09-15 13:30 | 5.4138 | 0 |  | 5.4138 | 5.4138
2026-09-15 13:45 | 6.7581 | 0 |  | 6.7581 | 6.7581
2026-09-15 14:00 | 4.6127 | 0 |  | 4.6127 | 4.6127
2026-09-15 14:15 | 4.9502 | 0 |  | 4.9502 | 4.9502
2026-09-15 14:30 | 5.0031 | 0 |  | 5.0031 | 5.0031
2026-09-15 14:45 | 5.2159 | 0 |  | 5.2159 | 5.2159
2026-09-15 15:00 | 4.6711 | 0 |  | 4.6711 | 4.6711
2026-09-15 15:15 | 6.2309 | 0 |  | 6.2309 | 6.2309
2026-09-15 15:30 | 6.4127 | 0 |  | 6.4127 | 6.4127
2026-09-15 15:45 | 5.0287 | 0 |  | 5.0287 | 5.0287
2026-09-15 16:00 | 5.321 | 0 |  | 5.321 | 5.321
2026-09-15 16:15 | 5.0569 | 0 |  | 5.0569 | 5.0569
2026-09-15 16:30 | 5.2152 | 0 |  | 5.2152 | 5.2152
2026-09-15 16:45 | 4.9042 | 0 |  | 4.9042 | 4.9042
2026-09-15 17:00 | 5.7245 | 0 |  | 5.7245 | 5.7245
2026-09-15 17:15 | 4.676 | 0 |  | 4.676 | 4.676
2026-09-15 17:30 | 5.0611 | 0 |  | 5.0611 | 5.0611
2026-09-15 17:45 | 5.6778 | 0 |  | 5.6778 | 5.6778
2026-09-15 18:00 | 5.4102 | 0 |  | 5.4102 | 5.4102
2026-09-15 18:15 | 5.0924 | 0 |  | 5.0924 | 5.0924
2026-09-15 18:30 | 5.1339 | 0 |  | 5.1339 | 5.1339
2026-09-15 18:45 | 4.6009 | 0 |  | 4.6009 | 4.6009
2026-09-15 19:00 | 4.6109 | 0 |  | 4.6109 | 4.6109
2026-09-15 19:15 | 5.7975 | 0 |  | 5.7975 | 5.7975
2026-09-15 19:30 | 5.2406 | 0 |  | 5.2406 | 5.2406
2026-09-15 19:45 | 4.1795 | 0 |  | 4.1795 | 4.1795
2026-09-15 20:00 | 5.511 | 0 |  | 5.511 | 5.511
2026-09-15 20:15 | 4.5641 | 0 |  | 4.5641 | 4.5641
2026-09-15 20:30 | 3.9889 | 0 |  | 3.9889 | 3.9889
2026-09-15 20:45 | 5.1673 | 0 |  | 5.1673 | 5.1673
2026-09-15 21:00 | 3.7551 | 0 |  | 3.7551 | 3.7551
2026-09-15 21:15 | 3.9261 | 0 |  | 3.9261 | 3.9261
2026-09-15 21:30 | 4.8359 | 0 |  | 4.8359 | 4.8359
2026-09-15 21:45 | 4.4229 | 0 |  | 4.4229 | 4.4229
2026-09-15 22:00 | 3.9838 | 0 |  | 3.9838 | 3.9838
2026-09-15 22:15 | 5.082 | 0 |  | 5.082 | 5.082
2026-09-15 22:30 | 4.6589 | 0 |  | 4.6589 | 4.6589
2026-09-15 22:45 | 4.3364 | 0 |  | 4.3364 | 4.3364
2026-09-15 23:00 | 4.3056 | 0 |  | 4.3056 | 4.3056
2026-09-15 23:15 | 4.9573 | 0 |  | 4.9573 | 4.9573
2026-09-15 23:30 | 4.9162 | 0 |  | 4.9162 | 4.9162
2026-09-15 23:45 | 3.7198 | 0 |  | 3.7198 | 3.7198
2026-09-16 | 5.0436 | 0 |  | 5.0436 | 5.0436 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:15 | 4.2002 | 0 |  | 4.2002 | 4.2002 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:30 | 5.0387 | 0 |  | 5.0387 | 5.0387 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:45 | 3.1798 | 0 |  | 3.1798 | 3.1798 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:00 | 3.1613 | 0 |  | 3.1613 | 3.1613 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:15 | 3.2913 | 0 |  | 3.2913 | 3.2913 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:30 | 4.7128 | 0 |  | 4.7128 | 4.7128 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:45 | 4.6621 | 0 |  | 4.6621 | 4.6621 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde

## Q3
Q3 · Caudal (L/s) · 3949916
Válido
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (L/s) | Marca | Reemplazo | Corregido (L/s) | Dato depurado (L/s) | Motivo
2026-09-11 22:00 | 1.989 | 0 |  | 1.989 | 1.989 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:15 | 2.093 | 0 |  | 2.093 | 2.093 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:30 | 2.4619 | 0 |  | 2.4619 | 2.4619 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:45 | 1.7561 | 0 |  | 1.7561 | 1.7561 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:00 | 1.8961 | 0 |  | 1.8961 | 1.8961 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:15 | 2.0782 | 0 |  | 2.0782 | 2.0782 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:30 | 1.6258 | 0 |  | 1.6258 | 1.6258 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:45 | 2.2223 | 0 |  | 2.2223 | 2.2223 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-12 | 1.5963 | 0 |  | 1.5963 | 1.5963
2026-09-12 00:15 | 1.705 | 0 |  | 1.705 | 1.705
2026-09-12 00:30 | 1.547 | 0 |  | 1.547 | 1.547
2026-09-12 00:45 | 1.6494 | 0 |  | 1.6494 | 1.6494
2026-09-12 01:00 | 1.5319 | 0 |  | 1.5319 | 1.5319
2026-09-12 01:15 | 1.6329 | 0 |  | 1.6329 | 1.6329
2026-09-12 01:30 | 1.4636 | 0 |  | 1.4636 | 1.4636
2026-09-12 01:45 | 1.5386 | 0 |  | 1.5386 | 1.5386
2026-09-12 02:00 | 1.6495 | 0 |  | 1.6495 | 1.6495
2026-09-12 02:15 | 1.5991 | 0 |  | 1.5991 | 1.5991
2026-09-12 02:30 | 1.4943 | 0 |  | 1.4943 | 1.4943
2026-09-12 02:45 | 1.4591 | 0 |  | 1.4591 | 1.4591
2026-09-12 03:00 | 1.7326 | 0 |  | 1.7326 | 1.7326
2026-09-12 03:15 | 1.6154 | 0 |  | 1.6154 | 1.6154
2026-09-12 03:30 | 1.5584 | 0 |  | 1.5584 | 1.5584
2026-09-12 03:45 | 1.5276 | 0 |  | 1.5276 | 1.5276
2026-09-12 04:00 | 1.5667 | 0 |  | 1.5667 | 1.5667
2026-09-12 04:15 | 1.4939 | 0 |  | 1.4939 | 1.4939
2026-09-12 04:30 | 1.739 | 0 |  | 1.739 | 1.739
2026-09-12 04:45 | 1.4913 | 0 |  | 1.4913 | 1.4913
2026-09-12 05:00 | 1.5245 | 0 |  | 1.5245 | 1.5245
2026-09-12 05:15 | 1.446 | 0 |  | 1.446 | 1.446
2026-09-12 05:30 | 1.5335 | 0 |  | 1.5335 | 1.5335
2026-09-12 05:45 | 2.2393 | 0 |  | 2.2393 | 2.2393
2026-09-12 06:00 | 1.8055 | 0 |  | 1.8055 | 1.8055
2026-09-12 06:15 | 2.6296 | 0 |  | 2.6296 | 2.6296
2026-09-12 06:30 | 3.136 | 0 |  | 3.136 | 3.136
2026-09-12 06:45 | 2.985 | 0 |  | 2.985 | 2.985
2026-09-12 07:00 | 3.0628 | 0 |  | 3.0628 | 3.0628
2026-09-12 07:15 | 3.1268 | 0 |  | 3.1268 | 3.1268
2026-09-12 07:30 | 2.8886 | 0 |  | 2.8886 | 2.8886
2026-09-12 07:45 | 4.1918 | 0 |  | 4.1918 | 4.1918
2026-09-12 08:00 | 2.9405 | 0 |  | 2.9405 | 2.9405
2026-09-12 08:15 | 3.542 | 0 |  | 3.542 | 3.542
2026-09-12 08:30 | 3.1498 | 0 |  | 3.1498 | 3.1498
2026-09-12 08:45 | 3.0994 | 0 |  | 3.0994 | 3.0994
2026-09-12 09:00 | 4.1374 | 0 |  | 4.1374 | 4.1374
2026-09-12 09:15 | 3.3954 | 0 |  | 3.3954 | 3.3954
2026-09-12 09:30 | 3.8016 | 0 |  | 3.8016 | 3.8016
2026-09-12 09:45 | 3.8002 | 0 |  | 3.8002 | 3.8002
2026-09-12 10:00 | 3.4142 | 0 |  | 3.4142 | 3.4142
2026-09-12 10:15 | 3.7584 | 0 |  | 3.7584 | 3.7584
2026-09-12 10:30 | 3.6925 | 0 |  | 3.6925 | 3.6925
2026-09-12 10:45 | 3.3563 | 0 |  | 3.3563 | 3.3563
2026-09-12 11:00 | 4.3779 | 0 |  | 4.3779 | 4.3779
2026-09-12 11:15 | 3.6792 | 0 |  | 3.6792 | 3.6792
2026-09-12 11:30 | 3.4932 | 0 |  | 3.4932 | 3.4932
2026-09-12 11:45 | 4.0431 | 0 |  | 4.0431 | 4.0431
2026-09-12 12:00 | 3.6269 | 0 |  | 3.6269 | 3.6269
2026-09-12 12:15 | 3.4091 | 0 |  | 3.4091 | 3.4091
2026-09-12 12:30 | 4.0715 | 0 |  | 4.0715 | 4.0715
2026-09-12 12:45 | 4.6558 | 0 |  | 4.6558 | 4.6558
2026-09-12 13:00 | 3.9735 | 0 |  | 3.9735 | 3.9735
2026-09-12 13:15 | 3.7311 | 0 |  | 3.7311 | 3.7311
2026-09-12 13:30 | 3.7246 | 0 |  | 3.7246 | 3.7246
2026-09-12 13:45 | 2.8074 | 0 |  | 2.8074 | 2.8074
2026-09-12 14:00 | 3.006 | 0 |  | 3.006 | 3.006
2026-09-12 14:15 | 3.3065 | 0 |  | 3.3065 | 3.3065
2026-09-12 14:30 | 2.9581 | 0 |  | 2.9581 | 2.9581
2026-09-12 14:45 | 2.7832 | 0 |  | 2.7832 | 2.7832
2026-09-12 15:00 | 2.3452 | 0 |  | 2.3452 | 2.3452
2026-09-12 15:15 | 2.4857 | 0 |  | 2.4857 | 2.4857
2026-09-12 15:30 | 2.5798 | 0 |  | 2.5798 | 2.5798
2026-09-12 15:45 | 2.8181 | 0 |  | 2.8181 | 2.8181
2026-09-12 16:00 | 2.1487 | 0 |  | 2.1487 | 2.1487
2026-09-12 16:15 | 2.4046 | 0 |  | 2.4046 | 2.4046
2026-09-12 16:30 | 2.8764 | 0 |  | 2.8764 | 2.8764
2026-09-12 16:45 | 3.1222 | 0 |  | 3.1222 | 3.1222
2026-09-12 17:00 | 3.1638 | 0 |  | 3.1638 | 3.1638
2026-09-12 17:15 | 3.105 | 0 |  | 3.105 | 3.105
2026-09-12 17:30 | 2.8314 | 0 |  | 2.8314 | 2.8314
2026-09-12 17:45 | 2.7539 | 0 |  | 2.7539 | 2.7539
2026-09-12 18:00 | 2.7095 | 0 |  | 2.7095 | 2.7095
2026-09-12 18:15 | 2.3536 | 0 |  | 2.3536 | 2.3536
2026-09-12 18:30 | 1.8009 | 0 |  | 1.8009 | 1.8009
2026-09-12 18:45 | 2.3858 | 0 |  | 2.3858 | 2.3858
2026-09-12 19:00 | 2.2729 | 0 |  | 2.2729 | 2.2729
2026-09-12 19:15 | 2.7867 | 0 |  | 2.7867 | 2.7867
2026-09-12 19:30 | 3.0128 | 0 |  | 3.0128 | 3.0128
2026-09-12 19:45 | 2.8929 | 0 |  | 2.8929 | 2.8929
2026-09-12 20:00 | 2.2685 | 0 |  | 2.2685 | 2.2685
2026-09-12 20:15 | 2.8846 | 0 |  | 2.8846 | 2.8846
2026-09-12 20:30 | 2.4606 | 0 |  | 2.4606 | 2.4606
2026-09-12 20:45 | 2.5312 | 0 |  | 2.5312 | 2.5312
2026-09-12 21:00 | 2.0535 | 0 |  | 2.0535 | 2.0535
2026-09-12 21:15 | 2.1315 | 0 |  | 2.1315 | 2.1315
2026-09-12 21:30 | 1.8575 | 0 |  | 1.8575 | 1.8575
2026-09-12 21:45 | 1.7072 | 0 |  | 1.7072 | 1.7072
2026-09-12 22:00 | 2.0823 | 0 |  | 2.0823 | 2.0823
2026-09-12 22:15 | 2.0731 | 0 |  | 2.0731 | 2.0731
2026-09-12 22:30 | 1.7306 | 0 |  | 1.7306 | 1.7306
2026-09-12 22:45 | 2.2953 | 0 |  | 2.2953 | 2.2953
2026-09-12 23:00 | 1.837 | 0 |  | 1.837 | 1.837
2026-09-12 23:15 | 2.0684 | 0 |  | 2.0684 | 2.0684
2026-09-12 23:30 | 1.7394 | 0 |  | 1.7394 | 1.7394
2026-09-12 23:45 | 1.8394 | 0 |  | 1.8394 | 1.8394
2026-09-13 | 1.4773 | 0 |  | 1.4773 | 1.4773
2026-09-13 00:15 | 1.6417 | 0 |  | 1.6417 | 1.6417
2026-09-13 00:30 | 1.6033 | 0 |  | 1.6033 | 1.6033
2026-09-13 00:45 | 1.5403 | 0 |  | 1.5403 | 1.5403
2026-09-13 01:00 | 1.406 | 0 |  | 1.406 | 1.406
2026-09-13 01:15 | 1.5049 | 0 |  | 1.5049 | 1.5049
2026-09-13 01:30 | 1.5275 | 0 |  | 1.5275 | 1.5275
2026-09-13 01:45 | 1.5177 | 0 |  | 1.5177 | 1.5177
2026-09-13 02:00 | 1.7271 | 0 |  | 1.7271 | 1.7271
2026-09-13 02:15 | 1.4381 | 0 |  | 1.4381 | 1.4381
2026-09-13 02:30 | 1.3773 | 0 |  | 1.3773 | 1.3773
2026-09-13 02:45 | 1.4344 | 0 |  | 1.4344 | 1.4344
2026-09-13 03:00 | 1.3919 | 0 |  | 1.3919 | 1.3919
2026-09-13 03:15 | 1.4386 | 0 |  | 1.4386 | 1.4386
2026-09-13 03:30 | 1.2777 | 0 |  | 1.2777 | 1.2777
2026-09-13 03:45 | 1.4647 | 0 |  | 1.4647 | 1.4647
2026-09-13 04:00 | 1.4509 | 0 |  | 1.4509 | 1.4509
2026-09-13 04:15 | 1.5817 | 0 |  | 1.5817 | 1.5817
2026-09-13 04:30 | 1.7165 | 0 |  | 1.7165 | 1.7165
2026-09-13 04:45 | 1.4141 | 0 |  | 1.4141 | 1.4141
2026-09-13 05:00 | 1.7105 | 0 |  | 1.7105 | 1.7105
2026-09-13 05:15 | 1.7358 | 0 |  | 1.7358 | 1.7358
2026-09-13 05:30 | 1.9361 | 0 |  | 1.9361 | 1.9361
2026-09-13 05:45 | 1.5517 | 0 |  | 1.5517 | 1.5517
2026-09-13 06:00 | 1.9869 | 0 |  | 1.9869 | 1.9869
2026-09-13 06:15 | 1.89 | 0 |  | 1.89 | 1.89
2026-09-13 06:30 | 1.7142 | 0 |  | 1.7142 | 1.7142
2026-09-13 06:45 | 2.2889 | 0 |  | 2.2889 | 2.2889
2026-09-13 07:00 | 2.5125 | 0 |  | 2.5125 | 2.5125
2026-09-13 07:15 | 2.3822 | 0 |  | 2.3822 | 2.3822
2026-09-13 07:30 | 2.8605 | 0 |  | 2.8605 | 2.8605
2026-09-13 07:45 | 3.7127 | 0 |  | 3.7127 | 3.7127
2026-09-13 08:00 | 3.1373 | 0 |  | 3.1373 | 3.1373
2026-09-13 08:15 | 4.1292 | 0 |  | 4.1292 | 4.1292
2026-09-13 08:30 | 3.3298 | 0 |  | 3.3298 | 3.3298
2026-09-13 08:45 | 4.7845 | 0 |  | 4.7845 | 4.7845
2026-09-13 09:00 | 3.1743 | 0 |  | 3.1743 | 3.1743
2026-09-13 09:15 | 4.1201 | 0 |  | 4.1201 | 4.1201
2026-09-13 09:30 | 2.8468 | 0 |  | 2.8468 | 2.8468
2026-09-13 09:45 | 3.7315 | 0 |  | 3.7315 | 3.7315
2026-09-13 10:00 | 3.6783 | 0 |  | 3.6783 | 3.6783
2026-09-13 10:15 | 4.1763 | 0 |  | 4.1763 | 4.1763
2026-09-13 10:30 | 3.7328 | 0 |  | 3.7328 | 3.7328
2026-09-13 10:45 | 3.9201 | 0 |  | 3.9201 | 3.9201
2026-09-13 11:00 | 3.8806 | 0 |  | 3.8806 | 3.8806
2026-09-13 11:15 | 3.7299 | 0 |  | 3.7299 | 3.7299
2026-09-13 11:30 | 3.3631 | 0 |  | 3.3631 | 3.3631
2026-09-13 11:45 | 3.7957 | 0 |  | 3.7957 | 3.7957
2026-09-13 12:00 | 3.2826 | 0 |  | 3.2826 | 3.2826
2026-09-13 12:15 | 4.4282 | 0 |  | 4.4282 | 4.4282
2026-09-13 12:30 | 4.0657 | 0 |  | 4.0657 | 4.0657
2026-09-13 12:45 | 3.5367 | 0 |  | 3.5367 | 3.5367
2026-09-13 13:00 | 3.6967 | 0 |  | 3.6967 | 3.6967
2026-09-13 13:15 | 3.4675 | 0 |  | 3.4675 | 3.4675
2026-09-13 13:30 | 3.151 | 0 |  | 3.151 | 3.151
2026-09-13 13:45 | 2.8819 | 0 |  | 2.8819 | 2.8819
2026-09-13 14:00 | 2.6495 | 0 |  | 2.6495 | 2.6495
2026-09-13 14:15 | 3.3485 | 0 |  | 3.3485 | 3.3485
2026-09-13 14:30 | 3.5294 | 0 |  | 3.5294 | 3.5294
2026-09-13 14:45 | 3.8999 | 0 |  | 3.8999 | 3.8999
2026-09-13 15:00 | 3.5639 | 0 |  | 3.5639 | 3.5639
2026-09-13 15:15 | 3.0634 | 0 |  | 3.0634 | 3.0634
2026-09-13 15:30 | 3.5632 | 0 |  | 3.5632 | 3.5632
2026-09-13 15:45 | 3.1611 | 0 |  | 3.1611 | 3.1611
2026-09-13 16:00 | 3.3082 | 0 |  | 3.3082 | 3.3082
2026-09-13 16:15 | 3.0035 | 0 |  | 3.0035 | 3.0035
2026-09-13 16:30 | 2.3867 | 0 |  | 2.3867 | 2.3867
2026-09-13 16:45 | 2.6205 | 0 |  | 2.6205 | 2.6205
2026-09-13 17:00 | 2.6447 | 0 |  | 2.6447 | 2.6447
2026-09-13 17:15 | 2.8499 | 0 |  | 2.8499 | 2.8499
2026-09-13 17:30 | 2.4013 | 0 |  | 2.4013 | 2.4013
2026-09-13 17:45 | 3.2175 | 0 |  | 3.2175 | 3.2175
2026-09-13 18:00 | 2.8121 | 0 |  | 2.8121 | 2.8121
2026-09-13 18:15 | 2.9751 | 0 |  | 2.9751 | 2.9751
2026-09-13 18:30 | 2.3266 | 0 |  | 2.3266 | 2.3266
2026-09-13 18:45 | 2.6697 | 0 |  | 2.6697 | 2.6697
2026-09-13 19:00 | 2.998 | 0 |  | 2.998 | 2.998
2026-09-13 19:15 | 2.9482 | 0 |  | 2.9482 | 2.9482
2026-09-13 19:30 | 2.6659 | 0 |  | 2.6659 | 2.6659
2026-09-13 19:45 | 2.7245 | 0 |  | 2.7245 | 2.7245
2026-09-13 20:00 | 3.356 | 0 |  | 3.356 | 3.356
2026-09-13 20:15 | 2.5014 | 0 |  | 2.5014 | 2.5014
2026-09-13 20:30 | 2.9379 | 0 |  | 2.9379 | 2.9379
2026-09-13 20:45 | 2.8749 | 0 |  | 2.8749 | 2.8749
2026-09-13 21:00 | 2.7705 | 0 |  | 2.7705 | 2.7705
2026-09-13 21:15 | 2.3434 | 0 |  | 2.3434 | 2.3434
2026-09-13 21:30 | 2.0678 | 0 |  | 2.0678 | 2.0678
2026-09-13 21:45 | 1.918 | 0 |  | 1.918 | 1.918
2026-09-13 22:00 | 2.4622 | 0 |  | 2.4622 | 2.4622
2026-09-13 22:15 | 2.2483 | 0 |  | 2.2483 | 2.2483
2026-09-13 22:30 | 2.3361 | 0 |  | 2.3361 | 2.3361
2026-09-13 22:45 | 2.1956 | 0 |  | 2.1956 | 2.1956
2026-09-13 23:00 | 1.6515 | 0 |  | 1.6515 | 1.6515
2026-09-13 23:15 | 1.8932 | 0 |  | 1.8932 | 1.8932
2026-09-13 23:30 | 1.5679 | 0 |  | 1.5679 | 1.5679
2026-09-13 23:45 | 2.0015 | 0 |  | 2.0015 | 2.0015
2026-09-14 | 1.724 | 0 |  | 1.724 | 1.724
2026-09-14 00:15 | 1.6191 | 0 |  | 1.6191 | 1.6191
2026-09-14 00:30 | 1.7387 | 0 |  | 1.7387 | 1.7387
2026-09-14 00:45 | 2.0999 | 0 |  | 2.0999 | 2.0999
2026-09-14 01:00 | 1.5307 | 0 |  | 1.5307 | 1.5307
2026-09-14 01:15 | 1.4592 | 0 |  | 1.4592 | 1.4592
2026-09-14 01:30 | 1.4898 | 0 |  | 1.4898 | 1.4898
2026-09-14 01:45 | 1.3771 | 0 |  | 1.3771 | 1.3771
2026-09-14 02:00 | 1.4467 | 0 |  | 1.4467 | 1.4467
2026-09-14 02:15 | 1.4797 | 0 |  | 1.4797 | 1.4797
2026-09-14 02:30 | 1.4427 | 0 |  | 1.4427 | 1.4427
2026-09-14 02:45 | 1.3595 | 0 |  | 1.3595 | 1.3595
2026-09-14 03:00 | 1.5108 | 0 |  | 1.5108 | 1.5108
2026-09-14 03:15 | 1.6102 | 0 |  | 1.6102 | 1.6102
2026-09-14 03:30 | 1.616 | 0 |  | 1.616 | 1.616
2026-09-14 03:45 | 1.7429 | 0 |  | 1.7429 | 1.7429
2026-09-14 04:00 | 1.4939 | 0 |  | 1.4939 | 1.4939
2026-09-14 04:15 | 1.6055 | 0 |  | 1.6055 | 1.6055
2026-09-14 04:30 | 1.6121 | 0 |  | 1.6121 | 1.6121
2026-09-14 04:45 | 1.8029 | 0 |  | 1.8029 | 1.8029
2026-09-14 05:00 | 1.9136 | 0 |  | 1.9136 | 1.9136
2026-09-14 05:15 | 2.1863 | 0 |  | 2.1863 | 2.1863
2026-09-14 05:30 | 3.011 | 0 |  | 3.011 | 3.011
2026-09-14 05:45 | 3.1832 | 0 |  | 3.1832 | 3.1832
2026-09-14 06:00 | 3.272 | 0 |  | 3.272 | 3.272
2026-09-14 06:15 | 3.487 | 0 |  | 3.487 | 3.487
2026-09-14 06:30 | 3.4235 | 0 |  | 3.4235 | 3.4235
2026-09-14 06:45 | 2.8809 | 0 |  | 2.8809 | 2.8809
2026-09-14 07:00 | 3.8934 | 0 |  | 3.8934 | 3.8934
2026-09-14 07:15 | 3.8994 | 0 |  | 3.8994 | 3.8994
2026-09-14 07:30 | 4.3393 | 0 |  | 4.3393 | 4.3393
2026-09-14 07:45 | 3.3292 | 0 |  | 3.3292 | 3.3292
2026-09-14 08:00 | 4.0618 | 0 |  | 4.0618 | 4.0618
2026-09-14 08:15 | 3.9514 | 0 |  | 3.9514 | 3.9514
2026-09-14 08:30 | 4.1789 | 0 |  | 4.1789 | 4.1789
2026-09-14 08:45 | 3.6355 | 0 |  | 3.6355 | 3.6355
2026-09-14 09:00 | 4.0789 | 0 |  | 4.0789 | 4.0789
2026-09-14 09:15 | 3.4431 | 0 |  | 3.4431 | 3.4431
2026-09-14 09:30 | 3.1855 | 0 |  | 3.1855 | 3.1855
2026-09-14 09:45 | 4.5095 | 0 |  | 4.5095 | 4.5095
2026-09-14 10:00 | 4.7371 | 0 |  | 4.7371 | 4.7371
2026-09-14 10:15 | 5.5871 | 0 |  | 5.5871 | 5.5871
2026-09-14 10:30 | 5.287 | 0 |  | 5.287 | 5.287
2026-09-14 10:45 | 3.8608 | 0 |  | 3.8608 | 3.8608
2026-09-14 11:00 | 3.8303 | 0 |  | 3.8303 | 3.8303
2026-09-14 11:15 | 5.0266 | 0 |  | 5.0266 | 5.0266
2026-09-14 11:30 | 4.6919 | 0 |  | 4.6919 | 4.6919
2026-09-14 11:45 | 3.3578 | 0 |  | 3.3578 | 3.3578
2026-09-14 12:00 | 3.6762 | 0 |  | 3.6762 | 3.6762
2026-09-14 12:15 | 3.8039 | 0 |  | 3.8039 | 3.8039
2026-09-14 12:30 | 3.7554 | 0 |  | 3.7554 | 3.7554
2026-09-14 12:45 | 3.512 | 0 |  | 3.512 | 3.512
2026-09-14 13:00 | 3.1596 | 0 |  | 3.1596 | 3.1596
2026-09-14 13:15 | 3.4505 | 0 |  | 3.4505 | 3.4505
2026-09-14 13:30 | 4.8194 | 0 |  | 4.8194 | 4.8194
2026-09-14 13:45 | 4.1107 | 0 |  | 4.1107 | 4.1107
2026-09-14 14:00 | 3.783 | 0 |  | 3.783 | 3.783
2026-09-14 14:15 | 4.3834 | 0 |  | 4.3834 | 4.3834
2026-09-14 14:30 | 3.5773 | 0 |  | 3.5773 | 3.5773
2026-09-14 14:45 | 3.959 | 0 |  | 3.959 | 3.959
2026-09-14 15:00 | 3.5402 | 0 |  | 3.5402 | 3.5402
2026-09-14 15:15 | 3.8596 | 0 |  | 3.8596 | 3.8596
2026-09-14 15:30 | 4.1388 | 0 |  | 4.1388 | 4.1388
2026-09-14 15:45 | 3.3851 | 0 |  | 3.3851 | 3.3851
2026-09-14 16:00 | 3.0669 | 0 |  | 3.0669 | 3.0669
2026-09-14 16:15 | 3.644 | 0 |  | 3.644 | 3.644
2026-09-14 16:30 | 3.3999 | 0 |  | 3.3999 | 3.3999
2026-09-14 16:45 | 3.1697 | 0 |  | 3.1697 | 3.1697
2026-09-14 17:00 | 2.7558 | 0 |  | 2.7558 | 2.7558
2026-09-14 17:15 | 2.8345 | 0 |  | 2.8345 | 2.8345
2026-09-14 17:30 | 3.1734 | 0 |  | 3.1734 | 3.1734
2026-09-14 17:45 | 3.504 | 0 |  | 3.504 | 3.504
2026-09-14 18:00 | 2.2749 | 0 |  | 2.2749 | 2.2749
2026-09-14 18:15 | 2.6606 | 0 |  | 2.6606 | 2.6606
2026-09-14 18:30 | 2.4675 | 0 |  | 2.4675 | 2.4675
2026-09-14 18:45 | 2.6975 | 0 |  | 2.6975 | 2.6975
2026-09-14 19:00 | 2.7591 | 0 |  | 2.7591 | 2.7591
2026-09-14 19:15 | 2.1147 | 0 |  | 2.1147 | 2.1147
2026-09-14 19:30 | 2.6879 | 0 |  | 2.6879 | 2.6879
2026-09-14 19:45 | 2.3391 | 0 |  | 2.3391 | 2.3391
2026-09-14 20:00 | 2.8553 | 0 |  | 2.8553 | 2.8553
2026-09-14 20:15 | 3.1388 | 0 |  | 3.1388 | 3.1388
2026-09-14 20:30 | 2.2673 | 0 |  | 2.2673 | 2.2673
2026-09-14 20:45 | 2.8126 | 0 |  | 2.8126 | 2.8126
2026-09-14 21:00 | 3.054 | 0 |  | 3.054 | 3.054
2026-09-14 21:15 | 2.9781 | 0 |  | 2.9781 | 2.9781
2026-09-14 21:30 | 2.0529 | 0 |  | 2.0529 | 2.0529
2026-09-14 21:45 | 2.0675 | 0 |  | 2.0675 | 2.0675
2026-09-14 22:00 | 2.4103 | 0 |  | 2.4103 | 2.4103
2026-09-14 22:15 | 2.407 | 0 |  | 2.407 | 2.407
2026-09-14 22:30 | 2.0382 | 0 |  | 2.0382 | 2.0382
2026-09-14 22:45 | 2.5616 | 0 |  | 2.5616 | 2.5616
2026-09-14 23:00 | 2.3106 | 0 |  | 2.3106 | 2.3106
2026-09-14 23:15 | 2.0447 | 0 |  | 2.0447 | 2.0447
2026-09-14 23:30 | 2.0951 | 0 |  | 2.0951 | 2.0951
2026-09-14 23:45 | 1.9604 | 0 |  | 1.9604 | 1.9604
2026-09-15 | 1.8735 | 0 |  | 1.8735 | 1.8735
2026-09-15 00:15 | 1.8644 | 0 |  | 1.8644 | 1.8644
2026-09-15 00:30 | 1.8328 | 0 |  | 1.8328 | 1.8328
2026-09-15 00:45 | 2.2913 | 0 |  | 2.2913 | 2.2913
2026-09-15 01:00 | 1.7718 | 0 |  | 1.7718 | 1.7718
2026-09-15 01:15 | 2.0955 | 0 |  | 2.0955 | 2.0955
2026-09-15 01:30 | 1.7733 | 0 |  | 1.7733 | 1.7733
2026-09-15 01:45 | 1.7941 | 0 |  | 1.7941 | 1.7941
2026-09-15 02:00 | 1.7473 | 0 |  | 1.7473 | 1.7473
2026-09-15 02:15 | 1.8764 | 0 |  | 1.8764 | 1.8764
2026-09-15 02:30 | 1.7584 | 0 |  | 1.7584 | 1.7584
2026-09-15 02:45 | 1.6804 | 0 |  | 1.6804 | 1.6804
2026-09-15 03:00 | 1.7522 | 0 |  | 1.7522 | 1.7522
2026-09-15 03:15 | 1.672 | 0 |  | 1.672 | 1.672
2026-09-15 03:30 | 1.7381 | 0 |  | 1.7381 | 1.7381
2026-09-15 03:45 | 1.7823 | 0 |  | 1.7823 | 1.7823
2026-09-15 04:00 | 1.7239 | 0 |  | 1.7239 | 1.7239
2026-09-15 04:15 | 1.8098 | 0 |  | 1.8098 | 1.8098
2026-09-15 04:30 | 2.2747 | 0 |  | 2.2747 | 2.2747
2026-09-15 04:45 | 1.9664 | 0 |  | 1.9664 | 1.9664
2026-09-15 05:00 | 2.1425 | 0 |  | 2.1425 | 2.1425
2026-09-15 05:15 | 2.1165 | 0 |  | 2.1165 | 2.1165
2026-09-15 05:30 | 2.273 | 0 |  | 2.273 | 2.273
2026-09-15 05:45 | 2.5436 | 0 |  | 2.5436 | 2.5436
2026-09-15 06:00 | 2.9338 | 0 |  | 2.9338 | 2.9338
2026-09-15 06:15 | 2.9428 | 0 |  | 2.9428 | 2.9428
2026-09-15 06:30 | 2.3683 | 0 |  | 2.3683 | 2.3683
2026-09-15 06:45 | 3.1214 | 0 |  | 3.1214 | 3.1214
2026-09-15 07:00 | 2.7381 | 0 |  | 2.7381 | 2.7381
2026-09-15 07:15 | 3.0388 | 0 |  | 3.0388 | 3.0388
2026-09-15 07:30 | 4.0589 | 0 |  | 4.0589 | 4.0589
2026-09-15 07:45 | 3.6252 | 0 |  | 3.6252 | 3.6252
2026-09-15 08:00 | 3.874 | 0 |  | 3.874 | 3.874
2026-09-15 08:15 | 3.538 | 0 |  | 3.538 | 3.538
2026-09-15 08:30 | 2.9867 | 0 |  | 2.9867 | 2.9867
2026-09-15 08:45 | 3.7873 | 0 |  | 3.7873 | 3.7873
2026-09-15 09:00 | 3.9389 | 0 |  | 3.9389 | 3.9389
2026-09-15 09:15 | 2.8573 | 0 |  | 2.8573 | 2.8573
2026-09-15 09:30 | 3.5456 | 0 |  | 3.5456 | 3.5456
2026-09-15 09:45 | 3.2867 | 0 |  | 3.2867 | 3.2867
2026-09-15 10:00 | 4.3052 | 0 |  | 4.3052 | 4.3052
2026-09-15 10:15 | 4.1474 | 0 |  | 4.1474 | 4.1474
2026-09-15 10:30 | 4.1712 | 0 |  | 4.1712 | 4.1712
2026-09-15 10:45 | 3.9703 | 0 |  | 3.9703 | 3.9703
2026-09-15 11:00 | 3.3902 | 0 |  | 3.3902 | 3.3902
2026-09-15 11:15 | 4.672 | 0 |  | 4.672 | 4.672
2026-09-15 11:30 | 3.4191 | 0 |  | 3.4191 | 3.4191
2026-09-15 11:45 | 3.0846 | 0 |  | 3.0846 | 3.0846
2026-09-15 12:00 | 2.9742 | 0 |  | 2.9742 | 2.9742
2026-09-15 12:15 | 2.8481 | 0 |  | 2.8481 | 2.8481
2026-09-15 12:30 | 2.9034 | 0 |  | 2.9034 | 2.9034
2026-09-15 12:45 | 2.4125 | 0 |  | 2.4125 | 2.4125
2026-09-15 13:00 | 2.9566 | 0 |  | 2.9566 | 2.9566
2026-09-15 13:15 | 3.6144 | 0 |  | 3.6144 | 3.6144
2026-09-15 13:30 | 3.0563 | 0 |  | 3.0563 | 3.0563
2026-09-15 13:45 | 2.9814 | 0 |  | 2.9814 | 2.9814
2026-09-15 14:00 | 2.0108 | 0 |  | 2.0108 | 2.0108
2026-09-15 14:15 | 2.4934 | 0 |  | 2.4934 | 2.4934
2026-09-15 14:30 | 3.0487 | 0 |  | 3.0487 | 3.0487
2026-09-15 14:45 | 2.9921 | 0 |  | 2.9921 | 2.9921
2026-09-15 15:00 | 3.5731 | 0 |  | 3.5731 | 3.5731
2026-09-15 15:15 | 2.359 | 0 |  | 2.359 | 2.359
2026-09-15 15:30 | 2.8851 | 0 |  | 2.8851 | 2.8851
2026-09-15 15:45 | 3.0257 | 0 |  | 3.0257 | 3.0257
2026-09-15 16:00 | 2.6936 | 0 |  | 2.6936 | 2.6936
2026-09-15 16:15 | 2.7766 | 0 |  | 2.7766 | 2.7766
2026-09-15 16:30 | 2.3427 | 0 |  | 2.3427 | 2.3427
2026-09-15 16:45 | 2.3328 | 0 |  | 2.3328 | 2.3328
2026-09-15 17:00 | 2.7763 | 0 |  | 2.7763 | 2.7763
2026-09-15 17:15 | 2.3633 | 0 |  | 2.3633 | 2.3633
2026-09-15 17:30 | 2.3997 | 0 |  | 2.3997 | 2.3997
2026-09-15 17:45 | 2.9629 | 0 |  | 2.9629 | 2.9629
2026-09-15 18:00 | 3.0787 | 0 |  | 3.0787 | 3.0787
2026-09-15 18:15 | 2.6282 | 0 |  | 2.6282 | 2.6282
2026-09-15 18:30 | 2.5953 | 0 |  | 2.5953 | 2.5953
2026-09-15 18:45 | 2.7965 | 0 |  | 2.7965 | 2.7965
2026-09-15 19:00 | 2.531 | 0 |  | 2.531 | 2.531
2026-09-15 19:15 | 2.4072 | 0 |  | 2.4072 | 2.4072
2026-09-15 19:30 | 2.0163 | 0 |  | 2.0163 | 2.0163
2026-09-15 19:45 | 2.4333 | 0 |  | 2.4333 | 2.4333
2026-09-15 20:00 | 1.8073 | 0 |  | 1.8073 | 1.8073
2026-09-15 20:15 | 2.2976 | 0 |  | 2.2976 | 2.2976
2026-09-15 20:30 | 1.9033 | 0 |  | 1.9033 | 1.9033
2026-09-15 20:45 | 1.8929 | 0 |  | 1.8929 | 1.8929
2026-09-15 21:00 | 2.1816 | 0 |  | 2.1816 | 2.1816
2026-09-15 21:15 | 1.9079 | 0 |  | 1.9079 | 1.9079
2026-09-15 21:30 | 2.3064 | 0 |  | 2.3064 | 2.3064
2026-09-15 21:45 | 2.1431 | 0 |  | 2.1431 | 2.1431
2026-09-15 22:00 | 2.3109 | 0 |  | 2.3109 | 2.3109
2026-09-15 22:15 | 1.9737 | 0 |  | 1.9737 | 1.9737
2026-09-15 22:30 | 2.146 | 0 |  | 2.146 | 2.146
2026-09-15 22:45 | 1.9231 | 0 |  | 1.9231 | 1.9231
2026-09-15 23:00 | 1.5967 | 0 |  | 1.5967 | 1.5967
2026-09-15 23:15 | 1.6271 | 0 |  | 1.6271 | 1.6271
2026-09-15 23:30 | 1.8211 | 0 |  | 1.8211 | 1.8211
2026-09-15 23:45 | 1.4581 | 0 |  | 1.4581 | 1.4581
2026-09-16 | 1.5838 | 0 |  | 1.5838 | 1.5838 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:15 | 1.4589 | 0 |  | 1.4589 | 1.4589 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:30 | 1.4548 | 0 |  | 1.4548 | 1.4548 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:45 | 1.8716 | 0 |  | 1.8716 | 1.8716 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:00 | 1.5586 | 0 |  | 1.5586 | 1.5586 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:15 | 1.5097 | 0 |  | 1.5097 | 1.5097 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:30 | 1.4669 | 0 |  | 1.4669 | 1.4669 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:45 | 1.9779 | 0 |  | 1.9779 | 1.9779 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde

## Q4
Q4 · Caudal (L/s) · 3926415
Válido
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (L/s) | Marca | Reemplazo | Corregido (L/s) | Dato depurado (L/s) | Motivo
2026-09-11 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:45 | 1.5099 | 0 |  | 1.5099 | 1.5099 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:00 | 2.3668 | 0 |  | 2.3668 | 2.3668 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:15 | 2.0135 | 0 |  | 2.0135 | 2.0135 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:30 | 1.9836 | 0 |  | 1.9836 | 1.9836 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:45 | 2.0934 | 0 |  | 2.0934 | 2.0934 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-12 | 2.1637 | 0 |  | 2.1637 | 2.1637
2026-09-12 00:15 | 2.0671 | 0 |  | 2.0671 | 2.0671
2026-09-12 00:30 | 2.0711 | 0 |  | 2.0711 | 2.0711
2026-09-12 00:45 | 2.0164 | 0 |  | 2.0164 | 2.0164
2026-09-12 01:00 | 2.0115 | 0 |  | 2.0115 | 2.0115
2026-09-12 01:15 | 2.0801 | 0 |  | 2.0801 | 2.0801
2026-09-12 01:30 | 2.0192 | 0 |  | 2.0192 | 2.0192
2026-09-12 01:45 | 2.0385 | 0 |  | 2.0385 | 2.0385
2026-09-12 02:00 | 2.0936 | 0 |  | 2.0936 | 2.0936
2026-09-12 02:15 | 1.9709 | 0 |  | 1.9709 | 1.9709
2026-09-12 02:30 | 1.9292 | 0 |  | 1.9292 | 1.9292
2026-09-12 02:45 | 2.0352 | 0 |  | 2.0352 | 2.0352
2026-09-12 03:00 | 2.0933 | 0 |  | 2.0933 | 2.0933
2026-09-12 03:15 | 2.0913 | 0 |  | 2.0913 | 2.0913
2026-09-12 03:30 | 2.0231 | 0 |  | 2.0231 | 2.0231
2026-09-12 03:45 | 2.024 | 0 |  | 2.024 | 2.024
2026-09-12 04:00 | 2.0511 | 0 |  | 2.0511 | 2.0511
2026-09-12 04:15 | 1.9572 | 0 |  | 1.9572 | 1.9572
2026-09-12 04:30 | 1.9527 | 0 |  | 1.9527 | 1.9527
2026-09-12 04:45 | 2.0346 | 0 |  | 2.0346 | 2.0346
2026-09-12 05:00 | 1.9506 | 0 |  | 1.9506 | 1.9506
2026-09-12 05:15 | 1.9615 | 0 |  | 1.9615 | 1.9615
2026-09-12 05:30 | 2.0618 | 0 |  | 2.0618 | 2.0618
2026-09-12 05:45 | 1.9372 | 0 |  | 1.9372 | 1.9372
2026-09-12 06:00 | 1.9081 | 0 |  | 1.9081 | 1.9081
2026-09-12 06:15 | 1.9883 | 0 |  | 1.9883 | 1.9883
2026-09-12 06:30 | 1.946 | 0 |  | 1.946 | 1.946
2026-09-12 06:45 | 0.8549 | 0 |  | 0.8549 | 0.8549
2026-09-12 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 07:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 07:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 07:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 08:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 08:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 08:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 09:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 09:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 09:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 10:15 | 1.1572 | 0 |  | 1.1572 | 1.1572
2026-09-12 10:30 | 2.104 | 0 |  | 2.104 | 2.104
2026-09-12 10:45 | 2.1024 | 0 |  | 2.1024 | 2.1024
2026-09-12 11:00 | 2.1031 | 0 |  | 2.1031 | 2.1031
2026-09-12 11:15 | 2.0758 | 0 |  | 2.0758 | 2.0758
2026-09-12 11:30 | 2.0714 | 0 |  | 2.0714 | 2.0714
2026-09-12 11:45 | 2.0665 | 0 |  | 2.0665 | 2.0665
2026-09-12 12:00 | 2.0493 | 0 |  | 2.0493 | 2.0493
2026-09-12 12:15 | 2.0363 | 0 |  | 2.0363 | 2.0363
2026-09-12 12:30 | 2.0325 | 0 |  | 2.0325 | 2.0325
2026-09-12 12:45 | 2.0399 | 0 |  | 2.0399 | 2.0399
2026-09-12 13:00 | 2.0354 | 0 |  | 2.0354 | 2.0354
2026-09-12 13:15 | 2.0427 | 0 |  | 2.0427 | 2.0427
2026-09-12 13:30 | 2.0367 | 0 |  | 2.0367 | 2.0367
2026-09-12 13:45 | 2.0125 | 0 |  | 2.0125 | 2.0125
2026-09-12 14:00 | 2.0193 | 0 |  | 2.0193 | 2.0193
2026-09-12 14:15 | 2.0305 | 0 |  | 2.0305 | 2.0305
2026-09-12 14:30 | 0.9107 | 0 |  | 0.9107 | 0.9107
2026-09-12 14:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 15:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 15:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 15:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 16:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 16:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 16:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 17:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 17:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 17:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 18:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 18:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 18:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 19:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 19:30 | 1.0639 | 0 |  | 1.0639 | 1.0639
2026-09-12 19:45 | 2.058 | 0 |  | 2.058 | 2.058
2026-09-12 20:00 | 2.0887 | 0 |  | 2.0887 | 2.0887
2026-09-12 20:15 | 2.0292 | 0 |  | 2.0292 | 2.0292
2026-09-12 20:30 | 2.0888 | 0 |  | 2.0888 | 2.0888
2026-09-12 20:45 | 0.9594 | 0 |  | 0.9594 | 0.9594
2026-09-12 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 21:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 21:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 21:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 22:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 22:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 22:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 23:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 23:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 23:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 00:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 00:30 | 1.1311 | 0 |  | 1.1311 | 1.1311
2026-09-13 00:45 | 2.1447 | 0 |  | 2.1447 | 2.1447
2026-09-13 01:00 | 2.0934 | 0 |  | 2.0934 | 2.0934
2026-09-13 01:15 | 2.0891 | 0 |  | 2.0891 | 2.0891
2026-09-13 01:30 | 2.0588 | 0 |  | 2.0588 | 2.0588
2026-09-13 01:45 | 1.9649 | 0 |  | 1.9649 | 1.9649
2026-09-13 02:00 | 0.8806 | 0 |  | 0.8806 | 0.8806
2026-09-13 02:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 02:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 02:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 03:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 03:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 03:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 04:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 04:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 04:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 05:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 05:30 | 1.2287 | 0 |  | 1.2287 | 1.2287
2026-09-13 05:45 | 2.0672 | 0 |  | 2.0672 | 2.0672
2026-09-13 06:00 | 1.9431 | 0 |  | 1.9431 | 1.9431
2026-09-13 06:15 | 1.9846 | 0 |  | 1.9846 | 1.9846
2026-09-13 06:30 | 1.9967 | 0 |  | 1.9967 | 1.9967
2026-09-13 06:45 | 1.9993 | 0 |  | 1.9993 | 1.9993
2026-09-13 07:00 | 0.9033 | 0 |  | 0.9033 | 0.9033
2026-09-13 07:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 07:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 07:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 08:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 08:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 08:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 09:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 09:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 09:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 10:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 10:30 | 1.1715 | 0 |  | 1.1715 | 1.1715
2026-09-13 10:45 | 2.1212 | 0 |  | 2.1212 | 2.1212
2026-09-13 11:00 | 2.1096 | 0 |  | 2.1096 | 2.1096
2026-09-13 11:15 | 2.0861 | 0 |  | 2.0861 | 2.0861
2026-09-13 11:30 | 2.0456 | 0 |  | 2.0456 | 2.0456
2026-09-13 11:45 | 2.0377 | 0 |  | 2.0377 | 2.0377
2026-09-13 12:00 | 2.0385 | 0 |  | 2.0385 | 2.0385
2026-09-13 12:15 | 2.0317 | 0 |  | 2.0317 | 2.0317
2026-09-13 12:30 | 2.0136 | 0 |  | 2.0136 | 2.0136
2026-09-13 12:45 | 2.0175 | 0 |  | 2.0175 | 2.0175
2026-09-13 13:00 | 2.0186 | 0 |  | 2.0186 | 2.0186
2026-09-13 13:15 | 2.018 | 0 |  | 2.018 | 2.018
2026-09-13 13:30 | 2.0079 | 0 |  | 2.0079 | 2.0079
2026-09-13 13:45 | 0.8941 | 0 |  | 0.8941 | 0.8941
2026-09-13 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 14:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 14:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 14:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 15:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 15:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 15:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 16:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 16:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 16:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 17:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 17:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 17:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 18:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 18:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 18:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 19:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 19:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 19:45 | 1.2058 | 0 |  | 1.2058 | 1.2058
2026-09-13 20:00 | 2.1505 | 0 |  | 2.1505 | 2.1505
2026-09-13 20:15 | 1.9934 | 0 |  | 1.9934 | 1.9934
2026-09-13 20:30 | 1.9645 | 0 |  | 1.9645 | 1.9645
2026-09-13 20:45 | 2.0709 | 0 |  | 2.0709 | 2.0709
2026-09-13 21:00 | 0.9463 | 0 |  | 0.9463 | 0.9463
2026-09-13 21:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 21:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 21:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 22:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 22:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 22:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 23:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 23:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 23:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 00:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 00:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 00:45 | 1.2045 | 0 |  | 1.2045 | 1.2045
2026-09-14 01:00 | 2.0377 | 0 |  | 2.0377 | 2.0377
2026-09-14 01:15 | 1.9441 | 0 |  | 1.9441 | 1.9441
2026-09-14 01:30 | 2.0644 | 0 |  | 2.0644 | 2.0644
2026-09-14 01:45 | 2.1528 | 0 |  | 2.1528 | 2.1528
2026-09-14 02:00 | 2.1315 | 0 |  | 2.1315 | 2.1315
2026-09-14 02:15 | 2.0776 | 0 |  | 2.0776 | 2.0776
2026-09-14 02:30 | 2.0859 | 0 |  | 2.0859 | 2.0859
2026-09-14 02:45 | 0.9486 | 0 |  | 0.9486 | 0.9486
2026-09-14 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 03:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 03:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 03:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 04:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 04:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 04:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 05:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 05:30 | 1.1447 | 0 |  | 1.1447 | 1.1447
2026-09-14 05:45 | 2.0972 | 0 |  | 2.0972 | 2.0972
2026-09-14 06:00 | 2.075 | 0 |  | 2.075 | 2.075
2026-09-14 06:15 | 1.9924 | 0 |  | 1.9924 | 1.9924
2026-09-14 06:30 | 1.9835 | 0 |  | 1.9835 | 1.9835
2026-09-14 06:45 | 2.0021 | 0 |  | 2.0021 | 2.0021
2026-09-14 07:00 | 0.8957 | 0 |  | 0.8957 | 0.8957
2026-09-14 07:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 07:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 07:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 08:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 08:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 08:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 09:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 09:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 09:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 10:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 10:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 10:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 11:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 11:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 11:45 | 0.0842 | 0 |  | 0.0842 | 0.0842
2026-09-14 12:00 | 0.0686 | 0 |  | 0.0686 | 0.0686
2026-09-14 12:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 12:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 12:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 13:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 13:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 13:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 14:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 14:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 14:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 15:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 15:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 15:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 16:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 16:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 16:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 17:00 | 1.1746 | 0 |  | 1.1746 | 1.1746
2026-09-14 17:15 | 1.9989 | 0 |  | 1.9989 | 1.9989
2026-09-14 17:30 | 1.9919 | 0 |  | 1.9919 | 1.9919
2026-09-14 17:45 | 1.9511 | 0 |  | 1.9511 | 1.9511
2026-09-14 18:00 | 0.8309 | 0 |  | 0.8309 | 0.8309
2026-09-14 18:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 18:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 18:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 19:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 19:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 19:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 20:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 20:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 20:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 21:00 | 1.1004 | 0 |  | 1.1004 | 1.1004
2026-09-14 21:15 | 1.9657 | 0 |  | 1.9657 | 1.9657
2026-09-14 21:30 | 1.8725 | 0 |  | 1.8725 | 1.8725
2026-09-14 21:45 | 1.8294 | 0 |  | 1.8294 | 1.8294
2026-09-14 22:00 | 1.8832 | 0 |  | 1.8832 | 1.8832
2026-09-14 22:15 | 0.8614 | 0 |  | 0.8614 | 0.8614
2026-09-14 22:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 22:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 23:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 23:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 23:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 00:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 00:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 00:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 01:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 01:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 01:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 02:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 02:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 02:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 03:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 03:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 03:45 | 1.1838 | 0 |  | 1.1838 | 1.1838
2026-09-15 04:00 | 2.1244 | 0 |  | 2.1244 | 2.1244
2026-09-15 04:15 | 2.1429 | 0 |  | 2.1429 | 2.1429
2026-09-15 04:30 | 2.1989 | 0 |  | 2.1989 | 2.1989
2026-09-15 04:45 | 2.0639 | 0 |  | 2.0639 | 2.0639
2026-09-15 05:00 | 1.9352 | 0 |  | 1.9352 | 1.9352
2026-09-15 05:15 | 2.0597 | 0 |  | 2.0597 | 2.0597
2026-09-15 05:30 | 2.167 | 0 |  | 2.167 | 2.167
2026-09-15 05:45 | 2.1616 | 0 |  | 2.1616 | 2.1616
2026-09-15 06:00 | 2.1256 | 0 |  | 2.1256 | 2.1256
2026-09-15 06:15 | 2.1001 | 0 |  | 2.1001 | 2.1001
2026-09-15 06:30 | 0.9419 | 0 |  | 0.9419 | 0.9419
2026-09-15 06:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 07:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 07:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 07:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 08:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 08:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 08:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 09:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 09:30 | 1.1705 | 0 |  | 1.1705 | 1.1705
2026-09-15 09:45 | 2.1108 | 0 |  | 2.1108 | 2.1108
2026-09-15 10:00 | 2.0869 | 0 |  | 2.0869 | 2.0869
2026-09-15 10:15 | 2.0757 | 0 |  | 2.0757 | 2.0757
2026-09-15 10:30 | 2.079 | 0 |  | 2.079 | 2.079
2026-09-15 10:45 | 2.0541 | 0 |  | 2.0541 | 2.0541
2026-09-15 11:00 | 0.9118 | 0 |  | 0.9118 | 0.9118
2026-09-15 11:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 11:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 11:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 12:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 12:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 12:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 13:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 13:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 13:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 14:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 14:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 14:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 15:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 15:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 15:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 16:00 | 1.2088 | 0 |  | 1.2088 | 1.2088
2026-09-15 16:15 | 2.1064 | 0 |  | 2.1064 | 2.1064
2026-09-15 16:30 | 2.0565 | 0 |  | 2.0565 | 2.0565
2026-09-15 16:45 | 1.9912 | 0 |  | 1.9912 | 1.9912
2026-09-15 17:00 | 2.0016 | 0 |  | 2.0016 | 2.0016
2026-09-15 17:15 | 0.9269 | 0 |  | 0.9269 | 0.9269
2026-09-15 17:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 17:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 18:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 18:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 18:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 19:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 19:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 19:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 20:15 | 1.1417 | 0 |  | 1.1417 | 1.1417
2026-09-15 20:30 | 2.0614 | 0 |  | 2.0614 | 2.0614
2026-09-15 20:45 | 2.1163 | 0 |  | 2.1163 | 2.1163
2026-09-15 21:00 | 2.1596 | 0 |  | 2.1596 | 2.1596
2026-09-15 21:15 | 2.1484 | 0 |  | 2.1484 | 2.1484
2026-09-15 21:30 | 2.1374 | 0 |  | 2.1374 | 2.1374
2026-09-15 21:45 | 2.0235 | 0 |  | 2.0235 | 2.0235
2026-09-15 22:00 | 2.0552 | 0 |  | 2.0552 | 2.0552
2026-09-15 22:15 | 2.1322 | 0 |  | 2.1322 | 2.1322
2026-09-15 22:30 | 2.0815 | 0 |  | 2.0815 | 2.0815
2026-09-15 22:45 | 1.9253 | 0 |  | 1.9253 | 1.9253
2026-09-15 23:00 | 1.8707 | 0 |  | 1.8707 | 1.8707
2026-09-15 23:15 | 1.9915 | 0 |  | 1.9915 | 1.9915
2026-09-15 23:30 | 2.1036 | 0 |  | 2.1036 | 2.1036
2026-09-15 23:45 | 1.9877 | 0 |  | 1.9877 | 1.9877
2026-09-16 | 0.8358 | 0 |  | 0.8358 | 0.8358 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde

## N_Meneses
N_Meneses · Nivel (m) · 3949680
Usar solo la media horaria (tolerancia mayor)
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 8
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-11 22:00 | 1.9263 | 1 |  | 1.9263 | 2.4826 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:15 | 2.5112 | 1 |  | 2.5112 | 2.4765 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:30 | 2.4551 | 1 |  | 2.4551 | 2.5023 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:45 | 2.446 | 1 |  | 2.446 | 2.5117 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:00 | 2.4647 | 1 |  | 2.4647 | 2.5023 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:15 | 2.4925 | 1 |  | 2.4925 | 2.5338 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:30 | 2.4895 | 1 |  | 2.4895 | 2.514 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:45 | 2.6574 | 1 |  | 2.6574 | 2.5338 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-12 | 2.9844 | 1 |  | 2.9844 | 2.5188 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:15 | 2.0323 | 1 |  | 2.0323 | 2.5358 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:30 | 2.7539 | 1 |  | 2.7539 | 2.5835 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:45 | 2.9871 | 1 |  | 2.9871 | 2.6046 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:00 | 2.0911 | 1 |  | 2.0911 | 2.6122 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:15 | 2.9596 | 1 |  | 2.9596 | 2.6398 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:30 | 2.3556 | 1 |  | 2.3556 | 2.6295 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:45 | 3.0058 | 1 |  | 3.0058 | 2.6471 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:00 | 2.3991 | 1 |  | 2.3991 | 2.6807 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:15 | 2.5517 | 1 |  | 2.5517 | 2.6136 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:30 | 2.9405 | 1 |  | 2.9405 | 2.6807 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:45 | 2.6452 | 1 |  | 2.6452 | 2.7056 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:00 | 2.5143 | 1 |  | 2.5143 | 2.6395 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:15 | 2.7135 | 1 |  | 2.7135 | 2.6606 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:30 | 2.1876 | 1 |  | 2.1876 | 2.5966 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:45 | 2.6482 | 1 |  | 2.6482 | 2.6184 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:00 | 2.9779 | 1 |  | 2.9779 | 2.6035 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:15 | 2.346 | 1 |  | 2.346 | 2.636 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:30 | 2.9844 | 1 |  | 2.9844 | 2.6173 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:45 | 2.9905 | 1 |  | 2.9905 | 2.6173 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:00 | 2.3838 | 1 |  | 2.3838 | 2.5841 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:15 | 2.5731 | 1 |  | 2.5731 | 2.6142 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:30 | 2.0102 | 1 |  | 2.0102 | 2.5879 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:45 | 2.5796 | 1 |  | 2.5796 | 2.6156 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:00 | 2.8069 | 1 |  | 2.8069 | 2.5914 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:15 | 2.6914 | 1 |  | 2.6914 | 2.5807 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:30 | 1.8766 | 1 |  | 1.8766 | 2.5807 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:45 | 2.9467 | 1 |  | 2.9467 | 2.5471 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:00 | 2.1098 | 1 |  | 2.1098 | 2.4967 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:15 | 2.7852 | 1 |  | 2.7852 | 2.533 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:30 | 2.4769 | 1 |  | 2.4769 | 2.5229 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:45 | 2.5955 | 1 |  | 2.5955 | 2.5229 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:00 | 2.43 | 1 |  | 2.43 | 2.4707 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:15 | 2.7104 | 1 |  | 2.7104 | 2.3954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:30 | 2.2563 | 1 |  | 2.2563 | 2.3079 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:45 | 2.4834 | 1 |  | 2.4834 | 2.3079 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:00 | 1.6989 | 1 |  | 1.6989 | 2.2197 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:15 | 2.8318 | 1 |  | 2.8318 | 2.1741 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:30 | 2.483 | 1 |  | 2.483 | 2.0738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:45 | 1.9045 | 1 |  | 1.9045 | 1.9652 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:00 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.8231 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:15 | 2.032 | 1 |  | 2.032 | 1.6852 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:30 | 1.5809 | 1 |  | 1.5809 | 1.5524 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:45 | 1.8015 | 1 |  | 1.8015 | 1.4428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:00 | 1.1886 | 1 |  | 1.1886 | 1.3373 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:15 | 0.9553 | 1 |  | 0.9553 | 1.2513 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:30 | 1.2041 | 1 |  | 1.2041 | 1.1099 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:45 | 1.0455 | 1 |  | 1.0455 | 0.96358 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:00 | 0.9242 | 1 |  | 0.9242 | 0.81799 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:15 | 1.0612 | 1 |  | 1.0612 | 0.68938 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:30 | 0.5289 | 1 |  | 0.5289 | 0.60018 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:45 | -0.1588 | 1 |  | -0.1588 | 0.50023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:00 | -0.025 | 1 |  | -0.025 | 0.38232 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:15 | 0.2644 | 1 |  | 0.2644 | 0.27686 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:30 | 0.1897 | 1 |  | 0.1897 | 0.21219 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:45 | -0.2708 | 1 |  | -0.2708 | 0.15064 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:00 | 0.0466 | 1 |  | 0.0466 | 0.13404 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:15 | -0.2522 | 1 |  | -0.2522 | 0.11399 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:30 | 0.3858 | 1 |  | 0.3858 | 0.10258 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:45 | 0.1617 | 1 |  | 0.1617 | 0.10258 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:00 | -0.0157 | 1 |  | -0.0157 | 0.13162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:15 | 0.0061 | 1 |  | 0.0061 | 0.16274 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:30 | 0.3422 | 1 |  | 0.3422 | 0.17139 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:45 | -0.0623 | 1 |  | -0.0623 | 0.19249 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:00 | 0.2364 | 1 |  | 0.2364 | 0.23468 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:15 | 0.1617 | 1 |  | 0.1617 | 0.29311 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:30 | 0.1617 | 1 |  | 0.1617 | 0.35776 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:45 | 0.2364 | 1 |  | 0.2364 | 0.40303 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:00 | 1.0891 | 1 |  | 1.0891 | 0.48223 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:15 | 0.5725 | 1 |  | 0.5725 | 0.58528 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:30 | 0.3796 | 1 |  | 0.3796 | 0.68347 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:45 | 0.7933 | 1 |  | 0.7933 | 0.77372 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:00 | 0.7435 | 1 |  | 0.7435 | 0.88092 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:15 | 0.8745 | 1 |  | 0.8745 | 0.97531 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:30 | 1.2291 | 1 |  | 1.2291 | 1.0569 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:45 | 1.1201 | 1 |  | 1.1201 | 1.1579 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:00 | 1.2012 | 1 |  | 1.2012 | 1.28 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:15 | 1.1545 | 1 |  | 1.1545 | 1.3101 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:30 | 1.9511 | 1 |  | 1.9511 | 1.4297 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:45 | 1.3071 | 1 |  | 1.3071 | 1.5224 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:00 | 1.8923 | 1 |  | 1.8923 | 1.6234 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:15 | 1.6524 | 1 |  | 1.6524 | 1.7212 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:30 | 1.9545 | 1 |  | 1.9545 | 1.8187 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:45 | 2.0629 | 1 |  | 2.0629 | 1.92 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:00 | 2.3311 | 1 |  | 2.3311 | 2.0279 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:15 | 1.3598 | 1 |  | 1.3598 | 2.1063 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:30 | 2.2186 | 1 |  | 2.2186 | 2.1599 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:45 | 2.0816 | 1 |  | 2.0816 | 2.2125 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:00 | 2.3586 | 1 |  | 2.3586 | 2.2654 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:15 | 2.1064 | 1 |  | 2.1064 | 2.3065 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:30 | 2.4239 | 1 |  | 2.4239 | 2.3609 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:45 | 2.3746 | 1 |  | 2.3746 | 2.4242 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:00 | 2.9749 | 1 |  | 2.9749 | 2.427 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:15 | 2.6761 | 1 |  | 2.6761 | 2.4404 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:30 | 3.0214 | 1 |  | 3.0214 | 2.4846 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:45 | 2.4307 | 1 |  | 2.4307 | 2.5469 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 | 2.4334 | 1 |  | 2.4334 | 2.5625 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:15 | 2.9534 | 1 |  | 2.9534 | 2.5863 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:30 | 2.5704 | 1 |  | 2.5704 | 2.608 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:45 | 2.9191 | 1 |  | 2.9191 | 2.6603 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:00 | 2.2439 | 1 |  | 2.2439 | 2.6731 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:15 | 2.4521 | 1 |  | 2.4521 | 2.6693 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:30 | 2.6418 | 1 |  | 2.6418 | 2.6471 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:45 | 2.947 | 1 |  | 2.947 | 2.6471 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:00 | 2.5146 | 1 |  | 2.5146 | 2.6963 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:15 | 2.6387 | 1 |  | 2.6387 | 2.7443 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:30 | 2.6261 | 1 |  | 2.6261 | 2.6963 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:45 | 2.9035 | 1 |  | 2.9035 | 2.6859 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:00 | 2.5673 | 1 |  | 2.5673 | 2.6641 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:15 | 2.8848 | 1 |  | 2.8848 | 2.6641 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:30 | 2.4769 | 1 |  | 2.4769 | 2.7105 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:45 | 2.947 | 1 |  | 2.947 | 2.6987 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:00 | 3.0371 | 1 |  | 3.0371 | 2.6523 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:15 | 3.087 | 1 |  | 3.087 | 2.6572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:30 | 2.2964 | 1 |  | 2.2964 | 2.6606 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:45 | 2.1438 | 1 |  | 2.1438 | 2.6721 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:00 | 2.723 | 1 |  | 2.723 | 2.6257 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:15 | 2.1037 | 1 |  | 2.1037 | 2.6104 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:30 | 2.8943 | 1 |  | 2.8943 | 2.5728 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:45 | 2.536 | 1 |  | 2.536 | 2.5527 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:00 | 2.4861 | 1 |  | 2.4861 | 2.5123 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:15 | 2.5581 | 1 |  | 2.5581 | 2.4569 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:30 | 2.67 | 1 |  | 2.67 | 2.4552 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:45 | 2.7291 | 1 |  | 2.7291 | 2.4382 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:00 | 2.43 | 1 |  | 2.43 | 2.4967 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:15 | 1.9694 | 1 |  | 1.9694 | 2.4338 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:30 | 2.5456 | 1 |  | 2.5456 | 2.4234 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:45 | 1.783 | 1 |  | 1.783 | 2.3473 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:00 | 2.3651 | 1 |  | 2.3651 | 2.3014 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:15 | 2.2251 | 1 |  | 2.2251 | 2.243 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:30 | 2.6543 | 1 |  | 2.6543 | 2.1658 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:45 | 1.6494 | 1 |  | 1.6494 | 2.0811 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:00 | 2.8222 | 1 |  | 2.8222 | 1.9944 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:15 | 2.0104 | 1 |  | 2.0104 | 1.9131 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:30 | 1.9605 | 1 |  | 1.9605 | 1.8731 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:45 | 1.6339 | 1 |  | 1.6339 | 1.7963 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:00 | 2.1224 | 1 |  | 2.1224 | 1.7513 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:15 | 1.6088 | 1 |  | 1.6088 | 1.6635 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:30 | 1.864 | 1 |  | 1.864 | 1.5766 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:45 | 1.534 | 1 |  | 1.534 | 1.4933 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:00 | 1.3785 | 1 |  | 1.3785 | 1.4363 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:15 | 1.3318 | 1 |  | 1.3318 | 1.3166 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:30 | 1.1358 | 1 |  | 1.1358 | 1.2219 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:45 | 1.2289 | 1 |  | 1.2289 | 1.1223 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:00 | 0.6939 | 1 |  | 0.6939 | 1.0289 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:15 | 0.7872 | 1 |  | 0.7872 | 0.89753 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:30 | 1.2107 | 1 |  | 1.2107 | 0.76199 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:45 | 0.781 | 1 |  | 0.781 | 0.66658 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:00 | -0.165 | 1 |  | -0.165 | 0.52962 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:15 | 0.7125 | 1 |  | 0.7125 | 0.41931 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:30 | 0.196 | 1 |  | 0.196 | 0.31351 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:45 | 0.1119 | 1 |  | 0.1119 | 0.253 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:00 | -0.4296 | 1 |  | -0.4296 | 0.17417 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:15 | -0.1712 | 1 |  | -0.1712 | 0.10293 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:30 | -0.0219 | 1 |  | -0.0219 | 0.082533 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:45 | 0.3702 | 1 |  | 0.3702 | 0.071122 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:00 | -0.2615 | 1 |  | -0.2615 | 0.071122 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:15 | 0.143 | 1 |  | 0.143 | 0.11572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:30 | -0.1775 | 1 |  | -0.1775 | 0.11572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:45 | 0.2364 | 1 |  | 0.2364 | 0.12643 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:00 | 0.003 | 1 |  | 0.003 | 0.15513 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:15 | 0.0528 | 1 |  | 0.0528 | 0.19352 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:30 | 0.1866 | 1 |  | 0.1866 | 0.24747 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:45 | 0.1337 | 1 |  | 0.1337 | 0.29622 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:00 | 0.2924 | 1 |  | 0.2924 | 0.31904 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:15 | 0.4916 | 1 |  | 0.4916 | 0.37473 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:30 | 0.4885 | 1 |  | 0.4885 | 0.4342 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:45 | 0.6349 | 1 |  | 0.6349 | 0.48884 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:00 | 0.6784 | 1 |  | 0.6784 | 0.54591 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:15 | 0.3236 | 1 |  | 0.3236 | 0.62754 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:30 | 0.75 | 1 |  | 0.75 | 0.70672 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:45 | 0.5756 | 1 |  | 0.5756 | 0.81044 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:00 | 1.0271 | 1 |  | 1.0271 | 0.91246 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:15 | 0.6782 | 1 |  | 0.6782 | 0.9906 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:30 | 1.6774 | 1 |  | 1.6774 | 1.0895 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:45 | 1.584 | 1 |  | 1.584 | 1.188 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:00 | 1.422 | 1 |  | 1.422 | 1.2886 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:15 | 1.0362 | 1 |  | 1.0362 | 1.3917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:30 | 1.7859 | 1 |  | 1.7859 | 1.476 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:45 | 1.5651 | 1 |  | 1.5651 | 1.6281 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:00 | 1.4097 | 1 |  | 1.4097 | 1.7606 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:15 | 1.2789 | 1 |  | 1.2789 | 1.8882 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:30 | 1.5248 | 1 |  | 1.5248 | 1.9794 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:45 | 2.5581 | 1 |  | 2.5581 | 2.1022 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:00 | 2.7818 | 1 |  | 2.7818 | 2.2408 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:15 | 2.9001 | 1 |  | 2.9001 | 2.3929 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:30 | 2.4052 | 1 |  | 2.4052 | 2.4656 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:45 | 2.4711 | 1 |  | 2.4711 | 2.5399 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:00 | 2.9344 | 1 |  | 2.9344 | 2.6156 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:15 | 2.8318 | 1 |  | 2.8318 | 2.6924 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:30 | 2.2434 | 1 |  | 2.2434 | 2.6924 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:45 | 2.981 | 1 |  | 2.981 | 2.6924 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 | 2.9565 | 1 |  | 2.9565 | 2.6574 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:15 | 2.894 | 1 |  | 2.894 | 2.5959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:30 | 2.2189 | 1 |  | 2.2189 | 2.5203 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:45 | 2.4551 | 1 |  | 2.4551 | 2.5044 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:00 | 3.0119 | 1 |  | 3.0119 | 2.5226 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:15 | 2.9783 | 1 |  | 2.9783 | 2.4549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:30 | 1.6023 | 1 |  | 1.6023 | 2.4638 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:45 | 2.2284 | 1 |  | 2.2284 | 2.4293 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:00 | 1.6649 | 1 |  | 1.6649 | 2.3156 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:15 | 1.9324 | 1 |  | 1.9324 | 2.2993 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:30 | 1.8889 | 1 |  | 1.8889 | 2.2647 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:45 | 2.2621 | 1 |  | 2.2621 | 2.3201 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:00 | 2.6356 | 1 |  | 2.6356 | 2.2793 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:15 | 2.3246 | 1 |  | 2.3246 | 2.208 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:30 | 2.9123 | 1 |  | 2.9123 | 2.123 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:45 | 1.7926 | 1 |  | 1.7926 | 2.2063 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:00 | 1.7641 | 1 |  | 1.7641 | 2.2516 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:15 | 2.7475 | 1 |  | 2.7475 | 2.3391 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:30 | 2.4365 | 1 |  | 2.4365 | 2.3623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:45 | 2.7169 | 1 |  | 2.7169 | 2.4034 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:00 | 2.088 | 1 |  | 2.088 | 2.4162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:15 | 2.0757 | 1 |  | 2.0757 | 2.3539 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:30 | 1.8702 | 1 |  | 1.8702 | 2.3588 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:45 | 2.6203 | 1 |  | 2.6203 | 2.3006 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:00 | 2.6764 | 1 |  | 2.6764 | 2.3328 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:15 | 2.7787 | 1 |  | 2.7787 | 2.3328 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:30 | 2.1411 | 1 |  | 2.1411 | 2.2885 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:45 | 2.4456 | 1 |  | 2.4456 | 2.2709 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:00 | 2.3773 | 1 |  | 2.3773 | 2.2298 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:15 | 1.9167 | 1 |  | 1.9167 | 2.2108 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:30 | 2.3679 | 1 |  | 2.3679 | 2.2218 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:45 | 2.1533 | 1 |  | 2.1533 | 2.236 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:00 | 2.3651 | 1 |  | 2.3651 | 2.1848 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:15 | 1.8331 | 1 |  | 1.8331 | 2.1337 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:30 | 2.222 | 1 |  | 2.222 | 2.0873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:45 | 2.2777 | 1 |  | 2.2777 | 2.0845 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:00 | 1.9077 | 1 |  | 1.9077 | 2.0351 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:15 | 1.6244 | 1 |  | 1.6244 | 1.9808 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:30 | 2.1751 | 1 |  | 2.1751 | 1.957 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:45 | 2.0445 | 1 |  | 2.0445 | 1.8969 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:00 | 1.6336 | 1 |  | 1.6336 | 1.8381 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:15 | 1.332 | 1 |  | 1.332 | 1.7752 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:30 | 1.948 | 1 |  | 1.948 | 1.7347 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:45 | 2.1159 | 1 |  | 2.1159 | 1.6555 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:00 | 1.2729 | 1 |  | 1.2729 | 1.5809 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:15 | 1.7333 | 1 |  | 1.7333 | 1.5103 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:30 | 1.7023 | 1 |  | 1.7023 | 1.4688 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:45 | 1.055 | 1 |  | 1.055 | 1.4131 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:00 | 1.2759 | 1 |  | 1.2759 | 1.3547 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:15 | 1.5496 | 1 |  | 1.5496 | 1.3035 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:30 | 1.469 | 1 |  | 1.469 | 1.3045 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:45 | 1.232 | 1 |  | 1.232 | 1.2623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:00 | 1.2509 | 1 |  | 1.2509 | 1.2163 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:15 | 1.1728 | 1 |  | 1.1728 | 1.1821 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:30 | 0.367 | 1 |  | 0.367 | 1.152 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:45 | 1.1765 | 1 |  | 1.1765 | 1.1247 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:00 | 1.17 | 1 |  | 1.17 | 1.0898 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:15 | 0.6409 | 1 |  | 0.6409 | 1.0898 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:30 | 1.341 | 1 |  | 1.341 | 1.022 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:45 | 0.0777 | 1 |  | 0.0777 | 0.94941 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:00 | 0.7407 | 1 |  | 0.7407 | 0.94941 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:15 | 0.9646 | 1 |  | 0.9646 | 0.91548 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:30 | 1.0704 | 1 |  | 1.0704 | 0.91589 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:45 | 1.0301 | 1 |  | 1.0301 | 0.95014 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:00 | 0.3049 | 1 |  | 0.3049 | 0.88857 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:15 | 1.7675 | 1 |  | 1.7675 | 0.90757 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:30 | 0.4947 | 1 |  | 0.4947 | 1.0258 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:45 | 0.5787 | 1 |  | 0.5787 | 1.0732 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:00 | 1.7052 | 1 |  | 1.7052 | 1.2178 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:15 | 0.8711 | 1 |  | 0.8711 | 1.3592 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:30 | 2.1224 | 1 |  | 2.1224 | 1.4532 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:45 | 0.887 | 1 |  | 0.887 | 1.5673 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:00 | 0.6223 | 1 |  | 0.6223 | 1.6887 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:15 | 2.0136 | 1 |  | 2.0136 | 1.8412 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:30 | 2.0972 | 1 |  | 2.0972 | 1.9141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:45 | 1.9232 | 1 |  | 1.9232 | 2.0963 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:00 | 2.5452 | 1 |  | 2.5452 | 2.0963 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:15 | 2.5269 | 1 |  | 2.5269 | 2.1281 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:30 | 1.811 | 1 |  | 1.811 | 2.1281 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:45 | 2.5891 | 1 |  | 2.5891 | 2.1174 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:00 | 2.2434 | 1 |  | 2.2434 | 2.199 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:15 | 2.4241 | 1 |  | 2.4241 | 2.273 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:30 | 2.8783 | 1 |  | 2.8783 | 2.2785 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:45 | 2.5918 | 1 |  | 2.5918 | 2.3072 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:00 | 1.6647 | 1 |  | 1.6647 | 2.3739 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:15 | 1.9915 | 1 |  | 1.9915 | 2.3878 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:30 | 1.31 | 1 |  | 1.31 | 2.3967 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:45 | 2.0258 | 1 |  | 2.0258 | 2.4697 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:00 | 2.6825 | 1 |  | 2.6825 | 2.4901 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:15 | 2.67 | 1 |  | 2.67 | 2.5606 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:30 | 2.0631 | 1 |  | 2.0631 | 2.5489 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:45 | 2.3556 | 1 |  | 2.3556 | 2.5095 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:00 | 2.7726 | 1 |  | 2.7726 | 2.5437 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:15 | 2.9439 | 1 |  | 2.9439 | 2.5731 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:30 | 2.6078 | 1 |  | 2.6078 | 2.5731 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:45 | 2.9004 | 1 |  | 2.9004 | 2.6378 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 | 2.9001 | 1 |  | 2.9001 | 2.6713 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:15 | 3.0558 | 1 |  | 3.0558 | 2.6475 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:30 | 2.3185 | 1 |  | 2.3185 | 2.6336 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:45 | 2.5235 | 1 |  | 2.5235 | 2.6952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:00 | 3.0653 | 1 |  | 3.0653 | 2.6952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:15 | 2.3277 | 1 |  | 2.3277 | 2.6572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:30 | 2.2747 | 1 |  | 2.2747 | 2.6198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:45 | 3.1275 | 1 |  | 3.1275 | 2.5994 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:00 | 2.6295 | 1 |  | 2.6295 | 2.5413 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:15 | 2.4677 | 1 |  | 2.4677 | 2.4777 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:30 | 2.5456 | 1 |  | 2.5456 | 2.4777 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:45 | 2.9096 | 1 |  | 2.9096 | 2.4777 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:00 | 2.4242 | 1 |  | 2.4242 | 2.4542 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:15 | 2.4303 | 1 |  | 2.4303 | 2.4542 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:30 | 2.5734 | 1 |  | 2.5734 | 2.4954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:45 | 2.3773 | 1 |  | 2.3773 | 2.5241 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:00 | 2.312 | 1 |  | 2.312 | 2.4843 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:15 | 2.0228 | 1 |  | 2.0228 | 2.4563 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:30 | 2.8066 | 1 |  | 2.8066 | 2.4819 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:45 | 2.2495 | 1 |  | 2.2495 | 2.4767 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:00 | 2.2998 | 1 |  | 2.2998 | 2.4383 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:15 | 2.6982 | 1 |  | 2.6982 | 2.4258 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:30 | 2.9936 | 1 |  | 2.9936 | 2.4113 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:45 | 2.5704 | 1 |  | 2.5704 | 2.3753 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:00 | 2.3403 | 1 |  | 2.3403 | 2.3605 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:15 | 2.3773 | 1 |  | 2.3773 | 2.3432 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:30 | 2.7478 | 1 |  | 2.7478 | 2.3581 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:45 | 2.4987 | 1 |  | 2.4987 | 2.3235 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:00 | 2.3525 | 1 |  | 2.3525 | 2.3132 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:15 | 1.3692 | 1 |  | 1.3692 | 2.3432 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:30 | 1.6958 | 1 |  | 1.6958 | 2.283 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:45 | 2.1564 | 1 |  | 2.1564 | 2.246 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:00 | 2.2437 | 1 |  | 2.2437 | 2.1994 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:15 | 1.9575 | 1 |  | 1.9575 | 2.153 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:30 | 2.2903 | 1 |  | 2.2903 | 2.0821 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:45 | 2.2594 | 1 |  | 2.2594 | 2.0347 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:00 | 1.7145 | 1 |  | 1.7145 | 1.9721 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:15 | 2.9093 | 1 |  | 2.9093 | 1.9265 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:30 | 2.0286 | 1 |  | 2.0286 | 1.9265 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:45 | 2.1659 | 1 |  | 2.1659 | 1.9158 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:00 | 1.9229 | 1 |  | 1.9229 | 1.8331 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:15 | 1.5996 | 1 |  | 1.5996 | 1.7412 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:30 | 1.3382 | 1 |  | 1.3382 | 1.6672 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:45 | 1.8637 | 1 |  | 1.8637 | 1.5628 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:00 | 1.4127 | 1 |  | 1.4127 | 1.465 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:15 | 1.8328 | 1 |  | 1.8328 | 1.3962 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:30 | 1.2915 | 1 |  | 1.2915 | 1.2925 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:45 | 0.5944 | 1 |  | 0.5944 | 1.1846 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:00 | 0.9303 | 1 |  | 0.9303 | 1.0957 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:15 | 0.5134 | 1 |  | 0.5134 | 1.0957 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:30 | 1.0424 | 1 |  | 1.0424 | 1.0957 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:45 | 1.0893 | 1 |  | 1.0893 | 1.1005 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:00 | 0.862 | 1 |  | 0.862 | 1.1005 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:15 | 1.0955 | 1 |  | 1.0955 | 1.0428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:30 | 0.7995 | 1 |  | 0.7995 | 1.0061 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:45 | 0.6907 | 1 |  | 0.6907 | 0.93939 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:00 | 0.0341 | 1 |  | 0.0341 | 1.0085 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:15 | 1.4997 | 1 |  | 1.4997 | 1.0075 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:30 | 1.6645 | 1 |  | 1.6645 | 1.0075 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:45 | 1.3814 | 1 |  | 1.3814 | 0.96846 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:00 | 1.7396 | 1 |  | 1.7396 | 0.92174 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:15 | 0.8931 | 1 |  | 0.8931 | 0.88059 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:30 | 1.0517 | 1 |  | 1.0517 | 0.91236 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:45 | 0.1337 | 1 |  | 0.1337 | 0.98603 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:00 | 1.3131 | 1 |  | 1.3131 | 1.0759 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:15 | 0.9212 | 1 |  | 0.9212 | 1.1855 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:30 | 0.4916 | 1 |  | 0.4916 | 1.1873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:45 | 0.3704 | 1 |  | 0.3704 | 1.1873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:00 | 0.6689 | 1 |  | 0.6689 | 1.1863 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:15 | 0.2738 | 1 |  | 0.2738 | 1.172 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:30 | 1.5156 | 1 |  | 1.5156 | 1.2412 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:45 | 1.4626 | 1 |  | 1.4626 | 1.2952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:00 | 1.7488 | 1 |  | 1.7488 | 1.4117 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:15 | 1.4779 | 1 |  | 1.4779 | 1.392 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:30 | 1.9045 | 1 |  | 1.9045 | 1.4839 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:45 | 1.948 | 1 |  | 1.948 | 1.5604 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:00 | 1.3723 | 1 |  | 1.3723 | 1.6195 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:15 | 1.3876 | 1 |  | 1.3876 | 1.6818 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:30 | 1.5373 | 1 |  | 1.5373 | 1.754 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:45 | 1.8236 | 1 |  | 1.8236 | 1.8249 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:00 | 1.7175 | 1 |  | 1.7175 | 1.9135 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:15 | 1.1356 | 1 |  | 1.1356 | 1.9162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:30 | 2.3678 | 1 |  | 2.3678 | 1.9995 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:45 | 2.2747 | 1 |  | 2.2747 | 2.0424 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:00 | 2.5513 | 1 |  | 2.5513 | 2.0853 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:15 | 2.2872 | 1 |  | 2.2872 | 2.1575 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:30 | 2.1132 | 1 |  | 2.1132 | 2.2305 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:45 | 2.1535 | 1 |  | 2.1535 | 2.3113 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:00 | 2.6074 | 1 |  | 2.6074 | 2.3113 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:15 | 1.7736 | 1 |  | 1.7736 | 2.3615 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:30 | 2.3338 | 1 |  | 2.3338 | 2.4119 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:45 | 2.2903 | 1 |  | 2.2903 | 2.4067 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:00 | 2.5643 | 1 |  | 2.5643 | 2.4583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:15 | 2.4303 | 1 |  | 2.4303 | 2.4366 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:30 | 2.8658 | 1 |  | 2.8658 | 2.4877 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:45 | 2.7478 | 1 |  | 2.7478 | 2.5203 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 | 1.6212 | 1 |  | 1.6212 | 2.5451 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:15 | 2.8909 | 1 |  | 2.8909 | 2.549 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:30 | 2.7386 | 1 |  | 2.7386 | 2.5774 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:45 | 2.3212 | 1 |  | 2.3212 | 2.6122 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:00 | 3.0187 | 1 |  | 3.0187 | 2.655 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:15 | 2.3559 | 1 |  | 2.3559 | 2.6589 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:30 | 2.9997 | 1 |  | 2.9997 | 2.697 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:45 | 2.583 | 1 |  | 2.583 | 2.6632 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde

## N_Durazno
N_Durazno · Nivel (m) · 3949679
No usar como meta
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-11 22:00 | -1.8018 | 4 | 2.2485 | -1.8018 | 2.2485 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:15 | -1.7863 | 4 | 2.2398 | -1.7863 | 2.2398 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:30 | -1.8018 | 4 | 2.2058 | -1.8018 | 2.2058 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 22:45 | -1.8018 | 4 | 2.2029 | -1.8018 | 2.2029 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:00 | -1.8018 | 4 | 2.1938 | -1.8018 | 2.1938 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:15 | -1.8018 | 4 | 2.1906 | -1.8018 | 2.1906 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:30 | -1.7987 | 4 | 2.1591 | -1.7987 | 2.1591 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-11 23:45 | -1.7987 | 4 | 2.1449 | -1.7987 | 2.1449 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-12 | -1.8018 | 4 | 2.1417 | -1.8018 | 2.1417 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 00:15 | -1.7956 | 4 | 2.1156 | -1.7956 | 2.1156 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 00:30 | -1.7894 | 4 | 2.1069 | -1.7894 | 2.1069 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 00:45 | -1.7987 | 4 | 2.1029 | -1.7987 | 2.1029 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 01:00 | -1.7925 | 4 | 2.0993 | -1.7925 | 2.0993 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 01:15 | -1.7894 | 4 | 2.1009 | -1.7894 | 2.1009 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 01:30 | -1.7987 | 4 | 2.0669 | -1.7987 | 2.0669 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 01:45 | -1.7956 | 4 | 2.07 | -1.7956 | 2.07 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 02:00 | -1.7987 | 4 | 2.0578 | -1.7987 | 2.0578 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 02:15 | -1.8018 | 4 | 2.0542 | -1.8018 | 2.0542 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 02:30 | -1.8018 | 4 | 2.058 | -1.8018 | 2.058 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 02:45 | -1.8018 | 4 | 2.0651 | -1.8018 | 2.0651 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 03:00 | -1.808 | 4 | 2.0528 | -1.808 | 2.0528 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 03:15 | -1.7987 | 4 | 2.0423 | -1.7987 | 2.0423 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 03:30 | -1.7925 | 4 | 2.0126 | -1.7925 | 2.0126 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 03:45 | -1.8018 | 4 | 2.0072 | -1.8018 | 2.0072 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 04:00 | -1.7925 | 4 | 1.9966 | -1.7925 | 1.9966 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 04:15 | -1.7956 | 4 | 1.989 | -1.7956 | 1.989 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 04:30 | -1.7925 | 4 | 1.9718 | -1.7925 | 1.9718 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 04:45 | -1.7956 | 4 | 1.9958 | -1.7956 | 1.9958 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 05:00 | -1.8018 | 4 | 1.9775 | -1.8018 | 1.9775 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 05:15 | -1.7987 | 4 | 1.9996 | -1.7987 | 1.9996 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 05:30 | -1.7987 | 4 | 2.0427 | -1.7987 | 2.0427 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 05:45 | -1.7925 | 4 | 2.0367 | -1.7925 | 2.0367 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 06:00 | -1.7987 | 4 | 2.0707 | -1.7987 | 2.0707 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 06:15 | -1.7987 | 4 | 2.0818 | -1.7987 | 2.0818 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 06:30 | -1.7956 | 4 | 2.1269 | -1.7956 | 2.1269 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 06:45 | -1.7987 | 4 | 2.1556 | -1.7987 | 2.1556 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 07:00 | -1.8018 | 4 | 2.1783 | -1.8018 | 2.1783 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 07:15 | -1.7987 | 4 | 2.1627 | -1.7987 | 2.1627 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 07:30 | -1.8049 | 4 | 2.1517 | -1.8049 | 2.1517 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 07:45 | -1.7987 | 4 | 2.1289 | -1.7987 | 2.1289 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 08:00 | -1.8018 | 4 | 2.1129 | -1.8018 | 2.1129 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 08:15 | -1.7987 | 4 | 2.0986 | -1.7987 | 2.0986 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 08:30 | -1.7987 | 4 | 2.1036 | -1.7987 | 2.1036 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 08:45 | -1.8018 | 4 | 2.1231 | -1.8018 | 2.1231 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 09:00 | -1.7987 | 4 | 2.1332 | -1.7987 | 2.1332 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 09:15 | -1.7987 | 4 | 2.1568 | -1.7987 | 2.1568 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 09:30 | -1.7956 | 4 | 2.1694 | -1.7956 | 2.1694 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 09:45 | -1.8018 | 4 | 2.176 | -1.8018 | 2.176 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 10:00 | -1.7925 | 4 | 2.1924 | -1.7925 | 2.1924 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 10:15 | -1.7956 | 4 | 2.2095 | -1.7956 | 2.2095 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 10:30 | -1.7956 | 4 | 2.2201 | -1.7956 | 2.2201 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 10:45 | -1.7987 | 4 | 2.2456 | -1.7987 | 2.2456 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 11:00 | -1.8018 | 4 | 2.2286 | -1.8018 | 2.2286 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 11:15 | -1.7925 | 4 | 2.2538 | -1.7925 | 2.2538 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 11:30 | -1.8049 | 4 | 2.2671 | -1.8049 | 2.2671 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 11:45 | -1.8018 | 4 | 2.2667 | -1.8018 | 2.2667 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 12:00 | -1.7987 | 4 | 2.2826 | -1.7987 | 2.2826 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 12:15 | -1.7925 | 4 | 2.2801 | -1.7925 | 2.2801 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 12:30 | -1.8018 | 4 | 2.3016 | -1.8018 | 2.3016 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 12:45 | -1.8018 | 4 | 2.3036 | -1.8018 | 2.3036 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 13:00 | -1.7956 | 4 | 2.3 | -1.7956 | 2.3 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 13:15 | -1.7925 | 4 | 2.3069 | -1.7925 | 2.3069 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 13:30 | -1.7987 | 4 | 2.3167 | -1.7987 | 2.3167 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 13:45 | -1.7894 | 4 | 2.3192 | -1.7894 | 2.3192 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 14:00 | -1.7987 | 4 | 2.34 | -1.7987 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 14:15 | -1.8018 | 4 | 2.34 | -1.8018 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 14:30 | -1.8018 | 4 | 2.34 | -1.8018 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 14:45 | -1.7987 | 4 | 2.34 | -1.7987 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 15:00 | -1.7925 | 4 | 2.34 | -1.7925 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 15:15 | -1.7925 | 4 | 2.34 | -1.7925 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 15:30 | -1.7925 | 4 | 2.34 | -1.7925 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 15:45 | -1.7925 | 4 | 2.34 | -1.7925 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 16:00 | -1.7987 | 4 | 2.34 | -1.7987 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 16:15 | -1.7987 | 4 | 2.34 | -1.7987 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 16:30 | -1.8018 | 4 | 2.306 | -1.8018 | 2.306 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 16:45 | -1.7925 | 4 | 2.3067 | -1.7925 | 2.3067 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 17:00 | -1.7987 | 4 | 2.34 | -1.7987 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 17:15 | -1.7925 | 4 | 2.3272 | -1.7925 | 2.3272 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 17:30 | -1.8018 | 4 | 2.3092 | -1.8018 | 2.3092 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 17:45 | -1.7956 | 4 | 2.2839 | -1.7956 | 2.2839 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 18:00 | -1.7987 | 4 | 2.2878 | -1.7987 | 2.2878 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 18:15 | -1.8018 | 4 | 2.2747 | -1.8018 | 2.2747 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 18:30 | -1.7956 | 4 | 2.3076 | -1.7956 | 2.3076 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 18:45 | -1.7987 | 4 | 2.3097 | -1.7987 | 2.3097 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 19:00 | -1.8018 | 4 | 2.34 | -1.8018 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 19:15 | -1.7987 | 4 | 2.3004 | -1.7987 | 2.3004 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 19:30 | -1.7987 | 4 | 2.2746 | -1.7987 | 2.2746 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 19:45 | -1.7956 | 4 | 2.2461 | -1.7956 | 2.2461 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 20:00 | -1.7956 | 4 | 2.2437 | -1.7956 | 2.2437 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 20:15 | -1.8018 | 4 | 2.2184 | -1.8018 | 2.2184 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 20:30 | -1.7956 | 4 | 2.2373 | -1.7956 | 2.2373 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 20:45 | -1.7987 | 4 | 2.1934 | -1.7987 | 2.1934 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 21:00 | -1.8049 | 4 | 2.1684 | -1.8049 | 2.1684 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 21:15 | -1.7987 | 4 | 2.1567 | -1.7987 | 2.1567 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 21:30 | -1.7987 | 4 | 2.1561 | -1.7987 | 2.1561 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 21:45 | -1.7987 | 4 | 2.174 | -1.7987 | 2.174 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 22:00 | -1.7987 | 4 | 2.1699 | -1.7987 | 2.1699 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 22:15 | -1.8018 | 4 | 2.1626 | -1.8018 | 2.1626 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 22:30 | -1.7925 | 4 | 2.1766 | -1.7925 | 2.1766 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 22:45 | -1.7925 | 4 | 2.1665 | -1.7925 | 2.1665 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 23:00 | -1.8018 | 4 | 2.1887 | -1.8018 | 2.1887 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 23:15 | -1.8018 | 4 | 2.1793 | -1.8018 | 2.1793 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 23:30 | -1.7987 | 4 | 2.2041 | -1.7987 | 2.2041 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 23:45 | -1.7956 | 4 | 2.2057 | -1.7956 | 2.2057 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 | -1.7956 | 4 | 2.1884 | -1.7956 | 2.1884 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 00:15 | -1.8018 | 4 | 2.1882 | -1.8018 | 2.1882 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 00:30 | -1.7894 | 4 | 2.1795 | -1.7894 | 2.1795 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 00:45 | -1.7925 | 4 | 2.1859 | -1.7925 | 2.1859 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 01:00 | -1.8018 | 4 | 2.1928 | -1.8018 | 2.1928 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 01:15 | -1.7894 | 4 | 2.17 | -1.7894 | 2.17 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 01:30 | -1.7987 | 4 | 2.1465 | -1.7987 | 2.1465 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 01:45 | -1.7987 | 4 | 2.1452 | -1.7987 | 2.1452 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 02:00 | -1.8018 | 4 | 2.1424 | -1.8018 | 2.1424 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 02:15 | -1.7987 | 4 | 2.1441 | -1.7987 | 2.1441 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 02:30 | -1.7956 | 4 | 2.1515 | -1.7956 | 2.1515 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 02:45 | -1.7987 | 4 | 2.1637 | -1.7987 | 2.1637 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 03:00 | -1.7987 | 4 | 2.1689 | -1.7987 | 2.1689 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 03:15 | -1.7987 | 4 | 2.1865 | -1.7987 | 2.1865 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 03:30 | -1.7863 | 4 | 2.1792 | -1.7863 | 2.1792 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 03:45 | -1.8018 | 4 | 2.1888 | -1.8018 | 2.1888 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 04:00 | -1.7925 | 4 | 2.214 | -1.7925 | 2.214 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 04:15 | -1.7987 | 4 | 2.1878 | -1.7987 | 2.1878 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 04:30 | -1.8018 | 4 | 2.174 | -1.8018 | 2.174 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 04:45 | -1.7956 | 4 | 2.1787 | -1.7956 | 2.1787 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 05:00 | -1.7987 | 4 | 2.2016 | -1.7987 | 2.2016 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 05:15 | -1.7894 | 4 | 2.2205 | -1.7894 | 2.2205 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 05:30 | -1.7987 | 4 | 2.2221 | -1.7987 | 2.2221 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 05:45 | -1.7925 | 4 | 2.1922 | -1.7925 | 2.1922 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 06:00 | -1.7987 | 4 | 2.1575 | -1.7987 | 2.1575 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 06:15 | -1.7956 | 4 | 2.1486 | -1.7956 | 2.1486 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 06:30 | -1.7987 | 4 | 2.1573 | -1.7987 | 2.1573 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 06:45 | -1.8018 | 4 | 2.1508 | -1.8018 | 2.1508 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 07:00 | -1.7956 | 4 | 2.1626 | -1.7956 | 2.1626 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 07:15 | -1.7987 | 4 | 2.1734 | -1.7987 | 2.1734 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 07:30 | -1.7925 | 4 | 2.1532 | -1.7925 | 2.1532 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 07:45 | -1.7987 | 4 | 2.1742 | -1.7987 | 2.1742 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 08:00 | -1.7925 | 4 | 2.1658 | -1.7925 | 2.1658 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 08:15 | -1.7956 | 4 | 2.1567 | -1.7956 | 2.1567 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 08:30 | -1.7956 | 4 | 2.1195 | -1.7956 | 2.1195 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 08:45 | -1.7956 | 4 | 2.0332 | -1.7956 | 2.0332 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 09:00 | -1.7894 | 4 | 2.0275 | -1.7894 | 2.0275 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 09:15 | -1.7987 | 4 | 2.0412 | -1.7987 | 2.0412 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 09:30 | -1.7956 | 4 | 2.028 | -1.7956 | 2.028 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 09:45 | -1.7925 | 4 | 2.0463 | -1.7925 | 2.0463 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 10:00 | -1.7956 | 4 | 2.0593 | -1.7956 | 2.0593 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 10:15 | -1.7863 | 4 | 2.0931 | -1.7863 | 2.0931 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 10:30 | -1.7956 | 4 | 2.1164 | -1.7956 | 2.1164 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 10:45 | -1.7894 | 4 | 2.1421 | -1.7894 | 2.1421 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 11:00 | -1.7987 | 4 | 2.1421 | -1.7987 | 2.1421 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 11:15 | -1.7831 | 4 | 2.1389 | -1.7831 | 2.1389 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 11:30 | -1.7987 | 4 | 2.1467 | -1.7987 | 2.1467 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 11:45 | -1.7894 | 4 | 2.1485 | -1.7894 | 2.1485 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 12:00 | -1.7894 | 4 | 2.1671 | -1.7894 | 2.1671 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 12:15 | -1.7925 | 4 | 2.1503 | -1.7925 | 2.1503 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 12:30 | -1.7987 | 4 | 2.1401 | -1.7987 | 2.1401 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 12:45 | -1.7956 | 4 | 2.1391 | -1.7956 | 2.1391 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 13:00 | -1.7863 | 4 | 2.1523 | -1.7863 | 2.1523 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 13:15 | -1.7956 | 4 | 2.1607 | -1.7956 | 2.1607 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 13:30 | -1.7894 | 4 | 2.1836 | -1.7894 | 2.1836 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 13:45 | -1.8018 | 4 | 2.1876 | -1.8018 | 2.1876 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 14:00 | -1.7925 | 4 | 2.1938 | -1.7925 | 2.1938 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 14:15 | -1.7863 | 4 | 2.1982 | -1.7863 | 2.1982 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 14:30 | -1.7956 | 4 | 2.1616 | -1.7956 | 2.1616 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 14:45 | -1.7987 | 4 | 2.1612 | -1.7987 | 2.1612 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 15:00 | -1.7987 | 4 | 2.206 | -1.7987 | 2.206 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 15:15 | -1.7956 | 4 | 2.2128 | -1.7956 | 2.2128 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 15:30 | -1.7894 | 4 | 2.2511 | -1.7894 | 2.2511 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 15:45 | -1.7894 | 4 | 2.2375 | -1.7894 | 2.2375 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 16:00 | -1.8018 | 4 | 2.227 | -1.8018 | 2.227 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 16:15 | -1.7925 | 4 | 2.2279 | -1.7925 | 2.2279 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 16:30 | -1.7863 | 4 | 2.2461 | -1.7863 | 2.2461 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 16:45 | -1.7956 | 4 | 2.2812 | -1.7956 | 2.2812 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 17:00 | -1.7925 | 4 | 2.2632 | -1.7925 | 2.2632 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 17:15 | -1.7956 | 4 | 2.2823 | -1.7956 | 2.2823 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 17:30 | -1.7987 | 4 | 2.3255 | -1.7987 | 2.3255 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 17:45 | -1.7863 | 4 | 2.3155 | -1.7863 | 2.3155 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 18:00 | -1.7987 | 4 | 2.2942 | -1.7987 | 2.2942 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 18:15 | -1.7987 | 4 | 2.3094 | -1.7987 | 2.3094 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 18:30 | -1.7956 | 4 | 2.34 | -1.7956 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 18:45 | -1.7925 | 4 | 2.34 | -1.7925 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 19:00 | -1.8018 | 4 | 2.34 | -1.8018 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 19:15 | -1.7987 | 4 | 2.34 | -1.7987 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 19:30 | -1.7956 | 4 | 2.34 | -1.7956 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 19:45 | -1.7956 | 4 | 2.34 | -1.7956 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 20:00 | -1.7956 | 4 | 2.34 | -1.7956 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 20:15 | -1.7925 | 4 | 2.34 | -1.7925 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 20:30 | -1.7925 | 4 | 2.34 | -1.7925 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 20:45 | -1.7956 | 4 | 2.34 | -1.7956 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 21:00 | -1.7831 | 4 | 2.34 | -1.7831 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 21:15 | -1.7987 | 4 | 2.34 | -1.7987 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 21:30 | -1.7956 | 4 | 2.34 | -1.7956 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 21:45 | -1.7956 | 4 | 2.34 | -1.7956 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 22:00 | -1.8018 | 4 | 2.34 | -1.8018 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 22:15 | -1.7987 | 4 | 2.34 | -1.7987 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 22:30 | -1.7987 | 4 | 2.34 | -1.7987 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 22:45 | -1.7956 | 4 | 2.338 | -1.7956 | 2.338 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 23:00 | -1.7925 | 4 | 2.3266 | -1.7925 | 2.3266 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 23:15 | -1.7925 | 4 | 2.2966 | -1.7925 | 2.2966 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 23:30 | -1.7894 | 4 | 2.27 | -1.7894 | 2.27 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 23:45 | -1.8018 | 4 | 2.2673 | -1.8018 | 2.2673 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 | -1.7987 | 4 | 2.2591 | -1.7987 | 2.2591 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 00:15 | -1.7987 | 4 | 2.2636 | -1.7987 | 2.2636 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 00:30 | -1.7863 | 4 | 2.2538 | -1.7863 | 2.2538 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 00:45 | -1.7956 | 4 | 2.2268 | -1.7956 | 2.2268 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 01:00 | -1.7925 | 4 | 2.2238 | -1.7925 | 2.2238 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 01:15 | -1.7956 | 4 | 2.238 | -1.7956 | 2.238 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 01:30 | -1.7987 | 4 | 2.2304 | -1.7987 | 2.2304 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 01:45 | -1.7987 | 4 | 2.2219 | -1.7987 | 2.2219 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 02:00 | -1.7894 | 4 | 2.1975 | -1.7894 | 2.1975 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 02:15 | -1.7956 | 4 | 2.1569 | -1.7956 | 2.1569 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 02:30 | -1.7987 | 4 | 2.1455 | -1.7987 | 2.1455 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 02:45 | -1.7956 | 4 | 2.1295 | -1.7956 | 2.1295 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 03:00 | -1.7925 | 4 | 2.0826 | -1.7925 | 2.0826 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 03:15 | -1.7987 | 4 | 2.0449 | -1.7987 | 2.0449 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 03:30 | -1.7894 | 4 | 2.0251 | -1.7894 | 2.0251 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 03:45 | -1.7987 | 4 | 1.9741 | -1.7987 | 1.9741 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 04:00 | -1.7987 | 4 | 1.9848 | -1.7987 | 1.9848 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 04:15 | -1.7894 | 4 | 1.9809 | -1.7894 | 1.9809 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 04:30 | -1.7956 | 4 | 1.9651 | -1.7956 | 1.9651 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 04:45 | -1.7987 | 4 | 1.961 | -1.7987 | 1.961 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 05:00 | -1.7956 | 4 | 1.9312 | -1.7956 | 1.9312 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 05:15 | -1.78 | 4 | 1.9294 | -1.78 | 1.9294 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 05:30 | -1.7987 | 4 | 1.9262 | -1.7987 | 1.9262 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 05:45 | -1.7956 | 4 | 1.8972 | -1.7956 | 1.8972 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 06:00 | -1.8018 | 4 | 1.9358 | -1.8018 | 1.9358 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 06:15 | -1.7956 | 4 | 1.9394 | -1.7956 | 1.9394 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 06:30 | -1.7956 | 4 | 1.9569 | -1.7956 | 1.9569 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 06:45 | -1.7925 | 4 | 1.978 | -1.7925 | 1.978 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 07:00 | -1.7863 | 4 | 1.9712 | -1.7863 | 1.9712 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 07:15 | -1.7987 | 4 | 1.9684 | -1.7987 | 1.9684 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 07:30 | -1.7894 | 4 | 1.9559 | -1.7894 | 1.9559 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 07:45 | -1.7925 | 4 | 2.0062 | -1.7925 | 2.0062 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 08:00 | -1.7987 | 4 | 2.0111 | -1.7987 | 2.0111 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 08:15 | -1.7956 | 4 | 2.007 | -1.7956 | 2.007 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 08:30 | -1.7987 | 4 | 1.9912 | -1.7987 | 1.9912 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 08:45 | -1.7925 | 4 | 1.9948 | -1.7925 | 1.9948 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 09:00 | -1.7894 | 4 | 2.0477 | -1.7894 | 2.0477 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 09:15 | -1.7956 | 4 | 2.0839 | -1.7956 | 2.0839 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 09:30 | -1.7987 | 4 | 2.1402 | -1.7987 | 2.1402 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 09:45 | -1.7956 | 4 | 2.1606 | -1.7956 | 2.1606 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 10:00 | -1.7956 | 4 | 2.1755 | -1.7956 | 2.1755 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 10:15 | -1.7894 | 4 | 2.1535 | -1.7894 | 2.1535 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 10:30 | -1.7863 | 4 | 2.1336 | -1.7863 | 2.1336 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 10:45 | -1.7863 | 4 | 2.1616 | -1.7863 | 2.1616 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 11:00 | -1.7956 | 4 | 2.2083 | -1.7956 | 2.2083 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 11:15 | -1.7956 | 4 | 2.2207 | -1.7956 | 2.2207 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 11:30 | -1.7925 | 4 | 2.229 | -1.7925 | 2.229 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 11:45 | -1.7956 | 4 | 2.2561 | -1.7956 | 2.2561 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 12:00 | -1.7956 | 4 | 2.2644 | -1.7956 | 2.2644 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 12:15 | -1.7894 | 4 | 2.256 | -1.7894 | 2.256 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 12:30 | -1.7987 | 4 | 2.2957 | -1.7987 | 2.2957 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 12:45 | -1.8018 | 4 | 2.3395 | -1.8018 | 2.3395 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 13:00 | -1.7894 | 4 | 2.34 | -1.7894 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 13:15 | -1.7925 | 4 | 2.34 | -1.7925 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 13:30 | -1.7894 | 4 | 2.34 | -1.7894 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 13:45 | -1.7956 | 4 | 2.34 | -1.7956 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 14:00 | -1.7863 | 4 | 2.34 | -1.7863 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 14:15 | -1.7925 | 4 | 2.34 | -1.7925 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 14:30 | -1.7894 | 4 | 2.34 | -1.7894 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 14:45 | -1.7956 | 4 | 2.34 | -1.7956 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 15:00 | -1.7894 | 4 | 2.34 | -1.7894 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 15:15 | -1.8018 | 4 | 2.34 | -1.8018 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 15:30 | -1.7894 | 4 | 2.34 | -1.7894 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 15:45 | -1.7925 | 4 | 2.34 | -1.7925 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 16:00 | -1.7894 | 4 | 2.34 | -1.7894 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 16:15 | -1.7956 | 4 | 2.34 | -1.7956 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 16:30 | -1.7987 | 4 | 2.34 | -1.7987 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 16:45 | -1.7956 | 4 | 2.34 | -1.7956 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 17:00 | -1.7769 | 4 | 2.34 | -1.7769 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 17:15 | -1.8018 | 4 | 2.34 | -1.8018 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 17:30 | -1.7925 | 4 | 2.34 | -1.7925 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 17:45 | -1.7925 | 4 | 2.3298 | -1.7925 | 2.3298 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 18:00 | -1.7831 | 4 | 2.3351 | -1.7831 | 2.3351 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 18:15 | -1.7894 | 4 | 2.2896 | -1.7894 | 2.2896 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 18:30 | -1.7863 | 4 | 2.3242 | -1.7863 | 2.3242 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 18:45 | -1.7987 | 4 | 2.329 | -1.7987 | 2.329 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 19:00 | -1.7894 | 4 | 2.34 | -1.7894 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 19:15 | -1.7925 | 4 | 2.34 | -1.7925 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 19:30 | -1.7863 | 4 | 2.3253 | -1.7863 | 2.3253 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 19:45 | -1.7894 | 4 | 2.3149 | -1.7894 | 2.3149 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 20:00 | -1.7987 | 4 | 2.3127 | -1.7987 | 2.3127 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 20:15 | -1.7956 | 4 | 2.2925 | -1.7956 | 2.2925 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 20:30 | -1.7894 | 4 | 2.3027 | -1.7894 | 2.3027 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 20:45 | -1.7894 | 4 | 2.2932 | -1.7894 | 2.2932 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 21:00 | -1.7987 | 4 | 2.2608 | -1.7987 | 2.2608 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 21:15 | -1.7894 | 4 | 2.2398 | -1.7894 | 2.2398 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 21:30 | -1.7863 | 4 | 2.2267 | -1.7863 | 2.2267 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 21:45 | -1.8018 | 4 | 2.2172 | -1.8018 | 2.2172 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 22:00 | -1.7987 | 4 | 2.1926 | -1.7987 | 2.1926 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 22:15 | -1.7925 | 4 | 2.154 | -1.7925 | 2.154 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 22:30 | -1.7925 | 4 | 2.1616 | -1.7925 | 2.1616 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 22:45 | -1.7925 | 4 | 2.1069 | -1.7925 | 2.1069 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 23:00 | -1.7925 | 4 | 2.1093 | -1.7925 | 2.1093 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 23:15 | -1.7925 | 4 | 2.1174 | -1.7925 | 2.1174 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 23:30 | -1.7894 | 4 | 2.1122 | -1.7894 | 2.1122 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 23:45 | -1.7925 | 4 | 2.1332 | -1.7925 | 2.1332 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 | -1.7987 | 4 | 2.0914 | -1.7987 | 2.0914 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 00:15 | -1.7956 | 4 | 2.0398 | -1.7956 | 2.0398 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 00:30 | -1.7925 | 4 | 1.9931 | -1.7925 | 1.9931 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 00:45 | -1.7956 | 4 | 1.9748 | -1.7956 | 1.9748 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 01:00 | -1.7956 | 4 | 1.9686 | -1.7956 | 1.9686 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 01:15 | -1.7987 | 4 | 1.9489 | -1.7987 | 1.9489 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 01:30 | -1.7831 | 4 | 1.9518 | -1.7831 | 1.9518 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 01:45 | -1.7987 | 4 | 1.982 | -1.7987 | 1.982 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 02:00 | -1.7894 | 4 | 1.9918 | -1.7894 | 1.9918 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 02:15 | -1.7894 | 4 | 1.9918 | -1.7894 | 1.9918 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 02:30 | -1.7956 | 4 | 1.987 | -1.7956 | 1.987 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 02:45 | -1.7863 | 4 | 1.9979 | -1.7863 | 1.9979 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 03:00 | -1.7925 | 4 | 2.004 | -1.7925 | 2.004 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 03:15 | -1.7956 | 4 | 2.0068 | -1.7956 | 2.0068 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 03:30 | -1.7863 | 4 | 2.0039 | -1.7863 | 2.0039 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 03:45 | -1.7987 | 4 | 2.0012 | -1.7987 | 2.0012 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 04:00 | -1.7894 | 4 | 2.0105 | -1.7894 | 2.0105 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 04:15 | -1.7925 | 4 | 2.0199 | -1.7925 | 2.0199 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 04:30 | -1.7925 | 4 | 2.0414 | -1.7925 | 2.0414 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 04:45 | -1.8018 | 4 | 2.006 | -1.8018 | 2.006 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 05:00 | -1.7956 | 4 | 1.996 | -1.7956 | 1.996 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 05:15 | -1.7925 | 4 | 2.0424 | -1.7925 | 2.0424 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 05:30 | -1.7925 | 4 | 2.0351 | -1.7925 | 2.0351 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 05:45 | -1.7956 | 4 | 2.0614 | -1.7956 | 2.0614 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 06:00 | -1.7956 | 4 | 2.0801 | -1.7956 | 2.0801 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 06:15 | -1.7987 | 4 | 2.1026 | -1.7987 | 2.1026 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 06:30 | -1.7956 | 4 | 2.1616 | -1.7956 | 2.1616 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 06:45 | -1.7894 | 4 | 2.155 | -1.7894 | 2.155 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 07:00 | -1.7956 | 4 | 2.1651 | -1.7956 | 2.1651 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 07:15 | -1.7925 | 4 | 2.1496 | -1.7925 | 2.1496 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 07:30 | -1.7956 | 4 | 2.1636 | -1.7956 | 2.1636 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 07:45 | -1.7831 | 4 | 2.2065 | -1.7831 | 2.2065 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 08:00 | -1.7831 | 4 | 2.2135 | -1.7831 | 2.2135 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 08:15 | -1.7925 | 4 | 2.2695 | -1.7925 | 2.2695 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 08:30 | -1.7956 | 4 | 2.2444 | -1.7956 | 2.2444 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 08:45 | -1.7894 | 4 | 2.2537 | -1.7894 | 2.2537 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 09:00 | -1.7956 | 4 | 2.2512 | -1.7956 | 2.2512 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 09:15 | -1.7894 | 4 | 2.2657 | -1.7894 | 2.2657 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 09:30 | -1.7925 | 4 | 2.2716 | -1.7925 | 2.2716 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 09:45 | -1.7894 | 4 | 2.2894 | -1.7894 | 2.2894 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 10:00 | -1.7987 | 4 | 2.2729 | -1.7987 | 2.2729 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 10:15 | -1.7956 | 4 | 2.2642 | -1.7956 | 2.2642 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 10:30 | -1.8018 | 4 | 2.2703 | -1.8018 | 2.2703 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 10:45 | -1.7956 | 4 | 2.2717 | -1.7956 | 2.2717 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 11:00 | -1.7987 | 4 | 2.2803 | -1.7987 | 2.2803 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 11:15 | -1.7863 | 4 | 2.2421 | -1.7863 | 2.2421 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 11:30 | -1.7956 | 4 | 2.2645 | -1.7956 | 2.2645 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 11:45 | -1.7894 | 4 | 2.2777 | -1.7894 | 2.2777 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 12:00 | -1.7894 | 4 | 2.2659 | -1.7894 | 2.2659 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 12:15 | -1.7987 | 4 | 2.2587 | -1.7987 | 2.2587 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 12:30 | -1.7894 | 4 | 2.2685 | -1.7894 | 2.2685 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 12:45 | -1.7925 | 4 | 2.3186 | -1.7925 | 2.3186 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 13:00 | -1.7894 | 4 | 2.34 | -1.7894 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 13:15 | -1.7987 | 4 | 2.3087 | -1.7987 | 2.3087 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 13:30 | -1.7956 | 4 | 2.2936 | -1.7956 | 2.2936 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 13:45 | -1.7925 | 4 | 2.3378 | -1.7925 | 2.3378 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 14:00 | -1.7956 | 4 | 2.3318 | -1.7956 | 2.3318 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 14:15 | -1.7956 | 4 | 2.3194 | -1.7956 | 2.3194 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 14:30 | -1.7894 | 4 | 2.2839 | -1.7894 | 2.2839 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 14:45 | -1.7987 | 4 | 2.2589 | -1.7987 | 2.2589 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 15:00 | -1.7863 | 4 | 2.186 | -1.7863 | 2.186 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 15:15 | -1.8018 | 4 | 2.231 | -1.8018 | 2.231 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 15:30 | -1.7925 | 4 | 2.2598 | -1.7925 | 2.2598 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 15:45 | -1.7925 | 4 | 2.223 | -1.7925 | 2.223 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 16:00 | -1.7987 | 4 | 2.2117 | -1.7987 | 2.2117 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 16:15 | -1.7956 | 4 | 2.1845 | -1.7956 | 2.1845 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 16:30 | -1.7956 | 4 | 2.1815 | -1.7956 | 2.1815 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 16:45 | -1.7925 | 4 | 2.165 | -1.7925 | 2.165 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 17:00 | -1.7894 | 4 | 2.1626 | -1.7894 | 2.1626 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 17:15 | -1.7987 | 4 | 2.1315 | -1.7987 | 2.1315 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 17:30 | -1.7956 | 4 | 2.1153 | -1.7956 | 2.1153 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 17:45 | -1.7863 | 4 | 2.0993 | -1.7863 | 2.0993 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 18:00 | -1.7894 | 4 | 2.0661 | -1.7894 | 2.0661 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 18:15 | -1.8018 | 4 | 2.0377 | -1.8018 | 2.0377 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 18:30 | -1.7956 | 4 | 2.0111 | -1.7956 | 2.0111 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 18:45 | -1.8018 | 4 | 1.9527 | -1.8018 | 1.9527 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 19:00 | -1.7987 | 4 | 1.9035 | -1.7987 | 1.9035 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 19:15 | -1.7987 | 4 | 1.9088 | -1.7987 | 1.9088 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 19:30 | -1.7863 | 4 | 1.9057 | -1.7863 | 1.9057 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 19:45 | -1.7987 | 4 | 1.8389 | -1.7987 | 1.8389 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 20:00 | -1.7894 | 4 | 1.8537 | -1.7894 | 1.8537 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 20:15 | -1.7987 | 4 | 1.806 | -1.7987 | 1.806 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 20:30 | -1.7956 | 4 | 1.7511 | -1.7956 | 1.7511 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 20:45 | -1.7863 | 4 | 1.7468 | -1.7863 | 1.7468 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 21:00 | -1.7925 | 4 | 1.6723 | -1.7925 | 1.6723 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 21:15 | -1.7956 | 4 | 1.6199 | -1.7956 | 1.6199 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 21:30 | -1.7894 | 4 | 1.5932 | -1.7894 | 1.5932 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 21:45 | -1.7925 | 4 | 1.5618 | -1.7925 | 1.5618 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 22:00 | -1.7956 | 4 | 1.5091 | -1.7956 | 1.5091 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 22:15 | -1.7987 | 4 | 1.5213 | -1.7987 | 1.5213 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 22:30 | -1.7863 | 4 | 1.5125 | -1.7863 | 1.5125 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 22:45 | -1.7987 | 4 | 1.504 | -1.7987 | 1.504 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 23:00 | -1.7894 | 4 | 1.5125 | -1.7894 | 1.5125 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 23:15 | -1.7894 | 4 | 1.552 | -1.7894 | 1.552 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 23:30 | -1.8018 | 4 | 1.5846 | -1.8018 | 1.5846 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 23:45 | -1.7863 | 4 | 1.587 | -1.7863 | 1.587 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 | -1.7987 | 4 | 1.6456 | -1.7987 | 1.6456 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:15 | -1.7987 | 4 | 1.6783 | -1.7987 | 1.6783 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:30 | -1.7956 | 4 | 1.751 | -1.7956 | 1.751 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 00:45 | -1.7956 | 4 | 1.732 | -1.7956 | 1.732 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:00 | -1.7987 | 4 | 1.731 | -1.7987 | 1.731 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:15 | -1.7987 | 4 | 1.7432 | -1.7987 | 1.7432 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:30 | -1.7831 | 4 | 1.8215 | -1.7831 | 1.8215 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde
2026-09-16 01:45 | -1.7956 | 4 | 1.8804 | -1.7956 | 1.8804 | fuera de la ventana: solo para la media móvil del borde