## Resumen
Datos depurados · ZP_05
Periodo de calibración propuesto: 12/09 00:00 – 16/09 00:00. Dato depurado = fórmula sobre el dato inicial (ver leyenda).
Sensor | Tipo | Unidad | Elemento INP | Offset | Uso recomendado | Hoja
P1 | Presión | m | VN3948790 | 0.01 | Usar solo la media horaria (tolerancia mayor) | P1
P2 | Presión | m | VN3942278 | -0.27 | Válido | P2
P3 | Presión | m | VN3943135 | -0.29 | Válido (suavizado) | P3
P4 | Presión | m | VN3950683 | 0.03 | Válido | P4
P5 | Presión | m | VN3948890 | 0 | Válido (suavizado) | P5
P6 | Presión | m | VN3582511 | -0.24 | Válido | P6
P7 | Presión | m | VN3751475 | 0.03 | Revisar antes de usar | P7
P8 | Presión | m | VN3950311 | -0.28 | Válido (suavizado) | P8
P9 | Presión | m | VN3948722 | -1.3 | Válido | P9
P10 | Presión | m | VN3745765 | -1.64 | Válido | P10
P11 | Presión | m | 3949453 | -1.32 | Usar solo la media horaria (tolerancia mayor) | P11
L1 | Presión | m | VN3948124 | 0 | Válido (suavizado) | L1
L2 | Presión | m | 3949454 | 0 | Válido (suavizado) | L2
L3 | Presión | m | 3949333_n2a_1 | 0 | Válido (suavizado) | L3
Q1 | Caudal | L/s | 3950155 | 0 | Válido | Q1
Q2 | Caudal | L/s | 3950006 | 0 | Válido | Q2
Q3 | Caudal | L/s | 3949916 | 0 | Válido | Q3
Q4 | Caudal | L/s | 3926415 | 0 | Válido | Q4
N_Meneses | Nivel | m | 3949680 | 0 | Usar solo la media horaria (tolerancia mayor) | N_Meneses
N_Durazno | Nivel | m | 3949679 | 0 | No usar como meta | N_Durazno
Leyenda de la columna «Marca»
0 | válido | Dato depurado = corregido = dato inicial − offset
1 | envolvente | Oscilación más rápida que el registro: MEDIA.ACOTADA (TRIMMEAN, 50 %) del dato corregido en la ventana de la hoja (±4 lecturas = 2 h, o ±8 = 4 h)
2 | interpolado | Pico aislado o hueco ≤ 1 h: interpolación lineal (valor en «Reemplazo»)
3 | perfil típico | Hueco de 1 a 6 h: perfil diario del propio sensor ajustado a los extremos (valor en «Reemplazo»)
4 | balance de masa | Nivel de tanque reconstruido con los caudales de entrada y salida (valor en «Reemplazo»)
9 | excluido | Sin instalar, corte de suministro, sensor fuera del agua: queda vacío
En azul: valores editables (offset, marca y reemplazo). Si cambia una marca o el offset, el dato depurado se recalcula.
Dato inicial: lectura del equipo llevada a la malla común de 15 min (interpolada en la hora real de cada lectura). Presión en m c.a., caudal en L/s, nivel en m.

## P1
P1 · Presión (m) · VN3948790
Usar solo la media horaria (tolerancia mayor)
Offset |  | 0.01
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 8
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-08 08:15 | -0.2801 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:30 | -0.2895 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:45 | -0.8403 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:00 | -0.8683 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:15 | -0.8683 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:30 | -0.8683 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:45 | -0.8776 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:00 | -0.8403 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:15 | 70.738 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:30 | 75.6421 | 1 |  | 75.6321 | 77.254 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 10:45 | 79.438 | 1 |  | 79.428 | 77.3802 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 11:00 | 84.3403 | 1 |  | 84.3303 | 77.0499 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 11:15 | 78.1651 | 1 |  | 78.1551 | 77.3802 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 11:30 | 75.5161 | 1 |  | 75.5061 | 77.0499 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 11:45 | 77.9318 | 1 |  | 77.9218 | 77.0304 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 12:00 | 75.0782 | 1 |  | 75.0682 | 77.2655 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 12:15 | 72.5383 | 1 |  | 72.5283 | 77.0304 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 12:30 | 79.0647 | 1 |  | 79.0547 | 76.7991 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 12:45 | 78.0211 | 1 |  | 78.0111 | 76.7071 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 13:00 | 74.8138 | 1 |  | 74.8038 | 76.7071 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 13:15 | 81.5219 | 1 |  | 81.5119 | 76.174 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 13:30 | 70.9349 | 1 |  | 70.9249 | 75.6006 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 13:45 | 76.9041 | 1 |  | 76.8941 | 75.5021 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 14:00 | 79.1559 | 1 |  | 79.1459 | 74.9028 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 14:15 | 74.9588 | 1 |  | 74.9488 | 75.3458 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 14:30 | 71.9988 | 1 |  | 71.9888 | 75.9597 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 14:45 | 72.4399 | 1 |  | 72.4299 | 75.328 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 15:00 | 83.816 | 1 |  | 83.806 | 74.7079 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 15:15 | 74.2671 | 1 |  | 74.2571 | 75.1903 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 15:30 | 73.0045 | 1 |  | 72.9945 | 74.9004 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 15:45 | 74.6297 | 1 |  | 74.6197 | 74.9004 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 16:00 | 71.1536 | 1 |  | 71.1436 | 75.1506 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 16:15 | 84.4542 | 1 |  | 84.4442 | 74.3694 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 16:30 | 78.0637 | 1 |  | 78.0537 | 74.4468 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 16:45 | 73.3793 | 1 |  | 73.3693 | 75.1203 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 17:00 | 71.7409 | 1 |  | 71.7309 | 75.7629 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 17:15 | 79.5513 | 1 |  | 79.5413 | 75.0853 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 17:30 | 76.5469 | 1 |  | 76.5369 | 74.9151 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 17:45 | 70.873 | 1 |  | 70.863 | 74.7747 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 18:00 | 81.1163 | 1 |  | 81.1063 | 75.1739 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 18:15 | 72.1245 | 1 |  | 72.1145 | 76.0417 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 18:30 | 75.6553 | 1 |  | 75.6453 | 75.1739 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 18:45 | 78.1865 | 1 |  | 78.1765 | 74.3778 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 19:00 | 78.2227 | 1 |  | 78.2127 | 75.0636 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 19:15 | 67.6107 | 1 |  | 67.6007 | 76.0854 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 19:30 | 72.7354 | 1 |  | 72.7254 | 75.5937 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 19:45 | 65.5331 | 1 |  | 65.5231 | 76.1014 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 20:00 | 86.2731 | 1 |  | 86.2631 | 76.1014 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 20:15 | 88.8019 | 1 |  | 88.7919 | 76.5647 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 20:30 | 69.9947 | 1 |  | 69.9847 | 77.6307 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 20:45 | 70.899 | 1 |  | 70.889 | 78.8105 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 21:00 | 86.3461 | 1 |  | 86.3361 | 79.5868 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 21:15 | 80.9371 | 1 |  | 80.9271 | 79.3782 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 21:30 | 75.1255 | 1 |  | 75.1155 | 79.3782 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 21:45 | 88.9398 | 1 |  | 88.9298 | 80.8905 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 22:00 | 61.2653 | 1 |  | 61.2553 | 81.6561 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 22:15 | 85.2867 | 1 |  | 85.2767 | 81.4205 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 22:30 | 81.7182 | 1 |  | 81.7082 | 81.4205 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 22:45 | 88.0693 | 1 |  | 88.0593 | 81.4205 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 23:00 | 85.1735 | 1 |  | 85.1635 | 82.7406 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 23:15 | 76.3457 | 1 |  | 76.3357 | 82.4551 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 23:30 | 69.3667 | 1 |  | 69.3567 | 81.8094 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 23:45 | 93.4139 | 1 |  | 93.4039 | 81.2592 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 | 77.7886 | 1 |  | 77.7786 | 79.4571 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 00:15 | 84.1534 | 1 |  | 84.1434 | 79.4571 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 00:30 | 91.5137 | 1 |  | 91.5037 | 78.812 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 00:45 | 70.1737 | 1 |  | 70.1637 | 78.3697 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 01:00 | 87.0057 | 1 |  | 86.9957 | 78.0596 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 01:15 | 83.7773 | 1 |  | 83.7673 | 77.4051 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 01:30 | 68.3963 | 1 |  | 68.3863 | 77.1298 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 01:45 | 69.8984 | 1 |  | 69.8884 | 78.6831 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 02:00 | 70.787 | 1 |  | 70.777 | 78.6831 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 02:15 | 62.8019 | 1 |  | 62.7919 | 78.6222 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 02:30 | 79.4806 | 1 |  | 79.4706 | 78.4288 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 02:45 | 77.7372 | 1 |  | 77.7272 | 78.0342 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 03:00 | 82.383 | 1 |  | 82.373 | 79.4776 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 03:15 | 78.2625 | 1 |  | 78.2525 | 78.5332 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 03:30 | 73.8681 | 1 |  | 73.8581 | 77.4802 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 03:45 | 85.9558 | 1 |  | 85.9458 | 78.3411 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 04:00 | 85.1383 | 1 |  | 85.1283 | 78.708 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 04:15 | 77.241 | 1 |  | 77.231 | 78.7467 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 04:30 | 82.4124 | 1 |  | 82.4024 | 78.7467 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 04:45 | 80.2263 | 1 |  | 80.2163 | 79.0724 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 05:00 | 85.3595 | 1 |  | 85.3495 | 79.6367 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 05:15 | 75.2778 | 1 |  | 75.2678 | 78.8731 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 05:30 | 72.9355 | 1 |  | 72.9255 | 78.6641 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 05:45 | 80.6834 | 1 |  | 80.6734 | 78.8735 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 06:00 | 77.1701 | 1 |  | 77.1601 | 78.0618 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 06:15 | 75.6259 | 1 |  | 75.6159 | 77.4548 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 06:30 | 75.5105 | 1 |  | 75.5005 | 77.3883 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 06:45 | 84.708 | 1 |  | 84.698 | 76.7877 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 07:00 | 82.8157 | 1 |  | 82.8057 | 76.8385 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 07:15 | 74.0003 | 1 |  | 73.9903 | 76.4688 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 07:30 | 76.3819 | 1 |  | 76.3719 | 77.0694 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 07:45 | 77.3945 | 1 |  | 77.3845 | 77.4928 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 08:00 | 72.8996 | 1 |  | 72.8896 | 76.918 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 08:15 | 76.9492 | 1 |  | 76.9392 | 76.9019 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 08:30 | 76.6429 | 1 |  | 76.6329 | 77.4179 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 08:45 | 75.1465 | 1 |  | 75.1365 | 77.9926 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 09:00 | 81.9601 | 1 |  | 81.9501 | 77.7577 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 09:15 | 77.356 | 1 |  | 77.346 | 77.2506 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 09:30 | 87.6086 | 1 |  | 87.5986 | 77.7577 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 09:45 | 79.3211 | 1 |  | 79.3111 | 77.9523 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 10:00 | 70.125 | 1 |  | 70.115 | 77.7647 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 10:15 | 77.0251 | 1 |  | 77.0151 | 77.7647 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 10:30 | 80.2703 | 1 |  | 80.2603 | 77.6964 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 10:45 | 80.6823 | 1 |  | 80.6723 | 78.1271 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 11:00 | 78.5685 | 1 |  | 78.5585 | 78.1271 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 11:15 | 75.7061 | 1 |  | 75.6961 | 77.8793 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 11:30 | 80.5194 | 1 |  | 80.5094 | 77.9646 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 11:45 | 78.1334 | 1 |  | 78.1234 | 77.306 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 12:00 | 74.3426 | 1 |  | 74.3326 | 76.7155 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 12:15 | 74.007 | 1 |  | 73.997 | 76.7155 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 12:30 | 76.3344 | 1 |  | 76.3244 | 76.3377 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 12:45 | 82.225 | 1 |  | 82.215 | 74.1614 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 13:00 | 73.6247 | 1 |  | 73.6147 | 70.5895 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 13:15 | 78.2891 | 1 |  | 78.2791 | 65.5178 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 13:30 | 78.1235 | 1 |  | 78.1135 | 60.6536 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 13:45 | 58.9815 | 1 |  | 58.9715 | 56.5195 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 14:00 | 46.1423 | 1 |  | 46.1323 | 53.6569 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 14:15 | 32.4885 | 1 |  | 32.4785 | 52.2401 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 14:30 | 26.5549 | 1 |  | 26.5449 | 52.4987 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 14:45 | 22.4087 | 1 |  | 22.3987 | 52.5416 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 15:00 | 20.3774 | 1 |  | 20.3674 | 52.485 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 15:15 | 26.6272 | 1 |  | 26.6172 | 52.829 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 15:30 | 31.9279 | 1 |  | 31.9179 | 52.829 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 15:45 | 40.9162 | 1 |  | 40.9062 | 52.829 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 16:00 | 50.5715 | 1 |  | 50.5615 | 53.1959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 16:15 | 61.5915 | 1 |  | 61.5815 | 54.5061 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 16:30 | 77.2053 | 1 |  | 77.1953 | 56.0616 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 16:45 | 76.7203 | 1 |  | 76.7103 | 57.1009 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 17:00 | 76.2109 | 1 |  | 76.2009 | 57.1009 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 17:15 | 82.2391 | 1 |  | 82.2291 | 57.1009 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 17:30 | 124.8355 | 1 |  | 124.8255 | 57.1009 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 17:45 | 89.7501 | 1 |  | 89.7401 | 57.1009 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 18:00 | 62.284 | 1 |  | 62.274 | 56.4016 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 18:15 | 57.9341 | 1 |  | 57.9241 | 53.9879 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 18:30 | 46.4877 | 1 |  | 46.4777 | 49.261 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 18:45 | 41.2821 | 1 |  | 41.2721 | 42.9068 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 19:00 | 34.6227 | 1 |  | 34.6127 | 36.848 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 19:15 | 28.8481 | 1 |  | 28.8381 | 32.5086 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 19:30 | 19.049 | 1 |  | 19.039 | 29.3342 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 19:45 | 12.7229 | 1 |  | 12.7129 | 28.7163 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 20:00 | 11.9051 | 1 |  | 11.8951 | 28.7163 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 20:15 | 13.977 | 1 |  | 13.967 | 28.7163 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 20:30 | 16.531 | 1 |  | 16.521 | 28.7163 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 20:45 | 19.5324 | 1 |  | 19.5224 | 28.7163 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 21:00 | 21.6817 | 1 |  | 21.6717 | 30.3067 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 21:15 | 23.2297 | 1 |  | 23.2197 | 34.0113 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 21:30 | 29.3645 | 1 |  | 29.3545 | 38.6246 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 21:45 | 40.9263 | 1 |  | 40.9163 | 44.415 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 22:00 | 55.5958 | 1 |  | 55.5858 | 49.9082 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 22:15 | 67.9641 | 1 |  | 67.9541 | 54.6344 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 22:30 | 75.2424 | 1 |  | 75.2324 | 59.536 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 22:45 | 74.5282 | 1 |  | 74.5182 | 63.8391 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 23:00 | 74.6906 | 1 |  | 74.6806 | 66.7338 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 23:15 | 71.5105 | 1 |  | 71.5005 | 68.0846 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 23:30 | 70.3682 | 1 |  | 70.3582 | 68.4017 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 23:45 | 71.162 | 1 |  | 71.152 | 68.4369 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-10 | 68.9711 | 0 |  | 68.9611 | 68.9611
2026-09-10 00:15 | 64.2183 | 0 |  | 64.2083 | 64.2083
2026-09-10 00:30 | 67.3441 | 0 |  | 67.3341 | 67.3341
2026-09-10 00:45 | 68.0919 | 0 |  | 68.0819 | 68.0819
2026-09-10 01:00 | 66.9788 | 0 |  | 66.9688 | 66.9688
2026-09-10 01:15 | 67.7529 | 0 |  | 67.7429 | 67.7429
2026-09-10 01:30 | 67.0722 | 0 |  | 67.0622 | 67.0622
2026-09-10 01:45 | 67.2954 | 0 |  | 67.2854 | 67.2854
2026-09-10 02:00 | 67.6367 | 0 |  | 67.6267 | 67.6267
2026-09-10 02:15 | 68.028 | 0 |  | 68.018 | 68.018
2026-09-10 02:30 | 68.338 | 0 |  | 68.328 | 68.328
2026-09-10 02:45 | 68.3104 | 0 |  | 68.3004 | 68.3004
2026-09-10 03:00 | 68.3344 | 0 |  | 68.3244 | 68.3244
2026-09-10 03:15 | 68.0205 | 0 |  | 68.0105 | 68.0105
2026-09-10 03:30 | 68.2138 | 0 |  | 68.2038 | 68.2038
2026-09-10 03:45 | 68.6886 | 0 |  | 68.6786 | 68.6786
2026-09-10 04:00 | 69.558 | 0 |  | 69.548 | 69.548
2026-09-10 04:15 | 69.7382 | 0 |  | 69.7282 | 69.7282
2026-09-10 04:30 | 69.8723 | 0 |  | 69.8623 | 69.8623
2026-09-10 04:45 | 71.3244 | 0 |  | 71.3144 | 71.3144
2026-09-10 05:00 | 72.564 | 0 |  | 72.554 | 72.554
2026-09-10 05:15 | 72.5331 | 0 |  | 72.5231 | 72.5231
2026-09-10 05:30 | 73.0033 | 0 |  | 72.9933 | 72.9933
2026-09-10 05:45 | 73.4704 | 0 |  | 73.4604 | 73.4604
2026-09-10 06:00 | 74.1173 | 0 |  | 74.1073 | 74.1073
2026-09-10 06:15 | 74.5125 | 0 |  | 74.5025 | 74.5025
2026-09-10 06:30 | 76.2465 | 0 |  | 76.2365 | 76.2365
2026-09-10 06:45 | 77.1085 | 0 |  | 77.0985 | 77.0985
2026-09-10 07:00 | 77.6292 | 0 |  | 77.6192 | 77.6192
2026-09-10 07:15 | 77.0627 | 0 |  | 77.0527 | 77.0527
2026-09-10 07:30 | 76.2735 | 0 |  | 76.2635 | 76.2635
2026-09-10 07:45 | 76.4074 | 0 |  | 76.3974 | 76.3974
2026-09-10 08:00 | 76.4788 | 0 |  | 76.4688 | 76.4688
2026-09-10 08:15 | 77.3856 | 0 |  | 77.3756 | 77.3756
2026-09-10 08:30 | 75.1167 | 0 |  | 75.1067 | 75.1067
2026-09-10 08:45 | 77.5148 | 0 |  | 77.5048 | 77.5048
2026-09-10 09:00 | 75.9397 | 0 |  | 75.9297 | 75.9297
2026-09-10 09:15 | 48.2187 | 0 |  | 48.2087 | 48.2087
2026-09-10 09:30 | 17.6819 | 0 |  | 17.6719 | 17.6719
2026-09-10 09:45 | 9.7262 | 0 |  | 9.7162 | 9.7162
2026-09-10 10:00 | 8.9162 | 0 |  | 8.9062 | 8.9062
2026-09-10 10:15 | 8.5854 | 0 |  | 8.5754 | 8.5754
2026-09-10 10:30 | 8.3635 | 0 |  | 8.3535 | 8.3535
2026-09-10 10:45 | 8.1469 | 0 |  | 8.1369 | 8.1369
2026-09-10 11:00 | 8.0029 | 0 |  | 7.9929 | 7.9929
2026-09-10 11:15 | 7.8954 | 0 |  | 7.8854 | 7.8854
2026-09-10 11:30 | 5.6413 | 0 |  | 5.6313 | 5.6313
2026-09-10 11:45 | 2.6627 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-09-10 12:00 | 1.9185 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-09-10 12:15 | 53.2055 | 0 |  | 53.1955 | 53.1955
2026-09-10 12:30 | 71.1019 | 0 |  | 71.0919 | 71.0919
2026-09-10 12:45 | 74.9132 | 0 |  | 74.9032 | 74.9032
2026-09-10 13:00 | 77.389 | 0 |  | 77.379 | 77.379
2026-09-10 13:15 | 75.5778 | 0 |  | 75.5678 | 75.5678
2026-09-10 13:30 | 79.3623 | 0 |  | 79.3523 | 79.3523
2026-09-10 13:45 | 76.5316 | 0 |  | 76.5216 | 76.5216
2026-09-10 14:00 | 73.6331 | 0 |  | 73.6231 | 73.6231
2026-09-10 14:15 | 70.7792 | 0 |  | 70.7692 | 70.7692
2026-09-10 14:30 | 16.656 | 2 |  | 16.646 |  | pico aislado
2026-09-10 14:45 | -0.6069 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-09-10 15:00 | 55.6711 | 0 |  | 55.6611 | 55.6611
2026-09-10 15:15 | 38.5611 | 0 |  | 38.5511 | 38.5511
2026-09-10 15:30 | 74.0246 | 0 |  | 74.0146 | 74.0146
2026-09-10 15:45 | 103.1401 | 0 |  | 103.1301 | 103.1301
2026-09-10 16:00 | 91.2797 | 0 |  | 91.2697 | 91.2697
2026-09-10 16:15 | 47.1981 | 0 |  | 47.1881 | 47.1881
2026-09-10 16:30 | 78.5429 | 0 |  | 78.5329 | 78.5329
2026-09-10 16:45 | 81.6952 | 0 |  | 81.6852 | 81.6852
2026-09-10 17:00 | 80.4321 | 0 |  | 80.4221 | 80.4221
2026-09-10 17:15 | 48.058 | 0 |  | 48.048 | 48.048
2026-09-10 17:30 | 87.8532 | 0 |  | 87.8432 | 87.8432
2026-09-10 17:45 | 100.6278 | 0 |  | 100.6178 | 100.6178
2026-09-10 18:00 | 60.7429 | 0 |  | 60.7329 | 60.7329
2026-09-10 18:15 | 65.9636 | 0 |  | 65.9536 | 65.9536
2026-09-10 18:30 | 73.2168 | 0 |  | 73.2068 | 73.2068
2026-09-10 18:45 | 78.7827 | 0 |  | 78.7727 | 78.7727
2026-09-10 19:00 | 68.4293 | 0 |  | 68.4193 | 68.4193
2026-09-10 19:15 | 84.4799 | 0 |  | 84.4699 | 84.4699
2026-09-10 19:30 | 47.3515 | 0 |  | 47.3415 | 47.3415
2026-09-10 19:45 | 92.8247 | 0 |  | 92.8147 | 92.8147
2026-09-10 20:00 | 100.7567 | 0 |  | 100.7467 | 100.7467
2026-09-10 20:15 | 46.5072 | 0 |  | 46.4972 | 46.4972
2026-09-10 20:30 | 86.5556 | 0 |  | 86.5456 | 86.5456
2026-09-10 20:45 | 98.2117 | 0 |  | 98.2017 | 98.2017
2026-09-10 21:00 | 92.7497 | 0 |  | 92.7397 | 92.7397
2026-09-10 21:15 | 124.9565 | 2 | 91.5334 | 124.9465 | 91.5334 | pico aislado
2026-09-10 21:30 | 90.3372 | 0 |  | 90.3272 | 90.3272
2026-09-10 21:45 | 87.1482 | 0 |  | 87.1382 | 87.1382
2026-09-10 22:00 | 86.1598 | 0 |  | 86.1498 | 86.1498
2026-09-10 22:15 | 84.5058 | 0 |  | 84.4958 | 84.4958
2026-09-10 22:30 | 76.0886 | 0 |  | 76.0786 | 76.0786
2026-09-10 22:45 | 75.2436 | 0 |  | 75.2336 | 75.2336
2026-09-10 23:00 | 79.2291 | 0 |  | 79.2191 | 79.2191
2026-09-10 23:15 | 80.1847 | 0 |  | 80.1747 | 80.1747
2026-09-10 23:30 | 81.0412 | 0 |  | 81.0312 | 81.0312
2026-09-10 23:45 | 80.3005 | 0 |  | 80.2905 | 80.2905
2026-09-11 | 83.9574 | 1 |  | 83.9474 | 80.694 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 00:15 | 70.348 | 1 |  | 70.338 | 80.694 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 00:30 | 79.7729 | 1 |  | 79.7629 | 80.694 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 00:45 | 82.9257 | 1 |  | 82.9157 | 80.7259 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:00 | 81.6533 | 1 |  | 81.6433 | 81.1048 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:15 | 77.4108 | 1 |  | 77.4008 | 81.5318 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:30 | 81.3381 | 1 |  | 81.3281 | 81.4861 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:45 | 82.363 | 1 |  | 82.353 | 81.3345 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:00 | 80.4536 | 1 |  | 80.4436 | 81.2473 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:15 | 86.7084 | 1 |  | 86.6984 | 81.2185 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:30 | 83.6164 | 1 |  | 83.6064 | 81.373 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:45 | 79.5155 | 1 |  | 79.5055 | 81.4685 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:00 | 85.4303 | 1 |  | 85.4203 | 81.0896 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:15 | 84.6508 | 1 |  | 84.6408 | 80.9179 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:30 | 79.6768 | 1 |  | 79.6668 | 80.9179 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:45 | 76.5497 | 1 |  | 76.5397 | 80.3859 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:00 | 74.68 | 1 |  | 74.67 | 79.7096 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:15 | 83.3576 | 1 |  | 83.3476 | 79.4479 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:30 | 80.9057 | 1 |  | 80.8957 | 78.8099 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:45 | 80.6324 | 1 |  | 80.6224 | 78.4551 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:00 | 75.7076 | 1 |  | 75.6976 | 78.1846 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:15 | 80.1085 | 1 |  | 80.0985 | 77.855 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:30 | 75.726 | 1 |  | 75.716 | 77.855 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:45 | 76.2764 | 1 |  | 76.2664 | 77.416 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:00 | 69.9023 | 1 |  | 69.8923 | 77.8034 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:15 | 78.0988 | 1 |  | 78.0888 | 77.8034 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:30 | 77.6154 | 1 |  | 77.6054 | 77.3144 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:45 | 77.7126 | 1 |  | 77.7026 | 77.3144 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:00 | 77.0804 | 1 |  | 77.0704 | 77.3144 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:15 | 77.6662 | 1 |  | 77.6562 | 77.8034 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:30 | 84.6014 | 1 |  | 84.5914 | 76.6694 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:45 | 66.9084 | 1 |  | 66.8984 | 76.5086 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:00 | 80.0362 | 1 |  | 80.0262 | 75.4677 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:15 | 49.2935 | 1 |  | 49.2835 | 77.101 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:30 | 59.6523 | 1 |  | 59.6423 | 78.0313 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:45 | 97.7479 | 1 |  | 97.7379 | 76.1182 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:00 | 98.3955 | 1 |  | 98.3855 | 75.5605 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:15 | 89.804 | 1 |  | 89.794 | 74.7834 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:30 | 51.3975 | 1 |  | 51.3875 | 74.1618 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:45 | 74.2794 | 1 |  | 74.2694 | 72.7138 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:00 | 60.3969 | 1 |  | 60.3869 | 74.533 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:15 | 92.0186 | 1 |  | 92.0086 | 75.0873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:30 | 86.472 | 1 |  | 86.462 | 78.3548 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:45 | 44.6909 | 1 |  | 44.6809 | 80.2641 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:00 | 72.6938 | 1 |  | 72.6838 | 80.2641 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:15 | 70.0867 | 1 |  | 70.0767 | 78.9122 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:30 | 72.0715 | 1 |  | 72.0615 | 78.9122 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:45 | 71.5692 | 1 |  | 71.5592 | 80.1707 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:00 | 83.2814 | 1 |  | 83.2714 | 81.8005 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:15 | 85.0249 | 1 |  | 85.0149 | 82.8681 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:30 | 92.4981 | 1 |  | 92.4881 | 81.7832 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:45 | 87.2708 | 1 |  | 87.2608 | 80.2979 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:00 | 91.9067 | 1 |  | 91.8967 | 80.2979 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:15 | 77.6367 | 1 |  | 77.6267 | 82.1039 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:30 | 88.9479 | 1 |  | 88.9379 | 83.5469 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:45 | 82.8955 | 1 |  | 82.8855 | 83.5469 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:00 | 94.9087 | 1 |  | 94.8987 | 83.5469 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:15 | 81.68 | 1 |  | 81.67 | 84.196 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:30 | 79.1835 | 1 |  | 79.1735 | 84.9607 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:45 | 73.1044 | 1 |  | 73.0944 | 84.4852 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:00 | 71.7572 | 1 |  | 71.7472 | 83.2041 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:15 | 100.6115 | 1 |  | 100.6015 | 81.4242 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:30 | 86.0911 | 1 |  | 86.0811 | 81.4046 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:45 | 75.7405 | 1 |  | 75.7305 | 81.4241 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:00 | 57.3271 | 1 |  | 57.3171 | 80.8933 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:15 | 89.1238 | 1 |  | 89.1138 | 80.6386 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:30 | 103.1818 | 1 |  | 103.1718 | 80.2201 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:45 | 87.6279 | 1 |  | 87.6179 | 79.4395 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:00 | 63.6867 | 1 |  | 63.6767 | 81.2194 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:15 | 61.0939 | 1 |  | 61.0839 | 81.638 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:30 | 77.4604 | 1 |  | 77.4504 | 80.3576 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:45 | 115.6154 | 1 |  | 115.6054 | 80.6945 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:00 | 78.1178 | 1 |  | 78.1078 | 80.2965 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:15 | 86.8321 | 1 |  | 86.8221 | 82.3328 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:30 | 77.9132 | 1 |  | 77.9032 | 82.3869 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:45 | 72.1581 | 1 |  | 72.1481 | 81.2181 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:00 | 104.9287 | 1 |  | 104.9187 | 80.5723 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:15 | 75.925 | 1 |  | 75.915 | 80.5723 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:30 | 77.6002 | 1 |  | 77.5902 | 82.1901 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:45 | 94.3567 | 1 |  | 94.3467 | 82.0415 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:00 | 50.7231 | 1 |  | 50.7131 | 81.283 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:15 | 90.485 | 1 |  | 90.475 | 82.023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:30 | 89.6105 | 1 |  | 89.6005 | 81.6608 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:45 | 79.9655 | 1 |  | 79.9555 | 82.3413 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:00 | 81.8164 | 1 |  | 81.8064 | 82.453 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:15 | 73.6227 | 1 |  | 73.6127 | 81.4881 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:30 | 94.579 | 1 |  | 94.569 | 81.4881 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:45 | 76.1232 | 1 |  | 76.1132 | 82.8226 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:00 | 83.6583 | 1 |  | 83.6483 | 82.8226 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:15 | 84.7777 | 1 |  | 84.7677 | 84.0254 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:30 | 83.5719 | 1 |  | 83.5619 | 82.6384 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:45 | 84.0383 | 1 |  | 84.0283 | 81.7579 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:00 | 77.1282 | 1 |  | 77.1182 | 82.6454 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:15 | 80.9263 | 1 |  | 80.9163 | 84.0635 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:30 | 74.0174 | 1 |  | 74.0074 | 86.542 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:45 | 108.7518 | 1 |  | 108.7418 | 86.6719 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 | 113.0443 | 1 |  | 113.0343 | 87.9468 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:15 | 87.9533 | 1 |  | 87.9433 | 89.0965 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:30 | 54.4413 | 1 |  | 54.4313 | 91.1117 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:45 | 80.0283 | 1 |  | 80.0183 | 92.2373 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:00 | 115.0428 | 1 |  | 115.0328 | 93.5479 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:15 | 105.4619 | 1 |  | 105.4519 | 96.274 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:30 | 99.4349 | 1 |  | 99.4249 | 96.274 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:45 | 95.7485 | 1 |  | 95.7385 | 96.274 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:00 | 91.5022 | 1 |  | 91.4922 | 94.3341 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:15 | 94.0057 | 1 |  | 93.9957 | 94.2874 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:30 | 102.9138 | 1 |  | 102.9038 | 95.9496 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:45 | 93.7025 | 1 |  | 93.6925 | 97.869 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:00 | 95.8335 | 1 |  | 95.8235 | 97.869 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:15 | 127.0816 | 1 |  | 127.0716 | 95.9496 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:30 | 77.6852 | 1 |  | 77.6752 | 94.3304 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:45 | 49.1034 | 1 |  | 49.0934 | 93.9379 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:00 | 88.0021 | 1 |  | 87.9921 | 94.3897 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:15 | 102.4936 | 1 |  | 102.4836 | 94.7143 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:30 | 105.2763 | 1 |  | 105.2663 | 93.4638 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:45 | 120.0344 | 1 |  | 120.0244 | 93.2117 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:00 | 82.7514 | 1 |  | 82.7414 | 94.1885 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:15 | 52.2634 | 1 |  | 52.2534 | 92.631 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:30 | 88.3406 | 1 |  | 88.3306 | 89.8745 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:45 | 95.9022 | 1 |  | 95.8922 | 89.6816 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:00 | 99.8147 | 1 |  | 99.8047 | 89.6816 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:15 | 94.4236 | 1 |  | 94.4136 | 88.4368 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:30 | 81.8158 | 1 |  | 81.8058 | 86.4959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:45 | 100.2249 | 1 |  | 100.2149 | 86.4953 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:00 | 104.6269 | 1 |  | 104.6169 | 83.7598 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:15 | 69.6534 | 1 |  | 69.6434 | 84.0347 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:30 | 75.9487 | 1 |  | 75.9387 | 85.5095 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:45 | 55.9242 | 1 |  | 55.9142 | 86.6885 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:00 | 56.892 | 1 |  | 56.882 | 85.7076 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:15 | 76.7996 | 1 |  | 76.7896 | 85.6735 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:30 | 82.7564 | 1 |  | 82.7464 | 85.6237 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:45 | 99.8095 | 1 |  | 99.7995 | 84.8874 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:00 | 75.1896 | 1 |  | 75.1796 | 84.2353 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:15 | 85.2257 | 1 |  | 85.2157 | 83.8923 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:30 | 88.463 | 1 |  | 88.453 | 83.8923 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:45 | 98.9516 | 1 |  | 98.9416 | 83.5634 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:00 | 87.0739 | 1 |  | 87.0639 | 83.5634 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:15 | 98.645 | 1 |  | 98.635 | 85.1806 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:30 | 93.9749 | 1 |  | 93.9649 | 85.7644 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:45 | 67.7495 | 1 |  | 67.7395 | 86.4031 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:00 | 92.7757 | 1 |  | 92.7657 | 85.8212 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:15 | 90.8883 | 1 |  | 90.8783 | 87.7753 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:30 | 72.9888 | 1 |  | 72.9788 | 88.7474 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:45 | 56.3291 | 1 |  | 56.3191 | 89.6178 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:00 | 62.4245 | 1 |  | 62.4145 | 89.586 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:15 | 87.5432 | 1 |  | 87.5332 | 88.021 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:30 | 82.0537 | 1 |  | 82.0437 | 84.8809 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:45 | 88.5049 | 1 |  | 88.4949 | 84.8512 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:00 | 87.5389 | 1 |  | 87.5289 | 84.2595 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:15 | 100.1555 | 1 |  | 100.1455 | 80.2099 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:30 | 96.2967 | 1 |  | 96.2867 | 79.745 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:45 | 98.187 | 1 |  | 98.177 | 82.303 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:00 | 96.0103 | 1 |  | 96.0003 | 83.1788 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:15 | 51.2083 | 1 |  | 51.1983 | 86.1057 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:30 | 43.9236 | 1 |  | 43.9136 | 82.9742 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:45 | 93.7077 | 1 |  | 93.6977 | 81.8109 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:00 | 41.4693 | 1 |  | 41.4593 | 82.3227 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:15 | 46.9554 | 1 |  | 46.9454 | 83.2958 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:30 | 86.7045 | 1 |  | 86.6945 | 82.1574 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:45 | 101.5154 | 1 |  | 101.5054 | 77.8663 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:00 | 64.2115 | 1 |  | 64.2015 | 75.4647 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:15 | 88.7669 | 1 |  | 88.7569 | 71.1647 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:30 | 59.3593 | 1 |  | 59.3493 | 72.5146 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:45 | 71.5841 | 1 |  | 71.5741 | 75.6283 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:00 | 93.1111 | 1 |  | 93.1011 | 73.2727 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:15 | 127.6338 | 1 |  | 127.6238 | 76.5402 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:30 | 86.0512 | 1 |  | 86.0412 | 79.3104 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:45 | 57.3905 | 1 |  | 57.3805 | 80.0222 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:00 | 72.0933 | 1 |  | 72.0833 | 77.6111 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:15 | 54.4114 | 1 |  | 54.4014 | 80.5612 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:30 | 66.5601 | 1 |  | 66.5501 | 79.0695 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:45 | 85.414 | 1 |  | 85.404 | 79.0695 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:00 | 67.5664 | 1 |  | 67.5564 | 78.5113 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:15 | 89.143 | 1 |  | 89.133 | 78.8467 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:30 | 117.6052 | 1 |  | 117.5952 | 78.8467 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:45 | 106.795 | 1 |  | 106.785 | 79.1725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:00 | 71.4105 | 1 |  | 71.4005 | 79.1725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:15 | 96.1295 | 1 |  | 96.1195 | 80.353 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:30 | 75.3419 | 1 |  | 75.3319 | 83.8303 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:45 | 59.2775 | 1 |  | 59.2675 | 88.1764 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:00 | 49.5695 | 1 |  | 49.5595 | 90.552 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:15 | 97.8564 | 1 |  | 97.8464 | 93.2738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:30 | 106.6806 | 1 |  | 106.6706 | 91.3035 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:45 | 88.9835 | 1 |  | 88.9735 | 89.9331 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:00 | 49.177 | 1 |  | 49.167 | 89.9331 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:15 | 82.7179 | 1 |  | 82.7079 | 94.2073 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:30 | 125.5574 | 1 |  | 125.5474 | 90.1126 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:45 | 109.8782 | 1 |  | 109.8682 | 89.2739 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:00 | 113.9356 | 1 |  | 113.9256 | 90.2028 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:15 | 95.9065 | 1 |  | 95.8965 | 92.072 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:30 | 40.2225 | 1 |  | 40.2125 | 91.9169 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:45 | 94.4612 | 1 |  | 94.4512 | 90.2216 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 | 111.5241 | 1 |  | 111.5141 | 88.033 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:15 | 115.2383 | 1 |  | 115.2283 | 91.0162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:30 | 41.8498 | 1 |  | 41.8398 | 90.4394 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:45 | 67.7935 | 1 |  | 67.7835 | 89.5661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:00 | 67.6371 | 1 |  | 67.6271 | 86.0921 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:15 | 84.4605 | 1 |  | 84.4505 | 82.9069 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:30 | 96.4603 | 1 |  | 96.4503 | 82.5789 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:45 | 91.4229 | 1 |  | 91.4129 | 85.7641 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:00 | 69.2857 | 1 |  | 69.2757 | 84.7057 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:15 | 94.6423 | 1 |  | 94.6323 | 84.7057 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:30 | 77.5266 | 1 |  | 77.5166 | 84.7057 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:45 | 102.0185 | 1 |  | 102.0085 | 87.1488 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:00 | 70.7525 | 1 |  | 70.7425 | 87.1488 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:15 | 36.8513 | 1 |  | 36.8413 | 87.1488 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:30 | 92.9545 | 1 |  | 92.9445 | 88.7994 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:45 | 99.3153 | 1 |  | 99.3053 | 89.3759 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:00 | 84.9363 | 1 |  | 84.9263 | 86.9162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:15 | 101.6493 | 1 |  | 101.6393 | 86.6152 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:30 | 115.1939 | 1 |  | 115.1839 | 81.6718 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:45 | 91.2736 | 1 |  | 91.2636 | 78.2705 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:00 | 42.4038 | 1 |  | 42.3938 | 76.0741 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:15 | 29.2218 | 1 |  | 29.2118 | 79.1829 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:30 | 108.3255 | 1 |  | 108.3155 | 83.6341 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:45 | 102.5417 | 1 |  | 102.5317 | 84.6002 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:00 | 66.5764 | 1 |  | 66.5664 | 79.0961 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:15 | 50.1516 | 1 |  | 50.1416 | 74.8716 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:30 | 46.9153 | 1 |  | 46.9053 | 68.2887 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:45 | 27.4366 | 1 |  | 27.4266 | 64.8614 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:00 | 81.881 | 1 |  | 81.871 | 62.2473 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:15 | 98.7318 | 1 |  | 98.7218 | 62.1839 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:30 | 86.9762 | 1 |  | 86.9662 | 68.506 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:45 | 117.6107 | 1 |  | 117.6007 | 65.0868 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:00 | 49.7789 | 1 |  | 49.7689 | 65.0868 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:15 | 41.8332 | 1 |  | 41.8232 | 68.6597 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:30 | 31.455 | 1 |  | 31.445 | 72.2712 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:45 | 67.8855 | 1 |  | 67.8755 | 77.0224 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:00 | 67.747 | 1 |  | 67.737 | 82.5431 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:15 | 30.4312 | 1 |  | 30.4212 | 82.7026 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:30 | 111.9444 | 1 |  | 111.9344 | 80.0118 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:45 | 67.9596 | 1 |  | 67.9496 | 75.8787 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:00 | 102.8066 | 1 |  | 102.7966 | 74.5207 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:15 | 104.8864 | 1 |  | 104.8764 | 78.3194 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:30 | 82.6551 | 1 |  | 82.6451 | 78.3194 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:45 | 89.6764 | 1 |  | 89.6664 | 78.3194 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:00 | 99.4651 | 1 |  | 99.4551 | 79.4266 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:15 | 83.3163 | 1 |  | 83.3063 | 77.8738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:30 | 74.5146 | 1 |  | 74.5046 | 79.5487 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:45 | 37.7108 | 1 |  | 37.7008 | 79.5487 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:00 | 87.2429 | 1 |  | 87.2329 | 79.2857 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:15 | 83.9676 | 1 |  | 83.9576 | 76.1433 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:30 | 52.0091 | 1 |  | 51.9991 | 74.8202 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:45 | 44.7682 | 1 |  | 44.7582 | 72.8359 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:00 | 77.85 | 1 |  | 77.84 | 72.8359 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:15 | 53.7721 | 1 |  | 53.7621 | 72.8359 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:30 | 68.8461 | 1 |  | 68.8361 | 73.2721 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:45 | 98.7438 | 1 |  | 98.7338 | 72.5087 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:00 | 65.592 | 1 |  | 65.582 | 75.391 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:15 | 61.3955 | 1 |  | 61.3855 | 76.0666 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:30 | 75.3344 | 1 |  | 75.3244 | 73.9286 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:45 | 64.7962 | 1 |  | 64.7862 | 75.6954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:00 | 93.3234 | 1 |  | 93.3134 | 75.6954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:15 | 113.023 | 1 |  | 113.013 | 77.9868 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:30 | 99.059 | 1 |  | 99.049 | 81.7588 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:45 | 67.6435 | 1 |  | 67.6335 | 81.3088 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:00 | 87.3365 | 1 |  | 87.3265 | 79.1553 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:15 | 104.0368 | 1 |  | 104.0268 | 80.0604 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:30 | 64.7255 | 1 |  | 64.7155 | 81.8322 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:45 | 80.6263 | 1 |  | 80.6163 | 81.2601 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:00 | 63.2852 | 1 |  | 63.2752 | 84.5041 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:15 | 98.4732 | 1 |  | 98.4632 | 85.1414 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:30 | 110.9122 | 1 |  | 110.9022 | 82.2637 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:45 | 54.4243 | 1 |  | 54.4143 | 81.3879 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:00 | 79.3625 | 1 |  | 79.3525 | 83.5867 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:15 | 73.7375 | 1 |  | 73.7275 | 81.6809 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:30 | 80.7426 | 1 |  | 80.7326 | 78.1127 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:45 | 70.1851 | 1 |  | 70.1751 | 81.3861 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:00 | 96.8396 | 1 |  | 96.8296 | 80.1382 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:15 | 107.5743 | 1 |  | 107.5643 | 81.035 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:30 | 73.1604 | 1 |  | 73.1504 | 78.2804 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:45 | 90.5908 | 1 |  | 90.5808 | 78.2804 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:00 | 89.9737 | 1 |  | 89.9637 | 80.9565 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:15 | 60.5442 | 1 |  | 60.5342 | 80.5945 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:30 | 61.8954 | 1 |  | 61.8854 | 82.6983 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:45 | 94.1863 | 1 |  | 94.1763 | 83.3192 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:00 | 69.3953 | 1 |  | 69.3853 | 84.7627 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:15 | 77.4661 | 1 |  | 77.4561 | 84.7627 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:30 | 40.574 | 1 |  | 40.564 | 84.7627 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:45 | 93.4798 | 1 |  | 93.4698 | 85.2606 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:00 | 95.5981 | 1 |  | 95.5881 | 82.9055 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:15 | 76.1042 | 1 |  | 76.0942 | 79.7857 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:30 | 92.6724 | 1 |  | 92.6624 | 81.394 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:45 | 86.3302 | 1 |  | 86.3202 | 81.394 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:00 | 83.1763 | 1 |  | 83.1663 | 81.394 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:15 | 104.9593 | 1 |  | 104.9493 | 83.3297 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:30 | 104.3511 | 1 |  | 104.3411 | 85.3444 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:45 | 77.6415 | 1 |  | 77.6315 | 85.3444 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 | 32.5304 | 1 |  | 32.5204 | 84.1638 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:15 | 22.2557 | 1 |  | 22.2457 | 83.7089 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:30 | 76.3705 | 1 |  | 76.3605 | 84.5965 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:45 | 58.6747 | 1 |  | 58.6647 | 84.4078 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:00 | 113.5739 | 1 |  | 113.5639 | 86.4102 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:15 | 86.8165 | 1 |  | 86.8065 | 88.8305 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:30 | 108.3172 | 1 |  | 108.3072 | 85.6763 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:45 | 73.9893 | 1 |  | 73.9793 | 83.6739 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:00 | 82.8543 | 1 |  | 82.8443 | 86.9156 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:15 | 91.5038 | 1 |  | 91.4938 | 86.9156 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:30 | 84.0931 | 1 |  | 84.0831 | 86.9156 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:45 | 90.9744 | 1 |  | 90.9644 | 86.8499 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:00 | 125.6275 | 1 |  | 125.6175 | 88.0903 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:15 | 115.3786 | 1 |  | 115.3686 | 86.9753 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:30 | 76.5712 | 1 |  | 76.5612 | 85.749 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:45 | 86.3299 | 1 |  | 86.3199 | 84.1572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:00 | 106.8163 | 1 |  | 106.8063 | 84.1572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:15 | 65.6682 | 1 |  | 65.6582 | 85.7046 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:30 | 75.7799 | 1 |  | 75.7699 | 84.6506 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:45 | 68.6609 | 1 |  | 68.6509 | 83.0018 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:00 | 86.9436 | 1 |  | 86.9336 | 80.5703 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:15 | 96.7809 | 1 |  | 96.7709 | 79.3922 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:30 | 69.091 | 1 |  | 69.081 | 78.1396 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:45 | 82.4548 | 1 |  | 82.4448 | 77.2607 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:00 | 69.2539 | 1 |  | 69.2439 | 75.4833 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:15 | 100.928 | 1 |  | 100.918 | 73.2044 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:30 | 82.0179 | 1 |  | 82.0079 | 73.4453 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:45 | 44.0383 | 1 |  | 44.0283 | 73.1341 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:00 | 36.3372 | 1 |  | 36.3272 | 71.8567 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:15 | 86.1779 | 1 |  | 86.1679 | 71.3049 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:30 | 75.6698 | 1 |  | 75.6598 | 71.3049 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:45 | 47.9749 | 1 |  | 47.9649 | 68.9587 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:00 | 70.3335 | 1 |  | 70.3235 | 66.3695 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:15 | 57.1639 | 1 |  | 57.1539 | 63.9701 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:30 | 67.8361 | 1 |  | 67.8261 | 63.5339 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:45 | 72.9791 | 1 |  | 72.9691 | 60.9167 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:00 | 42.2341 | 1 |  | 42.2241 | 60.9167 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:15 | 77.489 | 1 |  | 77.479 | 60.9167 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:30 | 91.5593 | 1 |  | 91.5493 | 59.0362 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:45 | 43.1491 | 1 |  | 43.1391 | 59.0362 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:00 | 58.7153 | 1 |  | 58.7053 | 61.8794 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:15 | 47.6592 | 1 |  | 47.6492 | 59.7615 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:30 | 73.5637 | 1 |  | 73.5537 | 59.5739 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:45 | 52.1143 | 1 |  | 52.1043 | 60.4114 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:00 | 43.7043 | 1 |  | 43.6943 | 60.9125 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:15 | 45.1156 | 1 |  | 45.1056 | 62.6366 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:30 | 56.6391 | 1 |  | 56.6291 | 60.8157 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:45 | 78.0602 | 1 |  | 78.0502 | 60.8157 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:00 | 75.3743 | 1 |  | 75.3643 | 62.0148 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:15 | 51.2724 | 1 |  | 51.2624 | 62.3329 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:30 | 55.4755 | 1 |  | 55.4655 | 62.3329 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:45 | 81.2846 | 1 |  | 81.2746 | 59.856 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:00 | 80.4659 | 1 |  | 80.4559 | 59.1635 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:15 | 63.1757 | 1 |  | 63.1657 | 62.7389 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:30 | 61.1009 | 1 |  | 61.0909 | 64.2903 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:45 | 93.0794 | 1 |  | 93.0694 | 64.7458 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:00 | 62.064 | 1 |  | 62.054 | 61.7694 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:15 | 61.5782 | 1 |  | 61.5682 | 61.2139 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:30 | 45.8817 | 1 |  | 45.8717 | 61.3088 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:45 | 44.4018 | 1 |  | 44.3918 | 60.2428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:00 | 25.3899 | 1 |  | 25.3799 | 60.2428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:15 | 78.6866 | 1 |  | 78.6766 | 59.5015 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:30 | 65.2347 | 1 |  | 65.2247 | 60.3014 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:45 | 60.7388 | 1 |  | 60.7288 | 62.2553 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:00 | 28.8384 | 1 |  | 28.8284 | 62.2553 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:15 | 70.3745 | 1 |  | 70.3645 | 64.5431 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:30 | 52.1265 | 1 |  | 52.1165 | 67.5124 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:45 | 41.7831 | 1 |  | 41.7731 | 68.8523 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:00 | 117.5137 | 1 |  | 117.5037 | 69.6706 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:15 | 63.703 | 1 |  | 63.693 | 72.8062 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:30 | 89.923 | 1 |  | 89.913 | 72.3961 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:45 | 131.9547 | 1 |  | 131.9447 | 72.54 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:00 | 82.6537 | 1 |  | 82.6437 | 75.7131 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:15 | 111.2467 | 1 |  | 111.2367 | 79.0944 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:30 | 88.3021 | 1 |  | 88.2921 | 79.5741 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:45 | 57.9407 | 1 |  | 57.9307 | 79.5741 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:00 | 59.4911 | 1 |  | 59.4811 | 79.5741 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:15 | 86.1614 | 1 |  | 86.1514 | 76.1928 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:30 | 74.9956 | 1 |  | 74.9856 | 79.1062 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:45 | 66.5299 | 1 |  | 66.5199 | 78.7217 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:00 | 89.2964 | 1 |  | 89.2864 | 78.7217 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:15 | 116.5044 | 1 |  | 116.4944 | 79.4647 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:30 | 74.6922 | 1 |  | 74.6822 | 79.4647 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:45 | 53.0266 | 1 |  | 53.0166 | 80.802 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:00 | 30.0394 | 1 |  | 30.0294 | 80.802 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:15 | 49.5582 | 1 |  | 49.5482 | 82.9053 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:30 | 108.4839 | 1 |  | 108.4739 | 84.7347 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:45 | 86.4632 | 1 |  | 86.4532 | 88.2015 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:00 | 89.3404 | 1 |  | 89.3304 | 92.8631 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:15 | 113.2827 | 1 |  | 113.2727 | 95.007 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:30 | 100.3377 | 1 |  | 100.3277 | 95.007 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:45 | 108.5916 | 1 |  | 108.5816 | 98.7388 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:00 | 45.3447 | 1 |  | 45.3347 | 100.917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:15 | 78.421 | 1 |  | 78.411 | 100.917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:30 | 102.6258 | 1 |  | 102.6158 | 102.0547 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:45 | 106.197 | 1 |  | 106.187 | 102.3973 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 | 111.5678 | 1 |  | 111.5578 | 102.3973 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:15 | 120.1285 | 1 |  | 120.1185 | 101.1841 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:30 | 122.5024 | 1 |  | 122.4924 | 99.871 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:45 | 108.2786 | 1 |  | 108.2686 | 99.6634 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:00 | 98.025 | 1 |  | 98.015 | 94.9299 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:15 | 45.5507 | 1 |  | 45.5407 | 97.2546 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:30 | 96.7021 | 1 |  | 96.6921 | 96.5745 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:45 | 115.9023 | 1 |  | 115.8923 | 95.7569 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:00 | 35.2673 | 1 |  | 35.2573 | 93.1064 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:15 | 65.9898 | 1 |  | 65.9798 | 93.1039 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:30 | 99.7506 | 1 |  | 99.7406 | 88.4076 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:45 | 98.4689 | 1 |  | 98.4589 | 84.7084 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:00 | 43.782 | 1 |  | 43.772 | 83.6937 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:15 | 86.9121 | 1 |  | 86.9021 | 82.0532 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:30 | 72.3 | 1 |  | 72.29 | 82.11 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:45 | 95.2675 | 1 |  | 95.2575 | 79.0133 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:00 | 82.3424 | 1 |  | 82.3324 | 75.7602 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:15 | 108.2562 | 1 |  | 108.2462 | 76.1611 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:30 | 53.9559 | 1 |  | 53.9459 | 76.1611 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:45 | 66.4574 | 1 |  | 66.4474 | 75.34 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:00 | 89.3368 | 1 |  | 89.3268 | 75.34 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:15 | 83.2608 | 1 |  | 83.2508 | 75.34 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:30 | 66.5009 | 1 |  | 66.4909 | 72.8126 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:45 | 68.832 | 1 |  | 68.822 | 72.6438 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:00 | 57.9439 | 1 |  | 57.9339 | 70.2553 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:15 | 69.5979 | 1 |  | 69.5879 | 70.3574 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:30 | 39.4176 | 1 |  | 39.4076 | 70.3574 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:45 | 81.9463 | 1 |  | 81.9363 | 73.4209 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:00 | 94.3096 | 1 |  | 94.2996 | 76.5156 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:15 | 60.4492 | 1 |  | 60.4392 | 77.1745 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:30 | 64.1653 | 1 |  | 64.1553 | 78.5805 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:45 | 70.781 | 1 |  | 70.771 | 81.4911 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:00 | 61.7647 | 1 |  | 61.7547 | 82.9235 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:15 | 113.7754 | 1 |  | 113.7654 | 87.1762 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:30 | 129.4118 | 1 |  | 129.4018 | 88.4939 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:45 | 115.8323 | 1 |  | 115.8223 | 88.4939 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:00 | 95.2665 | 1 |  | 95.2565 | 87.0599 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:15 | 104.9605 | 1 |  | 104.9505 | 83.7105 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:30 | 95.9146 | 1 |  | 95.9046 | 84.8408 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:45 | 92.6969 | 1 |  | 92.6869 | 84.8408 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:00 | 81.7233 | 1 |  | 81.7133 | 83.839 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:15 | 102.4395 | 1 |  | 102.4295 | 83.6529 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:30 | 81.457 | 1 |  | 81.447 | 78.0085 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:45 | 69.0405 | 1 |  | 69.0305 | 73.2934 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:00 | 36.7192 | 1 |  | 36.7092 | 68.6955 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:15 | 51.6393 | 1 |  | 51.6293 | 68.2746 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:30 | 74.3378 | 1 |  | 74.3278 | 68.2746 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:45 | 60.0903 | 1 |  | 60.0803 | 68.2746 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:00 | 31.9569 | 1 |  | 31.9469 | 66.1763 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:15 | 36.7362 | 1 |  | 36.7262 | 66.9746 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:30 | 27.7876 | 1 |  | 27.7776 | 66.9746 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:45 | 53.4793 | 1 |  | 53.4693 | 68.7339 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:00 | 53.8854 | 1 |  | 53.8754 | 70.1137 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:15 | 88.9085 | 1 |  | 88.8985 | 71.0852 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:30 | 108.3108 | 1 |  | 108.3008 | 71.0852 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:45 | 108.0434 | 1 |  | 108.0334 | 68.804 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:00 | 70.0235 | 1 |  | 70.0135 | 73.2699 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:15 | 101.9228 | 1 |  | 101.9128 | 73.2699 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:30 | 97.2906 | 1 |  | 97.2806 | 74.8344 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:45 | 100.493 | 1 |  | 100.483 | 74.8344 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:00 | 81.4589 | 1 |  | 81.4489 | 74.8344 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:15 | 60.3822 | 1 |  | 60.3722 | 74.7765 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:30 | 42.6109 | 1 |  | 42.6009 | 74.8078 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:45 | 53.8072 | 1 |  | 53.7972 | 73.4959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:00 | 100.2833 | 1 |  | 100.2733 | 73.4959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:15 | 53.3644 | 1 |  | 53.3544 | 75.931 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:30 | 67.5596 | 1 |  | 67.5496 | 75.931 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:45 | 43.0496 | 1 |  | 43.0396 | 76.2635 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:00 | 27.2764 | 1 |  | 27.2664 | 76.2635 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:15 | 43.7705 | 1 |  | 43.7605 | 78.7938 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:30 | 89.1906 | 1 |  | 89.1806 | 79.3607 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:45 | 88.4759 | 1 |  | 88.4659 | 79.6607 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:00 | 106.9095 | 1 |  | 106.8995 | 81.7769 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:15 | 91.9393 | 1 |  | 91.9293 | 76.5637 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:30 | 104.2315 | 1 |  | 104.2215 | 77.631 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:45 | 104.9312 | 1 |  | 104.9212 | 75.044 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:00 | 119.8484 | 1 |  | 119.8384 | 77.459 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:15 | 133.7451 | 1 |  | 133.7351 | 82.6753 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:30 | 65.4844 | 1 |  | 65.4744 | 82.6753 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:45 | 56.0644 | 1 |  | 56.0544 | 81.774 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:00 | 72.8533 | 1 |  | 72.8433 | 82.3649 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:15 | 42.0111 | 1 |  | 42.0011 | 77.3926 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:30 | 62.9702 | 1 |  | 62.9602 | 73.6289 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:45 | 44.2762 | 1 |  | 44.2662 | 68.4126 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:00 | 66.0112 | 1 |  | 66.0012 | 64.5734 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:15 | 103.0112 | 1 |  | 103.0012 | 61.3571 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:30 | 58.066 | 1 |  | 58.056 | 61.3571 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:45 | 81.0791 | 1 |  | 81.0691 | 63.0899 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:00 | 93.7938 | 1 |  | 93.7838 | 66.0581 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:15 | 59.4812 | 1 |  | 59.4712 | 68.3848 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:30 | 23.076 | 1 |  | 23.066 | 72.3211 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:45 | 38.1686 | 1 |  | 38.1586 | 76.0873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:00 | 59.2407 | 1 |  | 59.2307 | 77.8889 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:15 | 52.1328 | 1 |  | 52.1228 | 77.3095 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:30 | 82.7786 | 1 |  | 82.7686 | 77.2126 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:45 | 105.5759 | 1 |  | 105.5659 | 77.8297 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 | 96.8657 | 1 |  | 96.8557 | 75.6486 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 00:15 | 98.434 | 1 |  | 98.424 | 75.9899 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 00:30 | 87.5593 | 1 |  | 87.5493 | 76.0852 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 00:45 | 101.7522 | 1 |  | 101.7422 | 76.0852 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:00 | 74.2807 | 1 |  | 74.2707 | 77.8675 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:15 | 60.7964 | 1 |  | 60.7864 | 81.1708 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:30 | 95.9939 | 1 |  | 95.9839 | 84.9777 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:45 | 64.7939 | 1 |  | 64.7839 | 82.9983 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:00 | 61.4492 | 1 |  | 61.4392 | 79.8375 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:15 | 100.7882 | 1 |  | 100.7782 | 77.9136 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:30 | 60.3389 | 1 |  | 60.3289 | 74.1067 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:45 | 54.9862 | 1 |  | 54.9762 | 75.0125 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:00 | 76.3795 | 1 |  | 76.3695 | 75.0125 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:15 | 90.5264 | 1 |  | 90.5164 | 77.1985 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:30 | 95.7111 | 1 |  | 95.7011 | 77.1985 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:45 | 64.9639 | 1 |  | 64.9539 | 74.68 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:00 | 68.4191 | 1 |  | 68.4091 | 74.3871 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:15 | 78.6786 | 1 |  | 78.6686 | 74.2638 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:30 | 41.9529 | 1 |  | 41.9429 | 70.9684 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:45 | 111.3514 | 1 |  | 111.3414 | 71.591 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:00 | 119.871 | 1 |  | 119.861 | 71.591 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:15 | 93.9545 | 1 |  | 93.9445 | 73.5437 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:30 | 43.3503 | 1 |  | 43.3403 | 74.1198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:45 | 73.0446 | 1 |  | 73.0346 | 71.1476 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:00 | 62.1585 | 1 |  | 62.1485 | 72.9185 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:15 | 36.6227 | 1 |  | 36.6127 | 71.5062 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:30 | 64.2961 | 1 |  | 64.2861 | 70.6109 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:45 | 65.9419 | 1 |  | 65.9319 | 73.801 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:00 | 53.8505 | 1 |  | 53.8405 | 70.6109 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:15 | 107.5689 | 1 |  | 107.5589 | 67.2776 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:30 | 99.3318 | 1 |  | 99.3218 | 65.0086 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:45 | 68.9616 | 1 |  | 68.9516 | 67.2776 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 08:00 | 80.9014 | 1 |  | 80.8914 | 66.3181 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 08:15 | 55.7089 | 1 |  | 55.6989 | 67.152 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 08:30 | 10.7446 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 08:45 | -0.3254 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:00 | -0.2544 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:15 | -0.231 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:30 | -0.2382 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:45 | -0.2851 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -0.2565 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -0.2357 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -0.2758 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -0.6563 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -0.6973 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -0.644 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -0.5361 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -0.4619 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -0.4058 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -0.3005 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -0.2849 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -0.3388 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -0.3971 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -0.3897 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -0.1148 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -0.0422 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | -0.0044 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | 0.0234 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | 0.0139 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | 0.0163 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | 0.0257 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | 0.0209 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | 0.0116 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | 0.0093 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 16:00 | 0.0163 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## P2
P2 · Presión (m) · VN3942278
Válido
Offset |  | -0.27
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-08 08:15 | -0.2715 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:30 | -0.2715 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:45 | -0.813 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:00 | -0.841 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:15 | -0.841 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:30 | -0.8597 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:45 | -0.8597 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:00 | -0.841 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:15 | -0.5703 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:30 | -0.3555 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:45 | -0.2715 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:00 | -0.2809 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:15 | -0.2809 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:30 | -0.2155 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:45 | 63.6394 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:00 | 78.8672 | 0 |  | 79.1372 | 79.1372
2026-09-08 12:15 | 78.8733 | 0 |  | 79.1433 | 79.1433
2026-09-08 12:30 | 78.5164 | 0 |  | 78.7864 | 78.7864
2026-09-08 12:45 | 78.2679 | 0 |  | 78.5379 | 78.5379
2026-09-08 13:00 | 78.6762 | 0 |  | 78.9462 | 78.9462
2026-09-08 13:15 | 79.5099 | 0 |  | 79.7799 | 79.7799
2026-09-08 13:30 | 79.0337 | 0 |  | 79.3037 | 79.3037
2026-09-08 13:45 | 78.5429 | 0 |  | 78.8129 | 78.8129
2026-09-08 14:00 | 79.2625 | 0 |  | 79.5325 | 79.5325
2026-09-08 14:15 | 79.0854 | 0 |  | 79.3554 | 79.3554
2026-09-08 14:30 | 78.566 | 0 |  | 78.836 | 78.836
2026-09-08 14:45 | 78.0249 | 0 |  | 78.2949 | 78.2949
2026-09-08 15:00 | 77.9824 | 0 |  | 78.2524 | 78.2524
2026-09-08 15:15 | 78.4229 | 0 |  | 78.6929 | 78.6929
2026-09-08 15:30 | 78.3223 | 0 |  | 78.5923 | 78.5923
2026-09-08 15:45 | 78.4409 | 0 |  | 78.7109 | 78.7109
2026-09-08 16:00 | 78.2322 | 0 |  | 78.5022 | 78.5022
2026-09-08 16:15 | 79.0191 | 0 |  | 79.2891 | 79.2891
2026-09-08 16:30 | 78.9471 | 0 |  | 79.2171 | 79.2171
2026-09-08 16:45 | 78.8917 | 0 |  | 79.1617 | 79.1617
2026-09-08 17:00 | 79.3672 | 0 |  | 79.6372 | 79.6372
2026-09-08 17:15 | 78.5772 | 0 |  | 78.8472 | 78.8472
2026-09-08 17:30 | 78.6615 | 0 |  | 78.9315 | 78.9315
2026-09-08 17:45 | 77.929 | 0 |  | 78.199 | 78.199
2026-09-08 18:00 | 77.6173 | 0 |  | 77.8873 | 77.8873
2026-09-08 18:15 | 77.9994 | 0 |  | 78.2694 | 78.2694
2026-09-08 18:30 | 77.9097 | 0 |  | 78.1797 | 78.1797
2026-09-08 18:45 | 78.6038 | 0 |  | 78.8738 | 78.8738
2026-09-08 19:00 | 78.4124 | 0 |  | 78.6824 | 78.6824
2026-09-08 19:15 | 78.495 | 0 |  | 78.765 | 78.765
2026-09-08 19:30 | 78.5045 | 0 |  | 78.7745 | 78.7745
2026-09-08 19:45 | 78.2768 | 0 |  | 78.5468 | 78.5468
2026-09-08 20:00 | 78.1578 | 0 |  | 78.4278 | 78.4278
2026-09-08 20:15 | 78.3757 | 0 |  | 78.6457 | 78.6457
2026-09-08 20:30 | 78.2516 | 0 |  | 78.5216 | 78.5216
2026-09-08 20:45 | 78.3641 | 0 |  | 78.6341 | 78.6341
2026-09-08 21:00 | 78.135 | 0 |  | 78.405 | 78.405
2026-09-08 21:15 | 77.979 | 0 |  | 78.249 | 78.249
2026-09-08 21:30 | 78.3485 | 0 |  | 78.6185 | 78.6185
2026-09-08 21:45 | 78.2486 | 0 |  | 78.5186 | 78.5186
2026-09-08 22:00 | 77.8379 | 0 |  | 78.1079 | 78.1079
2026-09-08 22:15 | 77.6942 | 0 |  | 77.9642 | 77.9642
2026-09-08 22:30 | 78.6595 | 0 |  | 78.9295 | 78.9295
2026-09-08 22:45 | 78.2377 | 0 |  | 78.5077 | 78.5077
2026-09-08 23:00 | 77.5419 | 0 |  | 77.8119 | 77.8119
2026-09-08 23:15 | 77.7251 | 0 |  | 77.9951 | 77.9951
2026-09-08 23:30 | 77.6843 | 0 |  | 77.9543 | 77.9543
2026-09-08 23:45 | 77.3991 | 0 |  | 77.6691 | 77.6691
2026-09-09 | 77.4895 | 0 |  | 77.7595 | 77.7595
2026-09-09 00:15 | 78.3057 | 0 |  | 78.5757 | 78.5757
2026-09-09 00:30 | 78.3434 | 0 |  | 78.6134 | 78.6134
2026-09-09 00:45 | 78.1666 | 0 |  | 78.4366 | 78.4366
2026-09-09 01:00 | 78.514 | 0 |  | 78.784 | 78.784
2026-09-09 01:15 | 78.2084 | 0 |  | 78.4784 | 78.4784
2026-09-09 01:30 | 78.2441 | 0 |  | 78.5141 | 78.5141
2026-09-09 01:45 | 78.2941 | 0 |  | 78.5641 | 78.5641
2026-09-09 02:00 | 78.3176 | 0 |  | 78.5876 | 78.5876
2026-09-09 02:15 | 78.3091 | 0 |  | 78.5791 | 78.5791
2026-09-09 02:30 | 78.1948 | 0 |  | 78.4648 | 78.4648
2026-09-09 02:45 | 78.3335 | 0 |  | 78.6035 | 78.6035
2026-09-09 03:00 | 78.2295 | 0 |  | 78.4995 | 78.4995
2026-09-09 03:15 | 78.2914 | 0 |  | 78.5614 | 78.5614
2026-09-09 03:30 | 78.1527 | 0 |  | 78.4227 | 78.4227
2026-09-09 03:45 | 78.3896 | 0 |  | 78.6596 | 78.6596
2026-09-09 04:00 | 78.3682 | 0 |  | 78.6382 | 78.6382
2026-09-09 04:15 | 78.0456 | 0 |  | 78.3156 | 78.3156
2026-09-09 04:30 | 78.0592 | 0 |  | 78.3292 | 78.3292
2026-09-09 04:45 | 78.1996 | 0 |  | 78.4696 | 78.4696
2026-09-09 05:00 | 78.0218 | 0 |  | 78.2918 | 78.2918
2026-09-09 05:15 | 78.3798 | 0 |  | 78.6498 | 78.6498
2026-09-09 05:30 | 79.0399 | 0 |  | 79.3099 | 79.3099
2026-09-09 05:45 | 78.9202 | 0 |  | 79.1902 | 79.1902
2026-09-09 06:00 | 79.1082 | 0 |  | 79.3782 | 79.3782
2026-09-09 06:15 | 79.598 | 0 |  | 79.868 | 79.868
2026-09-09 06:30 | 79.4872 | 0 |  | 79.7572 | 79.7572
2026-09-09 06:45 | 78.6496 | 0 |  | 78.9196 | 78.9196
2026-09-09 07:00 | 79.1826 | 0 |  | 79.4526 | 79.4526
2026-09-09 07:15 | 78.9389 | 0 |  | 79.2089 | 79.2089
2026-09-09 07:30 | 78.5905 | 0 |  | 78.8605 | 78.8605
2026-09-09 07:45 | 78.5677 | 0 |  | 78.8377 | 78.8377
2026-09-09 08:00 | 78.6969 | 0 |  | 78.9669 | 78.9669
2026-09-09 08:15 | 79.2173 | 0 |  | 79.4873 | 79.4873
2026-09-09 08:30 | 79.0521 | 0 |  | 79.3221 | 79.3221
2026-09-09 08:45 | 79.4182 | 0 |  | 79.6882 | 79.6882
2026-09-09 09:00 | 79.324 | 0 |  | 79.594 | 79.594
2026-09-09 09:15 | 79.2135 | 0 |  | 79.4835 | 79.4835
2026-09-09 09:30 | 78.8186 | 0 |  | 79.0886 | 79.0886
2026-09-09 09:45 | 78.9991 | 0 |  | 79.2691 | 79.2691
2026-09-09 10:00 | 79.1989 | 0 |  | 79.4689 | 79.4689
2026-09-09 10:15 | 78.1534 | 0 |  | 78.4234 | 78.4234
2026-09-09 10:30 | 79.2479 | 0 |  | 79.5179 | 79.5179
2026-09-09 10:45 | 79.2822 | 0 |  | 79.5522 | 79.5522
2026-09-09 11:00 | 78.1914 | 0 |  | 78.4614 | 78.4614
2026-09-09 11:15 | 79.0456 | 0 |  | 79.3156 | 79.3156
2026-09-09 11:30 | 79.0592 | 0 |  | 79.3292 | 79.3292
2026-09-09 11:45 | 79.0038 | 0 |  | 79.2738 | 79.2738
2026-09-09 12:00 | 79.8468 | 0 |  | 80.1168 | 80.1168
2026-09-09 12:15 | 79.3954 | 0 |  | 79.6654 | 79.6654
2026-09-09 12:30 | 79.58 | 0 |  | 79.85 | 79.85
2026-09-09 12:45 | 79.4355 | 0 |  | 79.7055 | 79.7055
2026-09-09 13:00 | 79.1044 | 0 |  | 79.3744 | 79.3744
2026-09-09 13:15 | 78.7547 | 0 |  | 79.0247 | 79.0247
2026-09-09 13:30 | 79.0154 | 0 |  | 79.2854 | 79.2854
2026-09-09 13:45 | 78.3539 | 0 |  | 78.6239 | 78.6239
2026-09-09 14:00 | 78.1129 | 0 |  | 78.3829 | 78.3829
2026-09-09 14:15 | 78.1418 | 0 |  | 78.4118 | 78.4118
2026-09-09 14:30 | 77.5337 | 0 |  | 77.8037 | 77.8037
2026-09-09 14:45 | 78.1979 | 0 |  | 78.4679 | 78.4679
2026-09-09 15:00 | 77.996 | 0 |  | 78.266 | 78.266
2026-09-09 15:15 | 78.4263 | 0 |  | 78.6963 | 78.6963
2026-09-09 15:30 | 77.998 | 0 |  | 78.268 | 78.268
2026-09-09 15:45 | 78.4012 | 0 |  | 78.6712 | 78.6712
2026-09-09 16:00 | 78.3138 | 0 |  | 78.5838 | 78.5838
2026-09-09 16:15 | 76.6146 | 0 |  | 76.8846 | 76.8846
2026-09-09 16:30 | 77.7404 | 0 |  | 78.0104 | 78.0104
2026-09-09 16:45 | 77.9671 | 0 |  | 78.2371 | 78.2371
2026-09-09 17:00 | 78.0973 | 0 |  | 78.3673 | 78.3673
2026-09-09 17:15 | 78.0286 | 0 |  | 78.2986 | 78.2986
2026-09-09 17:30 | 78.7309 | 0 |  | 79.0009 | 79.0009
2026-09-09 17:45 | 78.4722 | 0 |  | 78.7422 | 78.7422
2026-09-09 18:00 | 78.5514 | 0 |  | 78.8214 | 78.8214
2026-09-09 18:15 | 79.2068 | 0 |  | 79.4768 | 79.4768
2026-09-09 18:30 | 78.7832 | 0 |  | 79.0532 | 79.0532
2026-09-09 18:45 | 78.7016 | 0 |  | 78.9716 | 78.9716
2026-09-09 19:00 | 78.5684 | 0 |  | 78.8384 | 78.8384
2026-09-09 19:15 | 78.9484 | 0 |  | 79.2184 | 79.2184
2026-09-09 19:30 | 79.2669 | 0 |  | 79.5369 | 79.5369
2026-09-09 19:45 | 79.2146 | 0 |  | 79.4846 | 79.4846
2026-09-09 20:00 | 77.6333 | 0 |  | 77.9033 | 77.9033
2026-09-09 20:15 | 80.563 | 0 |  | 80.833 | 80.833
2026-09-09 20:30 | 79.2839 | 0 |  | 79.5539 | 79.5539
2026-09-09 20:45 | 78.8532 | 0 |  | 79.1232 | 79.1232
2026-09-09 21:00 | 78.8896 | 0 |  | 79.1596 | 79.1596
2026-09-09 21:15 | 78.7033 | 0 |  | 78.9733 | 78.9733
2026-09-09 21:30 | 78.651 | 0 |  | 78.921 | 78.921
2026-09-09 21:45 | 78.5337 | 0 |  | 78.8037 | 78.8037
2026-09-09 22:00 | 78.7091 | 0 |  | 78.9791 | 78.9791
2026-09-09 22:15 | 78.6561 | 0 |  | 78.9261 | 78.9261
2026-09-09 22:30 | 77.2445 | 0 |  | 77.5145 | 77.5145
2026-09-09 22:45 | 78.2016 | 0 |  | 78.4716 | 78.4716
2026-09-09 23:00 | 78.3546 | 0 |  | 78.6246 | 78.6246
2026-09-09 23:15 | 78.2893 | 0 |  | 78.5593 | 78.5593
2026-09-09 23:30 | 78.341 | 0 |  | 78.611 | 78.611
2026-09-09 23:45 | 78.2693 | 0 |  | 78.5393 | 78.5393
2026-09-10 | 78.0242 | 0 |  | 78.2942 | 78.2942
2026-09-10 00:15 | 78.2938 | 0 |  | 78.5638 | 78.5638
2026-09-10 00:30 | 78.4117 | 0 |  | 78.6817 | 78.6817
2026-09-10 00:45 | 78.2288 | 0 |  | 78.4988 | 78.4988
2026-09-10 01:00 | 77.8043 | 0 |  | 78.0743 | 78.0743
2026-09-10 01:15 | 78.1224 | 0 |  | 78.3924 | 78.3924
2026-09-10 01:30 | 78.0579 | 0 |  | 78.3279 | 78.3279
2026-09-10 01:45 | 78.0687 | 0 |  | 78.3387 | 78.3387
2026-09-10 02:00 | 78.2387 | 0 |  | 78.5087 | 78.5087
2026-09-10 02:15 | 78.2135 | 0 |  | 78.4835 | 78.4835
2026-09-10 02:30 | 78.1374 | 0 |  | 78.4074 | 78.4074
2026-09-10 02:45 | 78.2146 | 0 |  | 78.4846 | 78.4846
2026-09-10 03:00 | 78.2353 | 0 |  | 78.5053 | 78.5053
2026-09-10 03:15 | 78.186 | 0 |  | 78.456 | 78.456
2026-09-10 03:30 | 77.9216 | 0 |  | 78.1916 | 78.1916
2026-09-10 03:45 | 78.0096 | 0 |  | 78.2796 | 78.2796
2026-09-10 04:00 | 78.0439 | 0 |  | 78.3139 | 78.3139
2026-09-10 04:15 | 77.9688 | 0 |  | 78.2388 | 78.2388
2026-09-10 04:30 | 78.1272 | 0 |  | 78.3972 | 78.3972
2026-09-10 04:45 | 78.6276 | 0 |  | 78.8976 | 78.8976
2026-09-10 05:00 | 78.5286 | 0 |  | 78.7986 | 78.7986
2026-09-10 05:15 | 78.7387 | 0 |  | 79.0087 | 79.0087
2026-09-10 05:30 | 78.5273 | 0 |  | 78.7973 | 78.7973
2026-09-10 05:45 | 78.3743 | 0 |  | 78.6443 | 78.6443
2026-09-10 06:00 | 78.1677 | 0 |  | 78.4377 | 78.4377
2026-09-10 06:15 | 78.994 | 0 |  | 79.264 | 79.264
2026-09-10 06:30 | 78.6609 | 0 |  | 78.9309 | 78.9309
2026-09-10 06:45 | 78.7825 | 0 |  | 79.0525 | 79.0525
2026-09-10 07:00 | 79.0239 | 0 |  | 79.2939 | 79.2939
2026-09-10 07:15 | 79.5538 | 0 |  | 79.8238 | 79.8238
2026-09-10 07:30 | 78.5677 | 0 |  | 78.8377 | 78.8377
2026-09-10 07:45 | 78.1133 | 0 |  | 78.3833 | 78.3833
2026-09-10 08:00 | 78.2754 | 0 |  | 78.5454 | 78.5454
2026-09-10 08:15 | 79.2887 | 0 |  | 79.5587 | 79.5587
2026-09-10 08:30 | 78.7972 | 0 |  | 79.0672 | 79.0672
2026-09-10 08:45 | 77.9963 | 0 |  | 78.2663 | 78.2663
2026-09-10 09:00 | 79.6231 | 0 |  | 79.8931 | 79.8931
2026-09-10 09:15 | 78.6459 | 0 |  | 78.9159 | 78.9159
2026-09-10 09:30 | 78.8777 | 0 |  | 79.1477 | 79.1477
2026-09-10 09:45 | 78.6282 | 0 |  | 78.8982 | 78.8982
2026-09-10 10:00 | 78.9335 | 0 |  | 79.2035 | 79.2035
2026-09-10 10:15 | 78.5609 | 0 |  | 78.8309 | 78.8309
2026-09-10 10:30 | 79.0786 | 0 |  | 79.3486 | 79.3486
2026-09-10 10:45 | 79.0331 | 0 |  | 79.3031 | 79.3031
2026-09-10 11:00 | 79.4494 | 0 |  | 79.7194 | 79.7194
2026-09-10 11:15 | 79.9199 | 0 |  | 80.1899 | 80.1899
2026-09-10 11:30 | 78.8604 | 0 |  | 79.1304 | 79.1304
2026-09-10 11:45 | 79.0164 | 0 |  | 79.2864 | 79.2864
2026-09-10 12:00 | 78.9678 | 0 |  | 79.2378 | 79.2378
2026-09-10 12:15 | 78.8512 | 0 |  | 79.1212 | 79.1212
2026-09-10 12:30 | 79.03 | 0 |  | 79.3 | 79.3
2026-09-10 12:45 | 79.4804 | 0 |  | 79.7504 | 79.7504
2026-09-10 13:00 | 78.8879 | 0 |  | 79.1579 | 79.1579
2026-09-10 13:15 | 78.8278 | 0 |  | 79.0978 | 79.0978
2026-09-10 13:30 | 78.5783 | 0 |  | 78.8483 | 78.8483
2026-09-10 13:45 | 78.8866 | 0 |  | 79.1566 | 79.1566
2026-09-10 14:00 | 78.7812 | 0 |  | 79.0512 | 79.0512
2026-09-10 14:15 | 78.9545 | 0 |  | 79.2245 | 79.2245
2026-09-10 14:30 | 78.4263 | 0 |  | 78.6963 | 78.6963
2026-09-10 14:45 | 78.2744 | 0 |  | 78.5444 | 78.5444
2026-09-10 15:00 | 78.7764 | 0 |  | 79.0464 | 79.0464
2026-09-10 15:15 | 78.7152 | 0 |  | 78.9852 | 78.9852
2026-09-10 15:30 | 78.5259 | 0 |  | 78.7959 | 78.7959
2026-09-10 15:45 | 79.2384 | 0 |  | 79.5084 | 79.5084
2026-09-10 16:00 | 79.4277 | 0 |  | 79.6977 | 79.6977
2026-09-10 16:15 | 79.5018 | 0 |  | 79.7718 | 79.7718
2026-09-10 16:30 | 78.7384 | 0 |  | 79.0084 | 79.0084
2026-09-10 16:45 | 78.5919 | 0 |  | 78.8619 | 78.8619
2026-09-10 17:00 | 78.8315 | 0 |  | 79.1015 | 79.1015
2026-09-10 17:15 | 79.0443 | 0 |  | 79.3143 | 79.3143
2026-09-10 17:30 | 79.4335 | 0 |  | 79.7035 | 79.7035
2026-09-10 17:45 | 79.0769 | 0 |  | 79.3469 | 79.3469
2026-09-10 18:00 | 78.7176 | 0 |  | 78.9876 | 78.9876
2026-09-10 18:15 | 78.7135 | 0 |  | 78.9835 | 78.9835
2026-09-10 18:30 | 78.3495 | 0 |  | 78.6195 | 78.6195
2026-09-10 18:45 | 78.4049 | 0 |  | 78.6749 | 78.6749
2026-09-10 19:00 | 78.1445 | 0 |  | 78.4145 | 78.4145
2026-09-10 19:15 | 78.1666 | 0 |  | 78.4366 | 78.4366
2026-09-10 19:30 | 78.218 | 0 |  | 78.488 | 78.488
2026-09-10 19:45 | 78.5433 | 0 |  | 78.8133 | 78.8133
2026-09-10 20:00 | 78.5939 | 0 |  | 78.8639 | 78.8639
2026-09-10 20:15 | 78.1418 | 0 |  | 78.4118 | 78.4118
2026-09-10 20:30 | 78.1728 | 0 |  | 78.4428 | 78.4428
2026-09-10 20:45 | 78.5667 | 0 |  | 78.8367 | 78.8367
2026-09-10 21:00 | 78.3978 | 0 |  | 78.6678 | 78.6678
2026-09-10 21:15 | 78.0409 | 0 |  | 78.3109 | 78.3109
2026-09-10 21:30 | 77.7152 | 0 |  | 77.9852 | 77.9852
2026-09-10 21:45 | 77.5008 | 0 |  | 77.7708 | 77.7708
2026-09-10 22:00 | 77.1218 | 0 |  | 77.3918 | 77.3918
2026-09-10 22:15 | 78.5048 | 0 |  | 78.7748 | 78.7748
2026-09-10 22:30 | 78.7537 | 0 |  | 79.0237 | 79.0237
2026-09-10 22:45 | 78.6605 | 0 |  | 78.9305 | 78.9305
2026-09-10 23:00 | 78.6119 | 0 |  | 78.8819 | 78.8819
2026-09-10 23:15 | 78.1935 | 0 |  | 78.4635 | 78.4635
2026-09-10 23:30 | 78.6248 | 0 |  | 78.8948 | 78.8948
2026-09-10 23:45 | 78.5045 | 0 |  | 78.7745 | 78.7745
2026-09-11 | 78.5103 | 0 |  | 78.7803 | 78.7803
2026-09-11 00:15 | 78.3121 | 0 |  | 78.5821 | 78.5821
2026-09-11 00:30 | 78.4464 | 0 |  | 78.7164 | 78.7164
2026-09-11 00:45 | 78.3753 | 0 |  | 78.6453 | 78.6453
2026-09-11 01:00 | 78.3974 | 0 |  | 78.6674 | 78.6674
2026-09-11 01:15 | 78.3617 | 0 |  | 78.6317 | 78.6317
2026-09-11 01:30 | 78.2513 | 0 |  | 78.5213 | 78.5213
2026-09-11 01:45 | 78.3478 | 0 |  | 78.6178 | 78.6178
2026-09-11 02:00 | 78.2842 | 0 |  | 78.5542 | 78.5542
2026-09-11 02:15 | 78.1517 | 0 |  | 78.4217 | 78.4217
2026-09-11 02:30 | 78.2693 | 0 |  | 78.5393 | 78.5393
2026-09-11 02:45 | 78.2676 | 0 |  | 78.5376 | 78.5376
2026-09-11 03:00 | 78.183 | 0 |  | 78.453 | 78.453
2026-09-11 03:15 | 78.2319 | 0 |  | 78.5019 | 78.5019
2026-09-11 03:30 | 77.9406 | 0 |  | 78.2106 | 78.2106
2026-09-11 03:45 | 78.4865 | 0 |  | 78.7565 | 78.7565
2026-09-11 04:00 | 78.4783 | 0 |  | 78.7483 | 78.7483
2026-09-11 04:15 | 78.1272 | 0 |  | 78.3972 | 78.3972
2026-09-11 04:30 | 78.1564 | 0 |  | 78.4264 | 78.4264
2026-09-11 04:45 | 77.7621 | 0 |  | 78.0321 | 78.0321
2026-09-11 05:00 | 78.3114 | 0 |  | 78.5814 | 78.5814
2026-09-11 05:15 | 78.2605 | 0 |  | 78.5305 | 78.5305
2026-09-11 05:30 | 77.705 | 0 |  | 77.975 | 77.975
2026-09-11 05:45 | 77.1221 | 0 |  | 77.3921 | 77.3921
2026-09-11 06:00 | 78.529 | 0 |  | 78.799 | 78.799
2026-09-11 06:15 | 79.1541 | 0 |  | 79.4241 | 79.4241
2026-09-11 06:30 | 77.6068 | 0 |  | 77.8768 | 77.8768
2026-09-11 06:45 | 78.2941 | 0 |  | 78.5641 | 78.5641
2026-09-11 07:00 | 79.2217 | 0 |  | 79.4917 | 79.4917
2026-09-11 07:15 | 78.6449 | 0 |  | 78.9149 | 78.9149
2026-09-11 07:30 | 45.3235 | 2 | 78.4943 | 45.5935 | 78.4943 | pico aislado
2026-09-11 07:45 | 35.799 | 2 | 78.0736 | 36.069 | 78.0736 | pico aislado
2026-09-11 08:00 | 53.587 | 2 | 77.653 | 53.857 | 77.653 | pico aislado
2026-09-11 08:15 | 76.9623 | 0 |  | 77.2323 | 77.2323
2026-09-11 08:30 | 81.6313 | 0 |  | 81.9013 | 81.9013
2026-09-11 08:45 | 81.1728 | 0 |  | 81.4428 | 81.4428
2026-09-11 09:00 | 81.3431 | 0 |  | 81.6131 | 81.6131
2026-09-11 09:15 | 82.0164 | 0 |  | 82.2864 | 82.2864
2026-09-11 09:30 | 82.0042 | 0 |  | 82.2742 | 82.2742
2026-09-11 09:45 | 81.6945 | 0 |  | 81.9645 | 81.9645
2026-09-11 10:00 | 80.907 | 0 |  | 81.177 | 81.177
2026-09-11 10:15 | 80.5185 | 0 |  | 80.7885 | 80.7885
2026-09-11 10:30 | 80.8726 | 0 |  | 81.1426 | 81.1426
2026-09-11 10:45 | 80.6524 | 0 |  | 80.9224 | 80.9224
2026-09-11 11:00 | 80.3757 | 0 |  | 80.6457 | 80.6457
2026-09-11 11:15 | 80.6361 | 0 |  | 80.9061 | 80.9061
2026-09-11 11:30 | 81.5521 | 0 |  | 81.8221 | 81.8221
2026-09-11 11:45 | 81.6925 | 0 |  | 81.9625 | 81.9625
2026-09-11 12:00 | 81.5341 | 0 |  | 81.8041 | 81.8041
2026-09-11 12:15 | 81.2537 | 0 |  | 81.5237 | 81.5237
2026-09-11 12:30 | 81.5552 | 0 |  | 81.8252 | 81.8252
2026-09-11 12:45 | 80.614 | 0 |  | 80.884 | 80.884
2026-09-11 13:00 | 81.4732 | 0 |  | 81.7432 | 81.7432
2026-09-11 13:15 | 80.8866 | 0 |  | 81.1566 | 81.1566
2026-09-11 13:30 | 81.6228 | 0 |  | 81.8928 | 81.8928
2026-09-11 13:45 | 81.5983 | 0 |  | 81.8683 | 81.8683
2026-09-11 14:00 | 81.0035 | 0 |  | 81.2735 | 81.2735
2026-09-11 14:15 | 82.0497 | 0 |  | 82.3197 | 82.3197
2026-09-11 14:30 | 81.5616 | 0 |  | 81.8316 | 81.8316
2026-09-11 14:45 | 82.2326 | 0 |  | 82.5026 | 82.5026
2026-09-11 15:00 | 81.3509 | 0 |  | 81.6209 | 81.6209
2026-09-11 15:15 | 80.2771 | 0 |  | 80.5471 | 80.5471
2026-09-11 15:30 | 80.926 | 0 |  | 81.196 | 81.196
2026-09-11 15:45 | 81.3621 | 0 |  | 81.6321 | 81.6321
2026-09-11 16:00 | 81.7741 | 0 |  | 82.0441 | 82.0441
2026-09-11 16:15 | 80.9376 | 0 |  | 81.2076 | 81.2076
2026-09-11 16:30 | 81.1187 | 0 |  | 81.3887 | 81.3887
2026-09-11 16:45 | 81.6055 | 0 |  | 81.8755 | 81.8755
2026-09-11 17:00 | 82.2809 | 0 |  | 82.5509 | 82.5509
2026-09-11 17:15 | 81.6102 | 0 |  | 81.8802 | 81.8802
2026-09-11 17:30 | 80.9467 | 0 |  | 81.2167 | 81.2167
2026-09-11 17:45 | 81.2061 | 0 |  | 81.4761 | 81.4761
2026-09-11 18:00 | 81.7057 | 0 |  | 81.9757 | 81.9757
2026-09-11 18:15 | 81.408 | 0 |  | 81.678 | 81.678
2026-09-11 18:30 | 80.7815 | 0 |  | 81.0515 | 81.0515
2026-09-11 18:45 | 81.669 | 0 |  | 81.939 | 81.939
2026-09-11 19:00 | 81.8682 | 0 |  | 82.1382 | 82.1382
2026-09-11 19:15 | 81.7622 | 0 |  | 82.0322 | 82.0322
2026-09-11 19:30 | 81.4202 | 0 |  | 81.6902 | 81.6902
2026-09-11 19:45 | 79.6496 | 0 |  | 79.9196 | 79.9196
2026-09-11 20:00 | 79.1796 | 0 |  | 79.4496 | 79.4496
2026-09-11 20:15 | 78.9491 | 0 |  | 79.2191 | 79.2191
2026-09-11 20:30 | 79.2271 | 0 |  | 79.4971 | 79.4971
2026-09-11 20:45 | 79.4202 | 0 |  | 79.6902 | 79.6902
2026-09-11 21:00 | 79.1806 | 0 |  | 79.4506 | 79.4506
2026-09-11 21:15 | 79.3342 | 0 |  | 79.6042 | 79.6042
2026-09-11 21:30 | 79.39 | 0 |  | 79.66 | 79.66
2026-09-11 21:45 | 78.877 | 0 |  | 79.147 | 79.147
2026-09-11 22:00 | 79.0742 | 0 |  | 79.3442 | 79.3442
2026-09-11 22:15 | 78.6653 | 0 |  | 78.9353 | 78.9353
2026-09-11 22:30 | 79.1571 | 0 |  | 79.4271 | 79.4271
2026-09-11 22:45 | 78.8386 | 0 |  | 79.1086 | 79.1086
2026-09-11 23:00 | 79.1194 | 0 |  | 79.3894 | 79.3894
2026-09-11 23:15 | 80.308 | 0 |  | 80.578 | 80.578
2026-09-11 23:30 | 80.7153 | 0 |  | 80.9853 | 80.9853
2026-09-11 23:45 | 81.1089 | 0 |  | 81.3789 | 81.3789
2026-09-12 | 80.9549 | 0 |  | 81.2249 | 81.2249
2026-09-12 00:15 | 80.874 | 0 |  | 81.144 | 81.144
2026-09-12 00:30 | 80.8271 | 0 |  | 81.0971 | 81.0971
2026-09-12 00:45 | 81.1724 | 0 |  | 81.4424 | 81.4424
2026-09-12 01:00 | 80.7112 | 0 |  | 80.9812 | 80.9812
2026-09-12 01:15 | 81.2724 | 0 |  | 81.5424 | 81.5424
2026-09-12 01:30 | 80.8628 | 0 |  | 81.1328 | 81.1328
2026-09-12 01:45 | 81.2251 | 0 |  | 81.4951 | 81.4951
2026-09-12 02:00 | 80.8233 | 0 |  | 81.0933 | 81.0933
2026-09-12 02:15 | 81.1344 | 0 |  | 81.4044 | 81.4044
2026-09-12 02:30 | 81.3835 | 0 |  | 81.6535 | 81.6535
2026-09-12 02:45 | 81.1408 | 0 |  | 81.4108 | 81.4108
2026-09-12 03:00 | 80.7996 | 0 |  | 81.0696 | 81.0696
2026-09-12 03:15 | 80.7132 | 0 |  | 80.9832 | 80.9832
2026-09-12 03:30 | 80.7108 | 0 |  | 80.9808 | 80.9808
2026-09-12 03:45 | 81.0705 | 0 |  | 81.3405 | 81.3405
2026-09-12 04:00 | 81.3206 | 0 |  | 81.5906 | 81.5906
2026-09-12 04:15 | 80.5269 | 0 |  | 80.7969 | 80.7969
2026-09-12 04:30 | 80.632 | 0 |  | 80.902 | 80.902
2026-09-12 04:45 | 81.062 | 0 |  | 81.332 | 81.332
2026-09-12 05:00 | 80.495 | 0 |  | 80.765 | 80.765
2026-09-12 05:15 | 81.0902 | 0 |  | 81.3602 | 81.3602
2026-09-12 05:30 | 81.2703 | 0 |  | 81.5403 | 81.5403
2026-09-12 05:45 | 81.2357 | 0 |  | 81.5057 | 81.5057
2026-09-12 06:00 | 80.7618 | 0 |  | 81.0318 | 81.0318
2026-09-12 06:15 | 80.4158 | 0 |  | 80.6858 | 80.6858
2026-09-12 06:30 | 81.6361 | 0 |  | 81.9061 | 81.9061
2026-09-12 06:45 | 81.2601 | 0 |  | 81.5301 | 81.5301
2026-09-12 07:00 | 81.3084 | 0 |  | 81.5784 | 81.5784
2026-09-12 07:15 | 79.463 | 0 |  | 79.733 | 79.733
2026-09-12 07:30 | 80.65 | 0 |  | 80.92 | 80.92
2026-09-12 07:45 | 80.8148 | 0 |  | 81.0848 | 81.0848
2026-09-12 08:00 | 80.0752 | 0 |  | 80.3452 | 80.3452
2026-09-12 08:15 | 79.4314 | 0 |  | 79.7014 | 79.7014
2026-09-12 08:30 | 80.3645 | 0 |  | 80.6345 | 80.6345
2026-09-12 08:45 | 80.2526 | 0 |  | 80.5226 | 80.5226
2026-09-12 09:00 | 81.4953 | 0 |  | 81.7653 | 81.7653
2026-09-12 09:15 | 80.8743 | 0 |  | 81.1443 | 81.1443
2026-09-12 09:30 | 80.9253 | 0 |  | 81.1953 | 81.1953
2026-09-12 09:45 | 79.7785 | 0 |  | 80.0485 | 80.0485
2026-09-12 10:00 | 79.5127 | 0 |  | 79.7827 | 79.7827
2026-09-12 10:15 | 81.2917 | 0 |  | 81.5617 | 81.5617
2026-09-12 10:30 | 80.6887 | 0 |  | 80.9587 | 80.9587
2026-09-12 10:45 | 80.0779 | 0 |  | 80.3479 | 80.3479
2026-09-12 11:00 | 81.2713 | 0 |  | 81.5413 | 81.5413
2026-09-12 11:15 | 81.5263 | 0 |  | 81.7963 | 81.7963
2026-09-12 11:30 | 80.8995 | 0 |  | 81.1695 | 81.1695
2026-09-12 11:45 | 80.0722 | 0 |  | 80.3422 | 80.3422
2026-09-12 12:00 | 80.1874 | 0 |  | 80.4574 | 80.4574
2026-09-12 12:15 | 80.8064 | 0 |  | 81.0764 | 81.0764
2026-09-12 12:30 | 82.2088 | 0 |  | 82.4788 | 82.4788
2026-09-12 12:45 | 82.0086 | 0 |  | 82.2786 | 82.2786
2026-09-12 13:00 | 81.2931 | 0 |  | 81.5631 | 81.5631
2026-09-12 13:15 | 81.684 | 0 |  | 81.954 | 81.954
2026-09-12 13:30 | 81.6575 | 0 |  | 81.9275 | 81.9275
2026-09-12 13:45 | 81.1211 | 0 |  | 81.3911 | 81.3911
2026-09-12 14:00 | 81.5858 | 0 |  | 81.8558 | 81.8558
2026-09-12 14:15 | 81.7401 | 0 |  | 82.0101 | 82.0101
2026-09-12 14:30 | 81.8947 | 0 |  | 82.1647 | 82.1647
2026-09-12 14:45 | 81.7258 | 0 |  | 81.9958 | 81.9958
2026-09-12 15:00 | 81.8546 | 0 |  | 82.1246 | 82.1246
2026-09-12 15:15 | 81.4294 | 0 |  | 81.6994 | 81.6994
2026-09-12 15:30 | 81.7744 | 0 |  | 82.0444 | 82.0444
2026-09-12 15:45 | 82.3387 | 0 |  | 82.6087 | 82.6087
2026-09-12 16:00 | 81.339 | 0 |  | 81.609 | 81.609
2026-09-12 16:15 | 81.958 | 0 |  | 82.228 | 82.228
2026-09-12 16:30 | 81.8441 | 0 |  | 82.1141 | 82.1141
2026-09-12 16:45 | 82.2832 | 0 |  | 82.5532 | 82.5532
2026-09-12 17:00 | 81.8213 | 0 |  | 82.0913 | 82.0913
2026-09-12 17:15 | 81.6989 | 0 |  | 81.9689 | 81.9689
2026-09-12 17:30 | 81.3138 | 0 |  | 81.5838 | 81.5838
2026-09-12 17:45 | 81.2136 | 0 |  | 81.4836 | 81.4836
2026-09-12 18:00 | 82.1823 | 0 |  | 82.4523 | 82.4523
2026-09-12 18:15 | 81.6854 | 0 |  | 81.9554 | 81.9554
2026-09-12 18:30 | 82.2815 | 0 |  | 82.5515 | 82.5515
2026-09-12 18:45 | 82.0123 | 0 |  | 82.2823 | 82.2823
2026-09-12 19:00 | 81.6028 | 0 |  | 81.8728 | 81.8728
2026-09-12 19:15 | 81.5657 | 0 |  | 81.8357 | 81.8357
2026-09-12 19:30 | 82.0232 | 0 |  | 82.2932 | 82.2932
2026-09-12 19:45 | 82.1745 | 0 |  | 82.4445 | 82.4445
2026-09-12 20:00 | 82.234 | 0 |  | 82.504 | 82.504
2026-09-12 20:15 | 81.9301 | 0 |  | 82.2001 | 82.2001
2026-09-12 20:30 | 82.3641 | 0 |  | 82.6341 | 82.6341
2026-09-12 20:45 | 81.7911 | 0 |  | 82.0611 | 82.0611
2026-09-12 21:00 | 81.3876 | 0 |  | 81.6576 | 81.6576
2026-09-12 21:15 | 81.6065 | 0 |  | 81.8765 | 81.8765
2026-09-12 21:30 | 81.5256 | 0 |  | 81.7956 | 81.7956
2026-09-12 21:45 | 80.2717 | 0 |  | 80.5417 | 80.5417
2026-09-12 22:00 | 80.9919 | 0 |  | 81.2619 | 81.2619
2026-09-12 22:15 | 82.6439 | 0 |  | 82.9139 | 82.9139
2026-09-12 22:30 | 82.3111 | 0 |  | 82.5811 | 82.5811
2026-09-12 22:45 | 82.0171 | 0 |  | 82.2871 | 82.2871
2026-09-12 23:00 | 81.5266 | 0 |  | 81.7966 | 81.7966
2026-09-12 23:15 | 81.8138 | 0 |  | 82.0838 | 82.0838
2026-09-12 23:30 | 81.4913 | 0 |  | 81.7613 | 81.7613
2026-09-12 23:45 | 81.3767 | 0 |  | 81.6467 | 81.6467
2026-09-13 | 81.8295 | 0 |  | 82.0995 | 82.0995
2026-09-13 00:15 | 82.3169 | 0 |  | 82.5869 | 82.5869
2026-09-13 00:30 | 81.4467 | 0 |  | 81.7167 | 81.7167
2026-09-13 00:45 | 81.5324 | 0 |  | 81.8024 | 81.8024
2026-09-13 01:00 | 82.1728 | 0 |  | 82.4428 | 82.4428
2026-09-13 01:15 | 81.1361 | 0 |  | 81.4061 | 81.4061
2026-09-13 01:30 | 81.6554 | 0 |  | 81.9254 | 81.9254
2026-09-13 01:45 | 81.8383 | 0 |  | 82.1083 | 82.1083
2026-09-13 02:00 | 82.1561 | 0 |  | 82.4261 | 82.4261
2026-09-13 02:15 | 81.7683 | 0 |  | 82.0383 | 82.0383
2026-09-13 02:30 | 81.165 | 0 |  | 81.435 | 81.435
2026-09-13 02:45 | 81.6367 | 0 |  | 81.9067 | 81.9067
2026-09-13 03:00 | 81.9552 | 0 |  | 82.2252 | 82.2252
2026-09-13 03:15 | 81.7377 | 0 |  | 82.0077 | 82.0077
2026-09-13 03:30 | 81.6748 | 0 |  | 81.9448 | 81.9448
2026-09-13 03:45 | 81.0307 | 0 |  | 81.3007 | 81.3007
2026-09-13 04:00 | 81.2554 | 0 |  | 81.5254 | 81.5254
2026-09-13 04:15 | 81.72 | 0 |  | 81.99 | 81.99
2026-09-13 04:30 | 81.6269 | 0 |  | 81.8969 | 81.8969
2026-09-13 04:45 | 81.6847 | 0 |  | 81.9547 | 81.9547
2026-09-13 05:00 | 81.5484 | 0 |  | 81.8184 | 81.8184
2026-09-13 05:15 | 80.8159 | 0 |  | 81.0859 | 81.0859
2026-09-13 05:30 | 81.031 | 0 |  | 81.301 | 81.301
2026-09-13 05:45 | 81.5426 | 0 |  | 81.8126 | 81.8126
2026-09-13 06:00 | 81.7843 | 0 |  | 82.0543 | 82.0543
2026-09-13 06:15 | 82.0021 | 0 |  | 82.2721 | 82.2721
2026-09-13 06:30 | 81.6972 | 0 |  | 81.9672 | 81.9672
2026-09-13 06:45 | 81.4549 | 0 |  | 81.7249 | 81.7249
2026-09-13 07:00 | 81.2581 | 0 |  | 81.5281 | 81.5281
2026-09-13 07:15 | 81.2652 | 0 |  | 81.5352 | 81.5352
2026-09-13 07:30 | 81.2506 | 0 |  | 81.5206 | 81.5206
2026-09-13 07:45 | 81.6711 | 0 |  | 81.9411 | 81.9411
2026-09-13 08:00 | 80.5745 | 0 |  | 80.8445 | 80.8445
2026-09-13 08:15 | 80.6388 | 0 |  | 80.9088 | 80.9088
2026-09-13 08:30 | 80.0059 | 0 |  | 80.2759 | 80.2759
2026-09-13 08:45 | 81.821 | 0 |  | 82.091 | 82.091
2026-09-13 09:00 | 81.8268 | 0 |  | 82.0968 | 82.0968
2026-09-13 09:15 | 80.3645 | 0 |  | 80.6345 | 80.6345
2026-09-13 09:30 | 81.0164 | 0 |  | 81.2864 | 81.2864
2026-09-13 09:45 | 81.3563 | 0 |  | 81.6263 | 81.6263
2026-09-13 10:00 | 81.7856 | 0 |  | 82.0556 | 82.0556
2026-09-13 10:15 | 81.6796 | 0 |  | 81.9496 | 81.9496
2026-09-13 10:30 | 82.1164 | 0 |  | 82.3864 | 82.3864
2026-09-13 10:45 | 81.0202 | 0 |  | 81.2902 | 81.2902
2026-09-13 11:00 | 81.5776 | 0 |  | 81.8476 | 81.8476
2026-09-13 11:15 | 81.8631 | 0 |  | 82.1331 | 82.1331
2026-09-13 11:30 | 81.2142 | 0 |  | 81.4842 | 81.4842
2026-09-13 11:45 | 81.3686 | 0 |  | 81.6386 | 81.6386
2026-09-13 12:00 | 80.9987 | 0 |  | 81.2687 | 81.2687
2026-09-13 12:15 | 80.752 | 0 |  | 81.022 | 81.022
2026-09-13 12:30 | 80.1191 | 0 |  | 80.3891 | 80.3891
2026-09-13 12:45 | 79.9515 | 0 |  | 80.2215 | 80.2215
2026-09-13 13:00 | 81.1367 | 0 |  | 81.4067 | 81.4067
2026-09-13 13:15 | 80.2139 | 0 |  | 80.4839 | 80.4839
2026-09-13 13:30 | 81.4263 | 0 |  | 81.6963 | 81.6963
2026-09-13 13:45 | 81.4216 | 0 |  | 81.6916 | 81.6916
2026-09-13 14:00 | 81.4046 | 0 |  | 81.6746 | 81.6746
2026-09-13 14:15 | 81.0307 | 0 |  | 81.3007 | 81.3007
2026-09-13 14:30 | 80.5215 | 0 |  | 80.7915 | 80.7915
2026-09-13 14:45 | 80.7567 | 0 |  | 81.0267 | 81.0267
2026-09-13 15:00 | 81.2234 | 0 |  | 81.4934 | 81.4934
2026-09-13 15:15 | 80.6683 | 0 |  | 80.9383 | 80.9383
2026-09-13 15:30 | 80.9664 | 0 |  | 81.2364 | 81.2364
2026-09-13 15:45 | 81.6034 | 0 |  | 81.8734 | 81.8734
2026-09-13 16:00 | 80.5314 | 0 |  | 80.8014 | 80.8014
2026-09-13 16:15 | 80.9107 | 0 |  | 81.1807 | 81.1807
2026-09-13 16:30 | 81.9287 | 0 |  | 82.1987 | 82.1987
2026-09-13 16:45 | 81.9814 | 0 |  | 82.2514 | 82.2514
2026-09-13 17:00 | 81.7601 | 0 |  | 82.0301 | 82.0301
2026-09-13 17:15 | 81.4913 | 0 |  | 81.7613 | 81.7613
2026-09-13 17:30 | 81.7608 | 0 |  | 82.0308 | 82.0308
2026-09-13 17:45 | 81.0501 | 0 |  | 81.3201 | 81.3201
2026-09-13 18:00 | 80.4899 | 0 |  | 80.7599 | 80.7599
2026-09-13 18:15 | 81.7081 | 0 |  | 81.9781 | 81.9781
2026-09-13 18:30 | 81.8108 | 0 |  | 82.0808 | 82.0808
2026-09-13 18:45 | 81.5875 | 0 |  | 81.8575 | 81.8575
2026-09-13 19:00 | 81.7972 | 0 |  | 82.0672 | 82.0672
2026-09-13 19:15 | 81.8733 | 0 |  | 82.1433 | 82.1433
2026-09-13 19:30 | 82.0453 | 0 |  | 82.3153 | 82.3153
2026-09-13 19:45 | 81.738 | 0 |  | 82.008 | 82.008
2026-09-13 20:00 | 81.4019 | 0 |  | 81.6719 | 81.6719
2026-09-13 20:15 | 81.0358 | 0 |  | 81.3058 | 81.3058
2026-09-13 20:30 | 81.5083 | 0 |  | 81.7783 | 81.7783
2026-09-13 20:45 | 81.4372 | 0 |  | 81.7072 | 81.7072
2026-09-13 21:00 | 81.8091 | 0 |  | 82.0791 | 82.0791
2026-09-13 21:15 | 81.1316 | 0 |  | 81.4016 | 81.4016
2026-09-13 21:30 | 81.7754 | 0 |  | 82.0454 | 82.0454
2026-09-13 21:45 | 82.1248 | 0 |  | 82.3948 | 82.3948
2026-09-13 22:00 | 81.1792 | 0 |  | 81.4492 | 81.4492
2026-09-13 22:15 | 81.4393 | 0 |  | 81.7093 | 81.7093
2026-09-13 22:30 | 81.1782 | 0 |  | 81.4482 | 81.4482
2026-09-13 22:45 | 80.9848 | 0 |  | 81.2548 | 81.2548
2026-09-13 23:00 | 81.9352 | 0 |  | 82.2052 | 82.2052
2026-09-13 23:15 | 82.5429 | 0 |  | 82.8129 | 82.8129
2026-09-13 23:30 | 81.9423 | 0 |  | 82.2123 | 82.2123
2026-09-13 23:45 | 81.7618 | 0 |  | 82.0318 | 82.0318
2026-09-14 | 81.8026 | 0 |  | 82.0726 | 82.0726
2026-09-14 00:15 | 81.5151 | 0 |  | 81.7851 | 81.7851
2026-09-14 00:30 | 81.8859 | 0 |  | 82.1559 | 82.1559
2026-09-14 00:45 | 81.1741 | 0 |  | 81.4441 | 81.4441
2026-09-14 01:00 | 81.9702 | 0 |  | 82.2402 | 82.2402
2026-09-14 01:15 | 81.4627 | 0 |  | 81.7327 | 81.7327
2026-09-14 01:30 | 81.4529 | 0 |  | 81.7229 | 81.7229
2026-09-14 01:45 | 81.8784 | 0 |  | 82.1484 | 82.1484
2026-09-14 02:00 | 81.7744 | 0 |  | 82.0444 | 82.0444
2026-09-14 02:15 | 81.8743 | 0 |  | 82.1443 | 82.1443
2026-09-14 02:30 | 81.7132 | 0 |  | 81.9832 | 81.9832
2026-09-14 02:45 | 81.6021 | 0 |  | 81.8721 | 81.8721
2026-09-14 03:00 | 81.7051 | 0 |  | 81.9751 | 81.9751
2026-09-14 03:15 | 82.2489 | 0 |  | 82.5189 | 82.5189
2026-09-14 03:30 | 81.6687 | 0 |  | 81.9387 | 81.9387
2026-09-14 03:45 | 81.9141 | 0 |  | 82.1841 | 82.1841
2026-09-14 04:00 | 81.5722 | 0 |  | 81.8422 | 81.8422
2026-09-14 04:15 | 81.2057 | 0 |  | 81.4757 | 81.4757
2026-09-14 04:30 | 81.6707 | 0 |  | 81.9407 | 81.9407
2026-09-14 04:45 | 81.2306 | 0 |  | 81.5006 | 81.5006
2026-09-14 05:00 | 80.9379 | 0 |  | 81.2079 | 81.2079
2026-09-14 05:15 | 80.7639 | 0 |  | 81.0339 | 81.0339
2026-09-14 05:30 | 81.2761 | 0 |  | 81.5461 | 81.5461
2026-09-14 05:45 | 81.9063 | 0 |  | 82.1763 | 82.1763
2026-09-14 06:00 | 80.7802 | 0 |  | 81.0502 | 81.0502
2026-09-14 06:15 | 80.856 | 0 |  | 81.126 | 81.126
2026-09-14 06:30 | 81.3951 | 0 |  | 81.6651 | 81.6651
2026-09-14 06:45 | 81.4695 | 0 |  | 81.7395 | 81.7395
2026-09-14 07:00 | 80.9002 | 0 |  | 81.1702 | 81.1702
2026-09-14 07:15 | 79.7931 | 0 |  | 80.0631 | 80.0631
2026-09-14 07:30 | 80.649 | 0 |  | 80.919 | 80.919
2026-09-14 07:45 | 81.997 | 0 |  | 82.267 | 82.267
2026-09-14 08:00 | 81.856 | 0 |  | 82.126 | 82.126
2026-09-14 08:15 | 80.6962 | 0 |  | 80.9662 | 80.9662
2026-09-14 08:30 | 81.4712 | 0 |  | 81.7412 | 81.7412
2026-09-14 08:45 | 81.5909 | 0 |  | 81.8609 | 81.8609
2026-09-14 09:00 | 81.0497 | 0 |  | 81.3197 | 81.3197
2026-09-14 09:15 | 81.6942 | 0 |  | 81.9642 | 81.9642
2026-09-14 09:30 | 83.2948 | 0 |  | 83.5648 | 83.5648
2026-09-14 09:45 | 82.114 | 0 |  | 82.384 | 82.384
2026-09-14 10:00 | 81.8866 | 0 |  | 82.1566 | 82.1566
2026-09-14 10:15 | 81.5898 | 0 |  | 81.8598 | 81.8598
2026-09-14 10:30 | 81.4209 | 0 |  | 81.6909 | 81.6909
2026-09-14 10:45 | 80.8648 | 0 |  | 81.1348 | 81.1348
2026-09-14 11:00 | 81.9593 | 0 |  | 82.2293 | 82.2293
2026-09-14 11:15 | 81.1619 | 0 |  | 81.4319 | 81.4319
2026-09-14 11:30 | 81.6548 | 0 |  | 81.9248 | 81.9248
2026-09-14 11:45 | 81.875 | 0 |  | 82.145 | 82.145
2026-09-14 12:00 | 81.4722 | 0 |  | 81.7422 | 81.7422
2026-09-14 12:15 | 81.2204 | 0 |  | 81.4904 | 81.4904
2026-09-14 12:30 | 81.4066 | 0 |  | 81.6766 | 81.6766
2026-09-14 12:45 | 81.0691 | 0 |  | 81.3391 | 81.3391
2026-09-14 13:00 | 81.9617 | 0 |  | 82.2317 | 82.2317
2026-09-14 13:15 | 81.3485 | 0 |  | 81.6185 | 81.6185
2026-09-14 13:30 | 81.0599 | 0 |  | 81.3299 | 81.3299
2026-09-14 13:45 | 77.1721 | 0 |  | 77.4421 | 77.4421
2026-09-14 14:00 | 80.5786 | 0 |  | 80.8486 | 80.8486
2026-09-14 14:15 | 81.6079 | 0 |  | 81.8779 | 81.8779
2026-09-14 14:30 | 81.6055 | 0 |  | 81.8755 | 81.8755
2026-09-14 14:45 | 81.5997 | 0 |  | 81.8697 | 81.8697
2026-09-14 15:00 | 81.4783 | 0 |  | 81.7483 | 81.7483
2026-09-14 15:15 | 81.3903 | 0 |  | 81.6603 | 81.6603
2026-09-14 15:30 | 80.9749 | 0 |  | 81.2449 | 81.2449
2026-09-14 15:45 | 81.8074 | 0 |  | 82.0774 | 82.0774
2026-09-14 16:00 | 81.8084 | 0 |  | 82.0784 | 82.0784
2026-09-14 16:15 | 80.9229 | 0 |  | 81.1929 | 81.1929
2026-09-14 16:30 | 81.3291 | 0 |  | 81.5991 | 81.5991
2026-09-14 16:45 | 76.1401 | 0 |  | 76.4101 | 76.4101
2026-09-14 17:00 | 80.1452 | 0 |  | 80.4152 | 80.4152
2026-09-14 17:15 | 80.9641 | 0 |  | 81.2341 | 81.2341
2026-09-14 17:30 | 81.7224 | 0 |  | 81.9924 | 81.9924
2026-09-14 17:45 | 81.8958 | 0 |  | 82.1658 | 82.1658
2026-09-14 18:00 | 81.2119 | 0 |  | 81.4819 | 81.4819
2026-09-14 18:15 | 82.0643 | 0 |  | 82.3343 | 82.3343
2026-09-14 18:30 | 81.8516 | 0 |  | 82.1216 | 82.1216
2026-09-14 18:45 | 82.0259 | 0 |  | 82.2959 | 82.2959
2026-09-14 19:00 | 82.011 | 0 |  | 82.281 | 82.281
2026-09-14 19:15 | 81.1388 | 0 |  | 81.4088 | 81.4088
2026-09-14 19:30 | 80.7826 | 0 |  | 81.0526 | 81.0526
2026-09-14 19:45 | 80.8689 | 0 |  | 81.1389 | 81.1389
2026-09-14 20:00 | 80.8264 | 0 |  | 81.0964 | 81.0964
2026-09-14 20:15 | 80.7479 | 0 |  | 81.0179 | 81.0179
2026-09-14 20:30 | 81.0674 | 0 |  | 81.3374 | 81.3374
2026-09-14 20:45 | 81.9437 | 0 |  | 82.2137 | 82.2137
2026-09-14 21:00 | 81.0613 | 0 |  | 81.3313 | 81.3313
2026-09-14 21:15 | 81.3308 | 0 |  | 81.6008 | 81.6008
2026-09-14 21:30 | 81.1099 | 0 |  | 81.3799 | 81.3799
2026-09-14 21:45 | 80.7204 | 0 |  | 80.9904 | 80.9904
2026-09-14 22:00 | 81.2571 | 0 |  | 81.5271 | 81.5271
2026-09-14 22:15 | 82.2972 | 0 |  | 82.5672 | 82.5672
2026-09-14 22:30 | 81.2979 | 0 |  | 81.5679 | 81.5679
2026-09-14 22:45 | 81.8998 | 0 |  | 82.1698 | 82.1698
2026-09-14 23:00 | 81.754 | 0 |  | 82.024 | 82.024
2026-09-14 23:15 | 81.29 | 0 |  | 81.56 | 81.56
2026-09-14 23:30 | 82.1204 | 0 |  | 82.3904 | 82.3904
2026-09-14 23:45 | 81.958 | 0 |  | 82.228 | 82.228
2026-09-15 | 81.6582 | 0 |  | 81.9282 | 81.9282
2026-09-15 00:15 | 81.7489 | 0 |  | 82.0189 | 82.0189
2026-09-15 00:30 | 82.0966 | 0 |  | 82.3666 | 82.3666
2026-09-15 00:45 | 81.6891 | 0 |  | 81.9591 | 81.9591
2026-09-15 01:00 | 81.3492 | 0 |  | 81.6192 | 81.6192
2026-09-15 01:15 | 81.5892 | 0 |  | 81.8592 | 81.8592
2026-09-15 01:30 | 82.219 | 0 |  | 82.489 | 82.489
2026-09-15 01:45 | 82.2581 | 0 |  | 82.5281 | 82.5281
2026-09-15 02:00 | 81.751 | 0 |  | 82.021 | 82.021
2026-09-15 02:15 | 81.9522 | 0 |  | 82.2222 | 82.2222
2026-09-15 02:30 | 81.8458 | 0 |  | 82.1158 | 82.1158
2026-09-15 02:45 | 81.9848 | 0 |  | 82.2548 | 82.2548
2026-09-15 03:00 | 82.0858 | 0 |  | 82.3558 | 82.3558
2026-09-15 03:15 | 82.0664 | 0 |  | 82.3364 | 82.3364
2026-09-15 03:30 | 81.5253 | 0 |  | 81.7953 | 81.7953
2026-09-15 03:45 | 81.2306 | 0 |  | 81.5006 | 81.5006
2026-09-15 04:00 | 81.4246 | 0 |  | 81.6946 | 81.6946
2026-09-15 04:15 | 81.9885 | 0 |  | 82.2585 | 82.2585
2026-09-15 04:30 | 81.3488 | 0 |  | 81.6188 | 81.6188
2026-09-15 04:45 | 81.859 | 0 |  | 82.129 | 82.129
2026-09-15 05:00 | 81.548 | 0 |  | 81.818 | 81.818
2026-09-15 05:15 | 81.8295 | 0 |  | 82.0995 | 82.0995
2026-09-15 05:30 | 81.8478 | 0 |  | 82.1178 | 82.1178
2026-09-15 05:45 | 81.7574 | 0 |  | 82.0274 | 82.0274
2026-09-15 06:00 | 82.3349 | 0 |  | 82.6049 | 82.6049
2026-09-15 06:15 | 80.7098 | 0 |  | 80.9798 | 80.9798
2026-09-15 06:30 | 81.4736 | 0 |  | 81.7436 | 81.7436
2026-09-15 06:45 | 81.5137 | 0 |  | 81.7837 | 81.7837
2026-09-15 07:00 | 80.9039 | 0 |  | 81.1739 | 81.1739
2026-09-15 07:15 | 79.9933 | 0 |  | 80.2633 | 80.2633
2026-09-15 07:30 | 81.6388 | 0 |  | 81.9088 | 81.9088
2026-09-15 07:45 | 81.4906 | 0 |  | 81.7606 | 81.7606
2026-09-15 08:00 | 81.5531 | 0 |  | 81.8231 | 81.8231
2026-09-15 08:15 | 80.3332 | 0 |  | 80.6032 | 80.6032
2026-09-15 08:30 | 81.734 | 0 |  | 82.004 | 82.004
2026-09-15 08:45 | 81.2727 | 0 |  | 81.5427 | 81.5427
2026-09-15 09:00 | 80.8876 | 0 |  | 81.1576 | 81.1576
2026-09-15 09:15 | 81.8332 | 0 |  | 82.1032 | 82.1032
2026-09-15 09:30 | 81.8546 | 0 |  | 82.1246 | 82.1246
2026-09-15 09:45 | 80.6925 | 0 |  | 80.9625 | 80.9625
2026-09-15 10:00 | 81.1146 | 0 |  | 81.3846 | 81.3846
2026-09-15 10:15 | 81.0616 | 0 |  | 81.3316 | 81.3316
2026-09-15 10:30 | 80.7571 | 0 |  | 81.0271 | 81.0271
2026-09-15 10:45 | 80.9641 | 0 |  | 81.2341 | 81.2341
2026-09-15 11:00 | 81.2662 | 0 |  | 81.5362 | 81.5362
2026-09-15 11:15 | 78.9562 | 0 |  | 79.2262 | 79.2262
2026-09-15 11:30 | 79.9763 | 0 |  | 80.2463 | 80.2463
2026-09-15 11:45 | 80.2489 | 0 |  | 80.5189 | 80.5189
2026-09-15 12:00 | 80.6473 | 0 |  | 80.9173 | 80.9173
2026-09-15 12:15 | 79.737 | 0 |  | 80.007 | 80.007
2026-09-15 12:30 | 80.9481 | 0 |  | 81.2181 | 81.2181
2026-09-15 12:45 | 82.1806 | 0 |  | 82.4506 | 82.4506
2026-09-15 13:00 | 81.9682 | 0 |  | 82.2382 | 82.2382
2026-09-15 13:15 | 82.0592 | 0 |  | 82.3292 | 82.3292
2026-09-15 13:30 | 80.8539 | 0 |  | 81.1239 | 81.1239
2026-09-15 13:45 | 81.4199 | 0 |  | 81.6899 | 81.6899
2026-09-15 14:00 | 81.3505 | 0 |  | 81.6205 | 81.6205
2026-09-15 14:15 | 81.7102 | 0 |  | 81.9802 | 81.9802
2026-09-15 14:30 | 81.5793 | 0 |  | 81.8493 | 81.8493
2026-09-15 14:45 | 81.1208 | 0 |  | 81.3908 | 81.3908
2026-09-15 15:00 | 81.0769 | 0 |  | 81.3469 | 81.3469
2026-09-15 15:15 | 80.9107 | 0 |  | 81.1807 | 81.1807
2026-09-15 15:30 | 80.8458 | 0 |  | 81.1158 | 81.1158
2026-09-15 15:45 | 81.031 | 0 |  | 81.301 | 81.301
2026-09-15 16:00 | 81.1116 | 0 |  | 81.3816 | 81.3816
2026-09-15 16:15 | 81.7363 | 0 |  | 82.0063 | 82.0063
2026-09-15 16:30 | 81.0253 | 0 |  | 81.2953 | 81.2953
2026-09-15 16:45 | 80.3998 | 0 |  | 80.6698 | 80.6698
2026-09-15 17:00 | 81.1058 | 0 |  | 81.3758 | 81.3758
2026-09-15 17:15 | 80.9702 | 0 |  | 81.2402 | 81.2402
2026-09-15 17:30 | 80.752 | 0 |  | 81.022 | 81.022
2026-09-15 17:45 | 80.7679 | 0 |  | 81.0379 | 81.0379
2026-09-15 18:00 | 80.3288 | 0 |  | 80.5988 | 80.5988
2026-09-15 18:15 | 81.6684 | 0 |  | 81.9384 | 81.9384
2026-09-15 18:30 | 82.2197 | 0 |  | 82.4897 | 82.4897
2026-09-15 18:45 | 81.6486 | 0 |  | 81.9186 | 81.9186
2026-09-15 19:00 | 81.2465 | 0 |  | 81.5165 | 81.5165
2026-09-15 19:15 | 81.3754 | 0 |  | 81.6454 | 81.6454
2026-09-15 19:30 | 81.9274 | 0 |  | 82.1974 | 82.1974
2026-09-15 19:45 | 81.8896 | 0 |  | 82.1596 | 82.1596
2026-09-15 20:00 | 81.3869 | 0 |  | 81.6569 | 81.6569
2026-09-15 20:15 | 81.1184 | 0 |  | 81.3884 | 81.3884
2026-09-15 20:30 | 81.1483 | 0 |  | 81.4183 | 81.4183
2026-09-15 20:45 | 80.7554 | 0 |  | 81.0254 | 81.0254
2026-09-15 21:00 | 81.2312 | 0 |  | 81.5012 | 81.5012
2026-09-15 21:15 | 81.4379 | 0 |  | 81.7079 | 81.7079
2026-09-15 21:30 | 81.1245 | 0 |  | 81.3945 | 81.3945
2026-09-15 21:45 | 80.8159 | 0 |  | 81.0859 | 81.0859
2026-09-15 22:00 | 81.2363 | 0 |  | 81.5063 | 81.5063
2026-09-15 22:15 | 81.6809 | 0 |  | 81.9509 | 81.9509
2026-09-15 22:30 | 81.6854 | 0 |  | 81.9554 | 81.9554
2026-09-15 22:45 | 80.7445 | 0 |  | 81.0145 | 81.0145
2026-09-15 23:00 | 80.9039 | 0 |  | 81.1739 | 81.1739
2026-09-15 23:15 | 81.7955 | 0 |  | 82.0655 | 82.0655
2026-09-15 23:30 | 82.0341 | 0 |  | 82.3041 | 82.3041
2026-09-15 23:45 | 81.2156 | 0 |  | 81.4856 | 81.4856
2026-09-16 | 81.2863 | 0 |  | 81.5563 | 81.5563
2026-09-16 00:15 | 81.1024 | 0 |  | 81.3724 | 81.3724
2026-09-16 00:30 | 81.8533 | 0 |  | 82.1233 | 82.1233
2026-09-16 00:45 | 81.5762 | 0 |  | 81.8462 | 81.8462
2026-09-16 01:00 | 81.563 | 0 |  | 81.833 | 81.833
2026-09-16 01:15 | 81.3346 | 0 |  | 81.6046 | 81.6046
2026-09-16 01:30 | 81.8298 | 0 |  | 82.0998 | 82.0998
2026-09-16 01:45 | 81.959 | 0 |  | 82.229 | 82.229
2026-09-16 02:00 | 81.6867 | 0 |  | 81.9567 | 81.9567
2026-09-16 02:15 | 81.9365 | 0 |  | 82.2065 | 82.2065
2026-09-16 02:30 | 81.5518 | 0 |  | 81.8218 | 81.8218
2026-09-16 02:45 | 81.4981 | 0 |  | 81.7681 | 81.7681
2026-09-16 03:00 | 81.0575 | 0 |  | 81.3275 | 81.3275
2026-09-16 03:15 | 81.8686 | 0 |  | 82.1386 | 82.1386
2026-09-16 03:30 | 81.8774 | 0 |  | 82.1474 | 82.1474
2026-09-16 03:45 | 81.7605 | 0 |  | 82.0305 | 82.0305
2026-09-16 04:00 | 81.3444 | 0 |  | 81.6144 | 81.6144
2026-09-16 04:15 | 81.2676 | 0 |  | 81.5376 | 81.5376
2026-09-16 04:30 | 81.2272 | 0 |  | 81.4972 | 81.4972
2026-09-16 04:45 | 81.3356 | 0 |  | 81.6056 | 81.6056
2026-09-16 05:00 | 81.0844 | 0 |  | 81.3544 | 81.3544
2026-09-16 05:15 | 81.8798 | 0 |  | 82.1498 | 82.1498
2026-09-16 05:30 | 81.0307 | 0 |  | 81.3007 | 81.3007
2026-09-16 05:45 | 81.0266 | 0 |  | 81.2966 | 81.2966
2026-09-16 06:00 | 81.0195 | 0 |  | 81.2895 | 81.2895
2026-09-16 06:15 | 81.3771 | 0 |  | 81.6471 | 81.6471
2026-09-16 06:30 | 81.8791 | 0 |  | 82.1491 | 82.1491
2026-09-16 06:45 | 81.8002 | 0 |  | 82.0702 | 82.0702
2026-09-16 07:00 | 81.131 | 0 |  | 81.401 | 81.401
2026-09-16 07:15 | 81.5395 | 0 |  | 81.8095 | 81.8095
2026-09-16 07:30 | 81.1575 | 0 |  | 81.4275 | 81.4275
2026-09-16 07:45 | 82.3621 | 0 |  | 82.6321 | 82.6321
2026-09-16 08:00 | 81.6316 | 0 |  | 81.9016 | 81.9016
2026-09-16 08:15 | 80.9223 | 0 |  | 81.1923 | 81.1923
2026-09-16 08:30 | 80.8206 | 0 |  | 81.0906 | 81.0906
2026-09-16 08:45 | 80.1116 | 0 |  | 80.3816 | 80.3816
2026-09-16 09:00 | 80.6456 | 0 |  | 80.9156 | 80.9156
2026-09-16 09:15 | 81.6245 | 0 |  | 81.8945 | 81.8945
2026-09-16 09:30 | 18.9338 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:45 | -0.2728 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -0.2472 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -0.2413 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -0.265 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -0.6509 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -0.6947 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -0.63 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -0.5167 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -0.429 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -0.3901 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -0.2977 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -0.2715 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -0.3145 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -0.3848 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -0.3879 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -0.1044 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -0.0338 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | 0.012 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | 0.0272 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | 0.0344 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | 0.0437 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | 0.0316 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | 0.0344 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | 0.0366 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | 0.0294 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 16:00 | 0.0416 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## P3
P3 · Presión (m) · VN3943135
Válido (suavizado)
Offset |  | -0.29
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-08 08:15 | -0.2852 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:30 | -0.2665 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:45 | -0.836 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:00 | -0.864 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:15 | -0.864 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:30 | -0.8733 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:45 | -0.9013 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:00 | -0.836 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:15 | -0.5839 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:30 | -0.3785 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:45 | -0.2945 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:00 | -0.2945 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:15 | -0.2945 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:30 | -0.2754 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:45 | 35.4808 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:00 | 102.7874 | 1 |  | 103.0774 | 121.7971 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:15 | 113.5275 | 1 |  | 113.8175 | 120.2297 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:30 | 125.1666 | 1 |  | 125.4566 | 120.0351 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:45 | 126.4228 | 1 |  | 126.7128 | 121.5894 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:00 | 125.8273 | 1 |  | 126.1173 | 122.6141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:15 | 115.2372 | 1 |  | 115.5272 | 124.954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:30 | 118.9667 | 1 |  | 119.2567 | 126.3736 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:45 | 129.3848 | 1 |  | 129.6748 | 127.2173 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:00 | 126.9368 | 1 |  | 127.2268 | 127.8528 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:15 | 130.0605 | 1 |  | 130.3505 | 128.4503 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:30 | 126.0646 | 1 |  | 126.3546 | 129.2495 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:45 | 133.2618 | 1 |  | 133.5518 | 130.1387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:00 | 129.6003 | 1 |  | 129.8903 | 129.6491 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:15 | 128.8151 | 1 |  | 129.1051 | 130.7777 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:30 | 138.5643 | 1 |  | 138.8543 | 131.0634 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:45 | 131.3828 | 1 |  | 131.6728 | 131.9527 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:00 | 123.2155 | 1 |  | 123.5055 | 131.0634 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:15 | 132.5799 | 1 |  | 132.8699 | 130.8582 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:30 | 131.4888 | 1 |  | 131.7788 | 132.201 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:45 | 135.5289 | 1 |  | 135.8189 | 131.401 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:00 | 128.5745 | 1 |  | 128.8645 | 131.0385 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:15 | 126.1244 | 1 |  | 126.4144 | 131.0385 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:30 | 137.2264 | 1 |  | 137.5164 | 131.6283 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:45 | 131.5289 | 1 |  | 131.8189 | 131.598 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:00 | 129.5704 | 1 |  | 129.8604 | 131.9375 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:15 | 124.5051 | 1 |  | 124.7951 | 132.3625 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:30 | 140.0164 | 1 |  | 140.3064 | 134.0328 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:45 | 131.3372 | 1 |  | 131.6272 | 133.9671 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:00 | 138.0504 | 1 |  | 138.3404 | 133.5754 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:15 | 130.6996 | 1 |  | 130.9896 | 133.4728 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:30 | 137.9219 | 1 |  | 138.2119 | 134.012 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:45 | 136.8981 | 1 |  | 137.1881 | 134.012 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:00 | 129.0571 | 1 |  | 129.3471 | 135.3547 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:15 | 127.7437 | 1 |  | 128.0337 | 135.2517 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:30 | 131.7533 | 1 |  | 132.0433 | 136.3829 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:45 | 138.3631 | 1 |  | 138.6531 | 136.4712 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:00 | 140.2326 | 1 |  | 140.5226 | 136.7158 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:15 | 137.5358 | 1 |  | 137.8258 | 138.4116 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:30 | 136.3556 | 1 |  | 136.6456 | 139.2199 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:45 | 140.3971 | 1 |  | 140.6871 | 140.9729 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:00 | 138.1211 | 1 |  | 138.4111 | 142.5847 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:15 | 147.1979 | 1 |  | 147.4879 | 143.9778 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:30 | 146.4223 | 1 |  | 146.7123 | 145.9618 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:45 | 146.3006 | 1 |  | 146.5906 | 147.7051 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:00 | 149.3638 | 1 |  | 149.6538 | 147.7051 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:15 | 148.0409 | 1 |  | 148.3309 | 147.7051 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:30 | 149.3013 | 1 |  | 149.5913 | 146.7194 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:45 | 149.1137 | 1 |  | 149.4037 | 144.5257 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 | 142.2693 | 0 |  | 142.5593 | 142.5593
2026-09-09 00:15 | 134.8722 | 0 |  | 135.1622 | 135.1622
2026-09-09 00:30 | 135.4542 | 0 |  | 135.7442 | 135.7442
2026-09-09 00:45 | 134.2271 | 0 |  | 134.5171 | 134.5171
2026-09-09 01:00 | 137.6459 | 0 |  | 137.9359 | 137.9359
2026-09-09 01:15 | 136.9355 | 0 |  | 137.2255 | 137.2255
2026-09-09 01:30 | 137.0572 | 0 |  | 137.3472 | 137.3472
2026-09-09 01:45 | 135.7098 | 0 |  | 135.9998 | 135.9998
2026-09-09 02:00 | 135.9647 | 0 |  | 136.2547 | 136.2547
2026-09-09 02:15 | 137.5126 | 0 |  | 137.8026 | 137.8026
2026-09-09 02:30 | 137.9355 | 0 |  | 138.2255 | 138.2255
2026-09-09 02:45 | 137.6724 | 0 |  | 137.9624 | 137.9624
2026-09-09 03:00 | 134.6064 | 0 |  | 134.8964 | 134.8964
2026-09-09 03:15 | 136.4542 | 0 |  | 136.7442 | 136.7442
2026-09-09 03:30 | 136.0592 | 0 |  | 136.3492 | 136.3492
2026-09-09 03:45 | 136.7533 | 0 |  | 137.0433 | 137.0433
2026-09-09 04:00 | 136.5011 | 0 |  | 136.7911 | 136.7911
2026-09-09 04:15 | 133.1768 | 0 |  | 133.4668 | 133.4668
2026-09-09 04:30 | 130.1618 | 0 |  | 130.4518 | 130.4518
2026-09-09 04:45 | 131.2957 | 0 |  | 131.5857 | 131.5857
2026-09-09 05:00 | 131.3433 | 0 |  | 131.6333 | 131.6333
2026-09-09 05:15 | 121.6988 | 0 |  | 121.9888 | 121.9888
2026-09-09 05:30 | 121.2767 | 0 |  | 121.5667 | 121.5667
2026-09-09 05:45 | 118.4214 | 0 |  | 118.7114 | 118.7114
2026-09-09 06:00 | 103.2072 | 0 |  | 103.4972 | 103.4972
2026-09-09 06:15 | 99.9081 | 2 | 105.5751 | 100.1981 | 105.5751 | pico aislado
2026-09-09 06:30 | 107.3629 | 0 |  | 107.6529 | 107.6529
2026-09-09 06:45 | 106.2412 | 0 |  | 106.5312 | 106.5312
2026-09-09 07:00 | 112.2419 | 0 |  | 112.5319 | 112.5319
2026-09-09 07:15 | 117.3331 | 0 |  | 117.6231 | 117.6231
2026-09-09 07:30 | 117.6845 | 0 |  | 117.9745 | 117.9745
2026-09-09 07:45 | 112.9748 | 0 |  | 113.2648 | 113.2648
2026-09-09 08:00 | 100.1324 | 0 |  | 100.4224 | 100.4224
2026-09-09 08:15 | 108.2331 | 0 |  | 108.5231 | 108.5231
2026-09-09 08:30 | 104.8116 | 0 |  | 105.1016 | 105.1016
2026-09-09 08:45 | 104.8163 | 0 |  | 105.1063 | 105.1063
2026-09-09 09:00 | 105.9224 | 0 |  | 106.2124 | 106.2124
2026-09-09 09:15 | 100.0706 | 0 |  | 100.3606 | 100.3606
2026-09-09 09:30 | 100.1134 | 0 |  | 100.4034 | 100.4034
2026-09-09 09:45 | 109.1216 | 0 |  | 109.4116 | 109.4116
2026-09-09 10:00 | 105.2419 | 0 |  | 105.5319 | 105.5319
2026-09-09 10:15 | 106.3371 | 0 |  | 106.6271 | 106.6271
2026-09-09 10:30 | 111.5492 | 0 |  | 111.8392 | 111.8392
2026-09-09 10:45 | 109.6777 | 0 |  | 109.9677 | 109.9677
2026-09-09 11:00 | 100.6668 | 0 |  | 100.9568 | 100.9568
2026-09-09 11:15 | 98.1977 | 0 |  | 98.4877 | 98.4877
2026-09-09 11:30 | 99.0563 | 0 |  | 99.3463 | 99.3463
2026-09-09 11:45 | 97.9373 | 0 |  | 98.2273 | 98.2273
2026-09-09 12:00 | 100.8313 | 0 |  | 101.1213 | 101.1213
2026-09-09 12:15 | 96.5899 | 0 |  | 96.8799 | 96.8799
2026-09-09 12:30 | 97.7945 | 0 |  | 98.0845 | 98.0845
2026-09-09 12:45 | 97.456 | 0 |  | 97.746 | 97.746
2026-09-09 13:00 | 108.6355 | 0 |  | 108.9255 | 108.9255
2026-09-09 13:15 | 113.919 | 0 |  | 114.209 | 114.209
2026-09-09 13:30 | 127.3161 | 0 |  | 127.6061 | 127.6061
2026-09-09 13:45 | 129.535 | 0 |  | 129.825 | 129.825
2026-09-09 14:00 | 126.3338 | 0 |  | 126.6238 | 126.6238
2026-09-09 14:15 | 127.9735 | 0 |  | 128.2635 | 128.2635
2026-09-09 14:30 | 127.1557 | 0 |  | 127.4457 | 127.4457
2026-09-09 14:45 | 132.6459 | 0 |  | 132.9359 | 132.9359
2026-09-09 15:00 | 131.4535 | 0 |  | 131.7435 | 131.7435
2026-09-09 15:15 | 130.274 | 0 |  | 130.564 | 130.564
2026-09-09 15:30 | 131.4637 | 0 |  | 131.7537 | 131.7537
2026-09-09 15:45 | 134.238 | 0 |  | 134.528 | 134.528
2026-09-09 16:00 | 128.5289 | 0 |  | 128.8189 | 128.8189
2026-09-09 16:15 | 134.5697 | 0 |  | 134.8597 | 134.8597
2026-09-09 16:30 | 129.4256 | 0 |  | 129.7156 | 129.7156
2026-09-09 16:45 | 130.31 | 0 |  | 130.6 | 130.6
2026-09-09 17:00 | 131.7723 | 0 |  | 132.0623 | 132.0623
2026-09-09 17:15 | 119.9449 | 0 |  | 120.2349 | 120.2349
2026-09-09 17:30 | 120.1305 | 0 |  | 120.4205 | 120.4205
2026-09-09 17:45 | 117.3303 | 0 |  | 117.6203 | 117.6203
2026-09-09 18:00 | 116.0496 | 0 |  | 116.3396 | 116.3396
2026-09-09 18:15 | 116.7627 | 0 |  | 117.0527 | 117.0527
2026-09-09 18:30 | 122.7485 | 0 |  | 123.0385 | 123.0385
2026-09-09 18:45 | 109.2766 | 0 |  | 109.5666 | 109.5666
2026-09-09 19:00 | 118.915 | 0 |  | 119.205 | 119.205
2026-09-09 19:15 | 117.8946 | 0 |  | 118.1846 | 118.1846
2026-09-09 19:30 | 100.5886 | 2 | 116.6881 | 100.8786 | 116.6881 | pico aislado
2026-09-09 19:45 | 107.1658 | 2 | 115.1916 | 107.4558 | 115.1916 | pico aislado
2026-09-09 20:00 | 113.4051 | 0 |  | 113.6951 | 113.6951
2026-09-09 20:15 | 126.136 | 0 |  | 126.426 | 126.426
2026-09-09 20:30 | 125.9218 | 0 |  | 126.2118 | 126.2118
2026-09-09 20:45 | 128.2325 | 0 |  | 128.5225 | 128.5225
2026-09-09 21:00 | 123.1781 | 0 |  | 123.4681 | 123.4681
2026-09-09 21:15 | 125.8029 | 0 |  | 126.0929 | 126.0929
2026-09-09 21:30 | 121.2202 | 0 |  | 121.5102 | 121.5102
2026-09-09 21:45 | 131.0231 | 0 |  | 131.3131 | 131.3131
2026-09-09 22:00 | 130.9008 | 0 |  | 131.1908 | 131.1908
2026-09-09 22:15 | 132.1156 | 0 |  | 132.4056 | 132.4056
2026-09-09 22:30 | 134.4814 | 0 |  | 134.7714 | 134.7714
2026-09-09 22:45 | 136.7757 | 0 |  | 137.0657 | 137.0657
2026-09-09 23:00 | 135.291 | 0 |  | 135.581 | 135.581
2026-09-09 23:15 | 136.2971 | 0 |  | 136.5871 | 136.5871
2026-09-09 23:30 | 136.482 | 0 |  | 136.772 | 136.772
2026-09-09 23:45 | 139.2781 | 0 |  | 139.5681 | 139.5681
2026-09-10 | 139.3916 | 0 |  | 139.6816 | 139.6816
2026-09-10 00:15 | 137.2727 | 0 |  | 137.5627 | 137.5627
2026-09-10 00:30 | 137.2645 | 0 |  | 137.5545 | 137.5545
2026-09-10 00:45 | 141.0912 | 0 |  | 141.3812 | 141.3812
2026-09-10 01:00 | 141.2876 | 0 |  | 141.5776 | 141.5776
2026-09-10 01:15 | 140.9396 | 0 |  | 141.2296 | 141.2296
2026-09-10 01:30 | 140.9817 | 0 |  | 141.2717 | 141.2717
2026-09-10 01:45 | 139.2638 | 0 |  | 139.5538 | 139.5538
2026-09-10 02:00 | 140.873 | 0 |  | 141.163 | 141.163
2026-09-10 02:15 | 141.2251 | 0 |  | 141.5151 | 141.5151
2026-09-10 02:30 | 137.6534 | 0 |  | 137.9434 | 137.9434
2026-09-10 02:45 | 141.0042 | 0 |  | 141.2942 | 141.2942
2026-09-10 03:00 | 141.3189 | 0 |  | 141.6089 | 141.6089
2026-09-10 03:15 | 141.5704 | 0 |  | 141.8604 | 141.8604
2026-09-10 03:30 | 139.8179 | 0 |  | 140.1079 | 140.1079
2026-09-10 03:45 | 139.7676 | 0 |  | 140.0576 | 140.0576
2026-09-10 04:00 | 139.6017 | 0 |  | 139.8917 | 139.8917
2026-09-10 04:15 | 136.5249 | 0 |  | 136.8149 | 136.8149
2026-09-10 04:30 | 137.3434 | 0 |  | 137.6334 | 137.6334
2026-09-10 04:45 | 131.431 | 0 |  | 131.721 | 131.721
2026-09-10 05:00 | 132.2026 | 0 |  | 132.4926 | 132.4926
2026-09-10 05:15 | 125.3596 | 0 |  | 125.6496 | 125.6496
2026-09-10 05:30 | 125.1978 | 0 |  | 125.4878 | 125.4878
2026-09-10 05:45 | 119.14 | 0 |  | 119.43 | 119.43
2026-09-10 06:00 | 118.9816 | 0 |  | 119.2716 | 119.2716
2026-09-10 06:15 | 114.2617 | 0 |  | 114.5517 | 114.5517
2026-09-10 06:30 | 121.0326 | 0 |  | 121.3226 | 121.3226
2026-09-10 06:45 | 121.9877 | 0 |  | 122.2777 | 122.2777
2026-09-10 07:00 | 124.0469 | 0 |  | 124.3369 | 124.3369
2026-09-10 07:15 | 109.9822 | 2 | 118.1914 | 110.2722 | 118.1914 | pico aislado
2026-09-10 07:30 | 111.7559 | 0 |  | 112.0459 | 112.0459
2026-09-10 07:45 | 124.3752 | 0 |  | 124.6652 | 124.6652
2026-09-10 08:00 | 122.0646 | 0 |  | 122.3546 | 122.3546
2026-09-10 08:15 | 117.0489 | 0 |  | 117.3389 | 117.3389
2026-09-10 08:30 | 115.9741 | 0 |  | 116.2641 | 116.2641
2026-09-10 08:45 | 117.8824 | 0 |  | 118.1724 | 118.1724
2026-09-10 09:00 | 113.5492 | 0 |  | 113.8392 | 113.8392
2026-09-10 09:15 | 107.5478 | 0 |  | 107.8378 | 107.8378
2026-09-10 09:30 | 106.1617 | 0 |  | 106.4517 | 106.4517
2026-09-10 09:45 | 109.9843 | 0 |  | 110.2743 | 110.2743
2026-09-10 10:00 | 112.2515 | 0 |  | 112.5415 | 112.5415
2026-09-10 10:15 | 113.0788 | 0 |  | 113.3688 | 113.3688
2026-09-10 10:30 | 107.9027 | 0 |  | 108.1927 | 108.1927
2026-09-10 10:45 | 105.883 | 0 |  | 106.173 | 106.173
2026-09-10 11:00 | 105.7463 | 0 |  | 106.0363 | 106.0363
2026-09-10 11:15 | 107.5057 | 0 |  | 107.7957 | 107.7957
2026-09-10 11:30 | 116.159 | 0 |  | 116.449 | 116.449
2026-09-10 11:45 | 111.0387 | 0 |  | 111.3287 | 111.3287
2026-09-10 12:00 | 103.1868 | 2 | 115.0887 | 103.4768 | 115.0887 | pico aislado
2026-09-10 12:15 | 118.5588 | 0 |  | 118.8488 | 118.8488
2026-09-10 12:30 | 118.0863 | 0 |  | 118.3763 | 118.3763
2026-09-10 12:45 | 115.4588 | 0 |  | 115.7488 | 115.7488
2026-09-10 13:00 | 115.4221 | 0 |  | 115.7121 | 115.7121
2026-09-10 13:15 | 112.5009 | 0 |  | 112.7909 | 112.7909
2026-09-10 13:30 | 119.4677 | 0 |  | 119.7577 | 119.7577
2026-09-10 13:45 | 113.7749 | 0 |  | 114.0649 | 114.0649
2026-09-10 14:00 | 119.2039 | 0 |  | 119.4939 | 119.4939
2026-09-10 14:15 | 119.2998 | 0 |  | 119.5898 | 119.5898
2026-09-10 14:30 | 124.654 | 0 |  | 124.944 | 124.944
2026-09-10 14:45 | 109.6485 | 2 | 125.3287 | 109.9385 | 125.3287 | pico aislado
2026-09-10 15:00 | 125.4235 | 0 |  | 125.7135 | 125.7135
2026-09-10 15:15 | 126.2957 | 0 |  | 126.5857 | 126.5857
2026-09-10 15:30 | 118.2773 | 0 |  | 118.5673 | 118.5673
2026-09-10 15:45 | 124.8253 | 0 |  | 125.1153 | 125.1153
2026-09-10 16:00 | 119.3664 | 0 |  | 119.6564 | 119.6564
2026-09-10 16:15 | 117.6458 | 0 |  | 117.9358 | 117.9358
2026-09-10 16:30 | 120.2182 | 0 |  | 120.5082 | 120.5082
2026-09-10 16:45 | 122.2168 | 0 |  | 122.5068 | 122.5068
2026-09-10 17:00 | 116.6165 | 0 |  | 116.9065 | 116.9065
2026-09-10 17:15 | 112.8572 | 0 |  | 113.1472 | 113.1472
2026-09-10 17:30 | 117.072 | 0 |  | 117.362 | 117.362
2026-09-10 17:45 | 115.3344 | 0 |  | 115.6244 | 115.6244
2026-09-10 18:00 | 116.9578 | 0 |  | 117.2478 | 117.2478
2026-09-10 18:15 | 120.0632 | 0 |  | 120.3532 | 120.3532
2026-09-10 18:30 | 117.0305 | 0 |  | 117.3205 | 117.3205
2026-09-10 18:45 | 129.5996 | 0 |  | 129.8896 | 129.8896
2026-09-10 19:00 | 130.3617 | 0 |  | 130.6517 | 130.6517
2026-09-10 19:15 | 134.5575 | 0 |  | 134.8475 | 134.8475
2026-09-10 19:30 | 123.4181 | 0 |  | 123.7081 | 123.7081
2026-09-10 19:45 | 132.4324 | 0 |  | 132.7224 | 132.7224
2026-09-10 20:00 | 133.6962 | 0 |  | 133.9862 | 133.9862
2026-09-10 20:15 | 140.2271 | 0 |  | 140.5171 | 140.5171
2026-09-10 20:30 | 132.8675 | 0 |  | 133.1575 | 133.1575
2026-09-10 20:45 | 131.4521 | 0 |  | 131.7421 | 131.7421
2026-09-10 21:00 | 135.7499 | 0 |  | 136.0399 | 136.0399
2026-09-10 21:15 | 133.0823 | 0 |  | 133.3723 | 133.3723
2026-09-10 21:30 | 138.9226 | 0 |  | 139.2126 | 139.2126
2026-09-10 21:45 | 138.4984 | 0 |  | 138.7884 | 138.7884
2026-09-10 22:00 | 140.4073 | 0 |  | 140.6973 | 140.6973
2026-09-10 22:15 | 130.5452 | 0 |  | 130.8352 | 130.8352
2026-09-10 22:30 | 133.1142 | 0 |  | 133.4042 | 133.4042
2026-09-10 22:45 | 131.2835 | 0 |  | 131.5735 | 131.5735
2026-09-10 23:00 | 136.3325 | 0 |  | 136.6225 | 136.6225
2026-09-10 23:15 | 132.0592 | 0 |  | 132.3492 | 132.3492
2026-09-10 23:30 | 132.8314 | 0 |  | 133.1214 | 133.1214
2026-09-10 23:45 | 136.0415 | 0 |  | 136.3315 | 136.3315
2026-09-11 | 136.6649 | 0 |  | 136.9549 | 136.9549
2026-09-11 00:15 | 139.5487 | 0 |  | 139.8387 | 139.8387
2026-09-11 00:30 | 139.0769 | 0 |  | 139.3669 | 139.3669
2026-09-11 00:45 | 139.6473 | 0 |  | 139.9373 | 139.9373
2026-09-11 01:00 | 138.4351 | 0 |  | 138.7251 | 138.7251
2026-09-11 01:15 | 139.9539 | 0 |  | 140.2439 | 140.2439
2026-09-11 01:30 | 140.6493 | 0 |  | 140.9393 | 140.9393
2026-09-11 01:45 | 138.2067 | 0 |  | 138.4967 | 138.4967
2026-09-11 02:00 | 140.4848 | 0 |  | 140.7748 | 140.7748
2026-09-11 02:15 | 139.3373 | 0 |  | 139.6273 | 139.6273
2026-09-11 02:30 | 139.8899 | 0 |  | 140.1799 | 140.1799
2026-09-11 02:45 | 141.2305 | 0 |  | 141.5205 | 141.5205
2026-09-11 03:00 | 141.2564 | 0 |  | 141.5464 | 141.5464
2026-09-11 03:15 | 139.1483 | 0 |  | 139.4383 | 139.4383
2026-09-11 03:30 | 140.2638 | 0 |  | 140.5538 | 140.5538
2026-09-11 03:45 | 139.2883 | 0 |  | 139.5783 | 139.5783
2026-09-11 04:00 | 138.308 | 0 |  | 138.598 | 138.598
2026-09-11 04:15 | 137.1965 | 0 |  | 137.4865 | 137.4865
2026-09-11 04:30 | 136.3604 | 0 |  | 136.6504 | 136.6504
2026-09-11 04:45 | 132.9654 | 0 |  | 133.2554 | 133.2554
2026-09-11 05:00 | 129.0245 | 0 |  | 129.3145 | 129.3145
2026-09-11 05:15 | 125.0673 | 0 |  | 125.3573 | 125.3573
2026-09-11 05:30 | 126.8688 | 0 |  | 127.1588 | 127.1588
2026-09-11 05:45 | 120.0306 | 0 |  | 120.3206 | 120.3206
2026-09-11 06:00 | 117.1142 | 0 |  | 117.4042 | 117.4042
2026-09-11 06:15 | 112.8585 | 0 |  | 113.1485 | 113.1485
2026-09-11 06:30 | 115.1747 | 0 |  | 115.4647 | 115.4647
2026-09-11 06:45 | 113.5146 | 0 |  | 113.8046 | 113.8046
2026-09-11 07:00 | 116.3521 | 0 |  | 116.6421 | 116.6421
2026-09-11 07:15 | 126.3957 | 0 |  | 126.6857 | 126.6857
2026-09-11 07:30 | 41.9934 | 0 |  | 42.2834 | 42.2834
2026-09-11 07:45 | 37.4468 | 0 |  | 37.7368 | 37.7368
2026-09-11 08:00 | 57.4286 | 0 |  | 57.7186 | 57.7186
2026-09-11 08:15 | 91.5974 | 0 |  | 91.8874 | 91.8874
2026-09-11 08:30 | 93.1086 | 0 |  | 93.3986 | 93.3986
2026-09-11 08:45 | 91.5172 | 0 |  | 91.8072 | 91.8072
2026-09-11 09:00 | 97.2704 | 0 |  | 97.5604 | 97.5604
2026-09-11 09:15 | 93.1399 | 0 |  | 93.4299 | 93.4299
2026-09-11 09:30 | 101.371 | 0 |  | 101.661 | 101.661
2026-09-11 09:45 | 101.1161 | 0 |  | 101.4061 | 101.4061
2026-09-11 10:00 | 102.2534 | 0 |  | 102.5434 | 102.5434
2026-09-11 10:15 | 92.5838 | 0 |  | 92.8738 | 92.8738
2026-09-11 10:30 | 92.8102 | 0 |  | 93.1002 | 93.1002
2026-09-11 10:45 | 100.5661 | 0 |  | 100.8561 | 100.8561
2026-09-11 11:00 | 91.7694 | 0 |  | 92.0594 | 92.0594
2026-09-11 11:15 | 101.4091 | 0 |  | 101.6991 | 101.6991
2026-09-11 11:30 | 103.4873 | 0 |  | 103.7773 | 103.7773
2026-09-11 11:45 | 98.5485 | 0 |  | 98.8385 | 98.8385
2026-09-11 12:00 | 97.9128 | 0 |  | 98.2028 | 98.2028
2026-09-11 12:15 | 97.7789 | 0 |  | 98.0689 | 98.0689
2026-09-11 12:30 | 105.5179 | 0 |  | 105.8079 | 105.8079
2026-09-11 12:45 | 104.5485 | 0 |  | 104.8385 | 104.8385
2026-09-11 13:00 | 98.8721 | 0 |  | 99.1621 | 99.1621
2026-09-11 13:15 | 102.4146 | 0 |  | 102.7046 | 102.7046
2026-09-11 13:30 | 95.5389 | 0 |  | 95.8289 | 95.8289
2026-09-11 13:45 | 99.5865 | 0 |  | 99.8765 | 99.8765
2026-09-11 14:00 | 102.4819 | 0 |  | 102.7719 | 102.7719
2026-09-11 14:15 | 103.8836 | 0 |  | 104.1736 | 104.1736
2026-09-11 14:30 | 104.9605 | 0 |  | 105.2505 | 105.2505
2026-09-11 14:45 | 102.471 | 0 |  | 102.761 | 102.761
2026-09-11 15:00 | 104.0869 | 0 |  | 104.3769 | 104.3769
2026-09-11 15:15 | 104.6056 | 0 |  | 104.8956 | 104.8956
2026-09-11 15:30 | 104.9666 | 0 |  | 105.2566 | 105.2566
2026-09-11 15:45 | 104.1814 | 0 |  | 104.4714 | 104.4714
2026-09-11 16:00 | 94.1494 | 2 | 104.8762 | 94.4394 | 104.8762 | pico aislado
2026-09-11 16:15 | 104.9911 | 0 |  | 105.2811 | 105.2811
2026-09-11 16:30 | 108.2242 | 0 |  | 108.5142 | 108.5142
2026-09-11 16:45 | 96.6137 | 0 |  | 96.9037 | 96.9037
2026-09-11 17:00 | 108.04 | 0 |  | 108.33 | 108.33
2026-09-11 17:15 | 99.161 | 0 |  | 99.451 | 99.451
2026-09-11 17:30 | 106.4397 | 0 |  | 106.7297 | 106.7297
2026-09-11 17:45 | 103.0407 | 0 |  | 103.3307 | 103.3307
2026-09-11 18:00 | 103.0237 | 0 |  | 103.3137 | 103.3137
2026-09-11 18:15 | 103.3758 | 0 |  | 103.6658 | 103.6658
2026-09-11 18:30 | 103.076 | 0 |  | 103.366 | 103.366
2026-09-11 18:45 | 100.2167 | 0 |  | 100.5067 | 100.5067
2026-09-11 19:00 | 103.2786 | 0 |  | 103.5686 | 103.5686
2026-09-11 19:15 | 100.2949 | 0 |  | 100.5849 | 100.5849
2026-09-11 19:30 | 104.5859 | 0 |  | 104.8759 | 104.8759
2026-09-11 19:45 | 129.4827 | 0 |  | 129.7727 | 129.7727
2026-09-11 20:00 | 124.5092 | 0 |  | 124.7992 | 124.7992
2026-09-11 20:15 | 129.7295 | 0 |  | 130.0195 | 130.0195
2026-09-11 20:30 | 137.1319 | 0 |  | 137.4219 | 137.4219
2026-09-11 20:45 | 129.9606 | 0 |  | 130.2506 | 130.2506
2026-09-11 21:00 | 132.7057 | 0 |  | 132.9957 | 132.9957
2026-09-11 21:15 | 134.7397 | 0 |  | 135.0297 | 135.0297
2026-09-11 21:30 | 135.9912 | 0 |  | 136.2812 | 136.2812
2026-09-11 21:45 | 138.1367 | 0 |  | 138.4267 | 138.4267
2026-09-11 22:00 | 138.0748 | 0 |  | 138.3648 | 138.3648
2026-09-11 22:15 | 141.2292 | 0 |  | 141.5192 | 141.5192
2026-09-11 22:30 | 140.5609 | 0 |  | 140.8509 | 140.8509
2026-09-11 22:45 | 139.6595 | 0 |  | 139.9495 | 139.9495
2026-09-11 23:00 | 131.4242 | 0 |  | 131.7142 | 131.7142
2026-09-11 23:15 | 109.864 | 0 |  | 110.154 | 110.154
2026-09-11 23:30 | 107.8993 | 0 |  | 108.1893 | 108.1893
2026-09-11 23:45 | 100.9468 | 0 |  | 101.2368 | 101.2368
2026-09-12 | 100.5478 | 1 |  | 100.8378 | 103.8295 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:15 | 101.3636 | 1 |  | 101.6536 | 103.8295 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:30 | 106.0944 | 1 |  | 106.3844 | 102.5187 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:45 | 101.3935 | 1 |  | 101.6835 | 102.5187 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:00 | 99.7109 | 1 |  | 100.0009 | 103.2212 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:15 | 109.5621 | 1 |  | 109.8521 | 104.04 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:30 | 101.3452 | 1 |  | 101.6352 | 105.6797 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:45 | 110.0631 | 1 |  | 110.3531 | 105.9641 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:00 | 104.4594 | 1 |  | 104.7494 | 105.9545 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:15 | 105.439 | 1 |  | 105.729 | 105.9545 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:30 | 109.8809 | 1 |  | 110.1709 | 104.2851 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:45 | 107.5166 | 1 |  | 107.8066 | 105.3904 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:00 | 100.9584 | 1 |  | 101.2484 | 104.8166 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:15 | 101.008 | 1 |  | 101.298 | 105.428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:30 | 101.2154 | 1 |  | 101.5054 | 104.5418 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:45 | 106.8714 | 1 |  | 107.1614 | 104.3351 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:00 | 104.6477 | 1 |  | 104.9377 | 103.9323 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:15 | 108.8571 | 1 |  | 109.1471 | 105.105 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:30 | 100.0536 | 1 |  | 100.3436 | 105.105 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:45 | 106.4832 | 1 |  | 106.7732 | 106.4073 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:00 | 104.8571 | 1 |  | 105.1471 | 105.1738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:15 | 109.3017 | 1 |  | 109.5917 | 104.2549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:30 | 97.781 | 1 |  | 98.071 | 102.6703 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:45 | 107.7273 | 1 |  | 108.0173 | 104.205 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:00 | 100.7035 | 1 |  | 100.9935 | 102.5312 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:15 | 99.8041 | 1 |  | 100.0941 | 102.4671 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:30 | 98.1141 | 1 |  | 98.4041 | 101.9303 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:45 | 112.2046 | 1 |  | 112.4946 | 103.3879 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:00 | 96.25 | 1 |  | 96.54 | 103.1382 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:15 | 104.5363 | 1 |  | 104.8263 | 103.0428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:30 | 105.0434 | 1 |  | 105.3334 | 103.9159 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:45 | 105.4023 | 1 |  | 105.6923 | 104.0355 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:00 | 104.1535 | 1 |  | 104.4435 | 103.4425 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:15 | 100.2269 | 1 |  | 100.5169 | 103.4425 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:30 | 104.1692 | 1 |  | 104.4592 | 102.5806 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:45 | 100.8252 | 1 |  | 101.1152 | 101.1319 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:00 | 102.0781 | 1 |  | 102.3681 | 99.5789 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:15 | 95.1052 | 1 |  | 95.3952 | 98.3735 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:30 | 96.3887 | 1 |  | 96.6787 | 98.0488 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:45 | 96.9257 | 1 |  | 97.2157 | 96.9607 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:00 | 96.0508 | 1 |  | 96.3408 | 96.9607 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:15 | 93.8543 | 1 |  | 94.1443 | 96.9607 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:30 | 98.6035 | 1 |  | 98.8935 | 97.8015 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:45 | 95.3846 | 1 |  | 95.6746 | 98.5324 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:00 | 102.9244 | 1 |  | 103.2144 | 98.9721 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:15 | 99.5886 | 1 |  | 99.8786 | 98.8389 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:30 | 100.0434 | 1 |  | 100.3334 | 98.8389 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:45 | 100.4859 | 1 |  | 100.7759 | 98.6767 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:00 | 99.1243 | 1 |  | 99.4143 | 98.6492 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:15 | 94.0093 | 1 |  | 94.2993 | 97.9336 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:30 | 92.4709 | 1 |  | 92.7609 | 97.7501 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:45 | 97.7925 | 1 |  | 98.0825 | 97.1412 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:00 | 95.2473 | 1 |  | 95.5373 | 97.1412 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:15 | 96.4655 | 1 |  | 96.7555 | 97.1412 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:30 | 98.6708 | 1 |  | 98.9608 | 97.8549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:45 | 96.0801 | 1 |  | 96.3701 | 98.3146 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:00 | 98.8156 | 1 |  | 99.1056 | 98.5611 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:15 | 99.025 | 1 |  | 99.315 | 98.9898 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:30 | 99.5675 | 1 |  | 99.8575 | 99.2276 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:45 | 98.3785 | 1 |  | 98.6685 | 99.8825 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:00 | 101.9455 | 1 |  | 102.2355 | 99.8825 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:15 | 98.609 | 1 |  | 98.899 | 101.0023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:30 | 104.4146 | 1 |  | 104.7046 | 101.7103 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:45 | 105.9231 | 1 |  | 106.2131 | 101.8976 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:00 | 97.4628 | 1 |  | 97.7528 | 102.7925 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:15 | 104.7334 | 1 |  | 105.0234 | 103.3501 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:30 | 102.5648 | 1 |  | 102.8548 | 103.3501 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:45 | 100.5043 | 1 |  | 100.7943 | 102.1651 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:00 | 103.0835 | 1 |  | 103.3735 | 102.1651 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:15 | 106.7321 | 1 |  | 107.0221 | 103.5282 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:30 | 98.4893 | 1 |  | 98.7793 | 103.3986 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:45 | 93.6191 | 1 |  | 93.9091 | 103.589 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:00 | 106.8864 | 1 |  | 107.1764 | 104.7611 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:15 | 105.3051 | 1 |  | 105.5951 | 104.2423 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:30 | 104.0855 | 1 |  | 104.3755 | 104.1699 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:45 | 103.5165 | 1 |  | 103.8065 | 104.661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:00 | 106.365 | 1 |  | 106.655 | 104.661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:15 | 100.4893 | 1 |  | 100.7793 | 104.6139 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:30 | 106.0033 | 1 |  | 106.2933 | 104.0578 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:45 | 102.9448 | 1 |  | 103.2348 | 104.4413 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:00 | 102.5247 | 1 |  | 102.8147 | 103.8359 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:15 | 105.7674 | 1 |  | 106.0574 | 102.0136 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:30 | 96.8918 | 1 |  | 97.1818 | 101.3313 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:45 | 107.0434 | 1 |  | 107.3334 | 100.702 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:00 | 96.8414 | 1 |  | 97.1314 | 100.0035 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:15 | 96.2194 | 1 |  | 96.5094 | 100.6521 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:30 | 97.078 | 1 |  | 97.368 | 98.8797 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:45 | 102.6205 | 1 |  | 102.9105 | 99.9654 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:00 | 99.4526 | 1 |  | 99.7426 | 99.1784 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:15 | 109.8674 | 1 |  | 110.1574 | 99.5862 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:30 | 96.9054 | 1 |  | 97.1954 | 100.6947 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:45 | 102.3207 | 1 |  | 102.6107 | 101.9785 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:00 | 98.6851 | 1 |  | 98.9751 | 101.9116 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:15 | 98.9448 | 1 |  | 99.2348 | 102.7467 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:30 | 105.1039 | 1 |  | 105.3939 | 101.8984 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:45 | 106.607 | 1 |  | 106.897 | 102.4977 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 | 102.2861 | 1 |  | 102.5761 | 103.0544 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:15 | 103.628 | 1 |  | 103.918 | 103.526 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:30 | 100.8625 | 1 |  | 101.1525 | 104.4592 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:45 | 101.9414 | 1 |  | 102.2314 | 105.2517 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:00 | 109.0665 | 1 |  | 109.3565 | 104.3186 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:15 | 103.2208 | 1 |  | 103.5108 | 104.2262 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:30 | 112.5703 | 1 |  | 112.8603 | 103.9721 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:45 | 110.3867 | 1 |  | 110.6767 | 104.16 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:00 | 101.8245 | 1 |  | 102.1145 | 104.5024 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:15 | 99.4574 | 1 |  | 99.7474 | 103.6416 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:30 | 102.3575 | 1 |  | 102.6475 | 103.3624 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:45 | 102.764 | 1 |  | 103.054 | 103.122 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:00 | 103.6532 | 1 |  | 103.9432 | 103.0823 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:15 | 104.7626 | 1 |  | 105.0526 | 103.0132 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:30 | 100.5546 | 1 |  | 100.8446 | 103.2861 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:45 | 103.5607 | 1 |  | 103.8507 | 103.5452 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:00 | 103.4547 | 1 |  | 103.7447 | 103.9449 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:15 | 101.4791 | 1 |  | 101.7691 | 104.6173 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:30 | 102.8435 | 1 |  | 103.1335 | 104.0302 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:45 | 107.0149 | 1 |  | 107.3049 | 104.0302 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:00 | 110.9217 | 1 |  | 111.2117 | 103.6139 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:15 | 109.3527 | 1 |  | 109.6427 | 104.7935 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:30 | 101.8272 | 1 |  | 102.1172 | 106.4749 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:45 | 97.9203 | 1 |  | 98.2103 | 107.645 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:00 | 99.8965 | 1 |  | 100.1865 | 107.9174 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:15 | 109.8864 | 1 |  | 110.1764 | 106.079 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:30 | 110.9788 | 1 |  | 111.2688 | 105.5512 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:45 | 108.694 | 1 |  | 108.984 | 105.1651 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:00 | 108.3765 | 1 |  | 108.6665 | 105.7081 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:15 | 100.6946 | 1 |  | 100.9846 | 106.9129 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:30 | 106.7137 | 1 |  | 107.0037 | 105.313 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:45 | 98.7504 | 1 |  | 99.0404 | 103.5927 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:00 | 102.6117 | 1 |  | 102.9017 | 102.7865 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:15 | 106.7185 | 1 |  | 107.0085 | 102.7865 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:30 | 99.1277 | 1 |  | 99.4177 | 102.7653 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:45 | 99.7748 | 1 |  | 100.0648 | 101.7758 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:00 | 102.6878 | 1 |  | 102.9778 | 102.6538 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:15 | 108.1148 | 1 |  | 108.4048 | 102.0865 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:30 | 100.5886 | 1 |  | 100.8786 | 101.079 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:45 | 101.766 | 1 |  | 102.056 | 101.1649 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:00 | 104.1651 | 1 |  | 104.4551 | 100.8979 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:15 | 95.0386 | 1 |  | 95.3286 | 100.1864 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:30 | 92.1766 | 1 |  | 92.4666 | 99.431 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:45 | 99.5573 | 1 |  | 99.8473 | 99.3736 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:00 | 98.4397 | 1 |  | 98.7297 | 99.3736 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:15 | 99.1304 | 1 |  | 99.4204 | 99.0648 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:30 | 97.989 | 1 |  | 98.279 | 99.162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:45 | 100.3017 | 1 |  | 100.5917 | 99.162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:00 | 100.5777 | 1 |  | 100.8677 | 98.8484 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:15 | 98.7578 | 1 |  | 99.0478 | 98.7048 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:30 | 98.475 | 1 |  | 98.765 | 98.252 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:45 | 97.7218 | 1 |  | 98.0118 | 97.908 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:00 | 94.0046 | 1 |  | 94.2946 | 97.2292 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:15 | 93.7714 | 1 |  | 94.0614 | 96.393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:30 | 96.8666 | 1 |  | 97.1566 | 95.6496 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:45 | 96.269 | 1 |  | 96.559 | 95.3086 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:00 | 95.3635 | 1 |  | 95.6535 | 95.3086 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:15 | 94.2942 | 1 |  | 94.5842 | 95.8557 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:30 | 93.2514 | 1 |  | 93.5414 | 96.2191 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:45 | 95.1616 | 1 |  | 95.4516 | 96.2191 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:00 | 96.7402 | 1 |  | 97.0302 | 96.7933 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:15 | 105.1229 | 1 |  | 105.4129 | 96.746 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:30 | 96.1113 | 1 |  | 96.4013 | 97.7157 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:45 | 103.3248 | 1 |  | 103.6148 | 99.3483 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:00 | 99.1399 | 1 |  | 99.4299 | 99.7237 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:15 | 95.127 | 1 |  | 95.417 | 99.5979 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:30 | 99.9754 | 1 |  | 100.2654 | 99.2738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:45 | 105.5179 | 1 |  | 105.8079 | 99.6878 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:00 | 97.9883 | 1 |  | 98.2783 | 99.1693 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:15 | 94.7211 | 1 |  | 95.0111 | 98.3667 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:30 | 101.7042 | 1 |  | 101.9942 | 99.6821 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:45 | 98.1814 | 1 |  | 98.4714 | 99.7967 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:00 | 99.1113 | 1 |  | 99.4013 | 98.9263 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:15 | 93.5355 | 1 |  | 93.8255 | 99.6695 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:30 | 108.3684 | 1 |  | 108.6584 | 100.7365 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:45 | 100.5485 | 1 |  | 100.8385 | 99.8661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:00 | 97.352 | 1 |  | 97.642 | 99.5171 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:15 | 108.333 | 1 |  | 108.623 | 99.336 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:30 | 102.6872 | 1 |  | 102.9772 | 101.7153 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:45 | 94.8414 | 1 |  | 95.1314 | 99.417 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:00 | 96.4363 | 1 |  | 96.7263 | 100.8322 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:15 | 98.2058 | 1 |  | 98.4958 | 102.0179 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:30 | 110.2467 | 1 |  | 110.5367 | 100.3289 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:45 | 96.8414 | 1 |  | 97.1314 | 99.8614 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:00 | 107.6246 | 1 |  | 107.9146 | 100.4523 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:15 | 103.2806 | 1 |  | 103.5706 | 101.3548 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:30 | 99.1793 | 1 |  | 99.4693 | 101.3548 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:45 | 100.35 | 1 |  | 100.64 | 100.5952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:00 | 99.7959 | 1 |  | 100.0859 | 101.4155 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:15 | 102.7184 | 1 |  | 103.0084 | 101.0579 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:30 | 99.1617 | 1 |  | 99.4517 | 101.0579 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:45 | 99.4825 | 1 |  | 99.7725 | 101.8867 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:00 | 103.6267 | 1 |  | 103.9167 | 102.027 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:15 | 101.4927 | 1 |  | 101.7827 | 102.6491 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:30 | 103.9367 | 1 |  | 104.2267 | 102.8379 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:45 | 105.7511 | 1 |  | 106.0411 | 103.0242 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 | 101.0515 | 1 |  | 101.3415 | 103.0242 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:15 | 102.9061 | 1 |  | 103.1961 | 102.5092 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:30 | 103.6627 | 1 |  | 103.9527 | 102.998 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:45 | 101.9829 | 1 |  | 102.2729 | 103.3609 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:00 | 100.6035 | 1 |  | 100.8935 | 103.6129 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:15 | 99.2194 | 1 |  | 99.5094 | 105.1153 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:30 | 111.3092 | 1 |  | 111.5992 | 106.5053 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:45 | 107.0115 | 1 |  | 107.3015 | 107.7636 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:00 | 109.9544 | 1 |  | 110.2444 | 108.4547 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:15 | 108.5635 | 1 |  | 108.8535 | 109.4192 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:30 | 109.8558 | 1 |  | 110.1458 | 109.4192 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:45 | 110.261 | 1 |  | 110.551 | 109.4192 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:00 | 105.4384 | 1 |  | 105.7284 | 109.1046 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:15 | 110.6505 | 1 |  | 110.9405 | 108.8444 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:30 | 101.2636 | 1 |  | 101.5536 | 108.0234 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:45 | 110.5771 | 1 |  | 110.8671 | 107.5707 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:00 | 104.4588 | 1 |  | 104.7488 | 107.2153 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:15 | 108.6532 | 1 |  | 108.9432 | 106.3803 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:30 | 100.5077 | 1 |  | 100.7977 | 106.163 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:45 | 107.592 | 1 |  | 107.882 | 106.0119 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:00 | 108.4839 | 1 |  | 108.7739 | 105.2008 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:15 | 96.7925 | 1 |  | 97.0825 | 104.8416 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:30 | 107.5669 | 1 |  | 107.8569 | 102.6817 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:45 | 94.6912 | 1 |  | 94.9812 | 103.2544 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:00 | 104.4288 | 1 |  | 104.7188 | 102.0158 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:15 | 102.6627 | 1 |  | 102.9527 | 102.0158 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:30 | 95.2106 | 1 |  | 95.5006 | 103.6332 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:45 | 103.3711 | 1 |  | 103.6611 | 103.6332 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:00 | 101.3738 | 1 |  | 101.6638 | 104.0006 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:15 | 104.8796 | 1 |  | 105.1696 | 103.3896 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:30 | 106.8565 | 1 |  | 107.1465 | 103.1983 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:45 | 111.2521 | 1 |  | 111.5421 | 103.1983 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:00 | 103.2106 | 1 |  | 103.5006 | 102.3959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:15 | 99.3595 | 1 |  | 99.6495 | 101.6925 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:30 | 101.7062 | 1 |  | 101.9962 | 100.5907 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:45 | 96.0467 | 1 |  | 96.3367 | 99.158 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:00 | 97.8564 | 1 |  | 98.1464 | 98.3456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:15 | 89.9447 | 1 |  | 90.2347 | 98.0917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:30 | 99.371 | 1 |  | 99.661 | 97.2894 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:45 | 94.6892 | 1 |  | 94.9792 | 97.2894 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:00 | 97.6443 | 1 |  | 97.9343 | 97.0179 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:15 | 98.1018 | 1 |  | 98.3918 | 97.316 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:30 | 95.3479 | 1 |  | 95.6379 | 97.316 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:45 | 102.6783 | 1 |  | 102.9683 | 97.2912 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:00 | 94.4791 | 1 |  | 94.7691 | 98.2227 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:15 | 99.3466 | 1 |  | 99.6366 | 98.2749 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:30 | 94.647 | 1 |  | 94.937 | 98.9294 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:45 | 99.2228 | 1 |  | 99.5128 | 100.3955 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:00 | 101.3744 | 1 |  | 101.6644 | 100.5316 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:15 | 97.9054 | 1 |  | 98.1954 | 102.3652 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:30 | 103.3588 | 1 |  | 103.6488 | 103.7508 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:45 | 109.0013 | 1 |  | 109.2913 | 104.2336 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:00 | 108.4615 | 1 |  | 108.7515 | 105.0885 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:15 | 107.0733 | 1 |  | 107.3633 | 105.0885 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:30 | 106.2745 | 1 |  | 106.5645 | 105.0885 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:45 | 101.6369 | 1 |  | 101.9269 | 104.133 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:00 | 105.6491 | 1 |  | 105.9391 | 102.3112 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:15 | 97.9645 | 1 |  | 98.2545 | 100.3428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:30 | 96.4322 | 1 |  | 96.7222 | 98.709 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:45 | 98.5811 | 1 |  | 98.8711 | 98.709 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:00 | 94.9611 | 1 |  | 95.2511 | 98.1672 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:15 | 87.1058 | 1 |  | 87.3958 | 98.1672 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:30 | 97.4805 | 1 |  | 97.7705 | 98.0873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:45 | 104.5417 | 1 |  | 104.8317 | 98.3414 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:00 | 98.9278 | 1 |  | 99.2178 | 97.7264 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:15 | 110.125 | 1 |  | 110.415 | 98.9788 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:30 | 97.5648 | 1 |  | 97.8548 | 100.391 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:45 | 97.7028 | 1 |  | 97.9928 | 101.8339 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:00 | 95.5063 | 1 |  | 95.7963 | 100.4385 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:15 | 101.7681 | 1 |  | 102.0581 | 101.6272 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:30 | 105.7103 | 1 |  | 106.0003 | 101.6272 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:45 | 104.7789 | 1 |  | 105.0689 | 102.0816 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:00 | 96.7762 | 1 |  | 97.0662 | 102.5339 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:15 | 104.8714 | 1 |  | 105.1614 | 102.5339 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:30 | 105.7565 | 1 |  | 106.0465 | 102.0333 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:45 | 99.8367 | 1 |  | 100.1267 | 100.4782 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:00 | 99.9645 | 1 |  | 100.2545 | 98.8776 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:15 | 96.3207 | 1 |  | 96.6107 | 100.4967 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:30 | 99.265 | 1 |  | 99.555 | 100.1021 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:45 | 97.0957 | 1 |  | 97.3857 | 99.1198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:00 | 95.9251 | 1 |  | 96.2151 | 98.8557 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:15 | 110.2725 | 1 |  | 110.5625 | 98.8312 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:30 | 102.8986 | 1 |  | 103.1886 | 98.8312 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:45 | 97.9869 | 1 |  | 98.2769 | 98.6713 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:00 | 98.5165 | 1 |  | 98.8065 | 98.4372 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:15 | 99.8421 | 1 |  | 100.1321 | 99.6085 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:30 | 95.6497 | 1 |  | 95.9397 | 99.6085 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:45 | 98.4655 | 1 |  | 98.7555 | 99.6085 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:00 | 95.7571 | 1 |  | 96.0471 | 100.5554 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:15 | 101.7817 | 1 |  | 102.0717 | 102.3082 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:30 | 107.2807 | 1 |  | 107.5707 | 104.1538 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:45 | 102.7212 | 1 |  | 103.0112 | 104.875 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:00 | 109.0699 | 1 |  | 109.3599 | 106.4092 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:15 | 111.2712 | 1 |  | 111.5612 | 108.1616 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:30 | 109.4527 | 1 |  | 109.7427 | 108.8676 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:45 | 102.0713 | 1 |  | 102.3613 | 108.4705 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 | 110.8334 | 1 |  | 111.1234 | 108.4705 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:15 | 111.8864 | 1 |  | 112.1764 | 107.7424 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:30 | 106.2514 | 1 |  | 106.5414 | 107.6229 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:45 | 105.2949 | 1 |  | 105.5849 | 107.7243 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:00 | 105.2936 | 1 |  | 105.5836 | 107.7243 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:15 | 105.4295 | 1 |  | 105.7195 | 107.5356 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:30 | 110.2358 | 1 |  | 110.5258 | 106.6023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:45 | 109.9598 | 1 |  | 110.2498 | 106.9739 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:00 | 103.5866 | 1 |  | 103.8766 | 106.9194 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:15 | 109.2922 | 1 |  | 109.5822 | 107.8526 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:30 | 103.5363 | 1 |  | 103.8263 | 107.7474 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:45 | 108.1094 | 1 |  | 108.3994 | 107.7474 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:00 | 105.0223 | 1 |  | 105.3123 | 106.4728 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:15 | 111.486 | 1 |  | 111.776 | 106.4627 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:30 | 104.9034 | 1 |  | 105.1934 | 105.0125 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:45 | 110.3568 | 1 |  | 110.6468 | 106.3766 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:00 | 101.6647 | 1 |  | 101.9547 | 106.6332 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:15 | 102.0413 | 1 |  | 102.3313 | 107.299 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:30 | 101.0869 | 1 |  | 101.3769 | 107.299 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:45 | 111.987 | 1 |  | 112.277 | 108.474 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:00 | 109.3922 | 1 |  | 109.6822 | 106.739 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:15 | 108.3514 | 1 |  | 108.6414 | 106.739 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:30 | 110.7783 | 1 |  | 111.0683 | 106.5905 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:45 | 111.0319 | 1 |  | 111.3219 | 107.9317 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:00 | 101.6817 | 1 |  | 101.9717 | 106.0358 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:15 | 101.299 | 1 |  | 101.589 | 104.0355 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:30 | 99.1113 | 1 |  | 99.4013 | 102.6838 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:45 | 108.0047 | 1 |  | 108.2947 | 102.6838 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:00 | 99.3907 | 1 |  | 99.6807 | 100.9051 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:15 | 96.0454 | 1 |  | 96.3354 | 101.7921 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:30 | 101.5927 | 1 |  | 101.8827 | 102.2541 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:45 | 109.8068 | 1 |  | 110.0968 | 102.7917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:00 | 97.1351 | 1 |  | 97.4251 | 101.4754 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:15 | 106.1168 | 1 |  | 106.4068 | 102.1094 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:30 | 103.609 | 1 |  | 103.899 | 102.1094 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:45 | 101.7993 | 1 |  | 102.0893 | 102.5349 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:00 | 99.5355 | 1 |  | 99.8255 | 102.3035 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:15 | 102.5607 | 1 |  | 102.8507 | 102.4831 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:30 | 98.3812 | 1 |  | 98.6712 | 102.118 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:45 | 103.7198 | 1 |  | 104.0098 | 101.5126 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:00 | 102.5628 | 1 |  | 102.8528 | 101.369 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:15 | 100.4336 | 1 |  | 100.7236 | 101.3792 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:30 | 101.7837 | 1 |  | 102.0737 | 100.5433 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:45 | 98.1596 | 1 |  | 98.4496 | 100.499 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:00 | 101.0814 | 1 |  | 101.3714 | 99.4791 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:15 | 99.5865 | 1 |  | 99.8765 | 99.4791 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:30 | 96.6844 | 1 |  | 96.9744 | 98.5951 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:45 | 94.9346 | 1 |  | 95.2246 | 98.5172 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:00 | 96.0134 | 1 |  | 96.3034 | 99.1015 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:15 | 102.6559 | 1 |  | 102.9459 | 98.7373 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:30 | 92.9216 | 1 |  | 93.2116 | 97.8069 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:45 | 100.6919 | 1 |  | 100.9819 | 98.2825 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:00 | 104.4683 | 1 |  | 104.7583 | 99.0598 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:15 | 99.2602 | 1 |  | 99.5502 | 100.3883 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:30 | 92.8761 | 1 |  | 93.1661 | 99.4537 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:45 | 99.0624 | 1 |  | 99.3524 | 99.4537 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:00 | 98.8211 | 1 |  | 99.1111 | 98.7293 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:15 | 105.7368 | 1 |  | 106.0268 | 98.7293 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:30 | 97.9829 | 1 |  | 98.2729 | 97.7593 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:45 | 97.0699 | 1 |  | 97.3599 | 98.2184 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:00 | 94.4104 | 1 |  | 94.7004 | 98.2374 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:15 | 105.4907 | 1 |  | 105.7807 | 98.2078 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:30 | 93.2853 | 1 |  | 93.5753 | 97.7134 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:45 | 96.7055 | 1 |  | 96.9955 | 97.9483 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:00 | 99.1576 | 1 |  | 99.4476 | 98.6908 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:15 | 98.6729 | 1 |  | 98.9629 | 99.5379 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:30 | 96.6858 | 1 |  | 96.9758 | 98.6908 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:45 | 100.7823 | 1 |  | 101.0723 | 99.5379 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:00 | 101.1895 | 1 |  | 101.4795 | 99.5339 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:15 | 100.921 | 1 |  | 101.211 | 99.9403 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:30 | 92.25 | 1 |  | 92.54 | 100.5765 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:45 | 101.8537 | 1 |  | 102.1437 | 102.2646 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:00 | 95.7123 | 1 |  | 96.0023 | 103.2666 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:15 | 107.575 | 1 |  | 107.865 | 103.5294 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:30 | 105.7926 | 1 |  | 106.0826 | 103.5298 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:45 | 105.1263 | 1 |  | 105.4163 | 104.6035 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:00 | 106.2915 | 1 |  | 106.5815 | 104.4393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:15 | 102.5036 | 1 |  | 102.7936 | 104.4393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:30 | 100.923 | 1 |  | 101.213 | 104.4393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:45 | 107.1304 | 1 |  | 107.4204 | 104.7069 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:00 | 101.0325 | 1 |  | 101.3225 | 104.2348 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:15 | 98.7089 | 1 |  | 98.9989 | 104.2903 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:30 | 111.3391 | 1 |  | 111.6291 | 103.9742 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:45 | 108.1773 | 1 |  | 108.4673 | 105.1073 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:00 | 102.766 | 1 |  | 103.056 | 105.3167 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:15 | 106.5689 | 1 |  | 106.8589 | 105.092 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:30 | 99.9094 | 1 |  | 100.1994 | 105.092 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:45 | 106.5886 | 1 |  | 106.8786 | 103.4296 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:00 | 109.9945 | 1 |  | 110.2845 | 103.4296 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:15 | 99.8653 | 1 |  | 100.1553 | 103.1599 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:30 | 98.87 | 1 |  | 99.16 | 102.6583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:45 | 99.2799 | 1 |  | 99.5699 | 104.6533 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:00 | 109.8843 | 1 |  | 110.1743 | 103.5683 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:15 | 101.4173 | 1 |  | 101.7073 | 101.953 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:30 | 104.0611 | 1 |  | 104.3511 | 103.0816 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:45 | 111.8633 | 1 |  | 112.1533 | 103.6441 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 | 101.1637 | 1 |  | 101.4537 | 103.6441 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:15 | 101.8075 | 1 |  | 102.0975 | 102.8133 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:30 | 105.5084 | 1 |  | 105.7984 | 103.6316 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:45 | 103.9761 | 1 |  | 104.2661 | 103.8891 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:00 | 101.3547 | 1 |  | 101.6447 | 103.623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:15 | 100.3772 | 1 |  | 100.6672 | 104.4537 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:30 | 110.3609 | 1 |  | 110.6509 | 104.7156 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:45 | 105.3486 | 1 |  | 105.6386 | 104.3679 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:00 | 104.178 | 1 |  | 104.468 | 104.1598 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:15 | 110.8143 | 1 |  | 111.1043 | 105.6449 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:30 | 103.1168 | 1 |  | 103.4068 | 105.6449 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:45 | 103.7701 | 1 |  | 104.0601 | 105.6545 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:00 | 102.9353 | 1 |  | 103.2253 | 105.4301 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:15 | 111.0638 | 1 |  | 111.3538 | 105.1815 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:30 | 101.6178 | 1 |  | 101.9078 | 105.1363 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:45 | 110.4092 | 1 |  | 110.6992 | 106.0649 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:00 | 104.2263 | 1 |  | 104.5163 | 106.8586 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:15 | 99.2534 | 1 |  | 99.5434 | 108.2601 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:30 | 110.1828 | 1 |  | 110.4728 | 107.8056 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:45 | 107.7599 | 1 |  | 108.0499 | 107.8056 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:00 | 107.7389 | 1 |  | 108.0289 | 105.7545 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:15 | 109.9428 | 1 |  | 110.2328 | 104.7599 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:30 | 107.9102 | 1 |  | 108.2002 | 105.9477 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:45 | 98.3506 | 1 |  | 98.6406 | 105.0242 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:00 | 99.6871 | 1 |  | 99.9771 | 103.2347 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:15 | 98.8122 | 1 |  | 99.1022 | 101.3733 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:30 | 105.1923 | 1 |  | 105.4823 | 100.005 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:45 | 103.2929 | 1 |  | 103.5829 | 100.005 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:00 | 98.4322 | 1 |  | 98.7222 | 100.202 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:15 | 94.7469 | 1 |  | 95.0369 | 99.8515 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:30 | 95.6783 | 1 |  | 95.9683 | 99.2247 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:45 | 106.0883 | 1 |  | 106.3783 | 97.8118 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:00 | 99.3357 | 1 |  | 99.6257 | 97.8118 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:15 | 97.9346 | 1 |  | 98.2246 | 98.3746 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:30 | 94.5702 | 1 |  | 94.8602 | 98.9762 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:45 | 96.2283 | 1 |  | 96.5183 | 100.4566 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:00 | 101.246 | 1 |  | 101.536 | 98.9762 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:15 | 109.437 | 1 |  | 109.727 | 98.7596 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:30 | 7.1629 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:45 | -0.2696 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -0.2758 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -0.241 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -0.2472 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -0.788 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -0.7308 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -0.6368 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -0.526 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -0.4576 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -0.3922 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -0.292 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -0.2764 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -0.3281 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -0.3841 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -0.3966 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -0.0661 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -0.0511 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | 0.0354 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | 0.0329 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | 0.0236 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | 0.0142 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | 0.031 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | 0.0236 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | 0.0316 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | 0.0497 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 16:00 | 0.0422 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## P4
P4 · Presión (m) · VN3950683
Válido
Offset |  | 0.03
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-08 08:15 | -0.28 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:30 | -0.2987 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:45 | -0.8308 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:00 | -0.8681 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:15 | -0.8588 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:30 | -0.8775 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:45 | -0.8962 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:00 | -0.8401 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:15 | -0.5787 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:30 | -0.3733 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:45 | -0.2987 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:00 | 61.8048 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:15 | 70.031 | 1 |  | 70.001 | 71.7254 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 11:30 | 69.6061 | 1 |  | 69.5761 | 74.0964 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 11:45 | 81.2394 | 1 |  | 81.2094 | 75.5792 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:00 | 75.6292 | 1 |  | 75.5992 | 77.0799 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:15 | 68.9178 | 1 |  | 68.8878 | 77.1139 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:30 | 81.5402 | 1 |  | 81.5102 | 79.0377 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:45 | 86.751 | 1 |  | 86.721 | 81.2621 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:00 | 87.3322 | 1 |  | 87.3022 | 82.4082 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:15 | 77.2795 | 1 |  | 77.2495 | 84.4188 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:30 | 79.6503 | 1 |  | 79.6203 | 85.998 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:45 | 87.5464 | 1 |  | 87.5164 | 87.3077 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:00 | 86.9702 | 1 |  | 86.9402 | 87.6863 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:15 | 93.9757 | 1 |  | 93.9457 | 86.948 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:30 | 88.0885 | 1 |  | 88.0585 | 88.5517 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:45 | 96.3363 | 1 |  | 96.3063 | 89.1823 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:00 | 88.6443 | 1 |  | 88.6143 | 89.067 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:15 | 83.6408 | 1 |  | 83.6108 | 89.8889 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:30 | 91.6592 | 1 |  | 91.6292 | 89.8726 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:45 | 90.1229 | 1 |  | 90.0929 | 90.5868 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:00 | 82.4342 | 1 |  | 82.4042 | 89.3883 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:15 | 91.0797 | 1 |  | 91.0497 | 89.9912 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:30 | 91.5777 | 1 |  | 91.5477 | 91.2557 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:45 | 92.3373 | 1 |  | 92.3073 | 91.2047 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:00 | 85.6667 | 1 |  | 85.6367 | 90.8481 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:15 | 91.9889 | 1 |  | 91.9589 | 91.0575 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:30 | 96.4179 | 1 |  | 96.3879 | 91.309 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:45 | 91.4043 | 1 |  | 91.3743 | 91.2543 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:00 | 88.34 | 1 |  | 88.31 | 91.1972 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:15 | 89.387 | 1 |  | 89.357 | 91.1972 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:30 | 96.3788 | 1 |  | 96.3488 | 91.7003 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:45 | 91.304 | 1 |  | 91.274 | 91.7003 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:00 | 92.0518 | 1 |  | 92.0218 | 92.4817 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:15 | 85.269 | 1 |  | 85.239 | 93.2594 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:30 | 94.5043 | 1 |  | 94.4743 | 94.2744 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:45 | 97.82 | 1 |  | 97.79 | 94.5626 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:00 | 95.3115 | 1 |  | 95.2815 | 95.7608 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:15 | 93.2755 | 1 |  | 93.2455 | 97.1667 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:30 | 98.0427 | 1 |  | 98.0127 | 98.1459 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:45 | 100.3048 | 1 |  | 100.2748 | 99.1537 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:00 | 100.3506 | 1 |  | 100.3206 | 99.4478 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:15 | 101.8394 | 1 |  | 101.8094 | 99.9631 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:30 | 99.4006 | 1 |  | 99.3706 | 100.4729 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:45 | 100.6192 | 1 |  | 100.5892 | 101.6174 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:00 | 99.2901 | 1 |  | 99.2601 | 102.6085 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:15 | 105.1229 | 1 |  | 105.0929 | 103.6215 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:30 | 105.2606 | 1 |  | 105.2306 | 104.734 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:45 | 105.4153 | 1 |  | 105.3853 | 106.044 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:00 | 107.8779 | 1 |  | 107.8479 | 106.4189 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:15 | 107.9646 | 1 |  | 107.9346 | 106.4189 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:30 | 107.402 | 1 |  | 107.372 | 106.4189 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:45 | 107.1692 | 1 |  | 107.1392 | 104.4509 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 | 106.9975 | 0 |  | 106.9675 | 106.9675
2026-09-09 00:15 | 95.4203 | 0 |  | 95.3903 | 95.3903
2026-09-09 00:30 | 94.3173 | 0 |  | 94.2873 | 94.2873
2026-09-09 00:45 | 94.2357 | 0 |  | 94.2057 | 94.2057
2026-09-09 01:00 | 96.61 | 0 |  | 96.58 | 96.58
2026-09-09 01:15 | 95.9591 | 0 |  | 95.9291 | 95.9291
2026-09-09 01:30 | 96.785 | 0 |  | 96.755 | 96.755
2026-09-09 01:45 | 95.4662 | 0 |  | 95.4362 | 95.4362
2026-09-09 02:00 | 95.3472 | 0 |  | 95.3172 | 95.3172
2026-09-09 02:15 | 96.4723 | 0 |  | 96.4423 | 96.4423
2026-09-09 02:30 | 97.0043 | 0 |  | 96.9743 | 96.9743
2026-09-09 02:45 | 96.0389 | 0 |  | 96.0089 | 96.0089
2026-09-09 03:00 | 96.1307 | 0 |  | 96.1007 | 96.1007
2026-09-09 03:15 | 95.8078 | 0 |  | 95.7778 | 95.7778
2026-09-09 03:30 | 95.6548 | 0 |  | 95.6248 | 95.6248
2026-09-09 03:45 | 95.2317 | 0 |  | 95.2017 | 95.2017
2026-09-09 04:00 | 96.2208 | 0 |  | 96.1908 | 96.1908
2026-09-09 04:15 | 92.2371 | 0 |  | 92.2071 | 92.2071
2026-09-09 04:30 | 91.6779 | 0 |  | 91.6479 | 91.6479
2026-09-09 04:45 | 87.9101 | 0 |  | 87.8801 | 87.8801
2026-09-09 05:00 | 89.7031 | 0 |  | 89.6731 | 89.6731
2026-09-09 05:15 | 81.581 | 0 |  | 81.551 | 81.551
2026-09-09 05:30 | 80.6531 | 0 |  | 80.6231 | 80.6231
2026-09-09 05:45 | 77.7027 | 0 |  | 77.6727 | 77.6727
2026-09-09 06:00 | 70.5119 | 0 |  | 70.4819 | 70.4819
2026-09-09 06:15 | 66.2665 | 2 | 71.2612 | 66.2365 | 71.2612 | pico aislado
2026-09-09 06:30 | 72.0704 | 0 |  | 72.0404 | 72.0404
2026-09-09 06:45 | 72.5157 | 0 |  | 72.4857 | 72.4857
2026-09-09 07:00 | 75.9267 | 0 |  | 75.8967 | 75.8967
2026-09-09 07:15 | 77.4834 | 0 |  | 77.4534 | 77.4534
2026-09-09 07:30 | 77.3628 | 0 |  | 77.3328 | 77.3328
2026-09-09 07:45 | 71.5011 | 0 |  | 71.4711 | 71.4711
2026-09-09 08:00 | 62.9558 | 0 |  | 62.9258 | 62.9258
2026-09-09 08:15 | 65.6683 | 0 |  | 65.6383 | 65.6383
2026-09-09 08:30 | 68.673 | 0 |  | 68.643 | 68.643
2026-09-09 08:45 | 69.5143 | 0 |  | 69.4843 | 69.4843
2026-09-09 09:00 | 63.3926 | 0 |  | 63.3626 | 63.3626
2026-09-09 09:15 | 60.6478 | 0 |  | 60.6178 | 60.6178
2026-09-09 09:30 | 64.1455 | 0 |  | 64.1155 | 64.1155
2026-09-09 09:45 | 68.9841 | 0 |  | 68.9541 | 68.9541
2026-09-09 10:00 | 65.7804 | 0 |  | 65.7504 | 65.7504
2026-09-09 10:15 | 68.0102 | 0 |  | 67.9802 | 67.9802
2026-09-09 10:30 | 70.7414 | 0 |  | 70.7114 | 70.7114
2026-09-09 10:45 | 70.2825 | 0 |  | 70.2525 | 70.2525
2026-09-09 11:00 | 62.6618 | 0 |  | 62.6318 | 62.6318
2026-09-09 11:15 | 61.6999 | 0 |  | 61.6699 | 61.6699
2026-09-09 11:30 | 59.5958 | 0 |  | 59.5658 | 59.5658
2026-09-09 11:45 | 59.137 | 0 |  | 59.107 | 59.107
2026-09-09 12:00 | 59.2355 | 0 |  | 59.2055 | 59.2055
2026-09-09 12:15 | 59.8083 | 0 |  | 59.7783 | 59.7783
2026-09-09 12:30 | 59.4429 | 0 |  | 59.4129 | 59.4129
2026-09-09 12:45 | 59.0418 | 0 |  | 59.0118 | 59.0118
2026-09-09 13:00 | 70.6989 | 0 |  | 70.6689 | 70.6689
2026-09-09 13:15 | 83.5117 | 0 |  | 83.4817 | 83.4817
2026-09-09 13:30 | 89.4889 | 0 |  | 89.4589 | 89.4589
2026-09-09 13:45 | 93.7327 | 0 |  | 93.7027 | 93.7027
2026-09-09 14:00 | 93.6528 | 0 |  | 93.6228 | 93.6228
2026-09-09 14:15 | 93.8975 | 0 |  | 93.8675 | 93.8675
2026-09-09 14:30 | 97.0705 | 0 |  | 97.0405 | 97.0405
2026-09-09 14:45 | 90.0668 | 0 |  | 90.0368 | 90.0368
2026-09-09 15:00 | 94.2612 | 0 |  | 94.2312 | 94.2312
2026-09-09 15:15 | 93.714 | 0 |  | 93.684 | 93.684
2026-09-09 15:30 | 88.4641 | 0 |  | 88.4341 | 88.4341
2026-09-09 15:45 | 92.9543 | 0 |  | 92.9243 | 92.9243
2026-09-09 16:00 | 92.4937 | 0 |  | 92.4637 | 92.4637
2026-09-09 16:15 | 97.0264 | 0 |  | 96.9964 | 96.9964
2026-09-09 16:30 | 94.3326 | 0 |  | 94.3026 | 94.3026
2026-09-09 16:45 | 89.9121 | 0 |  | 89.8821 | 89.8821
2026-09-09 17:00 | 95.7687 | 0 |  | 95.7387 | 95.7387
2026-09-09 17:15 | 84.1966 | 0 |  | 84.1666 | 84.1666
2026-09-09 17:30 | 83.3264 | 0 |  | 83.2964 | 83.2964
2026-09-09 17:45 | 79.0708 | 0 |  | 79.0408 | 79.0408
2026-09-09 18:00 | 75.7805 | 0 |  | 75.7505 | 75.7505
2026-09-09 18:15 | 78.8329 | 0 |  | 78.8029 | 78.8029
2026-09-09 18:30 | 83.4726 | 0 |  | 83.4426 | 83.4426
2026-09-09 18:45 | 77.5208 | 0 |  | 77.4908 | 77.4908
2026-09-09 19:00 | 78.221 | 0 |  | 78.191 | 78.191
2026-09-09 19:15 | 77.9933 | 0 |  | 77.9633 | 77.9633
2026-09-09 19:30 | 69.946 | 2 | 75.0979 | 69.916 | 75.0979 | pico aislado
2026-09-09 19:45 | 72.2625 | 0 |  | 72.2325 | 72.2325
2026-09-09 20:00 | 80.9539 | 0 |  | 80.9239 | 80.9239
2026-09-09 20:15 | 84.6011 | 0 |  | 84.5711 | 84.5711
2026-09-09 20:30 | 85.8893 | 0 |  | 85.8593 | 85.8593
2026-09-09 20:45 | 86.7357 | 0 |  | 86.7057 | 86.7057
2026-09-09 21:00 | 84.1422 | 0 |  | 84.1122 | 84.1122
2026-09-09 21:15 | 85.3047 | 0 |  | 85.2747 | 85.2747
2026-09-09 21:30 | 90.0226 | 0 |  | 89.9926 | 89.9926
2026-09-09 21:45 | 90.0481 | 0 |  | 90.0181 | 90.0181
2026-09-09 22:00 | 93.2942 | 0 |  | 93.2642 | 93.2642
2026-09-09 22:15 | 94.4108 | 0 |  | 94.3808 | 94.3808
2026-09-09 22:30 | 95.2537 | 0 |  | 95.2237 | 95.2237
2026-09-09 22:45 | 95.5155 | 0 |  | 95.4855 | 95.4855
2026-09-09 23:00 | 94.5263 | 0 |  | 94.4963 | 94.4963
2026-09-09 23:15 | 95.4118 | 0 |  | 95.3818 | 95.3818
2026-09-09 23:30 | 96.836 | 0 |  | 96.806 | 96.806
2026-09-09 23:45 | 98.5559 | 0 |  | 98.5259 | 98.5259
2026-09-10 | 98.6562 | 0 |  | 98.6262 | 98.6262
2026-09-10 00:15 | 100.0192 | 0 |  | 99.9892 | 99.9892
2026-09-10 00:30 | 98.7276 | 0 |  | 98.6976 | 98.6976
2026-09-10 00:45 | 99.5859 | 0 |  | 99.5559 | 99.5559
2026-09-10 01:00 | 99.251 | 0 |  | 99.221 | 99.221
2026-09-10 01:15 | 100.2589 | 0 |  | 100.2289 | 100.2289
2026-09-10 01:30 | 100.3642 | 0 |  | 100.3342 | 100.3342
2026-09-10 01:45 | 101.0882 | 0 |  | 101.0582 | 101.0582
2026-09-10 02:00 | 100.7279 | 0 |  | 100.6979 | 100.6979
2026-09-10 02:15 | 100.2606 | 0 |  | 100.2306 | 100.2306
2026-09-10 02:30 | 100.3235 | 0 |  | 100.2935 | 100.2935
2026-09-10 02:45 | 101.039 | 0 |  | 101.009 | 101.009
2026-09-10 03:00 | 100.9472 | 0 |  | 100.9172 | 100.9172
2026-09-10 03:15 | 100.8418 | 0 |  | 100.8118 | 100.8118
2026-09-10 03:30 | 100.0141 | 0 |  | 99.9841 | 99.9841
2026-09-10 03:45 | 100.4543 | 0 |  | 100.4243 | 100.4243
2026-09-10 04:00 | 98.3146 | 0 |  | 98.2846 | 98.2846
2026-09-10 04:15 | 97.7691 | 0 |  | 97.7391 | 97.7391
2026-09-10 04:30 | 96.5607 | 0 |  | 96.5307 | 96.5307
2026-09-10 04:45 | 92.6093 | 0 |  | 92.5793 | 92.5793
2026-09-10 05:00 | 93.6851 | 0 |  | 93.6551 | 93.6551
2026-09-10 05:15 | 86.6558 | 0 |  | 86.6258 | 86.6258
2026-09-10 05:30 | 84.3359 | 0 |  | 84.3059 | 84.3059
2026-09-10 05:45 | 82.4936 | 0 |  | 82.4636 | 82.4636
2026-09-10 06:00 | 78.9552 | 0 |  | 78.9252 | 78.9252
2026-09-10 06:15 | 81.7221 | 0 |  | 81.6921 | 81.6921
2026-09-10 06:30 | 82.4801 | 0 |  | 82.4501 | 82.4501
2026-09-10 06:45 | 85.444 | 0 |  | 85.414 | 85.414
2026-09-10 07:00 | 85.6514 | 0 |  | 85.6214 | 85.6214
2026-09-10 07:15 | 78.012 | 0 |  | 77.982 | 77.982
2026-09-10 07:30 | 80.3998 | 0 |  | 80.3698 | 80.3698
2026-09-10 07:45 | 83.0579 | 0 |  | 83.0279 | 83.0279
2026-09-10 08:00 | 82.0824 | 0 |  | 82.0524 | 82.0524
2026-09-10 08:15 | 82.5599 | 0 |  | 82.5299 | 82.5299
2026-09-10 08:30 | 75.342 | 0 |  | 75.312 | 75.312
2026-09-10 08:45 | 77.0042 | 0 |  | 76.9742 | 76.9742
2026-09-10 09:00 | 76.1187 | 0 |  | 76.0887 | 76.0887
2026-09-10 09:15 | 69.4769 | 0 |  | 69.4469 | 69.4469
2026-09-10 09:30 | 75.4916 | 0 |  | 75.4616 | 75.4616
2026-09-10 09:45 | 71.5775 | 0 |  | 71.5475 | 71.5475
2026-09-10 10:00 | 73.2652 | 0 |  | 73.2352 | 73.2352
2026-09-10 10:15 | 72.1775 | 0 |  | 72.1475 | 72.1475
2026-09-10 10:30 | 72.9032 | 0 |  | 72.8732 | 72.8732
2026-09-10 10:45 | 72.9185 | 0 |  | 72.8885 | 72.8885
2026-09-10 11:00 | 67.6278 | 0 |  | 67.5978 | 67.5978
2026-09-10 11:15 | 69.6537 | 0 |  | 69.6237 | 69.6237
2026-09-10 11:30 | 78.1207 | 0 |  | 78.0907 | 78.0907
2026-09-10 11:45 | 75.9436 | 0 |  | 75.9136 | 75.9136
2026-09-10 12:00 | 73.7241 | 0 |  | 73.6941 | 73.6941
2026-09-10 12:15 | 82.1911 | 0 |  | 82.1611 | 82.1611
2026-09-10 12:30 | 77.4681 | 0 |  | 77.4381 | 77.4381
2026-09-10 12:45 | 80.3369 | 0 |  | 80.3069 | 80.3069
2026-09-10 13:00 | 79.9715 | 0 |  | 79.9415 | 79.9415
2026-09-10 13:15 | 76.5963 | 0 |  | 76.5663 | 76.5663
2026-09-10 13:30 | 78.6119 | 0 |  | 78.5819 | 78.5819
2026-09-10 13:45 | 77.9848 | 0 |  | 77.9548 | 77.9548
2026-09-10 14:00 | 83.923 | 0 |  | 83.893 | 83.893
2026-09-10 14:15 | 83.0919 | 0 |  | 83.0619 | 83.0619
2026-09-10 14:30 | 83.8261 | 0 |  | 83.7961 | 83.7961
2026-09-10 14:45 | 77.7078 | 0 |  | 77.6778 | 77.6778
2026-09-10 15:00 | 86.2615 | 0 |  | 86.2315 | 86.2315
2026-09-10 15:15 | 86.9515 | 0 |  | 86.9215 | 86.9215
2026-09-10 15:30 | 84.6996 | 0 |  | 84.6696 | 84.6696
2026-09-10 15:45 | 83.4505 | 0 |  | 83.4205 | 83.4205
2026-09-10 16:00 | 82.9746 | 0 |  | 82.9446 | 82.9446
2026-09-10 16:15 | 81.7068 | 0 |  | 81.6768 | 81.6768
2026-09-10 16:30 | 83.0545 | 0 |  | 83.0245 | 83.0245
2026-09-10 16:45 | 81.5113 | 0 |  | 81.4813 | 81.4813
2026-09-10 17:00 | 80.8247 | 0 |  | 80.7947 | 80.7947
2026-09-10 17:15 | 78.9943 | 0 |  | 78.9643 | 78.9643
2026-09-10 17:30 | 78.08 | 0 |  | 78.05 | 78.05
2026-09-10 17:45 | 78.9705 | 0 |  | 78.9405 | 78.9405
2026-09-10 18:00 | 77.701 | 0 |  | 77.671 | 77.671
2026-09-10 18:15 | 81.0524 | 0 |  | 81.0224 | 81.0224
2026-09-10 18:30 | 81.8665 | 0 |  | 81.8365 | 81.8365
2026-09-10 18:45 | 89.387 | 0 |  | 89.357 | 89.357
2026-09-10 19:00 | 95.2215 | 0 |  | 95.1915 | 95.1915
2026-09-10 19:15 | 95.5954 | 0 |  | 95.5654 | 95.5654
2026-09-10 19:30 | 91.9193 | 0 |  | 91.8893 | 91.8893
2026-09-10 19:45 | 94.4329 | 0 |  | 94.4029 | 94.4029
2026-09-10 20:00 | 96.0899 | 0 |  | 96.0599 | 96.0599
2026-09-10 20:15 | 98.9859 | 0 |  | 98.9559 | 98.9559
2026-09-10 20:30 | 97.5362 | 0 |  | 97.5062 | 97.5062
2026-09-10 20:45 | 95.8979 | 0 |  | 95.8679 | 95.8679
2026-09-10 21:00 | 98.0716 | 0 |  | 98.0416 | 98.0416
2026-09-10 21:15 | 98.1056 | 0 |  | 98.0756 | 98.0756
2026-09-10 21:30 | 96.7833 | 0 |  | 96.7533 | 96.7533
2026-09-10 21:45 | 101.1681 | 0 |  | 101.1381 | 101.1381
2026-09-10 22:00 | 102.3323 | 0 |  | 102.3023 | 102.3023
2026-09-10 22:15 | 92.2847 | 0 |  | 92.2547 | 92.2547
2026-09-10 22:30 | 93.2738 | 0 |  | 93.2438 | 93.2438
2026-09-10 22:45 | 92.8642 | 0 |  | 92.8342 | 92.8342
2026-09-10 23:00 | 95.0923 | 0 |  | 95.0623 | 95.0623
2026-09-10 23:15 | 95.2979 | 0 |  | 95.2679 | 95.2679
2026-09-10 23:30 | 95.1229 | 0 |  | 95.0929 | 95.0929
2026-09-10 23:45 | 96.3652 | 0 |  | 96.3352 | 96.3352
2026-09-11 | 97.4852 | 0 |  | 97.4552 | 97.4552
2026-09-11 00:15 | 99.0097 | 0 |  | 98.9797 | 98.9797
2026-09-11 00:30 | 98.3962 | 0 |  | 98.3662 | 98.3662
2026-09-11 00:45 | 99.6215 | 0 |  | 99.5915 | 99.5915
2026-09-11 01:00 | 98.041 | 0 |  | 98.011 | 98.011
2026-09-11 01:15 | 99.8102 | 0 |  | 99.7802 | 99.7802
2026-09-11 01:30 | 100.4594 | 0 |  | 100.4294 | 100.4294
2026-09-11 01:45 | 100.0532 | 0 |  | 100.0232 | 100.0232
2026-09-11 02:00 | 100.66 | 0 |  | 100.63 | 100.63
2026-09-11 02:15 | 100.8503 | 0 |  | 100.8203 | 100.8203
2026-09-11 02:30 | 100.6651 | 0 |  | 100.6351 | 100.6351
2026-09-11 02:45 | 100.8979 | 0 |  | 100.8679 | 100.8679
2026-09-11 03:00 | 100.6209 | 0 |  | 100.5909 | 100.5909
2026-09-11 03:15 | 101.1409 | 0 |  | 101.1109 | 101.1109
2026-09-11 03:30 | 99.6181 | 0 |  | 99.5881 | 99.5881
2026-09-11 03:45 | 99.8085 | 0 |  | 99.7785 | 99.7785
2026-09-11 04:00 | 98.0597 | 0 |  | 98.0297 | 98.0297
2026-09-11 04:15 | 96.7799 | 0 |  | 96.7499 | 96.7499
2026-09-11 04:30 | 95.213 | 0 |  | 95.183 | 95.183
2026-09-11 04:45 | 92.3441 | 0 |  | 92.3141 | 92.3141
2026-09-11 05:00 | 89.5654 | 0 |  | 89.5354 | 89.5354
2026-09-11 05:15 | 85.8332 | 0 |  | 85.8032 | 85.8032
2026-09-11 05:30 | 86.1969 | 0 |  | 86.1669 | 86.1669
2026-09-11 05:45 | 83.8771 | 0 |  | 83.8471 | 83.8471
2026-09-11 06:00 | 85.5477 | 0 |  | 85.5177 | 85.5177
2026-09-11 06:15 | 80.8757 | 0 |  | 80.8457 | 80.8457
2026-09-11 06:30 | 76.6422 | 0 |  | 76.6122 | 76.6122
2026-09-11 06:45 | 78.3111 | 0 |  | 78.2811 | 78.2811
2026-09-11 07:00 | 73.7003 | 0 |  | 73.6703 | 73.6703
2026-09-11 07:15 | 82.3985 | 2 |  | 82.3685 |  | pico aislado
2026-09-11 07:30 | 15.8694 | 2 |  | 15.8394 |  | pico aislado
2026-09-11 07:45 | 0.6038 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-09-11 08:00 | 17.0011 | 2 |  | 16.9711 |  | pico aislado
2026-09-11 08:15 | 49.4479 | 0 |  | 49.4179 | 49.4179
2026-09-11 08:30 | 61.1492 | 0 |  | 61.1192 | 61.1192
2026-09-11 08:45 | 62.8606 | 0 |  | 62.8306 | 62.8306
2026-09-11 09:00 | 56.0421 | 0 |  | 56.0121 | 56.0121
2026-09-11 09:15 | 55.5323 | 0 |  | 55.5023 | 55.5023
2026-09-11 09:30 | 61.7491 | 0 |  | 61.7191 | 61.7191
2026-09-11 09:45 | 57.689 | 0 |  | 57.659 | 57.659
2026-09-11 10:00 | 62.1927 | 0 |  | 62.1627 | 62.1627
2026-09-11 10:15 | 59.4378 | 0 |  | 59.4078 | 59.4078
2026-09-11 10:30 | 56.0302 | 0 |  | 56.0002 | 56.0002
2026-09-11 10:45 | 61.8086 | 0 |  | 61.7786 | 61.7786
2026-09-11 11:00 | 62.3304 | 0 |  | 62.3004 | 62.3004
2026-09-11 11:15 | 62.8878 | 0 |  | 62.8578 | 62.8578
2026-09-11 11:30 | 60.0377 | 0 |  | 60.0077 | 60.0077
2026-09-11 11:45 | 62.4816 | 0 |  | 62.4516 | 62.4516
2026-09-11 12:00 | 64.5177 | 0 |  | 64.4877 | 64.4877
2026-09-11 12:15 | 66.2733 | 0 |  | 66.2433 | 66.2433
2026-09-11 12:30 | 63.6441 | 0 |  | 63.6141 | 63.6141
2026-09-11 12:45 | 57.0516 | 0 |  | 57.0216 | 57.0216
2026-09-11 13:00 | 64.5857 | 0 |  | 64.5557 | 64.5557
2026-09-11 13:15 | 59.3647 | 0 |  | 59.3347 | 59.3347
2026-09-11 13:30 | 66.5622 | 0 |  | 66.5322 | 66.5322
2026-09-11 13:45 | 60.4796 | 0 |  | 60.4496 | 60.4496
2026-09-11 14:00 | 64.5279 | 0 |  | 64.4979 | 64.4979
2026-09-11 14:15 | 61.6472 | 0 |  | 61.6172 | 61.6172
2026-09-11 14:30 | 61.5605 | 0 |  | 61.5305 | 61.5305
2026-09-11 14:45 | 62.2981 | 0 |  | 62.2681 | 62.2681
2026-09-11 15:00 | 57.8453 | 0 |  | 57.8153 | 57.8153
2026-09-11 15:15 | 57.1349 | 0 |  | 57.1049 | 57.1049
2026-09-11 15:30 | 63.43 | 0 |  | 63.4 | 63.4
2026-09-11 15:45 | 65.0547 | 0 |  | 65.0247 | 65.0247
2026-09-11 16:00 | 67.2114 | 0 |  | 67.1814 | 67.1814
2026-09-11 16:15 | 67.5089 | 0 |  | 67.4789 | 67.4789
2026-09-11 16:30 | 67.4341 | 0 |  | 67.4041 | 67.4041
2026-09-11 16:45 | 65.4524 | 0 |  | 65.4224 | 65.4224
2026-09-11 17:00 | 62.3049 | 0 |  | 62.2749 | 62.2749
2026-09-11 17:15 | 65.5357 | 0 |  | 65.5057 | 65.5057
2026-09-11 17:30 | 67.9151 | 0 |  | 67.8851 | 67.8851
2026-09-11 17:45 | 65.138 | 0 |  | 65.108 | 65.108
2026-09-11 18:00 | 65.0275 | 0 |  | 64.9975 | 64.9975
2026-09-11 18:15 | 58.1189 | 0 |  | 58.0889 | 58.0889
2026-09-11 18:30 | 59.9884 | 0 |  | 59.9584 | 59.9584
2026-09-11 18:45 | 57.1162 | 0 |  | 57.0862 | 57.0862
2026-09-11 19:00 | 62.7077 | 0 |  | 62.6777 | 62.6777
2026-09-11 19:15 | 59.3443 | 0 |  | 59.3143 | 59.3143
2026-09-11 19:30 | 75.2281 | 0 |  | 75.1981 | 75.1981
2026-09-11 19:45 | 93.2823 | 0 |  | 93.2523 | 93.2523
2026-09-11 20:00 | 93.2976 | 0 |  | 93.2676 | 93.2676
2026-09-11 20:15 | 93.0783 | 0 |  | 93.0483 | 93.0483
2026-09-11 20:30 | 96.2446 | 0 |  | 96.2146 | 96.2146
2026-09-11 20:45 | 94.2799 | 0 |  | 94.2499 | 94.2499
2026-09-11 21:00 | 95.5648 | 0 |  | 95.5348 | 95.5348
2026-09-11 21:15 | 97.5226 | 0 |  | 97.4926 | 97.4926
2026-09-11 21:30 | 100.4424 | 0 |  | 100.4124 | 100.4124
2026-09-11 21:45 | 102.611 | 0 |  | 102.581 | 102.581
2026-09-11 22:00 | 97.2303 | 0 |  | 97.2003 | 97.2003
2026-09-11 22:15 | 97.6008 | 0 |  | 97.5708 | 97.5708
2026-09-11 22:30 | 101.2854 | 0 |  | 101.2554 | 101.2554
2026-09-11 22:45 | 101.5964 | 0 |  | 101.5664 | 101.5664
2026-09-11 23:00 | 92.9067 | 0 |  | 92.8767 | 92.8767
2026-09-11 23:15 | 70.1856 | 0 |  | 70.1556 | 70.1556
2026-09-11 23:30 | 66.7679 | 0 |  | 66.7379 | 66.7379
2026-09-11 23:45 | 62.14 | 0 |  | 62.11 | 62.11
2026-09-12 | 61.0812 | 0 |  | 61.0512 | 61.0512
2026-09-12 00:15 | 65.5391 | 0 |  | 65.5091 | 65.5091
2026-09-12 00:30 | 66.7577 | 0 |  | 66.7277 | 66.7277
2026-09-12 00:45 | 59.2593 | 0 |  | 59.2293 | 59.2293
2026-09-12 01:00 | 65.828 | 0 |  | 65.798 | 65.798
2026-09-12 01:15 | 60.6461 | 0 |  | 60.6161 | 60.6161
2026-09-12 01:30 | 62.1162 | 0 |  | 62.0862 | 62.0862
2026-09-12 01:45 | 59.6145 | 0 |  | 59.5845 | 59.5845
2026-09-12 02:00 | 66.5809 | 0 |  | 66.5509 | 66.5509
2026-09-12 02:15 | 59.1404 | 0 |  | 59.1104 | 59.1104
2026-09-12 02:30 | 59.7624 | 0 |  | 59.7324 | 59.7324
2026-09-12 02:45 | 65.3522 | 0 |  | 65.3222 | 65.3222
2026-09-12 03:00 | 67.6227 | 0 |  | 67.5927 | 67.5927
2026-09-12 03:15 | 67.7621 | 0 |  | 67.7321 | 67.7321
2026-09-12 03:30 | 66.5503 | 0 |  | 66.5203 | 66.5203
2026-09-12 03:45 | 67.842 | 0 |  | 67.812 | 67.812
2026-09-12 04:00 | 60.5085 | 0 |  | 60.4785 | 60.4785
2026-09-12 04:15 | 67.1384 | 0 |  | 67.1084 | 67.1084
2026-09-12 04:30 | 62.4052 | 0 |  | 62.3752 | 62.3752
2026-09-12 04:45 | 58.311 | 0 |  | 58.281 | 58.281
2026-09-12 05:00 | 66.5333 | 0 |  | 66.5033 | 66.5033
2026-09-12 05:15 | 60.2264 | 0 |  | 60.1964 | 60.1964
2026-09-12 05:30 | 57.9337 | 0 |  | 57.9037 | 57.9037
2026-09-12 05:45 | 65.3012 | 0 |  | 65.2712 | 65.2712
2026-09-12 06:00 | 60.8875 | 0 |  | 60.8575 | 60.8575
2026-09-12 06:15 | 61.4806 | 0 |  | 61.4506 | 61.4506
2026-09-12 06:30 | 58.5642 | 0 |  | 58.5342 | 58.5342
2026-09-12 06:45 | 58.6917 | 0 |  | 58.6617 | 58.6617
2026-09-12 07:00 | 59.2899 | 0 |  | 59.2599 | 59.2599
2026-09-12 07:15 | 64.7063 | 0 |  | 64.6763 | 64.6763
2026-09-12 07:30 | 60.4609 | 0 |  | 60.4309 | 60.4309
2026-09-12 07:45 | 65.9844 | 0 |  | 65.9544 | 65.9544
2026-09-12 08:00 | 66.9446 | 0 |  | 66.9146 | 66.9146
2026-09-12 08:15 | 63.1853 | 0 |  | 63.1553 | 63.1553
2026-09-12 08:30 | 65.7872 | 0 |  | 65.7572 | 65.7572
2026-09-12 08:45 | 65.189 | 0 |  | 65.159 | 65.159
2026-09-12 09:00 | 62.3015 | 0 |  | 62.2715 | 62.2715
2026-09-12 09:15 | 60.2621 | 0 |  | 60.2321 | 60.2321
2026-09-12 09:30 | 60.3759 | 0 |  | 60.3459 | 60.3459
2026-09-12 09:45 | 60.0683 | 0 |  | 60.0383 | 60.0383
2026-09-12 10:00 | 60.7124 | 0 |  | 60.6824 | 60.6824
2026-09-12 10:15 | 61.9871 | 0 |  | 61.9571 | 61.9571
2026-09-12 10:30 | 61.4908 | 0 |  | 61.4608 | 61.4608
2026-09-12 10:45 | 60.1652 | 0 |  | 60.1352 | 60.1352
2026-09-12 11:00 | 61.3651 | 0 |  | 61.3351 | 61.3351
2026-09-12 11:15 | 61.3888 | 0 |  | 61.3588 | 61.3588
2026-09-12 11:30 | 60.2909 | 0 |  | 60.2609 | 60.2609
2026-09-12 11:45 | 60.5238 | 0 |  | 60.4938 | 60.4938
2026-09-12 12:00 | 60.9351 | 0 |  | 60.9051 | 60.9051
2026-09-12 12:15 | 59.555 | 0 |  | 59.525 | 59.525
2026-09-12 12:30 | 60.5153 | 0 |  | 60.4853 | 60.4853
2026-09-12 12:45 | 61.3684 | 0 |  | 61.3384 | 61.3384
2026-09-12 13:00 | 60.0445 | 0 |  | 60.0145 | 60.0145
2026-09-12 13:15 | 61.0217 | 0 |  | 60.9917 | 60.9917
2026-09-12 13:30 | 61.4874 | 0 |  | 61.4574 | 61.4574
2026-09-12 13:45 | 60.3997 | 0 |  | 60.3697 | 60.3697
2026-09-12 14:00 | 59.5364 | 0 |  | 59.5064 | 59.5064
2026-09-12 14:15 | 60.76 | 0 |  | 60.73 | 60.73
2026-09-12 14:30 | 62.5513 | 0 |  | 62.5213 | 62.5213
2026-09-12 14:45 | 59.7029 | 0 |  | 59.6729 | 59.6729
2026-09-12 15:00 | 58.0612 | 0 |  | 58.0312 | 58.0312
2026-09-12 15:15 | 60.5612 | 0 |  | 60.5312 | 60.5312
2026-09-12 15:30 | 65.4609 | 0 |  | 65.4309 | 65.4309
2026-09-12 15:45 | 69.4259 | 0 |  | 69.3959 | 69.3959
2026-09-12 16:00 | 65.6683 | 0 |  | 65.6383 | 65.6383
2026-09-12 16:15 | 63.8923 | 0 |  | 63.8623 | 63.8623
2026-09-12 16:30 | 64.9188 | 0 |  | 64.8888 | 64.8888
2026-09-12 16:45 | 59.7386 | 0 |  | 59.7086 | 59.7086
2026-09-12 17:00 | 57.3117 | 0 |  | 57.2817 | 57.2817
2026-09-12 17:15 | 63.9008 | 0 |  | 63.8708 | 63.8708
2026-09-12 17:30 | 60.5561 | 0 |  | 60.5261 | 60.5261
2026-09-12 17:45 | 60.5221 | 0 |  | 60.4921 | 60.4921
2026-09-12 18:00 | 62.9303 | 0 |  | 62.9003 | 62.9003
2026-09-12 18:15 | 66.1033 | 0 |  | 66.0733 | 66.0733
2026-09-12 18:30 | 59.1625 | 0 |  | 59.1325 | 59.1325
2026-09-12 18:45 | 58.7954 | 0 |  | 58.7654 | 58.7654
2026-09-12 19:00 | 59.6757 | 0 |  | 59.6457 | 59.6457
2026-09-12 19:15 | 63.2991 | 0 |  | 63.2691 | 63.2691
2026-09-12 19:30 | 67.6601 | 0 |  | 67.6301 | 67.6301
2026-09-12 19:45 | 61.6115 | 0 |  | 61.5815 | 61.5815
2026-09-12 20:00 | 57.1536 | 0 |  | 57.1236 | 57.1236
2026-09-12 20:15 | 64.9885 | 0 |  | 64.9585 | 64.9585
2026-09-12 20:30 | 58.0968 | 0 |  | 58.0668 | 58.0668
2026-09-12 20:45 | 59.8729 | 0 |  | 59.8429 | 59.8429
2026-09-12 21:00 | 57.2233 | 0 |  | 57.1933 | 57.1933
2026-09-12 21:15 | 64.4905 | 0 |  | 64.4605 | 64.4605
2026-09-12 21:30 | 60.8943 | 0 |  | 60.8643 | 60.8643
2026-09-12 21:45 | 67.0636 | 0 |  | 67.0336 | 67.0336
2026-09-12 22:00 | 61.4942 | 0 |  | 61.4642 | 61.4642
2026-09-12 22:15 | 58.622 | 0 |  | 58.592 | 58.592
2026-09-12 22:30 | 66.8936 | 0 |  | 66.8636 | 66.8636
2026-09-12 22:45 | 63.0153 | 0 |  | 62.9853 | 62.9853
2026-09-12 23:00 | 66.7407 | 0 |  | 66.7107 | 66.7107
2026-09-12 23:15 | 68.0663 | 0 |  | 68.0363 | 68.0363
2026-09-12 23:30 | 59.589 | 0 |  | 59.559 | 59.559
2026-09-12 23:45 | 63.2073 | 0 |  | 63.1773 | 63.1773
2026-09-13 | 61.7321 | 0 |  | 61.7021 | 61.7021
2026-09-13 00:15 | 64.2322 | 0 |  | 64.2022 | 64.2022
2026-09-13 00:30 | 64.7828 | 0 |  | 64.7528 | 64.7528
2026-09-13 00:45 | 67.8318 | 0 |  | 67.8018 | 67.8018
2026-09-13 01:00 | 63.0646 | 0 |  | 63.0346 | 63.0346
2026-09-13 01:15 | 58.9721 | 0 |  | 58.9421 | 58.9421
2026-09-13 01:30 | 58.8022 | 0 |  | 58.7722 | 58.7722
2026-09-13 01:45 | 60.3504 | 0 |  | 60.3204 | 60.3204
2026-09-13 02:00 | 67.5429 | 0 |  | 67.5129 | 67.5129
2026-09-13 02:15 | 61.105 | 0 |  | 61.075 | 61.075
2026-09-13 02:30 | 60.7311 | 0 |  | 60.7011 | 60.7011
2026-09-13 02:45 | 61.5639 | 0 |  | 61.5339 | 61.5339
2026-09-13 03:00 | 60.0598 | 0 |  | 60.0298 | 60.0298
2026-09-13 03:15 | 59.5737 | 0 |  | 59.5437 | 59.5437
2026-09-13 03:30 | 65.0989 | 0 |  | 65.0689 | 65.0689
2026-09-13 03:45 | 61.1118 | 0 |  | 61.0818 | 61.0818
2026-09-13 04:00 | 61.5452 | 0 |  | 61.5152 | 61.5152
2026-09-13 04:15 | 66.3821 | 0 |  | 66.3521 | 66.3521
2026-09-13 04:30 | 62.8385 | 0 |  | 62.8085 | 62.8085
2026-09-13 04:45 | 61.982 | 0 |  | 61.952 | 61.952
2026-09-13 05:00 | 59.6094 | 0 |  | 59.5794 | 59.5794
2026-09-13 05:15 | 59.227 | 0 |  | 59.197 | 59.197
2026-09-13 05:30 | 60.2909 | 0 |  | 60.2609 | 60.2609
2026-09-13 05:45 | 59.7352 | 0 |  | 59.7052 | 59.7052
2026-09-13 06:00 | 61.5197 | 0 |  | 61.4897 | 61.4897
2026-09-13 06:15 | 62.8504 | 0 |  | 62.8204 | 62.8204
2026-09-13 06:30 | 65.036 | 0 |  | 65.006 | 65.006
2026-09-13 06:45 | 66.2512 | 0 |  | 66.2212 | 66.2212
2026-09-13 07:00 | 60.7039 | 0 |  | 60.6739 | 60.6739
2026-09-13 07:15 | 58.899 | 0 |  | 58.869 | 58.869
2026-09-13 07:30 | 64.2984 | 0 |  | 64.2684 | 64.2684
2026-09-13 07:45 | 57.8249 | 0 |  | 57.7949 | 57.7949
2026-09-13 08:00 | 65.7923 | 0 |  | 65.7623 | 65.7623
2026-09-13 08:15 | 62.4545 | 0 |  | 62.4245 | 62.4245
2026-09-13 08:30 | 61.4415 | 0 |  | 61.4115 | 61.4115
2026-09-13 08:45 | 55.3385 | 0 |  | 55.3085 | 55.3085
2026-09-13 09:00 | 64.6367 | 0 |  | 64.6067 | 64.6067
2026-09-13 09:15 | 65.8229 | 0 |  | 65.7929 | 65.7929
2026-09-13 09:30 | 64.8236 | 0 |  | 64.7936 | 64.7936
2026-09-13 09:45 | 61.9072 | 0 |  | 61.8772 | 61.8772
2026-09-13 10:00 | 65.0275 | 0 |  | 64.9975 | 64.9975
2026-09-13 10:15 | 58.5557 | 0 |  | 58.5257 | 58.5257
2026-09-13 10:30 | 56.1713 | 0 |  | 56.1413 | 56.1413
2026-09-13 10:45 | 60.4864 | 0 |  | 60.4564 | 60.4564
2026-09-13 11:00 | 61.795 | 0 |  | 61.765 | 61.765
2026-09-13 11:15 | 61.2733 | 0 |  | 61.2433 | 61.2433
2026-09-13 11:30 | 61.9089 | 0 |  | 61.8789 | 61.8789
2026-09-13 11:45 | 61.2274 | 0 |  | 61.1974 | 61.1974
2026-09-13 12:00 | 60.9589 | 0 |  | 60.9289 | 60.9289
2026-09-13 12:15 | 62.4171 | 0 |  | 62.3871 | 62.3871
2026-09-13 12:30 | 60.206 | 0 |  | 60.176 | 60.176
2026-09-13 12:45 | 61.3532 | 0 |  | 61.3232 | 61.3232
2026-09-13 13:00 | 62.3967 | 0 |  | 62.3667 | 62.3667
2026-09-13 13:15 | 61.5282 | 0 |  | 61.4982 | 61.4982
2026-09-13 13:30 | 63.034 | 0 |  | 63.004 | 63.004
2026-09-13 13:45 | 60.8348 | 0 |  | 60.8048 | 60.8048
2026-09-13 14:00 | 60.5476 | 0 |  | 60.5176 | 60.5176
2026-09-13 14:15 | 64.3477 | 0 |  | 64.3177 | 64.3177
2026-09-13 14:30 | 59.9833 | 0 |  | 59.9533 | 59.9533
2026-09-13 14:45 | 60.7107 | 0 |  | 60.6807 | 60.6807
2026-09-13 15:00 | 58.1716 | 0 |  | 58.1416 | 58.1416
2026-09-13 15:15 | 67.893 | 0 |  | 67.863 | 67.863
2026-09-13 15:30 | 58.8973 | 0 |  | 58.8673 | 58.8673
2026-09-13 15:45 | 64.8865 | 0 |  | 64.8565 | 64.8565
2026-09-13 16:00 | 64.4786 | 0 |  | 64.4486 | 64.4486
2026-09-13 16:15 | 60.8909 | 0 |  | 60.8609 | 60.8609
2026-09-13 16:30 | 58.4792 | 0 |  | 58.4492 | 58.4492
2026-09-13 16:45 | 59.2202 | 0 |  | 59.1902 | 59.1902
2026-09-13 17:00 | 61.4364 | 0 |  | 61.4064 | 61.4064
2026-09-13 17:15 | 58.0629 | 0 |  | 58.0329 | 58.0329
2026-09-13 17:30 | 57.0703 | 0 |  | 57.0403 | 57.0403
2026-09-13 17:45 | 59.3681 | 0 |  | 59.3381 | 59.3381
2026-09-13 18:00 | 62.9728 | 0 |  | 62.9428 | 62.9428
2026-09-13 18:15 | 59.4786 | 0 |  | 59.4486 | 59.4486
2026-09-13 18:30 | 60.7532 | 0 |  | 60.7232 | 60.7232
2026-09-13 18:45 | 66.9939 | 0 |  | 66.9639 | 66.9639
2026-09-13 19:00 | 59.3375 | 0 |  | 59.3075 | 59.3075
2026-09-13 19:15 | 66.5894 | 0 |  | 66.5594 | 66.5594
2026-09-13 19:30 | 58.8752 | 0 |  | 58.8452 | 58.8452
2026-09-13 19:45 | 59.1811 | 0 |  | 59.1511 | 59.1511
2026-09-13 20:00 | 60.1499 | 0 |  | 60.1199 | 60.1199
2026-09-13 20:15 | 61.5214 | 0 |  | 61.4914 | 61.4914
2026-09-13 20:30 | 65.828 | 0 |  | 65.798 | 65.798
2026-09-13 20:45 | 59.8831 | 0 |  | 59.8531 | 59.8531
2026-09-13 21:00 | 58.8039 | 0 |  | 58.7739 | 58.7739
2026-09-13 21:15 | 57.949 | 0 |  | 57.919 | 57.919
2026-09-13 21:30 | 60.7668 | 0 |  | 60.7368 | 60.7368
2026-09-13 21:45 | 65.7346 | 0 |  | 65.7046 | 65.7046
2026-09-13 22:00 | 66.5061 | 0 |  | 66.4761 | 66.4761
2026-09-13 22:15 | 65.7295 | 0 |  | 65.6995 | 65.6995
2026-09-13 22:30 | 65.2213 | 0 |  | 65.1913 | 65.1913
2026-09-13 22:45 | 61.5809 | 0 |  | 61.5509 | 61.5509
2026-09-13 23:00 | 65.3624 | 0 |  | 65.3324 | 65.3324
2026-09-13 23:15 | 68.3093 | 0 |  | 68.2793 | 68.2793
2026-09-13 23:30 | 66.4161 | 0 |  | 66.3861 | 66.3861
2026-09-13 23:45 | 61.5197 | 0 |  | 61.4897 | 61.4897
2026-09-14 | 61.1509 | 0 |  | 61.1209 | 61.1209
2026-09-14 00:15 | 60.1159 | 0 |  | 60.0859 | 60.0859
2026-09-14 00:30 | 67.757 | 0 |  | 67.727 | 67.727
2026-09-14 00:45 | 63.4249 | 0 |  | 63.3949 | 63.3949
2026-09-14 01:00 | 68.2006 | 0 |  | 68.1706 | 68.1706
2026-09-14 01:15 | 64.9647 | 0 |  | 64.9347 | 64.9347
2026-09-14 01:30 | 59.7709 | 0 |  | 59.7409 | 59.7409
2026-09-14 01:45 | 58.3824 | 0 |  | 58.3524 | 58.3524
2026-09-14 02:00 | 57.8181 | 0 |  | 57.7881 | 57.7881
2026-09-14 02:15 | 60.3181 | 0 |  | 60.2881 | 60.2881
2026-09-14 02:30 | 58.7886 | 0 |  | 58.7586 | 58.7586
2026-09-14 02:45 | 58.294 | 0 |  | 58.264 | 58.264
2026-09-14 03:00 | 61.5231 | 0 |  | 61.4931 | 61.4931
2026-09-14 03:15 | 66.2172 | 0 |  | 66.1872 | 66.1872
2026-09-14 03:30 | 62.0891 | 0 |  | 62.0591 | 62.0591
2026-09-14 03:45 | 63.5405 | 0 |  | 63.5105 | 63.5105
2026-09-14 04:00 | 61.1815 | 0 |  | 61.1515 | 61.1515
2026-09-14 04:15 | 59.6179 | 0 |  | 59.5879 | 59.5879
2026-09-14 04:30 | 66.2937 | 0 |  | 66.2637 | 66.2637
2026-09-14 04:45 | 60.5986 | 0 |  | 60.5686 | 60.5686
2026-09-14 05:00 | 58.7257 | 0 |  | 58.6957 | 58.6957
2026-09-14 05:15 | 60.3249 | 0 |  | 60.2949 | 60.2949
2026-09-14 05:30 | 67.2403 | 0 |  | 67.2103 | 67.2103
2026-09-14 05:45 | 58.4436 | 0 |  | 58.4136 | 58.4136
2026-09-14 06:00 | 62.7774 | 0 |  | 62.7474 | 62.7474
2026-09-14 06:15 | 61.5843 | 0 |  | 61.5543 | 61.5543
2026-09-14 06:30 | 58.3722 | 0 |  | 58.3422 | 58.3422
2026-09-14 06:45 | 62.2896 | 0 |  | 62.2596 | 62.2596
2026-09-14 07:00 | 59.9867 | 0 |  | 59.9567 | 59.9567
2026-09-14 07:15 | 67.2675 | 0 |  | 67.2375 | 67.2375
2026-09-14 07:30 | 67.5004 | 0 |  | 67.4704 | 67.4704
2026-09-14 07:45 | 65.4881 | 0 |  | 65.4581 | 65.4581
2026-09-14 08:00 | 63.7546 | 0 |  | 63.7246 | 63.7246
2026-09-14 08:15 | 66.7662 | 0 |  | 66.7362 | 66.7362
2026-09-14 08:30 | 62.7672 | 0 |  | 62.7372 | 62.7372
2026-09-14 08:45 | 59.2865 | 0 |  | 59.2565 | 59.2565
2026-09-14 09:00 | 60.2468 | 0 |  | 60.2168 | 60.2168
2026-09-14 09:15 | 59.6315 | 0 |  | 59.6015 | 59.6015
2026-09-14 09:30 | 60.2824 | 0 |  | 60.2524 | 60.2524
2026-09-14 09:45 | 64.9188 | 0 |  | 64.8888 | 64.8888
2026-09-14 10:00 | 63.4419 | 0 |  | 63.4119 | 63.4119
2026-09-14 10:15 | 61.7186 | 0 |  | 61.6886 | 61.6886
2026-09-14 10:30 | 62.2845 | 0 |  | 62.2545 | 62.2545
2026-09-14 10:45 | 58.7172 | 0 |  | 58.6872 | 58.6872
2026-09-14 11:00 | 56.4925 | 0 |  | 56.4625 | 56.4625
2026-09-14 11:15 | 61.7118 | 0 |  | 61.6818 | 61.6818
2026-09-14 11:30 | 60.9283 | 0 |  | 60.8983 | 60.8983
2026-09-14 11:45 | 66.2019 | 0 |  | 66.1719 | 66.1719
2026-09-14 12:00 | 67.6295 | 0 |  | 67.5995 | 67.5995
2026-09-14 12:15 | 59.4803 | 0 |  | 59.4503 | 59.4503
2026-09-14 12:30 | 62.4782 | 0 |  | 62.4482 | 62.4482
2026-09-14 12:45 | 64.9103 | 0 |  | 64.8803 | 64.8803
2026-09-14 13:00 | 63.3671 | 0 |  | 63.3371 | 63.3371
2026-09-14 13:15 | 61.9106 | 0 |  | 61.8806 | 61.8806
2026-09-14 13:30 | 65.7125 | 0 |  | 65.6825 | 65.6825
2026-09-14 13:45 | 63.4062 | 0 |  | 63.3762 | 63.3762
2026-09-14 14:00 | 64.1778 | 0 |  | 64.1478 | 64.1478
2026-09-14 14:15 | 57.7094 | 0 |  | 57.6794 | 57.6794
2026-09-14 14:30 | 62.3933 | 0 |  | 62.3633 | 62.3633
2026-09-14 14:45 | 63.6084 | 0 |  | 63.5784 | 63.5784
2026-09-14 15:00 | 63.4572 | 0 |  | 63.4272 | 63.4272
2026-09-14 15:15 | 60.2994 | 0 |  | 60.2694 | 60.2694
2026-09-14 15:30 | 65.0955 | 0 |  | 65.0655 | 65.0655
2026-09-14 15:45 | 68.2872 | 0 |  | 68.2572 | 68.2572
2026-09-14 16:00 | 66.4144 | 0 |  | 66.3844 | 66.3844
2026-09-14 16:15 | 62.259 | 0 |  | 62.229 | 62.229
2026-09-14 16:30 | 64.5109 | 0 |  | 64.4809 | 64.4809
2026-09-14 16:45 | 62.7468 | 0 |  | 62.7168 | 62.7168
2026-09-14 17:00 | 58.034 | 0 |  | 58.004 | 58.004
2026-09-14 17:15 | 63.933 | 0 |  | 63.903 | 63.903
2026-09-14 17:30 | 57.6431 | 0 |  | 57.6131 | 57.6131
2026-09-14 17:45 | 66.5163 | 0 |  | 66.4863 | 66.4863
2026-09-14 18:00 | 62.3168 | 0 |  | 62.2868 | 62.2868
2026-09-14 18:15 | 63.1343 | 0 |  | 63.1043 | 63.1043
2026-09-14 18:30 | 68.0357 | 0 |  | 68.0057 | 68.0057
2026-09-14 18:45 | 68.4402 | 0 |  | 68.4102 | 68.4102
2026-09-14 19:00 | 67.0075 | 0 |  | 66.9775 | 66.9775
2026-09-14 19:15 | 59.8491 | 0 |  | 59.8191 | 59.8191
2026-09-14 19:30 | 66.6455 | 0 |  | 66.6155 | 66.6155
2026-09-14 19:45 | 59.6468 | 0 |  | 59.6168 | 59.6168
2026-09-14 20:00 | 61.0472 | 0 |  | 61.0172 | 61.0172
2026-09-14 20:15 | 59.7522 | 0 |  | 59.7222 | 59.7222
2026-09-14 20:30 | 64.7301 | 0 |  | 64.7001 | 64.7001
2026-09-14 20:45 | 67.7825 | 0 |  | 67.7525 | 67.7525
2026-09-14 21:00 | 62.5615 | 0 |  | 62.5315 | 62.5315
2026-09-14 21:15 | 62.0245 | 0 |  | 61.9945 | 61.9945
2026-09-14 21:30 | 59.329 | 0 |  | 59.299 | 59.299
2026-09-14 21:45 | 63.6951 | 0 |  | 63.6651 | 63.6651
2026-09-14 22:00 | 61.4772 | 0 |  | 61.4472 | 61.4472
2026-09-14 22:15 | 60.9555 | 0 |  | 60.9255 | 60.9255
2026-09-14 22:30 | 59.0928 | 0 |  | 59.0628 | 59.0628
2026-09-14 22:45 | 66.6608 | 0 |  | 66.6308 | 66.6308
2026-09-14 23:00 | 61.2563 | 0 |  | 61.2263 | 61.2263
2026-09-14 23:15 | 61.3532 | 0 |  | 61.3232 | 61.3232
2026-09-14 23:30 | 62.0517 | 0 |  | 62.0217 | 62.0217
2026-09-14 23:45 | 67.7825 | 0 |  | 67.7525 | 67.7525
2026-09-15 | 63.6016 | 0 |  | 63.5716 | 63.5716
2026-09-15 00:15 | 62.0636 | 0 |  | 62.0336 | 62.0336
2026-09-15 00:30 | 59.1896 | 0 |  | 59.1596 | 59.1596
2026-09-15 00:45 | 61.3617 | 0 |  | 61.3317 | 61.3317
2026-09-15 01:00 | 62.0941 | 0 |  | 62.0641 | 62.0641
2026-09-15 01:15 | 61.9021 | 0 |  | 61.8721 | 61.8721
2026-09-15 01:30 | 63.3518 | 0 |  | 63.3218 | 63.3218
2026-09-15 01:45 | 66.4042 | 0 |  | 66.3742 | 66.3742
2026-09-15 02:00 | 61.5248 | 0 |  | 61.4948 | 61.4948
2026-09-15 02:15 | 62.3508 | 0 |  | 62.3208 | 62.3208
2026-09-15 02:30 | 62.2233 | 0 |  | 62.1933 | 62.1933
2026-09-15 02:45 | 62.7417 | 0 |  | 62.7117 | 62.7117
2026-09-15 03:00 | 61.2002 | 0 |  | 61.1702 | 61.1702
2026-09-15 03:15 | 62.5921 | 0 |  | 62.5621 | 62.5621
2026-09-15 03:30 | 61.7389 | 0 |  | 61.7089 | 61.7089
2026-09-15 03:45 | 59.2814 | 0 |  | 59.2514 | 59.2514
2026-09-15 04:00 | 64.2848 | 0 |  | 64.2548 | 64.2548
2026-09-15 04:15 | 68.4164 | 0 |  | 68.3864 | 68.3864
2026-09-15 04:30 | 66.0592 | 0 |  | 66.0292 | 66.0292
2026-09-15 04:45 | 62.3474 | 0 |  | 62.3174 | 62.3174
2026-09-15 05:00 | 58.8514 | 0 |  | 58.8214 | 58.8214
2026-09-15 05:15 | 67.3865 | 0 |  | 67.3565 | 67.3565
2026-09-15 05:30 | 61.9854 | 0 |  | 61.9554 | 61.9554
2026-09-15 05:45 | 65.4014 | 0 |  | 65.3714 | 65.3714
2026-09-15 06:00 | 68.2346 | 0 |  | 68.2046 | 68.2046
2026-09-15 06:15 | 69.9664 | 0 |  | 69.9364 | 69.9364
2026-09-15 06:30 | 67.2131 | 0 |  | 67.1831 | 67.1831
2026-09-15 06:45 | 67.6193 | 0 |  | 67.5893 | 67.5893
2026-09-15 07:00 | 59.4854 | 0 |  | 59.4554 | 59.4554
2026-09-15 07:15 | 61.5316 | 0 |  | 61.5016 | 61.5016
2026-09-15 07:30 | 65.7159 | 0 |  | 65.6859 | 65.6859
2026-09-15 07:45 | 67.3304 | 0 |  | 67.3004 | 67.3004
2026-09-15 08:00 | 59.7658 | 0 |  | 59.7358 | 59.7358
2026-09-15 08:15 | 66.1356 | 0 |  | 66.1056 | 66.1056
2026-09-15 08:30 | 62.8674 | 0 |  | 62.8374 | 62.8374
2026-09-15 08:45 | 57.4697 | 0 |  | 57.4397 | 57.4397
2026-09-15 09:00 | 62.1077 | 0 |  | 62.0777 | 62.0777
2026-09-15 09:15 | 59.193 | 0 |  | 59.163 | 59.163
2026-09-15 09:30 | 63.1479 | 0 |  | 63.1179 | 63.1179
2026-09-15 09:45 | 62.604 | 0 |  | 62.574 | 62.574
2026-09-15 10:00 | 63.0952 | 0 |  | 63.0652 | 63.0652
2026-09-15 10:15 | 63.4232 | 0 |  | 63.3932 | 63.3932
2026-09-15 10:30 | 62.9388 | 0 |  | 62.9088 | 62.9088
2026-09-15 10:45 | 60.4898 | 0 |  | 60.4598 | 60.4598
2026-09-15 11:00 | 63.6917 | 0 |  | 63.6617 | 63.6617
2026-09-15 11:15 | 59.9306 | 0 |  | 59.9006 | 59.9006
2026-09-15 11:30 | 59.0996 | 0 |  | 59.0696 | 59.0696
2026-09-15 11:45 | 65.019 | 0 |  | 64.989 | 64.989
2026-09-15 12:00 | 59.5465 | 0 |  | 59.5165 | 59.5165
2026-09-15 12:15 | 62.2437 | 0 |  | 62.2137 | 62.2137
2026-09-15 12:30 | 62.225 | 0 |  | 62.195 | 62.195
2026-09-15 12:45 | 65.5102 | 0 |  | 65.4802 | 65.4802
2026-09-15 13:00 | 64.9936 | 0 |  | 64.9636 | 64.9636
2026-09-15 13:15 | 60.3589 | 0 |  | 60.3289 | 60.3289
2026-09-15 13:30 | 59.7352 | 0 |  | 59.7052 | 59.7052
2026-09-15 13:45 | 65.3946 | 0 |  | 65.3646 | 65.3646
2026-09-15 14:00 | 60.6699 | 0 |  | 60.6399 | 60.6399
2026-09-15 14:15 | 57.9286 | 0 |  | 57.8986 | 57.8986
2026-09-15 14:30 | 58.6424 | 0 |  | 58.6124 | 58.6124
2026-09-15 14:45 | 57.5989 | 0 |  | 57.5689 | 57.5689
2026-09-15 15:00 | 58.8361 | 0 |  | 58.8061 | 58.8061
2026-09-15 15:15 | 67.3933 | 2 | 59.3687 | 67.3633 | 59.3687 | pico aislado
2026-09-15 15:30 | 59.9612 | 0 |  | 59.9312 | 59.9312
2026-09-15 15:45 | 59.793 | 0 |  | 59.763 | 59.763
2026-09-15 16:00 | 57.8368 | 0 |  | 57.8068 | 57.8068
2026-09-15 16:15 | 61.0846 | 0 |  | 61.0546 | 61.0546
2026-09-15 16:30 | 62.7009 | 0 |  | 62.6709 | 62.6709
2026-09-15 16:45 | 63.4283 | 0 |  | 63.3983 | 63.3983
2026-09-15 17:00 | 62.3236 | 0 |  | 62.2936 | 62.2936
2026-09-15 17:15 | 62.5224 | 0 |  | 62.4924 | 62.4924
2026-09-15 17:30 | 59.4412 | 0 |  | 59.4112 | 59.4112
2026-09-15 17:45 | 60.8977 | 0 |  | 60.8677 | 60.8677
2026-09-15 18:00 | 57.7043 | 0 |  | 57.6743 | 57.6743
2026-09-15 18:15 | 65.1992 | 0 |  | 65.1692 | 65.1692
2026-09-15 18:30 | 65.9589 | 0 |  | 65.9289 | 65.9289
2026-09-15 18:45 | 58.6866 | 0 |  | 58.6566 | 58.6566
2026-09-15 19:00 | 58.6951 | 0 |  | 58.6651 | 58.6651
2026-09-15 19:15 | 65.9912 | 0 |  | 65.9612 | 65.9612
2026-09-15 19:30 | 65.8892 | 0 |  | 65.8592 | 65.8592
2026-09-15 19:45 | 67.6023 | 0 |  | 67.5723 | 67.5723
2026-09-15 20:00 | 64.5806 | 0 |  | 64.5506 | 64.5506
2026-09-15 20:15 | 60.828 | 0 |  | 60.798 | 60.798
2026-09-15 20:30 | 63.554 | 0 |  | 63.524 | 63.524
2026-09-15 20:45 | 66.7033 | 0 |  | 66.6733 | 66.6733
2026-09-15 21:00 | 58.9568 | 0 |  | 58.9268 | 58.9268
2026-09-15 21:15 | 58.5999 | 0 |  | 58.5699 | 58.5699
2026-09-15 21:30 | 61.7304 | 0 |  | 61.7004 | 61.7004
2026-09-15 21:45 | 58.9398 | 0 |  | 58.9098 | 58.9098
2026-09-15 22:00 | 63.8243 | 0 |  | 63.7943 | 63.7943
2026-09-15 22:15 | 62.6074 | 0 |  | 62.5774 | 62.5774
2026-09-15 22:30 | 62.1927 | 0 |  | 62.1627 | 62.1627
2026-09-15 22:45 | 58.1325 | 0 |  | 58.1025 | 58.1025
2026-09-15 23:00 | 57.8538 | 0 |  | 57.8238 | 57.8238
2026-09-15 23:15 | 62.9405 | 0 |  | 62.9105 | 62.9105
2026-09-15 23:30 | 67.5395 | 0 |  | 67.5095 | 67.5095
2026-09-15 23:45 | 60.3232 | 0 |  | 60.2932 | 60.2932
2026-09-16 | 67.4205 | 1 |  | 67.3905 | 63.0604 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:15 | 63.4555 | 1 |  | 63.4255 | 63.1308 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:30 | 66.9803 | 1 |  | 66.9503 | 63.0186 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:45 | 61.7525 | 1 |  | 61.7225 | 63.0186 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:00 | 60.2739 | 1 |  | 60.2439 | 63.2987 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:15 | 60.675 | 1 |  | 60.645 | 62.347 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:30 | 62.3797 | 1 |  | 62.3497 | 63.0519 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:45 | 67.7672 | 1 |  | 67.7372 | 61.9686 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:00 | 62.0755 | 1 |  | 62.0455 | 61.7531 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:15 | 62.2216 | 1 |  | 62.1916 | 62.3442 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:30 | 67.9405 | 1 |  | 67.9105 | 63.2667 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:45 | 61.5639 | 1 |  | 61.5339 | 63.1036 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:00 | 60.1482 | 1 |  | 60.1182 | 62.2599 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:15 | 63.6305 | 1 |  | 63.6005 | 62.2905 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:30 | 66.1764 | 1 |  | 66.1464 | 61.9319 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:45 | 60.4286 | 1 |  | 60.3986 | 61.5614 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:00 | 61.9582 | 1 |  | 61.9282 | 61.2783 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:15 | 62.2284 | 1 |  | 62.1984 | 61.1427 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:30 | 58.2889 | 1 |  | 58.2589 | 61.1427 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:45 | 61.778 | 1 |  | 61.748 | 61.1427 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:00 | 59.4701 | 1 |  | 59.4401 | 61.5696 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:15 | 58.0731 | 1 |  | 58.0431 | 61.7239 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:30 | 65.8654 | 1 |  | 65.8354 | 61.9992 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:45 | 63.605 | 1 |  | 63.575 | 63.2783 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:00 | 62.5632 | 1 |  | 62.5332 | 63.677 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:15 | 62.7298 | 1 |  | 62.6998 | 63.677 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:30 | 67.0058 | 1 |  | 66.9758 | 63.677 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:45 | 68.2261 | 1 |  | 68.1961 | 63.9051 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:00 | 63.7716 | 1 |  | 63.7416 | 64.5927 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:15 | 56.5095 | 1 |  | 56.4795 | 64.2984 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:30 | 56.9463 | 1 |  | 56.9163 | 63.4564 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:45 | 67.0432 | 1 |  | 67.0132 | 62.0386 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:00 | 68.0595 | 1 |  | 68.0295 | 60.795 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:15 | 61.0914 | 1 |  | 61.0614 | 60.6736 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:30 | 58.52 | 1 |  | 58.49 | 61.6129 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:45 | 59.917 | 1 |  | 59.887 | 62.6539 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:00 | 9.8153 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:15 | -0.2629 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:30 | -0.238 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:45 | -0.2878 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -0.2675 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -0.2535 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -0.2598 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -0.7281 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -0.7359 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -0.6487 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -0.5414 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -0.4683 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -0.4262 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -0.2878 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -0.2847 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -0.336 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -0.3998 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -0.4029 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -0.1135 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -0.0559 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | 0.0063 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | 0.0265 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | 0.0281 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | 0.0048 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | 0.0079 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | 0.025 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | 0.0281 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | 0.0281 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 16:00 | 0.0281 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## P5
P5 · Presión (m) · VN3948890
Válido (suavizado)
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-08 08:15 | -0.3031 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:30 | -0.2938 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:45 | -0.8633 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:00 | -0.8726 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:15 | -0.8726 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:30 | -0.8819 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:45 | -0.9006 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:00 | -0.8633 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:15 | -0.6018 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:30 | -0.3778 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:45 | 63.3856 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:00 | 58.1591 | 1 |  | 58.1591 | 63.0214 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 11:15 | 69.6016 | 1 |  | 69.6016 | 64.6665 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 11:30 | 62.183 | 1 |  | 62.183 | 67.2912 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 11:45 | 56.8234 | 1 |  | 56.8234 | 69.5742 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:00 | 68.7222 | 1 |  | 68.7222 | 71.1222 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:15 | 77.7901 | 1 |  | 77.7901 | 72.056 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:30 | 80.2138 | 1 |  | 80.2138 | 70.5722 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:45 | 79.027 | 1 |  | 79.027 | 73.5431 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:00 | 77.3143 | 1 |  | 77.3143 | 75.9782 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:15 | 66.8516 | 1 |  | 66.8516 | 77.0995 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:30 | 54.8636 | 1 |  | 54.8636 | 74.9118 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:45 | 77.0372 | 1 |  | 77.0372 | 74.4942 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:00 | 81.401 | 1 |  | 81.401 | 73.9672 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:15 | 74.3288 | 1 |  | 74.3288 | 71.0647 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:30 | 62.5251 | 1 |  | 62.5251 | 68.7205 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:45 | 76.9392 | 1 |  | 76.9392 | 68.7205 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:00 | 74.679 | 1 |  | 74.679 | 65.474 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:15 | 52.7002 | 1 |  | 52.7002 | 64.1345 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:30 | 55.1305 | 1 |  | 55.1305 | 64.1389 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:45 | 50.6218 | 1 |  | 50.6218 | 63.3758 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:00 | 60.7065 | 1 |  | 60.7065 | 60.0745 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:15 | 67.9817 | 1 |  | 67.9817 | 59.5524 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:30 | 74.3509 | 1 |  | 74.3509 | 61.8108 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:45 | 58.7093 | 1 |  | 58.7093 | 63.8383 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:00 | 57.8443 | 1 |  | 57.8443 | 66.5013 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:15 | 65.3713 | 1 |  | 65.3713 | 69.2302 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:30 | 66.4226 | 1 |  | 66.4226 | 70.5756 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:45 | 72.0246 | 1 |  | 72.0246 | 67.4473 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:00 | 79.6726 | 1 |  | 79.6726 | 69.4336 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:15 | 79.6913 | 1 |  | 79.6913 | 69.4336 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:30 | 74.7088 | 1 |  | 74.7088 | 71.6554 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:45 | 54.799 | 1 |  | 54.799 | 74.3054 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:00 | 68.6405 | 1 |  | 68.6405 | 75.2267 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:15 | 57.8334 | 1 |  | 57.8334 | 70.8588 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:30 | 76.4805 | 1 |  | 76.4805 | 66.5536 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:45 | 80.5345 | 1 |  | 80.5345 | 65.619 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:00 | 76.6309 | 1 |  | 76.6309 | 66.1214 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:15 | 55.1049 | 1 |  | 55.1049 | 65.2391 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:30 | 47.4003 | 1 |  | 47.4003 | 68.9986 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:45 | 70.0355 | 1 |  | 70.0355 | 69.1357 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:00 | 57.6171 | 1 |  | 57.6171 | 68.2765 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:15 | 64.229 | 1 |  | 64.229 | 66.7967 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:30 | 78.6529 | 1 |  | 78.6529 | 69.6806 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:45 | 77.1661 | 1 |  | 77.1661 | 69.9862 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:00 | 72.8698 | 1 |  | 72.8698 | 70.7581 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:15 | 69.232 | 1 |  | 69.232 | 73.0399 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:30 | 72.0366 | 1 |  | 72.0366 | 74.924 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:45 | 65.7571 | 1 |  | 65.7571 | 74.4814 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:00 | 73.8948 | 1 |  | 73.8948 | 73.0303 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:15 | 80.899 | 1 |  | 80.899 | 72.3027 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:30 | 80.2325 | 1 |  | 80.2325 | 73.0567 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:45 | 76.4399 | 1 |  | 76.4399 | 73.1583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 | 69.9102 | 1 |  | 69.9102 | 73.1583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 00:15 | 57.14 | 1 |  | 57.14 | 73.0919 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 00:30 | 73.0018 | 1 |  | 73.0018 | 72.1049 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 00:45 | 72.5447 | 1 |  | 72.5447 | 69.7324 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 01:00 | 61.7007 | 1 |  | 61.7007 | 69.7324 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 01:15 | 73.5631 | 1 |  | 73.5631 | 70.1558 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 01:30 | 71.5046 | 1 |  | 71.5046 | 70.359 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 01:45 | 59.4475 | 1 |  | 59.4475 | 69.7007 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 02:00 | 73.026 | 1 |  | 73.026 | 67.9735 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 02:15 | 72.0271 | 1 |  | 72.0271 | 67.9735 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 02:30 | 62.7168 | 1 |  | 62.7168 | 67.649 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 02:45 | 69.7103 | 1 |  | 69.7103 | 67.4306 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 03:00 | 63.9087 | 1 |  | 63.9087 | 67.4306 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 03:15 | 51.3251 | 1 |  | 51.3251 | 67.4306 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 03:30 | 70.4044 | 1 |  | 70.4044 | 67.3384 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 03:45 | 70.4128 | 1 |  | 70.4128 | 66.9448 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 04:00 | 60.5063 | 1 |  | 60.5063 | 65.104 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 04:15 | 71.8705 | 1 |  | 71.8705 | 63.8194 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 04:30 | 69.9519 | 1 |  | 69.9519 | 63.8194 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 04:45 | 60.7486 | 1 |  | 60.7486 | 63.8211 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 05:00 | 47.0795 | 1 |  | 47.0795 | 63.8275 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 05:15 | 57.4858 | 1 |  | 57.4858 | 66.1003 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 05:30 | 51.57 | 1 |  | 51.57 | 63.5108 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 05:45 | 70.4447 | 1 |  | 70.4447 | 62.8621 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 06:00 | 77.9735 | 1 |  | 77.9735 | 65.3696 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 06:15 | 76.831 | 1 |  | 76.831 | 69.1346 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 06:30 | 58.923 | 1 |  | 58.923 | 69.1346 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 06:45 | 66.7085 | 1 |  | 66.7085 | 69.7166 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 07:00 | 73.2858 | 1 |  | 73.2858 | 67.4123 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 07:15 | 76.3108 | 1 |  | 76.3108 | 64.4912 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 07:30 | 58.7185 | 1 |  | 58.7185 | 64.4912 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 07:45 | 61.8334 | 1 |  | 61.8334 | 66.8136 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 08:00 | 57.5665 | 1 |  | 57.5665 | 67.0966 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 08:15 | 61.7052 | 1 |  | 61.7052 | 65.0187 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 08:30 | 76.678 | 1 |  | 76.678 | 63.4623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 08:45 | 70.5351 | 1 |  | 70.5351 | 64.8912 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 09:00 | 68.1233 | 1 |  | 68.1233 | 66.6315 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 09:15 | 62.8965 | 1 |  | 62.8965 | 66.6315 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 09:30 | 62.7532 | 1 |  | 62.7532 | 66.9972 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 09:45 | 68.8495 | 1 |  | 68.8495 | 66.9972 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 10:00 | 73.8135 | 1 |  | 73.8135 | 67.6528 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 10:15 | 57.802 | 1 |  | 57.802 | 69.1751 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 10:30 | 64.5814 | 1 |  | 64.5814 | 70.665 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 10:45 | 76.8867 | 1 |  | 76.8867 | 72.6213 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 11:00 | 77.31 | 1 |  | 77.31 | 71.7676 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 11:15 | 75.7348 | 1 |  | 75.7348 | 71.8231 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 11:30 | 70.346 | 1 |  | 70.346 | 72.8608 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 11:45 | 74.3625 | 1 |  | 74.3625 | 73.8222 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 12:00 | 57.6629 | 1 |  | 57.6629 | 72.6293 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 12:15 | 74.0908 | 1 |  | 74.0908 | 70.6838 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 12:30 | 69.7701 | 1 |  | 69.7701 | 67.8177 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 12:45 | 74.5769 | 1 |  | 74.5769 | 65.2811 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 13:00 | 60.032 | 1 |  | 60.032 | 62.1391 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 13:15 | 64.8497 | 1 |  | 64.8497 | 62.4976 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 13:30 | 54.2246 | 1 |  | 54.2246 | 61.9163 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 13:45 | 45.6032 | 1 |  | 45.6032 | 59.3885 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 14:00 | 58.3806 | 1 |  | 58.3806 | 55.7515 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 14:15 | 59.4558 | 1 |  | 59.4558 | 54.048 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 14:30 | 66.8633 | 1 |  | 66.8633 | 52.1669 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 14:45 | 42.8384 | 1 |  | 42.8384 | 50.4426 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 15:00 | 46.6644 | 1 |  | 46.6644 | 50.2075 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 15:15 | 51.5144 | 1 |  | 51.5144 | 47.3062 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 15:30 | 50.0506 | 1 |  | 50.0506 | 45.6464 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 15:45 | 43.8742 | 1 |  | 43.8742 | 45.6464 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 16:00 | 44.4276 | 1 |  | 44.4276 | 46.1154 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 16:15 | 42.8795 | 1 |  | 42.8795 | 46.8801 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 16:30 | 43.2151 | 1 |  | 43.2151 | 46.8801 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 16:45 | 63.0982 | 1 |  | 63.0982 | 47.8425 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 17:00 | 45.5604 | 1 |  | 45.5604 | 48.4627 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 17:15 | 50.4879 | 1 |  | 50.4879 | 50.5315 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 17:30 | 62.8705 | 1 |  | 62.8705 | 52.5684 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 17:45 | 54.8625 | 1 |  | 54.8625 | 55.7475 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 18:00 | 46.9749 | 1 |  | 46.9749 | 52.5866 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 18:15 | 54.7717 | 1 |  | 54.7717 | 55.3187 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 18:30 | 55.7449 | 1 |  | 55.7449 | 56.5313 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 18:45 | 74.4402 | 1 |  | 74.4402 | 54.0135 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 19:00 | 47.0662 | 1 |  | 47.0662 | 55.1863 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 19:15 | 60.7266 | 1 |  | 60.7266 | 55.1863 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 19:30 | 56.551 | 1 |  | 56.551 | 57.9062 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 19:45 | 48.1374 | 1 |  | 48.1374 | 60.4135 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 20:00 | 70.9557 | 1 |  | 70.9557 | 60.4135 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 20:15 | 46.0055 | 1 |  | 46.0055 | 64.1168 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 20:30 | 68.3709 | 1 |  | 68.3709 | 62.4797 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 20:45 | 68.2818 | 1 |  | 68.2818 | 65.3607 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 21:00 | 73.435 | 1 |  | 73.435 | 68.8648 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 21:15 | 66.6539 | 1 |  | 66.6539 | 67.4356 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 21:30 | 52.541 | 1 |  | 52.541 | 67.4356 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 21:45 | 76.0935 | 1 |  | 76.0935 | 68.4485 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 22:00 | 70.0618 | 1 |  | 70.0618 | 70.0108 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 22:15 | 63.8098 | 1 |  | 63.8098 | 70.8004 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 22:30 | 56.0436 | 1 |  | 56.0436 | 72.2729 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 22:45 | 80.5953 | 1 |  | 80.5953 | 73.3448 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 23:00 | 78.3038 | 1 |  | 78.3038 | 70.8881 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 23:15 | 77.3829 | 1 |  | 77.3829 | 68.9337 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 23:30 | 74.0167 | 1 |  | 74.0167 | 70.4382 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 23:45 | 69.1692 | 1 |  | 69.1692 | 71.0401 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 | 60.2897 | 1 |  | 60.2897 | 67.6214 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 00:15 | 47.5647 | 1 |  | 47.5647 | 66.2364 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 00:30 | 71.3324 | 1 |  | 71.3324 | 64.0118 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 00:45 | 63.2992 | 1 |  | 63.2992 | 64.0118 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 01:00 | 59.664 | 1 |  | 59.664 | 64.4445 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 01:15 | 67.0915 | 1 |  | 67.0915 | 64.8791 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 01:30 | 60.2095 | 1 |  | 60.2095 | 64.8791 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 01:45 | 76.6648 | 1 |  | 76.6648 | 64.9172 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 02:00 | 71.5232 | 1 |  | 71.5232 | 66.2722 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 02:15 | 62.4628 | 1 |  | 62.4628 | 66.8759 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 02:30 | 53.2835 | 1 |  | 53.2835 | 67.7998 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 02:45 | 76.014 | 1 |  | 76.014 | 68.2253 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 03:00 | 70.0738 | 1 |  | 70.0738 | 68.2253 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 03:15 | 63.2281 | 1 |  | 63.2281 | 67.4371 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 03:30 | 71.7112 | 1 |  | 71.7112 | 67.4371 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 03:45 | 64.59 | 1 |  | 64.59 | 69.2292 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 04:00 | 72.1885 | 1 |  | 72.1885 | 68.3086 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 04:15 | 67.5823 | 1 |  | 67.5823 | 66.9395 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 04:30 | 59.2509 | 1 |  | 59.2509 | 67.7425 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 04:45 | 75.4869 | 1 |  | 75.4869 | 67.8379 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 05:00 | 67.5857 | 1 |  | 67.5857 | 68.8618 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 05:15 | 55.4671 | 1 |  | 55.4671 | 66.2743 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 05:30 | 67.2431 | 1 |  | 67.2431 | 63.8512 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 05:45 | 75.7063 | 1 |  | 75.7063 | 67.0555 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 06:00 | 69.7094 | 1 |  | 69.7094 | 66.6897 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 06:15 | 45.1888 | 1 |  | 45.1888 | 66.4693 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 06:30 | 54.9677 | 1 |  | 54.9677 | 66.3694 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 06:45 | 75.2721 | 1 |  | 75.2721 | 63.078 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 07:00 | 73.4432 | 1 |  | 73.4432 | 59.2551 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 07:15 | 66.4835 | 1 |  | 66.4835 | 56.509 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 07:30 | 50.7861 | 1 |  | 50.7861 | 61.0404 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 07:45 | 43.334 | 1 |  | 43.334 | 65.1013 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 08:00 | 54.3289 | 1 |  | 54.3289 | 64.2762 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 08:15 | 55.9788 | 1 |  | 55.9788 | 64.7678 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 08:30 | 77.2819 | 1 |  | 77.2819 | 66.0416 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 08:45 | 75.9012 | 1 |  | 75.9012 | 69.1345 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 09:00 | 71.1465 | 1 |  | 71.1465 | 73.2158 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 09:15 | 76.385 | 1 |  | 76.385 | 73.5502 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 09:30 | 72.8526 | 1 |  | 72.8526 | 73.9613 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 09:45 | 69.7935 | 1 |  | 69.7935 | 72.9136 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 10:00 | 77.1028 | 1 |  | 77.1028 | 71.7276 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 10:15 | 71.4658 | 1 |  | 71.4658 | 72.7753 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 10:30 | 73.2021 | 1 |  | 73.2021 | 72.9188 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 10:45 | 69.9709 | 1 |  | 69.9709 | 74.0204 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 11:00 | 68.3641 | 1 |  | 68.3641 | 75.9877 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 11:15 | 79.8074 | 1 |  | 79.8074 | 76.6759 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 11:30 | 78.3603 | 1 |  | 78.3603 | 78.0138 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 11:45 | 82.2082 | 1 |  | 82.2082 | 79.4972 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 12:00 | 80.5438 | 1 |  | 80.5438 | 80.1688 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 12:15 | 81.5132 | 1 |  | 81.5132 | 80.4493 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 12:30 | 78.1554 | 1 |  | 78.1554 | 80.5087 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 12:45 | 80.6191 | 1 |  | 80.6191 | 80.5087 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 13:00 | 81.673 | 1 |  | 81.673 | 79.8371 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 13:15 | 79.763 | 1 |  | 79.763 | 79.6122 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 13:30 | 80.1042 | 1 |  | 80.1042 | 79.1085 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 13:45 | 69.3915 | 1 |  | 69.3915 | 78.4929 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 14:00 | 78.1008 | 1 |  | 78.1008 | 76.3503 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 14:15 | 79.4192 | 1 |  | 79.4192 | 76.3503 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 14:30 | 75.0772 | 1 |  | 75.0772 | 75.8374 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 14:45 | 46.1383 | 1 |  | 46.1383 | 75.1598 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 15:00 | 47.8953 | 1 |  | 47.8953 | 75.8809 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 15:15 | 80.973 | 1 |  | 80.973 | 74.7586 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 15:30 | 77.1985 | 1 |  | 77.1985 | 74.7586 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 15:45 | 76.0312 | 1 |  | 76.0312 | 74.6839 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 16:00 | 72.997 | 1 |  | 72.997 | 74.6839 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 16:15 | 72.4892 | 1 |  | 72.4892 | 75.9981 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 16:30 | 79.285 | 1 |  | 79.285 | 75.4502 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 16:45 | 74.7038 | 1 |  | 74.7038 | 75.8225 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 17:00 | 59.4909 | 1 |  | 59.4909 | 76.254 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 17:15 | 79.06 | 1 |  | 79.06 | 76.4916 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 17:30 | 76.3206 | 1 |  | 76.3206 | 76.4916 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 17:45 | 79.1171 | 1 |  | 79.1171 | 74.9162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 18:00 | 78.1885 | 1 |  | 78.1885 | 72.3495 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 18:15 | 74.1849 | 1 |  | 74.1849 | 72.3495 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 18:30 | 52.5697 | 1 |  | 52.5697 | 72.3495 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 18:45 | 71.183 | 1 |  | 71.183 | 72.9088 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 19:00 | 61.8703 | 1 |  | 61.8703 | 73.6638 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 19:15 | 59.1866 | 1 |  | 59.1866 | 74.3921 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 19:30 | 83.7464 | 1 |  | 83.7464 | 74.6299 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 19:45 | 83.4541 | 1 |  | 83.4541 | 77.5103 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 20:00 | 82.8921 | 1 |  | 82.8921 | 79.3358 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 20:15 | 81.8303 | 1 |  | 81.8303 | 79.8539 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 20:30 | 75.3739 | 1 |  | 75.3739 | 79.8539 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 20:45 | 76.2721 | 1 |  | 76.2721 | 78.5214 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 21:00 | 80.3107 | 1 |  | 80.3107 | 77.2301 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 21:15 | 77.9642 | 1 |  | 77.9642 | 75.5279 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 21:30 | 76.2295 | 1 |  | 76.2295 | 75.5279 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 21:45 | 71.7915 | 1 |  | 71.7915 | 76.5152 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 22:00 | 71.7996 | 1 |  | 71.7996 | 76.7078 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 22:15 | 62.7182 | 1 |  | 62.7182 | 76.3543 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 22:30 | 81.9343 | 1 |  | 81.9343 | 76.3034 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 22:45 | 80.8359 | 1 |  | 80.8359 | 76.2459 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 23:00 | 77.2352 | 1 |  | 77.2352 | 76.46 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 23:15 | 78.5431 | 1 |  | 78.5431 | 76.46 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 23:30 | 77.7097 | 1 |  | 77.7097 | 76.46 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 23:45 | 75.9419 | 1 |  | 75.9419 | 74.4066 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 | 72.8701 | 1 |  | 72.8701 | 74.4066 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 00:15 | 68.2759 | 1 |  | 68.2759 | 74.6681 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 00:30 | 51.3599 | 1 |  | 51.3599 | 75.5006 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 00:45 | 56.7549 | 1 |  | 56.7549 | 76.4229 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 01:00 | 83.4528 | 1 |  | 83.4528 | 77.6235 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 01:15 | 83.0931 | 1 |  | 83.0931 | 79.325 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 01:30 | 82.7056 | 1 |  | 82.7056 | 81.8351 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 01:45 | 82.3209 | 1 |  | 82.3209 | 81.8351 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 02:00 | 81.9449 | 1 |  | 81.9449 | 81.8351 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 02:15 | 81.3775 | 1 |  | 81.3775 | 81.3023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 02:30 | 80.8264 | 1 |  | 80.8264 | 80.6444 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 02:45 | 80.0417 | 1 |  | 80.0417 | 79.8162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 03:00 | 79.0317 | 1 |  | 79.0317 | 78.825 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 03:15 | 77.8035 | 1 |  | 77.8035 | 77.4493 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 03:30 | 76.4219 | 1 |  | 76.4219 | 75.7117 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 03:45 | 73.9476 | 1 |  | 73.9476 | 73.1011 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 04:00 | 71.3537 | 1 |  | 71.3537 | 68.4374 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 04:15 | 65.9786 | 1 |  | 65.9786 | 68.4374 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 04:30 | 50.586 | 1 |  | 50.586 | 66.6048 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 04:45 | 54.4852 | 1 |  | 54.4852 | 65.9583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 05:00 | 48.3966 | 1 |  | 48.3966 | 65.9583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 05:15 | 77.9596 | 1 |  | 77.9596 | 66.2775 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 05:30 | 67.2587 | 1 |  | 67.2587 | 68.5683 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 05:45 | 70.7155 | 1 |  | 70.7155 | 72.6678 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 06:00 | 78.9481 | 1 |  | 78.9481 | 74.808 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 06:15 | 72.9494 | 1 |  | 72.9494 | 75.2387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 06:30 | 77.4326 | 1 |  | 77.4326 | 73.7899 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 06:45 | 74.9827 | 1 |  | 74.9827 | 73.7899 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 07:00 | 81.7457 | 1 |  | 81.7457 | 72.3275 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 07:15 | 72.8692 | 1 |  | 72.8692 | 71.7481 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 07:30 | 63.4037 | 1 |  | 63.4037 | 67.3862 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 07:45 | 47.799 | 1 |  | 47.799 | 62.9833 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 08:00 | 50.3302 | 1 |  | 50.3302 | 58.1422 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 08:15 | 74.5356 | 1 |  | 74.5356 | 56.2948 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 08:30 | 51.1399 | 1 |  | 51.1399 | 56.2498 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 08:45 | 52.9681 | 1 |  | 52.9681 | 53.1288 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 09:00 | 43.5609 | 1 |  | 43.5609 | 53.1051 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 09:15 | 63.6323 | 1 |  | 63.6323 | 55.7655 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 09:30 | 63.4069 | 1 |  | 63.4069 | 55.3034 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 09:45 | 47.6803 | 1 |  | 47.6803 | 54.2662 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 10:00 | 45.9538 | 1 |  | 45.9538 | 52.7829 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 10:15 | 66.6453 | 1 |  | 66.6453 | 54.977 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 10:30 | 61.3217 | 1 |  | 61.3217 | 54.977 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 10:45 | 45.5516 | 1 |  | 45.5516 | 52.8569 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 11:00 | 45.0322 | 1 |  | 45.0322 | 52.4311 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 11:15 | 56.5222 | 1 |  | 56.5222 | 56.0237 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 11:30 | 63.9165 | 1 |  | 63.9165 | 52.2468 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 11:45 | 52.8063 | 1 |  | 52.8063 | 50.5871 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 12:00 | 42.1951 | 1 |  | 42.1951 | 53.282 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 12:15 | 66.4162 | 1 |  | 66.4162 | 55.7025 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 12:30 | 41.5731 | 1 |  | 41.5731 | 52.8371 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 12:45 | 53.0232 | 1 |  | 53.0232 | 49.8204 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 13:00 | 59.0259 | 1 |  | 59.0259 | 47.9092 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 13:15 | 57.1351 | 1 |  | 57.1351 | 48.2195 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 13:30 | 41.7813 | 1 |  | 41.7813 | 46.1356 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 13:45 | 43.9422 | 1 |  | 43.9422 | 46.1356 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 14:00 | 43.2506 | 1 |  | 43.2506 | 43.8884 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 14:15 | 43.7464 | 1 |  | 43.7464 | 43.8583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 14:30 | 46.7156 | 1 |  | 46.7156 | 43.8583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 14:45 | 40.7428 | 1 |  | 40.7428 | 44.4938 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 15:00 | 41.7872 | 1 |  | 41.7872 | 44.8753 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 15:15 | 46.5649 | 1 |  | 46.5649 | 44.9117 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 15:30 | 55.9776 | 1 |  | 55.9776 | 45.5055 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 15:45 | 44.9651 | 1 |  | 44.9651 | 46.5734 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 16:00 | 45.8493 | 1 |  | 45.8493 | 47.7827 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 16:15 | 43.4326 | 1 |  | 43.4326 | 47.7827 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 16:30 | 52.6203 | 1 |  | 52.6203 | 47.9331 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 16:45 | 52.0551 | 1 |  | 52.0551 | 46.6678 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 17:00 | 49.4789 | 1 |  | 49.4789 | 47.072 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 17:15 | 41.9882 | 1 |  | 41.9882 | 46.5887 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 17:30 | 47.317 | 1 |  | 47.317 | 47.2309 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 17:45 | 45.7288 | 1 |  | 45.7288 | 46.3065 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 18:00 | 46.9862 | 1 |  | 46.9862 | 45.5216 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 18:15 | 42.6615 | 1 |  | 42.6615 | 44.7819 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 18:30 | 46.6438 | 1 |  | 46.6438 | 45.5216 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 18:45 | 44.8568 | 1 |  | 44.8568 | 45.1044 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 19:00 | 43.3923 | 1 |  | 43.3923 | 44.6162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 19:15 | 43.2878 | 1 |  | 43.2878 | 44.0764 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 19:30 | 51.9318 | 1 |  | 51.9318 | 44.0764 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 19:45 | 44.9003 | 1 |  | 44.9003 | 43.7428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 20:00 | 42.8504 | 1 |  | 42.8504 | 43.5001 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 20:15 | 43.9447 | 1 |  | 43.9447 | 43.6167 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 20:30 | 42.2105 | 1 |  | 42.2105 | 43.8021 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 20:45 | 43.2325 | 1 |  | 43.2325 | 43.7488 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 21:00 | 43.6433 | 1 |  | 43.6433 | 43.6821 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 21:15 | 43.9753 | 1 |  | 43.9753 | 43.8306 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 21:30 | 44.2146 | 1 |  | 44.2146 | 43.8846 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 21:45 | 43.9483 | 1 |  | 43.9483 | 44.0756 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 22:00 | 43.6415 | 1 |  | 43.6415 | 44.3746 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 22:15 | 46.5131 | 1 |  | 46.5131 | 44.8875 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 22:30 | 50.9454 | 1 |  | 50.9454 | 45.3677 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 22:45 | 44.5964 | 1 |  | 44.5964 | 45.3942 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 23:00 | 45.1382 | 1 |  | 45.1382 | 46.1237 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 23:15 | 47.9946 | 1 |  | 47.9946 | 47.3935 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 23:30 | 46.376 | 1 |  | 46.376 | 47.0101 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 23:45 | 44.3472 | 1 |  | 44.3472 | 46.5912 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 | 57.9874 | 1 |  | 57.9874 | 46.5414 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:15 | 57.0735 | 1 |  | 57.0735 | 46.3594 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:30 | 42.3809 | 1 |  | 42.3809 | 45.6237 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:45 | 48.8509 | 1 |  | 48.8509 | 45.9417 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:00 | 44.2282 | 1 |  | 44.2282 | 45.9107 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:15 | 43.3712 | 1 |  | 43.3712 | 45.9107 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:30 | 44.3164 | 1 |  | 44.3164 | 45.0763 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:45 | 47.966 | 1 |  | 47.966 | 45.0763 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:00 | 44.1919 | 1 |  | 44.1919 | 44.2266 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:15 | 49.1822 | 1 |  | 49.1822 | 44.9742 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:30 | 44.6791 | 1 |  | 44.6791 | 45.4109 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:45 | 42.3657 | 1 |  | 42.3657 | 45.6945 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:00 | 43.7174 | 1 |  | 43.7174 | 45.6245 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:15 | 52.9808 | 1 |  | 52.9808 | 45.7635 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:30 | 45.9012 | 1 |  | 45.9012 | 45.7635 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:45 | 45.7342 | 1 |  | 45.7342 | 45.5711 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:00 | 47.6159 | 1 |  | 47.6159 | 45.9937 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:15 | 44.8869 | 1 |  | 44.8869 | 46.7981 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:30 | 48.9089 | 1 |  | 48.9089 | 46.1856 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:45 | 42.2769 | 1 |  | 42.2769 | 46.7871 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:00 | 45.8305 | 1 |  | 45.8305 | 46.8285 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:15 | 56.5371 | 1 |  | 56.5371 | 48.4085 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:30 | 45.8462 | 1 |  | 45.8462 | 50.4159 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:45 | 55.8675 | 1 |  | 55.8675 | 50.4803 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:00 | 45.9409 | 1 |  | 45.9409 | 51.8028 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:15 | 55.516 | 1 |  | 55.516 | 51.8028 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:30 | 61.1336 | 1 |  | 61.1336 | 49.7985 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:45 | 49.2309 | 1 |  | 49.2309 | 49.7068 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:00 | 52.4587 | 1 |  | 52.4587 | 47.945 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:15 | 41.6945 | 1 |  | 41.6945 | 47.2033 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:30 | 41.6096 | 1 |  | 41.6096 | 45.954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:45 | 45.3875 | 1 |  | 45.3875 | 45.954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:00 | 46.707 | 1 |  | 46.707 | 45.042 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:15 | 42.2325 | 1 |  | 42.2325 | 45.042 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:30 | 46.2119 | 1 |  | 46.2119 | 48.3304 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:45 | 64.9376 | 1 |  | 64.9376 | 52.0583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:00 | 44.6712 | 1 |  | 44.6712 | 51.915 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:15 | 63.3106 | 1 |  | 63.3106 | 53.1666 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:30 | 58.6745 | 1 |  | 58.6745 | 53.1666 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:45 | 68.0638 | 1 |  | 68.0638 | 52.7672 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:00 | 44.2148 | 1 |  | 44.2148 | 49.0196 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:15 | 52.9649 | 1 |  | 52.9649 | 49.6307 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:30 | 43.0342 | 1 |  | 43.0342 | 49.6307 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:45 | 43.0866 | 1 |  | 43.0866 | 46.5131 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:00 | 44.5726 | 1 |  | 44.5726 | 46.5131 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:15 | 47.7265 | 1 |  | 47.7265 | 47.6395 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:30 | 67.5966 | 1 |  | 67.5966 | 49.1106 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:45 | 42.1836 | 1 |  | 42.1836 | 50.2543 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:00 | 68.0749 | 1 |  | 68.0749 | 50.2543 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:15 | 49.8471 | 1 |  | 49.8471 | 50.2624 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:30 | 60.3201 | 1 |  | 60.3201 | 49.4578 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:45 | 48.8054 | 1 |  | 48.8054 | 46.4648 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:00 | 42.0752 | 1 |  | 42.0752 | 49.3571 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:15 | 44.613 | 1 |  | 44.613 | 47.5694 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:30 | 43.7036 | 1 |  | 43.7036 | 49.233 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:45 | 45.3551 | 1 |  | 45.3551 | 46.6285 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:00 | 58.1651 | 1 |  | 58.1651 | 48.5005 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:15 | 49.2266 | 1 |  | 49.2266 | 49.8418 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:30 | 67.6686 | 1 |  | 67.6686 | 49.8418 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:45 | 45.1426 | 1 |  | 45.1426 | 51.2161 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:00 | 65.7685 | 1 |  | 65.7685 | 51.1736 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:15 | 51.3196 | 1 |  | 51.3196 | 48.5325 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:30 | 42.7641 | 1 |  | 42.7641 | 50.1043 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:45 | 52.0141 | 1 |  | 52.0141 | 50.1043 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:00 | 43.2737 | 1 |  | 43.2737 | 49.814 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:15 | 44.9597 | 1 |  | 44.9597 | 48.062 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:30 | 57.0857 | 1 |  | 57.0857 | 47.2522 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:45 | 64.6319 | 1 |  | 64.6319 | 48.4036 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:00 | 43.6909 | 1 |  | 43.6909 | 46.7389 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:15 | 48.3257 | 1 |  | 48.3257 | 49.4179 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:30 | 47.2704 | 1 |  | 47.2704 | 53.3523 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:45 | 49.448 | 1 |  | 49.448 | 54.899 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:00 | 43.2975 | 1 |  | 43.2975 | 53.7258 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:15 | 65.6006 | 1 |  | 65.6006 | 54.7536 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:30 | 64.8191 | 1 |  | 64.8191 | 55.02 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:45 | 73.4325 | 1 |  | 73.4325 | 57.2732 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:00 | 58.7658 | 1 |  | 58.7658 | 57.2732 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:15 | 52.4095 | 1 |  | 52.4095 | 59.8238 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:30 | 49.6576 | 1 |  | 49.6576 | 56.7915 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:45 | 60.7141 | 1 |  | 60.7141 | 53.894 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:00 | 43.5053 | 1 |  | 43.5053 | 52.7299 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:15 | 62.4105 | 1 |  | 62.4105 | 53.1195 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:30 | 43.961 | 1 |  | 43.961 | 53.0189 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:45 | 47.9232 | 1 |  | 47.9232 | 51.951 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:00 | 54.8933 | 1 |  | 54.8933 | 50.2007 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:15 | 61.5727 | 1 |  | 61.5727 | 53.6323 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:30 | 51.9062 | 1 |  | 51.9062 | 51.3872 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:45 | 44.3182 | 1 |  | 44.3182 | 54.0978 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:00 | 51.9624 | 1 |  | 51.9624 | 54.0978 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:15 | 61.4762 | 1 |  | 61.4762 | 53.8055 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:30 | 50.2509 | 1 |  | 50.2509 | 51.2047 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:45 | 62.6045 | 1 |  | 62.6045 | 50.5792 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:00 | 48.4721 | 1 |  | 48.4721 | 50.5792 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:15 | 53.432 | 1 |  | 53.432 | 49.2405 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:30 | 45.2688 | 1 |  | 45.2688 | 48.5813 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:45 | 48.7786 | 1 |  | 48.7786 | 48.5499 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 | 40.6467 | 1 |  | 40.6467 | 48.5499 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:15 | 43.1167 | 1 |  | 43.1167 | 49.1719 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:30 | 50.1362 | 1 |  | 50.1362 | 47.7443 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:45 | 50.0939 | 1 |  | 50.0939 | 47.3139 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:00 | 51.582 | 1 |  | 51.582 | 45.911 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:15 | 55.5831 | 1 |  | 55.5831 | 46.2946 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:30 | 44.4442 | 1 |  | 44.4442 | 47.3785 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:45 | 41.7639 | 1 |  | 41.7639 | 47.5961 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:00 | 40.8112 | 1 |  | 40.8112 | 47.2704 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:15 | 43.6821 | 1 |  | 43.6821 | 45.5021 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:30 | 48.536 | 1 |  | 48.536 | 44.5868 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:45 | 51.2244 | 1 |  | 51.2244 | 45.4052 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:00 | 48.4653 | 1 |  | 48.4653 | 45.7651 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:15 | 42.3827 | 1 |  | 42.3827 | 46.6358 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:30 | 43.9599 | 1 |  | 43.9599 | 46.6582 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:45 | 48.606 | 1 |  | 48.606 | 46.6722 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:00 | 44.1822 | 1 |  | 44.1822 | 46.432 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:15 | 48.0358 | 1 |  | 48.0358 | 46.1411 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:30 | 44.0716 | 1 |  | 44.0716 | 46.9835 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:45 | 56.4605 | 1 |  | 56.4605 | 47.7214 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:00 | 47.4052 | 1 |  | 47.4052 | 47.7214 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:15 | 47.0105 | 1 |  | 47.0105 | 47.7588 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:30 | 48.2837 | 1 |  | 48.2837 | 48.2105 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:45 | 47.872 | 1 |  | 47.872 | 48.9719 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:00 | 63.4633 | 1 |  | 63.4633 | 48.2105 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:15 | 47.1972 | 1 |  | 47.1972 | 48.1316 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:30 | 50.2944 | 1 |  | 50.2944 | 48.2762 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:45 | 51.0044 | 1 |  | 51.0044 | 47.641 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:00 | 45.1079 | 1 |  | 45.1079 | 48.0901 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:15 | 44.1906 | 1 |  | 44.1906 | 47.8261 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:30 | 47.7335 | 1 |  | 47.7335 | 48.4456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:45 | 44.3465 | 1 |  | 44.3465 | 47.256 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:00 | 50.1177 | 1 |  | 50.1177 | 46.2538 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:15 | 48.9744 | 1 |  | 48.9744 | 47.2558 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:30 | 54.4703 | 1 |  | 54.4703 | 48.247 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:45 | 42.6211 | 1 |  | 42.6211 | 47.6542 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:00 | 45.1067 | 1 |  | 45.1067 | 47.7636 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:15 | 59.2752 | 1 |  | 59.2752 | 46.694 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:30 | 49.3026 | 1 |  | 49.3026 | 47.6923 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:45 | 44.7696 | 1 |  | 44.7696 | 46.2741 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:00 | 45.3168 | 1 |  | 45.3168 | 47.0118 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:15 | 44.058 | 1 |  | 44.058 | 46.9443 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:30 | 53.9658 | 1 |  | 53.9658 | 46.0023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:45 | 46.8747 | 1 |  | 46.8747 | 46.0023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:00 | 48.458 | 1 |  | 48.458 | 45.9965 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:15 | 43.4911 | 1 |  | 43.4911 | 45.7447 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:30 | 44.5926 | 1 |  | 44.5926 | 47.1356 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:45 | 51.0123 | 1 |  | 51.0123 | 45.7237 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:00 | 44.7403 | 1 |  | 44.7403 | 45.2704 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:15 | 43.9531 | 1 |  | 43.9531 | 44.8939 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:30 | 62.3076 | 1 |  | 62.3076 | 45.8264 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:45 | 42.4605 | 1 |  | 42.4605 | 45.7475 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:00 | 44.608 | 1 |  | 44.608 | 44.815 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:15 | 46.5754 | 1 |  | 46.5754 | 44.5204 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:30 | 48.6157 | 1 |  | 48.6157 | 44.2219 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:45 | 44.1981 | 1 |  | 44.1981 | 43.9216 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:00 | 42.3621 | 1 |  | 42.3621 | 43.9019 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:15 | 43.2674 | 1 |  | 43.2674 | 44.2954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:30 | 40.8946 | 1 |  | 40.8946 | 43.4341 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:45 | 45.0741 | 1 |  | 45.0741 | 43.1858 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:00 | 42.269 | 1 |  | 42.269 | 42.9262 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:15 | 49.8831 | 1 |  | 49.8831 | 43.1584 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:30 | 41.2445 | 1 |  | 41.2445 | 43.1682 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:45 | 43.8326 | 1 |  | 43.8326 | 43.1682 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:00 | 42.9001 | 1 |  | 42.9001 | 42.826 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:15 | 43.5228 | 1 |  | 43.5228 | 42.8807 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:30 | 43.3166 | 1 |  | 43.3166 | 42.8651 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:45 | 42.1217 | 1 |  | 42.1217 | 43.1453 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:00 | 41.8405 | 1 |  | 41.8405 | 43.0116 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:15 | 42.5423 | 1 |  | 42.5423 | 43.1361 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:30 | 43.4448 | 1 |  | 43.4448 | 43.3757 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:45 | 45.9966 | 1 |  | 45.9966 | 43.9117 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:00 | 42.8541 | 1 |  | 42.8541 | 44.5007 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:15 | 44.7206 | 1 |  | 44.7206 | 45.199 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:30 | 50.078 | 1 |  | 50.078 | 45.2887 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:45 | 46.3456 | 1 |  | 46.3456 | 46.5256 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:00 | 45.4872 | 1 |  | 45.4872 | 48.0847 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:15 | 53.792 | 1 |  | 53.792 | 48.3097 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:30 | 43.8933 | 1 |  | 43.8933 | 48.3261 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:45 | 65.5283 | 1 |  | 65.5283 | 48.8691 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:00 | 54.5602 | 1 |  | 54.5602 | 50.5121 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:15 | 45.8459 | 1 |  | 45.8459 | 51.8551 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:30 | 45.569 | 1 |  | 45.569 | 50.2272 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:45 | 52.7932 | 1 |  | 52.7932 | 50.4073 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:00 | 56.0656 | 1 |  | 56.0656 | 48.6258 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:15 | 52.284 | 1 |  | 52.284 | 47.1809 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:30 | 45.6526 | 1 |  | 45.6526 | 47.5047 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:45 | 46.5532 | 1 |  | 46.5532 | 48.9495 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:00 | 41.7467 | 1 |  | 41.7467 | 47.0245 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:15 | 40.8051 | 1 |  | 40.8051 | 46.2691 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:30 | 47.4646 | 1 |  | 47.4646 | 44.9818 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:45 | 68.6163 | 1 |  | 68.6163 | 44.775 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:00 | 43.1681 | 1 |  | 43.1681 | 44.0964 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:15 | 48.5072 | 1 |  | 48.5072 | 44.2587 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:30 | 42.0705 | 1 |  | 42.0705 | 45.1056 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:45 | 44.6186 | 1 |  | 44.6186 | 45.3141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 | 43.1604 | 1 |  | 43.1604 | 44.9027 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:15 | 42.8819 | 1 |  | 42.8819 | 45.9705 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:30 | 47.1163 | 1 |  | 47.1163 | 46.1283 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:45 | 58.9876 | 1 |  | 58.9876 | 47.7179 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:00 | 46.4501 | 1 |  | 46.4501 | 49.2751 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:15 | 49.2962 | 1 |  | 49.2962 | 50.1668 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:30 | 52.4043 | 1 |  | 52.4043 | 50.1668 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:45 | 51.1084 | 1 |  | 51.1084 | 50.0349 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:00 | 54.5838 | 1 |  | 54.5838 | 50.0349 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:15 | 50.909 | 1 |  | 50.909 | 50.0349 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:30 | 43.6012 | 1 |  | 43.6012 | 48.8959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:45 | 46.4566 | 1 |  | 46.4566 | 47.712 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:00 | 56.4528 | 1 |  | 56.4528 | 48.2522 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:15 | 43.3694 | 1 |  | 43.3694 | 46.6121 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:30 | 43.2966 | 1 |  | 43.2966 | 45.3003 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:45 | 46.485 | 1 |  | 46.485 | 45.8727 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:00 | 53.809 | 1 |  | 53.809 | 47.3432 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:15 | 45.6087 | 1 |  | 45.6087 | 47.3432 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:30 | 44.3501 | 1 |  | 44.3501 | 47.7964 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:45 | 46.4632 | 1 |  | 46.4632 | 49.0867 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:00 | 54.4959 | 1 |  | 54.4959 | 48.9115 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:15 | 58.9983 | 1 |  | 58.9983 | 47.0197 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:30 | 46.6162 | 1 |  | 46.6162 | 47.3762 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:45 | 52.0603 | 1 |  | 52.0603 | 48.7932 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:00 | 44.1049 | 1 |  | 44.1049 | 48.3215 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:15 | 43.8978 | 1 |  | 43.8978 | 47.6971 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:30 | 47.3914 | 1 |  | 47.3914 | 46.9953 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:45 | 51.4347 | 1 |  | 51.4347 | 47.959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:00 | 43.6159 | 1 |  | 43.6159 | 47.4585 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:15 | 48.9382 | 1 |  | 48.9382 | 48.397 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:30 | 47.9257 | 1 |  | 47.9257 | 48.397 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:45 | 61.807 | 1 |  | 61.807 | 48.8221 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:00 | 48.9321 | 1 |  | 48.9321 | 47.6419 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:15 | 48.7975 | 1 |  | 48.7975 | 47.5025 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:30 | 41.24 | 1 |  | 41.24 | 47.0162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:45 | 49.5171 | 1 |  | 49.5171 | 47.3345 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:00 | 42.9189 | 1 |  | 42.9189 | 47.3345 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:15 | 42.1591 | 1 |  | 42.1591 | 47.6306 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:30 | 46.5069 | 1 |  | 46.5069 | 48.2077 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:45 | 50.4127 | 1 |  | 50.4127 | 48.2422 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:00 | 64.7334 | 1 |  | 64.7334 | 46.9226 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:15 | 51.6828 | 1 |  | 51.6828 | 47.569 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:30 | 56.7855 | 1 |  | 56.7855 | 47.8275 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:45 | 43.0916 | 1 |  | 43.0916 | 47.5054 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:00 | 40.6957 | 1 |  | 40.6957 | 46.9507 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:15 | 46.1509 | 1 |  | 46.1509 | 46.6942 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:30 | 44.3841 | 1 |  | 44.3841 | 46.6942 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:45 | 44.8965 | 1 |  | 44.8965 | 46.6942 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:00 | 47.6393 | 1 |  | 47.6393 | 47.8259 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:15 | 50.4 | 1 |  | 50.4 | 48.6951 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:30 | 52.1145 | 1 |  | 52.1145 | 48.4543 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:45 | 51.8056 | 1 |  | 51.8056 | 49.8261 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:00 | 50.0429 | 1 |  | 50.0429 | 49.8261 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:15 | 49.2425 | 1 |  | 49.2425 | 50.7211 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:30 | 44.947 | 1 |  | 44.947 | 49.6305 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:45 | 56.3076 | 1 |  | 56.3076 | 48.3837 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:00 | 44.7496 | 1 |  | 44.7496 | 47.4802 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:15 | 67.5732 | 1 |  | 67.5732 | 47.4219 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:30 | 43.1274 | 1 |  | 43.1274 | 46.5233 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:45 | 45.8804 | 1 |  | 45.8804 | 48.7955 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:00 | 47.288 | 1 |  | 47.288 | 47.9577 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:15 | 49.7517 | 1 |  | 49.7517 | 49.9631 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:30 | 41.9807 | 1 |  | 41.9807 | 49.8161 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:45 | 58.1807 | 1 |  | 58.1807 | 49.8161 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:00 | 52.1186 | 1 |  | 52.1186 | 51.5954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:15 | 54.7766 | 1 |  | 54.7766 | 51.4845 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:30 | 54.042 | 1 |  | 54.042 | 51.4393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:45 | 45.3202 | 1 |  | 45.3202 | 53.7287 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:00 | 71.6557 | 1 |  | 71.6557 | 51.4393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:15 | 46.7338 | 1 |  | 46.7338 | 52.8725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:30 | 49.5255 | 1 |  | 49.5255 | 51.1848 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:45 | 59.2847 | 1 |  | 59.2847 | 50.8579 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:00 | 43.6445 | 1 |  | 43.6445 | 50.9889 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:15 | 61.9246 | 1 |  | 61.9246 | 48.8346 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:30 | 46.3381 | 1 |  | 46.3381 | 50.4024 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:45 | 52.4073 | 1 |  | 52.4073 | 50.5235 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:00 | 46.9932 | 1 |  | 46.9932 | 50.5235 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:15 | 48.5131 | 1 |  | 48.5131 | 52.0517 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:30 | 54.5731 | 1 |  | 54.5731 | 52.0517 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:45 | 50.1308 | 1 |  | 50.1308 | 53.2786 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:00 | 54.6341 | 1 |  | 54.6341 | 54.1775 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:15 | 61.2498 | 1 |  | 61.2498 | 54.1775 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:30 | 72.8696 | 1 |  | 72.8696 | 54.9494 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:45 | 54.6475 | 1 |  | 54.6475 | 54.0609 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:00 | 56.902 | 1 |  | 56.902 | 52.5126 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:15 | 41.62 | 1 |  | 41.62 | 51.3019 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:30 | 53.9901 | 1 |  | 53.9901 | 48.9518 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:45 | 42.0075 | 1 |  | 42.0075 | 47.9718 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:00 | 42.3891 | 1 |  | 42.3891 | 45.725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:15 | 48.5808 | 1 |  | 48.5808 | 45.725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:30 | 45.1514 | 1 |  | 45.1514 | 47.3965 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:45 | 49.7476 | 1 |  | 49.7476 | 47.3965 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:00 | 42.7562 | 1 |  | 42.7562 | 49.7692 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:15 | 56.6677 | 1 |  | 56.6677 | 50.0646 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:30 | 50.7467 | 1 |  | 50.7467 | 49.3787 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:45 | 54.6194 | 1 |  | 54.6194 | 48.8997 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 | 58.364 | 1 |  | 58.364 | 48.1257 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:15 | 46.6284 | 1 |  | 46.6284 | 49.2871 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:30 | 41.5282 | 1 |  | 41.5282 | 48.7688 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:45 | 42.4197 | 1 |  | 42.4197 | 48.1085 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:00 | 45.8777 | 1 |  | 45.8777 | 47.1846 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:15 | 48.5634 | 1 |  | 48.5634 | 46.9136 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:30 | 52.0279 | 1 |  | 52.0279 | 46.7261 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:45 | 47.4449 | 1 |  | 47.4449 | 46.7261 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:00 | 47.4088 | 1 |  | 47.4088 | 47.3006 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:15 | 47.2083 | 1 |  | 47.2083 | 48.5307 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:30 | 45.6907 | 1 |  | 45.6907 | 50.5153 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:45 | 44.0519 | 1 |  | 44.0519 | 50.8631 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:00 | 60.8877 | 1 |  | 60.8877 | 51.8665 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:15 | 61.7633 | 1 |  | 61.7633 | 53.738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:30 | 58.4864 | 1 |  | 58.4864 | 54.0905 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:45 | 53.7673 | 1 |  | 53.7673 | 54.725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:00 | 52.4616 | 1 |  | 52.4616 | 55.5493 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:15 | 56.7662 | 1 |  | 56.7662 | 54.8535 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:30 | 48.971 | 1 |  | 48.971 | 54.2069 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:45 | 52.1437 | 1 |  | 52.1437 | 53.3826 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:00 | 56.2652 | 1 |  | 56.2652 | 53.2505 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:15 | 55.0073 | 1 |  | 55.0073 | 53.4549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:30 | 53.533 | 1 |  | 53.533 | 52.7463 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:45 | 47.1843 | 1 |  | 47.1843 | 52.7463 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:00 | 53.1068 | 1 |  | 53.1068 | 52.946 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:15 | 53.4839 | 1 |  | 53.4839 | 52.946 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:30 | 51.4639 | 1 |  | 51.4639 | 51.6763 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:45 | 46.434 | 1 |  | 46.434 | 50.2663 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:00 | 53.1426 | 1 |  | 53.1426 | 49.7981 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:15 | 54.6232 | 1 |  | 54.6232 | 47.952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:30 | 41.7383 | 1 |  | 41.7383 | 46.6173 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:45 | 44.8432 | 1 |  | 44.8432 | 44.9963 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:00 | 43.3589 | 1 |  | 43.3589 | 44.0572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:15 | 43.8763 | 1 |  | 43.8763 | 43.8959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:30 | 46.4693 | 1 |  | 46.4693 | 43.6422 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:45 | 41.0995 | 1 |  | 41.0995 | 43.7566 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:00 | 41.0825 | 1 |  | 41.0825 | 43.5645 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:15 | 45.6626 | 1 |  | 45.6626 | 43.6396 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:30 | 44.3943 | 1 |  | 44.3943 | 43.674 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:45 | 42.3102 | 1 |  | 42.3102 | 43.674 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:00 | 43.8826 | 1 |  | 43.8826 | 44.2681 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:15 | 43.7344 | 1 |  | 43.7344 | 44.6537 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:30 | 44.0483 | 1 |  | 44.0483 | 44.2681 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:45 | 45.2808 | 1 |  | 45.2808 | 44.8256 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:00 | 47.1818 | 1 |  | 47.1818 | 44.8317 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:15 | 62.9151 | 1 |  | 62.9151 | 46.4196 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:30 | 42.1045 | 1 |  | 42.1045 | 46.8098 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:45 | 51.8219 | 1 |  | 51.8219 | 49.9104 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:00 | 43.765 | 1 |  | 43.765 | 49.608 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:15 | 69.1236 | 1 |  | 69.1236 | 49.1088 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:30 | 45.7161 | 1 |  | 45.7161 | 45.9515 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:45 | 59.5516 | 1 |  | 59.5516 | 46.7512 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:00 | 43.7686 | 1 |  | 43.7686 | 46.325 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:15 | 44.6857 | 1 |  | 44.6857 | 47.4125 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:30 | 43.5284 | 1 |  | 43.5284 | 47.4125 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:45 | 47.7639 | 1 |  | 47.7639 | 47.6005 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:00 | 49.6905 | 1 |  | 49.6905 | 46.4161 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:15 | 49.2065 | 1 |  | 49.2065 | 47.4376 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:30 | 50.3991 | 1 |  | 50.3991 | 48.4386 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:45 | 46.6558 | 1 |  | 46.6558 | 48.4386 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:00 | 42.5772 | 1 |  | 42.5772 | 47.5552 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:15 | 48.8761 | 1 |  | 48.8761 | 46.1325 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:30 | 60.9872 | 1 |  | 60.9872 | 44.9293 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:45 | 43.3469 | 1 |  | 43.3469 | 44.9293 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:00 | 40.7233 | 1 |  | 40.7233 | 46.0217 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:15 | 41.8733 | 1 |  | 41.8733 | 46.9263 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:30 | 43.1906 | 1 |  | 43.1906 | 47.6469 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:45 | 52.1177 | 1 |  | 52.1177 | 47.6469 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:00 | 52.4795 | 1 |  | 52.4795 | 49.5797 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:15 | 47.1 | 1 |  | 47.1 | 52.6919 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:30 | 53.0107 | 1 |  | 53.0107 | 56.4459 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:45 | 58.7517 | 1 |  | 58.7517 | 56.4459 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:00 | 66.8755 | 1 |  | 66.8755 | 58.0341 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:15 | 69.064 | 1 |  | 69.064 | 59.2111 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:30 | 65.8698 | 1 |  | 65.8698 | 59.2111 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:45 | 48.3653 | 1 |  | 48.3653 | 61.4205 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:00 | 60.059 | 1 |  | 60.059 | 59.3432 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:15 | 58.3645 | 1 |  | 58.3645 | 58.3307 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:30 | 44.4505 | 1 |  | 44.4505 | 56.1308 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:45 | 64.0575 | 1 |  | 64.0575 | 53.0567 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:00 | 43.8171 | 1 |  | 43.8171 | 54.8667 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:15 | 60.8073 | 1 |  | 60.8073 | 52.7686 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:30 | 53.0581 | 1 |  | 53.0581 | 50.7114 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:45 | 45.4365 | 1 |  | 45.4365 | 51.7349 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:00 | 57.4152 | 1 |  | 57.4152 | 51.6575 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:15 | 49.5686 | 1 |  | 49.5686 | 53.5249 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:30 | 48.0784 | 1 |  | 48.0784 | 51.6575 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:45 | 50.5541 | 1 |  | 50.5541 | 50.4047 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:00 | 57.0284 | 1 |  | 57.0284 | 50.4047 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:15 | 58.3719 | 1 |  | 58.3719 | 49.061 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:30 | 46.7938 | 1 |  | 46.7938 | 50.553 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:45 | 45.3542 | 1 |  | 45.3542 | 50.0082 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:00 | 43.1237 | 1 |  | 43.1237 | 48.578 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:15 | 50.3103 | 1 |  | 50.3103 | 48.394 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:30 | 57.2736 | 1 |  | 57.2736 | 46.3194 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:45 | 43.1226 | 1 |  | 43.1226 | 46.3558 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 | 43.4031 | 1 |  | 43.4031 | 46.196 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:15 | 56.1088 | 1 |  | 56.1088 | 46.3918 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:30 | 45.7358 | 1 |  | 45.7358 | 45.0104 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:45 | 46.9756 | 1 |  | 46.9756 | 45.0104 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:00 | 44.555 | 1 |  | 44.555 | 46.5205 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:15 | 44.3825 | 1 |  | 44.3825 | 46.7131 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:30 | 42.4364 | 1 |  | 42.4364 | 46.7131 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:45 | 54.9212 | 1 |  | 54.9212 | 46.4665 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:00 | 50.9536 | 1 |  | 50.9536 | 45.9479 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:15 | 45.3454 | 1 |  | 45.3454 | 45.7299 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:30 | 51.6703 | 1 |  | 51.6703 | 47.1874 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:45 | 44.5028 | 1 |  | 44.5028 | 49.4787 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:00 | 40.6676 | 1 |  | 40.6676 | 49.2523 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:15 | 43.465 | 1 |  | 43.465 | 48.3428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:30 | 60.5983 | 1 |  | 60.5983 | 50.5142 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:45 | 63.4601 | 1 |  | 63.4601 | 50.9203 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:00 | 53.7893 | 1 |  | 53.7893 | 54.1394 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:15 | 46.4063 | 1 |  | 46.4063 | 54.1394 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:30 | 56.2024 | 1 |  | 56.2024 | 54.1394 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:45 | 53.7005 | 1 |  | 53.7005 | 50.9987 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:00 | 60.9947 | 1 |  | 60.9947 | 49.2911 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:15 | 42.5826 | 1 |  | 42.5826 | 49.7737 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:30 | 44.8951 | 1 |  | 44.8951 | 51.867 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:45 | 43.2803 | 1 |  | 43.2803 | 52.2689 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:00 | 47.6642 | 1 |  | 47.6642 | 53.6858 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:15 | 60.7851 | 1 |  | 60.7851 | 52.4665 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:30 | 56.873 | 1 |  | 56.873 | 54.0586 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:45 | 58.2115 | 1 |  | 58.2115 | 55.7177 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:00 | 64.2566 | 1 |  | 64.2566 | 57.3036 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:15 | 54.6885 | 1 |  | 54.6885 | 58.1153 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:30 | 52.8557 | 1 |  | 52.8557 | 57.4479 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:45 | 55.9597 | 1 |  | 55.9597 | 57.8337 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:00 | 61.5614 | 1 |  | 61.5614 | 57.7392 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:15 | 58.7474 | 1 |  | 58.7474 | 56.4652 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:30 | 38.8407 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 08:45 | -0.3541 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:00 | -0.3031 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:15 | -0.2981 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:30 | -0.2546 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:45 | -0.3369 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -0.3848 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -0.2674 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -0.3342 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -0.8371 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -0.7514 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -0.6512 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -0.5774 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -0.5104 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -0.423 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -0.3133 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -0.3234 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -0.3487 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -0.4338 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -0.4039 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -0.0977 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -0.0903 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | -0.0137 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | -0.0145 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | -0.023 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | -0.0205 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | 0.005 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | 0.005 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | 0.005 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | 0.0041 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 16:00 | -0.0044 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## P6
P6 · Presión (m) · VN3582511
Válido
Offset |  | -0.24
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-08 08:15 | -0.2615 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:30 | -0.2615 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:45 | -0.8403 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:00 | -0.8683 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:15 | -0.8589 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:30 | -0.8589 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:45 | -0.887 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:00 | -0.8496 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:15 | -0.5789 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:30 | -0.3735 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:45 | -0.2895 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:00 | -0.2801 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:15 | -0.2801 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:30 | -0.2428 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:45 | -0.2428 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:00 | -0.2895 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:15 | 30.9108 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:30 | 41.1074 | 0 |  | 41.3474 | 41.3474
2026-09-08 12:45 | 41.2116 | 0 |  | 41.4516 | 41.4516
2026-09-08 13:00 | 41.1749 | 0 |  | 41.4149 | 41.4149
2026-09-08 13:15 | 41.0269 | 0 |  | 41.2669 | 41.2669
2026-09-08 13:30 | 41.1033 | 0 |  | 41.3433 | 41.3433
2026-09-08 13:45 | 41.3989 | 0 |  | 41.6389 | 41.6389
2026-09-08 14:00 | 41.7131 | 0 |  | 41.9531 | 41.9531
2026-09-08 14:15 | 41.5354 | 0 |  | 41.7754 | 41.7754
2026-09-08 14:30 | 41.7835 | 0 |  | 42.0235 | 42.0235
2026-09-08 14:45 | 41.4857 | 0 |  | 41.7257 | 41.7257
2026-09-08 15:00 | 41.5435 | 0 |  | 41.7835 | 41.7835
2026-09-08 15:15 | 41.1638 | 0 |  | 41.4038 | 41.4038
2026-09-08 15:30 | 41.1635 | 0 |  | 41.4035 | 41.4035
2026-09-08 15:45 | 41.339 | 0 |  | 41.579 | 41.579
2026-09-08 16:00 | 41.6628 | 0 |  | 41.9028 | 41.9028
2026-09-08 16:15 | 41.769 | 0 |  | 42.009 | 42.009
2026-09-08 16:30 | 41.3374 | 0 |  | 41.5774 | 41.5774
2026-09-08 16:45 | 41.3252 | 0 |  | 41.5652 | 41.5652
2026-09-08 17:00 | 40.1987 | 0 |  | 40.4387 | 40.4387
2026-09-08 17:15 | 40.5374 | 0 |  | 40.7774 | 40.7774
2026-09-08 17:30 | 41.5038 | 0 |  | 41.7438 | 41.7438
2026-09-08 17:45 | 41.7571 | 0 |  | 41.9971 | 41.9971
2026-09-08 18:00 | 41.9343 | 0 |  | 42.1743 | 42.1743
2026-09-08 18:15 | 41.6896 | 0 |  | 41.9296 | 41.9296
2026-09-08 18:30 | 42.0125 | 0 |  | 42.2525 | 42.2525
2026-09-08 18:45 | 42.0378 | 0 |  | 42.2778 | 42.2778
2026-09-08 19:00 | 42.0371 | 0 |  | 42.2771 | 42.2771
2026-09-08 19:15 | 41.7178 | 0 |  | 41.9578 | 41.9578
2026-09-08 19:30 | 42.2123 | 0 |  | 42.4523 | 42.4523
2026-09-08 19:45 | 41.6508 | 0 |  | 41.8908 | 41.8908
2026-09-08 20:00 | 41.529 | 0 |  | 41.769 | 41.769
2026-09-08 20:15 | 41.9201 | 0 |  | 42.1601 | 42.1601
2026-09-08 20:30 | 41.8028 | 0 |  | 42.0428 | 42.0428
2026-09-08 20:45 | 42.1192 | 0 |  | 42.3592 | 42.3592
2026-09-08 21:00 | 42.2024 | 0 |  | 42.4424 | 42.4424
2026-09-08 21:15 | 42.1913 | 0 |  | 42.4313 | 42.4313
2026-09-08 21:30 | 42.2266 | 0 |  | 42.4666 | 42.4666
2026-09-08 21:45 | 42.0001 | 0 |  | 42.2401 | 42.2401
2026-09-08 22:00 | 41.9798 | 0 |  | 42.2198 | 42.2198
2026-09-08 22:15 | 42.5325 | 0 |  | 42.7725 | 42.7725
2026-09-08 22:30 | 42.0515 | 0 |  | 42.2915 | 42.2915
2026-09-08 22:45 | 41.9887 | 0 |  | 42.2287 | 42.2287
2026-09-08 23:00 | 42.1388 | 0 |  | 42.3788 | 42.3788
2026-09-08 23:15 | 42.3911 | 0 |  | 42.6311 | 42.6311
2026-09-08 23:30 | 42.3593 | 0 |  | 42.5993 | 42.5993
2026-09-08 23:45 | 42.394 | 0 |  | 42.634 | 42.634
2026-09-09 | 42.0947 | 0 |  | 42.3347 | 42.3347
2026-09-09 00:15 | 41.8137 | 0 |  | 42.0537 | 42.0537
2026-09-09 00:30 | 42.4006 | 0 |  | 42.6406 | 42.6406
2026-09-09 00:45 | 42.4167 | 0 |  | 42.6567 | 42.6567
2026-09-09 01:00 | 42.4469 | 0 |  | 42.6869 | 42.6869
2026-09-09 01:15 | 42.7261 | 0 |  | 42.9661 | 42.9661
2026-09-09 01:30 | 42.6115 | 0 |  | 42.8515 | 42.8515
2026-09-09 01:45 | 42.835 | 0 |  | 43.075 | 43.075
2026-09-09 02:00 | 42.6787 | 0 |  | 42.9187 | 42.9187
2026-09-09 02:15 | 42.7151 | 0 |  | 42.9551 | 42.9551
2026-09-09 02:30 | 42.4951 | 0 |  | 42.7351 | 42.7351
2026-09-09 02:45 | 42.6315 | 0 |  | 42.8715 | 42.8715
2026-09-09 03:00 | 42.8909 | 0 |  | 43.1309 | 43.1309
2026-09-09 03:15 | 42.5074 | 0 |  | 42.7474 | 42.7474
2026-09-09 03:30 | 42.4841 | 0 |  | 42.7241 | 42.7241
2026-09-09 03:45 | 42.0407 | 0 |  | 42.2807 | 42.2807
2026-09-09 04:00 | 42.2204 | 0 |  | 42.4604 | 42.4604
2026-09-09 04:15 | 42.8044 | 0 |  | 43.0444 | 43.0444
2026-09-09 04:30 | 42.6214 | 0 |  | 42.8614 | 42.8614
2026-09-09 04:45 | 42.2373 | 0 |  | 42.4773 | 42.4773
2026-09-09 05:00 | 42.0282 | 0 |  | 42.2682 | 42.2682
2026-09-09 05:15 | 41.9051 | 0 |  | 42.1451 | 42.1451
2026-09-09 05:30 | 41.2634 | 0 |  | 41.5034 | 41.5034
2026-09-09 05:45 | 41.0484 | 0 |  | 41.2884 | 41.2884
2026-09-09 06:00 | 41.1849 | 0 |  | 41.4249 | 41.4249
2026-09-09 06:15 | 40.9808 | 0 |  | 41.2208 | 41.2208
2026-09-09 06:30 | 40.6834 | 0 |  | 40.9234 | 40.9234
2026-09-09 06:45 | 41.621 | 0 |  | 41.861 | 41.861
2026-09-09 07:00 | 41.8123 | 0 |  | 42.0523 | 42.0523
2026-09-09 07:15 | 41.2919 | 0 |  | 41.5319 | 41.5319
2026-09-09 07:30 | 41.2683 | 0 |  | 41.5083 | 41.5083
2026-09-09 07:45 | 40.7167 | 0 |  | 40.9567 | 40.9567
2026-09-09 08:00 | 40.9672 | 0 |  | 41.2072 | 41.2072
2026-09-09 08:15 | 41.0984 | 0 |  | 41.3384 | 41.3384
2026-09-09 08:30 | 41.1828 | 0 |  | 41.4228 | 41.4228
2026-09-09 08:45 | 41.1317 | 0 |  | 41.3717 | 41.3717
2026-09-09 09:00 | 41.2671 | 0 |  | 41.5071 | 41.5071
2026-09-09 09:15 | 41.3403 | 0 |  | 41.5803 | 41.5803
2026-09-09 09:30 | 41.9386 | 0 |  | 42.1786 | 42.1786
2026-09-09 09:45 | 41.4746 | 0 |  | 41.7146 | 41.7146
2026-09-09 10:00 | 41.7135 | 0 |  | 41.9535 | 41.9535
2026-09-09 10:15 | 42.0435 | 0 |  | 42.2835 | 42.2835
2026-09-09 10:30 | 41.5132 | 0 |  | 41.7532 | 41.7532
2026-09-09 10:45 | 41.0776 | 0 |  | 41.3176 | 41.3176
2026-09-09 11:00 | 41.4191 | 0 |  | 41.6591 | 41.6591
2026-09-09 11:15 | 41.5787 | 0 |  | 41.8187 | 41.8187
2026-09-09 11:30 | 41.2969 | 0 |  | 41.5369 | 41.5369
2026-09-09 11:45 | 41.2061 | 0 |  | 41.4461 | 41.4461
2026-09-09 12:00 | 40.581 | 0 |  | 40.821 | 40.821
2026-09-09 12:15 | 41.1309 | 0 |  | 41.3709 | 41.3709
2026-09-09 12:30 | 41.2382 | 0 |  | 41.4782 | 41.4782
2026-09-09 12:45 | 41.2569 | 0 |  | 41.4969 | 41.4969
2026-09-09 13:00 | 40.997 | 0 |  | 41.237 | 41.237
2026-09-09 13:15 | 41.7917 | 0 |  | 42.0317 | 42.0317
2026-09-09 13:30 | 41.832 | 0 |  | 42.072 | 42.072
2026-09-09 13:45 | 41.1609 | 0 |  | 41.4009 | 41.4009
2026-09-09 14:00 | 41.095 | 0 |  | 41.335 | 41.335
2026-09-09 14:15 | 41.5827 | 0 |  | 41.8227 | 41.8227
2026-09-09 14:30 | 41.7583 | 0 |  | 41.9983 | 41.9983
2026-09-09 14:45 | 41.6972 | 0 |  | 41.9372 | 41.9372
2026-09-09 15:00 | 41.3295 | 0 |  | 41.5695 | 41.5695
2026-09-09 15:15 | 41.5854 | 0 |  | 41.8254 | 41.8254
2026-09-09 15:30 | 41.4123 | 0 |  | 41.6523 | 41.6523
2026-09-09 15:45 | 41.4365 | 0 |  | 41.6765 | 41.6765
2026-09-09 16:00 | 41.7437 | 0 |  | 41.9837 | 41.9837
2026-09-09 16:15 | 42.019 | 0 |  | 42.259 | 42.259
2026-09-09 16:30 | 42.3276 | 0 |  | 42.5676 | 42.5676
2026-09-09 16:45 | 42.101 | 0 |  | 42.341 | 42.341
2026-09-09 17:00 | 42.1539 | 0 |  | 42.3939 | 42.3939
2026-09-09 17:15 | 42.191 | 0 |  | 42.431 | 42.431
2026-09-09 17:30 | 41.8785 | 0 |  | 42.1185 | 42.1185
2026-09-09 17:45 | 42.0303 | 0 |  | 42.2703 | 42.2703
2026-09-09 18:00 | 41.8194 | 0 |  | 42.0594 | 42.0594
2026-09-09 18:15 | 41.7782 | 0 |  | 42.0182 | 42.0182
2026-09-09 18:30 | 42.3725 | 0 |  | 42.6125 | 42.6125
2026-09-09 18:45 | 41.9985 | 0 |  | 42.2385 | 42.2385
2026-09-09 19:00 | 42.2885 | 0 |  | 42.5285 | 42.5285
2026-09-09 19:15 | 41.9181 | 0 |  | 42.1581 | 42.1581
2026-09-09 19:30 | 42.0231 | 0 |  | 42.2631 | 42.2631
2026-09-09 19:45 | 42.111 | 0 |  | 42.351 | 42.351
2026-09-09 20:00 | 42.1826 | 0 |  | 42.4226 | 42.4226
2026-09-09 20:15 | 42.2008 | 0 |  | 42.4408 | 42.4408
2026-09-09 20:30 | 41.6724 | 0 |  | 41.9124 | 41.9124
2026-09-09 20:45 | 41.9505 | 0 |  | 42.1905 | 42.1905
2026-09-09 21:00 | 41.917 | 0 |  | 42.157 | 42.157
2026-09-09 21:15 | 42.5201 | 0 |  | 42.7601 | 42.7601
2026-09-09 21:30 | 42.0308 | 0 |  | 42.2708 | 42.2708
2026-09-09 21:45 | 42.3664 | 0 |  | 42.6064 | 42.6064
2026-09-09 22:00 | 42.4446 | 0 |  | 42.6846 | 42.6846
2026-09-09 22:15 | 41.9441 | 0 |  | 42.1841 | 42.1841
2026-09-09 22:30 | 41.9045 | 0 |  | 42.1445 | 42.1445
2026-09-09 22:45 | 41.7985 | 0 |  | 42.0385 | 42.0385
2026-09-09 23:00 | 41.9797 | 0 |  | 42.2197 | 42.2197
2026-09-09 23:15 | 42.5177 | 0 |  | 42.7577 | 42.7577
2026-09-09 23:30 | 42.2533 | 0 |  | 42.4933 | 42.4933
2026-09-09 23:45 | 42.3487 | 0 |  | 42.5887 | 42.5887
2026-09-10 | 42.0462 | 0 |  | 42.2862 | 42.2862
2026-09-10 00:15 | 42.2012 | 0 |  | 42.4412 | 42.4412
2026-09-10 00:30 | 42.6202 | 0 |  | 42.8602 | 42.8602
2026-09-10 00:45 | 42.8462 | 0 |  | 43.0862 | 43.0862
2026-09-10 01:00 | 42.8765 | 0 |  | 43.1165 | 43.1165
2026-09-10 01:15 | 42.9121 | 0 |  | 43.1521 | 43.1521
2026-09-10 01:30 | 43.0137 | 0 |  | 43.2537 | 43.2537
2026-09-10 01:45 | 43.0459 | 0 |  | 43.2859 | 43.2859
2026-09-10 02:00 | 42.9558 | 0 |  | 43.1958 | 43.1958
2026-09-10 02:15 | 42.5501 | 0 |  | 42.7901 | 42.7901
2026-09-10 02:30 | 42.559 | 0 |  | 42.799 | 42.799
2026-09-10 02:45 | 42.252 | 0 |  | 42.492 | 42.492
2026-09-10 03:00 | 42.6524 | 0 |  | 42.8924 | 42.8924
2026-09-10 03:15 | 42.7347 | 0 |  | 42.9747 | 42.9747
2026-09-10 03:30 | 42.4973 | 0 |  | 42.7373 | 42.7373
2026-09-10 03:45 | 42.5673 | 0 |  | 42.8073 | 42.8073
2026-09-10 04:00 | 41.7751 | 0 |  | 42.0151 | 42.0151
2026-09-10 04:15 | 41.7254 | 0 |  | 41.9654 | 41.9654
2026-09-10 04:30 | 42.061 | 0 |  | 42.301 | 42.301
2026-09-10 04:45 | 42.2712 | 0 |  | 42.5112 | 42.5112
2026-09-10 05:00 | 42.0825 | 0 |  | 42.3225 | 42.3225
2026-09-10 05:15 | 41.7146 | 0 |  | 41.9546 | 41.9546
2026-09-10 05:30 | 41.4878 | 0 |  | 41.7278 | 41.7278
2026-09-10 05:45 | 40.9049 | 0 |  | 41.1449 | 41.1449
2026-09-10 06:00 | 41.5051 | 0 |  | 41.7451 | 41.7451
2026-09-10 06:15 | 41.9317 | 0 |  | 42.1717 | 42.1717
2026-09-10 06:30 | 41.191 | 0 |  | 41.431 | 41.431
2026-09-10 06:45 | 40.5161 | 0 |  | 40.7561 | 40.7561
2026-09-10 07:00 | 41.1733 | 0 |  | 41.4133 | 41.4133
2026-09-10 07:15 | 40.7651 | 0 |  | 41.0051 | 41.0051
2026-09-10 07:30 | 40.5662 | 0 |  | 40.8062 | 40.8062
2026-09-10 07:45 | 40.9568 | 0 |  | 41.1968 | 41.1968
2026-09-10 08:00 | 40.5418 | 0 |  | 40.7818 | 40.7818
2026-09-10 08:15 | 40.0551 | 0 |  | 40.2951 | 40.2951
2026-09-10 08:30 | 40.439 | 0 |  | 40.679 | 40.679
2026-09-10 08:45 | 40.5438 | 0 |  | 40.7838 | 40.7838
2026-09-10 09:00 | 40.8556 | 0 |  | 41.0956 | 41.0956
2026-09-10 09:15 | 41.4039 | 0 |  | 41.6439 | 41.6439
2026-09-10 09:30 | 41.1845 | 0 |  | 41.4245 | 41.4245
2026-09-10 09:45 | 40.6992 | 0 |  | 40.9392 | 40.9392
2026-09-10 10:00 | 40.0013 | 0 |  | 40.2413 | 40.2413
2026-09-10 10:15 | 40.4074 | 0 |  | 40.6474 | 40.6474
2026-09-10 10:30 | 41.3649 | 0 |  | 41.6049 | 41.6049
2026-09-10 10:45 | 40.4968 | 0 |  | 40.7368 | 40.7368
2026-09-10 11:00 | 41.2301 | 0 |  | 41.4701 | 41.4701
2026-09-10 11:15 | 41.7114 | 0 |  | 41.9514 | 41.9514
2026-09-10 11:30 | 41.1445 | 0 |  | 41.3845 | 41.3845
2026-09-10 11:45 | 41.3842 | 0 |  | 41.6242 | 41.6242
2026-09-10 12:00 | 40.6292 | 0 |  | 40.8692 | 40.8692
2026-09-10 12:15 | 40.8149 | 0 |  | 41.0549 | 41.0549
2026-09-10 12:30 | 41.5098 | 0 |  | 41.7498 | 41.7498
2026-09-10 12:45 | 41.636 | 0 |  | 41.876 | 41.876
2026-09-10 13:00 | 42.3409 | 0 |  | 42.5809 | 42.5809
2026-09-10 13:15 | 41.9601 | 0 |  | 42.2001 | 42.2001
2026-09-10 13:30 | 41.8001 | 0 |  | 42.0401 | 42.0401
2026-09-10 13:45 | 41.751 | 0 |  | 41.991 | 41.991
2026-09-10 14:00 | 41.7355 | 0 |  | 41.9755 | 41.9755
2026-09-10 14:15 | 41.5448 | 0 |  | 41.7848 | 41.7848
2026-09-10 14:30 | 41.5609 | 0 |  | 41.8009 | 41.8009
2026-09-10 14:45 | 41.7684 | 0 |  | 42.0084 | 42.0084
2026-09-10 15:00 | 41.4261 | 0 |  | 41.6661 | 41.6661
2026-09-10 15:15 | 41.7399 | 0 |  | 41.9799 | 41.9799
2026-09-10 15:30 | 40.7568 | 0 |  | 40.9968 | 40.9968
2026-09-10 15:45 | 41.351 | 0 |  | 41.591 | 41.591
2026-09-10 16:00 | 41.8028 | 0 |  | 42.0428 | 42.0428
2026-09-10 16:15 | 40.2604 | 0 |  | 40.5004 | 40.5004
2026-09-10 16:30 | 41.336 | 0 |  | 41.576 | 41.576
2026-09-10 16:45 | 42.135 | 0 |  | 42.375 | 42.375
2026-09-10 17:00 | 41.8032 | 0 |  | 42.0432 | 42.0432
2026-09-10 17:15 | 40.3369 | 0 |  | 40.5769 | 40.5769
2026-09-10 17:30 | 41.1719 | 0 |  | 41.4119 | 41.4119
2026-09-10 17:45 | 42.4051 | 0 |  | 42.6451 | 42.6451
2026-09-10 18:00 | 42.2712 | 0 |  | 42.5112 | 42.5112
2026-09-10 18:15 | 42.1904 | 0 |  | 42.4304 | 42.4304
2026-09-10 18:30 | 41.8339 | 0 |  | 42.0739 | 42.0739
2026-09-10 18:45 | 41.7347 | 0 |  | 41.9747 | 41.9747
2026-09-10 19:00 | 42.1714 | 0 |  | 42.4114 | 42.4114
2026-09-10 19:15 | 41.5433 | 0 |  | 41.7833 | 41.7833
2026-09-10 19:30 | 42.2441 | 0 |  | 42.4841 | 42.4841
2026-09-10 19:45 | 42.0225 | 0 |  | 42.2625 | 42.2625
2026-09-10 20:00 | 41.904 | 0 |  | 42.144 | 42.144
2026-09-10 20:15 | 42.3268 | 0 |  | 42.5668 | 42.5668
2026-09-10 20:30 | 41.6217 | 0 |  | 41.8617 | 41.8617
2026-09-10 20:45 | 40.8632 | 0 |  | 41.1032 | 41.1032
2026-09-10 21:00 | 41.6364 | 0 |  | 41.8764 | 41.8764
2026-09-10 21:15 | 42.5146 | 0 |  | 42.7546 | 42.7546
2026-09-10 21:30 | 42.4363 | 0 |  | 42.6763 | 42.6763
2026-09-10 21:45 | 42.3078 | 0 |  | 42.5478 | 42.5478
2026-09-10 22:00 | 42.4649 | 0 |  | 42.7049 | 42.7049
2026-09-10 22:15 | 42.6293 | 0 |  | 42.8693 | 42.8693
2026-09-10 22:30 | 42.2289 | 0 |  | 42.4689 | 42.4689
2026-09-10 22:45 | 42.4717 | 0 |  | 42.7117 | 42.7117
2026-09-10 23:00 | 42.8862 | 0 |  | 43.1262 | 43.1262
2026-09-10 23:15 | 43.0243 | 0 |  | 43.2643 | 43.2643
2026-09-10 23:30 | 42.9193 | 0 |  | 43.1593 | 43.1593
2026-09-10 23:45 | 42.7154 | 0 |  | 42.9554 | 42.9554
2026-09-11 | 42.0984 | 0 |  | 42.3384 | 42.3384
2026-09-11 00:15 | 42.528 | 0 |  | 42.768 | 42.768
2026-09-11 00:30 | 42.9098 | 0 |  | 43.1498 | 43.1498
2026-09-11 00:45 | 42.6966 | 0 |  | 42.9366 | 42.9366
2026-09-11 01:00 | 42.2171 | 0 |  | 42.4571 | 42.4571
2026-09-11 01:15 | 42.5023 | 0 |  | 42.7423 | 42.7423
2026-09-11 01:30 | 42.5703 | 0 |  | 42.8103 | 42.8103
2026-09-11 01:45 | 42.5779 | 0 |  | 42.8179 | 42.8179
2026-09-11 02:00 | 42.5346 | 0 |  | 42.7746 | 42.7746
2026-09-11 02:15 | 42.708 | 0 |  | 42.948 | 42.948
2026-09-11 02:30 | 42.635 | 0 |  | 42.875 | 42.875
2026-09-11 02:45 | 42.6591 | 0 |  | 42.8991 | 42.8991
2026-09-11 03:00 | 42.6463 | 0 |  | 42.8863 | 42.8863
2026-09-11 03:15 | 42.7505 | 0 |  | 42.9905 | 42.9905
2026-09-11 03:30 | 42.3819 | 0 |  | 42.6219 | 42.6219
2026-09-11 03:45 | 42.4848 | 0 |  | 42.7248 | 42.7248
2026-09-11 04:00 | 42.6051 | 0 |  | 42.8451 | 42.8451
2026-09-11 04:15 | 42.5666 | 0 |  | 42.8066 | 42.8066
2026-09-11 04:30 | 42.663 | 0 |  | 42.903 | 42.903
2026-09-11 04:45 | 41.85 | 0 |  | 42.09 | 42.09
2026-09-11 05:00 | 42.2632 | 0 |  | 42.5032 | 42.5032
2026-09-11 05:15 | 42.1067 | 0 |  | 42.3467 | 42.3467
2026-09-11 05:30 | 41.7513 | 0 |  | 41.9913 | 41.9913
2026-09-11 05:45 | 41.3907 | 0 |  | 41.6307 | 41.6307
2026-09-11 06:00 | 41.46 | 0 |  | 41.7 | 41.7
2026-09-11 06:15 | 41.3212 | 0 |  | 41.5612 | 41.5612
2026-09-11 06:30 | 40.9698 | 0 |  | 41.2098 | 41.2098
2026-09-11 06:45 | 41.1866 | 0 |  | 41.4266 | 41.4266
2026-09-11 07:00 | 41.4531 | 0 |  | 41.6931 | 41.6931
2026-09-11 07:15 | 41.7824 | 0 |  | 42.0224 | 42.0224
2026-09-11 07:30 | 41.218 | 0 |  | 41.458 | 41.458
2026-09-11 07:45 | 41.6792 | 0 |  | 41.9192 | 41.9192
2026-09-11 08:00 | 41.1053 | 0 |  | 41.3453 | 41.3453
2026-09-11 08:15 | 40.6777 | 0 |  | 40.9177 | 40.9177
2026-09-11 08:30 | 40.7978 | 0 |  | 41.0378 | 41.0378
2026-09-11 08:45 | 40.8962 | 0 |  | 41.1362 | 41.1362
2026-09-11 09:00 | 41.238 | 0 |  | 41.478 | 41.478
2026-09-11 09:15 | 40.8943 | 0 |  | 41.1343 | 41.1343
2026-09-11 09:30 | 39.4464 | 0 |  | 39.6864 | 39.6864
2026-09-11 09:45 | 40.2398 | 0 |  | 40.4798 | 40.4798
2026-09-11 10:00 | 41.3325 | 0 |  | 41.5725 | 41.5725
2026-09-11 10:15 | 41.213 | 0 |  | 41.453 | 41.453
2026-09-11 10:30 | 42.0333 | 0 |  | 42.2733 | 42.2733
2026-09-11 10:45 | 41.6602 | 0 |  | 41.9002 | 41.9002
2026-09-11 11:00 | 41.6528 | 0 |  | 41.8928 | 41.8928
2026-09-11 11:15 | 41.4673 | 0 |  | 41.7073 | 41.7073
2026-09-11 11:30 | 41.6106 | 0 |  | 41.8506 | 41.8506
2026-09-11 11:45 | 41.7019 | 0 |  | 41.9419 | 41.9419
2026-09-11 12:00 | 40.8126 | 0 |  | 41.0526 | 41.0526
2026-09-11 12:15 | 40.957 | 0 |  | 41.197 | 41.197
2026-09-11 12:30 | 41.3147 | 0 |  | 41.5547 | 41.5547
2026-09-11 12:45 | 41.3927 | 0 |  | 41.6327 | 41.6327
2026-09-11 13:00 | 41.0613 | 0 |  | 41.3013 | 41.3013
2026-09-11 13:15 | 40.1975 | 0 |  | 40.4375 | 40.4375
2026-09-11 13:30 | 40.4934 | 0 |  | 40.7334 | 40.7334
2026-09-11 13:45 | 41.6326 | 0 |  | 41.8726 | 41.8726
2026-09-11 14:00 | 41.2271 | 0 |  | 41.4671 | 41.4671
2026-09-11 14:15 | 40.942 | 0 |  | 41.182 | 41.182
2026-09-11 14:30 | 41.3964 | 0 |  | 41.6364 | 41.6364
2026-09-11 14:45 | 41.0081 | 0 |  | 41.2481 | 41.2481
2026-09-11 15:00 | 41.1501 | 0 |  | 41.3901 | 41.3901
2026-09-11 15:15 | 41.4704 | 0 |  | 41.7104 | 41.7104
2026-09-11 15:30 | 41.4129 | 0 |  | 41.6529 | 41.6529
2026-09-11 15:45 | 42.066 | 0 |  | 42.306 | 42.306
2026-09-11 16:00 | 41.7612 | 0 |  | 42.0012 | 42.0012
2026-09-11 16:15 | 41.4406 | 0 |  | 41.6806 | 41.6806
2026-09-11 16:30 | 41.182 | 0 |  | 41.422 | 41.422
2026-09-11 16:45 | 41.1801 | 0 |  | 41.4201 | 41.4201
2026-09-11 17:00 | 42.2505 | 0 |  | 42.4905 | 42.4905
2026-09-11 17:15 | 42.2509 | 0 |  | 42.4909 | 42.4909
2026-09-11 17:30 | 41.6119 | 0 |  | 41.8519 | 41.8519
2026-09-11 17:45 | 41.9007 | 0 |  | 42.1407 | 42.1407
2026-09-11 18:00 | 41.7821 | 0 |  | 42.0221 | 42.0221
2026-09-11 18:15 | 41.824 | 0 |  | 42.064 | 42.064
2026-09-11 18:30 | 42.2044 | 0 |  | 42.4444 | 42.4444
2026-09-11 18:45 | 41.4794 | 0 |  | 41.7194 | 41.7194
2026-09-11 19:00 | 41.9227 | 0 |  | 42.1627 | 42.1627
2026-09-11 19:15 | 42.6265 | 0 |  | 42.8665 | 42.8665
2026-09-11 19:30 | 42.3269 | 0 |  | 42.5669 | 42.5669
2026-09-11 19:45 | 42.5706 | 0 |  | 42.8106 | 42.8106
2026-09-11 20:00 | 41.7388 | 0 |  | 41.9788 | 41.9788
2026-09-11 20:15 | 41.8257 | 0 |  | 42.0657 | 42.0657
2026-09-11 20:30 | 42.0823 | 0 |  | 42.3223 | 42.3223
2026-09-11 20:45 | 42.3726 | 0 |  | 42.6126 | 42.6126
2026-09-11 21:00 | 42.413 | 0 |  | 42.653 | 42.653
2026-09-11 21:15 | 42.2122 | 0 |  | 42.4522 | 42.4522
2026-09-11 21:30 | 42.3249 | 0 |  | 42.5649 | 42.5649
2026-09-11 21:45 | 42.4137 | 0 |  | 42.6537 | 42.6537
2026-09-11 22:00 | 41.6906 | 0 |  | 41.9306 | 41.9306
2026-09-11 22:15 | 41.662 | 0 |  | 41.902 | 41.902
2026-09-11 22:30 | 42.0492 | 0 |  | 42.2892 | 42.2892
2026-09-11 22:45 | 42.5283 | 0 |  | 42.7683 | 42.7683
2026-09-11 23:00 | 42.2466 | 0 |  | 42.4866 | 42.4866
2026-09-11 23:15 | 41.7322 | 0 |  | 41.9722 | 41.9722
2026-09-11 23:30 | 42.0674 | 0 |  | 42.3074 | 42.3074
2026-09-11 23:45 | 41.8787 | 0 |  | 42.1187 | 42.1187
2026-09-12 | 42.225 | 0 |  | 42.465 | 42.465
2026-09-12 00:15 | 42.5059 | 0 |  | 42.7459 | 42.7459
2026-09-12 00:30 | 42.3385 | 0 |  | 42.5785 | 42.5785
2026-09-12 00:45 | 42.6503 | 0 |  | 42.8903 | 42.8903
2026-09-12 01:00 | 42.4458 | 0 |  | 42.6858 | 42.6858
2026-09-12 01:15 | 42.5397 | 0 |  | 42.7797 | 42.7797
2026-09-12 01:30 | 42.566 | 0 |  | 42.806 | 42.806
2026-09-12 01:45 | 42.7249 | 0 |  | 42.9649 | 42.9649
2026-09-12 02:00 | 42.8553 | 0 |  | 43.0953 | 43.0953
2026-09-12 02:15 | 42.7189 | 0 |  | 42.9589 | 42.9589
2026-09-12 02:30 | 42.5914 | 0 |  | 42.8314 | 42.8314
2026-09-12 02:45 | 42.7363 | 0 |  | 42.9763 | 42.9763
2026-09-12 03:00 | 42.5351 | 0 |  | 42.7751 | 42.7751
2026-09-12 03:15 | 42.6394 | 0 |  | 42.8794 | 42.8794
2026-09-12 03:30 | 42.3176 | 0 |  | 42.5576 | 42.5576
2026-09-12 03:45 | 42.5733 | 0 |  | 42.8133 | 42.8133
2026-09-12 04:00 | 42.7851 | 0 |  | 43.0251 | 43.0251
2026-09-12 04:15 | 42.4837 | 0 |  | 42.7237 | 42.7237
2026-09-12 04:30 | 42.5853 | 0 |  | 42.8253 | 42.8253
2026-09-12 04:45 | 42.4163 | 0 |  | 42.6563 | 42.6563
2026-09-12 05:00 | 41.9441 | 0 |  | 42.1841 | 42.1841
2026-09-12 05:15 | 42.2443 | 0 |  | 42.4843 | 42.4843
2026-09-12 05:30 | 42.2452 | 0 |  | 42.4852 | 42.4852
2026-09-12 05:45 | 42.0278 | 0 |  | 42.2678 | 42.2678
2026-09-12 06:00 | 42.0085 | 0 |  | 42.2485 | 42.2485
2026-09-12 06:15 | 41.8961 | 0 |  | 42.1361 | 42.1361
2026-09-12 06:30 | 41.8489 | 0 |  | 42.0889 | 42.0889
2026-09-12 06:45 | 41.4864 | 0 |  | 41.7264 | 41.7264
2026-09-12 07:00 | 41.7282 | 0 |  | 41.9682 | 41.9682
2026-09-12 07:15 | 41.5418 | 0 |  | 41.7818 | 41.7818
2026-09-12 07:30 | 41.2458 | 0 |  | 41.4858 | 41.4858
2026-09-12 07:45 | 41.3135 | 0 |  | 41.5535 | 41.5535
2026-09-12 08:00 | 41.41 | 0 |  | 41.65 | 41.65
2026-09-12 08:15 | 41.3446 | 0 |  | 41.5846 | 41.5846
2026-09-12 08:30 | 41.3853 | 0 |  | 41.6253 | 41.6253
2026-09-12 08:45 | 41.0382 | 0 |  | 41.2782 | 41.2782
2026-09-12 09:00 | 40.8629 | 0 |  | 41.1029 | 41.1029
2026-09-12 09:15 | 41.167 | 0 |  | 41.407 | 41.407
2026-09-12 09:30 | 41.4456 | 0 |  | 41.6856 | 41.6856
2026-09-12 09:45 | 40.9065 | 0 |  | 41.1465 | 41.1465
2026-09-12 10:00 | 40.8247 | 0 |  | 41.0647 | 41.0647
2026-09-12 10:15 | 40.7654 | 0 |  | 41.0054 | 41.0054
2026-09-12 10:30 | 40.3 | 0 |  | 40.54 | 40.54
2026-09-12 10:45 | 40.4387 | 0 |  | 40.6787 | 40.6787
2026-09-12 11:00 | 41.4882 | 0 |  | 41.7282 | 41.7282
2026-09-12 11:15 | 41.7514 | 0 |  | 41.9914 | 41.9914
2026-09-12 11:30 | 41.2723 | 0 |  | 41.5123 | 41.5123
2026-09-12 11:45 | 41.0677 | 0 |  | 41.3077 | 41.3077
2026-09-12 12:00 | 39.7983 | 0 |  | 40.0383 | 40.0383
2026-09-12 12:15 | 40.3192 | 0 |  | 40.5592 | 40.5592
2026-09-12 12:30 | 40.6988 | 0 |  | 40.9388 | 40.9388
2026-09-12 12:45 | 40.1714 | 0 |  | 40.4114 | 40.4114
2026-09-12 13:00 | 40.5358 | 0 |  | 40.7758 | 40.7758
2026-09-12 13:15 | 40.6266 | 0 |  | 40.8666 | 40.8666
2026-09-12 13:30 | 40.8866 | 0 |  | 41.1266 | 41.1266
2026-09-12 13:45 | 41.0112 | 0 |  | 41.2512 | 41.2512
2026-09-12 14:00 | 40.7991 | 0 |  | 41.0391 | 41.0391
2026-09-12 14:15 | 40.6006 | 0 |  | 40.8406 | 40.8406
2026-09-12 14:30 | 41.177 | 0 |  | 41.417 | 41.417
2026-09-12 14:45 | 42.2656 | 0 |  | 42.5056 | 42.5056
2026-09-12 15:00 | 42.1188 | 0 |  | 42.3588 | 42.3588
2026-09-12 15:15 | 41.3293 | 0 |  | 41.5693 | 41.5693
2026-09-12 15:30 | 41.3439 | 0 |  | 41.5839 | 41.5839
2026-09-12 15:45 | 41.8855 | 0 |  | 42.1255 | 42.1255
2026-09-12 16:00 | 41.5611 | 0 |  | 41.8011 | 41.8011
2026-09-12 16:15 | 41.8312 | 0 |  | 42.0712 | 42.0712
2026-09-12 16:30 | 41.8115 | 0 |  | 42.0515 | 42.0515
2026-09-12 16:45 | 41.5588 | 0 |  | 41.7988 | 41.7988
2026-09-12 17:00 | 41.4329 | 0 |  | 41.6729 | 41.6729
2026-09-12 17:15 | 41.0773 | 0 |  | 41.3173 | 41.3173
2026-09-12 17:30 | 41.8705 | 0 |  | 42.1105 | 42.1105
2026-09-12 17:45 | 41.4202 | 0 |  | 41.6602 | 41.6602
2026-09-12 18:00 | 41.2976 | 0 |  | 41.5376 | 41.5376
2026-09-12 18:15 | 41.7158 | 0 |  | 41.9558 | 41.9558
2026-09-12 18:30 | 41.9288 | 0 |  | 42.1688 | 42.1688
2026-09-12 18:45 | 42.0285 | 0 |  | 42.2685 | 42.2685
2026-09-12 19:00 | 41.8467 | 0 |  | 42.0867 | 42.0867
2026-09-12 19:15 | 41.6039 | 0 |  | 41.8439 | 41.8439
2026-09-12 19:30 | 42.0062 | 0 |  | 42.2462 | 42.2462
2026-09-12 19:45 | 42.4104 | 0 |  | 42.6504 | 42.6504
2026-09-12 20:00 | 41.579 | 0 |  | 41.819 | 41.819
2026-09-12 20:15 | 41.3679 | 0 |  | 41.6079 | 41.6079
2026-09-12 20:30 | 42.159 | 0 |  | 42.399 | 42.399
2026-09-12 20:45 | 42.0822 | 0 |  | 42.3222 | 42.3222
2026-09-12 21:00 | 42.2126 | 0 |  | 42.4526 | 42.4526
2026-09-12 21:15 | 41.9003 | 0 |  | 42.1403 | 42.1403
2026-09-12 21:30 | 41.5552 | 0 |  | 41.7952 | 41.7952
2026-09-12 21:45 | 41.646 | 0 |  | 41.886 | 41.886
2026-09-12 22:00 | 41.9832 | 0 |  | 42.2232 | 42.2232
2026-09-12 22:15 | 42.118 | 0 |  | 42.358 | 42.358
2026-09-12 22:30 | 42.0878 | 0 |  | 42.3278 | 42.3278
2026-09-12 22:45 | 42.0403 | 0 |  | 42.2803 | 42.2803
2026-09-12 23:00 | 41.7695 | 0 |  | 42.0095 | 42.0095
2026-09-12 23:15 | 42.2015 | 0 |  | 42.4415 | 42.4415
2026-09-12 23:30 | 42.1821 | 0 |  | 42.4221 | 42.4221
2026-09-12 23:45 | 42.4388 | 0 |  | 42.6788 | 42.6788
2026-09-13 | 42.7384 | 0 |  | 42.9784 | 42.9784
2026-09-13 00:15 | 42.624 | 0 |  | 42.864 | 42.864
2026-09-13 00:30 | 42.4494 | 0 |  | 42.6894 | 42.6894
2026-09-13 00:45 | 42.1868 | 0 |  | 42.4268 | 42.4268
2026-09-13 01:00 | 41.9138 | 0 |  | 42.1538 | 42.1538
2026-09-13 01:15 | 42.0821 | 0 |  | 42.3221 | 42.3221
2026-09-13 01:30 | 42.4962 | 0 |  | 42.7362 | 42.7362
2026-09-13 01:45 | 42.8246 | 0 |  | 43.0646 | 43.0646
2026-09-13 02:00 | 42.6469 | 0 |  | 42.8869 | 42.8869
2026-09-13 02:15 | 42.6285 | 0 |  | 42.8685 | 42.8685
2026-09-13 02:30 | 42.7823 | 0 |  | 43.0223 | 43.0223
2026-09-13 02:45 | 42.8416 | 0 |  | 43.0816 | 43.0816
2026-09-13 03:00 | 42.9552 | 0 |  | 43.1952 | 43.1952
2026-09-13 03:15 | 42.9052 | 0 |  | 43.1452 | 43.1452
2026-09-13 03:30 | 42.8819 | 0 |  | 43.1219 | 43.1219
2026-09-13 03:45 | 42.833 | 0 |  | 43.073 | 43.073
2026-09-13 04:00 | 42.4779 | 0 |  | 42.7179 | 42.7179
2026-09-13 04:15 | 42.4548 | 0 |  | 42.6948 | 42.6948
2026-09-13 04:30 | 42.4326 | 0 |  | 42.6726 | 42.6726
2026-09-13 04:45 | 42.5461 | 0 |  | 42.7861 | 42.7861
2026-09-13 05:00 | 42.6745 | 0 |  | 42.9145 | 42.9145
2026-09-13 05:15 | 42.6557 | 0 |  | 42.8957 | 42.8957
2026-09-13 05:30 | 42.0016 | 0 |  | 42.2416 | 42.2416
2026-09-13 05:45 | 41.8789 | 0 |  | 42.1189 | 42.1189
2026-09-13 06:00 | 41.7256 | 0 |  | 41.9656 | 41.9656
2026-09-13 06:15 | 41.5842 | 0 |  | 41.8242 | 41.8242
2026-09-13 06:30 | 42.2704 | 0 |  | 42.5104 | 42.5104
2026-09-13 06:45 | 41.6552 | 0 |  | 41.8952 | 41.8952
2026-09-13 07:00 | 41.462 | 0 |  | 41.702 | 41.702
2026-09-13 07:15 | 41.0422 | 0 |  | 41.2822 | 41.2822
2026-09-13 07:30 | 41.6736 | 0 |  | 41.9136 | 41.9136
2026-09-13 07:45 | 41.3029 | 0 |  | 41.5429 | 41.5429
2026-09-13 08:00 | 40.6799 | 0 |  | 40.9199 | 40.9199
2026-09-13 08:15 | 40.735 | 0 |  | 40.975 | 40.975
2026-09-13 08:30 | 41.0424 | 0 |  | 41.2824 | 41.2824
2026-09-13 08:45 | 41.0395 | 0 |  | 41.2795 | 41.2795
2026-09-13 09:00 | 41.1456 | 0 |  | 41.3856 | 41.3856
2026-09-13 09:15 | 41.3174 | 0 |  | 41.5574 | 41.5574
2026-09-13 09:30 | 41.9594 | 0 |  | 42.1994 | 42.1994
2026-09-13 09:45 | 41.3382 | 0 |  | 41.5782 | 41.5782
2026-09-13 10:00 | 41.0863 | 0 |  | 41.3263 | 41.3263
2026-09-13 10:15 | 41.1638 | 0 |  | 41.4038 | 41.4038
2026-09-13 10:30 | 41.0422 | 0 |  | 41.2822 | 41.2822
2026-09-13 10:45 | 40.9594 | 0 |  | 41.1994 | 41.1994
2026-09-13 11:00 | 41.1216 | 0 |  | 41.3616 | 41.3616
2026-09-13 11:15 | 42.0565 | 0 |  | 42.2965 | 42.2965
2026-09-13 11:30 | 41.6159 | 0 |  | 41.8559 | 41.8559
2026-09-13 11:45 | 41.0458 | 0 |  | 41.2858 | 41.2858
2026-09-13 12:00 | 41.4524 | 0 |  | 41.6924 | 41.6924
2026-09-13 12:15 | 41.1834 | 0 |  | 41.4234 | 41.4234
2026-09-13 12:30 | 41.8239 | 0 |  | 42.0639 | 42.0639
2026-09-13 12:45 | 41.9218 | 0 |  | 42.1618 | 42.1618
2026-09-13 13:00 | 41.3104 | 0 |  | 41.5504 | 41.5504
2026-09-13 13:15 | 41.2679 | 0 |  | 41.5079 | 41.5079
2026-09-13 13:30 | 41.2333 | 0 |  | 41.4733 | 41.4733
2026-09-13 13:45 | 41.7457 | 0 |  | 41.9857 | 41.9857
2026-09-13 14:00 | 41.5736 | 0 |  | 41.8136 | 41.8136
2026-09-13 14:15 | 41.2591 | 0 |  | 41.4991 | 41.4991
2026-09-13 14:30 | 41.2872 | 0 |  | 41.5272 | 41.5272
2026-09-13 14:45 | 41.1192 | 0 |  | 41.3592 | 41.3592
2026-09-13 15:00 | 40.9465 | 0 |  | 41.1865 | 41.1865
2026-09-13 15:15 | 41.3842 | 0 |  | 41.6242 | 41.6242
2026-09-13 15:30 | 41.9483 | 0 |  | 42.1883 | 42.1883
2026-09-13 15:45 | 41.9412 | 0 |  | 42.1812 | 42.1812
2026-09-13 16:00 | 42.0425 | 0 |  | 42.2825 | 42.2825
2026-09-13 16:15 | 41.9452 | 0 |  | 42.1852 | 42.1852
2026-09-13 16:30 | 41.8058 | 0 |  | 42.0458 | 42.0458
2026-09-13 16:45 | 41.8014 | 0 |  | 42.0414 | 42.0414
2026-09-13 17:00 | 41.9418 | 0 |  | 42.1818 | 42.1818
2026-09-13 17:15 | 41.6727 | 0 |  | 41.9127 | 41.9127
2026-09-13 17:30 | 41.2126 | 0 |  | 41.4526 | 41.4526
2026-09-13 17:45 | 41.4772 | 0 |  | 41.7172 | 41.7172
2026-09-13 18:00 | 42.0961 | 0 |  | 42.3361 | 42.3361
2026-09-13 18:15 | 41.6886 | 0 |  | 41.9286 | 41.9286
2026-09-13 18:30 | 41.1866 | 0 |  | 41.4266 | 41.4266
2026-09-13 18:45 | 41.5211 | 0 |  | 41.7611 | 41.7611
2026-09-13 19:00 | 41.8073 | 0 |  | 42.0473 | 42.0473
2026-09-13 19:15 | 41.5327 | 0 |  | 41.7727 | 41.7727
2026-09-13 19:30 | 41.8364 | 0 |  | 42.0764 | 42.0764
2026-09-13 19:45 | 41.7574 | 0 |  | 41.9974 | 41.9974
2026-09-13 20:00 | 41.7707 | 0 |  | 42.0107 | 42.0107
2026-09-13 20:15 | 41.5299 | 0 |  | 41.7699 | 41.7699
2026-09-13 20:30 | 41.4429 | 0 |  | 41.6829 | 41.6829
2026-09-13 20:45 | 41.8655 | 0 |  | 42.1055 | 42.1055
2026-09-13 21:00 | 41.8569 | 0 |  | 42.0969 | 42.0969
2026-09-13 21:15 | 42.0538 | 0 |  | 42.2938 | 42.2938
2026-09-13 21:30 | 42.2164 | 0 |  | 42.4564 | 42.4564
2026-09-13 21:45 | 41.9832 | 0 |  | 42.2232 | 42.2232
2026-09-13 22:00 | 41.9728 | 0 |  | 42.2128 | 42.2128
2026-09-13 22:15 | 42.4859 | 0 |  | 42.7259 | 42.7259
2026-09-13 22:30 | 42.8528 | 0 |  | 43.0928 | 43.0928
2026-09-13 22:45 | 42.2671 | 0 |  | 42.5071 | 42.5071
2026-09-13 23:00 | 41.894 | 0 |  | 42.134 | 42.134
2026-09-13 23:15 | 41.8599 | 0 |  | 42.0999 | 42.0999
2026-09-13 23:30 | 42.6288 | 0 |  | 42.8688 | 42.8688
2026-09-13 23:45 | 42.2496 | 0 |  | 42.4896 | 42.4896
2026-09-14 | 42.122 | 0 |  | 42.362 | 42.362
2026-09-14 00:15 | 42.7639 | 0 |  | 43.0039 | 43.0039
2026-09-14 00:30 | 42.7755 | 0 |  | 43.0155 | 43.0155
2026-09-14 00:45 | 42.5381 | 0 |  | 42.7781 | 42.7781
2026-09-14 01:00 | 42.7147 | 0 |  | 42.9547 | 42.9547
2026-09-14 01:15 | 42.6119 | 0 |  | 42.8519 | 42.8519
2026-09-14 01:30 | 42.5783 | 0 |  | 42.8183 | 42.8183
2026-09-14 01:45 | 42.7109 | 0 |  | 42.9509 | 42.9509
2026-09-14 02:00 | 42.557 | 0 |  | 42.797 | 42.797
2026-09-14 02:15 | 42.7507 | 0 |  | 42.9907 | 42.9907
2026-09-14 02:30 | 42.7832 | 0 |  | 43.0232 | 43.0232
2026-09-14 02:45 | 42.5695 | 0 |  | 42.8095 | 42.8095
2026-09-14 03:00 | 42.5584 | 0 |  | 42.7984 | 42.7984
2026-09-14 03:15 | 42.6603 | 0 |  | 42.9003 | 42.9003
2026-09-14 03:30 | 42.5158 | 0 |  | 42.7558 | 42.7558
2026-09-14 03:45 | 42.1339 | 0 |  | 42.3739 | 42.3739
2026-09-14 04:00 | 42.4216 | 0 |  | 42.6616 | 42.6616
2026-09-14 04:15 | 42.1086 | 0 |  | 42.3486 | 42.3486
2026-09-14 04:30 | 42.3917 | 0 |  | 42.6317 | 42.6317
2026-09-14 04:45 | 42.4891 | 0 |  | 42.7291 | 42.7291
2026-09-14 05:00 | 42.4728 | 0 |  | 42.7128 | 42.7128
2026-09-14 05:15 | 41.996 | 0 |  | 42.236 | 42.236
2026-09-14 05:30 | 41.6501 | 0 |  | 41.8901 | 41.8901
2026-09-14 05:45 | 41.3416 | 0 |  | 41.5816 | 41.5816
2026-09-14 06:00 | 41.6297 | 0 |  | 41.8697 | 41.8697
2026-09-14 06:15 | 41.4065 | 0 |  | 41.6465 | 41.6465
2026-09-14 06:30 | 40.9329 | 0 |  | 41.1729 | 41.1729
2026-09-14 06:45 | 40.9624 | 0 |  | 41.2024 | 41.2024
2026-09-14 07:00 | 41.1703 | 0 |  | 41.4103 | 41.4103
2026-09-14 07:15 | 41.4174 | 0 |  | 41.6574 | 41.6574
2026-09-14 07:30 | 41.1797 | 0 |  | 41.4197 | 41.4197
2026-09-14 07:45 | 41.2561 | 0 |  | 41.4961 | 41.4961
2026-09-14 08:00 | 41.2439 | 0 |  | 41.4839 | 41.4839
2026-09-14 08:15 | 41.1594 | 0 |  | 41.3994 | 41.3994
2026-09-14 08:30 | 41.1159 | 0 |  | 41.3559 | 41.3559
2026-09-14 08:45 | 40.4551 | 0 |  | 40.6951 | 40.6951
2026-09-14 09:00 | 39.8693 | 0 |  | 40.1093 | 40.1093
2026-09-14 09:15 | 41.1176 | 0 |  | 41.3576 | 41.3576
2026-09-14 09:30 | 41.0299 | 0 |  | 41.2699 | 41.2699
2026-09-14 09:45 | 40.7549 | 0 |  | 40.9949 | 40.9949
2026-09-14 10:00 | 40.8664 | 0 |  | 41.1064 | 41.1064
2026-09-14 10:15 | 40.714 | 0 |  | 40.954 | 40.954
2026-09-14 10:30 | 40.5457 | 0 |  | 40.7857 | 40.7857
2026-09-14 10:45 | 40.8697 | 0 |  | 41.1097 | 41.1097
2026-09-14 11:00 | 40.4179 | 0 |  | 40.6579 | 40.6579
2026-09-14 11:15 | 40.055 | 0 |  | 40.295 | 40.295
2026-09-14 11:30 | 40.1377 | 0 |  | 40.3777 | 40.3777
2026-09-14 11:45 | 40.6802 | 0 |  | 40.9202 | 40.9202
2026-09-14 12:00 | 41.2549 | 0 |  | 41.4949 | 41.4949
2026-09-14 12:15 | 41.6675 | 0 |  | 41.9075 | 41.9075
2026-09-14 12:30 | 42.2314 | 0 |  | 42.4714 | 42.4714
2026-09-14 12:45 | 41.5284 | 0 |  | 41.7684 | 41.7684
2026-09-14 13:00 | 40.7537 | 0 |  | 40.9937 | 40.9937
2026-09-14 13:15 | 41.2781 | 0 |  | 41.5181 | 41.5181
2026-09-14 13:30 | 41.2021 | 0 |  | 41.4421 | 41.4421
2026-09-14 13:45 | 40.6193 | 0 |  | 40.8593 | 40.8593
2026-09-14 14:00 | 40.4519 | 0 |  | 40.6919 | 40.6919
2026-09-14 14:15 | 40.9688 | 0 |  | 41.2088 | 41.2088
2026-09-14 14:30 | 41.464 | 0 |  | 41.704 | 41.704
2026-09-14 14:45 | 41.2244 | 0 |  | 41.4644 | 41.4644
2026-09-14 15:00 | 41.4866 | 0 |  | 41.7266 | 41.7266
2026-09-14 15:15 | 41.5204 | 0 |  | 41.7604 | 41.7604
2026-09-14 15:30 | 40.9178 | 0 |  | 41.1578 | 41.1578
2026-09-14 15:45 | 41.2891 | 0 |  | 41.5291 | 41.5291
2026-09-14 16:00 | 41.8248 | 0 |  | 42.0648 | 42.0648
2026-09-14 16:15 | 41.8509 | 0 |  | 42.0909 | 42.0909
2026-09-14 16:30 | 41.7619 | 0 |  | 42.0019 | 42.0019
2026-09-14 16:45 | 41.6772 | 0 |  | 41.9172 | 41.9172
2026-09-14 17:00 | 41.5188 | 0 |  | 41.7588 | 41.7588
2026-09-14 17:15 | 41.6781 | 0 |  | 41.9181 | 41.9181
2026-09-14 17:30 | 41.9049 | 0 |  | 42.1449 | 42.1449
2026-09-14 17:45 | 42.3612 | 0 |  | 42.6012 | 42.6012
2026-09-14 18:00 | 42.007 | 0 |  | 42.247 | 42.247
2026-09-14 18:15 | 41.8065 | 0 |  | 42.0465 | 42.0465
2026-09-14 18:30 | 41.553 | 0 |  | 41.793 | 41.793
2026-09-14 18:45 | 42.0233 | 0 |  | 42.2633 | 42.2633
2026-09-14 19:00 | 42.2925 | 0 |  | 42.5325 | 42.5325
2026-09-14 19:15 | 42.1506 | 0 |  | 42.3906 | 42.3906
2026-09-14 19:30 | 41.9941 | 0 |  | 42.2341 | 42.2341
2026-09-14 19:45 | 42.0344 | 0 |  | 42.2744 | 42.2744
2026-09-14 20:00 | 42.3503 | 0 |  | 42.5903 | 42.5903
2026-09-14 20:15 | 41.5124 | 0 |  | 41.7524 | 41.7524
2026-09-14 20:30 | 41.9188 | 0 |  | 42.1588 | 42.1588
2026-09-14 20:45 | 42.2969 | 0 |  | 42.5369 | 42.5369
2026-09-14 21:00 | 41.6639 | 0 |  | 41.9039 | 41.9039
2026-09-14 21:15 | 41.4531 | 0 |  | 41.6931 | 41.6931
2026-09-14 21:30 | 41.8624 | 0 |  | 42.1024 | 42.1024
2026-09-14 21:45 | 41.7468 | 0 |  | 41.9868 | 41.9868
2026-09-14 22:00 | 41.7108 | 0 |  | 41.9508 | 41.9508
2026-09-14 22:15 | 42.4775 | 0 |  | 42.7175 | 42.7175
2026-09-14 22:30 | 42.3823 | 0 |  | 42.6223 | 42.6223
2026-09-14 22:45 | 41.9883 | 0 |  | 42.2283 | 42.2283
2026-09-14 23:00 | 42.197 | 0 |  | 42.437 | 42.437
2026-09-14 23:15 | 42.2823 | 0 |  | 42.5223 | 42.5223
2026-09-14 23:30 | 42.267 | 0 |  | 42.507 | 42.507
2026-09-14 23:45 | 41.8845 | 0 |  | 42.1245 | 42.1245
2026-09-15 | 42.1356 | 0 |  | 42.3756 | 42.3756
2026-09-15 00:15 | 42.4795 | 0 |  | 42.7195 | 42.7195
2026-09-15 00:30 | 42.1728 | 0 |  | 42.4128 | 42.4128
2026-09-15 00:45 | 42.5215 | 0 |  | 42.7615 | 42.7615
2026-09-15 01:00 | 42.0484 | 0 |  | 42.2884 | 42.2884
2026-09-15 01:15 | 42.3182 | 0 |  | 42.5582 | 42.5582
2026-09-15 01:30 | 42.7552 | 0 |  | 42.9952 | 42.9952
2026-09-15 01:45 | 42.4046 | 0 |  | 42.6446 | 42.6446
2026-09-15 02:00 | 42.4025 | 0 |  | 42.6425 | 42.6425
2026-09-15 02:15 | 42.6987 | 0 |  | 42.9387 | 42.9387
2026-09-15 02:30 | 42.6777 | 0 |  | 42.9177 | 42.9177
2026-09-15 02:45 | 42.6474 | 0 |  | 42.8874 | 42.8874
2026-09-15 03:00 | 42.312 | 0 |  | 42.552 | 42.552
2026-09-15 03:15 | 41.9314 | 0 |  | 42.1714 | 42.1714
2026-09-15 03:30 | 42.0821 | 0 |  | 42.3221 | 42.3221
2026-09-15 03:45 | 42.4762 | 0 |  | 42.7162 | 42.7162
2026-09-15 04:00 | 42.2677 | 0 |  | 42.5077 | 42.5077
2026-09-15 04:15 | 42.1638 | 0 |  | 42.4038 | 42.4038
2026-09-15 04:30 | 42.2528 | 0 |  | 42.4928 | 42.4928
2026-09-15 04:45 | 42.4974 | 0 |  | 42.7374 | 42.7374
2026-09-15 05:00 | 42.5475 | 0 |  | 42.7875 | 42.7875
2026-09-15 05:15 | 42.3989 | 0 |  | 42.6389 | 42.6389
2026-09-15 05:30 | 42.3321 | 0 |  | 42.5721 | 42.5721
2026-09-15 05:45 | 41.8955 | 0 |  | 42.1355 | 42.1355
2026-09-15 06:00 | 41.4326 | 0 |  | 41.6726 | 41.6726
2026-09-15 06:15 | 41.0624 | 0 |  | 41.3024 | 41.3024
2026-09-15 06:30 | 41.4512 | 0 |  | 41.6912 | 41.6912
2026-09-15 06:45 | 41.6137 | 0 |  | 41.8537 | 41.8537
2026-09-15 07:00 | 40.9273 | 0 |  | 41.1673 | 41.1673
2026-09-15 07:15 | 41.4345 | 0 |  | 41.6745 | 41.6745
2026-09-15 07:30 | 41.2537 | 0 |  | 41.4937 | 41.4937
2026-09-15 07:45 | 41.1612 | 0 |  | 41.4012 | 41.4012
2026-09-15 08:00 | 41.3751 | 0 |  | 41.6151 | 41.6151
2026-09-15 08:15 | 41.3144 | 0 |  | 41.5544 | 41.5544
2026-09-15 08:30 | 41.9174 | 0 |  | 42.1574 | 42.1574
2026-09-15 08:45 | 41.1282 | 0 |  | 41.3682 | 41.3682
2026-09-15 09:00 | 40.6436 | 0 |  | 40.8836 | 40.8836
2026-09-15 09:15 | 40.7805 | 0 |  | 41.0205 | 41.0205
2026-09-15 09:30 | 41.1192 | 0 |  | 41.3592 | 41.3592
2026-09-15 09:45 | 41.4182 | 0 |  | 41.6582 | 41.6582
2026-09-15 10:00 | 40.6197 | 0 |  | 40.8597 | 40.8597
2026-09-15 10:15 | 40.7162 | 0 |  | 40.9562 | 40.9562
2026-09-15 10:30 | 41.0398 | 0 |  | 41.2798 | 41.2798
2026-09-15 10:45 | 40.9473 | 0 |  | 41.1873 | 41.1873
2026-09-15 11:00 | 41.2972 | 0 |  | 41.5372 | 41.5372
2026-09-15 11:15 | 41.1064 | 0 |  | 41.3464 | 41.3464
2026-09-15 11:30 | 41.0507 | 0 |  | 41.2907 | 41.2907
2026-09-15 11:45 | 41.5819 | 0 |  | 41.8219 | 41.8219
2026-09-15 12:00 | 41.439 | 0 |  | 41.679 | 41.679
2026-09-15 12:15 | 41.7305 | 0 |  | 41.9705 | 41.9705
2026-09-15 12:30 | 41.5324 | 0 |  | 41.7724 | 41.7724
2026-09-15 12:45 | 40.2425 | 0 |  | 40.4825 | 40.4825
2026-09-15 13:00 | 40.7534 | 0 |  | 40.9934 | 40.9934
2026-09-15 13:15 | 41.5189 | 0 |  | 41.7589 | 41.7589
2026-09-15 13:30 | 41.5583 | 0 |  | 41.7983 | 41.7983
2026-09-15 13:45 | 41.1832 | 0 |  | 41.4232 | 41.4232
2026-09-15 14:00 | 41.5093 | 0 |  | 41.7493 | 41.7493
2026-09-15 14:15 | 41.7113 | 0 |  | 41.9513 | 41.9513
2026-09-15 14:30 | 42.1956 | 0 |  | 42.4356 | 42.4356
2026-09-15 14:45 | 41.9384 | 0 |  | 42.1784 | 42.1784
2026-09-15 15:00 | 41.6023 | 0 |  | 41.8423 | 41.8423
2026-09-15 15:15 | 41.7405 | 0 |  | 41.9805 | 41.9805
2026-09-15 15:30 | 41.0628 | 0 |  | 41.3028 | 41.3028
2026-09-15 15:45 | 40.8894 | 0 |  | 41.1294 | 41.1294
2026-09-15 16:00 | 41.213 | 0 |  | 41.453 | 41.453
2026-09-15 16:15 | 41.6588 | 0 |  | 41.8988 | 41.8988
2026-09-15 16:30 | 42.1056 | 0 |  | 42.3456 | 42.3456
2026-09-15 16:45 | 42.0338 | 0 |  | 42.2738 | 42.2738
2026-09-15 17:00 | 41.2411 | 0 |  | 41.4811 | 41.4811
2026-09-15 17:15 | 41.9598 | 0 |  | 42.1998 | 42.1998
2026-09-15 17:30 | 42.4126 | 0 |  | 42.6526 | 42.6526
2026-09-15 17:45 | 41.7427 | 0 |  | 41.9827 | 41.9827
2026-09-15 18:00 | 41.7941 | 0 |  | 42.0341 | 42.0341
2026-09-15 18:15 | 41.3991 | 0 |  | 41.6391 | 41.6391
2026-09-15 18:30 | 41.4176 | 0 |  | 41.6576 | 41.6576
2026-09-15 18:45 | 41.4411 | 0 |  | 41.6811 | 41.6811
2026-09-15 19:00 | 41.7796 | 0 |  | 42.0196 | 42.0196
2026-09-15 19:15 | 41.5293 | 0 |  | 41.7693 | 41.7693
2026-09-15 19:30 | 41.0917 | 0 |  | 41.3317 | 41.3317
2026-09-15 19:45 | 41.9787 | 0 |  | 42.2187 | 42.2187
2026-09-15 20:00 | 42.0489 | 0 |  | 42.2889 | 42.2889
2026-09-15 20:15 | 41.9218 | 0 |  | 42.1618 | 42.1618
2026-09-15 20:30 | 42.2417 | 0 |  | 42.4817 | 42.4817
2026-09-15 20:45 | 42.1597 | 0 |  | 42.3997 | 42.3997
2026-09-15 21:00 | 42.2629 | 0 |  | 42.5029 | 42.5029
2026-09-15 21:15 | 41.4602 | 0 |  | 41.7002 | 41.7002
2026-09-15 21:30 | 41.3987 | 0 |  | 41.6387 | 41.6387
2026-09-15 21:45 | 41.9381 | 0 |  | 42.1781 | 42.1781
2026-09-15 22:00 | 41.2648 | 0 |  | 41.5048 | 41.5048
2026-09-15 22:15 | 41.6255 | 0 |  | 41.8655 | 41.8655
2026-09-15 22:30 | 42.2998 | 0 |  | 42.5398 | 42.5398
2026-09-15 22:45 | 42.6437 | 0 |  | 42.8837 | 42.8837
2026-09-15 23:00 | 42.5503 | 0 |  | 42.7903 | 42.7903
2026-09-15 23:15 | 42.7072 | 0 |  | 42.9472 | 42.9472
2026-09-15 23:30 | 42.6688 | 0 |  | 42.9088 | 42.9088
2026-09-15 23:45 | 42.8998 | 0 |  | 43.1398 | 43.1398
2026-09-16 | 42.7665 | 0 |  | 43.0065 | 43.0065
2026-09-16 00:15 | 42.4707 | 0 |  | 42.7107 | 42.7107
2026-09-16 00:30 | 42.8197 | 0 |  | 43.0597 | 43.0597
2026-09-16 00:45 | 42.2229 | 0 |  | 42.4629 | 42.4629
2026-09-16 01:00 | 42.4877 | 0 |  | 42.7277 | 42.7277
2026-09-16 01:15 | 42.3192 | 0 |  | 42.5592 | 42.5592
2026-09-16 01:30 | 41.773 | 0 |  | 42.013 | 42.013
2026-09-16 01:45 | 41.6951 | 0 |  | 41.9351 | 41.9351
2026-09-16 02:00 | 42.0867 | 0 |  | 42.3267 | 42.3267
2026-09-16 02:15 | 41.738 | 0 |  | 41.978 | 41.978
2026-09-16 02:30 | 41.8247 | 0 |  | 42.0647 | 42.0647
2026-09-16 02:45 | 42.2092 | 0 |  | 42.4492 | 42.4492
2026-09-16 03:00 | 42.2083 | 0 |  | 42.4483 | 42.4483
2026-09-16 03:15 | 41.9154 | 0 |  | 42.1554 | 42.1554
2026-09-16 03:30 | 42.0413 | 0 |  | 42.2813 | 42.2813
2026-09-16 03:45 | 42.2622 | 0 |  | 42.5022 | 42.5022
2026-09-16 04:00 | 42.4348 | 0 |  | 42.6748 | 42.6748
2026-09-16 04:15 | 42.2621 | 0 |  | 42.5021 | 42.5021
2026-09-16 04:30 | 41.4286 | 0 |  | 41.6686 | 41.6686
2026-09-16 04:45 | 41.2005 | 0 |  | 41.4405 | 41.4405
2026-09-16 05:00 | 41.7513 | 0 |  | 41.9913 | 41.9913
2026-09-16 05:15 | 41.6225 | 0 |  | 41.8625 | 41.8625
2026-09-16 05:30 | 41.6742 | 0 |  | 41.9142 | 41.9142
2026-09-16 05:45 | 41.9751 | 0 |  | 42.2151 | 42.2151
2026-09-16 06:00 | 39.8116 | 0 |  | 40.0516 | 40.0516
2026-09-16 06:15 | 39.9026 | 0 |  | 40.1426 | 40.1426
2026-09-16 06:30 | 41.6242 | 0 |  | 41.8642 | 41.8642
2026-09-16 06:45 | 40.8965 | 0 |  | 41.1365 | 41.1365
2026-09-16 07:00 | 40.8773 | 0 |  | 41.1173 | 41.1173
2026-09-16 07:15 | 40.5411 | 0 |  | 40.7811 | 40.7811
2026-09-16 07:30 | 40.4301 | 0 |  | 40.6701 | 40.6701
2026-09-16 07:45 | 40.6711 | 0 |  | 40.9111 | 40.9111
2026-09-16 08:00 | 40.661 | 0 |  | 40.901 | 40.901
2026-09-16 08:15 | 40.6323 | 0 |  | 40.8723 | 40.8723
2026-09-16 08:30 | 40.7824 | 0 |  | 41.0224 | 41.0224
2026-09-16 08:45 | 40.194 | 0 |  | 40.434 | 40.434
2026-09-16 09:00 | 38.8611 | 0 |  | 39.1011 | 39.1011
2026-09-16 09:15 | 39.3874 | 0 |  | 39.6274 | 39.6274
2026-09-16 09:30 | 40.129 | 0 |  | 40.369 | 40.369
2026-09-16 09:45 | 13.7017 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -0.2881 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -0.2428 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -0.316 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -0.5927 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -0.6945 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -0.6084 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -0.5268 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -0.4615 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -0.4144 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -0.3161 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -0.2952 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -0.3203 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -0.3756 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -0.3222 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -0.1337 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -0.0256 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | 0.0211 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | 0.0251 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | 0.0247 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | 0.0219 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | 0.0308 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | 0.0373 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | 0.0373 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | 0.0312 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 16:00 | 0.028 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## P7
P7 · Presión (m) · VN3751475
Revisar antes de usar
Offset |  | 0.03
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-08 08:15 | -0.28 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:30 | -0.2613 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:45 | -0.8215 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:00 | -0.8495 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:15 | -0.8495 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:30 | -0.8401 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:45 | -0.8775 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:00 | -0.8215 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:15 | -0.5787 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:30 | -0.3733 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:45 | -0.2613 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:00 | -0.28 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:15 | -0.2893 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:30 | -0.224 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:45 | -0.2333 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:00 | 48.84 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:15 | 86.2263 | 0 |  | 86.1963 | 86.1963
2026-09-08 12:30 | 86.2928 | 0 |  | 86.2628 | 86.2628
2026-09-08 12:45 | 85.5415 | 0 |  | 85.5115 | 85.5115
2026-09-08 13:00 | 85.694 | 0 |  | 85.664 | 85.664
2026-09-08 13:15 | 86.3988 | 0 |  | 86.3688 | 86.3688
2026-09-08 13:30 | 85.7022 | 0 |  | 85.6722 | 85.6722
2026-09-08 13:45 | 86.4172 | 0 |  | 86.3872 | 86.3872
2026-09-08 14:00 | 85.2319 | 0 |  | 85.2019 | 85.2019
2026-09-08 14:15 | 84.6918 | 0 |  | 84.6618 | 84.6618
2026-09-08 14:30 | 86.378 | 0 |  | 86.348 | 86.348
2026-09-08 14:45 | 86.3878 | 0 |  | 86.3578 | 86.3578
2026-09-08 15:00 | 85.8665 | 0 |  | 85.8365 | 85.8365
2026-09-08 15:15 | 85.7748 | 0 |  | 85.7448 | 85.7448
2026-09-08 15:30 | 85.1429 | 0 |  | 85.1129 | 85.1129
2026-09-08 15:45 | 85.3775 | 0 |  | 85.3475 | 85.3475
2026-09-08 16:00 | 86.1072 | 0 |  | 86.0772 | 86.0772
2026-09-08 16:15 | 86.8793 | 0 |  | 86.8493 | 86.8493
2026-09-08 16:30 | 86.6742 | 0 |  | 86.6442 | 86.6442
2026-09-08 16:45 | 86.0795 | 0 |  | 86.0495 | 86.0495
2026-09-08 17:00 | 85.2531 | 0 |  | 85.2231 | 85.2231
2026-09-08 17:15 | 86.3075 | 0 |  | 86.2775 | 86.2775
2026-09-08 17:30 | 86.221 | 0 |  | 86.191 | 86.191
2026-09-08 17:45 | 85.787 | 0 |  | 85.757 | 85.757
2026-09-08 18:00 | 86.4718 | 0 |  | 86.4418 | 86.4418
2026-09-08 18:15 | 85.9151 | 0 |  | 85.8851 | 85.8851
2026-09-08 18:30 | 85.0761 | 0 |  | 85.0461 | 85.0461
2026-09-08 18:45 | 86.0815 | 0 |  | 86.0515 | 86.0515
2026-09-08 19:00 | 85.6026 | 0 |  | 85.5726 | 85.5726
2026-09-08 19:15 | 86.8622 | 0 |  | 86.8322 | 86.8322
2026-09-08 19:30 | 86.343 | 0 |  | 86.313 | 86.313
2026-09-08 19:45 | 86.0187 | 0 |  | 85.9887 | 85.9887
2026-09-08 20:00 | 86.5473 | 0 |  | 86.5173 | 86.5173
2026-09-08 20:15 | 86.9552 | 0 |  | 86.9252 | 86.9252
2026-09-08 20:30 | 86.6982 | 0 |  | 86.6682 | 86.6682
2026-09-08 20:45 | 86.4278 | 0 |  | 86.3978 | 86.3978
2026-09-08 21:00 | 85.867 | 0 |  | 85.837 | 85.837
2026-09-08 21:15 | 87.3015 | 0 |  | 87.2715 | 87.2715
2026-09-08 21:30 | 86.8031 | 0 |  | 86.7731 | 86.7731
2026-09-08 21:45 | 87.0437 | 0 |  | 87.0137 | 87.0137
2026-09-08 22:00 | 86.5489 | 0 |  | 86.5189 | 86.5189
2026-09-08 22:15 | 86.8084 | 0 |  | 86.7784 | 86.7784
2026-09-08 22:30 | 86.5302 | 0 |  | 86.5002 | 86.5002
2026-09-08 22:45 | 86.7561 | 0 |  | 86.7261 | 86.7261
2026-09-08 23:00 | 86.542 | 0 |  | 86.512 | 86.512
2026-09-08 23:15 | 86.4152 | 0 |  | 86.3852 | 86.3852
2026-09-08 23:30 | 87.3806 | 0 |  | 87.3506 | 87.3506
2026-09-08 23:45 | 86.9903 | 0 |  | 86.9603 | 86.9603
2026-09-09 | 86.6326 | 0 |  | 86.6026 | 86.6026
2026-09-09 00:15 | 86.9474 | 0 |  | 86.9174 | 86.9174
2026-09-09 00:30 | 87.1082 | 0 |  | 87.0782 | 87.0782
2026-09-09 00:45 | 86.7847 | 0 |  | 86.7547 | 86.7547
2026-09-09 01:00 | 87.1449 | 0 |  | 87.1149 | 87.1149
2026-09-09 01:15 | 86.8838 | 0 |  | 86.8538 | 86.8538
2026-09-09 01:30 | 87.1861 | 0 |  | 87.1561 | 87.1561
2026-09-09 01:45 | 87.235 | 0 |  | 87.205 | 87.205
2026-09-09 02:00 | 87.3435 | 0 |  | 87.3135 | 87.3135
2026-09-09 02:15 | 87.0445 | 0 |  | 87.0145 | 87.0145
2026-09-09 02:30 | 86.7035 | 0 |  | 86.6735 | 86.6735
2026-09-09 02:45 | 87.0743 | 0 |  | 87.0443 | 87.0443
2026-09-09 03:00 | 86.9646 | 0 |  | 86.9346 | 86.9346
2026-09-09 03:15 | 87.3019 | 0 |  | 87.2719 | 87.2719
2026-09-09 03:30 | 86.967 | 0 |  | 86.937 | 86.937
2026-09-09 03:45 | 86.3821 | 0 |  | 86.3521 | 86.3521
2026-09-09 04:00 | 87.0576 | 0 |  | 87.0276 | 87.0276
2026-09-09 04:15 | 87.091 | 0 |  | 87.061 | 87.061
2026-09-09 04:30 | 86.998 | 0 |  | 86.968 | 86.968
2026-09-09 04:45 | 86.8883 | 0 |  | 86.8583 | 86.8583
2026-09-09 05:00 | 86.0085 | 0 |  | 85.9785 | 85.9785
2026-09-09 05:15 | 85.9387 | 0 |  | 85.9087 | 85.9087
2026-09-09 05:30 | 86.1798 | 0 |  | 86.1498 | 86.1498
2026-09-09 05:45 | 85.5835 | 0 |  | 85.5535 | 85.5535
2026-09-09 06:00 | 85.6243 | 0 |  | 85.5943 | 85.5943
2026-09-09 06:15 | 85.4097 | 0 |  | 85.3797 | 85.3797
2026-09-09 06:30 | 85.6969 | 0 |  | 85.6669 | 85.6669
2026-09-09 06:45 | 86.1692 | 0 |  | 86.1392 | 86.1392
2026-09-09 07:00 | 86.4278 | 0 |  | 86.3978 | 86.3978
2026-09-09 07:15 | 86.3201 | 0 |  | 86.2901 | 86.2901
2026-09-09 07:30 | 85.3477 | 0 |  | 85.3177 | 85.3177
2026-09-09 07:45 | 86.0309 | 0 |  | 86.0009 | 86.0009
2026-09-09 08:00 | 85.7866 | 0 |  | 85.7566 | 85.7566
2026-09-09 08:15 | 86.0905 | 0 |  | 86.0605 | 86.0605
2026-09-09 08:30 | 85.603 | 0 |  | 85.573 | 85.573
2026-09-09 08:45 | 84.8472 | 0 |  | 84.8172 | 84.8172
2026-09-09 09:00 | 85.3779 | 0 |  | 85.3479 | 85.3479
2026-09-09 09:15 | 86.4237 | 0 |  | 86.3937 | 86.3937
2026-09-09 09:30 | 85.1442 | 0 |  | 85.1142 | 85.1142
2026-09-09 09:45 | 84.651 | 0 |  | 84.621 | 84.621
2026-09-09 10:00 | 84.6935 | 0 |  | 84.6635 | 84.6635
2026-09-09 10:15 | 85.6675 | 0 |  | 85.6375 | 85.6375
2026-09-09 10:30 | 85.3599 | 0 |  | 85.3299 | 85.3299
2026-09-09 10:45 | 85.8192 | 0 |  | 85.7892 | 85.7892
2026-09-09 11:00 | 85.8698 | 0 |  | 85.8398 | 85.8398
2026-09-09 11:15 | 85.8829 | 0 |  | 85.8529 | 85.8529
2026-09-09 11:30 | 85.581 | 0 |  | 85.551 | 85.551
2026-09-09 11:45 | 85.2776 | 0 |  | 85.2476 | 85.2476
2026-09-09 12:00 | 85.745 | 0 |  | 85.715 | 85.715
2026-09-09 12:15 | 85.7107 | 0 |  | 85.6807 | 85.6807
2026-09-09 12:30 | 85.9192 | 0 |  | 85.8892 | 85.8892
2026-09-09 12:45 | 85.3918 | 0 |  | 85.3618 | 85.3618
2026-09-09 13:00 | 85.1642 | 0 |  | 85.1342 | 85.1342
2026-09-09 13:15 | 85.6879 | 0 |  | 85.6579 | 85.6579
2026-09-09 13:30 | 85.4468 | 0 |  | 85.4168 | 85.4168
2026-09-09 13:45 | 85.4884 | 0 |  | 85.4584 | 85.4584
2026-09-09 14:00 | 85.3481 | 0 |  | 85.3181 | 85.3181
2026-09-09 14:15 | 85.2074 | 0 |  | 85.1774 | 85.1774
2026-09-09 14:30 | 86.0403 | 0 |  | 86.0103 | 86.0103
2026-09-09 14:45 | 86.0007 | 0 |  | 85.9707 | 85.9707
2026-09-09 15:00 | 85.7156 | 0 |  | 85.6856 | 85.6856
2026-09-09 15:15 | 86.0546 | 0 |  | 86.0246 | 86.0246
2026-09-09 15:30 | 85.8988 | 0 |  | 85.8688 | 85.8688
2026-09-09 15:45 | 85.7091 | 0 |  | 85.6791 | 85.6791
2026-09-09 16:00 | 86.4433 | 0 |  | 86.4133 | 86.4133
2026-09-09 16:15 | 86.4988 | 0 |  | 86.4688 | 86.4688
2026-09-09 16:30 | 86.1239 | 0 |  | 86.0939 | 86.0939
2026-09-09 16:45 | 86.9152 | 0 |  | 86.8852 | 86.8852
2026-09-09 17:00 | 86.5644 | 0 |  | 86.5344 | 86.5344
2026-09-09 17:15 | 86.438 | 0 |  | 86.408 | 86.408
2026-09-09 17:30 | 86.1798 | 0 |  | 86.1498 | 86.1498
2026-09-09 17:45 | 86.5077 | 0 |  | 86.4777 | 86.4777
2026-09-09 18:00 | 87.0604 | 0 |  | 87.0304 | 87.0304
2026-09-09 18:15 | 86.6444 | 0 |  | 86.6144 | 86.6144
2026-09-09 18:30 | 85.8837 | 0 |  | 85.8537 | 85.8537
2026-09-09 18:45 | 86.2455 | 0 |  | 86.2155 | 86.2155
2026-09-09 19:00 | 85.9391 | 0 |  | 85.9091 | 85.9091
2026-09-09 19:15 | 85.1552 | 0 |  | 85.1252 | 85.1252
2026-09-09 19:30 | 85.4831 | 0 |  | 85.4531 | 85.4531
2026-09-09 19:45 | 85.1882 | 0 |  | 85.1582 | 85.1582
2026-09-09 20:00 | 86.1072 | 0 |  | 86.0772 | 86.0772
2026-09-09 20:15 | 86.2903 | 0 |  | 86.2603 | 86.2603
2026-09-09 20:30 | 86.8283 | 0 |  | 86.7983 | 86.7983
2026-09-09 20:45 | 86.8932 | 0 |  | 86.8632 | 86.8632
2026-09-09 21:00 | 86.3279 | 0 |  | 86.2979 | 86.2979
2026-09-09 21:15 | 86.513 | 0 |  | 86.483 | 86.483
2026-09-09 21:30 | 86.7753 | 0 |  | 86.7453 | 86.7453
2026-09-09 21:45 | 87.0045 | 0 |  | 86.9745 | 86.9745
2026-09-09 22:00 | 86.9625 | 0 |  | 86.9325 | 86.9325
2026-09-09 22:15 | 86.7313 | 0 |  | 86.7013 | 86.7013
2026-09-09 22:30 | 86.6693 | 0 |  | 86.6393 | 86.6393
2026-09-09 22:45 | 86.3695 | 0 |  | 86.3395 | 86.3395
2026-09-09 23:00 | 86.8434 | 0 |  | 86.8134 | 86.8134
2026-09-09 23:15 | 86.8671 | 0 |  | 86.8371 | 86.8371
2026-09-09 23:30 | 86.6085 | 0 |  | 86.5785 | 86.5785
2026-09-09 23:45 | 86.4176 | 0 |  | 86.3876 | 86.3876
2026-09-10 | 86.7504 | 0 |  | 86.7204 | 86.7204
2026-09-10 00:15 | 86.9185 | 0 |  | 86.8885 | 86.8885
2026-09-10 00:30 | 86.9572 | 0 |  | 86.9272 | 86.9272
2026-09-10 00:45 | 86.9772 | 0 |  | 86.9472 | 86.9472
2026-09-10 01:00 | 86.8018 | 0 |  | 86.7718 | 86.7718
2026-09-10 01:15 | 87.3929 | 0 |  | 87.3629 | 87.3629
2026-09-10 01:30 | 87.0164 | 0 |  | 86.9864 | 86.9864
2026-09-10 01:45 | 87.2056 | 0 |  | 87.1756 | 87.1756
2026-09-10 02:00 | 87.1848 | 0 |  | 87.1548 | 87.1548
2026-09-10 02:15 | 86.5465 | 0 |  | 86.5165 | 86.5165
2026-09-10 02:30 | 87.2003 | 0 |  | 87.1703 | 87.1703
2026-09-10 02:45 | 86.9515 | 0 |  | 86.9215 | 86.9215
2026-09-10 03:00 | 87.1012 | 0 |  | 87.0712 | 87.0712
2026-09-10 03:15 | 87.0131 | 0 |  | 86.9831 | 86.9831
2026-09-10 03:30 | 87.1294 | 0 |  | 87.0994 | 87.0994
2026-09-10 03:45 | 86.9356 | 0 |  | 86.9056 | 86.9056
2026-09-10 04:00 | 86.6856 | 0 |  | 86.6556 | 86.6556
2026-09-10 04:15 | 86.3087 | 0 |  | 86.2787 | 86.2787
2026-09-10 04:30 | 86.3858 | 0 |  | 86.3558 | 86.3558
2026-09-10 04:45 | 86.9935 | 0 |  | 86.9635 | 86.9635
2026-09-10 05:00 | 86.2781 | 0 |  | 86.2481 | 86.2481
2026-09-10 05:15 | 85.5415 | 0 |  | 85.5115 | 85.5115
2026-09-10 05:30 | 85.599 | 0 |  | 85.569 | 85.569
2026-09-10 05:45 | 85.475 | 0 |  | 85.445 | 85.445
2026-09-10 06:00 | 84.7877 | 0 |  | 84.7577 | 84.7577
2026-09-10 06:15 | 85.0455 | 0 |  | 85.0155 | 85.0155
2026-09-10 06:30 | 85.2559 | 0 |  | 85.2259 | 85.2259
2026-09-10 06:45 | 85.0214 | 0 |  | 84.9914 | 84.9914
2026-09-10 07:00 | 85.557 | 0 |  | 85.527 | 85.527
2026-09-10 07:15 | 85.754 | 0 |  | 85.724 | 85.724
2026-09-10 07:30 | 85.0479 | 0 |  | 85.0179 | 85.0179
2026-09-10 07:45 | 85.0838 | 0 |  | 85.0538 | 85.0538
2026-09-10 08:00 | 86.0097 | 0 |  | 85.9797 | 85.9797
2026-09-10 08:15 | 85.7523 | 0 |  | 85.7223 | 85.7223
2026-09-10 08:30 | 84.7555 | 0 |  | 84.7255 | 84.7255
2026-09-10 08:45 | 84.895 | 0 |  | 84.865 | 84.865
2026-09-10 09:00 | 84.813 | 0 |  | 84.783 | 84.783
2026-09-10 09:15 | 85.7197 | 0 |  | 85.6897 | 85.6897
2026-09-10 09:30 | 85.1156 | 0 |  | 85.0856 | 85.0856
2026-09-10 09:45 | 85.4338 | 0 |  | 85.4038 | 85.4038
2026-09-10 10:00 | 85.2164 | 0 |  | 85.1864 | 85.1864
2026-09-10 10:15 | 85.4411 | 0 |  | 85.4111 | 85.4111
2026-09-10 10:30 | 84.9704 | 0 |  | 84.9404 | 84.9404
2026-09-10 10:45 | 84.5054 | 0 |  | 84.4754 | 84.4754
2026-09-10 11:00 | 84.8195 | 0 |  | 84.7895 | 84.7895
2026-09-10 11:15 | 83.8854 | 0 |  | 83.8554 | 83.8554
2026-09-10 11:30 | 82.0112 | 0 |  | 81.9812 | 81.9812
2026-09-10 11:45 | 85.7854 | 0 |  | 85.7554 | 85.7554
2026-09-10 12:00 | 83.9866 | 0 |  | 83.9566 | 83.9566
2026-09-10 12:15 | 82.3289 | 0 |  | 82.2989 | 82.2989
2026-09-10 12:30 | 86.1039 | 0 |  | 86.0739 | 86.0739
2026-09-10 12:45 | 85.6965 | 0 |  | 85.6665 | 85.6665
2026-09-10 13:00 | 84.9463 | 0 |  | 84.9163 | 84.9163
2026-09-10 13:15 | 82.931 | 0 |  | 82.901 | 82.901
2026-09-10 13:30 | 86.6134 | 0 |  | 86.5834 | 86.5834
2026-09-10 13:45 | 86.5534 | 0 |  | 86.5234 | 86.5234
2026-09-10 14:00 | 86.4351 | 0 |  | 86.4051 | 86.4051
2026-09-10 14:15 | 85.7005 | 0 |  | 85.6705 | 85.6705
2026-09-10 14:30 | 85.0206 | 0 |  | 84.9906 | 84.9906
2026-09-10 14:45 | 85.5447 | 0 |  | 85.5147 | 85.5147
2026-09-10 15:00 | 85.9742 | 0 |  | 85.9442 | 85.9442
2026-09-10 15:15 | 86.305 | 0 |  | 86.275 | 86.275
2026-09-10 15:30 | 85.0691 | 0 |  | 85.0391 | 85.0391
2026-09-10 15:45 | 86.3115 | 0 |  | 86.2815 | 86.2815
2026-09-10 16:00 | 86.3731 | 0 |  | 86.3431 | 86.3431
2026-09-10 16:15 | 86.4139 | 0 |  | 86.3839 | 86.3839
2026-09-10 16:30 | 85.7976 | 0 |  | 85.7676 | 85.7676
2026-09-10 16:45 | 85.4501 | 0 |  | 85.4201 | 85.4201
2026-09-10 17:00 | 86.2079 | 0 |  | 86.1779 | 86.1779
2026-09-10 17:15 | 85.6014 | 0 |  | 85.5714 | 85.5714
2026-09-10 17:30 | 85.61 | 0 |  | 85.58 | 85.58
2026-09-10 17:45 | 85.4966 | 0 |  | 85.4666 | 85.4666
2026-09-10 18:00 | 86.1904 | 0 |  | 86.1604 | 86.1604
2026-09-10 18:15 | 86.0244 | 0 |  | 85.9944 | 85.9944
2026-09-10 18:30 | 85.8568 | 0 |  | 85.8268 | 85.8268
2026-09-10 18:45 | 86.219 | 0 |  | 86.189 | 86.189
2026-09-10 19:00 | 86.3381 | 0 |  | 86.3081 | 86.3081
2026-09-10 19:15 | 86.0252 | 0 |  | 85.9952 | 85.9952
2026-09-10 19:30 | 86.4873 | 0 |  | 86.4573 | 86.4573
2026-09-10 19:45 | 86.471 | 0 |  | 86.441 | 86.441
2026-09-10 20:00 | 86.4168 | 0 |  | 86.3868 | 86.3868
2026-09-10 20:15 | 86.2532 | 0 |  | 86.2232 | 86.2232
2026-09-10 20:30 | 85.5969 | 0 |  | 85.5669 | 85.5669
2026-09-10 20:45 | 86.5326 | 0 |  | 86.5026 | 86.5026
2026-09-10 21:00 | 86.2169 | 0 |  | 86.1869 | 86.1869
2026-09-10 21:15 | 86.3042 | 0 |  | 86.2742 | 86.2742
2026-09-10 21:30 | 86.5681 | 0 |  | 86.5381 | 86.5381
2026-09-10 21:45 | 86.6729 | 0 |  | 86.6429 | 86.6429
2026-09-10 22:00 | 86.2757 | 0 |  | 86.2457 | 86.2457
2026-09-10 22:15 | 86.6864 | 0 |  | 86.6564 | 86.6564
2026-09-10 22:30 | 86.7109 | 0 |  | 86.6809 | 86.6809
2026-09-10 22:45 | 86.8055 | 0 |  | 86.7755 | 86.7755
2026-09-10 23:00 | 86.8744 | 0 |  | 86.8444 | 86.8444
2026-09-10 23:15 | 86.9846 | 0 |  | 86.9546 | 86.9546
2026-09-10 23:30 | 87.0564 | 0 |  | 87.0264 | 87.0264
2026-09-10 23:45 | 86.6432 | 0 |  | 86.6132 | 86.6132
2026-09-11 | 86.5914 | 0 |  | 86.5614 | 86.5614
2026-09-11 00:15 | 86.6085 | 0 |  | 86.5785 | 86.5785
2026-09-11 00:30 | 86.8769 | 0 |  | 86.8469 | 86.8469
2026-09-11 00:45 | 86.4009 | 0 |  | 86.3709 | 86.3709
2026-09-11 01:00 | 87.1269 | 0 |  | 87.0969 | 87.0969
2026-09-11 01:15 | 86.8275 | 0 |  | 86.7975 | 86.7975
2026-09-11 01:30 | 86.5905 | 0 |  | 86.5605 | 86.5605
2026-09-11 01:45 | 87.2293 | 0 |  | 87.1993 | 87.1993
2026-09-11 02:00 | 86.4315 | 0 |  | 86.4015 | 86.4015
2026-09-11 02:15 | 85.0177 | 0 |  | 84.9877 | 84.9877
2026-09-11 02:30 | 86.6762 | 0 |  | 86.6462 | 86.6462
2026-09-11 02:45 | 86.7276 | 0 |  | 86.6976 | 86.6976
2026-09-11 03:00 | 86.7631 | 0 |  | 86.7331 | 86.7331
2026-09-11 03:15 | 86.3625 | 0 |  | 86.3325 | 86.3325
2026-09-11 03:30 | 86.3385 | 0 |  | 86.3085 | 86.3085
2026-09-11 03:45 | 86.2769 | 0 |  | 86.2469 | 86.2469
2026-09-11 04:00 | 86.4107 | 0 |  | 86.3807 | 86.3807
2026-09-11 04:15 | 86.3952 | 0 |  | 86.3652 | 86.3652
2026-09-11 04:30 | 86.292 | 0 |  | 86.262 | 86.262
2026-09-11 04:45 | 86.615 | 0 |  | 86.585 | 86.585
2026-09-11 05:00 | 86.8781 | 0 |  | 86.8481 | 86.8481
2026-09-11 05:15 | 85.9881 | 0 |  | 85.9581 | 85.9581
2026-09-11 05:30 | 86.1986 | 0 |  | 86.1686 | 86.1686
2026-09-11 05:45 | 85.665 | 0 |  | 85.635 | 85.635
2026-09-11 06:00 | 85.7079 | 0 |  | 85.6779 | 85.6779
2026-09-11 06:15 | 85.8661 | 0 |  | 85.8361 | 85.8361
2026-09-11 06:30 | 85.1821 | 0 |  | 85.1521 | 85.1521
2026-09-11 06:45 | 85.278 | 0 |  | 85.248 | 85.248
2026-09-11 07:00 | 85.7911 | 0 |  | 85.7611 | 85.7611
2026-09-11 07:15 | 84.7579 | 0 |  | 84.7279 | 84.7279
2026-09-11 07:30 | 85.1646 | 0 |  | 85.1346 | 85.1346
2026-09-11 07:45 | 85.5223 | 0 |  | 85.4923 | 85.4923
2026-09-11 08:00 | 85.455 | 0 |  | 85.425 | 85.425
2026-09-11 08:15 | 85.4945 | 0 |  | 85.4645 | 85.4645
2026-09-11 08:30 | 85.4093 | 0 |  | 85.3793 | 85.3793
2026-09-11 08:45 | 84.7934 | 0 |  | 84.7634 | 84.7634
2026-09-11 09:00 | 84.9308 | 0 |  | 84.9008 | 84.9008
2026-09-11 09:15 | 85.6165 | 0 |  | 85.5865 | 85.5865
2026-09-11 09:30 | 85.5325 | 0 |  | 85.5025 | 85.5025
2026-09-11 09:45 | 85.2229 | 0 |  | 85.1929 | 85.1929
2026-09-11 10:00 | 84.7179 | 0 |  | 84.6879 | 84.6879
2026-09-11 10:15 | 85.4211 | 0 |  | 85.3911 | 85.3911
2026-09-11 10:30 | 85.1152 | 0 |  | 85.0852 | 85.0852
2026-09-11 10:45 | 85.373 | 0 |  | 85.343 | 85.343
2026-09-11 11:00 | 86.0958 | 0 |  | 86.0658 | 86.0658
2026-09-11 11:15 | 85.9196 | 0 |  | 85.8896 | 85.8896
2026-09-11 11:30 | 84.5976 | 0 |  | 84.5676 | 84.5676
2026-09-11 11:45 | 85.5623 | 0 |  | 85.5323 | 85.5323
2026-09-11 12:00 | 85.5798 | 0 |  | 85.5498 | 85.5498
2026-09-11 12:15 | 84.9908 | 0 |  | 84.9608 | 84.9608
2026-09-11 12:30 | 86.3075 | 0 |  | 86.2775 | 86.2775
2026-09-11 12:45 | 84.813 | 0 |  | 84.783 | 84.783
2026-09-11 13:00 | 84.897 | 0 |  | 84.867 | 84.867
2026-09-11 13:15 | 85.4954 | 0 |  | 85.4654 | 85.4654
2026-09-11 13:30 | 84.5797 | 0 |  | 84.5497 | 84.5497
2026-09-11 13:45 | 85.165 | 0 |  | 85.135 | 85.135
2026-09-11 14:00 | 85.0181 | 0 |  | 84.9881 | 84.9881
2026-09-11 14:15 | 85.446 | 0 |  | 85.416 | 85.416
2026-09-11 14:30 | 85.778 | 0 |  | 85.748 | 85.748
2026-09-11 14:45 | 85.4717 | 0 |  | 85.4417 | 85.4417
2026-09-11 15:00 | 86.0994 | 0 |  | 86.0694 | 86.0694
2026-09-11 15:15 | 86.0354 | 0 |  | 86.0054 | 86.0054
2026-09-11 15:30 | 86.1105 | 0 |  | 86.0805 | 86.0805
2026-09-11 15:45 | 85.5994 | 0 |  | 85.5694 | 85.5694
2026-09-11 16:00 | 85.7654 | 0 |  | 85.7354 | 85.7354
2026-09-11 16:15 | 85.5423 | 0 |  | 85.5123 | 85.5123
2026-09-11 16:30 | 85.9963 | 0 |  | 85.9663 | 85.9663
2026-09-11 16:45 | 86.0285 | 0 |  | 85.9985 | 85.9985
2026-09-11 17:00 | 83.9421 | 0 |  | 83.9121 | 83.9121
2026-09-11 17:15 | 80.6085 | 0 |  | 80.5785 | 80.5785
2026-09-11 17:30 | 82.6895 | 0 |  | 82.6595 | 82.6595
2026-09-11 17:45 | 86.4262 | 0 |  | 86.3962 | 86.3962
2026-09-11 18:00 | 85.632 | 0 |  | 85.602 | 85.602
2026-09-11 18:15 | 86.099 | 0 |  | 86.069 | 86.069
2026-09-11 18:30 | 86.0219 | 0 |  | 85.9919 | 85.9919
2026-09-11 18:45 | 84.8856 | 0 |  | 84.8556 | 84.8556
2026-09-11 19:00 | 82.0544 | 0 |  | 82.0244 | 82.0244
2026-09-11 19:15 | 84.7171 | 0 |  | 84.6871 | 84.6871
2026-09-11 19:30 | 82.5321 | 0 |  | 82.5021 | 82.5021
2026-09-11 19:45 | 85.9954 | 0 |  | 85.9654 | 85.9654
2026-09-11 20:00 | 86.5139 | 0 |  | 86.4839 | 86.4839
2026-09-11 20:15 | 85.7185 | 0 |  | 85.6885 | 85.6885
2026-09-11 20:30 | 85.7793 | 0 |  | 85.7493 | 85.7493
2026-09-11 20:45 | 85.7527 | 0 |  | 85.7227 | 85.7227
2026-09-11 21:00 | 86.3585 | 0 |  | 86.3285 | 86.3285
2026-09-11 21:15 | 86.4258 | 0 |  | 86.3958 | 86.3958
2026-09-11 21:30 | 86.801 | 0 |  | 86.771 | 86.771
2026-09-11 21:45 | 86.5514 | 0 |  | 86.5214 | 86.5214
2026-09-11 22:00 | 86.345 | 0 |  | 86.315 | 86.315
2026-09-11 22:15 | 86.4078 | 0 |  | 86.3778 | 86.3778
2026-09-11 22:30 | 86.5506 | 0 |  | 86.5206 | 86.5206
2026-09-11 22:45 | 86.2271 | 0 |  | 86.1971 | 86.1971
2026-09-11 23:00 | 86.2239 | 0 |  | 86.1939 | 86.1939
2026-09-11 23:15 | 86.3332 | 0 |  | 86.3032 | 86.3032
2026-09-11 23:30 | 86.8394 | 0 |  | 86.8094 | 86.8094
2026-09-11 23:45 | 86.5322 | 0 |  | 86.5022 | 86.5022
2026-09-12 | 87.3097 | 0 |  | 87.2797 | 87.2797
2026-09-12 00:15 | 87.0694 | 0 |  | 87.0394 | 87.0394
2026-09-12 00:30 | 87.1848 | 0 |  | 87.1548 | 87.1548
2026-09-12 00:45 | 86.8222 | 0 |  | 86.7922 | 86.7922
2026-09-12 01:00 | 86.1496 | 0 |  | 86.1196 | 86.1196
2026-09-12 01:15 | 86.7117 | 0 |  | 86.6817 | 86.6817
2026-09-12 01:30 | 86.9209 | 0 |  | 86.8909 | 86.8909
2026-09-12 01:45 | 86.9087 | 0 |  | 86.8787 | 86.8787
2026-09-12 02:00 | 86.8577 | 0 |  | 86.8277 | 86.8277
2026-09-12 02:15 | 86.8606 | 0 |  | 86.8306 | 86.8306
2026-09-12 02:30 | 87.0413 | 0 |  | 87.0113 | 87.0113
2026-09-12 02:45 | 87.1082 | 0 |  | 87.0782 | 87.0782
2026-09-12 03:00 | 86.9197 | 0 |  | 86.8897 | 86.8897
2026-09-12 03:15 | 87.1379 | 0 |  | 87.1079 | 87.1079
2026-09-12 03:30 | 86.9699 | 0 |  | 86.9399 | 86.9399
2026-09-12 03:45 | 87.1665 | 0 |  | 87.1365 | 87.1365
2026-09-12 04:00 | 87.1832 | 0 |  | 87.1532 | 87.1532
2026-09-12 04:15 | 86.8973 | 0 |  | 86.8673 | 86.8673
2026-09-12 04:30 | 86.8687 | 0 |  | 86.8387 | 86.8387
2026-09-12 04:45 | 86.0297 | 0 |  | 85.9997 | 85.9997
2026-09-12 05:00 | 86.1851 | 0 |  | 86.1551 | 86.1551
2026-09-12 05:15 | 86.1941 | 0 |  | 86.1641 | 86.1641
2026-09-12 05:30 | 86.0648 | 0 |  | 86.0348 | 86.0348
2026-09-12 05:45 | 86.5714 | 0 |  | 86.5414 | 86.5414
2026-09-12 06:00 | 85.9322 | 0 |  | 85.9022 | 85.9022
2026-09-12 06:15 | 86.2569 | 0 |  | 86.2269 | 86.2269
2026-09-12 06:30 | 86.1512 | 0 |  | 86.1212 | 86.1212
2026-09-12 06:45 | 85.9546 | 0 |  | 85.9246 | 85.9246
2026-09-12 07:00 | 85.3812 | 0 |  | 85.3512 | 85.3512
2026-09-12 07:15 | 85.528 | 0 |  | 85.498 | 85.498
2026-09-12 07:30 | 85.8755 | 0 |  | 85.8455 | 85.8455
2026-09-12 07:45 | 85.5109 | 0 |  | 85.4809 | 85.4809
2026-09-12 08:00 | 85.6565 | 0 |  | 85.6265 | 85.6265
2026-09-12 08:15 | 86.0954 | 0 |  | 86.0654 | 86.0654
2026-09-12 08:30 | 86.1211 | 0 |  | 86.0911 | 86.0911
2026-09-12 08:45 | 85.5867 | 0 |  | 85.5567 | 85.5567
2026-09-12 09:00 | 84.8945 | 0 |  | 84.8645 | 84.8645
2026-09-12 09:15 | 84.1077 | 0 |  | 84.0777 | 84.0777
2026-09-12 09:30 | 85.3465 | 0 |  | 85.3165 | 85.3165
2026-09-12 09:45 | 85.3914 | 0 |  | 85.3614 | 85.3614
2026-09-12 10:00 | 85.5512 | 0 |  | 85.5212 | 85.5212
2026-09-12 10:15 | 84.7497 | 0 |  | 84.7197 | 84.7197
2026-09-12 10:30 | 84.5062 | 0 |  | 84.4762 | 84.4762
2026-09-12 10:45 | 84.939 | 0 |  | 84.909 | 84.909
2026-09-12 11:00 | 85.9591 | 0 |  | 85.9291 | 85.9291
2026-09-12 11:15 | 85.537 | 0 |  | 85.507 | 85.507
2026-09-12 11:30 | 86.2132 | 0 |  | 86.1832 | 86.1832
2026-09-12 11:45 | 85.1258 | 0 |  | 85.0958 | 85.0958
2026-09-12 12:00 | 84.7563 | 0 |  | 84.7263 | 84.7263
2026-09-12 12:15 | 85.7291 | 0 |  | 85.6991 | 85.6991
2026-09-12 12:30 | 85.1307 | 0 |  | 85.1007 | 85.1007
2026-09-12 12:45 | 85.5447 | 0 |  | 85.5147 | 85.5147
2026-09-12 13:00 | 86.1121 | 0 |  | 86.0821 | 86.0821
2026-09-12 13:15 | 86.0587 | 0 |  | 86.0287 | 86.0287
2026-09-12 13:30 | 85.8302 | 0 |  | 85.8002 | 85.8002
2026-09-12 13:45 | 86.0766 | 0 |  | 86.0466 | 86.0466
2026-09-12 14:00 | 85.7621 | 0 |  | 85.7321 | 85.7321
2026-09-12 14:15 | 85.6626 | 0 |  | 85.6326 | 85.6326
2026-09-12 14:30 | 85.4224 | 0 |  | 85.3924 | 85.3924
2026-09-12 14:45 | 86.4221 | 0 |  | 86.3921 | 86.3921
2026-09-12 15:00 | 85.7095 | 0 |  | 85.6795 | 85.6795
2026-09-12 15:15 | 86.761 | 0 |  | 86.731 | 86.731
2026-09-12 15:30 | 86.5555 | 0 |  | 86.5255 | 86.5255
2026-09-12 15:45 | 85.5949 | 0 |  | 85.5649 | 85.5649
2026-09-12 16:00 | 86.1357 | 0 |  | 86.1057 | 86.1057
2026-09-12 16:15 | 86.1708 | 0 |  | 86.1408 | 86.1408
2026-09-12 16:30 | 85.3289 | 0 |  | 85.2989 | 85.2989
2026-09-12 16:45 | 86.312 | 0 |  | 86.282 | 86.282
2026-09-12 17:00 | 85.6703 | 0 |  | 85.6403 | 85.6403
2026-09-12 17:15 | 83.2512 | 0 |  | 83.2212 | 83.2212
2026-09-12 17:30 | 85.8531 | 0 |  | 85.8231 | 85.8231
2026-09-12 17:45 | 86.3499 | 0 |  | 86.3199 | 86.3199
2026-09-12 18:00 | 86.2345 | 0 |  | 86.2045 | 86.2045
2026-09-12 18:15 | 86.5045 | 0 |  | 86.4745 | 86.4745
2026-09-12 18:30 | 86.3711 | 0 |  | 86.3411 | 86.3411
2026-09-12 18:45 | 85.6814 | 0 |  | 85.6514 | 85.6514
2026-09-12 19:00 | 85.7201 | 0 |  | 85.6901 | 85.6901
2026-09-12 19:15 | 86.3556 | 0 |  | 86.3256 | 86.3256
2026-09-12 19:30 | 86.5861 | 0 |  | 86.5561 | 86.5561
2026-09-12 19:45 | 86.8349 | 0 |  | 86.8049 | 86.8049
2026-09-12 20:00 | 86.3332 | 0 |  | 86.3032 | 86.3032
2026-09-12 20:15 | 85.156 | 0 |  | 85.126 | 85.126
2026-09-12 20:30 | 86.1986 | 0 |  | 86.1686 | 86.1686
2026-09-12 20:45 | 86.8618 | 0 |  | 86.8318 | 86.8318
2026-09-12 21:00 | 86.8565 | 0 |  | 86.8265 | 86.8265
2026-09-12 21:15 | 86.8614 | 0 |  | 86.8314 | 86.8314
2026-09-12 21:30 | 87.2134 | 0 |  | 87.1834 | 87.1834
2026-09-12 21:45 | 86.8361 | 0 |  | 86.8061 | 86.8061
2026-09-12 22:00 | 86.677 | 0 |  | 86.647 | 86.647
2026-09-12 22:15 | 86.7912 | 0 |  | 86.7612 | 86.7612
2026-09-12 22:30 | 87.1657 | 0 |  | 87.1357 | 87.1357
2026-09-12 22:45 | 86.4939 | 0 |  | 86.4639 | 86.4639
2026-09-12 23:00 | 86.4592 | 0 |  | 86.4292 | 86.4292
2026-09-12 23:15 | 87.0959 | 0 |  | 87.0659 | 87.0659
2026-09-12 23:30 | 86.5355 | 0 |  | 86.5055 | 86.5055
2026-09-12 23:45 | 86.4123 | 0 |  | 86.3823 | 86.3823
2026-09-13 | 86.5375 | 0 |  | 86.5075 | 86.5075
2026-09-13 00:15 | 86.6958 | 0 |  | 86.6658 | 86.6658
2026-09-13 00:30 | 87.0323 | 0 |  | 87.0023 | 87.0023
2026-09-13 00:45 | 87.2513 | 0 |  | 87.2213 | 87.2213
2026-09-13 01:00 | 87.1987 | 0 |  | 87.1687 | 87.1687
2026-09-13 01:15 | 87.3831 | 0 |  | 87.3531 | 87.3531
2026-09-13 01:30 | 87.3557 | 0 |  | 87.3257 | 87.3257
2026-09-13 01:45 | 87.1791 | 0 |  | 87.1491 | 87.1491
2026-09-13 02:00 | 86.5677 | 0 |  | 86.5377 | 86.5377
2026-09-13 02:15 | 87.1277 | 0 |  | 87.0977 | 87.0977
2026-09-13 02:30 | 86.6118 | 0 |  | 86.5818 | 86.5818
2026-09-13 02:45 | 86.5061 | 0 |  | 86.4761 | 86.4761
2026-09-13 03:00 | 86.916 | 0 |  | 86.886 | 86.886
2026-09-13 03:15 | 86.1374 | 0 |  | 86.1074 | 86.1074
2026-09-13 03:30 | 86.8863 | 0 |  | 86.8563 | 86.8563
2026-09-13 03:45 | 87.206 | 0 |  | 87.176 | 87.176
2026-09-13 04:00 | 87.007 | 0 |  | 86.977 | 86.977
2026-09-13 04:15 | 86.4914 | 0 |  | 86.4614 | 86.4614
2026-09-13 04:30 | 87.1803 | 0 |  | 87.1503 | 87.1503
2026-09-13 04:45 | 87.0849 | 0 |  | 87.0549 | 87.0549
2026-09-13 05:00 | 86.5865 | 0 |  | 86.5565 | 86.5565
2026-09-13 05:15 | 86.4608 | 0 |  | 86.4308 | 86.4308
2026-09-13 05:30 | 86.6248 | 0 |  | 86.5948 | 86.5948
2026-09-13 05:45 | 86.7957 | 0 |  | 86.7657 | 86.7657
2026-09-13 06:00 | 86.6375 | 0 |  | 86.6075 | 86.6075
2026-09-13 06:15 | 86.6591 | 0 |  | 86.6291 | 86.6291
2026-09-13 06:30 | 86.5045 | 0 |  | 86.4745 | 86.4745
2026-09-13 06:45 | 86.1647 | 0 |  | 86.1347 | 86.1347
2026-09-13 07:00 | 85.9163 | 0 |  | 85.8863 | 85.8863
2026-09-13 07:15 | 85.4215 | 0 |  | 85.3915 | 85.3915
2026-09-13 07:30 | 85.59 | 0 |  | 85.56 | 85.56
2026-09-13 07:45 | 85.3334 | 0 |  | 85.3034 | 85.3034
2026-09-13 08:00 | 85.2543 | 0 |  | 85.2243 | 85.2243
2026-09-13 08:15 | 85.0989 | 0 |  | 85.0689 | 85.0689
2026-09-13 08:30 | 83.5057 | 0 |  | 83.4757 | 83.4757
2026-09-13 08:45 | 85.5035 | 0 |  | 85.4735 | 85.4735
2026-09-13 09:00 | 85.8103 | 0 |  | 85.7803 | 85.7803
2026-09-13 09:15 | 85.7209 | 0 |  | 85.6909 | 85.6909
2026-09-13 09:30 | 85.8001 | 0 |  | 85.7701 | 85.7701
2026-09-13 09:45 | 84.5776 | 0 |  | 84.5476 | 84.5476
2026-09-13 10:00 | 84.6714 | 0 |  | 84.6414 | 84.6414
2026-09-13 10:15 | 83.7345 | 0 |  | 83.7045 | 83.7045
2026-09-13 10:30 | 85.7625 | 0 |  | 85.7325 | 85.7325
2026-09-13 10:45 | 85.1087 | 0 |  | 85.0787 | 85.0787
2026-09-13 11:00 | 85.8531 | 0 |  | 85.8231 | 85.8231
2026-09-13 11:15 | 85.7735 | 0 |  | 85.7435 | 85.7435
2026-09-13 11:30 | 85.588 | 0 |  | 85.558 | 85.558
2026-09-13 11:45 | 85.506 | 0 |  | 85.476 | 85.476
2026-09-13 12:00 | 85.2808 | 0 |  | 85.2508 | 85.2508
2026-09-13 12:15 | 85.2718 | 0 |  | 85.2418 | 85.2418
2026-09-13 12:30 | 85.6826 | 0 |  | 85.6526 | 85.6526
2026-09-13 12:45 | 85.8078 | 0 |  | 85.7778 | 85.7778
2026-09-13 13:00 | 85.7111 | 0 |  | 85.6811 | 85.6811
2026-09-13 13:15 | 85.5623 | 0 |  | 85.5323 | 85.5323
2026-09-13 13:30 | 85.4733 | 0 |  | 85.4433 | 85.4433
2026-09-13 13:45 | 85.7344 | 0 |  | 85.7044 | 85.7044
2026-09-13 14:00 | 85.3832 | 0 |  | 85.3532 | 85.3532
2026-09-13 14:15 | 85.4117 | 0 |  | 85.3817 | 85.3817
2026-09-13 14:30 | 85.7238 | 0 |  | 85.6938 | 85.6938
2026-09-13 14:45 | 85.1576 | 0 |  | 85.1276 | 85.1276
2026-09-13 15:00 | 86.0839 | 0 |  | 86.0539 | 86.0539
2026-09-13 15:15 | 85.9453 | 0 |  | 85.9153 | 85.9153
2026-09-13 15:30 | 85.4517 | 0 |  | 85.4217 | 85.4217
2026-09-13 15:45 | 85.9086 | 0 |  | 85.8786 | 85.8786
2026-09-13 16:00 | 86.0517 | 0 |  | 86.0217 | 86.0217
2026-09-13 16:15 | 86.2748 | 0 |  | 86.2448 | 86.2448
2026-09-13 16:30 | 85.8939 | 0 |  | 85.8639 | 85.8639
2026-09-13 16:45 | 86.3462 | 0 |  | 86.3162 | 86.3162
2026-09-13 17:00 | 86.591 | 0 |  | 86.561 | 86.561
2026-09-13 17:15 | 86.3111 | 0 |  | 86.2811 | 86.2811
2026-09-13 17:30 | 85.7319 | 0 |  | 85.7019 | 85.7019
2026-09-13 17:45 | 85.8066 | 0 |  | 85.7766 | 85.7766
2026-09-13 18:00 | 86.4111 | 0 |  | 86.3811 | 86.3811
2026-09-13 18:15 | 86.4527 | 0 |  | 86.4227 | 86.4227
2026-09-13 18:30 | 86.5893 | 0 |  | 86.5593 | 86.5593
2026-09-13 18:45 | 86.5632 | 0 |  | 86.5332 | 86.5332
2026-09-13 19:00 | 86.3727 | 0 |  | 86.3427 | 86.3427
2026-09-13 19:15 | 86.0717 | 0 |  | 86.0417 | 86.0417
2026-09-13 19:30 | 86.0452 | 0 |  | 86.0152 | 86.0152
2026-09-13 19:45 | 86.8161 | 0 |  | 86.7861 | 86.7861
2026-09-13 20:00 | 85.9171 | 0 |  | 85.8871 | 85.8871
2026-09-13 20:15 | 85.9836 | 0 |  | 85.9536 | 85.9536
2026-09-13 20:30 | 85.8502 | 0 |  | 85.8202 | 85.8202
2026-09-13 20:45 | 86.2132 | 0 |  | 86.1832 | 86.1832
2026-09-13 21:00 | 85.984 | 0 |  | 85.954 | 85.954
2026-09-13 21:15 | 85.714 | 0 |  | 85.684 | 85.684
2026-09-13 21:30 | 86.2875 | 0 |  | 86.2575 | 86.2575
2026-09-13 21:45 | 86.2157 | 0 |  | 86.1857 | 86.1857
2026-09-13 22:00 | 86.8646 | 0 |  | 86.8346 | 86.8346
2026-09-13 22:15 | 86.6399 | 0 |  | 86.6099 | 86.6099
2026-09-13 22:30 | 86.6224 | 0 |  | 86.5924 | 86.5924
2026-09-13 22:45 | 86.9303 | 0 |  | 86.9003 | 86.9003
2026-09-13 23:00 | 86.4188 | 0 |  | 86.3888 | 86.3888
2026-09-13 23:15 | 86.0672 | 0 |  | 86.0372 | 86.0372
2026-09-13 23:30 | 86.8532 | 0 |  | 86.8232 | 86.8232
2026-09-13 23:45 | 87.0327 | 0 |  | 87.0027 | 87.0027
2026-09-14 | 87.1351 | 0 |  | 87.1051 | 87.1051
2026-09-14 00:15 | 86.7011 | 0 |  | 86.6711 | 86.6711
2026-09-14 00:30 | 86.4241 | 0 |  | 86.3941 | 86.3941
2026-09-14 00:45 | 86.1945 | 0 |  | 86.1645 | 86.1645
2026-09-14 01:00 | 86.8659 | 0 |  | 86.8359 | 86.8359
2026-09-14 01:15 | 87.2224 | 0 |  | 87.1924 | 87.1924
2026-09-14 01:30 | 87.3305 | 0 |  | 87.3005 | 87.3005
2026-09-14 01:45 | 87.204 | 0 |  | 87.174 | 87.174
2026-09-14 02:00 | 87.0788 | 0 |  | 87.0488 | 87.0488
2026-09-14 02:15 | 86.8169 | 0 |  | 86.7869 | 86.7869
2026-09-14 02:30 | 87.0506 | 0 |  | 87.0206 | 87.0206
2026-09-14 02:45 | 86.7696 | 0 |  | 86.7396 | 86.7396
2026-09-14 03:00 | 87.06 | 0 |  | 87.03 | 87.03
2026-09-14 03:15 | 87.1673 | 0 |  | 87.1373 | 87.1373
2026-09-14 03:30 | 87.1294 | 0 |  | 87.0994 | 87.0994
2026-09-14 03:45 | 86.8961 | 0 |  | 86.8661 | 86.8661
2026-09-14 04:00 | 87.1343 | 0 |  | 87.1043 | 87.1043
2026-09-14 04:15 | 86.8651 | 0 |  | 86.8351 | 86.8351
2026-09-14 04:30 | 86.9895 | 0 |  | 86.9595 | 86.9595
2026-09-14 04:45 | 86.8508 | 0 |  | 86.8208 | 86.8208
2026-09-14 05:00 | 86.7019 | 0 |  | 86.6719 | 86.6719
2026-09-14 05:15 | 85.7328 | 0 |  | 85.7028 | 85.7028
2026-09-14 05:30 | 85.1988 | 0 |  | 85.1688 | 85.1688
2026-09-14 05:45 | 85.2922 | 0 |  | 85.2622 | 85.2622
2026-09-14 06:00 | 85.3816 | 0 |  | 85.3516 | 85.3516
2026-09-14 06:15 | 85.6597 | 0 |  | 85.6297 | 85.6297
2026-09-14 06:30 | 85.4289 | 0 |  | 85.3989 | 85.3989
2026-09-14 06:45 | 85.4929 | 0 |  | 85.4629 | 85.4629
2026-09-14 07:00 | 85.4529 | 0 |  | 85.4229 | 85.4229
2026-09-14 07:15 | 85.3726 | 0 |  | 85.3426 | 85.3426
2026-09-14 07:30 | 85.7589 | 0 |  | 85.7289 | 85.7289
2026-09-14 07:45 | 85.5659 | 0 |  | 85.5359 | 85.5359
2026-09-14 08:00 | 85.5859 | 0 |  | 85.5559 | 85.5559
2026-09-14 08:15 | 85.2763 | 0 |  | 85.2463 | 85.2463
2026-09-14 08:30 | 85.1083 | 0 |  | 85.0783 | 85.0783
2026-09-14 08:45 | 85.2066 | 0 |  | 85.1766 | 85.1766
2026-09-14 09:00 | 85.464 | 0 |  | 85.434 | 85.434
2026-09-14 09:15 | 85.3245 | 0 |  | 85.2945 | 85.2945
2026-09-14 09:30 | 85.2139 | 0 |  | 85.1839 | 85.1839
2026-09-14 09:45 | 85.3669 | 0 |  | 85.3369 | 85.3369
2026-09-14 10:00 | 85.6814 | 0 |  | 85.6514 | 85.6514
2026-09-14 10:15 | 85.9542 | 0 |  | 85.9242 | 85.9242
2026-09-14 10:30 | 85.063 | 0 |  | 85.033 | 85.033
2026-09-14 10:45 | 85.6059 | 0 |  | 85.5759 | 85.5759
2026-09-14 11:00 | 85.0646 | 0 |  | 85.0346 | 85.0346
2026-09-14 11:15 | 85.2184 | 0 |  | 85.1884 | 85.1884
2026-09-14 11:30 | 84.9692 | 0 |  | 84.9392 | 84.9392
2026-09-14 11:45 | 84.9822 | 0 |  | 84.9522 | 84.9522
2026-09-14 12:00 | 85.3228 | 0 |  | 85.2928 | 85.2928
2026-09-14 12:15 | 85.6916 | 0 |  | 85.6616 | 85.6616
2026-09-14 12:30 | 86.2165 | 0 |  | 86.1865 | 86.1865
2026-09-14 12:45 | 85.7246 | 0 |  | 85.6946 | 85.6946
2026-09-14 13:00 | 85.2441 | 0 |  | 85.2141 | 85.2141
2026-09-14 13:15 | 85.0952 | 0 |  | 85.0652 | 85.0652
2026-09-14 13:30 | 84.297 | 0 |  | 84.267 | 84.267
2026-09-14 13:45 | 85.096 | 0 |  | 85.066 | 85.066
2026-09-14 14:00 | 86.1052 | 0 |  | 86.0752 | 86.0752
2026-09-14 14:15 | 84.5723 | 0 |  | 84.5423 | 84.5423
2026-09-14 14:30 | 82.0736 | 0 |  | 82.0436 | 82.0436
2026-09-14 14:45 | 85.5753 | 0 |  | 85.5453 | 85.5453
2026-09-14 15:00 | 85.4901 | 0 |  | 85.4601 | 85.4601
2026-09-14 15:15 | 84.5368 | 0 |  | 84.5068 | 84.5068
2026-09-14 15:30 | 81.5927 | 0 |  | 81.5627 | 81.5627
2026-09-14 15:45 | 86.0844 | 0 |  | 86.0544 | 86.0544
2026-09-14 16:00 | 85.6565 | 0 |  | 85.6265 | 85.6265
2026-09-14 16:15 | 86.0636 | 0 |  | 86.0336 | 86.0336
2026-09-14 16:30 | 86.1304 | 0 |  | 86.1004 | 86.1004
2026-09-14 16:45 | 86.0725 | 0 |  | 86.0425 | 86.0425
2026-09-14 17:00 | 85.9893 | 0 |  | 85.9593 | 85.9593
2026-09-14 17:15 | 86.5722 | 0 |  | 86.5422 | 86.5422
2026-09-14 17:30 | 86.7545 | 0 |  | 86.7245 | 86.7245
2026-09-14 17:45 | 86.1639 | 0 |  | 86.1339 | 86.1339
2026-09-14 18:00 | 85.9991 | 0 |  | 85.9691 | 85.9691
2026-09-14 18:15 | 86.2451 | 0 |  | 86.2151 | 86.2151
2026-09-14 18:30 | 85.2731 | 0 |  | 85.2431 | 85.2431
2026-09-14 18:45 | 82.2282 | 0 |  | 82.1982 | 82.1982
2026-09-14 19:00 | 86.491 | 0 |  | 86.461 | 86.461
2026-09-14 19:15 | 86.4755 | 0 |  | 86.4455 | 86.4455
2026-09-14 19:30 | 86.1145 | 0 |  | 86.0845 | 86.0845
2026-09-14 19:45 | 86.3189 | 0 |  | 86.2889 | 86.2889
2026-09-14 20:00 | 86.1537 | 0 |  | 86.1237 | 86.1237
2026-09-14 20:15 | 86.0994 | 0 |  | 86.0694 | 86.0694
2026-09-14 20:30 | 85.8176 | 0 |  | 85.7876 | 85.7876
2026-09-14 20:45 | 85.6728 | 0 |  | 85.6428 | 85.6428
2026-09-14 21:00 | 85.3281 | 0 |  | 85.2981 | 85.2981
2026-09-14 21:15 | 82.6234 | 0 |  | 82.5934 | 82.5934
2026-09-14 21:30 | 86.42 | 0 |  | 86.39 | 86.39
2026-09-14 21:45 | 86.1039 | 0 |  | 86.0739 | 86.0739
2026-09-14 22:00 | 85.5247 | 0 |  | 85.4947 | 85.4947
2026-09-14 22:15 | 86.0509 | 0 |  | 86.0209 | 86.0209
2026-09-14 22:30 | 86.7256 | 0 |  | 86.6956 | 86.6956
2026-09-14 22:45 | 86.737 | 0 |  | 86.707 | 86.707
2026-09-14 23:00 | 86.4221 | 0 |  | 86.3921 | 86.3921
2026-09-14 23:15 | 86.7154 | 0 |  | 86.6854 | 86.6854
2026-09-14 23:30 | 87.0629 | 0 |  | 87.0329 | 87.0329
2026-09-14 23:45 | 86.6317 | 0 |  | 86.6017 | 86.6017
2026-09-15 | 86.8985 | 0 |  | 86.8685 | 86.8685
2026-09-15 00:15 | 86.6762 | 0 |  | 86.6462 | 86.6462
2026-09-15 00:30 | 86.2173 | 0 |  | 86.1873 | 86.1873
2026-09-15 00:45 | 86.5657 | 0 |  | 86.5357 | 86.5357
2026-09-15 01:00 | 86.3829 | 0 |  | 86.3529 | 86.3529
2026-09-15 01:15 | 86.378 | 0 |  | 86.348 | 86.348
2026-09-15 01:30 | 86.8903 | 0 |  | 86.8603 | 86.8603
2026-09-15 01:45 | 86.7871 | 0 |  | 86.7571 | 86.7571
2026-09-15 02:00 | 86.9662 | 0 |  | 86.9362 | 86.9362
2026-09-15 02:15 | 86.635 | 0 |  | 86.605 | 86.605
2026-09-15 02:30 | 86.6464 | 0 |  | 86.6164 | 86.6164
2026-09-15 02:45 | 86.6872 | 0 |  | 86.6572 | 86.6572
2026-09-15 03:00 | 86.9662 | 0 |  | 86.9362 | 86.9362
2026-09-15 03:15 | 86.8581 | 0 |  | 86.8281 | 86.8281
2026-09-15 03:30 | 86.9748 | 0 |  | 86.9448 | 86.9448
2026-09-15 03:45 | 86.9515 | 0 |  | 86.9215 | 86.9215
2026-09-15 04:00 | 86.9515 | 0 |  | 86.9215 | 86.9215
2026-09-15 04:15 | 86.9931 | 0 |  | 86.9631 | 86.9631
2026-09-15 04:30 | 86.8728 | 0 |  | 86.8428 | 86.8428
2026-09-15 04:45 | 86.2361 | 0 |  | 86.2061 | 86.2061
2026-09-15 05:00 | 86.7427 | 0 |  | 86.7127 | 86.7127
2026-09-15 05:15 | 86.5632 | 0 |  | 86.5332 | 86.5332
2026-09-15 05:30 | 86.1321 | 0 |  | 86.1021 | 86.1021
2026-09-15 05:45 | 86.137 | 0 |  | 86.107 | 86.107
2026-09-15 06:00 | 85.5847 | 0 |  | 85.5547 | 85.5547
2026-09-15 06:15 | 86.6652 | 0 |  | 86.6352 | 86.6352
2026-09-15 06:30 | 86.686 | 0 |  | 86.656 | 86.656
2026-09-15 06:45 | 85.8441 | 0 |  | 85.8141 | 85.8141
2026-09-15 07:00 | 85.3555 | 0 |  | 85.3255 | 85.3255
2026-09-15 07:15 | 85.1079 | 0 |  | 85.0779 | 85.0779
2026-09-15 07:30 | 86.0297 | 0 |  | 85.9997 | 85.9997
2026-09-15 07:45 | 85.9371 | 0 |  | 85.9071 | 85.9071
2026-09-15 08:00 | 86.3585 | 0 |  | 86.3285 | 86.3285
2026-09-15 08:15 | 85.9624 | 0 |  | 85.9324 | 85.9324
2026-09-15 08:30 | 86.0069 | 0 |  | 85.9769 | 85.9769
2026-09-15 08:45 | 85.703 | 0 |  | 85.673 | 85.673
2026-09-15 09:00 | 85.9808 | 0 |  | 85.9508 | 85.9508
2026-09-15 09:15 | 85.0226 | 0 |  | 84.9926 | 84.9926
2026-09-15 09:30 | 84.7856 | 0 |  | 84.7556 | 84.7556
2026-09-15 09:45 | 85.537 | 0 |  | 85.507 | 85.507
2026-09-15 10:00 | 85.6805 | 0 |  | 85.6505 | 85.6505
2026-09-15 10:15 | 84.5919 | 0 |  | 84.5619 | 84.5619
2026-09-15 10:30 | 81.2823 | 0 |  | 81.2523 | 81.2523
2026-09-15 10:45 | 80.7928 | 0 |  | 80.7628 | 80.7628
2026-09-15 11:00 | 81.7355 | 0 |  | 81.7055 | 81.7055
2026-09-15 11:15 | 85.5863 | 0 |  | 85.5563 | 85.5563
2026-09-15 11:30 | 85.8812 | 0 |  | 85.8512 | 85.8512
2026-09-15 11:45 | 85.663 | 0 |  | 85.633 | 85.633
2026-09-15 12:00 | 86.5559 | 0 |  | 86.5259 | 86.5259
2026-09-15 12:15 | 85.4028 | 0 |  | 85.3728 | 85.3728
2026-09-15 12:30 | 85.2657 | 0 |  | 85.2357 | 85.2357
2026-09-15 12:45 | 85.1752 | 0 |  | 85.1452 | 85.1452
2026-09-15 13:00 | 85.3449 | 0 |  | 85.3149 | 85.3149
2026-09-15 13:15 | 85.4672 | 0 |  | 85.4372 | 85.4372
2026-09-15 13:30 | 85.7319 | 0 |  | 85.7019 | 85.7019
2026-09-15 13:45 | 85.7899 | 0 |  | 85.7599 | 85.7599
2026-09-15 14:00 | 85.9359 | 0 |  | 85.9059 | 85.9059
2026-09-15 14:15 | 86.5579 | 0 |  | 86.5279 | 86.5279
2026-09-15 14:30 | 86.3903 | 0 |  | 86.3603 | 86.3603
2026-09-15 14:45 | 86.1394 | 0 |  | 86.1094 | 86.1094
2026-09-15 15:00 | 85.8873 | 0 |  | 85.8573 | 85.8573
2026-09-15 15:15 | 86.1047 | 0 |  | 86.0747 | 86.0747
2026-09-15 15:30 | 86.5208 | 0 |  | 86.4908 | 86.4908
2026-09-15 15:45 | 86.2977 | 0 |  | 86.2677 | 86.2677
2026-09-15 16:00 | 85.7062 | 0 |  | 85.6762 | 85.6762
2026-09-15 16:15 | 85.8706 | 0 |  | 85.8406 | 85.8406
2026-09-15 16:30 | 85.5174 | 0 |  | 85.4874 | 85.4874
2026-09-15 16:45 | 85.7727 | 0 |  | 85.7427 | 85.7427
2026-09-15 17:00 | 86.2622 | 0 |  | 86.2322 | 86.2322
2026-09-15 17:15 | 86.3348 | 0 |  | 86.3048 | 86.3048
2026-09-15 17:30 | 85.8763 | 0 |  | 85.8463 | 85.8463
2026-09-15 17:45 | 85.0487 | 0 |  | 85.0187 | 85.0187
2026-09-15 18:00 | 86.5567 | 0 |  | 86.5267 | 86.5267
2026-09-15 18:15 | 85.7189 | 0 |  | 85.6889 | 85.6889
2026-09-15 18:30 | 86.3515 | 0 |  | 86.3215 | 86.3215
2026-09-15 18:45 | 86.657 | 0 |  | 86.627 | 86.627
2026-09-15 19:00 | 86.1839 | 0 |  | 86.1539 | 86.1539
2026-09-15 19:15 | 86.1264 | 0 |  | 86.0964 | 86.0964
2026-09-15 19:30 | 85.9465 | 0 |  | 85.9165 | 85.9165
2026-09-15 19:45 | 86.0791 | 0 |  | 86.0491 | 86.0491
2026-09-15 20:00 | 86.0171 | 0 |  | 85.9871 | 85.9871
2026-09-15 20:15 | 86.9054 | 0 |  | 86.8754 | 86.8754
2026-09-15 20:30 | 86.9356 | 0 |  | 86.9056 | 86.9056
2026-09-15 20:45 | 86.9283 | 0 |  | 86.8983 | 86.8983
2026-09-15 21:00 | 86.7455 | 0 |  | 86.7155 | 86.7155
2026-09-15 21:15 | 86.6652 | 0 |  | 86.6352 | 86.6352
2026-09-15 21:30 | 86.5775 | 0 |  | 86.5475 | 86.5475
2026-09-15 21:45 | 86.6607 | 0 |  | 86.6307 | 86.6307
2026-09-15 22:00 | 86.551 | 0 |  | 86.521 | 86.521
2026-09-15 22:15 | 86.7337 | 0 |  | 86.7037 | 86.7037
2026-09-15 22:30 | 86.6252 | 0 |  | 86.5952 | 86.5952
2026-09-15 22:45 | 86.7941 | 0 |  | 86.7641 | 86.7641
2026-09-15 23:00 | 87.1746 | 0 |  | 87.1446 | 87.1446
2026-09-15 23:15 | 86.5518 | 0 |  | 86.5218 | 86.5218
2026-09-15 23:30 | 86.3409 | 0 |  | 86.3109 | 86.3109
2026-09-15 23:45 | 86.8932 | 0 |  | 86.8632 | 86.8632
2026-09-16 | 86.4188 | 0 |  | 86.3888 | 86.3888
2026-09-16 00:15 | 86.3177 | 0 |  | 86.2877 | 86.2877
2026-09-16 00:30 | 86.7504 | 0 |  | 86.7204 | 86.7204
2026-09-16 00:45 | 86.8528 | 0 |  | 86.8228 | 86.8228
2026-09-16 01:00 | 86.3197 | 0 |  | 86.2897 | 86.2897
2026-09-16 01:15 | 87.2452 | 0 |  | 87.2152 | 87.2152
2026-09-16 01:30 | 87.0792 | 0 |  | 87.0492 | 87.0492
2026-09-16 01:45 | 86.6689 | 0 |  | 86.6389 | 86.6389
2026-09-16 02:00 | 86.6652 | 0 |  | 86.6352 | 86.6352
2026-09-16 02:15 | 86.7247 | 0 |  | 86.6947 | 86.6947
2026-09-16 02:30 | 86.7684 | 0 |  | 86.7384 | 86.7384
2026-09-16 02:45 | 86.7451 | 0 |  | 86.7151 | 86.7151
2026-09-16 03:00 | 86.2663 | 0 |  | 86.2363 | 86.2363
2026-09-16 03:15 | 86.5098 | 0 |  | 86.4798 | 86.4798
2026-09-16 03:30 | 86.2573 | 0 |  | 86.2273 | 86.2273
2026-09-16 03:45 | 86.5595 | 0 |  | 86.5295 | 86.5295
2026-09-16 04:00 | 86.7068 | 0 |  | 86.6768 | 86.6768
2026-09-16 04:15 | 86.5135 | 0 |  | 86.4835 | 86.4835
2026-09-16 04:30 | 85.9795 | 0 |  | 85.9495 | 85.9495
2026-09-16 04:45 | 86.2618 | 0 |  | 86.2318 | 86.2318
2026-09-16 05:00 | 86.1672 | 0 |  | 86.1372 | 86.1372
2026-09-16 05:15 | 85.4799 | 0 |  | 85.4499 | 85.4499
2026-09-16 05:30 | 85.4823 | 0 |  | 85.4523 | 85.4523
2026-09-16 05:45 | 85.8168 | 0 |  | 85.7868 | 85.7868
2026-09-16 06:00 | 85.5455 | 0 |  | 85.5155 | 85.5155
2026-09-16 06:15 | 85.7299 | 0 |  | 85.6999 | 85.6999
2026-09-16 06:30 | 85.4937 | 0 |  | 85.4637 | 85.4637
2026-09-16 06:45 | 85.7034 | 0 |  | 85.6734 | 85.6734
2026-09-16 07:00 | 85.4048 | 0 |  | 85.3748 | 85.3748
2026-09-16 07:15 | 85.6479 | 0 |  | 85.6179 | 85.6179
2026-09-16 07:30 | 84.8762 | 0 |  | 84.8462 | 84.8462
2026-09-16 07:45 | 85.3183 | 0 |  | 85.2883 | 85.2883
2026-09-16 08:00 | 85.3175 | 0 |  | 85.2875 | 85.2875
2026-09-16 08:15 | 84.7583 | 0 |  | 84.7283 | 84.7283
2026-09-16 08:30 | 84.5058 | 0 |  | 84.4758 | 84.4758
2026-09-16 08:45 | 85.3824 | 0 |  | 85.3524 | 85.3524
2026-09-16 09:00 | 85.2873 | 0 |  | 85.2573 | 85.2573
2026-09-16 09:15 | 84.7432 | 0 |  | 84.7132 | 84.7132
2026-09-16 09:30 | 64.5202 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:45 | -0.3046 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -0.3558 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -0.2684 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -0.3845 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -0.7591 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -0.6893 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -0.6097 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -0.5377 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -0.451 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -0.3745 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -0.2893 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -0.296 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -0.3397 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -0.404 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -0.3222 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -0.1149 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -0.0451 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | 0.021 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | 0.0281 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | 0.0281 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | 0.0326 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | 0.0468 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | 0.0468 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | 0.049 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | 0.0539 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 16:00 | 0.0423 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## P8
P8 · Presión (m) · VN3950311
Válido (suavizado)
Offset |  | -0.28
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-08 08:15 | -0.2801 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:30 | -0.2708 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:45 | -0.8403 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:00 | -0.8683 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:15 | -0.8589 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:30 | -0.8683 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:45 | -0.8683 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:00 | -0.8496 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:15 | -0.5882 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:30 | -0.3735 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:45 | -0.3095 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:00 | -0.2895 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:15 | -0.283 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:30 | -0.2544 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:45 | -0.2492 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:00 | -0.2971 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:15 | -0.311 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:30 | 22.9054 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:45 | 56.2808 | 0 |  | 56.5608 | 56.5608
2026-09-08 13:00 | 61.7483 | 0 |  | 62.0283 | 62.0283
2026-09-08 13:15 | 62.0588 | 0 |  | 62.3388 | 62.3388
2026-09-08 13:30 | 61.9566 | 0 |  | 62.2366 | 62.2366
2026-09-08 13:45 | 61.8453 | 0 |  | 62.1253 | 62.1253
2026-09-08 14:00 | 62.5377 | 0 |  | 62.8177 | 62.8177
2026-09-08 14:15 | 61.6587 | 0 |  | 61.9387 | 61.9387
2026-09-08 14:30 | 62.1349 | 0 |  | 62.4149 | 62.4149
2026-09-08 14:45 | 62.3863 | 0 |  | 62.6663 | 62.6663
2026-09-08 15:00 | 62.3839 | 0 |  | 62.6639 | 62.6639
2026-09-08 15:15 | 62.9491 | 0 |  | 63.2291 | 63.2291
2026-09-08 15:30 | 63.0747 | 0 |  | 63.3547 | 63.3547
2026-09-08 15:45 | 62.6853 | 0 |  | 62.9653 | 62.9653
2026-09-08 16:00 | 62.1802 | 0 |  | 62.4602 | 62.4602
2026-09-08 16:15 | 63.5105 | 0 |  | 63.7905 | 63.7905
2026-09-08 16:30 | 62.9271 | 0 |  | 63.2071 | 63.2071
2026-09-08 16:45 | 62.9268 | 0 |  | 63.2068 | 63.2068
2026-09-08 17:00 | 62.1561 | 0 |  | 62.4361 | 62.4361
2026-09-08 17:15 | 61.7367 | 0 |  | 62.0167 | 62.0167
2026-09-08 17:30 | 63.444 | 0 |  | 63.724 | 63.724
2026-09-08 17:45 | 62.4763 | 0 |  | 62.7563 | 62.7563
2026-09-08 18:00 | 63.0796 | 0 |  | 63.3596 | 63.3596
2026-09-08 18:15 | 62.313 | 0 |  | 62.593 | 62.593
2026-09-08 18:30 | 62.9106 | 0 |  | 63.1906 | 63.1906
2026-09-08 18:45 | 62.4621 | 0 |  | 62.7421 | 62.7421
2026-09-08 19:00 | 62.7687 | 0 |  | 63.0487 | 63.0487
2026-09-08 19:15 | 62.3848 | 0 |  | 62.6648 | 62.6648
2026-09-08 19:30 | 63.0292 | 0 |  | 63.3092 | 63.3092
2026-09-08 19:45 | 63.7897 | 0 |  | 64.0697 | 64.0697
2026-09-08 20:00 | 62.7538 | 0 |  | 63.0338 | 63.0338
2026-09-08 20:15 | 63.5177 | 0 |  | 63.7977 | 63.7977
2026-09-08 20:30 | 62.7215 | 0 |  | 63.0015 | 63.0015
2026-09-08 20:45 | 63.3615 | 0 |  | 63.6415 | 63.6415
2026-09-08 21:00 | 63.0762 | 0 |  | 63.3562 | 63.3562
2026-09-08 21:15 | 63.5579 | 0 |  | 63.8379 | 63.8379
2026-09-08 21:30 | 63.4743 | 0 |  | 63.7543 | 63.7543
2026-09-08 21:45 | 63.979 | 0 |  | 64.259 | 64.259
2026-09-08 22:00 | 63.3687 | 0 |  | 63.6487 | 63.6487
2026-09-08 22:15 | 64.3549 | 0 |  | 64.6349 | 64.6349
2026-09-08 22:30 | 63.6373 | 0 |  | 63.9173 | 63.9173
2026-09-08 22:45 | 64.1403 | 0 |  | 64.4203 | 64.4203
2026-09-08 23:00 | 64.1333 | 0 |  | 64.4133 | 64.4133
2026-09-08 23:15 | 64.3662 | 0 |  | 64.6462 | 64.6462
2026-09-08 23:30 | 64.4724 | 0 |  | 64.7524 | 64.7524
2026-09-08 23:45 | 64.137 | 0 |  | 64.417 | 64.417
2026-09-09 | 63.8802 | 0 |  | 64.1602 | 64.1602
2026-09-09 00:15 | 63.4905 | 0 |  | 63.7705 | 63.7705
2026-09-09 00:30 | 63.6883 | 0 |  | 63.9683 | 63.9683
2026-09-09 00:45 | 63.4396 | 0 |  | 63.7196 | 63.7196
2026-09-09 01:00 | 63.6505 | 0 |  | 63.9305 | 63.9305
2026-09-09 01:15 | 63.6239 | 0 |  | 63.9039 | 63.9039
2026-09-09 01:30 | 63.884 | 0 |  | 64.164 | 64.164
2026-09-09 01:45 | 63.7722 | 0 |  | 64.0522 | 64.0522
2026-09-09 02:00 | 63.6906 | 0 |  | 63.9706 | 63.9706
2026-09-09 02:15 | 63.6133 | 0 |  | 63.8933 | 63.8933
2026-09-09 02:30 | 63.8421 | 0 |  | 64.1221 | 64.1221
2026-09-09 02:45 | 63.6509 | 0 |  | 63.9309 | 63.9309
2026-09-09 03:00 | 63.6501 | 0 |  | 63.9301 | 63.9301
2026-09-09 03:15 | 63.5903 | 0 |  | 63.8703 | 63.8703
2026-09-09 03:30 | 63.629 | 0 |  | 63.909 | 63.909
2026-09-09 03:45 | 63.5192 | 0 |  | 63.7992 | 63.7992
2026-09-09 04:00 | 63.577 | 0 |  | 63.857 | 63.857
2026-09-09 04:15 | 63.3887 | 0 |  | 63.6687 | 63.6687
2026-09-09 04:30 | 63.5959 | 0 |  | 63.8759 | 63.8759
2026-09-09 04:45 | 63.2944 | 0 |  | 63.5744 | 63.5744
2026-09-09 05:00 | 63.3116 | 0 |  | 63.5916 | 63.5916
2026-09-09 05:15 | 62.3389 | 0 |  | 62.6189 | 62.6189
2026-09-09 05:30 | 61.8252 | 0 |  | 62.1052 | 62.1052
2026-09-09 05:45 | 61.0319 | 0 |  | 61.3119 | 61.3119
2026-09-09 06:00 | 60.3983 | 0 |  | 60.6783 | 60.6783
2026-09-09 06:15 | 60.4267 | 0 |  | 60.7067 | 60.7067
2026-09-09 06:30 | 61.049 | 0 |  | 61.329 | 61.329
2026-09-09 06:45 | 61.6825 | 0 |  | 61.9625 | 61.9625
2026-09-09 07:00 | 61.6531 | 0 |  | 61.9331 | 61.9331
2026-09-09 07:15 | 61.7141 | 0 |  | 61.9941 | 61.9941
2026-09-09 07:30 | 61.7571 | 0 |  | 62.0371 | 62.0371
2026-09-09 07:45 | 61.2035 | 0 |  | 61.4835 | 61.4835
2026-09-09 08:00 | 60.4456 | 0 |  | 60.7256 | 60.7256
2026-09-09 08:15 | 60.9425 | 0 |  | 61.2225 | 61.2225
2026-09-09 08:30 | 60.4979 | 0 |  | 60.7779 | 60.7779
2026-09-09 08:45 | 61.0918 | 0 |  | 61.3718 | 61.3718
2026-09-09 09:00 | 60.3586 | 0 |  | 60.6386 | 60.6386
2026-09-09 09:15 | 59.7035 | 0 |  | 59.9835 | 59.9835
2026-09-09 09:30 | 59.6374 | 0 |  | 59.9174 | 59.9174
2026-09-09 09:45 | 60.7016 | 0 |  | 60.9816 | 60.9816
2026-09-09 10:00 | 60.5435 | 0 |  | 60.8235 | 60.8235
2026-09-09 10:15 | 61.5026 | 0 |  | 61.7826 | 61.7826
2026-09-09 10:30 | 61.7358 | 0 |  | 62.0158 | 62.0158
2026-09-09 10:45 | 61.0916 | 0 |  | 61.3716 | 61.3716
2026-09-09 11:00 | 58.8528 | 0 |  | 59.1328 | 59.1328
2026-09-09 11:15 | 59.9859 | 0 |  | 60.2659 | 60.2659
2026-09-09 11:30 | 61.9133 | 0 |  | 62.1933 | 62.1933
2026-09-09 11:45 | 60.1368 | 0 |  | 60.4168 | 60.4168
2026-09-09 12:00 | 62.6795 | 0 |  | 62.9595 | 62.9595
2026-09-09 12:15 | 61.7087 | 0 |  | 61.9887 | 61.9887
2026-09-09 12:30 | 60.6064 | 0 |  | 60.8864 | 60.8864
2026-09-09 12:45 | 60.9283 | 0 |  | 61.2083 | 61.2083
2026-09-09 13:00 | 60.1768 | 0 |  | 60.4568 | 60.4568
2026-09-09 13:15 | 60.4361 | 0 |  | 60.7161 | 60.7161
2026-09-09 13:30 | 62.4894 | 0 |  | 62.7694 | 62.7694
2026-09-09 13:45 | 61.8128 | 0 |  | 62.0928 | 62.0928
2026-09-09 14:00 | 62.3711 | 0 |  | 62.6511 | 62.6511
2026-09-09 14:15 | 61.9968 | 0 |  | 62.2768 | 62.2768
2026-09-09 14:30 | 62.5892 | 0 |  | 62.8692 | 62.8692
2026-09-09 14:45 | 62.4929 | 0 |  | 62.7729 | 62.7729
2026-09-09 15:00 | 62.0663 | 0 |  | 62.3463 | 62.3463
2026-09-09 15:15 | 61.775 | 0 |  | 62.055 | 62.055
2026-09-09 15:30 | 62.5672 | 0 |  | 62.8472 | 62.8472
2026-09-09 15:45 | 63.1155 | 0 |  | 63.3955 | 63.3955
2026-09-09 16:00 | 63.481 | 0 |  | 63.761 | 63.761
2026-09-09 16:15 | 62.9683 | 0 |  | 63.2483 | 63.2483
2026-09-09 16:30 | 62.252 | 0 |  | 62.532 | 62.532
2026-09-09 16:45 | 62.1201 | 0 |  | 62.4001 | 62.4001
2026-09-09 17:00 | 62.7718 | 0 |  | 63.0518 | 63.0518
2026-09-09 17:15 | 61.8519 | 0 |  | 62.1319 | 62.1319
2026-09-09 17:30 | 61.5285 | 0 |  | 61.8085 | 61.8085
2026-09-09 17:45 | 61.4281 | 0 |  | 61.7081 | 61.7081
2026-09-09 18:00 | 61.4404 | 0 |  | 61.7204 | 61.7204
2026-09-09 18:15 | 61.6092 | 0 |  | 61.8892 | 61.8892
2026-09-09 18:30 | 61.4319 | 0 |  | 61.7119 | 61.7119
2026-09-09 18:45 | 60.9511 | 0 |  | 61.2311 | 61.2311
2026-09-09 19:00 | 59.6516 | 0 |  | 59.9316 | 59.9316
2026-09-09 19:15 | 61.7515 | 0 |  | 62.0315 | 62.0315
2026-09-09 19:30 | 60.8054 | 0 |  | 61.0854 | 61.0854
2026-09-09 19:45 | 61.526 | 0 |  | 61.806 | 61.806
2026-09-09 20:00 | 61.9944 | 0 |  | 62.2744 | 62.2744
2026-09-09 20:15 | 62.4039 | 0 |  | 62.6839 | 62.6839
2026-09-09 20:30 | 62.187 | 0 |  | 62.467 | 62.467
2026-09-09 20:45 | 62.5004 | 0 |  | 62.7804 | 62.7804
2026-09-09 21:00 | 61.1265 | 0 |  | 61.4065 | 61.4065
2026-09-09 21:15 | 61.458 | 0 |  | 61.738 | 61.738
2026-09-09 21:30 | 61.4275 | 0 |  | 61.7075 | 61.7075
2026-09-09 21:45 | 62.1587 | 0 |  | 62.4387 | 62.4387
2026-09-09 22:00 | 62.6585 | 0 |  | 62.9385 | 62.9385
2026-09-09 22:15 | 62.4202 | 0 |  | 62.7002 | 62.7002
2026-09-09 22:30 | 62.649 | 0 |  | 62.929 | 62.929
2026-09-09 22:45 | 62.4625 | 0 |  | 62.7425 | 62.7425
2026-09-09 23:00 | 62.8063 | 0 |  | 63.0863 | 63.0863
2026-09-09 23:15 | 62.9419 | 0 |  | 63.2219 | 63.2219
2026-09-09 23:30 | 63.2916 | 0 |  | 63.5716 | 63.5716
2026-09-09 23:45 | 63.1184 | 0 |  | 63.3984 | 63.3984
2026-09-10 | 63.697 | 0 |  | 63.977 | 63.977
2026-09-10 00:15 | 63.3328 | 0 |  | 63.6128 | 63.6128
2026-09-10 00:30 | 63.1833 | 0 |  | 63.4633 | 63.4633
2026-09-10 00:45 | 63.2984 | 0 |  | 63.5784 | 63.5784
2026-09-10 01:00 | 63.6207 | 0 |  | 63.9007 | 63.9007
2026-09-10 01:15 | 63.6509 | 0 |  | 63.9309 | 63.9309
2026-09-10 01:30 | 63.6487 | 0 |  | 63.9287 | 63.9287
2026-09-10 01:45 | 63.4904 | 0 |  | 63.7704 | 63.7704
2026-09-10 02:00 | 63.6804 | 0 |  | 63.9604 | 63.9604
2026-09-10 02:15 | 63.5984 | 0 |  | 63.8784 | 63.8784
2026-09-10 02:30 | 63.486 | 0 |  | 63.766 | 63.766
2026-09-10 02:45 | 63.3586 | 0 |  | 63.6386 | 63.6386
2026-09-10 03:00 | 63.6077 | 0 |  | 63.8877 | 63.8877
2026-09-10 03:15 | 63.4274 | 0 |  | 63.7074 | 63.7074
2026-09-10 03:30 | 63.4827 | 0 |  | 63.7627 | 63.7627
2026-09-10 03:45 | 63.1117 | 0 |  | 63.3917 | 63.3917
2026-09-10 04:00 | 63.2012 | 0 |  | 63.4812 | 63.4812
2026-09-10 04:15 | 63.1222 | 0 |  | 63.4022 | 63.4022
2026-09-10 04:30 | 63.2216 | 0 |  | 63.5016 | 63.5016
2026-09-10 04:45 | 62.3954 | 0 |  | 62.6754 | 62.6754
2026-09-10 05:00 | 63.0307 | 0 |  | 63.3107 | 63.3107
2026-09-10 05:15 | 60.9058 | 0 |  | 61.1858 | 61.1858
2026-09-10 05:30 | 61.5035 | 0 |  | 61.7835 | 61.7835
2026-09-10 05:45 | 61.0423 | 0 |  | 61.3223 | 61.3223
2026-09-10 06:00 | 59.6852 | 0 |  | 59.9652 | 59.9652
2026-09-10 06:15 | 60.5129 | 0 |  | 60.7929 | 60.7929
2026-09-10 06:30 | 60.7291 | 0 |  | 61.0091 | 61.0091
2026-09-10 06:45 | 61.819 | 0 |  | 62.099 | 62.099
2026-09-10 07:00 | 60.5526 | 0 |  | 60.8326 | 60.8326
2026-09-10 07:15 | 59.1707 | 0 |  | 59.4507 | 59.4507
2026-09-10 07:30 | 59.6649 | 0 |  | 59.9449 | 59.9449
2026-09-10 07:45 | 60.4974 | 0 |  | 60.7774 | 60.7774
2026-09-10 08:00 | 60.2931 | 0 |  | 60.5731 | 60.5731
2026-09-10 08:15 | 59.3119 | 0 |  | 59.5919 | 59.5919
2026-09-10 08:30 | 58.9319 | 0 |  | 59.2119 | 59.2119
2026-09-10 08:45 | 59.0975 | 0 |  | 59.3775 | 59.3775
2026-09-10 09:00 | 58.6762 | 0 |  | 58.9562 | 58.9562
2026-09-10 09:15 | 57.2726 | 0 |  | 57.5526 | 57.5526
2026-09-10 09:30 | 56.8945 | 0 |  | 57.1745 | 57.1745
2026-09-10 09:45 | 56.5028 | 0 |  | 56.7828 | 56.7828
2026-09-10 10:00 | 59.5304 | 0 |  | 59.8104 | 59.8104
2026-09-10 10:15 | 59.4837 | 0 |  | 59.7637 | 59.7637
2026-09-10 10:30 | 60.4776 | 0 |  | 60.7576 | 60.7576
2026-09-10 10:45 | 59.5776 | 0 |  | 59.8576 | 59.8576
2026-09-10 11:00 | 59.9983 | 0 |  | 60.2783 | 60.2783
2026-09-10 11:15 | 60.5795 | 0 |  | 60.8595 | 60.8595
2026-09-10 11:30 | 58.9473 | 0 |  | 59.2273 | 59.2273
2026-09-10 11:45 | 61.0009 | 0 |  | 61.2809 | 61.2809
2026-09-10 12:00 | 60.3408 | 0 |  | 60.6208 | 60.6208
2026-09-10 12:15 | 60.6396 | 0 |  | 60.9196 | 60.9196
2026-09-10 12:30 | 61.1553 | 0 |  | 61.4353 | 61.4353
2026-09-10 12:45 | 60.6104 | 0 |  | 60.8904 | 60.8904
2026-09-10 13:00 | 61.2285 | 0 |  | 61.5085 | 61.5085
2026-09-10 13:15 | 60.8177 | 0 |  | 61.0977 | 61.0977
2026-09-10 13:30 | 61.692 | 0 |  | 61.972 | 61.972
2026-09-10 13:45 | 61.6132 | 0 |  | 61.8932 | 61.8932
2026-09-10 14:00 | 61.7402 | 0 |  | 62.0202 | 62.0202
2026-09-10 14:15 | 61.4562 | 0 |  | 61.7362 | 61.7362
2026-09-10 14:30 | 61.281 | 0 |  | 61.561 | 61.561
2026-09-10 14:45 | 60.9718 | 0 |  | 61.2518 | 61.2518
2026-09-10 15:00 | 61.1788 | 0 |  | 61.4588 | 61.4588
2026-09-10 15:15 | 61.6084 | 0 |  | 61.8884 | 61.8884
2026-09-10 15:30 | 61.3854 | 0 |  | 61.6654 | 61.6654
2026-09-10 15:45 | 61.9961 | 0 |  | 62.2761 | 62.2761
2026-09-10 16:00 | 61.029 | 0 |  | 61.309 | 61.309
2026-09-10 16:15 | 60.9499 | 0 |  | 61.2299 | 61.2299
2026-09-10 16:30 | 61.7924 | 0 |  | 62.0724 | 62.0724
2026-09-10 16:45 | 61.6014 | 0 |  | 61.8814 | 61.8814
2026-09-10 17:00 | 61.5969 | 0 |  | 61.8769 | 61.8769
2026-09-10 17:15 | 60.5476 | 0 |  | 60.8276 | 60.8276
2026-09-10 17:30 | 62.5436 | 0 |  | 62.8236 | 62.8236
2026-09-10 17:45 | 61.3217 | 0 |  | 61.6017 | 61.6017
2026-09-10 18:00 | 59.5243 | 0 |  | 59.8043 | 59.8043
2026-09-10 18:15 | 61.2958 | 0 |  | 61.5758 | 61.5758
2026-09-10 18:30 | 62.835 | 0 |  | 63.115 | 63.115
2026-09-10 18:45 | 62.8243 | 0 |  | 63.1043 | 63.1043
2026-09-10 19:00 | 62.7484 | 0 |  | 63.0284 | 63.0284
2026-09-10 19:15 | 60.8683 | 0 |  | 61.1483 | 61.1483
2026-09-10 19:30 | 61.7256 | 0 |  | 62.0056 | 62.0056
2026-09-10 19:45 | 62.6133 | 0 |  | 62.8933 | 62.8933
2026-09-10 20:00 | 62.0407 | 0 |  | 62.3207 | 62.3207
2026-09-10 20:15 | 62.1103 | 0 |  | 62.3903 | 62.3903
2026-09-10 20:30 | 62.06 | 0 |  | 62.34 | 62.34
2026-09-10 20:45 | 62.8059 | 0 |  | 63.0859 | 63.0859
2026-09-10 21:00 | 62.9097 | 0 |  | 63.1897 | 63.1897
2026-09-10 21:15 | 63.1373 | 0 |  | 63.4173 | 63.4173
2026-09-10 21:30 | 62.8593 | 0 |  | 63.1393 | 63.1393
2026-09-10 21:45 | 63.1422 | 0 |  | 63.4222 | 63.4222
2026-09-10 22:00 | 63.2093 | 0 |  | 63.4893 | 63.4893
2026-09-10 22:15 | 62.2319 | 0 |  | 62.5119 | 62.5119
2026-09-10 22:30 | 62.8354 | 0 |  | 63.1154 | 63.1154
2026-09-10 22:45 | 60.6191 | 0 |  | 60.8991 | 60.8991
2026-09-10 23:00 | 62.6395 | 0 |  | 62.9195 | 62.9195
2026-09-10 23:15 | 62.506 | 0 |  | 62.786 | 62.786
2026-09-10 23:30 | 63.049 | 0 |  | 63.329 | 63.329
2026-09-10 23:45 | 63.0269 | 0 |  | 63.3069 | 63.3069
2026-09-11 | 62.8727 | 0 |  | 63.1527 | 63.1527
2026-09-11 00:15 | 62.6351 | 0 |  | 62.9151 | 62.9151
2026-09-11 00:30 | 62.9286 | 0 |  | 63.2086 | 63.2086
2026-09-11 00:45 | 63.0493 | 0 |  | 63.3293 | 63.3293
2026-09-11 01:00 | 63.0505 | 0 |  | 63.3305 | 63.3305
2026-09-11 01:15 | 63.1428 | 0 |  | 63.4228 | 63.4228
2026-09-11 01:30 | 63.2715 | 0 |  | 63.5515 | 63.5515
2026-09-11 01:45 | 63.1064 | 0 |  | 63.3864 | 63.3864
2026-09-11 02:00 | 62.809 | 0 |  | 63.089 | 63.089
2026-09-11 02:15 | 63.139 | 0 |  | 63.419 | 63.419
2026-09-11 02:30 | 62.9889 | 0 |  | 63.2689 | 63.2689
2026-09-11 02:45 | 63.0478 | 0 |  | 63.3278 | 63.3278
2026-09-11 03:00 | 62.9382 | 0 |  | 63.2182 | 63.2182
2026-09-11 03:15 | 63.0167 | 0 |  | 63.2967 | 63.2967
2026-09-11 03:30 | 62.8701 | 0 |  | 63.1501 | 63.1501
2026-09-11 03:45 | 63.1906 | 0 |  | 63.4706 | 63.4706
2026-09-11 04:00 | 63.0807 | 0 |  | 63.3607 | 63.3607
2026-09-11 04:15 | 63.1362 | 0 |  | 63.4162 | 63.4162
2026-09-11 04:30 | 62.7697 | 0 |  | 63.0497 | 63.0497
2026-09-11 04:45 | 62.4577 | 0 |  | 62.7377 | 62.7377
2026-09-11 05:00 | 62.4418 | 0 |  | 62.7218 | 62.7218
2026-09-11 05:15 | 62.0016 | 0 |  | 62.2816 | 62.2816
2026-09-11 05:30 | 61.4282 | 0 |  | 61.7082 | 61.7082
2026-09-11 05:45 | 60.6891 | 0 |  | 60.9691 | 60.9691
2026-09-11 06:00 | 60.3503 | 0 |  | 60.6303 | 60.6303
2026-09-11 06:15 | 60.5899 | 0 |  | 60.8699 | 60.8699
2026-09-11 06:30 | 60.4364 | 0 |  | 60.7164 | 60.7164
2026-09-11 06:45 | 59.5361 | 0 |  | 59.8161 | 59.8161
2026-09-11 07:00 | 62.13 | 0 |  | 62.41 | 62.41
2026-09-11 07:15 | 59.6967 | 0 |  | 59.9767 | 59.9767
2026-09-11 07:30 | 55.3475 | 0 |  | 55.6275 | 55.6275
2026-09-11 07:45 | 55.8922 | 0 |  | 56.1722 | 56.1722
2026-09-11 08:00 | 56.0177 | 0 |  | 56.2977 | 56.2977
2026-09-11 08:15 | 57.8206 | 0 |  | 58.1006 | 58.1006
2026-09-11 08:30 | 55.0284 | 0 |  | 55.3084 | 55.3084
2026-09-11 08:45 | 58.3723 | 0 |  | 58.6523 | 58.6523
2026-09-11 09:00 | 58.6203 | 0 |  | 58.9003 | 58.9003
2026-09-11 09:15 | 57.6886 | 0 |  | 57.9686 | 57.9686
2026-09-11 09:30 | 63.1326 | 0 |  | 63.4126 | 63.4126
2026-09-11 09:45 | 58.7433 | 0 |  | 59.0233 | 59.0233
2026-09-11 10:00 | 59.3069 | 0 |  | 59.5869 | 59.5869
2026-09-11 10:15 | 60.0799 | 0 |  | 60.3599 | 60.3599
2026-09-11 10:30 | 61.4221 | 0 |  | 61.7021 | 61.7021
2026-09-11 10:45 | 60.2373 | 0 |  | 60.5173 | 60.5173
2026-09-11 11:00 | 60.4362 | 0 |  | 60.7162 | 60.7162
2026-09-11 11:15 | 61.7347 | 0 |  | 62.0147 | 62.0147
2026-09-11 11:30 | 60.2935 | 0 |  | 60.5735 | 60.5735
2026-09-11 11:45 | 60.8355 | 0 |  | 61.1155 | 61.1155
2026-09-11 12:00 | 59.2887 | 0 |  | 59.5687 | 59.5687
2026-09-11 12:15 | 61.6676 | 0 |  | 61.9476 | 61.9476
2026-09-11 12:30 | 58.1801 | 0 |  | 58.4601 | 58.4601
2026-09-11 12:45 | 51.127 | 2 | 59.4026 | 51.407 | 59.4026 | pico aislado
2026-09-11 13:00 | 60.0652 | 0 |  | 60.3452 | 60.3452
2026-09-11 13:15 | 61.0689 | 0 |  | 61.3489 | 61.3489
2026-09-11 13:30 | 59.5344 | 0 |  | 59.8144 | 59.8144
2026-09-11 13:45 | 69.2602 | 2 | 58.7925 | 69.5402 | 58.7925 | pico aislado
2026-09-11 14:00 | 46.0681 | 2 | 57.7707 | 46.3481 | 57.7707 | pico aislado
2026-09-11 14:15 | 56.4688 | 0 |  | 56.7488 | 56.7488
2026-09-11 14:30 | 59.7444 | 0 |  | 60.0244 | 60.0244
2026-09-11 14:45 | 41.0959 | 2 | 61.18 | 41.3759 | 61.18 | pico aislado
2026-09-11 15:00 | 62.0555 | 0 |  | 62.3355 | 62.3355
2026-09-11 15:15 | 43.0934 | 2 | 61.8854 | 43.3734 | 61.8854 | pico aislado
2026-09-11 15:30 | 61.1552 | 0 |  | 61.4352 | 61.4352
2026-09-11 15:45 | 57.5828 | 0 |  | 57.8628 | 57.8628
2026-09-11 16:00 | 58.2735 | 0 |  | 58.5535 | 58.5535
2026-09-11 16:15 | 57.8903 | 0 |  | 58.1703 | 58.1703
2026-09-11 16:30 | 49.0415 | 2 | 59.1637 | 49.3215 | 59.1637 | pico aislado
2026-09-11 16:45 | 59.877 | 0 |  | 60.157 | 60.157
2026-09-11 17:00 | 62.8103 | 0 |  | 63.0903 | 63.0903
2026-09-11 17:15 | 61.4786 | 0 |  | 61.7586 | 61.7586
2026-09-11 17:30 | 43.391 | 2 | 61.8531 | 43.671 | 61.8531 | pico aislado
2026-09-11 17:45 | 46.6277 | 2 | 61.9475 | 46.9077 | 61.9475 | pico aislado
2026-09-11 18:00 | 52.4889 | 2 | 62.0419 | 52.7689 | 62.0419 | pico aislado
2026-09-11 18:15 | 61.8564 | 0 |  | 62.1364 | 62.1364
2026-09-11 18:30 | 63.3608 | 0 |  | 63.6408 | 63.6408
2026-09-11 18:45 | 62.3779 | 0 |  | 62.6579 | 62.6579
2026-09-11 19:00 | 70.4971 | 2 | 62.4895 | 70.7771 | 62.4895 | pico aislado
2026-09-11 19:15 | 48.3239 | 2 | 62.3212 | 48.6039 | 62.3212 | pico aislado
2026-09-11 19:30 | 61.8728 | 0 |  | 62.1528 | 62.1528
2026-09-11 19:45 | 63.1008 | 0 |  | 63.3808 | 63.3808
2026-09-11 20:00 | 63.1295 | 0 |  | 63.4095 | 63.4095
2026-09-11 20:15 | 62.2778 | 0 |  | 62.5578 | 62.5578
2026-09-11 20:30 | 62.5319 | 0 |  | 62.8119 | 62.8119
2026-09-11 20:45 | 61.9934 | 0 |  | 62.2734 | 62.2734
2026-09-11 21:00 | 63.1049 | 0 |  | 63.3849 | 63.3849
2026-09-11 21:15 | 64.1899 | 0 |  | 64.4699 | 64.4699
2026-09-11 21:30 | 63.329 | 0 |  | 63.609 | 63.609
2026-09-11 21:45 | 63.6538 | 0 |  | 63.9338 | 63.9338
2026-09-11 22:00 | 63.8651 | 0 |  | 64.1451 | 64.1451
2026-09-11 22:15 | 63.8717 | 0 |  | 64.1517 | 64.1517
2026-09-11 22:30 | 64.356 | 0 |  | 64.636 | 64.636
2026-09-11 22:45 | 63.7072 | 0 |  | 63.9872 | 63.9872
2026-09-11 23:00 | 63.5211 | 0 |  | 63.8011 | 63.8011
2026-09-11 23:15 | 76.3326 | 2 | 62.0315 | 76.6126 | 62.0315 | pico aislado
2026-09-11 23:30 | 59.9818 | 0 |  | 60.2618 | 60.2618
2026-09-11 23:45 | 43.0811 | 2 | 60.0301 | 43.3611 | 60.0301 | pico aislado
2026-09-12 | 66.0153 | 1 |  | 66.2953 | 59.7984 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:15 | 43.2735 | 1 |  | 43.5535 | 60.0381 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:30 | 43.5741 | 1 |  | 43.8541 | 60.0381 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:45 | 84.167 | 1 |  | 84.447 | 61.1626 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:00 | 64.4996 | 1 |  | 64.7796 | 63.572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:15 | 64.7196 | 1 |  | 64.9996 | 63.6949 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:30 | 68.307 | 1 |  | 68.587 | 66.2321 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:45 | 65.6044 | 1 |  | 65.8844 | 66.2321 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:00 | 55.621 | 1 |  | 55.901 | 65.5033 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:15 | 66.6299 | 1 |  | 66.9099 | 65.7312 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:30 | 69.3805 | 1 |  | 69.6605 | 66.1869 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:45 | 42.425 | 1 |  | 42.705 | 64.7282 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:00 | 64.6632 | 1 |  | 64.9432 | 64.3227 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:15 | 65.6387 | 1 |  | 65.9187 | 65.7814 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:30 | 66.9983 | 1 |  | 67.2783 | 65.7531 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:45 | 59.7049 | 1 |  | 59.9849 | 65.7531 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:00 | 63.5768 | 1 |  | 63.8568 | 65.7531 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:15 | 69.3709 | 1 |  | 69.6509 | 65.7453 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:30 | 66.4885 | 1 |  | 66.7685 | 65.1561 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:45 | 79.7905 | 1 |  | 80.0705 | 63.9446 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:00 | 44.407 | 1 |  | 44.687 | 63.9446 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:15 | 64.6244 | 1 |  | 64.9044 | 60.7302 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:30 | 62.6927 | 1 |  | 62.9727 | 56.3154 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:45 | 60.9408 | 1 |  | 61.2208 | 55.6535 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:00 | 41.5732 | 1 |  | 41.8532 | 53.5943 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:15 | 47.5047 | 1 |  | 47.7847 | 57.2499 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:30 | 44.4145 | 1 |  | 44.6945 | 57.2499 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:45 | 61.3149 | 1 |  | 61.5949 | 58.1337 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:00 | 52.3966 | 1 |  | 52.6766 | 58.6315 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:15 | 67.1113 | 1 |  | 67.3913 | 61.2758 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:30 | 76.5207 | 1 |  | 76.8007 | 63.7071 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:45 | 83.117 | 1 |  | 83.397 | 63.7071 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:00 | 63.4301 | 1 |  | 63.7101 | 64.3582 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:15 | 60.7261 | 1 |  | 61.0061 | 64.3582 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:30 | 64.553 | 1 |  | 64.833 | 63.1563 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:45 | 58.9455 | 1 |  | 59.2255 | 62.6149 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:00 | 64.5704 | 1 |  | 64.8504 | 62.0187 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:15 | 58.6969 | 1 |  | 58.9769 | 61.1218 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:30 | 61.1018 | 1 |  | 61.3818 | 60.716 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:45 | 61.8633 | 1 |  | 62.1433 | 60.155 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:00 | 61.5723 | 1 |  | 61.8523 | 60.5656 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:15 | 57.1338 | 1 |  | 57.4138 | 59.8422 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:30 | 54.8461 | 1 |  | 55.1261 | 60.2061 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:45 | 59.0584 | 1 |  | 59.3384 | 59.8807 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:00 | 60.9988 | 1 |  | 61.2788 | 59.4953 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:15 | 57.9549 | 1 |  | 58.2349 | 59.347 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:30 | 60.5166 | 1 |  | 60.7966 | 59.553 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:45 | 59.4747 | 1 |  | 59.7547 | 59.6122 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:00 | 59.0718 | 1 |  | 59.3518 | 59.7215 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:15 | 59.7754 | 1 |  | 60.0554 | 59.7215 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:30 | 58.9845 | 1 |  | 59.2645 | 60.0105 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:45 | 59.2805 | 1 |  | 59.5605 | 60.0175 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:00 | 59.6052 | 1 |  | 59.8852 | 59.9369 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:15 | 60.5515 | 1 |  | 60.8315 | 60.2432 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:30 | 60.6035 | 1 |  | 60.8835 | 60.1024 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:45 | 61.395 | 1 |  | 61.675 | 60.1024 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:00 | 56.0044 | 1 |  | 56.2844 | 60.2654 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:15 | 60.6145 | 1 |  | 60.8945 | 60.4672 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:30 | 59.0712 | 1 |  | 59.3512 | 60.6359 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:45 | 44.1044 | 1 |  | 44.3844 | 61.0409 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:00 | 60.0954 | 1 |  | 60.3754 | 61.3276 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:15 | 62.6283 | 1 |  | 62.9083 | 62.4446 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:30 | 64.6558 | 1 |  | 64.9358 | 63.0241 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:45 | 62.8288 | 1 |  | 63.1088 | 63.9426 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:00 | 64.6883 | 1 |  | 64.9683 | 65.127 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:15 | 69.6821 | 1 |  | 69.9621 | 66.4977 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:30 | 63.512 | 1 |  | 63.792 | 66.8509 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:45 | 83.9583 | 1 |  | 84.2383 | 66.6222 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:00 | 68.5501 | 1 |  | 68.8301 | 66.7959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:15 | 74.7908 | 1 |  | 75.0708 | 66.5606 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:30 | 65.2784 | 1 |  | 65.5584 | 67.5823 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:45 | 62.7359 | 1 |  | 63.0159 | 67.4271 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:00 | 64.3804 | 1 |  | 64.6604 | 65.9121 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:15 | 59.8206 | 1 |  | 60.1006 | 65.428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:30 | 83.1961 | 1 |  | 83.4761 | 64.9068 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:45 | 61.1833 | 1 |  | 61.4633 | 64.0878 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:00 | 67.2157 | 1 |  | 67.4957 | 64.9838 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:15 | 66.1298 | 1 |  | 66.4098 | 64.0718 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:30 | 64.6096 | 1 |  | 64.8896 | 65.3143 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:45 | 58.8935 | 1 |  | 59.1735 | 64.5591 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:00 | 81.5701 | 1 |  | 81.8501 | 64.7598 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:15 | 59.226 | 1 |  | 59.506 | 64.341 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:30 | 66.0329 | 1 |  | 66.3129 | 64.1859 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:45 | 63.4399 | 1 |  | 63.7199 | 63.2092 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:00 | 62.1869 | 1 |  | 62.4669 | 64.2113 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:15 | 64.0356 | 1 |  | 64.3156 | 63.1049 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:30 | 65.2577 | 1 |  | 65.5377 | 63.6221 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:45 | 59.7257 | 1 |  | 60.0057 | 63.6221 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:00 | 64.7366 | 1 |  | 65.0166 | 63.9857 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:15 | 41.2262 | 1 |  | 41.5062 | 64.6004 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:30 | 62.3117 | 1 |  | 62.5917 | 63.7384 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:45 | 65.2604 | 1 |  | 65.5404 | 58.989 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:00 | 78.5905 | 1 |  | 78.8705 | 60.736 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:15 | 68.4611 | 1 |  | 68.7411 | 56.8638 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:30 | 41.0842 | 1 |  | 41.3642 | 62.281 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:45 | 41.5104 | 1 |  | 41.7904 | 63.0135 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 | 74.1384 | 1 |  | 74.4184 | 58.2635 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:15 | 45.3756 | 1 |  | 45.6556 | 57.104 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:30 | 68.5963 | 1 |  | 68.8763 | 56.2839 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:45 | 65.9741 | 1 |  | 66.2541 | 56.6281 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:00 | 41.2329 | 1 |  | 41.5129 | 61.4219 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:15 | 62.799 | 1 |  | 63.079 | 61.4219 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:30 | 64.3604 | 1 |  | 64.6404 | 66.066 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:45 | 43.2316 | 1 |  | 43.5116 | 61.3234 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:00 | 67.2002 | 1 |  | 67.4802 | 63.3167 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:15 | 78.5401 | 1 |  | 78.8201 | 65.7433 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:30 | 75.9407 | 1 |  | 76.2207 | 66.3146 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:45 | 44.8832 | 1 |  | 45.1632 | 67.7188 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:00 | 79.679 | 1 |  | 79.959 | 70.5457 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:15 | 57.0161 | 1 |  | 57.2961 | 68.5089 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:30 | 65.6556 | 1 |  | 65.9356 | 63.0698 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:45 | 71.3814 | 1 |  | 71.6614 | 61.8424 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:00 | 71.1505 | 1 |  | 71.4305 | 64.2976 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:15 | 48.7455 | 1 |  | 49.0255 | 63.6594 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:30 | 40.9849 | 1 |  | 41.2649 | 66.4863 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:45 | 65.2445 | 1 |  | 65.5245 | 67.6315 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:00 | 61.0214 | 1 |  | 61.3014 | 64.7808 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:15 | 67.9596 | 1 |  | 68.2396 | 62.6353 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:30 | 71.4597 | 1 |  | 71.7397 | 63.6605 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:45 | 77.0555 | 1 |  | 77.3355 | 63.7198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:00 | 57.1281 | 1 |  | 57.4081 | 62.7555 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:15 | 60.423 | 1 |  | 60.703 | 62.1664 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:30 | 62.254 | 1 |  | 62.534 | 62.8664 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:45 | 60.7196 | 1 |  | 60.9996 | 60.0001 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:00 | 58.0756 | 1 |  | 58.3556 | 59.4414 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:15 | 56.3197 | 1 |  | 56.5997 | 60.4666 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:30 | 79.4051 | 1 |  | 79.6851 | 59.6459 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:45 | 53.7844 | 1 |  | 54.0644 | 60.1169 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:00 | 59.4608 | 1 |  | 59.7408 | 59.738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:15 | 64.6086 | 1 |  | 64.8886 | 60.3074 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:30 | 49.8222 | 1 |  | 50.1022 | 61.6081 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:45 | 76.6457 | 1 |  | 76.9257 | 61.6081 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:00 | 58.8251 | 1 |  | 59.1051 | 61.6081 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:15 | 60.923 | 1 |  | 61.203 | 62.0131 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:30 | 62.8229 | 1 |  | 63.1029 | 60.2942 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:45 | 64.8032 | 1 |  | 65.0832 | 60.9128 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:00 | 55.0811 | 1 |  | 55.3611 | 60.3796 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:15 | 61.486 | 1 |  | 61.766 | 60.3936 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:30 | 56.014 | 1 |  | 56.294 | 60.0903 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:45 | 59.1072 | 1 |  | 59.3872 | 59.9347 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:00 | 60.1565 | 1 |  | 60.4365 | 59.8456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:15 | 58.8955 | 1 |  | 59.1755 | 60.2081 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:30 | 59.4062 | 1 |  | 59.6862 | 59.8456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:45 | 60.708 | 1 |  | 60.988 | 60.0386 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:00 | 60.2625 | 1 |  | 60.5425 | 60.3588 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:15 | 60.745 | 1 |  | 61.025 | 60.1335 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:30 | 57.0302 | 1 |  | 57.3102 | 60.2691 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:45 | 59.8606 | 1 |  | 60.1406 | 60.5369 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:00 | 60.8123 | 1 |  | 61.0923 | 60.2013 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:15 | 59.0302 | 1 |  | 59.3102 | 59.5549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:30 | 59.7084 | 1 |  | 59.9884 | 58.7878 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:45 | 61.3148 | 1 |  | 61.5948 | 59.5442 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:00 | 47.786 | 1 |  | 48.066 | 59.5767 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:15 | 56.9095 | 1 |  | 57.1895 | 59.0122 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:30 | 51.7088 | 1 |  | 51.9888 | 59.3802 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:45 | 63.6432 | 1 |  | 63.9232 | 59.7015 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:00 | 60.0233 | 1 |  | 60.3033 | 57.7803 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:15 | 57.9894 | 1 |  | 58.2694 | 59.3886 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:30 | 60.8705 | 1 |  | 61.1505 | 59.3389 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:45 | 61.6709 | 1 |  | 61.9509 | 60.3409 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:00 | 46.6262 | 1 |  | 46.9062 | 59.3389 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:15 | 59.7502 | 1 |  | 60.0302 | 59.0205 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:30 | 56.6612 | 1 |  | 56.9412 | 59.7568 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:45 | 80.8244 | 1 |  | 81.1044 | 59.135 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:00 | 51.5849 | 1 |  | 51.8649 | 59.4644 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:15 | 58.4313 | 1 |  | 58.7113 | 60.2455 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:30 | 77.1339 | 1 |  | 77.4139 | 60.4698 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:45 | 57.7612 | 1 |  | 58.0412 | 60.4698 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:00 | 63.3179 | 1 |  | 63.5979 | 60.4698 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:15 | 60.5667 | 1 |  | 60.8467 | 62.2653 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:30 | 60.8721 | 1 |  | 61.1521 | 65.1194 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:45 | 53.2378 | 1 |  | 53.5178 | 65.1194 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:00 | 74.8791 | 1 |  | 75.1591 | 65.1194 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:15 | 66.7384 | 1 |  | 67.0184 | 63.1034 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:30 | 72.7018 | 1 |  | 72.9818 | 62.9724 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:45 | 79.5494 | 1 |  | 79.8294 | 63.5787 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:00 | 50.9796 | 1 |  | 51.2596 | 65.3822 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:15 | 52.865 | 1 |  | 53.145 | 63.3139 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:30 | 59.9118 | 1 |  | 60.1918 | 62.659 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:45 | 63.9039 | 1 |  | 64.1839 | 62.659 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:00 | 62.2551 | 1 |  | 62.5351 | 62.2874 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:15 | 62.3604 | 1 |  | 62.6404 | 62.8134 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:30 | 63.4638 | 1 |  | 63.7438 | 63.185 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:45 | 64.6758 | 1 |  | 64.9558 | 63.6692 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:00 | 62.046 | 1 |  | 62.326 | 63.3394 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:15 | 62.5419 | 1 |  | 62.8219 | 63.2976 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:30 | 65.1495 | 1 |  | 65.4295 | 60.9652 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:45 | 76.707 | 1 |  | 76.987 | 59.9302 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:00 | 40.7468 | 1 |  | 41.0268 | 60.0249 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:15 | 40.0443 | 1 |  | 40.3243 | 62.1681 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:30 | 50.6984 | 1 |  | 50.9784 | 62.994 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:45 | 58.2887 | 1 |  | 58.5687 | 63.3274 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 | 72.7622 | 1 |  | 73.0422 | 62.2027 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:15 | 74.5472 | 1 |  | 74.8272 | 65.4331 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:30 | 66.6712 | 1 |  | 66.9512 | 65.4331 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:45 | 66.8164 | 1 |  | 67.0964 | 65.4331 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:00 | 67.1388 | 1 |  | 67.4188 | 66.8889 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:15 | 66.8503 | 1 |  | 67.1303 | 66.7233 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:30 | 43.4149 | 1 |  | 43.6949 | 66.5932 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:45 | 54.5307 | 1 |  | 54.8107 | 66.531 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:00 | 65.5679 | 1 |  | 65.8479 | 66.5378 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:15 | 66.3109 | 1 |  | 66.5909 | 66.2387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:30 | 66.1998 | 1 |  | 66.4798 | 66.2387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:45 | 66.36 | 1 |  | 66.64 | 66.2387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:00 | 80.2431 | 1 |  | 80.5231 | 66.2387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:15 | 65.3547 | 1 |  | 65.6347 | 64.8786 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:30 | 72.774 | 1 |  | 73.054 | 65.9829 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:45 | 58.7677 | 1 |  | 59.0477 | 66.2454 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:00 | 46.1932 | 1 |  | 46.4732 | 65.9512 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:15 | 58.4384 | 1 |  | 58.7184 | 63.2724 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:30 | 71.8323 | 1 |  | 72.1123 | 62.5873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:45 | 67.5121 | 1 |  | 67.7921 | 62.5873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:00 | 64.8893 | 1 |  | 65.1693 | 62.3796 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:15 | 57.7292 | 1 |  | 58.0092 | 63.2482 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:30 | 61.9291 | 1 |  | 62.2091 | 65.9269 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:45 | 77.6031 | 1 |  | 77.8831 | 63.9058 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:00 | 56.7243 | 1 |  | 57.0043 | 62.8007 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:15 | 62.0719 | 1 |  | 62.3519 | 62.7765 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:30 | 81.5342 | 1 |  | 81.8142 | 62.7765 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:45 | 61.7266 | 1 |  | 62.0066 | 62.4327 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:00 | 61.9867 | 1 |  | 62.2667 | 61.6002 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:15 | 64.7683 | 1 |  | 65.0483 | 61.6002 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:30 | 58.4335 | 1 |  | 58.7135 | 62.1394 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:45 | 60.21 | 1 |  | 60.49 | 62.1394 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:00 | 60.6056 | 1 |  | 60.8856 | 61.8596 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:15 | 58.818 | 1 |  | 59.098 | 61.2259 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:30 | 73.8734 | 1 |  | 74.1534 | 60.3108 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:45 | 68.097 | 1 |  | 68.377 | 60.3108 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:00 | 60.3275 | 1 |  | 60.6075 | 60.7184 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:15 | 43.2614 | 1 |  | 43.5414 | 60.6637 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:30 | 60.1931 | 1 |  | 60.4731 | 61.6493 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:45 | 57.9178 | 1 |  | 58.1978 | 61.2207 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:00 | 62.2478 | 1 |  | 62.5278 | 60.3547 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:15 | 60.3323 | 1 |  | 60.6123 | 59.9583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:30 | 63.7456 | 1 |  | 64.0256 | 60.158 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:45 | 61.6028 | 1 |  | 61.8828 | 60.4517 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:00 | 54.9677 | 1 |  | 55.2477 | 60.4517 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:15 | 58.3454 | 1 |  | 58.6254 | 59.6468 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:30 | 58.9164 | 1 |  | 59.1964 | 59.5931 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:45 | 61.6615 | 1 |  | 61.9415 | 59.0272 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:00 | 57.6372 | 1 |  | 57.9172 | 59.0272 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:15 | 44.4568 | 1 |  | 44.7368 | 59.5098 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:30 | 60.0638 | 1 |  | 60.3438 | 60.1341 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:45 | 58.7731 | 1 |  | 59.0531 | 60.6218 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:00 | 62.2544 | 1 |  | 62.5344 | 60.6218 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:15 | 60.0501 | 1 |  | 60.3301 | 61.2801 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:30 | 61.4671 | 1 |  | 61.7471 | 61.49 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:45 | 61.3549 | 1 |  | 61.6349 | 61.4872 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:00 | 62.0648 | 1 |  | 62.3448 | 61.9281 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:15 | 67.6044 | 1 |  | 67.8844 | 61.4872 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:30 | 61.0992 | 1 |  | 61.3792 | 62.5369 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:45 | 43.1108 | 1 |  | 43.3908 | 62.1911 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:00 | 65.419 | 1 |  | 65.699 | 62.6585 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:15 | 57.5164 | 1 |  | 57.7964 | 62.1789 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:30 | 65.2984 | 1 |  | 65.5784 | 60.6225 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:45 | 59.7383 | 1 |  | 60.0183 | 60.4952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:00 | 63.6916 | 1 |  | 63.9716 | 62.0516 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:15 | 59.6668 | 1 |  | 59.9468 | 60.4952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:30 | 42.0239 | 1 |  | 42.3039 | 61.6443 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:45 | 60.4627 | 1 |  | 60.7427 | 60.928 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:00 | 77.7874 | 1 |  | 78.0674 | 60.5272 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:15 | 56.2312 | 1 |  | 56.5112 | 60.1352 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:30 | 63.2621 | 1 |  | 63.5421 | 59.9602 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:45 | 60.1103 | 1 |  | 60.3903 | 60.5972 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:00 | 57.7342 | 1 |  | 58.0142 | 61.1571 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:15 | 61.3019 | 1 |  | 61.5819 | 61.1571 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:30 | 58.792 | 1 |  | 59.072 | 61.4875 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:45 | 60.919 | 1 |  | 61.199 | 61.3489 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:00 | 78.1648 | 1 |  | 78.4448 | 62.2798 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:15 | 64.7649 | 1 |  | 65.0449 | 62.2798 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:30 | 60.4442 | 1 |  | 60.7242 | 62.4867 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:45 | 62.5692 | 1 |  | 62.8492 | 62.4867 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:00 | 77.8948 | 1 |  | 78.1748 | 61.8698 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:15 | 44.0651 | 1 |  | 44.3451 | 60.4119 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:30 | 62.336 | 1 |  | 62.616 | 59.6089 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:45 | 57.8347 | 1 |  | 58.1147 | 59.7514 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:00 | 56.8072 | 1 |  | 57.0872 | 59.7514 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:15 | 57.4754 | 1 |  | 57.7554 | 59.7514 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:30 | 58.554 | 1 |  | 58.834 | 60.2446 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:45 | 61.1567 | 1 |  | 61.4367 | 60.5635 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:00 | 77.2248 | 1 |  | 77.5048 | 62.2941 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:15 | 71.1366 | 1 |  | 71.4166 | 63.6118 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:30 | 59.9416 | 1 |  | 60.2216 | 64.7788 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:45 | 63.9305 | 1 |  | 64.2105 | 64.7788 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:00 | 66.4878 | 1 |  | 66.7678 | 65.2396 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:15 | 65.1422 | 1 |  | 65.4222 | 63.9304 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:30 | 65.7768 | 1 |  | 66.0568 | 63.9304 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:45 | 43.7683 | 1 |  | 44.0483 | 63.684 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 | 63.4608 | 1 |  | 63.7408 | 59.9936 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:15 | 58.7096 | 1 |  | 58.9896 | 59.1289 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:30 | 77.4568 | 1 |  | 77.7368 | 59.2558 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:45 | 44.9333 | 1 |  | 45.2133 | 57.4636 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:00 | 45.4784 | 1 |  | 45.7584 | 57.4636 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:15 | 61.4535 | 1 |  | 61.7335 | 60.0713 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:30 | 76.6617 | 1 |  | 76.9417 | 61.8427 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:45 | 56.8158 | 1 |  | 57.0958 | 61.8427 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:00 | 44.949 | 1 |  | 45.229 | 63.7335 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:15 | 76.4993 | 1 |  | 76.7793 | 68.0793 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:30 | 67.5664 | 1 |  | 67.8464 | 66.7752 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:45 | 77.0524 | 1 |  | 77.3324 | 64.2926 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:00 | 54.9326 | 1 |  | 55.2126 | 65.5635 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:15 | 80.1103 | 1 |  | 80.3903 | 66.3243 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:30 | 43.4964 | 1 |  | 43.7764 | 65.6197 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:45 | 64.249 | 1 |  | 64.529 | 64.8096 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:00 | 63.1703 | 1 |  | 63.4503 | 62.4485 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:15 | 58.7363 | 1 |  | 59.0163 | 63.943 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:30 | 72.9763 | 1 |  | 73.2563 | 62.8572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:45 | 63.5163 | 1 |  | 63.7963 | 62.8572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:00 | 61.1707 | 1 |  | 61.4507 | 61.9154 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:15 | 66.2087 | 1 |  | 66.4887 | 61.0286 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:30 | 60.7797 | 1 |  | 61.0597 | 62.5231 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:45 | 59.5402 | 1 |  | 59.8202 | 60.4037 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:00 | 55.6116 | 1 |  | 55.8916 | 60.9422 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:15 | 51.059 | 1 |  | 51.339 | 58.9198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:30 | 70.4795 | 1 |  | 70.7595 | 58.8565 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:45 | 47.2627 | 1 |  | 47.5427 | 59.5342 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:00 | 79.2207 | 1 |  | 79.5007 | 59.9456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:15 | 50.6518 | 1 |  | 50.9318 | 59.745 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:30 | 65.8919 | 1 |  | 66.1719 | 61.5651 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:45 | 64.1681 | 1 |  | 64.4481 | 61.5651 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:00 | 61.5976 | 1 |  | 61.8776 | 61.5816 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:15 | 54.6082 | 1 |  | 54.8882 | 60.4391 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:30 | 60.1598 | 1 |  | 60.4398 | 61.4679 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:45 | 68.0077 | 1 |  | 68.2877 | 60.4155 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:00 | 54.6904 | 1 |  | 54.9704 | 60.2807 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:15 | 60.1794 | 1 |  | 60.4594 | 60.0653 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:30 | 59.8345 | 1 |  | 60.1145 | 60.3935 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:45 | 58.9061 | 1 |  | 59.1861 | 60.2679 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:00 | 60.9238 | 1 |  | 61.2038 | 60.2679 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:15 | 59.8468 | 1 |  | 60.1268 | 60.5463 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:30 | 60.5468 | 1 |  | 60.8268 | 61.1856 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:45 | 59.5322 | 1 |  | 59.8122 | 61.1251 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:00 | 63.376 | 1 |  | 63.656 | 61.1251 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:15 | 63.6077 | 1 |  | 63.8877 | 60.5742 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:30 | 78.1927 | 1 |  | 78.4727 | 60.7549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:45 | 53.9322 | 1 |  | 54.2122 | 60.7361 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:00 | 42.7607 | 1 |  | 43.0407 | 61.5512 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:15 | 58.1692 | 1 |  | 58.4492 | 61.8283 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:30 | 60.7502 | 1 |  | 61.0302 | 60.7598 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:45 | 60.4531 | 1 |  | 60.7331 | 60.4738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:00 | 64.7615 | 1 |  | 65.0415 | 60.4738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:15 | 81.7287 | 1 |  | 82.0087 | 61.2609 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:30 | 58.2649 | 1 |  | 58.5449 | 62.5602 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:45 | 63.3317 | 1 |  | 63.6117 | 62.8105 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:00 | 57.8717 | 1 |  | 58.1517 | 63.0078 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:15 | 62.1046 | 1 |  | 62.3846 | 62.5572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:30 | 81.7292 | 1 |  | 82.0092 | 62.5572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:45 | 62.0014 | 1 |  | 62.2814 | 62.5572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:00 | 61.4398 | 1 |  | 61.7198 | 61.9048 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:15 | 62.5086 | 1 |  | 62.7886 | 61.9048 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:30 | 76.6027 | 1 |  | 76.8827 | 61.937 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:45 | 60.0694 | 1 |  | 60.3494 | 61.4239 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:00 | 57.6649 | 1 |  | 57.9449 | 61.5253 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:15 | 59.9429 | 1 |  | 60.2229 | 60.7704 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:30 | 62.266 | 1 |  | 62.546 | 60.9057 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:45 | 46.0421 | 1 |  | 46.3221 | 60.9057 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:00 | 63.1851 | 1 |  | 63.4651 | 61.6294 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:15 | 38.2194 | 1 |  | 38.4994 | 63.2177 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:30 | 71.3349 | 1 |  | 71.6149 | 62.9688 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:45 | 63.6882 | 1 |  | 63.9682 | 63.2004 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:00 | 82.0702 | 1 |  | 82.3502 | 63.5082 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:15 | 65.6063 | 1 |  | 65.8863 | 63.4061 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:30 | 58.6983 | 1 |  | 58.9783 | 63.4061 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:45 | 63.4239 | 1 |  | 63.7039 | 62.1969 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:00 | 60.2377 | 1 |  | 60.5177 | 61.7958 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:15 | 62.6744 | 1 |  | 62.9544 | 61.7958 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:30 | 59.5605 | 1 |  | 59.8405 | 60.9489 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:45 | 39.3863 | 1 |  | 39.6663 | 61.7958 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:00 | 61.6825 | 1 |  | 61.9625 | 61.6391 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:15 | 66.0857 | 1 |  | 66.3657 | 61.6857 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:30 | 59.1894 | 1 |  | 59.4694 | 61.9629 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:45 | 64.0604 | 1 |  | 64.3404 | 62.634 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:00 | 62.6402 | 1 |  | 62.9202 | 63.3974 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:15 | 60.471 | 1 |  | 60.751 | 63.1551 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:30 | 74.0241 | 1 |  | 74.3041 | 63.1551 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:45 | 62.916 | 1 |  | 63.196 | 64.0983 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:00 | 64.2879 | 1 |  | 64.5679 | 63.3804 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:15 | 57.962 | 1 |  | 58.242 | 64.1181 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:30 | 66.3286 | 1 |  | 66.6086 | 65.3644 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:45 | 65.1868 | 1 |  | 65.4668 | 65.3644 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:00 | 59.7268 | 1 |  | 60.0068 | 65.2882 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:15 | 68.1384 | 1 |  | 68.4184 | 65.4724 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:30 | 66.7026 | 1 |  | 66.9826 | 65.8605 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:45 | 68.3342 | 1 |  | 68.6142 | 66.2225 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 | 62.5349 | 1 |  | 62.8149 | 66.852 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:15 | 65.2092 | 1 |  | 65.4892 | 68.6813 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:30 | 64.4755 | 1 |  | 64.7555 | 70.0603 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:45 | 76.4105 | 1 |  | 76.6905 | 69.6148 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:00 | 73.6219 | 1 |  | 73.9019 | 68.455 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:15 | 75.0334 | 1 |  | 75.3134 | 71.2301 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:30 | 78.001 | 1 |  | 78.281 | 70.694 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:45 | 60.7334 | 1 |  | 61.0134 | 69.9456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:00 | 53.4624 | 1 |  | 53.7424 | 69.7785 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:15 | 79.5367 | 1 |  | 79.8167 | 69.9016 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:30 | 62.5286 | 1 |  | 62.8086 | 68.261 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:45 | 41.0617 | 1 |  | 41.3417 | 66.4162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:00 | 75.5751 | 1 |  | 75.8551 | 64.962 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:15 | 74.2375 | 1 |  | 74.5175 | 66.9362 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:30 | 66.8305 | 1 |  | 67.1105 | 64.2714 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:45 | 66.3509 | 1 |  | 66.6309 | 62.8457 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:00 | 41.5728 | 1 |  | 41.8528 | 64.4725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:15 | 63.3337 | 1 |  | 63.6137 | 62.9303 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:30 | 60.9135 | 1 |  | 61.1935 | 60.7401 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:45 | 55.3999 | 1 |  | 55.6799 | 60.7401 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:00 | 63.5337 | 1 |  | 63.8137 | 59.5423 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:15 | 59.1197 | 1 |  | 59.3997 | 60.2907 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:30 | 39.7059 | 1 |  | 39.9859 | 58.7841 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:45 | 74.7875 | 1 |  | 75.0675 | 57.6814 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:00 | 57.5446 | 1 |  | 57.8246 | 58.3639 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:15 | 59.1421 | 1 |  | 59.4221 | 58.3639 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:30 | 55.8007 | 1 |  | 56.0807 | 58.5502 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:45 | 41.0692 | 1 |  | 41.3492 | 59.1849 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:00 | 58.8124 | 1 |  | 59.0924 | 58.3349 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:15 | 60.051 | 1 |  | 60.331 | 57.4602 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:30 | 67.4632 | 1 |  | 67.7432 | 56.8397 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:45 | 58.9745 | 1 |  | 59.2545 | 55.3273 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:00 | 53.1715 | 1 |  | 53.4515 | 56.8816 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:15 | 48.2387 | 1 |  | 48.5187 | 57.1293 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:30 | 56.0396 | 1 |  | 56.3196 | 57.3519 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:45 | 42.328 | 1 |  | 42.608 | 56.3289 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:00 | 56.0098 | 1 |  | 56.2898 | 55.2047 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:15 | 66.2543 | 1 |  | 66.5343 | 55.643 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:30 | 61.1639 | 1 |  | 61.4439 | 58.0178 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:45 | 57.4449 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -0.3538 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -0.2799 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -0.2693 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -0.8481 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -0.7365 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -0.6523 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -0.5593 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -0.4937 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -0.4091 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -0.2804 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -0.2994 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -0.3462 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -0.4014 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -0.3878 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -0.0657 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -0.0826 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | 0.0278 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | 0.0186 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | 0.0186 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | 0.019 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | 0.0464 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | 0.028 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | 0.028 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | 0.0281 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## P9
P9 · Presión (m) · VN3948722
Válido
Offset |  | -1.3
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-08 08:15 | -1.5871 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:30 | -1.6058 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:45 | -2.1566 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:00 | -2.1846 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:15 | -2.1939 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:30 | -2.1939 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:45 | -2.2126 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:00 | -2.1566 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:15 | -1.9045 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:30 | -1.6804 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:45 | -1.6058 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:00 | -1.5871 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:15 | -1.5778 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:30 | 61.3312 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:45 | 84.3828 | 0 |  | 85.6828 | 85.6828
2026-09-08 12:00 | 83.8743 | 0 |  | 85.1743 | 85.1743
2026-09-08 12:15 | 76.7601 | 0 |  | 78.0601 | 78.0601
2026-09-08 12:30 | 84.7833 | 0 |  | 86.0833 | 86.0833
2026-09-08 12:45 | 88.5797 | 0 |  | 89.8797 | 89.8797
2026-09-08 13:00 | 91.4288 | 0 |  | 92.7288 | 92.7288
2026-09-08 13:15 | 82.4433 | 0 |  | 83.7433 | 83.7433
2026-09-08 13:30 | 87.1361 | 0 |  | 88.4361 | 88.4361
2026-09-08 13:45 | 92.7694 | 0 |  | 94.0694 | 94.0694
2026-09-08 14:00 | 94.8836 | 0 |  | 96.1836 | 96.1836
2026-09-08 14:15 | 99.3024 | 0 |  | 100.6024 | 100.6024
2026-09-08 14:30 | 93.3207 | 0 |  | 94.6207 | 94.6207
2026-09-08 14:45 | 97.783 | 0 |  | 99.083 | 99.083
2026-09-08 15:00 | 90.4366 | 0 |  | 91.7366 | 91.7366
2026-09-08 15:15 | 89.6086 | 0 |  | 90.9086 | 90.9086
2026-09-08 15:30 | 95.6582 | 0 |  | 96.9582 | 96.9582
2026-09-08 15:45 | 93.3404 | 0 |  | 94.6404 | 94.6404
2026-09-08 16:00 | 90.1929 | 0 |  | 91.4929 | 91.4929
2026-09-08 16:15 | 93.2146 | 0 |  | 94.5146 | 94.5146
2026-09-08 16:30 | 96.0729 | 0 |  | 97.3729 | 97.3729
2026-09-08 16:45 | 98.5862 | 0 |  | 99.8862 | 99.8862
2026-09-08 17:00 | 90.5416 | 0 |  | 91.8416 | 91.8416
2026-09-08 17:15 | 97.4478 | 0 |  | 98.7478 | 98.7478
2026-09-08 17:30 | 102.9931 | 0 |  | 104.2931 | 104.2931
2026-09-08 17:45 | 96.6909 | 0 |  | 97.9909 | 97.9909
2026-09-08 18:00 | 95.4349 | 0 |  | 96.7349 | 96.7349
2026-09-08 18:15 | 94.5617 | 0 |  | 95.8617 | 95.8617
2026-09-08 18:30 | 99.4108 | 0 |  | 100.7108 | 100.7108
2026-09-08 18:45 | 100.2191 | 0 |  | 101.5191 | 101.5191
2026-09-08 19:00 | 101.7817 | 0 |  | 103.0817 | 103.0817
2026-09-08 19:15 | 97.4506 | 0 |  | 98.7506 | 98.7506
2026-09-08 19:30 | 101.6103 | 0 |  | 102.9103 | 102.9103
2026-09-08 19:45 | 101.022 | 0 |  | 102.322 | 102.322
2026-09-08 20:00 | 102.3683 | 0 |  | 103.6683 | 103.6683
2026-09-08 20:15 | 100.9747 | 0 |  | 102.2747 | 102.2747
2026-09-08 20:30 | 104.176 | 0 |  | 105.476 | 105.476
2026-09-08 20:45 | 105.8765 | 0 |  | 107.1765 | 107.1765
2026-09-08 21:00 | 102.6477 | 0 |  | 103.9477 | 103.9477
2026-09-08 21:15 | 105.4068 | 0 |  | 106.7068 | 106.7068
2026-09-08 21:30 | 105.865 | 0 |  | 107.165 | 107.165
2026-09-08 21:45 | 104.8401 | 0 |  | 106.1401 | 106.1401
2026-09-08 22:00 | 105.3823 | 0 |  | 106.6823 | 106.6823
2026-09-08 22:15 | 108.3354 | 0 |  | 109.6354 | 109.6354
2026-09-08 22:30 | 109.8334 | 0 |  | 111.1334 | 111.1334
2026-09-08 22:45 | 111.453 | 0 |  | 112.753 | 112.753
2026-09-08 23:00 | 113.1971 | 0 |  | 114.4971 | 114.4971
2026-09-08 23:15 | 113.3075 | 0 |  | 114.6075 | 114.6075
2026-09-08 23:30 | 111.3823 | 0 |  | 112.6823 | 112.6823
2026-09-08 23:45 | 113.0044 | 0 |  | 114.3044 | 114.3044
2026-09-09 | 112.8551 | 0 |  | 114.1551 | 114.1551
2026-09-09 00:15 | 101.8425 | 0 |  | 103.1425 | 103.1425
2026-09-09 00:30 | 99.7857 | 0 |  | 101.0857 | 101.0857
2026-09-09 00:45 | 99.9927 | 0 |  | 101.2927 | 101.2927
2026-09-09 01:00 | 101.7174 | 0 |  | 103.0174 | 103.0174
2026-09-09 01:15 | 101.8744 | 0 |  | 103.1744 | 103.1744
2026-09-09 01:30 | 103.6811 | 0 |  | 104.9811 | 104.9811
2026-09-09 01:45 | 101.1549 | 0 |  | 102.4549 | 102.4549
2026-09-09 02:00 | 100.7473 | 0 |  | 102.0473 | 102.0473
2026-09-09 02:15 | 102.819 | 0 |  | 104.119 | 104.119
2026-09-09 02:30 | 103.0713 | 0 |  | 104.3713 | 104.3713
2026-09-09 02:45 | 101.2905 | 0 |  | 102.5905 | 102.5905
2026-09-09 03:00 | 101.506 | 0 |  | 102.806 | 102.806
2026-09-09 03:15 | 101.7898 | 0 |  | 103.0898 | 103.0898
2026-09-09 03:30 | 100.8394 | 0 |  | 102.1394 | 102.1394
2026-09-09 03:45 | 100.4349 | 0 |  | 101.7349 | 101.7349
2026-09-09 04:00 | 101.457 | 0 |  | 102.757 | 102.757
2026-09-09 04:15 | 100.4805 | 0 |  | 101.7805 | 101.7805
2026-09-09 04:30 | 97.9591 | 0 |  | 99.2591 | 99.2591
2026-09-09 04:45 | 95.3418 | 0 |  | 96.6418 | 96.6418
2026-09-09 05:00 | 93.8822 | 0 |  | 95.1822 | 95.1822
2026-09-09 05:15 | 89.0314 | 0 |  | 90.3314 | 90.3314
2026-09-09 05:30 | 85.4457 | 0 |  | 86.7457 | 86.7457
2026-09-09 05:45 | 81.9338 | 0 |  | 83.2338 | 83.2338
2026-09-09 06:00 | 77.4324 | 0 |  | 78.7324 | 78.7324
2026-09-09 06:15 | 73.5898 | 0 |  | 74.8898 | 74.8898
2026-09-09 06:30 | 79.1051 | 0 |  | 80.4051 | 80.4051
2026-09-09 06:45 | 81.3108 | 0 |  | 82.6108 | 82.6108
2026-09-09 07:00 | 81.6364 | 0 |  | 82.9364 | 82.9364
2026-09-09 07:15 | 83.5161 | 0 |  | 84.8161 | 84.8161
2026-09-09 07:30 | 80.7822 | 0 |  | 82.0822 | 82.0822
2026-09-09 07:45 | 73.8882 | 0 |  | 75.1882 | 75.1882
2026-09-09 08:00 | 69.0452 | 0 |  | 70.3452 | 70.3452
2026-09-09 08:15 | 71.1115 | 0 |  | 72.4115 | 72.4115
2026-09-09 08:30 | 75.5721 | 0 |  | 76.8721 | 76.8721
2026-09-09 08:45 | 76.0347 | 0 |  | 77.3347 | 77.3347
2026-09-09 09:00 | 69.9365 | 0 |  | 71.2365 | 71.2365
2026-09-09 09:15 | 68.9742 | 0 |  | 70.2742 | 70.2742
2026-09-09 09:30 | 70.7298 | 0 |  | 72.0298 | 72.0298
2026-09-09 09:45 | 72.9222 | 0 |  | 74.2222 | 74.2222
2026-09-09 10:00 | 70.292 | 0 |  | 71.592 | 71.592
2026-09-09 10:15 | 72.8488 | 0 |  | 74.1488 | 74.1488
2026-09-09 10:30 | 75.9209 | 0 |  | 77.2209 | 77.2209
2026-09-09 10:45 | 75.756 | 0 |  | 77.056 | 77.056
2026-09-09 11:00 | 66.3736 | 0 |  | 67.6736 | 67.6736
2026-09-09 11:15 | 66.3104 | 0 |  | 67.6104 | 67.6104
2026-09-09 11:30 | 66.6927 | 0 |  | 67.9927 | 67.9927
2026-09-09 11:45 | 65.2828 | 0 |  | 66.5828 | 66.5828
2026-09-09 12:00 | 65.2781 | 0 |  | 66.5781 | 66.5781
2026-09-09 12:15 | 65.2383 | 0 |  | 66.5383 | 66.5383
2026-09-09 12:30 | 66.981 | 0 |  | 68.281 | 68.281
2026-09-09 12:45 | 65.7903 | 0 |  | 67.0903 | 67.0903
2026-09-09 13:00 | 76.4025 | 0 |  | 77.7025 | 77.7025
2026-09-09 13:15 | 88.8462 | 0 |  | 90.1462 | 90.1462
2026-09-09 13:30 | 94.2439 | 0 |  | 95.5439 | 95.5439
2026-09-09 13:45 | 98.8867 | 0 |  | 100.1867 | 100.1867
2026-09-09 14:00 | 100.9149 | 0 |  | 102.2149 | 102.2149
2026-09-09 14:15 | 98.4795 | 0 |  | 99.7795 | 99.7795
2026-09-09 14:30 | 99.9492 | 0 |  | 101.2492 | 101.2492
2026-09-09 14:45 | 94.1185 | 0 |  | 95.4185 | 95.4185
2026-09-09 15:00 | 99.9808 | 0 |  | 101.2808 | 101.2808
2026-09-09 15:15 | 99.2895 | 0 |  | 100.5895 | 100.5895
2026-09-09 15:30 | 94.8809 | 0 |  | 96.1809 | 96.1809
2026-09-09 15:45 | 95.8414 | 0 |  | 97.1414 | 97.1414
2026-09-09 16:00 | 96.5179 | 0 |  | 97.8179 | 97.8179
2026-09-09 16:15 | 101.6576 | 0 |  | 102.9576 | 102.9576
2026-09-09 16:30 | 100.4798 | 0 |  | 101.7798 | 101.7798
2026-09-09 16:45 | 95.3316 | 0 |  | 96.6316 | 96.6316
2026-09-09 17:00 | 100.0927 | 0 |  | 101.3927 | 101.3927
2026-09-09 17:15 | 90.0426 | 0 |  | 91.3426 | 91.3426
2026-09-09 17:30 | 90.6038 | 0 |  | 91.9038 | 91.9038
2026-09-09 17:45 | 85.7632 | 0 |  | 87.0632 | 87.0632
2026-09-09 18:00 | 83.5039 | 0 |  | 84.8039 | 84.8039
2026-09-09 18:15 | 83.0698 | 0 |  | 84.3698 | 84.3698
2026-09-09 18:30 | 86.8679 | 0 |  | 88.1679 | 88.1679
2026-09-09 18:45 | 81.5093 | 0 |  | 82.8093 | 82.8093
2026-09-09 19:00 | 81.0657 | 0 |  | 82.3657 | 82.3657
2026-09-09 19:15 | 85.821 | 0 |  | 87.121 | 87.121
2026-09-09 19:30 | 75.4997 | 2 | 84.1667 | 76.7997 | 84.1667 | pico aislado
2026-09-09 19:45 | 79.9124 | 0 |  | 81.2124 | 81.2124
2026-09-09 20:00 | 88.8054 | 0 |  | 90.1054 | 90.1054
2026-09-09 20:15 | 86.4366 | 0 |  | 87.7366 | 87.7366
2026-09-09 20:30 | 91.1592 | 0 |  | 92.4592 | 92.4592
2026-09-09 20:45 | 90.6844 | 0 |  | 91.9844 | 91.9844
2026-09-09 21:00 | 88.6511 | 0 |  | 89.9511 | 89.9511
2026-09-09 21:15 | 90.7561 | 0 |  | 92.0561 | 92.0561
2026-09-09 21:30 | 95.976 | 0 |  | 97.276 | 97.276
2026-09-09 21:45 | 95.9954 | 0 |  | 97.2954 | 97.2954
2026-09-09 22:00 | 97.8401 | 0 |  | 99.1401 | 99.1401
2026-09-09 22:15 | 99.4713 | 0 |  | 100.7713 | 100.7713
2026-09-09 22:30 | 101.5026 | 0 |  | 102.8026 | 102.8026
2026-09-09 22:45 | 97.8506 | 0 |  | 99.1506 | 99.1506
2026-09-09 23:00 | 99.3139 | 0 |  | 100.6139 | 100.6139
2026-09-09 23:15 | 102.3357 | 0 |  | 103.6357 | 103.6357
2026-09-09 23:30 | 103.471 | 0 |  | 104.771 | 104.771
2026-09-09 23:45 | 104.1454 | 0 |  | 105.4454 | 105.4454
2026-09-10 | 103.7208 | 0 |  | 105.0208 | 105.0208
2026-09-10 00:15 | 104.6056 | 0 |  | 105.9056 | 105.9056
2026-09-10 00:30 | 104.0067 | 0 |  | 105.3067 | 105.3067
2026-09-10 00:45 | 105.3677 | 0 |  | 106.6677 | 106.6677
2026-09-10 01:00 | 106.2426 | 0 |  | 107.5426 | 107.5426
2026-09-10 01:15 | 106.5366 | 0 |  | 107.8366 | 107.8366
2026-09-10 01:30 | 106.8259 | 0 |  | 108.1259 | 108.1259
2026-09-10 01:45 | 106.4985 | 0 |  | 107.7985 | 107.7985
2026-09-10 02:00 | 106.1427 | 0 |  | 107.4427 | 107.4427
2026-09-10 02:15 | 105.3442 | 0 |  | 106.6442 | 106.6442
2026-09-10 02:30 | 105.4356 | 0 |  | 106.7356 | 106.7356
2026-09-10 02:45 | 106.766 | 0 |  | 108.066 | 108.066
2026-09-10 03:00 | 106.9153 | 0 |  | 108.2153 | 108.2153
2026-09-10 03:15 | 106.7134 | 0 |  | 108.0134 | 108.0134
2026-09-10 03:30 | 106.024 | 0 |  | 107.324 | 107.324
2026-09-10 03:45 | 105.7405 | 0 |  | 107.0405 | 107.0405
2026-09-10 04:00 | 104.1821 | 0 |  | 105.4821 | 105.4821
2026-09-10 04:15 | 102.9652 | 0 |  | 104.2652 | 104.2652
2026-09-10 04:30 | 99.3829 | 0 |  | 100.6829 | 100.6829
2026-09-10 04:45 | 99.2534 | 0 |  | 100.5534 | 100.5534
2026-09-10 05:00 | 99.251 | 0 |  | 100.551 | 100.551
2026-09-10 05:15 | 94.8992 | 0 |  | 96.1992 | 96.1992
2026-09-10 05:30 | 92.7167 | 0 |  | 94.0167 | 94.0167
2026-09-10 05:45 | 86.5453 | 0 |  | 87.8453 | 87.8453
2026-09-10 06:00 | 84.8037 | 0 |  | 86.1037 | 86.1037
2026-09-10 06:15 | 89.5657 | 0 |  | 90.8657 | 90.8657
2026-09-10 06:30 | 86.3193 | 0 |  | 87.6193 | 87.6193
2026-09-10 06:45 | 88.8163 | 0 |  | 90.1163 | 90.1163
2026-09-10 07:00 | 92.5202 | 0 |  | 93.8202 | 93.8202
2026-09-10 07:15 | 84.012 | 0 |  | 85.312 | 85.312
2026-09-10 07:30 | 84.3172 | 0 |  | 85.6172 | 85.6172
2026-09-10 07:45 | 87.4814 | 0 |  | 88.7814 | 88.7814
2026-09-10 08:00 | 84.496 | 0 |  | 85.796 | 85.796
2026-09-10 08:15 | 87.0647 | 0 |  | 88.3647 | 88.3647
2026-09-10 08:30 | 81.7591 | 0 |  | 83.0591 | 83.0591
2026-09-10 08:45 | 82.4457 | 0 |  | 83.7457 | 83.7457
2026-09-10 09:00 | 84.5008 | 0 |  | 85.8008 | 85.8008
2026-09-10 09:15 | 76.7587 | 0 |  | 78.0587 | 78.0587
2026-09-10 09:30 | 76.1238 | 0 |  | 77.4238 | 77.4238
2026-09-10 09:45 | 77.0973 | 0 |  | 78.3973 | 78.3973
2026-09-10 10:00 | 77.7472 | 0 |  | 79.0472 | 79.0472
2026-09-10 10:15 | 79.0246 | 0 |  | 80.3246 | 80.3246
2026-09-10 10:30 | 79.9511 | 0 |  | 81.2511 | 81.2511
2026-09-10 10:45 | 77.1588 | 0 |  | 78.4588 | 78.4588
2026-09-10 11:00 | 75.7309 | 0 |  | 77.0309 | 77.0309
2026-09-10 11:15 | 77.0881 | 0 |  | 78.3881 | 78.3881
2026-09-10 11:30 | 83.3818 | 0 |  | 84.6818 | 84.6818
2026-09-10 11:45 | 82.186 | 0 |  | 83.486 | 83.486
2026-09-10 12:00 | 78.6864 | 0 |  | 79.9864 | 79.9864
2026-09-10 12:15 | 85.1827 | 0 |  | 86.4827 | 86.4827
2026-09-10 12:30 | 81.7792 | 0 |  | 83.0792 | 83.0792
2026-09-10 12:45 | 85.1969 | 0 |  | 86.4969 | 86.4969
2026-09-10 13:00 | 86.4216 | 0 |  | 87.7216 | 87.7216
2026-09-10 13:15 | 80.4715 | 0 |  | 81.7715 | 81.7715
2026-09-10 13:30 | 85.423 | 0 |  | 86.723 | 86.723
2026-09-10 13:45 | 87.4638 | 0 |  | 88.7638 | 88.7638
2026-09-10 14:00 | 89.0719 | 0 |  | 90.3719 | 90.3719
2026-09-10 14:15 | 86.1847 | 0 |  | 87.4847 | 87.4847
2026-09-10 14:30 | 89.4723 | 0 |  | 90.7723 | 90.7723
2026-09-10 14:45 | 86.1731 | 0 |  | 87.4731 | 87.4731
2026-09-10 15:00 | 92.5012 | 0 |  | 93.8012 | 93.8012
2026-09-10 15:15 | 92.7514 | 0 |  | 94.0514 | 94.0514
2026-09-10 15:30 | 89.6409 | 0 |  | 90.9409 | 90.9409
2026-09-10 15:45 | 88.5294 | 0 |  | 89.8294 | 89.8294
2026-09-10 16:00 | 86.5045 | 0 |  | 87.8045 | 87.8045
2026-09-10 16:15 | 86.8988 | 0 |  | 88.1988 | 88.1988
2026-09-10 16:30 | 85.703 | 0 |  | 87.003 | 87.003
2026-09-10 16:45 | 84.0837 | 0 |  | 85.3837 | 85.3837
2026-09-10 17:00 | 84.8315 | 0 |  | 86.1315 | 86.1315
2026-09-10 17:15 | 83.4784 | 0 |  | 84.7784 | 84.7784
2026-09-10 17:30 | 82.4328 | 0 |  | 83.7328 | 83.7328
2026-09-10 17:45 | 85.2731 | 0 |  | 86.5731 | 86.5731
2026-09-10 18:00 | 83.7007 | 0 |  | 85.0007 | 85.0007
2026-09-10 18:15 | 88.6354 | 0 |  | 89.9354 | 89.9354
2026-09-10 18:30 | 89.0464 | 0 |  | 90.3464 | 90.3464
2026-09-10 18:45 | 93.9057 | 0 |  | 95.2057 | 95.2057
2026-09-10 19:00 | 99.9084 | 0 |  | 101.2084 | 101.2084
2026-09-10 19:15 | 100.0206 | 0 |  | 101.3206 | 101.3206
2026-09-10 19:30 | 100.7337 | 0 |  | 102.0337 | 102.0337
2026-09-10 19:45 | 99.4852 | 0 |  | 100.7852 | 100.7852
2026-09-10 20:00 | 98.6684 | 0 |  | 99.9684 | 99.9684
2026-09-10 20:15 | 104.1794 | 0 |  | 105.4794 | 105.4794
2026-09-10 20:30 | 104.4571 | 0 |  | 105.7571 | 105.7571
2026-09-10 20:45 | 103.9122 | 0 |  | 105.2122 | 105.2122
2026-09-10 21:00 | 105.7864 | 0 |  | 107.0864 | 107.0864
2026-09-10 21:15 | 101.9734 | 0 |  | 103.2734 | 103.2734
2026-09-10 21:30 | 102.4734 | 0 |  | 103.7734 | 103.7734
2026-09-10 21:45 | 106.4802 | 0 |  | 107.7802 | 107.7802
2026-09-10 22:00 | 106.0519 | 0 |  | 107.3519 | 107.3519
2026-09-10 22:15 | 98.7147 | 0 |  | 100.0147 | 100.0147
2026-09-10 22:30 | 97.7286 | 0 |  | 99.0286 | 99.0286
2026-09-10 22:45 | 96.5264 | 0 |  | 97.8264 | 97.8264
2026-09-10 23:00 | 100.6858 | 0 |  | 101.9858 | 101.9858
2026-09-10 23:15 | 101.8207 | 0 |  | 103.1207 | 103.1207
2026-09-10 23:30 | 101.3935 | 0 |  | 102.6935 | 102.6935
2026-09-10 23:45 | 102.8524 | 0 |  | 104.1524 | 104.1524
2026-09-11 | 102.9139 | 0 |  | 104.2139 | 104.2139
2026-09-11 00:15 | 104.3513 | 0 |  | 105.6513 | 105.6513
2026-09-11 00:30 | 104.1158 | 0 |  | 105.4158 | 105.4158
2026-09-11 00:45 | 104.9469 | 0 |  | 106.2469 | 106.2469
2026-09-11 01:00 | 104.7184 | 0 |  | 106.0184 | 106.0184
2026-09-11 01:15 | 105.1304 | 0 |  | 106.4304 | 106.4304
2026-09-11 01:30 | 105.8616 | 0 |  | 107.1616 | 107.1616
2026-09-11 01:45 | 105.9132 | 0 |  | 107.2132 | 107.2132
2026-09-11 02:00 | 106.1277 | 0 |  | 107.4277 | 107.4277
2026-09-11 02:15 | 106.0162 | 0 |  | 107.3162 | 107.3162
2026-09-11 02:30 | 106.1858 | 0 |  | 107.4858 | 107.4858
2026-09-11 02:45 | 105.7779 | 0 |  | 107.0779 | 107.0779
2026-09-11 03:00 | 105.6953 | 0 |  | 106.9953 | 106.9953
2026-09-11 03:15 | 106.0036 | 0 |  | 107.3036 | 107.3036
2026-09-11 03:30 | 105.2942 | 0 |  | 106.5942 | 106.5942
2026-09-11 03:45 | 105.5597 | 0 |  | 106.8597 | 106.8597
2026-09-11 04:00 | 103.6817 | 0 |  | 104.9817 | 104.9817
2026-09-11 04:15 | 102.25 | 0 |  | 103.55 | 103.55
2026-09-11 04:30 | 101.2286 | 0 |  | 102.5286 | 102.5286
2026-09-11 04:45 | 97.561 | 0 |  | 98.861 | 98.861
2026-09-11 05:00 | 96.7589 | 0 |  | 98.0589 | 98.0589
2026-09-11 05:15 | 92.2983 | 0 |  | 93.5983 | 93.5983
2026-09-11 05:30 | 91.4108 | 0 |  | 92.7108 | 92.7108
2026-09-11 05:45 | 89.2466 | 0 |  | 90.5466 | 90.5466
2026-09-11 06:00 | 87.5025 | 0 |  | 88.8025 | 88.8025
2026-09-11 06:15 | 83.3397 | 0 |  | 84.6397 | 84.6397
2026-09-11 06:30 | 80.0035 | 0 |  | 81.3035 | 81.3035
2026-09-11 06:45 | 85.0124 | 0 |  | 86.3124 | 86.3124
2026-09-11 07:00 | 83.1412 | 0 |  | 84.4412 | 84.4412
2026-09-11 07:15 | 89.6691 | 0 |  | 90.9691 | 90.9691
2026-09-11 07:30 | 23.3396 | 0 |  | 24.6396 | 24.6396
2026-09-11 07:45 | 3.9278 | 0 |  | 5.2278 | 5.2278
2026-09-11 08:00 | 22.6693 | 0 |  | 23.9693 | 23.9693
2026-09-11 08:15 | 57.7563 | 0 |  | 59.0563 | 59.0563
2026-09-11 08:30 | 66.3654 | 0 |  | 67.6654 | 67.6654
2026-09-11 08:45 | 64.9613 | 0 |  | 66.2613 | 66.2613
2026-09-11 09:00 | 68.7356 | 0 |  | 70.0356 | 70.0356
2026-09-11 09:15 | 69.6442 | 0 |  | 70.9442 | 70.9442
2026-09-11 09:30 | 62.7254 | 0 |  | 64.0254 | 64.0254
2026-09-11 09:45 | 63.2797 | 0 |  | 64.5797 | 64.5797
2026-09-11 10:00 | 66.8467 | 0 |  | 68.1467 | 68.1467
2026-09-11 10:15 | 63.8974 | 0 |  | 65.1974 | 65.1974
2026-09-11 10:30 | 62.5557 | 0 |  | 63.8557 | 63.8557
2026-09-11 10:45 | 66.9392 | 0 |  | 68.2392 | 68.2392
2026-09-11 11:00 | 65.7264 | 0 |  | 67.0264 | 67.0264
2026-09-11 11:15 | 66.9864 | 0 |  | 68.2864 | 68.2864
2026-09-11 11:30 | 65.8953 | 0 |  | 67.1953 | 67.1953
2026-09-11 11:45 | 68.947 | 0 |  | 70.247 | 70.247
2026-09-11 12:00 | 67.5014 | 0 |  | 68.8014 | 68.8014
2026-09-11 12:15 | 67.0041 | 0 |  | 68.3041 | 68.3041
2026-09-11 12:30 | 70.6054 | 0 |  | 71.9054 | 71.9054
2026-09-11 12:45 | 67.4154 | 0 |  | 68.7154 | 68.7154
2026-09-11 13:00 | 70.7468 | 0 |  | 72.0468 | 72.0468
2026-09-11 13:15 | 66.5969 | 0 |  | 67.8969 | 67.8969
2026-09-11 13:30 | 64.8583 | 0 |  | 66.1583 | 66.1583
2026-09-11 13:45 | 65.5398 | 0 |  | 66.8398 | 66.8398
2026-09-11 14:00 | 69.7777 | 0 |  | 71.0777 | 71.0777
2026-09-11 14:15 | 69.7835 | 0 |  | 71.0835 | 71.0835
2026-09-11 14:30 | 71.0619 | 0 |  | 72.3619 | 72.3619
2026-09-11 14:45 | 72.2676 | 0 |  | 73.5676 | 73.5676
2026-09-11 15:00 | 68.4086 | 0 |  | 69.7086 | 69.7086
2026-09-11 15:15 | 66.4575 | 0 |  | 67.7575 | 67.7575
2026-09-11 15:30 | 71.0255 | 0 |  | 72.3255 | 72.3255
2026-09-11 15:45 | 71.0276 | 0 |  | 72.3276 | 72.3276
2026-09-11 16:00 | 72.6255 | 0 |  | 73.9255 | 73.9255
2026-09-11 16:15 | 73.2152 | 0 |  | 74.5152 | 74.5152
2026-09-11 16:30 | 70.2584 | 0 |  | 71.5584 | 71.5584
2026-09-11 16:45 | 64.2641 | 0 |  | 65.5641 | 65.5641
2026-09-11 17:00 | 70.1007 | 0 |  | 71.4007 | 71.4007
2026-09-11 17:15 | 64.9691 | 0 |  | 66.2691 | 66.2691
2026-09-11 17:30 | 63.7784 | 0 |  | 65.0784 | 65.0784
2026-09-11 17:45 | 69.533 | 0 |  | 70.833 | 70.833
2026-09-11 18:00 | 70.7489 | 0 |  | 72.0489 | 72.0489
2026-09-11 18:15 | 71.8039 | 0 |  | 73.1039 | 73.1039
2026-09-11 18:30 | 72.6581 | 0 |  | 73.9581 | 73.9581
2026-09-11 18:45 | 70.1656 | 0 |  | 71.4656 | 71.4656
2026-09-11 19:00 | 71.3862 | 0 |  | 72.6862 | 72.6862
2026-09-11 19:15 | 74.6136 | 0 |  | 75.9136 | 75.9136
2026-09-11 19:30 | 86.3846 | 0 |  | 87.6846 | 87.6846
2026-09-11 19:45 | 98.2544 | 0 |  | 99.5544 | 99.5544
2026-09-11 20:00 | 101.0536 | 0 |  | 102.3536 | 102.3536
2026-09-11 20:15 | 96.8625 | 0 |  | 98.1625 | 98.1625
2026-09-11 20:30 | 100.7436 | 0 |  | 102.0436 | 102.0436
2026-09-11 20:45 | 97.9329 | 0 |  | 99.2329 | 99.2329
2026-09-11 21:00 | 98.0756 | 0 |  | 99.3756 | 99.3756
2026-09-11 21:15 | 99.5573 | 0 |  | 100.8573 | 100.8573
2026-09-11 21:30 | 101.3333 | 0 |  | 102.6333 | 102.6333
2026-09-11 21:45 | 105.8357 | 0 |  | 107.1357 | 107.1357
2026-09-11 22:00 | 105.3429 | 0 |  | 106.6429 | 106.6429
2026-09-11 22:15 | 106.1851 | 0 |  | 107.4851 | 107.4851
2026-09-11 22:30 | 108.9469 | 0 |  | 110.2469 | 110.2469
2026-09-11 22:45 | 107.5499 | 0 |  | 108.8499 | 108.8499
2026-09-11 23:00 | 98.3625 | 0 |  | 99.6625 | 99.6625
2026-09-11 23:15 | 75.8107 | 0 |  | 77.1107 | 77.1107
2026-09-11 23:30 | 66.1659 | 0 |  | 67.4659 | 67.4659
2026-09-11 23:45 | 63.3039 | 0 |  | 64.6039 | 64.6039
2026-09-12 | 63.3736 | 0 |  | 64.6736 | 64.6736
2026-09-12 00:15 | 66.2329 | 0 |  | 67.5329 | 67.5329
2026-09-12 00:30 | 71.0181 | 0 |  | 72.3181 | 72.3181
2026-09-12 00:45 | 65.6441 | 0 |  | 66.9441 | 66.9441
2026-09-12 01:00 | 67.6435 | 0 |  | 68.9435 | 68.9435
2026-09-12 01:15 | 71.3478 | 0 |  | 72.6478 | 72.6478
2026-09-12 01:30 | 66.1707 | 0 |  | 67.4707 | 67.4707
2026-09-12 01:45 | 70.9005 | 0 |  | 72.2005 | 72.2005
2026-09-12 02:00 | 71.7169 | 0 |  | 73.0169 | 73.0169
2026-09-12 02:15 | 66.7162 | 0 |  | 68.0162 | 68.0162
2026-09-12 02:30 | 71.4008 | 0 |  | 72.7008 | 72.7008
2026-09-12 02:45 | 73.2254 | 0 |  | 74.5254 | 74.5254
2026-09-12 03:00 | 71.1754 | 0 |  | 72.4754 | 72.4754
2026-09-12 03:15 | 70.4059 | 0 |  | 71.7059 | 71.7059
2026-09-12 03:30 | 66.569 | 0 |  | 67.869 | 67.869
2026-09-12 03:45 | 70.653 | 0 |  | 71.953 | 71.953
2026-09-12 04:00 | 69.0106 | 0 |  | 70.3106 | 70.3106
2026-09-12 04:15 | 68.2366 | 0 |  | 69.5366 | 69.5366
2026-09-12 04:30 | 65.0955 | 0 |  | 66.3955 | 66.3955
2026-09-12 04:45 | 71.3906 | 0 |  | 72.6906 | 72.6906
2026-09-12 05:00 | 67.6227 | 0 |  | 68.9227 | 68.9227
2026-09-12 05:15 | 72.6432 | 0 |  | 73.9432 | 73.9432
2026-09-12 05:30 | 71.3634 | 0 |  | 72.6634 | 72.6634
2026-09-12 05:45 | 70.7312 | 0 |  | 72.0312 | 72.0312
2026-09-12 06:00 | 69.6696 | 0 |  | 70.9696 | 70.9696
2026-09-12 06:15 | 65.7611 | 0 |  | 67.0611 | 67.0611
2026-09-12 06:30 | 70.6537 | 0 |  | 71.9537 | 71.9537
2026-09-12 06:45 | 68.672 | 0 |  | 69.972 | 69.972
2026-09-12 07:00 | 69.0401 | 0 |  | 70.3401 | 70.3401
2026-09-12 07:15 | 62.9137 | 0 |  | 64.2137 | 64.2137
2026-09-12 07:30 | 69.0619 | 0 |  | 70.3619 | 70.3619
2026-09-12 07:45 | 69.378 | 0 |  | 70.678 | 70.678
2026-09-12 08:00 | 65.5214 | 0 |  | 66.8214 | 66.8214
2026-09-12 08:15 | 58.1533 | 0 |  | 59.4533 | 59.4533
2026-09-12 08:30 | 64.6737 | 0 |  | 65.9737 | 65.9737
2026-09-12 08:45 | 61.4028 | 0 |  | 62.7028 | 62.7028
2026-09-12 09:00 | 63.7899 | 0 |  | 65.0899 | 65.0899
2026-09-12 09:15 | 62.1812 | 0 |  | 63.4812 | 63.4812
2026-09-12 09:30 | 65.8086 | 0 |  | 67.1086 | 67.1086
2026-09-12 09:45 | 64.8651 | 0 |  | 66.1651 | 66.1651
2026-09-12 10:00 | 65.1615 | 0 |  | 66.4615 | 66.4615
2026-09-12 10:15 | 68.2179 | 0 |  | 69.5179 | 69.5179
2026-09-12 10:30 | 66.3661 | 0 |  | 67.6661 | 67.6661
2026-09-12 10:45 | 65.2349 | 0 |  | 66.5349 | 66.5349
2026-09-12 11:00 | 67.7274 | 0 |  | 69.0274 | 69.0274
2026-09-12 11:15 | 67.6785 | 0 |  | 68.9785 | 68.9785
2026-09-12 11:30 | 66.6968 | 0 |  | 67.9968 | 67.9968
2026-09-12 11:45 | 66.413 | 0 |  | 67.713 | 67.713
2026-09-12 12:00 | 65.7373 | 0 |  | 67.0373 | 67.0373
2026-09-12 12:15 | 66.5615 | 0 |  | 67.8615 | 67.8615
2026-09-12 12:30 | 67.1234 | 0 |  | 68.4234 | 68.4234
2026-09-12 12:45 | 66.8008 | 0 |  | 68.1008 | 68.1008
2026-09-12 13:00 | 66.2417 | 0 |  | 67.5417 | 67.5417
2026-09-12 13:15 | 66.4055 | 0 |  | 67.7055 | 67.7055
2026-09-12 13:30 | 66.8008 | 0 |  | 68.1008 | 68.1008
2026-09-12 13:45 | 65.5333 | 0 |  | 66.8333 | 66.8333
2026-09-12 14:00 | 66.6907 | 0 |  | 67.9907 | 67.9907
2026-09-12 14:15 | 67.5442 | 0 |  | 68.8442 | 68.8442
2026-09-12 14:30 | 66.1965 | 0 |  | 67.4965 | 67.4965
2026-09-12 14:45 | 65.8141 | 0 |  | 67.1141 | 67.1141
2026-09-12 15:00 | 69.2261 | 0 |  | 70.5261 | 70.5261
2026-09-12 15:15 | 61.8154 | 0 |  | 63.1154 | 63.1154
2026-09-12 15:30 | 65.0466 | 0 |  | 66.3466 | 66.3466
2026-09-12 15:45 | 67.7971 | 0 |  | 69.0971 | 69.0971
2026-09-12 16:00 | 62.9762 | 0 |  | 64.2762 | 64.2762
2026-09-12 16:15 | 69.0089 | 0 |  | 70.3089 | 70.3089
2026-09-12 16:30 | 65.8311 | 0 |  | 67.1311 | 67.1311
2026-09-12 16:45 | 72.5102 | 0 |  | 73.8102 | 73.8102
2026-09-12 17:00 | 74.3009 | 0 |  | 75.6009 | 75.6009
2026-09-12 17:15 | 71.3753 | 0 |  | 72.6753 | 72.6753
2026-09-12 17:30 | 65.3868 | 0 |  | 66.6868 | 66.6868
2026-09-12 17:45 | 63.2277 | 0 |  | 64.5277 | 64.5277
2026-09-12 18:00 | 71.2737 | 0 |  | 72.5737 | 72.5737
2026-09-12 18:15 | 70.548 | 0 |  | 71.848 | 71.848
2026-09-12 18:30 | 73.5602 | 0 |  | 74.8602 | 74.8602
2026-09-12 18:45 | 74.2679 | 0 |  | 75.5679 | 75.5679
2026-09-12 19:00 | 74.0585 | 0 |  | 75.3585 | 75.3585
2026-09-12 19:15 | 66.5524 | 0 |  | 67.8524 | 67.8524
2026-09-12 19:30 | 67.6424 | 0 |  | 68.9424 | 68.9424
2026-09-12 19:45 | 66.2131 | 0 |  | 67.5131 | 67.5131
2026-09-12 20:00 | 71.0402 | 0 |  | 72.3402 | 72.3402
2026-09-12 20:15 | 68.4134 | 0 |  | 69.7134 | 69.7134
2026-09-12 20:30 | 69.482 | 0 |  | 70.782 | 70.782
2026-09-12 20:45 | 63.7814 | 0 |  | 65.0814 | 65.0814
2026-09-12 21:00 | 63.225 | 0 |  | 64.525 | 64.525
2026-09-12 21:15 | 63.518 | 0 |  | 64.818 | 64.818
2026-09-12 21:30 | 63.501 | 0 |  | 64.801 | 64.801
2026-09-12 21:45 | 71.2478 | 0 |  | 72.5478 | 72.5478
2026-09-12 22:00 | 67.1224 | 0 |  | 68.4224 | 68.4224
2026-09-12 22:15 | 66.1819 | 0 |  | 67.4819 | 67.4819
2026-09-12 22:30 | 71.2101 | 0 |  | 72.5101 | 72.5101
2026-09-12 22:45 | 70.1744 | 0 |  | 71.4744 | 71.4744
2026-09-12 23:00 | 71.3848 | 0 |  | 72.6848 | 72.6848
2026-09-12 23:15 | 70.2777 | 0 |  | 71.5777 | 71.5777
2026-09-12 23:30 | 67.8202 | 0 |  | 69.1202 | 69.1202
2026-09-12 23:45 | 71.3501 | 0 |  | 72.6501 | 72.6501
2026-09-13 | 68.1323 | 0 |  | 69.4323 | 69.4323
2026-09-13 00:15 | 72.2672 | 0 |  | 73.5672 | 73.5672
2026-09-13 00:30 | 66.6068 | 0 |  | 67.9068 | 67.9068
2026-09-13 00:45 | 69.5503 | 0 |  | 70.8503 | 70.8503
2026-09-13 01:00 | 74.2917 | 0 |  | 75.5917 | 75.5917
2026-09-13 01:15 | 66.9997 | 0 |  | 68.2997 | 68.2997
2026-09-13 01:30 | 64.7216 | 0 |  | 66.0216 | 66.0216
2026-09-13 01:45 | 66.8804 | 0 |  | 68.1804 | 68.1804
2026-09-13 02:00 | 73.3243 | 0 |  | 74.6243 | 74.6243
2026-09-13 02:15 | 74.4902 | 0 |  | 75.7902 | 75.7902
2026-09-13 02:30 | 70.703 | 0 |  | 72.003 | 72.003
2026-09-13 02:45 | 67.6751 | 0 |  | 68.9751 | 68.9751
2026-09-13 03:00 | 68.4868 | 0 |  | 69.7868 | 69.7868
2026-09-13 03:15 | 66.2702 | 0 |  | 67.5702 | 67.5702
2026-09-13 03:30 | 65.7709 | 0 |  | 67.0709 | 67.0709
2026-09-13 03:45 | 66.5361 | 0 |  | 67.8361 | 67.8361
2026-09-13 04:00 | 66.2872 | 0 |  | 67.5872 | 67.5872
2026-09-13 04:15 | 65.9694 | 0 |  | 67.2694 | 67.2694
2026-09-13 04:30 | 66.3212 | 0 |  | 67.6212 | 67.6212
2026-09-13 04:45 | 71.8705 | 0 |  | 73.1705 | 73.1705
2026-09-13 05:00 | 69.4018 | 0 |  | 70.7018 | 70.7018
2026-09-13 05:15 | 66.7407 | 0 |  | 68.0407 | 68.0407
2026-09-13 05:30 | 66.242 | 0 |  | 67.542 | 67.542
2026-09-13 05:45 | 63.9925 | 0 |  | 65.2925 | 65.2925
2026-09-13 06:00 | 63.588 | 0 |  | 64.888 | 64.888
2026-09-13 06:15 | 70.8559 | 0 |  | 72.1559 | 72.1559
2026-09-13 06:30 | 72.3937 | 0 |  | 73.6937 | 73.6937
2026-09-13 06:45 | 71.43 | 0 |  | 72.73 | 72.73
2026-09-13 07:00 | 72.4633 | 0 |  | 73.7633 | 73.7633
2026-09-13 07:15 | 68.0095 | 0 |  | 69.3095 | 69.3095
2026-09-13 07:30 | 69.617 | 0 |  | 70.917 | 70.917
2026-09-13 07:45 | 69.5147 | 0 |  | 70.8147 | 70.8147
2026-09-13 08:00 | 64.2573 | 0 |  | 65.5573 | 65.5573
2026-09-13 08:15 | 63.8872 | 0 |  | 65.1872 | 65.1872
2026-09-13 08:30 | 61.3786 | 0 |  | 62.6786 | 62.6786
2026-09-13 08:45 | 69.3756 | 0 |  | 70.6756 | 70.6756
2026-09-13 09:00 | 67.0704 | 0 |  | 68.3704 | 68.3704
2026-09-13 09:15 | 68.3698 | 0 |  | 69.6698 | 69.6698
2026-09-13 09:30 | 67.0085 | 0 |  | 68.3085 | 68.3085
2026-09-13 09:45 | 66.4422 | 0 |  | 67.7422 | 67.7422
2026-09-13 10:00 | 65.8814 | 0 |  | 67.1814 | 67.1814
2026-09-13 10:15 | 70.4538 | 0 |  | 71.7538 | 71.7538
2026-09-13 10:30 | 71.7441 | 0 |  | 73.0441 | 73.0441
2026-09-13 10:45 | 67.639 | 0 |  | 68.939 | 68.939
2026-09-13 11:00 | 67.2172 | 0 |  | 68.5172 | 68.5172
2026-09-13 11:15 | 67.238 | 0 |  | 68.538 | 68.538
2026-09-13 11:30 | 67.9507 | 0 |  | 69.2507 | 69.2507
2026-09-13 11:45 | 68.8376 | 0 |  | 70.1376 | 70.1376
2026-09-13 12:00 | 67.0337 | 0 |  | 68.3337 | 68.3337
2026-09-13 12:15 | 66.0649 | 0 |  | 67.3649 | 67.3649
2026-09-13 12:30 | 66.5496 | 0 |  | 67.8496 | 67.8496
2026-09-13 12:45 | 65.8627 | 0 |  | 67.1627 | 67.1627
2026-09-13 13:00 | 67.7016 | 0 |  | 69.0016 | 69.0016
2026-09-13 13:15 | 67.7944 | 0 |  | 69.0944 | 69.0944
2026-09-13 13:30 | 67.5262 | 0 |  | 68.8262 | 68.8262
2026-09-13 13:45 | 66.3382 | 0 |  | 67.6382 | 67.6382
2026-09-13 14:00 | 63.2107 | 0 |  | 64.5107 | 64.5107
2026-09-13 14:15 | 64.9772 | 0 |  | 66.2772 | 66.2772
2026-09-13 14:30 | 68.4144 | 0 |  | 69.7144 | 69.7144
2026-09-13 14:45 | 67.9912 | 0 |  | 69.2912 | 69.2912
2026-09-13 15:00 | 71.1435 | 0 |  | 72.4435 | 72.4435
2026-09-13 15:15 | 67.8308 | 0 |  | 69.1308 | 69.1308
2026-09-13 15:30 | 69.8342 | 0 |  | 71.1342 | 71.1342
2026-09-13 15:45 | 70.7016 | 0 |  | 72.0016 | 72.0016
2026-09-13 16:00 | 64.9259 | 0 |  | 66.2259 | 66.2259
2026-09-13 16:15 | 64.2842 | 0 |  | 65.5842 | 65.5842
2026-09-13 16:30 | 69.4824 | 0 |  | 70.7824 | 70.7824
2026-09-13 16:45 | 73.8315 | 0 |  | 75.1315 | 75.1315
2026-09-13 17:00 | 65.5109 | 0 |  | 66.8109 | 66.8109
2026-09-13 17:15 | 71.2655 | 0 |  | 72.5655 | 72.5655
2026-09-13 17:30 | 71.5232 | 0 |  | 72.8232 | 72.8232
2026-09-13 17:45 | 60.6618 | 2 | 72.4705 | 61.9618 | 72.4705 | pico aislado
2026-09-13 18:00 | 61.5292 | 2 | 72.1177 | 62.8292 | 72.1177 | pico aislado
2026-09-13 18:15 | 70.465 | 0 |  | 71.765 | 71.765
2026-09-13 18:30 | 73.9127 | 0 |  | 75.2127 | 75.2127
2026-09-13 18:45 | 73.4249 | 0 |  | 74.7249 | 74.7249
2026-09-13 19:00 | 72.3621 | 0 |  | 73.6621 | 73.6621
2026-09-13 19:15 | 69.6989 | 0 |  | 70.9989 | 70.9989
2026-09-13 19:30 | 73.1931 | 0 |  | 74.4931 | 74.4931
2026-09-13 19:45 | 65.4116 | 0 |  | 66.7116 | 66.7116
2026-09-13 20:00 | 67.4518 | 0 |  | 68.7518 | 68.7518
2026-09-13 20:15 | 66.9582 | 0 |  | 68.2582 | 68.2582
2026-09-13 20:30 | 73.4698 | 0 |  | 74.7698 | 74.7698
2026-09-13 20:45 | 68.8155 | 0 |  | 70.1155 | 70.1155
2026-09-13 21:00 | 73.2295 | 0 |  | 74.5295 | 74.5295
2026-09-13 21:15 | 66.7689 | 0 |  | 68.0689 | 68.0689
2026-09-13 21:30 | 63.9436 | 0 |  | 65.2436 | 65.2436
2026-09-13 21:45 | 71.8705 | 0 |  | 73.1705 | 73.1705
2026-09-13 22:00 | 72.4933 | 0 |  | 73.7933 | 73.7933
2026-09-13 22:15 | 70.7998 | 0 |  | 72.0998 | 72.0998
2026-09-13 22:30 | 66.5513 | 0 |  | 67.8513 | 67.8513
2026-09-13 22:45 | 65.5126 | 0 |  | 66.8126 | 66.8126
2026-09-13 23:00 | 72.461 | 0 |  | 73.761 | 73.761
2026-09-13 23:15 | 71.3957 | 0 |  | 72.6957 | 72.6957
2026-09-13 23:30 | 67.516 | 0 |  | 68.816 | 68.816
2026-09-13 23:45 | 66.7849 | 0 |  | 68.0849 | 68.0849
2026-09-14 | 67.4579 | 0 |  | 68.7579 | 68.7579
2026-09-14 00:15 | 65.9596 | 0 |  | 67.2596 | 67.2596
2026-09-14 00:30 | 66.8372 | 0 |  | 68.1372 | 68.1372
2026-09-14 00:45 | 66.6822 | 0 |  | 67.9822 | 67.9822
2026-09-14 01:00 | 72.7839 | 0 |  | 74.0839 | 74.0839
2026-09-14 01:15 | 71.4657 | 0 |  | 72.7657 | 72.7657
2026-09-14 01:30 | 65.9018 | 0 |  | 67.2018 | 67.2018
2026-09-14 01:45 | 64.5231 | 0 |  | 65.8231 | 65.8231
2026-09-14 02:00 | 63.9806 | 0 |  | 65.2806 | 65.2806
2026-09-14 02:15 | 64.8069 | 0 |  | 66.1069 | 66.1069
2026-09-14 02:30 | 64.5462 | 0 |  | 65.8462 | 65.8462
2026-09-14 02:45 | 71.497 | 0 |  | 72.797 | 72.797
2026-09-14 03:00 | 73.4066 | 0 |  | 74.7066 | 74.7066
2026-09-14 03:15 | 70.3573 | 0 |  | 71.6573 | 71.6573
2026-09-14 03:30 | 68.773 | 0 |  | 70.073 | 70.073
2026-09-14 03:45 | 71.0599 | 0 |  | 72.3599 | 72.3599
2026-09-14 04:00 | 67.6129 | 0 |  | 68.9129 | 68.9129
2026-09-14 04:15 | 68.9909 | 0 |  | 70.2909 | 70.2909
2026-09-14 04:30 | 66.704 | 0 |  | 68.004 | 68.004
2026-09-14 04:45 | 69.1469 | 0 |  | 70.4469 | 70.4469
2026-09-14 05:00 | 65.6975 | 0 |  | 66.9975 | 66.9975
2026-09-14 05:15 | 63.4116 | 0 |  | 64.7116 | 64.7116
2026-09-14 05:30 | 68.1421 | 0 |  | 69.4421 | 69.4421
2026-09-14 05:45 | 67.533 | 0 |  | 68.833 | 68.833
2026-09-14 06:00 | 68.6894 | 0 |  | 69.9894 | 69.9894
2026-09-14 06:15 | 68.1523 | 0 |  | 69.4523 | 69.4523
2026-09-14 06:30 | 69.2601 | 0 |  | 70.5601 | 70.5601
2026-09-14 06:45 | 69.1662 | 0 |  | 70.4662 | 70.4662
2026-09-14 07:00 | 63.5398 | 0 |  | 64.8398 | 64.8398
2026-09-14 07:15 | 65.9966 | 0 |  | 67.2966 | 67.2966
2026-09-14 07:30 | 69.3379 | 0 |  | 70.6379 | 70.6379
2026-09-14 07:45 | 71.826 | 0 |  | 73.126 | 73.126
2026-09-14 08:00 | 73.5157 | 0 |  | 74.8157 | 74.8157
2026-09-14 08:15 | 66.4548 | 0 |  | 67.7548 | 67.7548
2026-09-14 08:30 | 71.5894 | 0 |  | 72.8894 | 72.8894
2026-09-14 08:45 | 70.3043 | 0 |  | 71.6043 | 71.6043
2026-09-14 09:00 | 64.5224 | 0 |  | 65.8224 | 65.8224
2026-09-14 09:15 | 66.8114 | 0 |  | 68.1114 | 68.1114
2026-09-14 09:30 | 72.4783 | 0 |  | 73.7783 | 73.7783
2026-09-14 09:45 | 65.5245 | 0 |  | 66.8245 | 66.8245
2026-09-14 10:00 | 67.8274 | 0 |  | 69.1274 | 69.1274
2026-09-14 10:15 | 68.4011 | 0 |  | 69.7011 | 69.7011
2026-09-14 10:30 | 72.4273 | 0 |  | 73.7273 | 73.7273
2026-09-14 10:45 | 72.4538 | 0 |  | 73.7538 | 73.7538
2026-09-14 11:00 | 72.2512 | 0 |  | 73.5512 | 73.5512
2026-09-14 11:15 | 70.8933 | 0 |  | 72.1933 | 72.1933
2026-09-14 11:30 | 67.1244 | 0 |  | 68.4244 | 68.4244
2026-09-14 11:45 | 68.4538 | 0 |  | 69.7538 | 69.7538
2026-09-14 12:00 | 65.4932 | 0 |  | 66.7932 | 66.7932
2026-09-14 12:15 | 63.0224 | 0 |  | 64.3224 | 64.3224
2026-09-14 12:30 | 70.6319 | 0 |  | 71.9319 | 71.9319
2026-09-14 12:45 | 72.8933 | 0 |  | 74.1933 | 74.1933
2026-09-14 13:00 | 74.0191 | 0 |  | 75.3191 | 75.3191
2026-09-14 13:15 | 73.3308 | 0 |  | 74.6308 | 74.6308
2026-09-14 13:30 | 67.8756 | 0 |  | 69.1756 | 69.1756
2026-09-14 13:45 | 69.1503 | 0 |  | 70.4503 | 70.4503
2026-09-14 14:00 | 72.6173 | 0 |  | 73.9173 | 73.9173
2026-09-14 14:15 | 73.5113 | 0 |  | 74.8113 | 74.8113
2026-09-14 14:30 | 65.3491 | 0 |  | 66.6491 | 66.6491
2026-09-14 14:45 | 65.2791 | 0 |  | 66.5791 | 66.5791
2026-09-14 15:00 | 65.8369 | 0 |  | 67.1369 | 67.1369
2026-09-14 15:15 | 64.0857 | 0 |  | 65.3857 | 65.3857
2026-09-14 15:30 | 65.086 | 0 |  | 66.386 | 66.386
2026-09-14 15:45 | 70.6527 | 0 |  | 71.9527 | 71.9527
2026-09-14 16:00 | 65.6706 | 0 |  | 66.9706 | 66.9706
2026-09-14 16:15 | 70.6707 | 0 |  | 71.9707 | 71.9707
2026-09-14 16:30 | 67.6537 | 0 |  | 68.9537 | 68.9537
2026-09-14 16:45 | 63.4143 | 0 |  | 64.7143 | 64.7143
2026-09-14 17:00 | 66.3454 | 0 |  | 67.6454 | 67.6454
2026-09-14 17:15 | 65.9528 | 0 |  | 67.2528 | 67.2528
2026-09-14 17:30 | 68.6214 | 0 |  | 69.9214 | 69.9214
2026-09-14 17:45 | 69.0204 | 0 |  | 70.3204 | 70.3204
2026-09-14 18:00 | 64.3484 | 0 |  | 65.6484 | 65.6484
2026-09-14 18:15 | 70.4361 | 0 |  | 71.7361 | 71.7361
2026-09-14 18:30 | 72.8155 | 0 |  | 74.1155 | 74.1155
2026-09-14 18:45 | 74.6078 | 0 |  | 75.9078 | 75.9078
2026-09-14 19:00 | 70.0537 | 0 |  | 71.3537 | 71.3537
2026-09-14 19:15 | 64.1033 | 0 |  | 65.4033 | 65.4033
2026-09-14 19:30 | 69.7842 | 0 |  | 71.0842 | 71.0842
2026-09-14 19:45 | 65.7291 | 0 |  | 67.0291 | 67.0291
2026-09-14 20:00 | 63.3287 | 0 |  | 64.6287 | 64.6287
2026-09-14 20:15 | 63.0075 | 0 |  | 64.3075 | 64.3075
2026-09-14 20:30 | 65.7954 | 0 |  | 67.0954 | 67.0954
2026-09-14 20:45 | 73.3981 | 2 | 68.0759 | 74.6981 | 68.0759 | pico aislado
2026-09-14 21:00 | 67.7563 | 0 |  | 69.0563 | 69.0563
2026-09-14 21:15 | 64.5316 | 0 |  | 65.8316 | 65.8316
2026-09-14 21:30 | 63.0823 | 0 |  | 64.3823 | 64.3823
2026-09-14 21:45 | 63.7393 | 0 |  | 65.0393 | 65.0393
2026-09-14 22:00 | 63.4232 | 0 |  | 64.7232 | 64.7232
2026-09-14 22:15 | 69.4246 | 0 |  | 70.7246 | 70.7246
2026-09-14 22:30 | 66.4698 | 0 |  | 67.7698 | 67.7698
2026-09-14 22:45 | 69.6017 | 0 |  | 70.9017 | 70.9017
2026-09-14 23:00 | 67.5242 | 0 |  | 68.8242 | 68.8242
2026-09-14 23:15 | 71.1326 | 0 |  | 72.4326 | 72.4326
2026-09-14 23:30 | 73.2645 | 0 |  | 74.5645 | 74.5645
2026-09-14 23:45 | 67.8131 | 0 |  | 69.1131 | 69.1131
2026-09-15 | 72.3345 | 0 |  | 73.6345 | 73.6345
2026-09-15 00:15 | 73.962 | 0 |  | 75.262 | 75.262
2026-09-15 00:30 | 74.4885 | 0 |  | 75.7885 | 75.7885
2026-09-15 00:45 | 67.3409 | 0 |  | 68.6409 | 68.6409
2026-09-15 01:00 | 65.6407 | 0 |  | 66.9407 | 66.9407
2026-09-15 01:15 | 65.8651 | 0 |  | 67.1651 | 67.1651
2026-09-15 01:30 | 67.9089 | 0 |  | 69.2089 | 69.2089
2026-09-15 01:45 | 67.6809 | 0 |  | 68.9809 | 68.9809
2026-09-15 02:00 | 67.3301 | 0 |  | 68.6301 | 68.6301
2026-09-15 02:15 | 68.9667 | 0 |  | 70.2667 | 70.2667
2026-09-15 02:30 | 66.5496 | 0 |  | 67.8496 | 67.8496
2026-09-15 02:45 | 67.6611 | 0 |  | 68.9611 | 68.9611
2026-09-15 03:00 | 66.9803 | 0 |  | 68.2803 | 68.2803
2026-09-15 03:15 | 68.3546 | 0 |  | 69.6546 | 69.6546
2026-09-15 03:30 | 70.2839 | 0 |  | 71.5839 | 71.5839
2026-09-15 03:45 | 65.9541 | 0 |  | 67.2541 | 67.2541
2026-09-15 04:00 | 70.1285 | 0 |  | 71.4285 | 71.4285
2026-09-15 04:15 | 74.0361 | 0 |  | 75.3361 | 75.3361
2026-09-15 04:30 | 69.8654 | 0 |  | 71.1654 | 71.1654
2026-09-15 04:45 | 70.1751 | 0 |  | 71.4751 | 71.4751
2026-09-15 05:00 | 65.3389 | 0 |  | 66.6389 | 66.6389
2026-09-15 05:15 | 69.8702 | 0 |  | 71.1702 | 71.1702
2026-09-15 05:30 | 74.8903 | 0 |  | 76.1903 | 76.1903
2026-09-15 05:45 | 75.3855 | 0 |  | 76.6855 | 76.6855
2026-09-15 06:00 | 73.0405 | 0 |  | 74.3405 | 74.3405
2026-09-15 06:15 | 73.3624 | 0 |  | 74.6624 | 74.6624
2026-09-15 06:30 | 69.0833 | 0 |  | 70.3833 | 70.3833
2026-09-15 06:45 | 73.271 | 0 |  | 74.571 | 74.571
2026-09-15 07:00 | 64.4548 | 0 |  | 65.7548 | 65.7548
2026-09-15 07:15 | 63.8267 | 0 |  | 65.1267 | 65.1267
2026-09-15 07:30 | 69.3471 | 0 |  | 70.6471 | 70.6471
2026-09-15 07:45 | 72.6574 | 0 |  | 73.9574 | 73.9574
2026-09-15 08:00 | 65.6662 | 0 |  | 66.9662 | 66.9662
2026-09-15 08:15 | 67.2665 | 0 |  | 68.5665 | 68.5665
2026-09-15 08:30 | 70.4474 | 0 |  | 71.7474 | 71.7474
2026-09-15 08:45 | 72.7975 | 0 |  | 74.0975 | 74.0975
2026-09-15 09:00 | 68.1683 | 0 |  | 69.4683 | 69.4683
2026-09-15 09:15 | 70.499 | 0 |  | 71.799 | 71.799
2026-09-15 09:30 | 69.2081 | 0 |  | 70.5081 | 70.5081
2026-09-15 09:45 | 68.0316 | 0 |  | 69.3316 | 69.3316
2026-09-15 10:00 | 68.0908 | 0 |  | 69.3908 | 69.3908
2026-09-15 10:15 | 68.4371 | 0 |  | 69.7371 | 69.7371
2026-09-15 10:30 | 67.4854 | 0 |  | 68.7854 | 68.7854
2026-09-15 10:45 | 66.481 | 0 |  | 67.781 | 67.781
2026-09-15 11:00 | 65.4038 | 0 |  | 66.7038 | 66.7038
2026-09-15 11:15 | 70.065 | 0 |  | 71.365 | 71.365
2026-09-15 11:30 | 63.3239 | 0 |  | 64.6239 | 64.6239
2026-09-15 11:45 | 64.0761 | 0 |  | 65.3761 | 65.3761
2026-09-15 12:00 | 63.536 | 0 |  | 64.836 | 64.836
2026-09-15 12:15 | 65.3369 | 0 |  | 66.6369 | 66.6369
2026-09-15 12:30 | 65.98 | 0 |  | 67.28 | 67.28
2026-09-15 12:45 | 71.8682 | 0 |  | 73.1682 | 73.1682
2026-09-15 13:00 | 74.0242 | 2 | 72.624 | 75.3242 | 72.624 | pico aislado
2026-09-15 13:15 | 70.7798 | 0 |  | 72.0798 | 72.0798
2026-09-15 13:30 | 63.6298 | 0 |  | 64.9298 | 64.9298
2026-09-15 13:45 | 65.0323 | 0 |  | 66.3323 | 66.3323
2026-09-15 14:00 | 62.2274 | 0 |  | 63.5274 | 63.5274
2026-09-15 14:15 | 64.9331 | 0 |  | 66.2331 | 66.2331
2026-09-15 14:30 | 69.6343 | 0 |  | 70.9343 | 70.9343
2026-09-15 14:45 | 65.3756 | 0 |  | 66.6756 | 66.6756
2026-09-15 15:00 | 70.7264 | 0 |  | 72.0264 | 72.0264
2026-09-15 15:15 | 69.0415 | 0 |  | 70.3415 | 70.3415
2026-09-15 15:30 | 65.1152 | 0 |  | 66.4152 | 66.4152
2026-09-15 15:45 | 66.4932 | 0 |  | 67.7932 | 67.7932
2026-09-15 16:00 | 63.432 | 0 |  | 64.732 | 64.732
2026-09-15 16:15 | 65.0388 | 0 |  | 66.3388 | 66.3388
2026-09-15 16:30 | 66.5306 | 0 |  | 67.8306 | 67.8306
2026-09-15 16:45 | 66.4256 | 0 |  | 67.7256 | 67.7256
2026-09-15 17:00 | 67.9276 | 0 |  | 69.2276 | 69.2276
2026-09-15 17:15 | 64.5823 | 0 |  | 65.8823 | 65.8823
2026-09-15 17:30 | 64.034 | 0 |  | 65.334 | 65.334
2026-09-15 17:45 | 71.3597 | 0 |  | 72.6597 | 72.6597
2026-09-15 18:00 | 72.9691 | 0 |  | 74.2691 | 74.2691
2026-09-15 18:15 | 73.9783 | 0 |  | 75.2783 | 75.2783
2026-09-15 18:30 | 75.0412 | 0 |  | 76.3412 | 76.3412
2026-09-15 18:45 | 68.6883 | 0 |  | 69.9883 | 69.9883
2026-09-15 19:00 | 71.0677 | 0 |  | 72.3677 | 72.3677
2026-09-15 19:15 | 70.9069 | 0 |  | 72.2069 | 72.2069
2026-09-15 19:30 | 72.188 | 0 |  | 73.488 | 73.488
2026-09-15 19:45 | 74.874 | 0 |  | 76.174 | 76.174
2026-09-15 20:00 | 69.9331 | 0 |  | 71.2331 | 71.2331
2026-09-15 20:15 | 66.0639 | 0 |  | 67.3639 | 67.3639
2026-09-15 20:30 | 70.5177 | 0 |  | 71.8177 | 71.8177
2026-09-15 20:45 | 72.965 | 0 |  | 74.265 | 74.265
2026-09-15 21:00 | 71.3209 | 0 |  | 72.6209 | 72.6209
2026-09-15 21:15 | 71.2852 | 0 |  | 72.5852 | 72.5852
2026-09-15 21:30 | 68.395 | 0 |  | 69.695 | 69.695
2026-09-15 21:45 | 64.7284 | 0 |  | 66.0284 | 66.0284
2026-09-15 22:00 | 70.791 | 0 |  | 72.091 | 72.091
2026-09-15 22:15 | 68.6679 | 0 |  | 69.9679 | 69.9679
2026-09-15 22:30 | 66.8828 | 0 |  | 68.1828 | 68.1828
2026-09-15 22:45 | 63.6815 | 0 |  | 64.9815 | 64.9815
2026-09-15 23:00 | 63.0116 | 0 |  | 64.3116 | 64.3116
2026-09-15 23:15 | 66.1547 | 0 |  | 67.4547 | 67.4547
2026-09-15 23:30 | 69.9409 | 0 |  | 71.2409 | 71.2409
2026-09-15 23:45 | 68.3702 | 0 |  | 69.6702 | 69.6702
2026-09-16 | 66.8851 | 0 |  | 68.1851 | 68.1851
2026-09-16 00:15 | 65.76 | 0 |  | 67.06 | 67.06
2026-09-16 00:30 | 66.5496 | 0 |  | 67.8496 | 67.8496
2026-09-16 00:45 | 71.9861 | 0 |  | 73.2861 | 73.2861
2026-09-16 01:00 | 72.5181 | 0 |  | 73.8181 | 73.8181
2026-09-16 01:15 | 71.5888 | 0 |  | 72.8888 | 72.8888
2026-09-16 01:30 | 69.7903 | 0 |  | 71.0903 | 71.0903
2026-09-16 01:45 | 67.6662 | 0 |  | 68.9662 | 68.9662
2026-09-16 02:00 | 68.24 | 0 |  | 69.54 | 69.54
2026-09-16 02:15 | 68.4878 | 0 |  | 69.7878 | 69.7878
2026-09-16 02:30 | 66.8535 | 0 |  | 68.1535 | 68.1535
2026-09-16 02:45 | 68.0442 | 0 |  | 69.3442 | 69.3442
2026-09-16 03:00 | 71.894 | 0 |  | 73.194 | 73.194
2026-09-16 03:15 | 68.4929 | 0 |  | 69.7929 | 69.7929
2026-09-16 03:30 | 65.8586 | 0 |  | 67.1586 | 67.1586
2026-09-16 03:45 | 71.6343 | 0 |  | 72.9343 | 72.9343
2026-09-16 04:00 | 66.9603 | 0 |  | 68.2603 | 68.2603
2026-09-16 04:15 | 65.2244 | 0 |  | 66.5244 | 66.5244
2026-09-16 04:30 | 68.5864 | 0 |  | 69.8864 | 69.8864
2026-09-16 04:45 | 72.7285 | 0 |  | 74.0285 | 74.0285
2026-09-16 05:00 | 66.5473 | 0 |  | 67.8473 | 67.8473
2026-09-16 05:15 | 70.6996 | 0 |  | 71.9996 | 71.9996
2026-09-16 05:30 | 72.0538 | 0 |  | 73.3538 | 73.3538
2026-09-16 05:45 | 68.7529 | 0 |  | 70.0529 | 70.0529
2026-09-16 06:00 | 67.1523 | 0 |  | 68.4523 | 68.4523
2026-09-16 06:15 | 67.807 | 0 |  | 69.107 | 69.107
2026-09-16 06:30 | 69.1999 | 0 |  | 70.4999 | 70.4999
2026-09-16 06:45 | 69.9983 | 0 |  | 71.2983 | 71.2983
2026-09-16 07:00 | 65.8053 | 0 |  | 67.1053 | 67.1053
2026-09-16 07:15 | 68.4429 | 0 |  | 69.7429 | 69.7429
2026-09-16 07:30 | 66.4572 | 0 |  | 67.7572 | 67.7572
2026-09-16 07:45 | 69.8175 | 0 |  | 71.1175 | 71.1175
2026-09-16 08:00 | 69.8926 | 0 |  | 71.1926 | 71.1926
2026-09-16 08:15 | 66.3794 | 0 |  | 67.6794 | 67.6794
2026-09-16 08:30 | 64.362 | 0 |  | 65.662 | 65.662
2026-09-16 08:45 | 65.0156 | 0 |  | 66.3156 | 66.3156
2026-09-16 09:00 | 14.0444 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:15 | -1.5448 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:30 | -1.569 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:45 | -1.6135 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -1.5743 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -1.5734 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -1.5992 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -1.9923 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -2.0455 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -1.9901 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -1.8718 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -1.7891 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -1.7309 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -1.6319 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -1.6201 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -1.6531 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -1.7047 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -1.7178 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -1.4386 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -1.3752 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | -1.3173 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | -1.2977 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | -1.2977 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | -1.3048 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | -1.2927 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | -1.2883 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | -1.2955 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | -1.2977 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 16:00 | -1.3048 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## P10
P10 · Presión (m) · VN3745765
Válido
Offset |  | -1.64
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-08 08:15 | -1.6338 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:30 | -1.6338 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:45 | -2.1846 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:00 | -2.1939 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:15 | -2.1939 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:30 | -2.2126 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:45 | -2.2126 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:00 | -2.1752 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:15 | -1.9045 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:30 | -1.6991 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:45 | -1.6151 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:00 | -1.6244 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:15 | -1.6244 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:30 | -1.5778 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:45 | -1.5778 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:00 | -1.6226 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:15 | 11.6842 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:30 | 36.2129 | 0 |  | 37.8529 | 37.8529
2026-09-08 12:45 | 44.5406 | 0 |  | 46.1806 | 46.1806
2026-09-08 13:00 | 44.3913 | 0 |  | 46.0313 | 46.0313
2026-09-08 13:15 | 43.7505 | 0 |  | 45.3905 | 45.3905
2026-09-08 13:30 | 44.149 | 0 |  | 45.789 | 45.789
2026-09-08 13:45 | 44.6197 | 0 |  | 46.2597 | 46.2597
2026-09-08 14:00 | 44.129 | 0 |  | 45.769 | 45.769
2026-09-08 14:15 | 43.9414 | 0 |  | 45.5814 | 45.5814
2026-09-08 14:30 | 44.2093 | 0 |  | 45.8493 | 45.8493
2026-09-08 14:45 | 43.7138 | 0 |  | 45.3538 | 45.3538
2026-09-08 15:00 | 44.2966 | 0 |  | 45.9366 | 45.9366
2026-09-08 15:15 | 43.9903 | 0 |  | 45.6303 | 45.6303
2026-09-08 15:30 | 43.9385 | 0 |  | 45.5785 | 45.5785
2026-09-08 15:45 | 44.946 | 0 |  | 46.586 | 46.586
2026-09-08 16:00 | 45.1214 | 0 |  | 46.7614 | 46.7614
2026-09-08 16:15 | 44.74 | 0 |  | 46.38 | 46.38
2026-09-08 16:30 | 44.6613 | 0 |  | 46.3013 | 46.3013
2026-09-08 16:45 | 44.5385 | 0 |  | 46.1785 | 46.1785
2026-09-08 17:00 | 44.1718 | 0 |  | 45.8118 | 45.8118
2026-09-08 17:15 | 44.4268 | 0 |  | 46.0668 | 46.0668
2026-09-08 17:30 | 44.7584 | 0 |  | 46.3984 | 46.3984
2026-09-08 17:45 | 44.3138 | 0 |  | 45.9538 | 45.9538
2026-09-08 18:00 | 45.2372 | 0 |  | 46.8772 | 46.8772
2026-09-08 18:15 | 44.9533 | 0 |  | 46.5933 | 46.5933
2026-09-08 18:30 | 44.8114 | 0 |  | 46.4514 | 46.4514
2026-09-08 18:45 | 44.9011 | 0 |  | 46.5411 | 46.5411
2026-09-08 19:00 | 44.3888 | 0 |  | 46.0288 | 46.0288
2026-09-08 19:15 | 44.3411 | 0 |  | 45.9811 | 45.9811
2026-09-08 19:30 | 44.8452 | 0 |  | 46.4852 | 46.4852
2026-09-08 19:45 | 44.4378 | 0 |  | 46.0778 | 46.0778
2026-09-08 20:00 | 44.5699 | 0 |  | 46.2099 | 46.2099
2026-09-08 20:15 | 45.2719 | 0 |  | 46.9119 | 46.9119
2026-09-08 20:30 | 44.5393 | 0 |  | 46.1793 | 46.1793
2026-09-08 20:45 | 45.2613 | 0 |  | 46.9013 | 46.9013
2026-09-08 21:00 | 44.762 | 0 |  | 46.402 | 46.402
2026-09-08 21:15 | 44.7514 | 0 |  | 46.3914 | 46.3914
2026-09-08 21:30 | 45.0076 | 0 |  | 46.6476 | 46.6476
2026-09-08 21:45 | 44.5977 | 0 |  | 46.2377 | 46.2377
2026-09-08 22:00 | 45.099 | 0 |  | 46.739 | 46.739
2026-09-08 22:15 | 45.6435 | 0 |  | 47.2835 | 47.2835
2026-09-08 22:30 | 45.287 | 0 |  | 46.927 | 46.927
2026-09-08 22:45 | 45.3975 | 0 |  | 47.0375 | 47.0375
2026-09-08 23:00 | 45.1002 | 0 |  | 46.7402 | 46.7402
2026-09-08 23:15 | 45.1932 | 0 |  | 46.8332 | 46.8332
2026-09-08 23:30 | 45.3853 | 0 |  | 47.0253 | 47.0253
2026-09-08 23:45 | 45.6578 | 0 |  | 47.2978 | 47.2978
2026-09-09 | 45.0472 | 0 |  | 46.6872 | 46.6872
2026-09-09 00:15 | 45.0582 | 0 |  | 46.6982 | 46.6982
2026-09-09 00:30 | 45.5505 | 0 |  | 47.1905 | 47.1905
2026-09-09 00:45 | 45.2739 | 0 |  | 46.9139 | 46.9139
2026-09-09 01:00 | 45.0924 | 0 |  | 46.7324 | 46.7324
2026-09-09 01:15 | 45.331 | 0 |  | 46.971 | 46.971
2026-09-09 01:30 | 45.2376 | 0 |  | 46.8776 | 46.8776
2026-09-09 01:45 | 45.5244 | 0 |  | 47.1644 | 47.1644
2026-09-09 02:00 | 45.8495 | 0 |  | 47.4895 | 47.4895
2026-09-09 02:15 | 45.7516 | 0 |  | 47.3916 | 47.3916
2026-09-09 02:30 | 45.3543 | 0 |  | 46.9943 | 46.9943
2026-09-09 02:45 | 45.5232 | 0 |  | 47.1632 | 47.1632
2026-09-09 03:00 | 45.4444 | 0 |  | 47.0844 | 47.0844
2026-09-09 03:15 | 45.3368 | 0 |  | 46.9768 | 46.9768
2026-09-09 03:30 | 45.5933 | 0 |  | 47.2333 | 47.2333
2026-09-09 03:45 | 45.1246 | 0 |  | 46.7646 | 46.7646
2026-09-09 04:00 | 45.3188 | 0 |  | 46.9588 | 46.9588
2026-09-09 04:15 | 45.714 | 0 |  | 47.354 | 47.354
2026-09-09 04:30 | 45.4767 | 0 |  | 47.1167 | 47.1167
2026-09-09 04:45 | 45.0977 | 0 |  | 46.7377 | 46.7377
2026-09-09 05:00 | 44.4492 | 0 |  | 46.0892 | 46.0892
2026-09-09 05:15 | 44.4374 | 0 |  | 46.0774 | 46.0774
2026-09-09 05:30 | 44.0523 | 0 |  | 45.6923 | 45.6923
2026-09-09 05:45 | 44.4969 | 0 |  | 46.1369 | 46.1369
2026-09-09 06:00 | 44.2134 | 0 |  | 45.8534 | 45.8534
2026-09-09 06:15 | 44.0613 | 0 |  | 45.7013 | 45.7013
2026-09-09 06:30 | 43.9153 | 0 |  | 45.5553 | 45.5553
2026-09-09 06:45 | 44.0739 | 0 |  | 45.7139 | 45.7139
2026-09-09 07:00 | 44.3541 | 0 |  | 45.9941 | 45.9941
2026-09-09 07:15 | 44.1033 | 0 |  | 45.7433 | 45.7433
2026-09-09 07:30 | 43.8043 | 0 |  | 45.4443 | 45.4443
2026-09-09 07:45 | 43.7358 | 0 |  | 45.3758 | 45.3758
2026-09-09 08:00 | 44.0409 | 0 |  | 45.6809 | 45.6809
2026-09-09 08:15 | 44.4272 | 0 |  | 46.0672 | 46.0672
2026-09-09 08:30 | 43.6191 | 0 |  | 45.2591 | 45.2591
2026-09-09 08:45 | 43.0603 | 0 |  | 44.7003 | 44.7003
2026-09-09 09:00 | 43.5563 | 0 |  | 45.1963 | 45.1963
2026-09-09 09:15 | 42.9021 | 0 |  | 44.5421 | 44.5421
2026-09-09 09:30 | 44.0038 | 0 |  | 45.6438 | 45.6438
2026-09-09 09:45 | 44.295 | 0 |  | 45.935 | 45.935
2026-09-09 10:00 | 44.4255 | 0 |  | 46.0655 | 46.0655
2026-09-09 10:15 | 44.5406 | 0 |  | 46.1806 | 46.1806
2026-09-09 10:30 | 43.6819 | 0 |  | 45.3219 | 45.3219
2026-09-09 10:45 | 43.7725 | 0 |  | 45.4125 | 45.4125
2026-09-09 11:00 | 42.1287 | 0 |  | 43.7687 | 43.7687
2026-09-09 11:15 | 42.3987 | 0 |  | 44.0387 | 44.0387
2026-09-09 11:30 | 43.0098 | 0 |  | 44.6498 | 44.6498
2026-09-09 11:45 | 41.822 | 0 |  | 43.462 | 43.462
2026-09-09 12:00 | 43.2031 | 0 |  | 44.8431 | 44.8431
2026-09-09 12:15 | 44.1025 | 0 |  | 45.7425 | 45.7425
2026-09-09 12:30 | 43.9124 | 0 |  | 45.5524 | 45.5524
2026-09-09 12:45 | 44.2644 | 0 |  | 45.9044 | 45.9044
2026-09-09 13:00 | 43.3189 | 0 |  | 44.9589 | 44.9589
2026-09-09 13:15 | 43.6579 | 0 |  | 45.2979 | 45.2979
2026-09-09 13:30 | 44.1208 | 0 |  | 45.7608 | 45.7608
2026-09-09 13:45 | 44.1367 | 0 |  | 45.7767 | 45.7767
2026-09-09 14:00 | 43.7105 | 0 |  | 45.3505 | 45.3505
2026-09-09 14:15 | 44.6278 | 0 |  | 46.2678 | 46.2678
2026-09-09 14:30 | 44.016 | 0 |  | 45.656 | 45.656
2026-09-09 14:45 | 44.41 | 0 |  | 46.05 | 46.05
2026-09-09 15:00 | 44.5422 | 0 |  | 46.1822 | 46.1822
2026-09-09 15:15 | 44.5026 | 0 |  | 46.1426 | 46.1426
2026-09-09 15:30 | 44.8636 | 0 |  | 46.5036 | 46.5036
2026-09-09 15:45 | 44.4626 | 0 |  | 46.1026 | 46.1026
2026-09-09 16:00 | 44.3089 | 0 |  | 45.9489 | 45.9489
2026-09-09 16:15 | 44.6629 | 0 |  | 46.3029 | 46.3029
2026-09-09 16:30 | 44.4459 | 0 |  | 46.0859 | 46.0859
2026-09-09 16:45 | 44.4912 | 0 |  | 46.1312 | 46.1312
2026-09-09 17:00 | 44.8559 | 0 |  | 46.4959 | 46.4959
2026-09-09 17:15 | 45.4098 | 0 |  | 47.0498 | 47.0498
2026-09-09 17:30 | 44.9603 | 0 |  | 46.6003 | 46.6003
2026-09-09 17:45 | 44.7159 | 0 |  | 46.3559 | 46.3559
2026-09-09 18:00 | 44.7939 | 0 |  | 46.4339 | 46.4339
2026-09-09 18:15 | 43.9846 | 0 |  | 45.6246 | 45.6246
2026-09-09 18:30 | 45.1809 | 0 |  | 46.8209 | 46.8209
2026-09-09 18:45 | 44.8534 | 0 |  | 46.4934 | 46.4934
2026-09-09 19:00 | 44.8885 | 0 |  | 46.5285 | 46.5285
2026-09-09 19:15 | 43.9434 | 0 |  | 45.5834 | 45.5834
2026-09-09 19:30 | 43.7533 | 0 |  | 45.3933 | 45.3933
2026-09-09 19:45 | 44.8726 | 0 |  | 46.5126 | 46.5126
2026-09-09 20:00 | 44.4357 | 0 |  | 46.0757 | 46.0757
2026-09-09 20:15 | 44.8187 | 0 |  | 46.4587 | 46.4587
2026-09-09 20:30 | 44.5838 | 0 |  | 46.2238 | 46.2238
2026-09-09 20:45 | 44.1996 | 0 |  | 45.8396 | 45.8396
2026-09-09 21:00 | 44.5075 | 0 |  | 46.1475 | 46.1475
2026-09-09 21:15 | 44.2926 | 0 |  | 45.9326 | 45.9326
2026-09-09 21:30 | 44.3835 | 0 |  | 46.0235 | 46.0235
2026-09-09 21:45 | 45.1695 | 0 |  | 46.8095 | 46.8095
2026-09-09 22:00 | 45.5835 | 0 |  | 47.2235 | 47.2235
2026-09-09 22:15 | 45.0153 | 0 |  | 46.6553 | 46.6553
2026-09-09 22:30 | 44.607 | 0 |  | 46.247 | 46.247
2026-09-09 22:45 | 44.6278 | 0 |  | 46.2678 | 46.2678
2026-09-09 23:00 | 44.428 | 0 |  | 46.068 | 46.068
2026-09-09 23:15 | 44.6221 | 0 |  | 46.2621 | 46.2621
2026-09-09 23:30 | 44.5508 | 0 |  | 46.1908 | 46.1908
2026-09-09 23:45 | 45.2609 | 0 |  | 46.9009 | 46.9009
2026-09-10 | 45.5525 | 0 |  | 47.1925 | 47.1925
2026-09-10 00:15 | 45.4408 | 0 |  | 47.0808 | 47.0808
2026-09-10 00:30 | 45.741 | 0 |  | 47.381 | 47.381
2026-09-10 00:45 | 45.9184 | 0 |  | 47.5584 | 47.5584
2026-09-10 01:00 | 45.7271 | 0 |  | 47.3671 | 47.3671
2026-09-10 01:15 | 45.8197 | 0 |  | 47.4597 | 47.4597
2026-09-10 01:30 | 45.9147 | 0 |  | 47.5547 | 47.5547
2026-09-10 01:45 | 45.7654 | 0 |  | 47.4054 | 47.4054
2026-09-10 02:00 | 45.7561 | 0 |  | 47.3961 | 47.3961
2026-09-10 02:15 | 45.5081 | 0 |  | 47.1481 | 47.1481
2026-09-10 02:30 | 45.4122 | 0 |  | 47.0522 | 47.0522
2026-09-10 02:45 | 45.2274 | 0 |  | 46.8674 | 46.8674
2026-09-10 03:00 | 45.5905 | 0 |  | 47.2305 | 47.2305
2026-09-10 03:15 | 45.7295 | 0 |  | 47.3695 | 47.3695
2026-09-10 03:30 | 45.3816 | 0 |  | 47.0216 | 47.0216
2026-09-10 03:45 | 45.5537 | 0 |  | 47.1937 | 47.1937
2026-09-10 04:00 | 45.0728 | 0 |  | 46.7128 | 46.7128
2026-09-10 04:15 | 44.977 | 0 |  | 46.617 | 46.617
2026-09-10 04:30 | 45.0924 | 0 |  | 46.7324 | 46.7324
2026-09-10 04:45 | 45.2478 | 0 |  | 46.8878 | 46.8878
2026-09-10 05:00 | 45.0875 | 0 |  | 46.7275 | 46.7275
2026-09-10 05:15 | 44.5014 | 0 |  | 46.1414 | 46.1414
2026-09-10 05:30 | 43.8533 | 0 |  | 45.4933 | 45.4933
2026-09-10 05:45 | 42.94 | 0 |  | 44.58 | 44.58
2026-09-10 06:00 | 43.7134 | 0 |  | 45.3534 | 45.3534
2026-09-10 06:15 | 44.7486 | 0 |  | 46.3886 | 46.3886
2026-09-10 06:30 | 43.52 | 0 |  | 45.16 | 45.16
2026-09-10 06:45 | 43.6534 | 0 |  | 45.2934 | 45.2934
2026-09-10 07:00 | 44.2983 | 0 |  | 45.9383 | 45.9383
2026-09-10 07:15 | 44.5369 | 0 |  | 46.1769 | 46.1769
2026-09-10 07:30 | 43.3442 | 0 |  | 44.9842 | 44.9842
2026-09-10 07:45 | 43.79 | 0 |  | 45.43 | 45.43
2026-09-10 08:00 | 43.5551 | 0 |  | 45.1951 | 45.1951
2026-09-10 08:15 | 43.5694 | 0 |  | 45.2094 | 45.2094
2026-09-10 08:30 | 43.7774 | 0 |  | 45.4174 | 45.4174
2026-09-10 08:45 | 43.3324 | 0 |  | 44.9724 | 44.9724
2026-09-10 09:00 | 43.9042 | 0 |  | 45.5442 | 45.5442
2026-09-10 09:15 | 44.5328 | 0 |  | 46.1728 | 46.1728
2026-09-10 09:30 | 44.3138 | 0 |  | 45.9538 | 45.9538
2026-09-10 09:45 | 43.6269 | 0 |  | 45.2669 | 45.2669
2026-09-10 10:00 | 43.2749 | 0 |  | 44.9149 | 44.9149
2026-09-10 10:15 | 42.9416 | 0 |  | 44.5816 | 44.5816
2026-09-10 10:30 | 42.5582 | 0 |  | 44.1982 | 44.1982
2026-09-10 10:45 | 42.8568 | 0 |  | 44.4968 | 44.4968
2026-09-10 11:00 | 43.3854 | 0 |  | 45.0254 | 45.0254
2026-09-10 11:15 | 43.6391 | 0 |  | 45.2791 | 45.2791
2026-09-10 11:30 | 43.8512 | 0 |  | 45.4912 | 45.4912
2026-09-10 11:45 | 44.1376 | 0 |  | 45.7776 | 45.7776
2026-09-10 12:00 | 44.4504 | 0 |  | 46.0904 | 46.0904
2026-09-10 12:15 | 44.3435 | 0 |  | 45.9835 | 45.9835
2026-09-10 12:30 | 44.7796 | 0 |  | 46.4196 | 46.4196
2026-09-10 12:45 | 44.5871 | 0 |  | 46.2271 | 46.2271
2026-09-10 13:00 | 44.5446 | 0 |  | 46.1846 | 46.1846
2026-09-10 13:15 | 44.7339 | 0 |  | 46.3739 | 46.3739
2026-09-10 13:30 | 44.9525 | 0 |  | 46.5925 | 46.5925
2026-09-10 13:45 | 44.7049 | 0 |  | 46.3449 | 46.3449
2026-09-10 14:00 | 44.2395 | 0 |  | 45.8795 | 45.8795
2026-09-10 14:15 | 44.4255 | 0 |  | 46.0655 | 46.0655
2026-09-10 14:30 | 44.2147 | 0 |  | 45.8547 | 45.8547
2026-09-10 14:45 | 44.1873 | 0 |  | 45.8273 | 45.8273
2026-09-10 15:00 | 44.9493 | 0 |  | 46.5893 | 46.5893
2026-09-10 15:15 | 44.7624 | 0 |  | 46.4024 | 46.4024
2026-09-10 15:30 | 44.5695 | 0 |  | 46.2095 | 46.2095
2026-09-10 15:45 | 44.5161 | 0 |  | 46.1561 | 46.1561
2026-09-10 16:00 | 45.0072 | 0 |  | 46.6472 | 46.6472
2026-09-10 16:15 | 44.5063 | 0 |  | 46.1463 | 46.1463
2026-09-10 16:30 | 45.1316 | 0 |  | 46.7716 | 46.7716
2026-09-10 16:45 | 45.6472 | 0 |  | 47.2872 | 47.2872
2026-09-10 17:00 | 44.224 | 0 |  | 45.864 | 45.864
2026-09-10 17:15 | 43.341 | 0 |  | 44.981 | 44.981
2026-09-10 17:30 | 44.328 | 0 |  | 45.968 | 45.968
2026-09-10 17:45 | 44.5667 | 0 |  | 46.2067 | 46.2067
2026-09-10 18:00 | 44.1066 | 0 |  | 45.7466 | 45.7466
2026-09-10 18:15 | 44.158 | 0 |  | 45.798 | 45.798
2026-09-10 18:30 | 45.1295 | 0 |  | 46.7695 | 46.7695
2026-09-10 18:45 | 44.7086 | 0 |  | 46.3486 | 46.3486
2026-09-10 19:00 | 44.5667 | 0 |  | 46.2067 | 46.2067
2026-09-10 19:15 | 44.913 | 0 |  | 46.553 | 46.553
2026-09-10 19:30 | 45.2564 | 0 |  | 46.8964 | 46.8964
2026-09-10 19:45 | 45.1455 | 0 |  | 46.7855 | 46.7855
2026-09-10 20:00 | 44.5834 | 0 |  | 46.2234 | 46.2234
2026-09-10 20:15 | 45.0822 | 0 |  | 46.7222 | 46.7222
2026-09-10 20:30 | 44.7943 | 0 |  | 46.4343 | 46.4343
2026-09-10 20:45 | 44.5422 | 0 |  | 46.1822 | 46.1822
2026-09-10 21:00 | 44.4508 | 0 |  | 46.0908 | 46.0908
2026-09-10 21:15 | 44.8979 | 0 |  | 46.5379 | 46.5379
2026-09-10 21:30 | 45.1675 | 0 |  | 46.8075 | 46.8075
2026-09-10 21:45 | 44.4488 | 0 |  | 46.0888 | 46.0888
2026-09-10 22:00 | 45.0737 | 0 |  | 46.7137 | 46.7137
2026-09-10 22:15 | 44.8995 | 0 |  | 46.5395 | 46.5395
2026-09-10 22:30 | 44.8869 | 0 |  | 46.5269 | 46.5269
2026-09-10 22:45 | 45.0761 | 0 |  | 46.7161 | 46.7161
2026-09-10 23:00 | 45.4351 | 0 |  | 47.0751 | 47.0751
2026-09-10 23:15 | 45.5847 | 0 |  | 47.2247 | 47.2247
2026-09-10 23:30 | 45.8519 | 0 |  | 47.4919 | 47.4919
2026-09-10 23:45 | 45.258 | 0 |  | 46.898 | 46.898
2026-09-11 | 44.6968 | 0 |  | 46.3368 | 46.3368
2026-09-11 00:15 | 45.258 | 0 |  | 46.898 | 46.898
2026-09-11 00:30 | 45.5089 | 0 |  | 47.1489 | 47.1489
2026-09-11 00:45 | 45.4448 | 0 |  | 47.0848 | 47.0848
2026-09-11 01:00 | 44.9986 | 0 |  | 46.6386 | 46.6386
2026-09-11 01:15 | 45.4481 | 0 |  | 47.0881 | 47.0881
2026-09-11 01:30 | 45.3249 | 0 |  | 46.9649 | 46.9649
2026-09-11 01:45 | 45.2197 | 0 |  | 46.8597 | 46.8597
2026-09-11 02:00 | 45.3763 | 0 |  | 47.0163 | 47.0163
2026-09-11 02:15 | 45.0194 | 0 |  | 46.6594 | 46.6594
2026-09-11 02:30 | 45.3608 | 0 |  | 47.0008 | 47.0008
2026-09-11 02:45 | 45.619 | 0 |  | 47.259 | 47.259
2026-09-11 03:00 | 45.0398 | 0 |  | 46.6798 | 46.6798
2026-09-11 03:15 | 45.3412 | 0 |  | 46.9812 | 46.9812
2026-09-11 03:30 | 45.0782 | 0 |  | 46.7182 | 46.7182
2026-09-11 03:45 | 45.3192 | 0 |  | 46.9592 | 46.9592
2026-09-11 04:00 | 45.2874 | 0 |  | 46.9274 | 46.9274
2026-09-11 04:15 | 45.5309 | 0 |  | 47.1709 | 47.1709
2026-09-11 04:30 | 45.2947 | 0 |  | 46.9347 | 46.9347
2026-09-11 04:45 | 44.7555 | 0 |  | 46.3955 | 46.3955
2026-09-11 05:00 | 44.6201 | 0 |  | 46.2601 | 46.2601
2026-09-11 05:15 | 44.4251 | 0 |  | 46.0651 | 46.0651
2026-09-11 05:30 | 44.0984 | 0 |  | 45.7384 | 45.7384
2026-09-11 05:45 | 43.9491 | 0 |  | 45.5891 | 45.5891
2026-09-11 06:00 | 43.9919 | 0 |  | 45.6319 | 45.6319
2026-09-11 06:15 | 43.6122 | 0 |  | 45.2522 | 45.2522
2026-09-11 06:30 | 43.697 | 0 |  | 45.337 | 45.337
2026-09-11 06:45 | 43.9177 | 0 |  | 45.5577 | 45.5577
2026-09-11 07:00 | 44.0572 | 0 |  | 45.6972 | 45.6972
2026-09-11 07:15 | 44.0197 | 0 |  | 45.6597 | 45.6597
2026-09-11 07:30 | 43.8141 | 0 |  | 45.4541 | 45.4541
2026-09-11 07:45 | 44.4153 | 0 |  | 46.0553 | 46.0553
2026-09-11 08:00 | 42.9531 | 0 |  | 44.5931 | 44.5931
2026-09-11 08:15 | 42.6414 | 0 |  | 44.2814 | 44.2814
2026-09-11 08:30 | 43.3471 | 0 |  | 44.9871 | 44.9871
2026-09-11 08:45 | 43.3475 | 0 |  | 44.9875 | 44.9875
2026-09-11 09:00 | 42.9482 | 0 |  | 44.5882 | 44.5882
2026-09-11 09:15 | 43.7856 | 0 |  | 45.4256 | 45.4256
2026-09-11 09:30 | 44.1694 | 0 |  | 45.8094 | 45.8094
2026-09-11 09:45 | 43.2182 | 0 |  | 44.8582 | 44.8582
2026-09-11 10:00 | 43.7305 | 0 |  | 45.3705 | 45.3705
2026-09-11 10:15 | 44.1049 | 0 |  | 45.7449 | 45.7449
2026-09-11 10:30 | 44.6894 | 0 |  | 46.3294 | 46.3294
2026-09-11 10:45 | 44.1339 | 0 |  | 45.7739 | 45.7739
2026-09-11 11:00 | 44.1934 | 0 |  | 45.8334 | 45.8334
2026-09-11 11:15 | 44.4296 | 0 |  | 46.0696 | 46.0696
2026-09-11 11:30 | 44.1759 | 0 |  | 45.8159 | 45.8159
2026-09-11 11:45 | 44.1074 | 0 |  | 45.7474 | 45.7474
2026-09-11 12:00 | 43.5094 | 0 |  | 45.1494 | 45.1494
2026-09-11 12:15 | 43.6387 | 0 |  | 45.2787 | 45.2787
2026-09-11 12:30 | 43.9002 | 0 |  | 45.5402 | 45.5402
2026-09-11 12:45 | 43.562 | 0 |  | 45.202 | 45.202
2026-09-11 13:00 | 43.9299 | 0 |  | 45.5699 | 45.5699
2026-09-11 13:15 | 43.8031 | 0 |  | 45.4431 | 45.4431
2026-09-11 13:30 | 43.159 | 0 |  | 44.799 | 44.799
2026-09-11 13:45 | 44.4382 | 0 |  | 46.0782 | 46.0782
2026-09-11 14:00 | 43.6452 | 0 |  | 45.2852 | 45.2852
2026-09-11 14:15 | 44.0984 | 0 |  | 45.7384 | 45.7384
2026-09-11 14:30 | 44.2204 | 0 |  | 45.8604 | 45.8604
2026-09-11 14:45 | 43.5637 | 0 |  | 45.2037 | 45.2037
2026-09-11 15:00 | 44.2636 | 0 |  | 45.9036 | 45.9036
2026-09-11 15:15 | 44.5764 | 0 |  | 46.2164 | 46.2164
2026-09-11 15:30 | 44.4794 | 0 |  | 46.1194 | 46.1194
2026-09-11 15:45 | 44.855 | 0 |  | 46.495 | 46.495
2026-09-11 16:00 | 43.8206 | 0 |  | 45.4606 | 45.4606
2026-09-11 16:15 | 44.2587 | 0 |  | 45.8987 | 45.8987
2026-09-11 16:30 | 44.5271 | 0 |  | 46.1671 | 46.1671
2026-09-11 16:45 | 44.1033 | 0 |  | 45.7433 | 45.7433
2026-09-11 17:00 | 44.3729 | 0 |  | 46.0129 | 46.0129
2026-09-11 17:15 | 44.676 | 0 |  | 46.316 | 46.316
2026-09-11 17:30 | 44.2534 | 0 |  | 45.8934 | 45.8934
2026-09-11 17:45 | 44.3643 | 0 |  | 46.0043 | 46.0043
2026-09-11 18:00 | 44.6319 | 0 |  | 46.2719 | 46.2719
2026-09-11 18:15 | 44.5108 | 0 |  | 46.1508 | 46.1508
2026-09-11 18:30 | 44.6927 | 0 |  | 46.3327 | 46.3327
2026-09-11 18:45 | 44.0193 | 0 |  | 45.6593 | 45.6593
2026-09-11 19:00 | 44.6633 | 0 |  | 46.3033 | 46.3033
2026-09-11 19:15 | 45.3302 | 0 |  | 46.9702 | 46.9702
2026-09-11 19:30 | 45.1618 | 0 |  | 46.8018 | 46.8018
2026-09-11 19:45 | 45.3323 | 0 |  | 46.9723 | 46.9723
2026-09-11 20:00 | 44.8452 | 0 |  | 46.4852 | 46.4852
2026-09-11 20:15 | 44.2187 | 0 |  | 45.8587 | 45.8587
2026-09-11 20:30 | 44.8179 | 0 |  | 46.4579 | 46.4579
2026-09-11 20:45 | 45.3678 | 0 |  | 47.0078 | 47.0078
2026-09-11 21:00 | 44.9668 | 0 |  | 46.6068 | 46.6068
2026-09-11 21:15 | 45.1928 | 0 |  | 46.8328 | 46.8328
2026-09-11 21:30 | 44.9574 | 0 |  | 46.5974 | 46.5974
2026-09-11 21:45 | 45.196 | 0 |  | 46.836 | 46.836
2026-09-11 22:00 | 45.2556 | 0 |  | 46.8956 | 46.8956
2026-09-11 22:15 | 45.1561 | 0 |  | 46.7961 | 46.7961
2026-09-11 22:30 | 45.3718 | 0 |  | 47.0118 | 47.0118
2026-09-11 22:45 | 45.6598 | 0 |  | 47.2998 | 47.2998
2026-09-11 23:00 | 45.0998 | 0 |  | 46.7398 | 46.7398
2026-09-11 23:15 | 44.1376 | 0 |  | 45.7776 | 45.7776
2026-09-11 23:30 | 44.7013 | 0 |  | 46.3413 | 46.3413
2026-09-11 23:45 | 45.0223 | 0 |  | 46.6623 | 46.6623
2026-09-12 | 45.1601 | 0 |  | 46.8001 | 46.8001
2026-09-12 00:15 | 45.6818 | 0 |  | 47.3218 | 47.3218
2026-09-12 00:30 | 45.5823 | 0 |  | 47.2223 | 47.2223
2026-09-12 00:45 | 45.7092 | 0 |  | 47.3492 | 47.3492
2026-09-12 01:00 | 45.143 | 0 |  | 46.783 | 46.783
2026-09-12 01:15 | 45.1981 | 0 |  | 46.8381 | 46.8381
2026-09-12 01:30 | 45.1973 | 0 |  | 46.8373 | 46.8373
2026-09-12 01:45 | 45.577 | 0 |  | 47.217 | 47.217
2026-09-12 02:00 | 45.5321 | 0 |  | 47.1721 | 47.1721
2026-09-12 02:15 | 45.4705 | 0 |  | 47.1105 | 47.1105
2026-09-12 02:30 | 45.3751 | 0 |  | 47.0151 | 47.0151
2026-09-12 02:45 | 45.2609 | 0 |  | 46.9009 | 46.9009
2026-09-12 03:00 | 45.1793 | 0 |  | 46.8193 | 46.8193
2026-09-12 03:15 | 45.5623 | 0 |  | 47.2023 | 47.2023
2026-09-12 03:30 | 45.3665 | 0 |  | 47.0065 | 47.0065
2026-09-12 03:45 | 45.5582 | 0 |  | 47.1982 | 47.1982
2026-09-12 04:00 | 45.7483 | 0 |  | 47.3883 | 47.3883
2026-09-12 04:15 | 45.5121 | 0 |  | 47.1521 | 47.1521
2026-09-12 04:30 | 45.495 | 0 |  | 47.135 | 47.135
2026-09-12 04:45 | 45.506 | 0 |  | 47.146 | 47.146
2026-09-12 05:00 | 45.4828 | 0 |  | 47.1228 | 47.1228
2026-09-12 05:15 | 45.4518 | 0 |  | 47.0918 | 47.0918
2026-09-12 05:30 | 45.1198 | 0 |  | 46.7598 | 46.7598
2026-09-12 05:45 | 45.0875 | 0 |  | 46.7275 | 46.7275
2026-09-12 06:00 | 44.824 | 0 |  | 46.464 | 46.464
2026-09-12 06:15 | 44.9236 | 0 |  | 46.5636 | 46.5636
2026-09-12 06:30 | 44.6805 | 0 |  | 46.3205 | 46.3205
2026-09-12 06:45 | 44.5732 | 0 |  | 46.2132 | 46.2132
2026-09-12 07:00 | 44.5193 | 0 |  | 46.1593 | 46.1593
2026-09-12 07:15 | 44.6119 | 0 |  | 46.2519 | 46.2519
2026-09-12 07:30 | 44.1053 | 0 |  | 45.7453 | 45.7453
2026-09-12 07:45 | 43.602 | 0 |  | 45.242 | 45.242
2026-09-12 08:00 | 43.7268 | 0 |  | 45.3668 | 45.3668
2026-09-12 08:15 | 43.4911 | 0 |  | 45.1311 | 45.1311
2026-09-12 08:30 | 43.7162 | 0 |  | 45.3562 | 45.3562
2026-09-12 08:45 | 43.7187 | 0 |  | 45.3587 | 45.3587
2026-09-12 09:00 | 44.1331 | 0 |  | 45.7731 | 45.7731
2026-09-12 09:15 | 43.9589 | 0 |  | 45.5989 | 45.5989
2026-09-12 09:30 | 43.9744 | 0 |  | 45.6144 | 45.6144
2026-09-12 09:45 | 43.3234 | 0 |  | 44.9634 | 44.9634
2026-09-12 10:00 | 43.4703 | 0 |  | 45.1103 | 45.1103
2026-09-12 10:15 | 43.3169 | 0 |  | 44.9569 | 44.9569
2026-09-12 10:30 | 42.9469 | 0 |  | 44.5869 | 44.5869
2026-09-12 10:45 | 43.0114 | 0 |  | 44.6514 | 44.6514
2026-09-12 11:00 | 43.728 | 0 |  | 45.368 | 45.368
2026-09-12 11:15 | 43.0399 | 0 |  | 44.6799 | 44.6799
2026-09-12 11:30 | 42.7328 | 0 |  | 44.3728 | 44.3728
2026-09-12 11:45 | 42.9396 | 0 |  | 44.5796 | 44.5796
2026-09-12 12:00 | 43.5078 | 0 |  | 45.1478 | 45.1478
2026-09-12 12:15 | 44.1551 | 0 |  | 45.7951 | 45.7951
2026-09-12 12:30 | 43.6473 | 0 |  | 45.2873 | 45.2873
2026-09-12 12:45 | 43.283 | 0 |  | 44.923 | 44.923
2026-09-12 13:00 | 43.3569 | 0 |  | 44.9969 | 44.9969
2026-09-12 13:15 | 43.4825 | 0 |  | 45.1225 | 45.1225
2026-09-12 13:30 | 44.0486 | 0 |  | 45.6886 | 45.6886
2026-09-12 13:45 | 44.0678 | 0 |  | 45.7078 | 45.7078
2026-09-12 14:00 | 43.6065 | 0 |  | 45.2465 | 45.2465
2026-09-12 14:15 | 43.5441 | 0 |  | 45.1841 | 45.1841
2026-09-12 14:30 | 43.6138 | 0 |  | 45.2538 | 45.2538
2026-09-12 14:45 | 44.5875 | 0 |  | 46.2275 | 46.2275
2026-09-12 15:00 | 44.8399 | 0 |  | 46.4799 | 46.4799
2026-09-12 15:15 | 44.3431 | 0 |  | 45.9831 | 45.9831
2026-09-12 15:30 | 44.9652 | 0 |  | 46.6052 | 46.6052
2026-09-12 15:45 | 44.7992 | 0 |  | 46.4392 | 46.4392
2026-09-12 16:00 | 44.1115 | 0 |  | 45.7515 | 45.7515
2026-09-12 16:15 | 44.1796 | 0 |  | 45.8196 | 45.8196
2026-09-12 16:30 | 44.6605 | 0 |  | 46.3005 | 46.3005
2026-09-12 16:45 | 44.5218 | 0 |  | 46.1618 | 46.1618
2026-09-12 17:00 | 44.5377 | 0 |  | 46.1777 | 46.1777
2026-09-12 17:15 | 44.1898 | 0 |  | 45.8298 | 45.8298
2026-09-12 17:30 | 44.7119 | 0 |  | 46.3519 | 46.3519
2026-09-12 17:45 | 44.7739 | 0 |  | 46.4139 | 46.4139
2026-09-12 18:00 | 44.0123 | 0 |  | 45.6523 | 45.6523
2026-09-12 18:15 | 44.0344 | 0 |  | 45.6744 | 45.6744
2026-09-12 18:30 | 44.3509 | 0 |  | 45.9909 | 45.9909
2026-09-12 18:45 | 44.2212 | 0 |  | 45.8612 | 45.8612
2026-09-12 19:00 | 44.2689 | 0 |  | 45.9089 | 45.9089
2026-09-12 19:15 | 44.7604 | 0 |  | 46.4004 | 46.4004
2026-09-12 19:30 | 44.7514 | 0 |  | 46.3914 | 46.3914
2026-09-12 19:45 | 45.2568 | 0 |  | 46.8968 | 46.8968
2026-09-12 20:00 | 45.0622 | 0 |  | 46.7022 | 46.7022
2026-09-12 20:15 | 45.267 | 0 |  | 46.907 | 46.907
2026-09-12 20:30 | 45.4832 | 0 |  | 47.1232 | 47.1232
2026-09-12 20:45 | 45.2886 | 0 |  | 46.9286 | 46.9286
2026-09-12 21:00 | 44.882 | 0 |  | 46.522 | 46.522
2026-09-12 21:15 | 44.9362 | 0 |  | 46.5762 | 46.5762
2026-09-12 21:30 | 45.0794 | 0 |  | 46.7194 | 46.7194
2026-09-12 21:45 | 44.7832 | 0 |  | 46.4232 | 46.4232
2026-09-12 22:00 | 44.9105 | 0 |  | 46.5505 | 46.5505
2026-09-12 22:15 | 44.9162 | 0 |  | 46.5562 | 46.5562
2026-09-12 22:30 | 45.225 | 0 |  | 46.865 | 46.865
2026-09-12 22:45 | 45.0443 | 0 |  | 46.6843 | 46.6843
2026-09-12 23:00 | 44.864 | 0 |  | 46.504 | 46.504
2026-09-12 23:15 | 44.6079 | 0 |  | 46.2479 | 46.2479
2026-09-12 23:30 | 44.9688 | 0 |  | 46.6088 | 46.6088
2026-09-12 23:45 | 45.5407 | 0 |  | 47.1807 | 47.1807
2026-09-13 | 45.8356 | 0 |  | 47.4756 | 47.4756
2026-09-13 00:15 | 45.4954 | 0 |  | 47.1354 | 47.1354
2026-09-13 00:30 | 45.1259 | 0 |  | 46.7659 | 46.7659
2026-09-13 00:45 | 44.7706 | 0 |  | 46.4106 | 46.4106
2026-09-13 01:00 | 44.8167 | 0 |  | 46.4567 | 46.4567
2026-09-13 01:15 | 45.3559 | 0 |  | 46.9959 | 46.9959
2026-09-13 01:30 | 45.495 | 0 |  | 47.135 | 47.135
2026-09-13 01:45 | 45.6671 | 0 |  | 47.3071 | 47.3071
2026-09-13 02:00 | 45.6472 | 0 |  | 47.2872 | 47.2872
2026-09-13 02:15 | 45.668 | 0 |  | 47.308 | 47.308
2026-09-13 02:30 | 45.6969 | 0 |  | 47.3369 | 47.3369
2026-09-13 02:45 | 45.2429 | 0 |  | 46.8829 | 46.8829
2026-09-13 03:00 | 45.5093 | 0 |  | 47.1493 | 47.1493
2026-09-13 03:15 | 45.8177 | 0 |  | 47.4577 | 47.4577
2026-09-13 03:30 | 45.7875 | 0 |  | 47.4275 | 47.4275
2026-09-13 03:45 | 45.637 | 0 |  | 47.277 | 47.277
2026-09-13 04:00 | 45.6716 | 0 |  | 47.3116 | 47.3116
2026-09-13 04:15 | 45.714 | 0 |  | 47.354 | 47.354
2026-09-13 04:30 | 44.8195 | 0 |  | 46.4595 | 46.4595
2026-09-13 04:45 | 44.9811 | 0 |  | 46.6211 | 46.6211
2026-09-13 05:00 | 45.3939 | 0 |  | 47.0339 | 47.0339
2026-09-13 05:15 | 45.2164 | 0 |  | 46.8564 | 46.8564
2026-09-13 05:30 | 45.0537 | 0 |  | 46.6937 | 46.6937
2026-09-13 05:45 | 45.3706 | 0 |  | 47.0106 | 47.0106
2026-09-13 06:00 | 44.9688 | 0 |  | 46.6088 | 46.6088
2026-09-13 06:15 | 44.8917 | 0 |  | 46.5317 | 46.5317
2026-09-13 06:30 | 44.8481 | 0 |  | 46.4881 | 46.4881
2026-09-13 06:45 | 45.0288 | 0 |  | 46.6688 | 46.6688
2026-09-13 07:00 | 44.4843 | 0 |  | 46.1243 | 46.1243
2026-09-13 07:15 | 43.5363 | 0 |  | 45.1763 | 45.1763
2026-09-13 07:30 | 44.4427 | 0 |  | 46.0827 | 46.0827
2026-09-13 07:45 | 43.9911 | 0 |  | 45.6311 | 45.6311
2026-09-13 08:00 | 44.5446 | 0 |  | 46.1846 | 46.1846
2026-09-13 08:15 | 43.9214 | 0 |  | 45.5614 | 45.5614
2026-09-13 08:30 | 44.0095 | 0 |  | 45.6495 | 45.6495
2026-09-13 08:45 | 43.6171 | 0 |  | 45.2571 | 45.2571
2026-09-13 09:00 | 43.4291 | 0 |  | 45.0691 | 45.0691
2026-09-13 09:15 | 43.4287 | 0 |  | 45.0687 | 45.0687
2026-09-13 09:30 | 44.5226 | 0 |  | 46.1626 | 46.1626
2026-09-13 09:45 | 44.3994 | 0 |  | 46.0394 | 46.0394
2026-09-13 10:00 | 43.6073 | 0 |  | 45.2473 | 45.2473
2026-09-13 10:15 | 43.8435 | 0 |  | 45.4835 | 45.4835
2026-09-13 10:30 | 44.1661 | 0 |  | 45.8061 | 45.8061
2026-09-13 10:45 | 43.5425 | 0 |  | 45.1825 | 45.1825
2026-09-13 11:00 | 43.2606 | 0 |  | 44.9006 | 44.9006
2026-09-13 11:15 | 44.4488 | 0 |  | 46.0888 | 46.0888
2026-09-13 11:30 | 44.078 | 0 |  | 45.718 | 45.718
2026-09-13 11:45 | 43.5885 | 0 |  | 45.2285 | 45.2285
2026-09-13 12:00 | 43.5 | 0 |  | 45.14 | 45.14
2026-09-13 12:15 | 43.5331 | 0 |  | 45.1731 | 45.1731
2026-09-13 12:30 | 44.5818 | 0 |  | 46.2218 | 46.2218
2026-09-13 12:45 | 44.4166 | 0 |  | 46.0566 | 46.0566
2026-09-13 13:00 | 43.9883 | 0 |  | 45.6283 | 45.6283
2026-09-13 13:15 | 44.0544 | 0 |  | 45.6944 | 45.6944
2026-09-13 13:30 | 43.6416 | 0 |  | 45.2816 | 45.2816
2026-09-13 13:45 | 43.9189 | 0 |  | 45.5589 | 45.5589
2026-09-13 14:00 | 44.3272 | 0 |  | 45.9672 | 45.9672
2026-09-13 14:15 | 44.5336 | 0 |  | 46.1736 | 46.1736
2026-09-13 14:30 | 43.6701 | 0 |  | 45.3101 | 45.3101
2026-09-13 14:45 | 43.6244 | 0 |  | 45.2644 | 45.2644
2026-09-13 15:00 | 43.5991 | 0 |  | 45.2391 | 45.2391
2026-09-13 15:15 | 43.7925 | 0 |  | 45.4325 | 45.4325
2026-09-13 15:30 | 44.1306 | 0 |  | 45.7706 | 45.7706
2026-09-13 15:45 | 44.1628 | 0 |  | 45.8028 | 45.8028
2026-09-13 16:00 | 44.4455 | 0 |  | 46.0855 | 46.0855
2026-09-13 16:15 | 44.2595 | 0 |  | 45.8995 | 45.8995
2026-09-13 16:30 | 44.2346 | 0 |  | 45.8746 | 45.8746
2026-09-13 16:45 | 44.262 | 0 |  | 45.902 | 45.902
2026-09-13 17:00 | 44.738 | 0 |  | 46.378 | 46.378
2026-09-13 17:15 | 44.4981 | 0 |  | 46.1381 | 46.1381
2026-09-13 17:30 | 44.2624 | 0 |  | 45.9024 | 45.9024
2026-09-13 17:45 | 44.3183 | 0 |  | 45.9583 | 45.9583
2026-09-13 18:00 | 44.0633 | 0 |  | 45.7033 | 45.7033
2026-09-13 18:15 | 44.8518 | 0 |  | 46.4918 | 46.4918
2026-09-13 18:30 | 44.731 | 0 |  | 46.371 | 46.371
2026-09-13 18:45 | 44.5809 | 0 |  | 46.2209 | 46.2209
2026-09-13 19:00 | 44.3558 | 0 |  | 45.9958 | 45.9958
2026-09-13 19:15 | 44.4333 | 0 |  | 46.0733 | 46.0733
2026-09-13 19:30 | 44.6491 | 0 |  | 46.2891 | 46.2891
2026-09-13 19:45 | 44.1775 | 0 |  | 45.8175 | 45.8175
2026-09-13 20:00 | 44.2346 | 0 |  | 45.8746 | 45.8746
2026-09-13 20:15 | 44.6694 | 0 |  | 46.3094 | 46.3094
2026-09-13 20:30 | 44.6817 | 0 |  | 46.3217 | 46.3217
2026-09-13 20:45 | 45.1985 | 0 |  | 46.8385 | 46.8385
2026-09-13 21:00 | 44.2073 | 0 |  | 45.8473 | 45.8473
2026-09-13 21:15 | 44.605 | 0 |  | 46.245 | 46.245
2026-09-13 21:30 | 44.9052 | 0 |  | 46.5452 | 46.5452
2026-09-13 21:45 | 44.5218 | 0 |  | 46.1618 | 46.1618
2026-09-13 22:00 | 44.7596 | 0 |  | 46.3996 | 46.3996
2026-09-13 22:15 | 45.3898 | 0 |  | 47.0298 | 47.0298
2026-09-13 22:30 | 45.5949 | 0 |  | 47.2349 | 47.2349
2026-09-13 22:45 | 45.238 | 0 |  | 46.878 | 46.878
2026-09-13 23:00 | 45.0924 | 0 |  | 46.7324 | 46.7324
2026-09-13 23:15 | 44.5683 | 0 |  | 46.2083 | 46.2083
2026-09-13 23:30 | 45.0936 | 0 |  | 46.7336 | 46.7336
2026-09-13 23:45 | 44.9252 | 0 |  | 46.5652 | 46.5652
2026-09-14 | 45.1316 | 0 |  | 46.7716 | 46.7716
2026-09-14 00:15 | 45.6729 | 0 |  | 47.3129 | 47.3129
2026-09-14 00:30 | 45.0635 | 0 |  | 46.7035 | 46.7035
2026-09-14 00:45 | 44.8085 | 0 |  | 46.4485 | 46.4485
2026-09-14 01:00 | 45.2874 | 0 |  | 46.9274 | 46.9274
2026-09-14 01:15 | 45.7393 | 0 |  | 47.3793 | 47.3793
2026-09-14 01:30 | 45.5032 | 0 |  | 47.1432 | 47.1432
2026-09-14 01:45 | 45.4338 | 0 |  | 47.0738 | 47.0738
2026-09-14 02:00 | 45.1536 | 0 |  | 46.7936 | 46.7936
2026-09-14 02:15 | 45.6035 | 0 |  | 47.2435 | 47.2435
2026-09-14 02:30 | 45.8042 | 0 |  | 47.4442 | 47.4442
2026-09-14 02:45 | 45.8552 | 0 |  | 47.4952 | 47.4952
2026-09-14 03:00 | 45.5786 | 0 |  | 47.2186 | 47.2186
2026-09-14 03:15 | 45.699 | 0 |  | 47.339 | 47.339
2026-09-14 03:30 | 45.743 | 0 |  | 47.383 | 47.383
2026-09-14 03:45 | 44.6499 | 0 |  | 46.2899 | 46.2899
2026-09-14 04:00 | 44.882 | 0 |  | 46.522 | 46.522
2026-09-14 04:15 | 44.6144 | 0 |  | 46.2544 | 46.2544
2026-09-14 04:30 | 44.5353 | 0 |  | 46.1753 | 46.1753
2026-09-14 04:45 | 45.0839 | 0 |  | 46.7239 | 46.7239
2026-09-14 05:00 | 45.393 | 0 |  | 47.033 | 47.033
2026-09-14 05:15 | 45.0088 | 0 |  | 46.6488 | 46.6488
2026-09-14 05:30 | 44.6331 | 0 |  | 46.2731 | 46.2731
2026-09-14 05:45 | 44.1563 | 0 |  | 45.7963 | 45.7963
2026-09-14 06:00 | 44.1437 | 0 |  | 45.7837 | 45.7837
2026-09-14 06:15 | 43.3793 | 0 |  | 45.0193 | 45.0193
2026-09-14 06:30 | 43.418 | 0 |  | 45.058 | 45.058
2026-09-14 06:45 | 43.4433 | 0 |  | 45.0833 | 45.0833
2026-09-14 07:00 | 43.4486 | 0 |  | 45.0886 | 45.0886
2026-09-14 07:15 | 43.3801 | 0 |  | 45.0201 | 45.0201
2026-09-14 07:30 | 42.3086 | 0 |  | 43.9486 | 43.9486
2026-09-14 07:45 | 43.2019 | 0 |  | 44.8419 | 44.8419
2026-09-14 08:00 | 43.6815 | 0 |  | 45.3215 | 45.3215
2026-09-14 08:15 | 43.7072 | 0 |  | 45.3472 | 45.3472
2026-09-14 08:30 | 43.2223 | 0 |  | 44.8623 | 44.8623
2026-09-14 08:45 | 43.0889 | 0 |  | 44.7289 | 44.7289
2026-09-14 09:00 | 43.2553 | 0 |  | 44.8953 | 44.8953
2026-09-14 09:15 | 43.6958 | 0 |  | 45.3358 | 45.3358
2026-09-14 09:30 | 43.5041 | 0 |  | 45.1441 | 45.1441
2026-09-14 09:45 | 43.3556 | 0 |  | 44.9956 | 44.9956
2026-09-14 10:00 | 43.6946 | 0 |  | 45.3346 | 45.3346
2026-09-14 10:15 | 43.0159 | 0 |  | 44.6559 | 44.6559
2026-09-14 10:30 | 43.6159 | 0 |  | 45.2559 | 45.2559
2026-09-14 10:45 | 43.7635 | 0 |  | 45.4035 | 45.4035
2026-09-14 11:00 | 42.8853 | 0 |  | 44.5253 | 44.5253
2026-09-14 11:15 | 43.1252 | 0 |  | 44.7652 | 44.7652
2026-09-14 11:30 | 43.9263 | 0 |  | 45.5663 | 45.5663
2026-09-14 11:45 | 43.2312 | 0 |  | 44.8712 | 44.8712
2026-09-14 12:00 | 44.0703 | 0 |  | 45.7103 | 45.7103
2026-09-14 12:15 | 44.2024 | 0 |  | 45.8424 | 45.8424
2026-09-14 12:30 | 44.5769 | 0 |  | 46.2169 | 46.2169
2026-09-14 12:45 | 44.7743 | 0 |  | 46.4143 | 46.4143
2026-09-14 13:00 | 43.799 | 0 |  | 45.439 | 45.439
2026-09-14 13:15 | 43.7468 | 0 |  | 45.3868 | 45.3868
2026-09-14 13:30 | 43.25 | 0 |  | 44.89 | 44.89
2026-09-14 13:45 | 44.109 | 0 |  | 45.749 | 45.749
2026-09-14 14:00 | 43.901 | 0 |  | 45.541 | 45.541
2026-09-14 14:15 | 43.4727 | 0 |  | 45.1127 | 45.1127
2026-09-14 14:30 | 43.6204 | 0 |  | 45.2604 | 45.2604
2026-09-14 14:45 | 43.8439 | 0 |  | 45.4839 | 45.4839
2026-09-14 15:00 | 43.5139 | 0 |  | 45.1539 | 45.1539
2026-09-14 15:15 | 44.5067 | 0 |  | 46.1467 | 46.1467
2026-09-14 15:30 | 44.0213 | 0 |  | 45.6613 | 45.6613
2026-09-14 15:45 | 44.1282 | 0 |  | 45.7682 | 45.7682
2026-09-14 16:00 | 44.5336 | 0 |  | 46.1736 | 46.1736
2026-09-14 16:15 | 44.1624 | 0 |  | 45.8024 | 45.8024
2026-09-14 16:30 | 44.3276 | 0 |  | 45.9676 | 45.9676
2026-09-14 16:45 | 44.0915 | 0 |  | 45.7315 | 45.7315
2026-09-14 17:00 | 44.0376 | 0 |  | 45.6776 | 45.6776
2026-09-14 17:15 | 44.4288 | 0 |  | 46.0688 | 46.0688
2026-09-14 17:30 | 44.173 | 0 |  | 45.813 | 45.813
2026-09-14 17:45 | 44.8195 | 0 |  | 46.4595 | 46.4595
2026-09-14 18:00 | 44.4308 | 0 |  | 46.0708 | 46.0708
2026-09-14 18:15 | 43.972 | 0 |  | 45.612 | 45.612
2026-09-14 18:30 | 43.9919 | 0 |  | 45.6319 | 45.6319
2026-09-14 18:45 | 44.2571 | 0 |  | 45.8971 | 45.8971
2026-09-14 19:00 | 45.006 | 0 |  | 46.646 | 46.646
2026-09-14 19:15 | 44.793 | 0 |  | 46.433 | 46.433
2026-09-14 19:30 | 44.1286 | 0 |  | 45.7686 | 45.7686
2026-09-14 19:45 | 44.9488 | 0 |  | 46.5888 | 46.5888
2026-09-14 20:00 | 45.2344 | 0 |  | 46.8744 | 46.8744
2026-09-14 20:15 | 45.0875 | 0 |  | 46.7275 | 46.7275
2026-09-14 20:30 | 45.1724 | 0 |  | 46.8124 | 46.8124
2026-09-14 20:45 | 45.1968 | 0 |  | 46.8368 | 46.8368
2026-09-14 21:00 | 44.7539 | 0 |  | 46.3939 | 46.3939
2026-09-14 21:15 | 44.3851 | 0 |  | 46.0251 | 46.0251
2026-09-14 21:30 | 44.8754 | 0 |  | 46.5154 | 46.5154
2026-09-14 21:45 | 44.3386 | 0 |  | 45.9786 | 45.9786
2026-09-14 22:00 | 44.5287 | 0 |  | 46.1687 | 46.1687
2026-09-14 22:15 | 45.2054 | 0 |  | 46.8454 | 46.8454
2026-09-14 22:30 | 45.5297 | 0 |  | 47.1697 | 47.1697
2026-09-14 22:45 | 44.5724 | 0 |  | 46.2124 | 46.2124
2026-09-14 23:00 | 44.5018 | 0 |  | 46.1418 | 46.1418
2026-09-14 23:15 | 45.2213 | 0 |  | 46.8613 | 46.8613
2026-09-14 23:30 | 45.0463 | 0 |  | 46.6863 | 46.6863
2026-09-14 23:45 | 44.8473 | 0 |  | 46.4873 | 46.4873
2026-09-15 | 44.5283 | 0 |  | 46.1683 | 46.1683
2026-09-15 00:15 | 44.8775 | 0 |  | 46.5175 | 46.5175
2026-09-15 00:30 | 45.2511 | 0 |  | 46.8911 | 46.8911
2026-09-15 00:45 | 45.6284 | 0 |  | 47.2684 | 47.2684
2026-09-15 01:00 | 45.3453 | 0 |  | 46.9853 | 46.9853
2026-09-15 01:15 | 45.3718 | 0 |  | 47.0118 | 47.0118
2026-09-15 01:30 | 45.5627 | 0 |  | 47.2027 | 47.2027
2026-09-15 01:45 | 44.8045 | 0 |  | 46.4445 | 46.4445
2026-09-15 02:00 | 44.7551 | 0 |  | 46.3951 | 46.3951
2026-09-15 02:15 | 45.3661 | 0 |  | 47.0061 | 47.0061
2026-09-15 02:30 | 45.4844 | 0 |  | 47.1244 | 47.1244
2026-09-15 02:45 | 45.4873 | 0 |  | 47.1273 | 47.1273
2026-09-15 03:00 | 45.1149 | 0 |  | 46.7549 | 46.7549
2026-09-15 03:15 | 44.9427 | 0 |  | 46.5827 | 46.5827
2026-09-15 03:30 | 45.3584 | 0 |  | 46.9984 | 46.9984
2026-09-15 03:45 | 45.5301 | 0 |  | 47.1701 | 47.1701
2026-09-15 04:00 | 44.9656 | 0 |  | 46.6056 | 46.6056
2026-09-15 04:15 | 44.8571 | 0 |  | 46.4971 | 46.4971
2026-09-15 04:30 | 45.227 | 0 |  | 46.867 | 46.867
2026-09-15 04:45 | 45.4436 | 0 |  | 47.0836 | 47.0836
2026-09-15 05:00 | 45.4448 | 0 |  | 47.0848 | 47.0848
2026-09-15 05:15 | 44.8183 | 0 |  | 46.4583 | 46.4583
2026-09-15 05:30 | 44.7947 | 0 |  | 46.4347 | 46.4347
2026-09-15 05:45 | 44.1212 | 0 |  | 45.7612 | 45.7612
2026-09-15 06:00 | 44.5642 | 0 |  | 46.2042 | 46.2042
2026-09-15 06:15 | 44.3391 | 0 |  | 45.9791 | 45.9791
2026-09-15 06:30 | 44.1698 | 0 |  | 45.8098 | 45.8098
2026-09-15 06:45 | 44.0242 | 0 |  | 45.6642 | 45.6642
2026-09-15 07:00 | 44.3109 | 0 |  | 45.9509 | 45.9509
2026-09-15 07:15 | 43.8941 | 0 |  | 45.5341 | 45.5341
2026-09-15 07:30 | 43.0032 | 0 |  | 44.6432 | 44.6432
2026-09-15 07:45 | 42.8131 | 0 |  | 44.4531 | 44.4531
2026-09-15 08:00 | 43.9267 | 0 |  | 45.5667 | 45.5667
2026-09-15 08:15 | 44.1657 | 0 |  | 45.8057 | 45.8057
2026-09-15 08:30 | 44.4716 | 0 |  | 46.1116 | 46.1116
2026-09-15 08:45 | 44.1608 | 0 |  | 45.8008 | 45.8008
2026-09-15 09:00 | 43.85 | 0 |  | 45.49 | 45.49
2026-09-15 09:15 | 43.859 | 0 |  | 45.499 | 45.499
2026-09-15 09:30 | 44.0866 | 0 |  | 45.7266 | 45.7266
2026-09-15 09:45 | 43.8724 | 0 |  | 45.5124 | 45.5124
2026-09-15 10:00 | 43.4136 | 0 |  | 45.0536 | 45.0536
2026-09-15 10:15 | 43.8214 | 0 |  | 45.4614 | 45.4614
2026-09-15 10:30 | 43.7011 | 0 |  | 45.3411 | 45.3411
2026-09-15 10:45 | 43.3483 | 0 |  | 44.9883 | 44.9883
2026-09-15 11:00 | 44.0087 | 0 |  | 45.6487 | 45.6487
2026-09-15 11:15 | 44.3648 | 0 |  | 46.0048 | 46.0048
2026-09-15 11:30 | 43.8064 | 0 |  | 45.4464 | 45.4464
2026-09-15 11:45 | 44.3395 | 0 |  | 45.9795 | 45.9795
2026-09-15 12:00 | 44.2571 | 0 |  | 45.8971 | 45.8971
2026-09-15 12:15 | 43.9238 | 0 |  | 45.5638 | 45.5638
2026-09-15 12:30 | 44.8669 | 0 |  | 46.5069 | 46.5069
2026-09-15 12:45 | 44.2273 | 0 |  | 45.8673 | 45.8673
2026-09-15 13:00 | 44.045 | 0 |  | 45.685 | 45.685
2026-09-15 13:15 | 43.7749 | 0 |  | 45.4149 | 45.4149
2026-09-15 13:30 | 43.531 | 0 |  | 45.171 | 45.171
2026-09-15 13:45 | 44.3366 | 0 |  | 45.9766 | 45.9766
2026-09-15 14:00 | 44.5308 | 0 |  | 46.1708 | 46.1708
2026-09-15 14:15 | 44.696 | 0 |  | 46.336 | 46.336
2026-09-15 14:30 | 44.8999 | 0 |  | 46.5399 | 46.5399
2026-09-15 14:45 | 44.0931 | 0 |  | 45.7331 | 45.7331
2026-09-15 15:00 | 44.0209 | 0 |  | 45.6609 | 45.6609
2026-09-15 15:15 | 44.5764 | 0 |  | 46.2164 | 46.2164
2026-09-15 15:30 | 43.8504 | 0 |  | 45.4904 | 45.4904
2026-09-15 15:45 | 44.2726 | 0 |  | 45.9126 | 45.9126
2026-09-15 16:00 | 43.6616 | 0 |  | 45.3016 | 45.3016
2026-09-15 16:15 | 44.0796 | 0 |  | 45.7196 | 45.7196
2026-09-15 16:30 | 44.9236 | 0 |  | 46.5636 | 46.5636
2026-09-15 16:45 | 45.3098 | 0 |  | 46.9498 | 46.9498
2026-09-15 17:00 | 44.0111 | 0 |  | 45.6511 | 45.6511
2026-09-15 17:15 | 44.4402 | 0 |  | 46.0802 | 46.0802
2026-09-15 17:30 | 44.7412 | 0 |  | 46.3812 | 46.3812
2026-09-15 17:45 | 44.3105 | 0 |  | 45.9505 | 45.9505
2026-09-15 18:00 | 44.3203 | 0 |  | 45.9603 | 45.9603
2026-09-15 18:15 | 43.9132 | 0 |  | 45.5532 | 45.5532
2026-09-15 18:30 | 43.7472 | 0 |  | 45.3872 | 45.3872
2026-09-15 18:45 | 44.0401 | 0 |  | 45.6801 | 45.6801
2026-09-15 19:00 | 44.9754 | 0 |  | 46.6154 | 46.6154
2026-09-15 19:15 | 44.6152 | 0 |  | 46.2552 | 46.2552
2026-09-15 19:30 | 45.0357 | 0 |  | 46.6757 | 46.6757
2026-09-15 19:45 | 45.1275 | 0 |  | 46.7675 | 46.7675
2026-09-15 20:00 | 44.8824 | 0 |  | 46.5224 | 46.5224
2026-09-15 20:15 | 45.2429 | 0 |  | 46.8829 | 46.8829
2026-09-15 20:30 | 45.3486 | 0 |  | 46.9886 | 46.9886
2026-09-15 20:45 | 45.3616 | 0 |  | 47.0016 | 47.0016
2026-09-15 21:00 | 44.9024 | 0 |  | 46.5424 | 46.5424
2026-09-15 21:15 | 44.4174 | 0 |  | 46.0574 | 46.0574
2026-09-15 21:30 | 44.0331 | 0 |  | 45.6731 | 45.6731
2026-09-15 21:45 | 44.7343 | 0 |  | 46.3743 | 46.3743
2026-09-15 22:00 | 44.9354 | 0 |  | 46.5754 | 46.5754
2026-09-15 22:15 | 45.4575 | 0 |  | 47.0975 | 47.0975
2026-09-15 22:30 | 45.3355 | 0 |  | 46.9755 | 46.9755
2026-09-15 22:45 | 45.3926 | 0 |  | 47.0326 | 47.0326
2026-09-15 23:00 | 45.7667 | 0 |  | 47.4067 | 47.4067
2026-09-15 23:15 | 45.714 | 0 |  | 47.354 | 47.354
2026-09-15 23:30 | 45.4938 | 0 |  | 47.1338 | 47.1338
2026-09-15 23:45 | 45.4493 | 0 |  | 47.0893 | 47.0893
2026-09-16 | 45.8336 | 0 |  | 47.4736 | 47.4736
2026-09-16 00:15 | 45.5244 | 0 |  | 47.1644 | 47.1644
2026-09-16 00:30 | 45.6635 | 0 |  | 47.3035 | 47.3035
2026-09-16 00:45 | 45.7463 | 0 |  | 47.3863 | 47.3863
2026-09-16 01:00 | 45.2115 | 0 |  | 46.8515 | 46.8515
2026-09-16 01:15 | 45.1255 | 0 |  | 46.7655 | 46.7655
2026-09-16 01:30 | 44.9374 | 0 |  | 46.5774 | 46.5774
2026-09-16 01:45 | 44.8652 | 0 |  | 46.5052 | 46.5052
2026-09-16 02:00 | 45.0892 | 0 |  | 46.7292 | 46.7292
2026-09-16 02:15 | 44.5597 | 0 |  | 46.1997 | 46.1997
2026-09-16 02:30 | 44.9179 | 0 |  | 46.5579 | 46.5579
2026-09-16 02:45 | 45.3217 | 0 |  | 46.9617 | 46.9617
2026-09-16 03:00 | 45.1246 | 0 |  | 46.7646 | 46.7646
2026-09-16 03:15 | 45.0867 | 0 |  | 46.7267 | 46.7267
2026-09-16 03:30 | 45.289 | 0 |  | 46.929 | 46.929
2026-09-16 03:45 | 44.6115 | 0 |  | 46.2515 | 46.2515
2026-09-16 04:00 | 44.873 | 0 |  | 46.513 | 46.513
2026-09-16 04:15 | 45.1149 | 0 |  | 46.7549 | 46.7549
2026-09-16 04:30 | 44.8077 | 0 |  | 46.4477 | 46.4477
2026-09-16 04:45 | 44.3688 | 0 |  | 46.0088 | 46.0088
2026-09-16 05:00 | 44.669 | 0 |  | 46.309 | 46.309
2026-09-16 05:15 | 44.7184 | 0 |  | 46.3584 | 46.3584
2026-09-16 05:30 | 45.0317 | 0 |  | 46.6717 | 46.6717
2026-09-16 05:45 | 45.1381 | 0 |  | 46.7781 | 46.7781
2026-09-16 06:00 | 44.3117 | 0 |  | 45.9517 | 45.9517
2026-09-16 06:15 | 43.3226 | 0 |  | 44.9626 | 44.9626
2026-09-16 06:30 | 44.3566 | 0 |  | 45.9966 | 45.9966
2026-09-16 06:45 | 44.0091 | 0 |  | 45.6491 | 45.6491
2026-09-16 07:00 | 44.1139 | 0 |  | 45.7539 | 45.7539
2026-09-16 07:15 | 43.4907 | 0 |  | 45.1307 | 45.1307
2026-09-16 07:30 | 43.3573 | 0 |  | 44.9973 | 44.9973
2026-09-16 07:45 | 43.4356 | 0 |  | 45.0756 | 45.0756
2026-09-16 08:00 | 43.4372 | 0 |  | 45.0772 | 45.0772
2026-09-16 08:15 | 43.8663 | 0 |  | 45.5063 | 45.5063
2026-09-16 08:30 | 42.9388 | 0 |  | 44.5788 | 44.5788
2026-09-16 08:45 | 42.8123 | 0 |  | 44.4523 | 44.4523
2026-09-16 09:00 | 42.8074 | 0 |  | 44.4474 | 44.4474
2026-09-16 09:15 | 43.3332 | 0 |  | 44.9732 | 44.9732
2026-09-16 09:30 | 43.4711 | 0 |  | 45.1111 | 45.1111
2026-09-16 09:45 | 12.7324 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -1.6356 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -1.6058 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -1.6629 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -1.9374 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -2.0285 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -1.9658 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -1.8784 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -1.8041 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -1.7578 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -1.6696 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -1.6401 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -1.6685 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -1.7249 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -1.676 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -1.459 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -1.3787 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | -1.3373 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | -1.329 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | -1.3287 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | -1.313 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | -1.3261 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | -1.316 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | -1.3197 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | -1.3193 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 16:00 | -1.3163 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## P11
P11 · Presión (m) · 3949453
Usar solo la media horaria (tolerancia mayor)
Offset |  | -1.32
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 8
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-09 10:30 | 53.3558 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-09 10:45 | 53.3214 | 0 |  | 54.6414 | 54.6414
2026-09-09 11:00 | 48.6725 | 0 |  | 49.9925 | 49.9925
2026-09-09 11:15 | 34.5431 | 2 | 54.9141 | 35.8631 | 54.9141 | pico aislado
2026-09-09 11:30 | 58.5157 | 0 |  | 59.8357 | 59.8357
2026-09-09 11:45 | 45.6274 | 0 |  | 46.9474 | 46.9474
2026-09-09 12:00 | 59.002 | 2 | 53.1762 | 60.322 | 53.1762 | pico aislado
2026-09-09 12:15 | 58.0851 | 0 |  | 59.4051 | 59.4051
2026-09-09 12:30 | 48.8362 | 2 | 57.7085 | 50.1562 | 57.7085 | pico aislado
2026-09-09 12:45 | 54.692 | 0 |  | 56.012 | 56.012
2026-09-09 13:00 | 49.4145 | 2 | 57.4575 | 50.7345 | 57.4575 | pico aislado
2026-09-09 13:15 | 57.5829 | 0 |  | 58.9029 | 58.9029
2026-09-09 13:30 | 60.7106 | 0 |  | 62.0306 | 62.0306
2026-09-09 13:45 | 60.059 | 0 |  | 61.379 | 61.379
2026-09-09 14:00 | 61.695 | 0 |  | 63.015 | 63.015
2026-09-09 14:15 | 62.3487 | 0 |  | 63.6687 | 63.6687
2026-09-09 14:30 | 62.8802 | 0 |  | 64.2002 | 64.2002
2026-09-09 14:45 | 63.3298 | 0 |  | 64.6498 | 64.6498
2026-09-09 15:00 | 60.955 | 0 |  | 62.275 | 62.275
2026-09-09 15:15 | 62.6123 | 0 |  | 63.9323 | 63.9323
2026-09-09 15:30 | 62.4598 | 0 |  | 63.7798 | 63.7798
2026-09-09 15:45 | 65.7956 | 0 |  | 67.1156 | 67.1156
2026-09-09 16:00 | 63.2214 | 0 |  | 64.5414 | 64.5414
2026-09-09 16:15 | 65.0777 | 0 |  | 66.3977 | 66.3977
2026-09-09 16:30 | 62.1948 | 0 |  | 63.5148 | 63.5148
2026-09-09 16:45 | 60.6495 | 0 |  | 61.9695 | 61.9695
2026-09-09 17:00 | 62.6594 | 0 |  | 63.9794 | 63.9794
2026-09-09 17:15 | 54.8773 | 0 |  | 56.1973 | 56.1973
2026-09-09 17:30 | 53.2871 | 0 |  | 54.6071 | 54.6071
2026-09-09 17:45 | 52.8265 | 0 |  | 54.1465 | 54.1465
2026-09-09 18:00 | 51.8131 | 0 |  | 53.1331 | 53.1331
2026-09-09 18:15 | 53.4858 | 0 |  | 54.8058 | 54.8058
2026-09-09 18:30 | 54.4223 | 0 |  | 55.7423 | 55.7423
2026-09-09 18:45 | 51.2764 | 0 |  | 52.5964 | 52.5964
2026-09-09 19:00 | 53.2375 | 0 |  | 54.5575 | 54.5575
2026-09-09 19:15 | 54.7423 | 0 |  | 56.0623 | 56.0623
2026-09-09 19:30 | 47.3675 | 0 |  | 48.6875 | 48.6875
2026-09-09 19:45 | 51.7213 | 0 |  | 53.0413 | 53.0413
2026-09-09 20:00 | 53.8485 | 0 |  | 55.1685 | 55.1685
2026-09-09 20:15 | 58.8533 | 0 |  | 60.1733 | 60.1733
2026-09-09 20:30 | 58.8386 | 0 |  | 60.1586 | 60.1586
2026-09-09 20:45 | 58.1925 | 0 |  | 59.5125 | 59.5125
2026-09-09 21:00 | 56.6928 | 0 |  | 58.0128 | 58.0128
2026-09-09 21:15 | 58.2491 | 0 |  | 59.5691 | 59.5691
2026-09-09 21:30 | 57.692 | 0 |  | 59.012 | 59.012
2026-09-09 21:45 | 60.2065 | 0 |  | 61.5265 | 61.5265
2026-09-09 22:00 | 59.4483 | 0 |  | 60.7683 | 60.7683
2026-09-09 22:15 | 58.784 | 0 |  | 60.104 | 60.104
2026-09-09 22:30 | 63.5766 | 0 |  | 64.8966 | 64.8966
2026-09-09 22:45 | 63.2776 | 0 |  | 64.5976 | 64.5976
2026-09-09 23:00 | 63.1627 | 0 |  | 64.4827 | 64.4827
2026-09-09 23:15 | 62.3144 | 0 |  | 63.6344 | 63.6344
2026-09-09 23:30 | 63.9587 | 0 |  | 65.2787 | 65.2787
2026-09-09 23:45 | 62.9184 | 0 |  | 64.2384 | 64.2384
2026-09-10 | 64.3989 | 0 |  | 65.7189 | 65.7189
2026-09-10 00:15 | 64.2645 | 0 |  | 65.5845 | 65.5845
2026-09-10 00:30 | 65.1098 | 0 |  | 66.4298 | 66.4298
2026-09-10 00:45 | 65.0689 | 0 |  | 66.3889 | 66.3889
2026-09-10 01:00 | 66.3187 | 0 |  | 67.6387 | 67.6387
2026-09-10 01:15 | 65.8689 | 0 |  | 67.1889 | 67.1889
2026-09-10 01:30 | 65.9746 | 0 |  | 67.2946 | 67.2946
2026-09-10 01:45 | 66.3994 | 0 |  | 67.7194 | 67.7194
2026-09-10 02:00 | 65.2244 | 0 |  | 66.5444 | 66.5444
2026-09-10 02:15 | 66.3808 | 0 |  | 67.7008 | 67.7008
2026-09-10 02:30 | 65.6578 | 0 |  | 66.9778 | 66.9778
2026-09-10 02:45 | 66.0428 | 0 |  | 67.3628 | 67.3628
2026-09-10 03:00 | 66.6624 | 0 |  | 67.9824 | 67.9824
2026-09-10 03:15 | 65.5096 | 0 |  | 66.8296 | 66.8296
2026-09-10 03:30 | 65.1336 | 0 |  | 66.4536 | 66.4536
2026-09-10 03:45 | 65.1497 | 0 |  | 66.4697 | 66.4697
2026-09-10 04:00 | 64.7566 | 0 |  | 66.0766 | 66.0766
2026-09-10 04:15 | 63.5321 | 0 |  | 64.8521 | 64.8521
2026-09-10 04:30 | 63.2562 | 0 |  | 64.5762 | 64.5762
2026-09-10 04:45 | 59.0382 | 0 |  | 60.3582 | 60.3582
2026-09-10 05:00 | 61.6328 | 0 |  | 62.9528 | 62.9528
2026-09-10 05:15 | 56.3079 | 0 |  | 57.6279 | 57.6279
2026-09-10 05:30 | 56.2881 | 0 |  | 57.6081 | 57.6081
2026-09-10 05:45 | 55.0986 | 0 |  | 56.4186 | 56.4186
2026-09-10 06:00 | 54.8231 | 0 |  | 56.1431 | 56.1431
2026-09-10 06:15 | 52.9647 | 0 |  | 54.2847 | 54.2847
2026-09-10 06:30 | 56.3522 | 0 |  | 57.6722 | 57.6722
2026-09-10 06:45 | 54.9384 | 0 |  | 56.2584 | 56.2584
2026-09-10 07:00 | 56.8179 | 0 |  | 58.1379 | 58.1379
2026-09-10 07:15 | 50.3351 | 0 |  | 51.6551 | 51.6551
2026-09-10 07:30 | 50.3124 | 0 |  | 51.6324 | 51.6324
2026-09-10 07:45 | 55.2238 | 0 |  | 56.5438 | 56.5438
2026-09-10 08:00 | 53.5143 | 0 |  | 54.8343 | 54.8343
2026-09-10 08:15 | 51.4172 | 0 |  | 52.7372 | 52.7372
2026-09-10 08:30 | 49.7401 | 0 |  | 51.0601 | 51.0601
2026-09-10 08:45 | 52.9585 | 0 |  | 54.2785 | 54.2785
2026-09-10 09:00 | 49.8588 | 0 |  | 51.1788 | 51.1788
2026-09-10 09:15 | 46.9294 | 0 |  | 48.2494 | 48.2494
2026-09-10 09:30 | 50.0532 | 0 |  | 51.3732 | 51.3732
2026-09-10 09:45 | 48.6164 | 0 |  | 49.9364 | 49.9364
2026-09-10 10:00 | 51.0099 | 0 |  | 52.3299 | 52.3299
2026-09-10 10:15 | 50.1093 | 0 |  | 51.4293 | 51.4293
2026-09-10 10:30 | 48.3846 | 0 |  | 49.7046 | 49.7046
2026-09-10 10:45 | 45.0981 | 0 |  | 46.4181 | 46.4181
2026-09-10 11:00 | 47.3001 | 0 |  | 48.6201 | 48.6201
2026-09-10 11:15 | 47.4059 | 0 |  | 48.7259 | 48.7259
2026-09-10 11:30 | 53.0033 | 0 |  | 54.3233 | 54.3233
2026-09-10 11:45 | 51.2209 | 0 |  | 52.5409 | 52.5409
2026-09-10 12:00 | 50.3228 | 0 |  | 51.6428 | 51.6428
2026-09-10 12:15 | 52.965 | 0 |  | 54.285 | 54.285
2026-09-10 12:30 | 52.2386 | 0 |  | 53.5586 | 53.5586
2026-09-10 12:45 | 50.6469 | 0 |  | 51.9669 | 51.9669
2026-09-10 13:00 | 52.2627 | 0 |  | 53.5827 | 53.5827
2026-09-10 13:15 | 50.5063 | 0 |  | 51.8263 | 51.8263
2026-09-10 13:30 | 55.5485 | 0 |  | 56.8685 | 56.8685
2026-09-10 13:45 | 54.7986 | 0 |  | 56.1186 | 56.1186
2026-09-10 14:00 | 54.487 | 0 |  | 55.807 | 55.807
2026-09-10 14:15 | 56.2887 | 0 |  | 57.6087 | 57.6087
2026-09-10 14:30 | 57.6299 | 0 |  | 58.9499 | 58.9499
2026-09-10 14:45 | 49.8197 | 0 |  | 51.1397 | 51.1397
2026-09-10 15:00 | 54.6527 | 0 |  | 55.9727 | 55.9727
2026-09-10 15:15 | 57.2794 | 0 |  | 58.5994 | 58.5994
2026-09-10 15:30 | 54.6461 | 0 |  | 55.9661 | 55.9661
2026-09-10 15:45 | 56.0279 | 0 |  | 57.3479 | 57.3479
2026-09-10 16:00 | 51.6371 | 0 |  | 52.9571 | 52.9571
2026-09-10 16:15 | 52.2128 | 0 |  | 53.5328 | 53.5328
2026-09-10 16:30 | 56.0417 | 0 |  | 57.3617 | 57.3617
2026-09-10 16:45 | 56.6795 | 0 |  | 57.9995 | 57.9995
2026-09-10 17:00 | 54.5283 | 0 |  | 55.8483 | 55.8483
2026-09-10 17:15 | 53.1225 | 0 |  | 54.4425 | 54.4425
2026-09-10 17:30 | 54.1961 | 0 |  | 55.5161 | 55.5161
2026-09-10 17:45 | 52.5747 | 0 |  | 53.8947 | 53.8947
2026-09-10 18:00 | 54.4521 | 0 |  | 55.7721 | 55.7721
2026-09-10 18:15 | 55.6432 | 0 |  | 56.9632 | 56.9632
2026-09-10 18:30 | 55.6765 | 0 |  | 56.9965 | 56.9965
2026-09-10 18:45 | 64.8833 | 0 |  | 66.2033 | 66.2033
2026-09-10 19:00 | 64.3111 | 0 |  | 65.6311 | 65.6311
2026-09-10 19:15 | 63.6783 | 0 |  | 64.9983 | 64.9983
2026-09-10 19:30 | 58.9016 | 0 |  | 60.2216 | 60.2216
2026-09-10 19:45 | 64.1219 | 0 |  | 65.4419 | 65.4419
2026-09-10 20:00 | 61.5291 | 0 |  | 62.8491 | 62.8491
2026-09-10 20:15 | 64.0405 | 0 |  | 65.3605 | 65.3605
2026-09-10 20:30 | 61.0136 | 0 |  | 62.3336 | 62.3336
2026-09-10 20:45 | 63.7725 | 0 |  | 65.0925 | 65.0925
2026-09-10 21:00 | 63.4207 | 0 |  | 64.7407 | 64.7407
2026-09-10 21:15 | 62.4685 | 0 |  | 63.7885 | 63.7885
2026-09-10 21:30 | 63.5167 | 0 |  | 64.8367 | 64.8367
2026-09-10 21:45 | 66.1403 | 0 |  | 67.4603 | 67.4603
2026-09-10 22:00 | 65.8671 | 0 |  | 67.1871 | 67.1871
2026-09-10 22:15 | 59.168 | 0 |  | 60.488 | 60.488
2026-09-10 22:30 | 61.6743 | 0 |  | 62.9943 | 62.9943
2026-09-10 22:45 | 58.8596 | 0 |  | 60.1796 | 60.1796
2026-09-10 23:00 | 61.6915 | 0 |  | 63.0115 | 63.0115
2026-09-10 23:15 | 61.401 | 0 |  | 62.721 | 62.721
2026-09-10 23:30 | 63.5956 | 0 |  | 64.9156 | 64.9156
2026-09-10 23:45 | 63.1968 | 0 |  | 64.5168 | 64.5168
2026-09-11 | 62.9904 | 1 |  | 64.3104 | 64.9896 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 00:15 | 64.0872 | 1 |  | 65.4072 | 64.9896 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 00:30 | 63.6559 | 1 |  | 64.9759 | 65.3554 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 00:45 | 64.6089 | 1 |  | 65.9289 | 65.6272 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:00 | 63.8533 | 1 |  | 65.1733 | 65.8876 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:15 | 65.3472 | 1 |  | 66.6672 | 66.1099 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:30 | 65.7775 | 1 |  | 67.0975 | 66.2221 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:45 | 65.5401 | 1 |  | 66.8601 | 66.2882 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:00 | 65.4366 | 1 |  | 66.7566 | 66.3158 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:15 | 65.5968 | 1 |  | 66.9168 | 66.3158 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:30 | 64.9835 | 1 |  | 66.3035 | 66.3158 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:45 | 65.6522 | 1 |  | 66.9722 | 66.3158 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:00 | 66.1438 | 1 |  | 67.4638 | 66.2319 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:15 | 65.998 | 1 |  | 67.318 | 66.1632 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:30 | 64.6652 | 1 |  | 65.9852 | 65.8666 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:45 | 64.4486 | 1 |  | 65.7686 | 65.3176 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:00 | 64.3354 | 1 |  | 65.6554 | 64.7065 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:15 | 63.235 | 1 |  | 64.555 | 63.8254 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:30 | 62.6781 | 1 |  | 63.9981 | 62.8899 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:45 | 60.0401 | 1 |  | 61.3601 | 61.6581 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:00 | 60.6559 | 1 |  | 61.9759 | 60.472 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:15 | 57.5069 | 1 |  | 58.8269 | 60.0141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:30 | 56.5639 | 1 |  | 57.8839 | 58.8489 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:45 | 53.5789 | 1 |  | 54.8989 | 57.6976 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:00 | 52.7489 | 1 |  | 54.0689 | 56.612 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:15 | 50.1484 | 1 |  | 51.4684 | 56.612 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:30 | 50.8856 | 1 |  | 52.2056 | 56.612 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:45 | 52.3161 | 1 |  | 53.6361 | 55.943 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:00 | 53.774 | 1 |  | 55.094 | 55.9623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:15 | 60.2137 | 1 |  | 61.5337 | 54.8439 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:30 | 8.0553 | 1 |  | 9.3753 | 55.1447 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:45 | 8.8721 | 1 |  | 10.1921 | 58.3458 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:00 | 10.6667 | 1 |  | 11.9867 | 61.8342 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:15 | 114.6012 | 1 |  | 115.9212 | 60.4443 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:30 | 87.5944 | 1 |  | 88.9144 | 58.9656 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:45 | 54.1926 | 1 |  | 55.5126 | 57.7689 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:00 | 116.825 | 1 |  | 118.145 | 56.8201 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:15 | 40.2399 | 1 |  | 41.5599 | 57.2679 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:30 | 85.3741 | 1 |  | 86.6941 | 58.0192 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:45 | 107.5008 | 1 |  | 108.8208 | 58.0468 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:00 | 84.9742 | 1 |  | 86.2942 | 60.4384 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:15 | 36.84 | 1 |  | 38.16 | 60.4384 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:30 | 34.6987 | 1 |  | 36.0187 | 59.542 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:45 | 40.1159 | 1 |  | 41.4359 | 58.3487 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:00 | 43.7769 | 1 |  | 45.0969 | 56.9981 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:15 | 57.8037 | 1 |  | 59.1237 | 54.1618 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:30 | 66.9759 | 1 |  | 68.2959 | 53.8832 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:45 | 37.0877 | 1 |  | 38.4077 | 50.3428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:00 | 58.6126 | 1 |  | 59.9326 | 50.3428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:15 | 37.7325 | 1 |  | 39.0525 | 50.3428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:30 | 77.3063 | 1 |  | 78.6263 | 54.3986 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:45 | 74.2344 | 1 |  | 75.5544 | 55.6856 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:00 | 42.0373 | 1 |  | 43.3573 | 55.9856 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:15 | 51.78 | 1 |  | 53.1 | 56.7082 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:30 | 36.3038 | 1 |  | 37.6238 | 58.8751 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:45 | 42.3706 | 1 |  | 43.6906 | 61.6347 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:00 | 98.2551 | 1 |  | 99.5751 | 63.0302 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:15 | 113.9879 | 1 |  | 115.3079 | 67.0201 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:30 | 91.8117 | 1 |  | 93.1317 | 72.5754 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:45 | 51.699 | 1 |  | 53.019 | 68.9566 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:00 | 44.7369 | 1 |  | 46.0569 | 66.3401 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:15 | 50.2805 | 1 |  | 51.6005 | 72.0504 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:30 | 94.5211 | 1 |  | 95.8411 | 75.4171 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:45 | 94.7352 | 1 |  | 96.0552 | 75.5381 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:00 | 54.9308 | 1 |  | 56.2508 | 77.0808 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:15 | 96.1301 | 1 |  | 97.4501 | 72.0314 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:30 | 115.7171 | 1 |  | 117.0371 | 67.092 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:45 | 36.6423 | 1 |  | 37.9623 | 61.8614 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:00 | 50.6856 | 1 |  | 52.0056 | 60.8669 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:15 | 97.199 | 1 |  | 98.519 | 66.1214 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:30 | 82.0796 | 1 |  | 83.3996 | 70.064 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:45 | 51.3699 | 1 |  | 52.6899 | 66.8393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:00 | 64.5695 | 1 |  | 65.8895 | 63.7712 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:15 | 34.7725 | 1 |  | 36.0925 | 64.8834 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:30 | 37.2695 | 1 |  | 38.5895 | 62.9983 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:45 | 35.6073 | 1 |  | 36.9273 | 61.4254 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:00 | 42.7478 | 1 |  | 44.0678 | 63.9426 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:15 | 92.0276 | 1 |  | 93.3476 | 65.6699 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:30 | 85.7637 | 1 |  | 87.0837 | 65.6699 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:45 | 65.4991 | 1 |  | 66.8191 | 65.4843 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:00 | 64.4151 | 1 |  | 65.7351 | 67.3215 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:15 | 64.94 | 1 |  | 66.26 | 67.7913 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:30 | 68.798 | 1 |  | 70.118 | 68.2844 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:45 | 67.9237 | 1 |  | 69.2437 | 68.747 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:00 | 65.4025 | 1 |  | 66.7225 | 68.747 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:15 | 66.2314 | 1 |  | 67.5514 | 68.747 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:30 | 68.8527 | 1 |  | 70.1727 | 68.2844 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:45 | 67.1275 | 1 |  | 68.4475 | 68.2844 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:00 | 67.9044 | 1 |  | 69.2244 | 68.6849 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:15 | 69.6881 | 1 |  | 71.0081 | 68.8554 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:30 | 69.7484 | 1 |  | 71.0684 | 68.8554 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:45 | 69.1035 | 1 |  | 70.4235 | 68.3619 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:00 | 64.3568 | 1 |  | 65.6768 | 68.558 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:15 | 42.9963 | 1 |  | 44.3163 | 68.0775 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:30 | 35.8796 | 1 |  | 37.1996 | 68.4683 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:45 | 97.0217 | 1 |  | 98.3417 | 66.8849 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 | 105.3632 | 1 |  | 106.6832 | 69.8358 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:15 | 66.475 | 1 |  | 67.795 | 68.1752 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:30 | 54.6019 | 1 |  | 55.9219 | 65.214 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:45 | 61.0784 | 1 |  | 62.3984 | 67.2106 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:00 | 97.9689 | 1 |  | 99.2889 | 70.3126 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:15 | 42.9615 | 1 |  | 44.2815 | 73.7518 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:30 | 107.1883 | 1 |  | 108.5083 | 79.8554 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:45 | 43.0372 | 1 |  | 44.3572 | 79.8554 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:00 | 93.6856 | 1 |  | 95.0056 | 74.6294 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:15 | 52.9593 | 1 |  | 54.2793 | 68.5259 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:30 | 39.9004 | 1 |  | 41.2204 | 72.0252 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:45 | 87.7179 | 1 |  | 89.0379 | 72.0836 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:00 | 98.502 | 1 |  | 99.822 | 72.8667 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:15 | 95.3096 | 1 |  | 96.6296 | 67.0952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:30 | 107.7059 | 1 |  | 109.0259 | 73.258 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:45 | 42.6935 | 1 |  | 44.0135 | 67.0952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:00 | 49.9883 | 1 |  | 51.3083 | 73.258 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:15 | 37.5643 | 1 |  | 38.8843 | 73.5382 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:30 | 116.068 | 1 |  | 117.388 | 78.2587 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:45 | 55.1273 | 1 |  | 56.4473 | 78.2587 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:00 | 68.1266 | 1 |  | 69.4466 | 79.0742 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:15 | 46.0253 | 1 |  | 47.3453 | 72.9005 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:30 | 102.9913 | 1 |  | 104.3113 | 68.8383 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:45 | 40.3073 | 1 |  | 41.6273 | 63.0706 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:00 | 98.879 | 1 |  | 100.199 | 63.0706 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:15 | 96.2073 | 1 |  | 97.5273 | 62.4375 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:30 | 95.4438 | 1 |  | 96.7638 | 62.5189 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:45 | 42.9388 | 1 |  | 44.2588 | 56.685 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:00 | 95.0575 | 1 |  | 96.3775 | 58.6141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:15 | 42.4068 | 1 |  | 43.7268 | 55.8093 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:30 | 58.7495 | 1 |  | 60.0695 | 55.4072 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:45 | 44.298 | 1 |  | 45.618 | 51.8727 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:00 | 42.8831 | 1 |  | 44.2031 | 53.693 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:15 | 44.2909 | 1 |  | 45.6109 | 50.3505 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:30 | 43.6715 | 1 |  | 44.9915 | 48.9355 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:45 | 32.4209 | 1 |  | 33.7409 | 48.1644 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:00 | 72.4889 | 1 |  | 73.8089 | 49.9256 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:15 | 40.3897 | 1 |  | 41.7097 | 47.8812 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:30 | 35.4963 | 1 |  | 36.8163 | 48.3117 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:45 | 63.2468 | 1 |  | 64.5668 | 46.6882 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:00 | 58.7895 | 1 |  | 60.1095 | 46.8962 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:15 | 36.6521 | 1 |  | 37.9721 | 46.9918 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:30 | 50.5114 | 1 |  | 51.8314 | 46.4001 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:45 | 51.8497 | 1 |  | 53.1697 | 46.9817 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:00 | 60.3939 | 1 |  | 61.7139 | 47.1529 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:15 | 38.9304 | 1 |  | 40.2504 | 47.082 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:30 | 46.2814 | 1 |  | 47.6014 | 48.1399 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:45 | 44.1381 | 1 |  | 45.4581 | 49.4002 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:00 | 46.1702 | 1 |  | 47.4902 | 48.9034 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:15 | 43.7429 | 1 |  | 45.0629 | 48.9034 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:30 | 38.9659 | 1 |  | 40.2859 | 49.3184 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:45 | 48.9057 | 1 |  | 50.2257 | 49.4671 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:00 | 40.5071 | 1 |  | 41.8271 | 50.0724 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:15 | 51.2114 | 1 |  | 52.5314 | 50.0724 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:30 | 49.9109 | 1 |  | 51.2309 | 50.0724 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:45 | 60.2006 | 1 |  | 61.5206 | 49.7903 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:00 | 47.3788 | 1 |  | 48.6988 | 49.3869 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:15 | 57.2972 | 1 |  | 58.6172 | 49.1094 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:30 | 47.4776 | 1 |  | 48.7976 | 48.6401 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:45 | 101.2745 | 1 |  | 102.5945 | 50.0481 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:00 | 64.8219 | 1 |  | 66.1419 | 50.1936 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:15 | 89.5951 | 1 |  | 90.9151 | 50.7094 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:30 | 39.5191 | 1 |  | 40.8391 | 51.7082 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:45 | 35.7668 | 1 |  | 37.0868 | 53.3649 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:00 | 37.173 | 1 |  | 38.493 | 51.6623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:15 | 43.6731 | 1 |  | 44.9931 | 50.789 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:30 | 35.2453 | 1 |  | 36.5653 | 50.3885 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:45 | 52.1915 | 1 |  | 53.5115 | 49.7723 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:00 | 50.215 | 1 |  | 51.535 | 47.1906 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:15 | 45.1487 | 1 |  | 46.4687 | 47.1906 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:30 | 118.9465 | 1 |  | 120.2665 | 45.4204 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:45 | 117.4469 | 1 |  | 118.7669 | 46.9951 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:00 | 44.8772 | 1 |  | 46.1972 | 48.7969 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:15 | 37.7597 | 1 |  | 39.0797 | 48.7969 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:30 | 53.692 | 1 |  | 55.012 | 50.539 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:45 | 41.9325 | 1 |  | 43.2525 | 50.6636 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:00 | 41.5866 | 1 |  | 42.9066 | 51.6095 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:15 | 105.2237 | 1 |  | 106.5437 | 56.8053 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:30 | 36.9144 | 1 |  | 38.2344 | 62.6308 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:45 | 59.352 | 1 |  | 60.672 | 62.4738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:00 | 53.9759 | 1 |  | 55.2959 | 62.4738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:15 | 36.4675 | 1 |  | 37.7875 | 62.5357 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:30 | 60.7047 | 1 |  | 62.0247 | 68.7186 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:45 | 42.7072 | 1 |  | 44.0272 | 73.5998 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:00 | 115.3883 | 1 |  | 116.7083 | 79.9248 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:15 | 96.9773 | 1 |  | 98.2973 | 86.568 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:30 | 97.578 | 1 |  | 98.898 | 80.0614 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:45 | 96.1654 | 1 |  | 97.4854 | 80.0614 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:00 | 105.7694 | 1 |  | 107.0894 | 81.4053 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:15 | 45.4346 | 1 |  | 46.7546 | 80.7009 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:30 | 117.2688 | 1 |  | 118.5888 | 85.0679 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:45 | 97.6233 | 1 |  | 98.9433 | 90.0751 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:00 | 99.6321 | 1 |  | 100.9521 | 91.8696 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:15 | 118.3225 | 1 |  | 119.6425 | 85.8974 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:30 | 46.6643 | 1 |  | 47.9843 | 80.4151 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:45 | 43.7594 | 1 |  | 45.0794 | 76.8555 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 | 71.4463 | 1 |  | 72.7663 | 76.9003 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:15 | 47.637 | 1 |  | 48.957 | 76.9003 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:30 | 85.9672 | 1 |  | 87.2872 | 84.0376 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:45 | 116.4509 | 1 |  | 117.7709 | 76.9665 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:00 | 63.7876 | 1 |  | 65.1076 | 78.3584 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:15 | 52.0191 | 1 |  | 53.3391 | 73.3835 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:30 | 40.6097 | 1 |  | 41.9297 | 67.3952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:45 | 65.5414 | 1 |  | 66.8614 | 68.7317 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:00 | 96.5687 | 1 |  | 97.8887 | 69.6077 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:15 | 117.9189 | 1 |  | 119.2389 | 67.4491 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:30 | 111.8727 | 1 |  | 113.1927 | 67.4491 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:45 | 48.2332 | 1 |  | 49.5532 | 68.6968 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:00 | 110.15 | 1 |  | 111.47 | 68.6968 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:15 | 54.8579 | 1 |  | 56.1779 | 71.7507 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:30 | 56.2556 | 1 |  | 57.5756 | 77.0953 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:45 | 60.2615 | 1 |  | 61.5815 | 78.386 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:00 | 59.9029 | 1 |  | 61.2229 | 83.1913 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:15 | 44.3288 | 1 |  | 45.6488 | 78.5568 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:30 | 46.9572 | 1 |  | 48.2772 | 71.8283 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:45 | 97.1964 | 1 |  | 98.5164 | 65.9213 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:00 | 100.1202 | 1 |  | 101.4402 | 65.4875 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:15 | 91.2729 | 1 |  | 92.5929 | 65.4875 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:30 | 108.7897 | 1 |  | 110.1097 | 64.7385 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:45 | 66.474 | 1 |  | 67.794 | 69.6123 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:00 | 122.0728 | 1 |  | 123.3928 | 67.5639 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:15 | 38.8049 | 1 |  | 40.1249 | 65.6654 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:30 | 41.8252 | 1 |  | 43.1452 | 70.1665 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:45 | 37.9672 | 1 |  | 39.2872 | 70.4649 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:00 | 39.5671 | 1 |  | 40.8871 | 64.0616 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:15 | 117.7156 | 1 |  | 119.0356 | 57.2553 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:30 | 48.1171 | 1 |  | 49.4371 | 51.7893 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:45 | 117.3982 | 1 |  | 118.7182 | 49.2573 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:00 | 36.3547 | 1 |  | 37.6747 | 46.1829 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:15 | 42.8167 | 1 |  | 44.1367 | 45.4062 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:30 | 84.8386 | 1 |  | 86.1586 | 47.989 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:45 | 49.643 | 1 |  | 50.963 | 48.4297 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:00 | 33.7332 | 1 |  | 35.0532 | 49.6005 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:15 | 38.8631 | 1 |  | 40.1831 | 50.8102 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:30 | 42.079 | 1 |  | 43.399 | 48.7141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:45 | 62.0503 | 1 |  | 63.3703 | 49.3604 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:00 | 36.7217 | 1 |  | 38.0417 | 48.1676 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:15 | 55.0596 | 1 |  | 56.3796 | 49.6099 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:30 | 89.5238 | 1 |  | 90.8438 | 49.6731 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:45 | 45.7917 | 1 |  | 47.1117 | 48.7089 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:00 | 49.4001 | 1 |  | 50.7201 | 49.034 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:15 | 50.4546 | 1 |  | 51.7746 | 49.765 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:30 | 43.1854 | 1 |  | 44.5054 | 49.9917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:45 | 53.9337 | 1 |  | 55.2537 | 49.9917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:00 | 44.3244 | 1 |  | 45.6444 | 49.9917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:15 | 55.6099 | 1 |  | 56.9299 | 49.9917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:30 | 43.3851 | 1 |  | 44.7051 | 49.9917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:45 | 46.3824 | 1 |  | 47.7024 | 49.9917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:00 | 52.5688 | 1 |  | 53.8888 | 50.4871 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:15 | 49.764 | 1 |  | 51.084 | 49.9113 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:30 | 45.4259 | 1 |  | 46.7459 | 50.4841 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:45 | 44.2179 | 1 |  | 45.5379 | 50.4841 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:00 | 109.0242 | 1 |  | 110.3442 | 50.713 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:15 | 36.0291 | 1 |  | 37.3491 | 55.5438 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:30 | 98.0032 | 1 |  | 99.3232 | 56.5547 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:45 | 55.9935 | 1 |  | 57.3135 | 57.5058 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:00 | 50.2498 | 1 |  | 51.5698 | 63.1263 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:15 | 34.9034 | 1 |  | 36.2234 | 65.4772 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:30 | 121.2112 | 1 |  | 122.5312 | 65.5701 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:45 | 40.9974 | 1 |  | 42.3174 | 71.4121 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:00 | 87.8022 | 1 |  | 89.1222 | 77.2004 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:15 | 102.3449 | 1 |  | 103.6649 | 74.99 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:30 | 64.7078 | 1 |  | 66.0278 | 74.99 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:45 | 52.7774 | 1 |  | 54.0974 | 74.6041 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:00 | 96.9669 | 1 |  | 98.2869 | 74.2064 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:15 | 73.7273 | 1 |  | 75.0473 | 74.2064 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:30 | 50.6004 | 1 |  | 51.9204 | 74.7693 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:45 | 114.9814 | 1 |  | 116.3014 | 70.8562 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:00 | 117.5126 | 1 |  | 118.8326 | 75.8065 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:15 | 82.451 | 1 |  | 83.771 | 77.4223 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:30 | 41.6305 | 1 |  | 42.9505 | 71.8745 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:45 | 94.5302 | 1 |  | 95.8502 | 71.3102 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:00 | 52.4143 | 1 |  | 53.7343 | 71.0683 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:15 | 38.553 | 1 |  | 39.873 | 65.0561 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:30 | 55.6663 | 1 |  | 56.9863 | 62.1855 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:45 | 61.7493 | 1 |  | 63.0693 | 63.1254 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:00 | 121.0785 | 1 |  | 122.3985 | 57.4032 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:15 | 108.1513 | 1 |  | 109.4713 | 52.8676 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:30 | 38.2381 | 1 |  | 39.5581 | 52.8676 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:45 | 59.6288 | 1 |  | 60.9488 | 55.9794 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:00 | 36.6547 | 1 |  | 37.9747 | 53.2742 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:15 | 42.8576 | 1 |  | 44.1776 | 52.3826 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:30 | 47.8915 | 1 |  | 49.2115 | 52.8742 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:45 | 59.0597 | 1 |  | 60.3797 | 54.4265 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:00 | 43.0301 | 1 |  | 44.3501 | 58.4607 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:15 | 39.7529 | 1 |  | 41.0729 | 54.4951 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:30 | 69.637 | 1 |  | 70.957 | 54.4951 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:45 | 115.0583 | 1 |  | 116.3783 | 54.8344 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:00 | 45.2902 | 1 |  | 46.6102 | 57.865 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:15 | 44.3897 | 1 |  | 45.7097 | 57.9901 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:30 | 47.2825 | 1 |  | 48.6025 | 57.9901 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:45 | 98.0572 | 1 |  | 99.3772 | 61.969 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 | 117.5548 | 1 |  | 118.8748 | 66.3021 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:15 | 62.3665 | 1 |  | 63.6865 | 72.2901 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:30 | 86.9034 | 1 |  | 88.2234 | 78.2581 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:45 | 46.0841 | 1 |  | 47.4041 | 81.5248 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:00 | 118.7003 | 1 |  | 120.0203 | 81.5248 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:15 | 45.5157 | 1 |  | 46.8357 | 87.1584 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:30 | 41.3968 | 1 |  | 42.7168 | 93.1141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:45 | 83.7021 | 1 |  | 85.0221 | 96.7463 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:00 | 99.1827 | 1 |  | 100.5027 | 92.7807 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:15 | 100.8841 | 1 |  | 102.2041 | 92.2891 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:30 | 99.2274 | 1 |  | 100.5474 | 90.9503 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:45 | 99.0371 | 1 |  | 100.3571 | 91.5887 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:00 | 114.272 | 1 |  | 115.592 | 96.9979 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:15 | 96.7863 | 1 |  | 98.1063 | 95.5749 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:30 | 109.2936 | 1 |  | 110.6136 | 95.5749 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:45 | 95.0567 | 1 |  | 96.3767 | 95.5749 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:00 | 48.3378 | 1 |  | 49.6578 | 92.0119 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:15 | 96.4594 | 1 |  | 97.7794 | 87.8876 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:30 | 50.3175 | 1 |  | 51.6375 | 83.5116 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:45 | 92.6495 | 1 |  | 93.9695 | 78.8597 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:00 | 98.9999 | 1 |  | 100.3199 | 74.2847 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:15 | 86.4206 | 1 |  | 87.7406 | 69.1579 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:30 | 37.3111 | 1 |  | 38.6311 | 63.9669 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:45 | 51.6347 | 1 |  | 52.9547 | 58.9657 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:00 | 38.0877 | 1 |  | 39.4077 | 53.853 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:15 | 62.0644 | 1 |  | 63.3844 | 53.7548 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:30 | 59.6532 | 1 |  | 60.9732 | 51.6423 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:45 | 57.1323 | 1 |  | 58.4523 | 51.1241 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:00 | 55.6119 | 1 |  | 56.9319 | 51.1241 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:15 | 47.6389 | 1 |  | 48.9589 | 51.1241 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:30 | 35.5195 | 1 |  | 36.8395 | 50.1221 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:45 | 40.4061 | 1 |  | 41.7261 | 50.3231 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:00 | 39.8575 | 1 |  | 41.1775 | 51.2141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:15 | 47.4539 | 1 |  | 48.7739 | 52.7033 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:30 | 43.052 | 1 |  | 44.372 | 51.049 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:45 | 45.6537 | 1 |  | 46.9737 | 49.3916 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:00 | 118.8119 | 1 |  | 120.1319 | 49.3916 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:15 | 78.8442 | 1 |  | 80.1642 | 47.7785 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:30 | 50.635 | 1 |  | 51.955 | 48.2407 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:45 | 42.2157 | 1 |  | 43.5357 | 48.2407 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:00 | 60.2555 | 1 |  | 61.5755 | 48.2407 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:15 | 55.6189 | 1 |  | 56.9389 | 50.29 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:30 | 44.7647 | 1 |  | 46.0847 | 49.5834 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:45 | 41.0938 | 1 |  | 42.4138 | 49.0895 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:00 | 59.5377 | 1 |  | 60.8577 | 48.2707 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:15 | 38.1659 | 1 |  | 39.4859 | 46.2243 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:30 | 51.7988 | 1 |  | 53.1188 | 44.3585 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:45 | 36.8188 | 1 |  | 38.1388 | 42.973 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:00 | 34.9546 | 1 |  | 36.2746 | 42.8601 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:15 | 110.3833 | 1 |  | 111.7033 | 42.1404 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:30 | 38.6068 | 1 |  | 39.9268 | 42.1404 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:45 | 38.2849 | 1 |  | 39.6049 | 42.922 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:00 | 37.0401 | 1 |  | 38.3601 | 44.9713 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:15 | 41.1201 | 1 |  | 42.4401 | 45.9212 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:30 | 38.8266 | 1 |  | 40.1466 | 47.412 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:45 | 37.802 | 1 |  | 39.122 | 45.8568 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:00 | 41.1992 | 1 |  | 42.5192 | 52.2873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:15 | 45.3215 | 1 |  | 46.6415 | 52.3565 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:30 | 108.2404 | 1 |  | 109.5604 | 52.3565 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:45 | 95.6765 | 1 |  | 96.9965 | 58.9507 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:00 | 115.9775 | 1 |  | 117.2975 | 60.9573 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:15 | 68.0869 | 1 |  | 69.4069 | 67.0318 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:30 | 51.5834 | 1 |  | 52.9034 | 67.4427 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:45 | 37.337 | 1 |  | 38.657 | 67.5325 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:00 | 115.6519 | 1 |  | 116.9719 | 73.85 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:15 | 38.9078 | 1 |  | 40.2278 | 73.85 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:30 | 97.9541 | 1 |  | 99.2741 | 77.299 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:45 | 118.9464 | 1 |  | 120.2664 | 77.299 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:00 | 56.8864 | 1 |  | 58.2064 | 77.4373 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:15 | 93.5777 | 1 |  | 94.8977 | 73.3458 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:30 | 44.8186 | 1 |  | 46.1386 | 76.7656 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:45 | 42.0073 | 1 |  | 43.3273 | 76.3092 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:00 | 98.8651 | 1 |  | 100.1851 | 78.2341 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:15 | 40.3017 | 1 |  | 41.6217 | 77.699 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:30 | 76.3621 | 1 |  | 77.6821 | 78.2692 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:45 | 117.0901 | 1 |  | 118.4101 | 78.3704 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:00 | 96.9216 | 1 |  | 98.2416 | 78.3704 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:15 | 62.0416 | 1 |  | 63.3616 | 84.0265 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:30 | 108.4718 | 1 |  | 109.7918 | 80.9265 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:45 | 47.476 | 1 |  | 48.796 | 87.1336 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:00 | 62.1425 | 1 |  | 63.4625 | 87.1336 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:15 | 94.0491 | 1 |  | 95.3691 | 88.7151 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:30 | 52.6079 | 1 |  | 53.9279 | 92.6483 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:45 | 107.7913 | 1 |  | 109.1113 | 91.0571 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:00 | 119.5795 | 1 |  | 120.8995 | 89.3833 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:15 | 116.3167 | 1 |  | 117.6367 | 88.3648 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:30 | 65.6777 | 1 |  | 66.9977 | 88.8914 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:45 | 113.0984 | 1 |  | 114.4184 | 83.0206 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:00 | 51.3897 | 1 |  | 52.7097 | 87.9981 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:15 | 118.0911 | 1 |  | 119.4111 | 91.748 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:30 | 97.4403 | 1 |  | 98.7603 | 93.8646 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:45 | 55.6339 | 1 |  | 56.9539 | 93.8646 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:00 | 98.0335 | 1 |  | 99.3535 | 88.0693 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:15 | 87.7556 | 1 |  | 89.0756 | 81.2128 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:30 | 66.7812 | 1 |  | 68.1012 | 81.2128 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:45 | 45.2901 | 1 |  | 46.6101 | 84.6873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 | 100.432 | 1 |  | 101.752 | 79.3965 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:15 | 95.8913 | 1 |  | 97.2113 | 84.8456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:30 | 116.2935 | 1 |  | 117.6135 | 79.8009 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:45 | 47.6 | 1 |  | 48.92 | 80.1333 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:00 | 47.1684 | 1 |  | 48.4884 | 79.2406 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:15 | 45.821 | 1 |  | 47.141 | 80.3922 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:30 | 118.2082 | 1 |  | 119.5282 | 76.095 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:45 | 96.9481 | 1 |  | 98.2681 | 73.9158 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:00 | 52.8149 | 1 |  | 54.1349 | 74.4997 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:15 | 120.0554 | 1 |  | 121.3754 | 75.9576 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:30 | 55.0291 | 1 |  | 56.3491 | 72.0142 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:45 | 113.553 | 1 |  | 114.873 | 64.6381 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:00 | 45.7895 | 1 |  | 47.1095 | 64.4405 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:15 | 108.3979 | 1 |  | 109.7179 | 64.2873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:30 | 49.0806 | 1 |  | 50.4006 | 64.0686 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:45 | 38.8869 | 1 |  | 40.2069 | 56.7889 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:00 | 52.4235 | 1 |  | 53.7435 | 53.8773 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:15 | 118.0011 | 1 |  | 119.3211 | 58.8966 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:30 | 60.4008 | 1 |  | 61.7208 | 58.8966 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:45 | 36.381 | 1 |  | 37.701 | 57.3121 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:00 | 43.8528 | 1 |  | 45.1728 | 52.6417 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:15 | 42.8809 | 1 |  | 44.2009 | 57.2848 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:30 | 35.8204 | 1 |  | 37.1404 | 57.2848 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:45 | 37.6067 | 1 |  | 38.9267 | 56.1522 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:00 | 70.7432 | 1 |  | 72.0632 | 58.7609 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:15 | 97.9889 | 1 |  | 99.3089 | 59.2856 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:30 | 113.215 | 1 |  | 114.535 | 53.8323 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:45 | 40.7685 | 1 |  | 42.0885 | 52.2057 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:00 | 55.9558 | 1 |  | 57.2758 | 57.4032 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:15 | 87.5772 | 1 |  | 88.8972 | 56.8269 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:30 | 96.6934 | 1 |  | 98.0134 | 57.4775 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:45 | 38.4968 | 1 |  | 39.8168 | 58.7384 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:00 | 62.3658 | 1 |  | 63.6858 | 60.0148 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:15 | 57.1457 | 1 |  | 58.4657 | 58.4519 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:30 | 37.4909 | 1 |  | 38.8109 | 55.29 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:45 | 45.7614 | 1 |  | 47.0814 | 54.1135 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:00 | 85.2748 | 1 |  | 86.5948 | 54.1135 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:15 | 38.6662 | 1 |  | 39.9862 | 52.4966 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:30 | 48.7357 | 1 |  | 50.0557 | 52.4966 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:45 | 50.0144 | 1 |  | 51.3344 | 52.4966 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:00 | 52.256 | 1 |  | 53.576 | 54.7629 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:15 | 56.6776 | 1 |  | 57.9976 | 52.4966 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:30 | 56.8178 | 1 |  | 58.1378 | 51.8809 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:45 | 51.7768 | 1 |  | 53.0968 | 51.8809 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:00 | 40.0128 | 1 |  | 41.3328 | 51.2545 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:15 | 41.4039 | 1 |  | 42.7239 | 49.6318 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:30 | 61.8006 | 1 |  | 63.1206 | 51.4867 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:45 | 84.9402 | 1 |  | 86.2602 | 52.1525 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:00 | 119.4627 | 1 |  | 120.7827 | 53.4621 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:15 | 38.5916 | 1 |  | 39.9116 | 52.4011 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:30 | 51.6045 | 1 |  | 52.9245 | 52.4763 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:45 | 36.4839 | 1 |  | 37.8039 | 51.3894 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:00 | 40.1239 | 1 |  | 41.4439 | 50.5861 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:15 | 42.2138 | 1 |  | 43.5338 | 50.7397 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:30 | 120.024 | 1 |  | 121.344 | 52.0348 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:45 | 54.7275 | 1 |  | 56.0475 | 53.136 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:00 | 71.7115 | 1 |  | 73.0315 | 53.136 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:15 | 42.7077 | 1 |  | 44.0277 | 50.8163 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:30 | 57.3542 | 1 |  | 58.6742 | 52.5923 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:45 | 47.0352 | 1 |  | 48.3552 | 54.8264 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:00 | 44.5476 | 1 |  | 45.8676 | 56.2069 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:15 | 42.7865 | 1 |  | 44.1065 | 61.922 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:30 | 53.8694 | 1 |  | 55.1894 | 62.6314 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:45 | 95.9835 | 1 |  | 97.3035 | 57.1927 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:00 | 107.9913 | 1 |  | 109.3113 | 57.0351 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:15 | 50.8343 | 1 |  | 52.1543 | 54.0169 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:30 | 58.6913 | 1 |  | 60.0113 | 54.0169 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:45 | 119.26 | 1 |  | 120.58 | 52.3983 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:00 | 55.2109 | 1 |  | 56.5309 | 51.8388 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:15 | 110.6005 | 1 |  | 111.9205 | 57.074 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:30 | 53.4201 | 1 |  | 54.7401 | 62.9848 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:45 | 38.7841 | 1 |  | 40.1041 | 67.7037 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:00 | 53.3091 | 1 |  | 54.6291 | 62.4582 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:15 | 37.7231 | 1 |  | 39.0431 | 59.0066 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:30 | 37.2436 | 1 |  | 38.5636 | 57.6677 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:45 | 41.9998 | 1 |  | 43.3198 | 56.4536 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:00 | 34.7424 | 1 |  | 36.0624 | 51.1142 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:15 | 91.6646 | 1 |  | 92.9846 | 49.2575 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:30 | 118.3921 | 1 |  | 119.7121 | 49.2575 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:45 | 96.3393 | 1 |  | 97.6593 | 48.0441 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:00 | 48.7746 | 1 |  | 50.0946 | 49.2691 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:15 | 65.2747 | 1 |  | 66.5947 | 51.3316 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:30 | 36.3336 | 1 |  | 37.6536 | 52.6644 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:45 | 47.7641 | 1 |  | 49.0841 | 52.8624 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:00 | 43.6106 | 1 |  | 44.9306 | 52.8624 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:15 | 38.5003 | 1 |  | 39.8203 | 56.5227 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:30 | 71.8716 | 1 |  | 73.1916 | 56.5227 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:45 | 42.4997 | 1 |  | 43.8197 | 52.8624 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:00 | 49.809 | 1 |  | 51.129 | 50.4623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:15 | 116.7713 | 1 |  | 118.0913 | 50.6031 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:30 | 50.4951 | 1 |  | 51.8151 | 51.3361 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:45 | 43.7824 | 1 |  | 45.1024 | 54.953 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:00 | 37.6751 | 1 |  | 38.9951 | 57.3034 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:15 | 75.4421 | 1 |  | 76.7621 | 59.8267 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:30 | 106.5525 | 1 |  | 107.8725 | 63.3444 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:45 | 40.0007 | 1 |  | 41.3207 | 66.1654 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 | 50.2707 | 1 |  | 51.5907 | 66.1654 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 00:15 | 50.0416 | 1 |  | 51.3616 | 71.542 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 00:30 | 97.2606 | 1 |  | 98.5806 | 71.4866 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 00:45 | 75.052 | 1 |  | 76.372 | 71.3576 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:00 | 68.9175 | 1 |  | 70.2375 | 74.4303 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:15 | 66.3204 | 1 |  | 67.6404 | 79.781 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:30 | 117.4577 | 1 |  | 118.7777 | 80.4728 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:45 | 98.1976 | 1 |  | 99.5176 | 80.4728 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:00 | 46.4359 | 1 |  | 47.7559 | 80.4728 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:15 | 118.6726 | 1 |  | 119.9926 | 81.5185 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:30 | 97.6995 | 1 |  | 99.0195 | 85.5626 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:45 | 49.3343 | 1 |  | 50.6543 | 81.6782 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:00 | 76.9882 | 1 |  | 78.3082 | 84.1874 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:15 | 103.1198 | 1 |  | 104.4398 | 83.1612 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:30 | 81.6689 | 1 |  | 82.9889 | 82.415 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:45 | 106.3621 | 1 |  | 107.6821 | 79.1545 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:00 | 47.3994 | 1 |  | 48.7194 | 77.1929 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:15 | 59.6815 | 1 |  | 61.0015 | 77.8556 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:30 | 96.0786 | 1 |  | 97.3986 | 73.8297 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:45 | 62.3015 | 1 |  | 63.6215 | 73.8297 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:00 | 97.6346 | 1 |  | 98.9546 | 77.9945 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:15 | 36.8972 | 1 |  | 38.2172 | 76.0715 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:30 | 59.6049 | 1 |  | 60.9249 | 71.8982 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:45 | 68.8525 | 1 |  | 70.1725 | 68.434 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:00 | 80.0458 | 1 |  | 81.3658 | 64.1269 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:15 | 65.5689 | 1 |  | 66.8889 | 69.1922 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:30 | 61.4015 | 1 |  | 62.7215 | 70.216 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:45 | 97.1645 | 1 |  | 98.4845 | 68.2917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:00 | 103.6575 | 1 |  | 104.9775 | 68.8755 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:15 | 40.7116 | 1 |  | 42.0316 | 64.6456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:30 | 50.4909 | 1 |  | 51.8109 | 66.7847 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:45 | 38.0543 | 1 |  | 39.3743 | 70.0112 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 08:00 | 57.3146 | 1 |  | 58.6346 | 69.9844 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 08:15 | 111.7336 | 1 |  | 113.0536 | 67.7081 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 08:30 | 108.5409 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 08:45 | -0.3916 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:00 | -1.5966 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:15 | -1.5687 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:30 | -1.55 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:45 | -1.6328 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -1.6707 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -1.5788 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -1.6055 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -2.1597 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -2.0736 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -1.971 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -1.896 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -1.8121 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -1.7558 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -1.6259 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -1.6244 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -1.6706 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -1.7357 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -1.7457 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -1.3857 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -1.4002 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | -1.3173 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | -1.3163 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | -1.2979 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | -1.3254 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | -1.3165 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | -1.3163 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | -1.3163 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | -1.3163 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 16:00 | -1.3071 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## L1
L1 · Presión (m) · VN3948124
Válido (suavizado)
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-08-29 16:30 | 86.7423 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-08-29 16:45 | 91.7527 | 2 |  | 91.7527 |  | pico aislado
2026-08-29 17:00 | 92.7811 | 2 |  | 92.7811 |  | pico aislado
2026-08-29 17:15 | 79.7834 | 0 |  | 79.7834 | 79.7834
2026-08-29 17:30 | 75.4006 | 0 |  | 75.4006 | 75.4006
2026-08-29 17:45 | 77.1624 | 0 |  | 77.1624 | 77.1624
2026-08-29 18:00 | 81.0758 | 0 |  | 81.0758 | 81.0758
2026-08-29 18:15 | 79.0575 | 0 |  | 79.0575 | 79.0575
2026-08-29 18:30 | 79.2505 | 0 |  | 79.2505 | 79.2505
2026-08-29 18:45 | 81.6971 | 0 |  | 81.6971 | 81.6971
2026-08-29 19:00 | 84.6057 | 0 |  | 84.6057 | 84.6057
2026-08-29 19:15 | 83.9856 | 0 |  | 83.9856 | 83.9856
2026-08-29 19:30 | 84.7427 | 0 |  | 84.7427 | 84.7427
2026-08-29 19:45 | 88.2888 | 0 |  | 88.2888 | 88.2888
2026-08-29 20:00 | 89.3596 | 0 |  | 89.3596 | 89.3596
2026-08-29 20:15 | 87.4994 | 0 |  | 87.4994 | 87.4994
2026-08-29 20:30 | 84.2969 | 0 |  | 84.2969 | 84.2969
2026-08-29 20:45 | 86.6253 | 0 |  | 86.6253 | 86.6253
2026-08-29 21:00 | 87.0038 | 0 |  | 87.0038 | 87.0038
2026-08-29 21:15 | 90.0917 | 0 |  | 90.0917 | 90.0917
2026-08-29 21:30 | 87.086 | 0 |  | 87.086 | 87.086
2026-08-29 21:45 | 88.4457 | 0 |  | 88.4457 | 88.4457
2026-08-29 22:00 | 87.452 | 0 |  | 87.452 | 87.452
2026-08-29 22:15 | 88.6573 | 0 |  | 88.6573 | 88.6573
2026-08-29 22:30 | 91.0853 | 0 |  | 91.0853 | 91.0853
2026-08-29 22:45 | 91.8647 | 0 |  | 91.8647 | 91.8647
2026-08-29 23:00 | 93.1298 | 0 |  | 93.1298 | 93.1298
2026-08-29 23:15 | 93.0601 | 0 |  | 93.0601 | 93.0601
2026-08-29 23:30 | 94.6463 | 0 |  | 94.6463 | 94.6463
2026-08-29 23:45 | 95.3461 | 0 |  | 95.3461 | 95.3461
2026-08-30 | 93.9391 | 0 |  | 93.9391 | 93.9391
2026-08-30 00:15 | 96.6709 | 0 |  | 96.6709 | 96.6709
2026-08-30 00:30 | 96.4642 | 0 |  | 96.4642 | 96.4642
2026-08-30 00:45 | 96.8502 | 0 |  | 96.8502 | 96.8502
2026-08-30 01:00 | 96.7257 | 0 |  | 96.7257 | 96.7257
2026-08-30 01:15 | 95.5702 | 0 |  | 95.5702 | 95.5702
2026-08-30 01:30 | 96.4966 | 0 |  | 96.4966 | 96.4966
2026-08-30 01:45 | 97.7317 | 0 |  | 97.7317 | 97.7317
2026-08-30 02:00 | 96.9274 | 0 |  | 96.9274 | 96.9274
2026-08-30 02:15 | 97.8413 | 0 |  | 97.8413 | 97.8413
2026-08-30 02:30 | 97.0818 | 0 |  | 97.0818 | 97.0818
2026-08-30 02:45 | 98.2895 | 0 |  | 98.2895 | 98.2895
2026-08-30 03:00 | 97.9733 | 0 |  | 97.9733 | 97.9733
2026-08-30 03:15 | 97.1689 | 0 |  | 97.1689 | 97.1689
2026-08-30 03:30 | 97.413 | 0 |  | 97.413 | 97.413
2026-08-30 03:45 | 97.2611 | 0 |  | 97.2611 | 97.2611
2026-08-30 04:00 | 96.1853 | 0 |  | 96.1853 | 96.1853
2026-08-30 04:15 | 97.2088 | 0 |  | 97.2088 | 97.2088
2026-08-30 04:30 | 95.9114 | 0 |  | 95.9114 | 95.9114
2026-08-30 04:45 | 95.63 | 0 |  | 95.63 | 95.63
2026-08-30 05:00 | 95.7669 | 0 |  | 95.7669 | 95.7669
2026-08-30 05:15 | 96.143 | 0 |  | 96.143 | 96.143
2026-08-30 05:30 | 96.9598 | 0 |  | 96.9598 | 96.9598
2026-08-30 05:45 | 95.3187 | 0 |  | 95.3187 | 95.3187
2026-08-30 06:00 | 94.9501 | 0 |  | 94.9501 | 94.9501
2026-08-30 06:15 | 91.7502 | 0 |  | 91.7502 | 91.7502
2026-08-30 06:30 | 91.9046 | 0 |  | 91.9046 | 91.9046
2026-08-30 06:45 | 87.6762 | 0 |  | 87.6762 | 87.6762
2026-08-30 07:00 | 92.7637 | 0 |  | 92.7637 | 92.7637
2026-08-30 07:15 | 93.7449 | 0 |  | 93.7449 | 93.7449
2026-08-30 07:30 | 100.2718 | 2 | 92.8745 | 100.2718 | 92.8745 | pico aislado
2026-08-30 07:45 | 92.0042 | 0 |  | 92.0042 | 92.0042
2026-08-30 08:00 | 88.2464 | 0 |  | 88.2464 | 88.2464
2026-08-30 08:15 | 83.4004 | 0 |  | 83.4004 | 83.4004
2026-08-30 08:30 | 79.2928 | 0 |  | 79.2928 | 79.2928
2026-08-30 08:45 | 83.9508 | 0 |  | 83.9508 | 83.9508
2026-08-30 09:00 | 86.7249 | 0 |  | 86.7249 | 86.7249
2026-08-30 09:15 | 85.9878 | 0 |  | 85.9878 | 85.9878
2026-08-30 09:30 | 79.5655 | 0 |  | 79.5655 | 79.5655
2026-08-30 09:45 | 79.8904 | 0 |  | 79.8904 | 79.8904
2026-08-30 10:00 | 70.5496 | 0 |  | 70.5496 | 70.5496
2026-08-30 10:15 | 65.7559 | 0 |  | 65.7559 | 65.7559
2026-08-30 10:30 | 63.7413 | 0 |  | 63.7413 | 63.7413
2026-08-30 10:45 | 64.0775 | 0 |  | 64.0775 | 64.0775
2026-08-30 11:00 | 61.5959 | 0 |  | 61.5959 | 61.5959
2026-08-30 11:15 | 59.3 | 0 |  | 59.3 | 59.3
2026-08-30 11:30 | 56.3154 | 0 |  | 56.3154 | 56.3154
2026-08-30 11:45 | 57.1372 | 0 |  | 57.1372 | 57.1372
2026-08-30 12:00 | 60.9958 | 0 |  | 60.9958 | 60.9958
2026-08-30 12:15 | 65.3923 | 0 |  | 65.3923 | 65.3923
2026-08-30 12:30 | 65.9165 | 0 |  | 65.9165 | 65.9165
2026-08-30 12:45 | 66.4544 | 0 |  | 66.4544 | 66.4544
2026-08-30 13:00 | 74.1928 | 0 |  | 74.1928 | 74.1928
2026-08-30 13:15 | 70.2134 | 0 |  | 70.2134 | 70.2134
2026-08-30 13:30 | 78.6379 | 0 |  | 78.6379 | 78.6379
2026-08-30 13:45 | 74.458 | 0 |  | 74.458 | 74.458
2026-08-30 14:00 | 75.8725 | 0 |  | 75.8725 | 75.8725
2026-08-30 14:15 | 77.5061 | 0 |  | 77.5061 | 77.5061
2026-08-30 14:30 | 69.7639 | 0 |  | 69.7639 | 69.7639
2026-08-30 14:45 | 62.6817 | 0 |  | 62.6817 | 62.6817
2026-08-30 15:00 | 62.3368 | 0 |  | 62.3368 | 62.3368
2026-08-30 15:15 | 60.7219 | 2 | 63.1399 | 60.7219 | 63.1399 | pico aislado
2026-08-30 15:30 | 63.943 | 0 |  | 63.943 | 63.943
2026-08-30 15:45 | 71.0763 | 0 |  | 71.0763 | 71.0763
2026-08-30 16:00 | 69.434 | 0 |  | 69.434 | 69.434
2026-08-30 16:15 | 73.6599 | 0 |  | 73.6599 | 73.6599
2026-08-30 16:30 | 75.3943 | 0 |  | 75.3943 | 75.3943
2026-08-30 16:45 | 73.62 | 0 |  | 73.62 | 73.62
2026-08-30 17:00 | 75.9758 | 0 |  | 75.9758 | 75.9758
2026-08-30 17:15 | 72.6937 | 0 |  | 72.6937 | 72.6937
2026-08-30 17:30 | 72.157 | 0 |  | 72.157 | 72.157
2026-08-30 17:45 | 72.9738 | 0 |  | 72.9738 | 72.9738
2026-08-30 18:00 | 73.2926 | 0 |  | 73.2926 | 73.2926
2026-08-30 18:15 | 77.1636 | 0 |  | 77.1636 | 77.1636
2026-08-30 18:30 | 74.0372 | 0 |  | 74.0372 | 74.0372
2026-08-30 18:45 | 74.5128 | 0 |  | 74.5128 | 74.5128
2026-08-30 19:00 | 69.5373 | 0 |  | 69.5373 | 69.5373
2026-08-30 19:15 | 75.8812 | 0 |  | 75.8812 | 75.8812
2026-08-30 19:30 | 71.8806 | 0 |  | 71.8806 | 71.8806
2026-08-30 19:45 | 79.7087 | 0 |  | 79.7087 | 79.7087
2026-08-30 20:00 | 78.5856 | 0 |  | 78.5856 | 78.5856
2026-08-30 20:15 | 77.4899 | 0 |  | 77.4899 | 77.4899
2026-08-30 20:30 | 72.0562 | 0 |  | 72.0562 | 72.0562
2026-08-30 20:45 | 77.6443 | 0 |  | 77.6443 | 77.6443
2026-08-30 21:00 | 79.5655 | 0 |  | 79.5655 | 79.5655
2026-08-30 21:15 | 87.6612 | 0 |  | 87.6612 | 87.6612
2026-08-30 21:30 | 90.8288 | 0 |  | 90.8288 | 90.8288
2026-08-30 21:45 | 92.816 | 0 |  | 92.816 | 92.816
2026-08-30 22:00 | 91.9444 | 0 |  | 91.9444 | 91.9444
2026-08-30 22:15 | 93.6104 | 0 |  | 93.6104 | 93.6104
2026-08-30 22:30 | 95.9288 | 0 |  | 95.9288 | 95.9288
2026-08-30 22:45 | 95.4283 | 0 |  | 95.4283 | 95.4283
2026-08-30 23:00 | 96.9847 | 0 |  | 96.9847 | 96.9847
2026-08-30 23:15 | 94.6613 | 0 |  | 94.6613 | 94.6613
2026-08-30 23:30 | 97.3682 | 0 |  | 97.3682 | 97.3682
2026-08-30 23:45 | 98.5112 | 0 |  | 98.5112 | 98.5112
2026-08-31 | 99.8982 | 0 |  | 99.8982 | 99.8982
2026-08-31 00:15 | 98.1775 | 0 |  | 98.1775 | 98.1775
2026-08-31 00:30 | 99.8161 | 0 |  | 99.8161 | 99.8161
2026-08-31 00:45 | 98.2348 | 0 |  | 98.2348 | 98.2348
2026-08-31 01:00 | 100.2444 | 0 |  | 100.2444 | 100.2444
2026-08-31 01:15 | 100.5382 | 0 |  | 100.5382 | 100.5382
2026-08-31 01:30 | 100.466 | 0 |  | 100.466 | 100.466
2026-08-31 01:45 | 97.7566 | 0 |  | 97.7566 | 97.7566
2026-08-31 02:00 | 101.243 | 0 |  | 101.243 | 101.243
2026-08-31 02:15 | 100.7125 | 0 |  | 100.7125 | 100.7125
2026-08-31 02:30 | 100.3315 | 0 |  | 100.3315 | 100.3315
2026-08-31 02:45 | 100.4735 | 0 |  | 100.4735 | 100.4735
2026-08-31 03:00 | 100.5606 | 0 |  | 100.5606 | 100.5606
2026-08-31 03:15 | 100.6478 | 0 |  | 100.6478 | 100.6478
2026-08-31 03:30 | 99.4102 | 0 |  | 99.4102 | 99.4102
2026-08-31 03:45 | 100.5532 | 0 |  | 100.5532 | 100.5532
2026-08-31 04:00 | 99.3853 | 0 |  | 99.3853 | 99.3853
2026-08-31 04:15 | 96.0209 | 0 |  | 96.0209 | 96.0209
2026-08-31 04:30 | 97.0942 | 0 |  | 97.0942 | 97.0942
2026-08-31 04:45 | 95.8317 | 0 |  | 95.8317 | 95.8317
2026-08-31 05:00 | 95.2913 | 0 |  | 95.2913 | 95.2913
2026-08-31 05:15 | 94.7335 | 0 |  | 94.7335 | 94.7335
2026-08-31 05:30 | 95.1992 | 0 |  | 95.1992 | 95.1992
2026-08-31 05:45 | 92.2856 | 0 |  | 92.2856 | 92.2856
2026-08-31 06:00 | 91.2447 | 0 |  | 91.2447 | 91.2447
2026-08-31 06:15 | 89.2699 | 0 |  | 89.2699 | 89.2699
2026-08-31 06:30 | 89.1105 | 0 |  | 89.1105 | 89.1105
2026-08-31 06:45 | 85.9181 | 0 |  | 85.9181 | 85.9181
2026-08-31 07:00 | 88.1593 | 0 |  | 88.1593 | 88.1593
2026-08-31 07:15 | 86.4858 | 0 |  | 86.4858 | 86.4858
2026-08-31 07:30 | 83.2436 | 0 |  | 83.2436 | 83.2436
2026-08-31 07:45 | 81.28 | 0 |  | 81.28 | 81.28
2026-08-31 08:00 | 69.8934 | 2 | 78.6394 | 69.8934 | 78.6394 | pico aislado
2026-08-31 08:15 | 93.4411 | 2 | 75.9988 | 93.4411 | 75.9988 | pico aislado
2026-08-31 08:30 | 82.5388 | 2 | 73.3583 | 82.5388 | 73.3583 | pico aislado
2026-08-31 08:45 | 70.7177 | 0 |  | 70.7177 | 70.7177
2026-08-31 09:00 | 65.0325 | 0 |  | 65.0325 | 65.0325
2026-08-31 09:15 | 66.0883 | 0 |  | 66.0883 | 66.0883
2026-08-31 09:30 | 63.3902 | 0 |  | 63.3902 | 63.3902
2026-08-31 09:45 | 54.8362 | 0 |  | 54.8362 | 54.8362
2026-08-31 10:00 | 54.4701 | 0 |  | 54.4701 | 54.4701
2026-08-31 10:15 | 53.4529 | 0 |  | 53.4529 | 53.4529
2026-08-31 10:30 | 55.6069 | 0 |  | 55.6069 | 55.6069
2026-08-31 10:45 | 61.0058 | 0 |  | 61.0058 | 61.0058
2026-08-31 11:00 | 57.8531 | 0 |  | 57.8531 | 57.8531
2026-08-31 11:15 | 64.4149 | 0 |  | 64.4149 | 64.4149
2026-08-31 11:30 | 58.142 | 0 |  | 58.142 | 58.142
2026-08-31 11:45 | 58.1134 | 0 |  | 58.1134 | 58.1134
2026-08-31 12:00 | 50.045 | 0 |  | 50.045 | 50.045
2026-08-31 12:15 | 60.2699 | 0 |  | 60.2699 | 60.2699
2026-08-31 12:30 | 54.2074 | 0 |  | 54.2074 | 54.2074
2026-08-31 12:45 | 48.2583 | 0 |  | 48.2583 | 48.2583
2026-08-31 13:00 | 50.7261 | 0 |  | 50.7261 | 50.7261
2026-08-31 13:15 | 49.908 | 0 |  | 49.908 | 49.908
2026-08-31 13:30 | 52.2663 | 0 |  | 52.2663 | 52.2663
2026-08-31 13:45 | 51.122 | 0 |  | 51.122 | 51.122
2026-08-31 14:00 | 53.5512 | 0 |  | 53.5512 | 53.5512
2026-08-31 14:15 | 52.9835 | 0 |  | 52.9835 | 52.9835
2026-08-31 14:30 | 52.8291 | 0 |  | 52.8291 | 52.8291
2026-08-31 14:45 | 53.0769 | 0 |  | 53.0769 | 53.0769
2026-08-31 15:00 | 53.1441 | 0 |  | 53.1441 | 53.1441
2026-08-31 15:15 | 51.818 | 0 |  | 51.818 | 51.818
2026-08-31 15:30 | 53.7032 | 0 |  | 53.7032 | 53.7032
2026-08-31 15:45 | 54.3481 | 0 |  | 54.3481 | 54.3481
2026-08-31 16:00 | 54.1887 | 0 |  | 54.1887 | 54.1887
2026-08-31 16:15 | 53.6123 | 0 |  | 53.6123 | 53.6123
2026-08-31 16:30 | 54.1526 | 0 |  | 54.1526 | 54.1526
2026-08-31 16:45 | 52.783 | 0 |  | 52.783 | 52.783
2026-08-31 17:00 | 54.7515 | 0 |  | 54.7515 | 54.7515
2026-08-31 17:15 | 54.1713 | 0 |  | 54.1713 | 54.1713
2026-08-31 17:30 | 54.4353 | 0 |  | 54.4353 | 54.4353
2026-08-31 17:45 | 49.6852 | 0 |  | 49.6852 | 49.6852
2026-08-31 18:00 | 55.5957 | 0 |  | 55.5957 | 55.5957
2026-08-31 18:15 | 55.5696 | 0 |  | 55.5696 | 55.5696
2026-08-31 18:30 | 57.6502 | 0 |  | 57.6502 | 57.6502
2026-08-31 18:45 | 58.3524 | 0 |  | 58.3524 | 58.3524
2026-08-31 19:00 | 55.5845 | 0 |  | 55.5845 | 55.5845
2026-08-31 19:15 | 58.4869 | 0 |  | 58.4869 | 58.4869
2026-08-31 19:30 | 57.8793 | 0 |  | 57.8793 | 57.8793
2026-08-31 19:45 | 59.4768 | 0 |  | 59.4768 | 59.4768
2026-08-31 20:00 | 60.5488 | 0 |  | 60.5488 | 60.5488
2026-08-31 20:15 | 58.9115 | 0 |  | 58.9115 | 58.9115
2026-08-31 20:30 | 55.5895 | 0 |  | 55.5895 | 55.5895
2026-08-31 20:45 | 55.1786 | 0 |  | 55.1786 | 55.1786
2026-08-31 21:00 | 58.6824 | 0 |  | 58.6824 | 58.6824
2026-08-31 21:15 | 55.4351 | 0 |  | 55.4351 | 55.4351
2026-08-31 21:30 | 59.4182 | 0 |  | 59.4182 | 59.4182
2026-08-31 21:45 | 59.7046 | 0 |  | 59.7046 | 59.7046
2026-08-31 22:00 | 56.2419 | 0 |  | 56.2419 | 56.2419
2026-08-31 22:15 | 54.1452 | 0 |  | 54.1452 | 54.1452
2026-08-31 22:30 | 54.0456 | 0 |  | 54.0456 | 54.0456
2026-08-31 22:45 | 58.3101 | 0 |  | 58.3101 | 58.3101
2026-08-31 23:00 | 57.1658 | 0 |  | 57.1658 | 57.1658
2026-08-31 23:15 | 55.6742 | 0 |  | 55.6742 | 55.6742
2026-08-31 23:30 | 58.4707 | 0 |  | 58.4707 | 58.4707
2026-08-31 23:45 | 57.0525 | 0 |  | 57.0525 | 57.0525
2026-09-01 | 62.9805 | 0 |  | 62.9805 | 62.9805
2026-09-01 00:15 | 57.385 | 0 |  | 57.385 | 57.385
2026-09-01 00:30 | 56.6989 | 0 |  | 56.6989 | 56.6989
2026-09-01 00:45 | 61.3905 | 0 |  | 61.3905 | 61.3905
2026-09-01 01:00 | 53.1217 | 0 |  | 53.1217 | 53.1217
2026-09-01 01:15 | 57.6427 | 0 |  | 57.6427 | 57.6427
2026-09-01 01:30 | 61.7279 | 0 |  | 61.7279 | 61.7279
2026-09-01 01:45 | 59.8951 | 0 |  | 59.8951 | 59.8951
2026-09-01 02:00 | 53.4666 | 0 |  | 53.4666 | 53.4666
2026-09-01 02:15 | 55.6617 | 0 |  | 55.6617 | 55.6617
2026-09-01 02:30 | 56.3963 | 0 |  | 56.3963 | 56.3963
2026-09-01 02:45 | 58.401 | 0 |  | 58.401 | 58.401
2026-09-01 03:00 | 55.2533 | 0 |  | 55.2533 | 55.2533
2026-09-01 03:15 | 53.4093 | 0 |  | 53.4093 | 53.4093
2026-09-01 03:30 | 52.6635 | 0 |  | 52.6635 | 52.6635
2026-09-01 03:45 | 52.3684 | 0 |  | 52.3684 | 52.3684
2026-09-01 04:00 | 54.6133 | 0 |  | 54.6133 | 54.6133
2026-09-01 04:15 | 62.47 | 0 |  | 62.47 | 62.47
2026-09-01 04:30 | 57.2854 | 0 |  | 57.2854 | 57.2854
2026-09-01 04:45 | 59.2564 | 0 |  | 59.2564 | 59.2564
2026-09-01 05:00 | 58.1208 | 0 |  | 58.1208 | 58.1208
2026-09-01 05:15 | 56.0153 | 0 |  | 56.0153 | 56.0153
2026-09-01 05:30 | 59.9761 | 0 |  | 59.9761 | 59.9761
2026-09-01 05:45 | 61.8039 | 0 |  | 61.8039 | 61.8039
2026-09-01 06:00 | 56.1037 | 0 |  | 56.1037 | 56.1037
2026-09-01 06:15 | 61.4926 | 0 |  | 61.4926 | 61.4926
2026-09-01 06:30 | 59.4606 | 0 |  | 59.4606 | 59.4606
2026-09-01 06:45 | 61.2859 | 0 |  | 61.2859 | 61.2859
2026-09-01 07:00 | 58.6388 | 0 |  | 58.6388 | 58.6388
2026-09-01 07:15 | 56.4412 | 0 |  | 56.4412 | 56.4412
2026-09-01 07:30 | 54.7627 | 0 |  | 54.7627 | 54.7627
2026-09-01 07:45 | 57.4211 | 0 |  | 57.4211 | 57.4211
2026-09-01 08:00 | 60.1939 | 0 |  | 60.1939 | 60.1939
2026-09-01 08:15 | 57.121 | 0 |  | 57.121 | 57.121
2026-09-01 08:30 | 54.2124 | 0 |  | 54.2124 | 54.2124
2026-09-01 08:45 | 55.5634 | 0 |  | 55.5634 | 55.5634
2026-09-01 09:00 | 55.5434 | 0 |  | 55.5434 | 55.5434
2026-09-01 09:15 | 52.2663 | 0 |  | 52.2663 | 52.2663
2026-09-01 09:30 | 57.0973 | 0 |  | 57.0973 | 57.0973
2026-09-01 09:45 | 59.3672 | 0 |  | 59.3672 | 59.3672
2026-09-01 10:00 | 58.8019 | 0 |  | 58.8019 | 58.8019
2026-09-01 10:15 | 53.5239 | 0 |  | 53.5239 | 53.5239
2026-09-01 10:30 | 54.2112 | 0 |  | 54.2112 | 54.2112
2026-09-01 10:45 | 55.8198 | 0 |  | 55.8198 | 55.8198
2026-09-01 11:00 | 55.1786 | 0 |  | 55.1786 | 55.1786
2026-09-01 11:15 | 55.1786 | 0 |  | 55.1786 | 55.1786
2026-09-01 11:30 | 54.1663 | 0 |  | 54.1663 | 54.1663
2026-09-01 11:45 | 51.5802 | 0 |  | 51.5802 | 51.5802
2026-09-01 12:00 | 54.7329 | 0 |  | 54.7329 | 54.7329
2026-09-01 12:15 | 58.7907 | 0 |  | 58.7907 | 58.7907
2026-09-01 12:30 | 55.8086 | 0 |  | 55.8086 | 55.8086
2026-09-01 12:45 | 50.736 | 0 |  | 50.736 | 50.736
2026-09-01 13:00 | 57.4161 | 0 |  | 57.4161 | 57.4161
2026-09-01 13:15 | 55.4662 | 0 |  | 55.4662 | 55.4662
2026-09-01 13:30 | 54.0792 | 0 |  | 54.0792 | 54.0792
2026-09-01 13:45 | 52.4219 | 0 |  | 52.4219 | 52.4219
2026-09-01 14:00 | 56.1498 | 0 |  | 56.1498 | 56.1498
2026-09-01 14:15 | 57.2891 | 0 |  | 57.2891 | 57.2891
2026-09-01 14:30 | 56.3565 | 0 |  | 56.3565 | 56.3565
2026-09-01 14:45 | 54.5561 | 0 |  | 54.5561 | 54.5561
2026-09-01 15:00 | 51.5728 | 0 |  | 51.5728 | 51.5728
2026-09-01 15:15 | 51.0722 | 0 |  | 51.0722 | 51.0722
2026-09-01 15:30 | 52.4244 | 0 |  | 52.4244 | 52.4244
2026-09-01 15:45 | 53.4317 | 0 |  | 53.4317 | 53.4317
2026-09-01 16:00 | 53.4579 | 0 |  | 53.4579 | 53.4579
2026-09-01 16:15 | 52.5365 | 0 |  | 52.5365 | 52.5365
2026-09-01 16:30 | 51.3188 | 0 |  | 51.3188 | 51.3188
2026-09-01 16:45 | 49.5096 | 0 |  | 49.5096 | 49.5096
2026-09-01 17:00 | 50.6862 | 0 |  | 50.6862 | 50.6862
2026-09-01 17:15 | 54.1464 | 0 |  | 54.1464 | 54.1464
2026-09-01 17:30 | 58.2528 | 0 |  | 58.2528 | 58.2528
2026-09-01 17:45 | 51.6823 | 0 |  | 51.6823 | 51.6823
2026-09-01 18:00 | 52.3198 | 0 |  | 52.3198 | 52.3198
2026-09-01 18:15 | 55.6505 | 0 |  | 55.6505 | 55.6505
2026-09-01 18:30 | 54.9557 | 0 |  | 54.9557 | 54.9557
2026-09-01 18:45 | 53.9497 | 0 |  | 53.9497 | 53.9497
2026-09-01 19:00 | 56.9778 | 0 |  | 56.9778 | 56.9778
2026-09-01 19:15 | 54.8462 | 0 |  | 54.8462 | 54.8462
2026-09-01 19:30 | 59.0572 | 0 |  | 59.0572 | 59.0572
2026-09-01 19:45 | 54.9918 | 0 |  | 54.9918 | 54.9918
2026-09-01 20:00 | 51.9911 | 0 |  | 51.9911 | 51.9911
2026-09-01 20:15 | 59.2215 | 0 |  | 59.2215 | 59.2215
2026-09-01 20:30 | 58.0772 | 0 |  | 58.0772 | 58.0772
2026-09-01 20:45 | 55.5272 | 0 |  | 55.5272 | 55.5272
2026-09-01 21:00 | 54.6345 | 0 |  | 54.6345 | 54.6345
2026-09-01 21:15 | 54.9333 | 0 |  | 54.9333 | 54.9333
2026-09-01 21:30 | 55.9294 | 0 |  | 55.9294 | 55.9294
2026-09-01 21:45 | 59.3933 | 0 |  | 59.3933 | 59.3933
2026-09-01 22:00 | 56.6752 | 0 |  | 56.6752 | 56.6752
2026-09-01 22:15 | 52.8888 | 0 |  | 52.8888 | 52.8888
2026-09-01 22:30 | 50.9826 | 0 |  | 50.9826 | 50.9826
2026-09-01 22:45 | 55.7987 | 0 |  | 55.7987 | 55.7987
2026-09-01 23:00 | 57.5306 | 0 |  | 57.5306 | 57.5306
2026-09-01 23:15 | 53.1204 | 0 |  | 53.1204 | 53.1204
2026-09-01 23:30 | 50.9826 | 0 |  | 50.9826 | 50.9826
2026-09-01 23:45 | 53.1503 | 0 |  | 53.1503 | 53.1503
2026-09-02 | 55.3056 | 1 |  | 55.3056 | 54.4928 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 00:15 | 59.3224 | 1 |  | 59.3224 | 53.8852 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 00:30 | 53.357 | 1 |  | 53.357 | 53.4733 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 00:45 | 51.061 | 1 |  | 51.061 | 54.7202 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:00 | 59.8901 | 1 |  | 59.8901 | 55.1333 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:15 | 54.4926 | 1 |  | 54.4926 | 54.5825 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:30 | 50.7672 | 1 |  | 50.7672 | 54.4027 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:45 | 57.2953 | 1 |  | 57.2953 | 54.4218 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:00 | 55.216 | 1 |  | 55.216 | 54.8245 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:15 | 52.5514 | 1 |  | 52.5514 | 54.8245 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:30 | 56.3963 | 1 |  | 56.3963 | 54.4363 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:45 | 53.4529 | 1 |  | 53.4529 | 55.3851 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:00 | 54.5648 | 1 |  | 54.5648 | 55.3856 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:15 | 59.9511 | 1 |  | 59.9511 | 56.3326 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:30 | 51.6711 | 1 |  | 51.6711 | 57.6362 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:45 | 57.2978 | 1 |  | 57.2978 | 58.9463 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:00 | 63.3441 | 1 |  | 63.3441 | 59.5462 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:15 | 59.9711 | 1 |  | 59.9711 | 59.8959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:30 | 62.9469 | 1 |  | 62.9469 | 60.5675 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:45 | 63.3092 | 1 |  | 63.3092 | 61.4425 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:00 | 57.5643 | 1 |  | 57.5643 | 61.8395 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:15 | 59.0459 | 1 |  | 59.0459 | 61.1843 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:30 | 63.4039 | 1 |  | 63.4039 | 61.5895 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:45 | 61.9396 | 1 |  | 61.9396 | 60.8093 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:00 | 61.0307 | 1 |  | 61.0307 | 60.8093 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:15 | 60.0333 | 1 |  | 60.0333 | 60.9597 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:30 | 61.9969 | 1 |  | 61.9969 | 60.9597 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:45 | 55.8759 | 1 |  | 55.8759 | 60.0428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:00 | 63.6193 | 1 |  | 63.6193 | 59.4031 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:15 | 59.798 | 1 |  | 59.798 | 59.2457 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:30 | 57.4124 | 1 |  | 57.4124 | 59.6384 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:45 | 56.2781 | 1 |  | 56.2781 | 59.7427 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:00 | 58.7409 | 1 |  | 58.7409 | 60.048 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:15 | 60.2437 | 1 |  | 60.2437 | 59.0268 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:30 | 62.5298 | 1 |  | 62.5298 | 58.6881 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:45 | 62.5186 | 1 |  | 62.5186 | 59.7093 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:00 | 58.9389 | 1 |  | 58.9389 | 60.2388 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:15 | 56.2395 | 1 |  | 56.2395 | 60.9966 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:30 | 58.1046 | 1 |  | 58.1046 | 60.5687 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:45 | 64.3252 | 1 |  | 64.3252 | 60.2278 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:00 | 60.7518 | 1 |  | 60.7518 | 60.5891 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:15 | 65.4583 | 1 |  | 65.4583 | 60.6726 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:30 | 57.111 | 1 |  | 57.111 | 60.9527 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:45 | 60.8252 | 1 |  | 60.8252 | 60.9527 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:00 | 66.0323 | 1 |  | 66.0323 | 60.9759 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:15 | 59.356 | 1 |  | 59.356 | 60.7508 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:30 | 59.5054 | 1 |  | 59.5054 | 60.6688 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:45 | 57.6888 | 1 |  | 57.6888 | 60.6688 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:00 | 64.441 | 1 |  | 64.441 | 61.392 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:15 | 59.6262 | 1 |  | 59.6262 | 60.3695 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:30 | 64.0314 | 1 |  | 64.0314 | 60.4734 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:45 | 57.3738 | 1 |  | 57.3738 | 61.4605 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:00 | 64.4896 | 1 |  | 64.4896 | 62.4927 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:15 | 59.3286 | 1 |  | 59.3286 | 62.3697 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:30 | 59.8752 | 1 |  | 59.8752 | 62.3101 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:45 | 66.5752 | 1 |  | 66.5752 | 61.1069 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:00 | 65.5841 | 1 |  | 65.5841 | 61.1069 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:15 | 63.8259 | 1 |  | 63.8259 | 61.2916 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:30 | 57.9751 | 1 |  | 57.9751 | 62.5427 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:45 | 58.015 | 1 |  | 58.015 | 63.7642 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:00 | 57.3352 | 1 |  | 57.3352 | 63.5363 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:15 | 65.4135 | 1 |  | 65.4135 | 63.616 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:30 | 65.9825 | 1 |  | 65.9825 | 64.0869 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:45 | 67.8415 | 1 |  | 67.8415 | 64.0869 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:00 | 64.8432 | 1 |  | 64.8432 | 64.0309 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:15 | 66.1805 | 1 |  | 66.1805 | 65.5975 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:30 | 67.1654 | 1 |  | 67.1654 | 64.2802 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:45 | 55.7825 | 1 |  | 55.7825 | 62.6306 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:00 | 57.7348 | 1 |  | 57.7348 | 60.5974 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:15 | 65.5679 | 1 |  | 65.5679 | 59.4568 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:30 | 58.8268 | 1 |  | 58.8268 | 57.4998 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:45 | 55.7389 | 1 |  | 55.7389 | 57.4998 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:00 | 56.0141 | 1 |  | 56.0141 | 58.9331 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:15 | 59.1406 | 1 |  | 59.1406 | 60.4938 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:30 | 54.4677 | 1 |  | 54.4677 | 58.8796 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:45 | 62.9494 | 1 |  | 62.9494 | 60.0659 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:00 | 65.538 | 1 |  | 65.538 | 60.5473 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:15 | 66.2514 | 1 |  | 66.2514 | 60.5473 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:30 | 57.4671 | 1 |  | 57.4671 | 60.8135 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:45 | 64.7585 | 1 |  | 64.7585 | 61.4052 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:00 | 58.4209 | 1 |  | 58.4209 | 61.4921 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:15 | 54.3506 | 1 |  | 54.3506 | 61.2697 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:30 | 60.4716 | 1 |  | 60.4716 | 61.2697 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:45 | 60.4255 | 1 |  | 60.4255 | 61.2697 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:00 | 63.3839 | 1 |  | 63.3839 | 61.2697 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:15 | 63.6467 | 1 |  | 63.6467 | 62.2414 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:30 | 66.7184 | 1 |  | 66.7184 | 63.039 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:45 | 57.7797 | 1 |  | 57.7797 | 63.0828 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:00 | 64.4136 | 1 |  | 64.4136 | 63.9696 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:15 | 63.2793 | 1 |  | 63.2793 | 63.9198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:30 | 65.1246 | 1 |  | 65.1246 | 63.3286 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:45 | 60.6907 | 1 |  | 60.6907 | 61.8596 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:00 | 66.8155 | 1 |  | 66.8155 | 63.1735 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:15 | 63.1349 | 1 |  | 63.1349 | 63.3157 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:30 | 57.1434 | 1 |  | 57.1434 | 62.5173 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:45 | 56.6877 | 1 |  | 56.6877 | 62.6092 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 | 64.3489 | 1 |  | 64.3489 | 63.6046 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 00:15 | 65.5841 | 1 |  | 65.5841 | 63.6046 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 00:30 | 59.2875 | 1 |  | 59.2875 | 64.1798 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 00:45 | 66.0111 | 1 |  | 66.0111 | 65.5395 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:00 | 65.6675 | 1 |  | 65.6675 | 65.7708 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:15 | 66.6051 | 1 |  | 66.6051 | 65.7708 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:30 | 66.5826 | 1 |  | 66.5826 | 64.827 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:45 | 66.0858 | 1 |  | 66.0858 | 64.827 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:00 | 65.5056 | 1 |  | 65.5056 | 63.9906 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:15 | 60.8651 | 1 |  | 60.8651 | 63.2034 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:30 | 58.7882 | 1 |  | 58.7882 | 62.914 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:45 | 57.9751 | 1 |  | 57.9751 | 61.5706 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:00 | 61.8288 | 1 |  | 61.8288 | 61.1691 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:15 | 61.7317 | 1 |  | 61.7317 | 61.1691 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:30 | 64.639 | 1 |  | 64.639 | 60.5911 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:45 | 57.4696 | 1 |  | 57.4696 | 61.7613 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:00 | 62.6319 | 1 |  | 62.6319 | 61.6602 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:15 | 65.355 | 1 |  | 65.355 | 62.2907 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:30 | 56.3229 | 1 |  | 56.3229 | 61.6652 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:45 | 66.4158 | 1 |  | 66.4158 | 61.8081 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:00 | 57.177 | 1 |  | 57.177 | 62.6005 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:15 | 64.9814 | 1 |  | 64.9814 | 62.1938 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:30 | 58.6039 | 1 |  | 58.6039 | 61.2528 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:45 | 65.3537 | 1 |  | 65.3537 | 62.5706 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:00 | 61.4316 | 1 |  | 61.4316 | 62.5706 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:15 | 60.5986 | 1 |  | 60.5986 | 62.5706 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:30 | 60.6484 | 1 |  | 60.6484 | 62.6037 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:45 | 65.1931 | 1 |  | 65.1931 | 62.6037 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:00 | 66.5565 | 1 |  | 66.5565 | 61.5185 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:15 | 54.576 | 1 |  | 54.576 | 62.2708 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:30 | 65.147 | 1 |  | 65.147 | 63.1185 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:45 | 59.7669 | 1 |  | 59.7669 | 62.8204 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:00 | 56.1473 | 1 |  | 56.1473 | 62.0629 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:15 | 65.853 | 1 |  | 65.853 | 61.7364 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:30 | 64.837 | 1 |  | 64.837 | 62.8839 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:45 | 59.158 | 1 |  | 59.158 | 62.273 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:00 | 61.4054 | 1 |  | 61.4054 | 62.6588 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:15 | 63.5147 | 1 |  | 63.5147 | 62.8441 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:30 | 64.8955 | 1 |  | 64.8955 | 62.1577 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:45 | 61.8412 | 1 |  | 61.8412 | 61.7082 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:00 | 61.6956 | 1 |  | 61.6956 | 61.8029 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:15 | 62.3318 | 1 |  | 62.3318 | 61.7959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:30 | 61.2672 | 1 |  | 61.2672 | 61.583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:45 | 61.073 | 1 |  | 61.073 | 61.5683 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:00 | 61.7404 | 1 |  | 61.7404 | 61.5272 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:15 | 61.3706 | 1 |  | 61.3706 | 61.4027 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:30 | 60.941 | 1 |  | 60.941 | 61.4027 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:45 | 61.7678 | 1 |  | 61.7678 | 61.4709 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:00 | 61.5623 | 1 |  | 61.5623 | 61.4445 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:15 | 60.9074 | 1 |  | 60.9074 | 61.3419 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:30 | 62.3729 | 1 |  | 62.3729 | 61.4214 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:45 | 61.6084 | 1 |  | 61.6084 | 61.4147 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:00 | 53.5251 | 1 |  | 53.5251 | 61.5357 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:15 | 61.2274 | 1 |  | 61.2274 | 61.3098 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:30 | 64.5606 | 1 |  | 64.5606 | 61.9842 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:45 | 60.433 | 1 |  | 60.433 | 62.4217 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:00 | 64.2792 | 1 |  | 64.2792 | 63.1944 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:15 | 54.7341 | 1 |  | 54.7341 | 63.7714 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:30 | 66.6623 | 1 |  | 66.6623 | 64.0526 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:45 | 65.472 | 1 |  | 65.472 | 63.9547 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:00 | 66.3274 | 1 |  | 66.3274 | 64.6935 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:15 | 63.3179 | 1 |  | 63.3179 | 64.6054 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:30 | 62.6331 | 1 |  | 62.6331 | 64.6054 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:45 | 64.0712 | 1 |  | 64.0712 | 63.8665 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:00 | 66.4756 | 1 |  | 66.4756 | 62.3729 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:15 | 63.8384 | 1 |  | 63.8384 | 62.3729 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:30 | 58.0038 | 1 |  | 58.0038 | 62.0536 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:45 | 57.5904 | 1 |  | 57.5904 | 61.4435 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:00 | 55.5559 | 1 |  | 55.5559 | 60.1474 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:15 | 66.0958 | 1 |  | 66.0958 | 58.5721 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:30 | 61.7217 | 1 |  | 61.7217 | 58.5721 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:45 | 59.5826 | 1 |  | 59.5826 | 58.5972 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:00 | 55.9618 | 1 |  | 55.9618 | 59.4817 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:15 | 55.1014 | 1 |  | 55.1014 | 60.4773 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:30 | 62.0131 | 1 |  | 62.0131 | 60.4773 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:45 | 58.1295 | 1 |  | 58.1295 | 60.954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:00 | 67.1517 | 1 |  | 67.1517 | 61.3101 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:15 | 60.9398 | 1 |  | 60.9398 | 61.5763 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:30 | 64.1049 | 1 |  | 64.1049 | 62.9492 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:45 | 66.3249 | 1 |  | 66.3249 | 62.4387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:00 | 61.3631 | 1 |  | 61.3631 | 63.9134 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:15 | 59.4606 | 1 |  | 59.4606 | 62.7191 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:30 | 67.1118 | 1 |  | 67.1118 | 62.8548 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:45 | 54.9196 | 1 |  | 54.9196 | 61.9259 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:00 | 66.8342 | 1 |  | 66.8342 | 60.3399 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:15 | 60.8626 | 1 |  | 60.8626 | 59.4227 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:30 | 61.6184 | 1 |  | 61.6184 | 59.2581 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:45 | 56.7773 | 1 |  | 56.7773 | 58.598 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:00 | 58.3948 | 1 |  | 58.3948 | 59.1585 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:15 | 55.4588 | 1 |  | 55.4588 | 59.1585 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:30 | 58.6375 | 1 |  | 58.6375 | 58.4615 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:45 | 58.3176 | 1 |  | 58.3176 | 58.4615 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:00 | 59.5801 | 1 |  | 59.5801 | 59.6678 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:15 | 64.7237 | 1 |  | 64.7237 | 59.4643 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:30 | 57.3775 | 1 |  | 57.3775 | 59.5654 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:45 | 66.1593 | 1 |  | 66.1593 | 59.3134 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 | 63.4088 | 0 |  | 63.4088 | 63.4088
2026-09-04 00:15 | 56.7985 | 0 |  | 56.7985 | 56.7985
2026-09-04 00:30 | 57.883 | 0 |  | 57.883 | 57.883
2026-09-04 00:45 | 57.1534 | 0 |  | 57.1534 | 57.1534
2026-09-04 01:00 | 66.7221 | 0 |  | 66.7221 | 66.7221
2026-09-04 01:15 | 66.6686 | 0 |  | 66.6686 | 66.6686
2026-09-04 01:30 | 64.0526 | 0 |  | 64.0526 | 64.0526
2026-09-04 01:45 | 63.501 | 0 |  | 63.501 | 63.501
2026-09-04 02:00 | 60.1989 | 0 |  | 60.1989 | 60.1989
2026-09-04 02:15 | 57.5792 | 0 |  | 57.5792 | 57.5792
2026-09-04 02:30 | 63.6778 | 0 |  | 63.6778 | 63.6778
2026-09-04 02:45 | 66.4793 | 0 |  | 66.4793 | 66.4793
2026-09-04 03:00 | 57.177 | 0 |  | 57.177 | 57.177
2026-09-04 03:15 | 57.8905 | 0 |  | 57.8905 | 57.8905
2026-09-04 03:30 | 57.6689 | 0 |  | 57.6689 | 57.6689
2026-09-04 03:45 | 63.8421 | 0 |  | 63.8421 | 63.8421
2026-09-04 04:00 | 64.3203 | 0 |  | 64.3203 | 64.3203
2026-09-04 04:15 | 62.6929 | 0 |  | 62.6929 | 62.6929
2026-09-04 04:30 | 57.8967 | 0 |  | 57.8967 | 57.8967
2026-09-04 04:45 | 56.6005 | 0 |  | 56.6005 | 56.6005
2026-09-04 05:00 | 65.3462 | 0 |  | 65.3462 | 65.3462
2026-09-04 05:15 | 58.2055 | 0 |  | 58.2055 | 58.2055
2026-09-04 05:30 | 58.6774 | 0 |  | 58.6774 | 58.6774
2026-09-04 05:45 | 58.64 | 0 |  | 58.64 | 58.64
2026-09-04 06:00 | 65.2603 | 0 |  | 65.2603 | 65.2603
2026-09-04 06:15 | 54.759 | 0 |  | 54.759 | 54.759
2026-09-04 06:30 | 64.5431 | 0 |  | 64.5431 | 64.5431
2026-09-04 06:45 | 64.192 | 0 |  | 64.192 | 64.192
2026-09-04 07:00 | 55.6393 | 2 | 62.1189 | 55.6393 | 62.1189 | pico aislado
2026-09-04 07:15 | 60.0458 | 0 |  | 60.0458 | 60.0458
2026-09-04 07:30 | 64.6814 | 0 |  | 64.6814 | 64.6814
2026-09-04 07:45 | 63.6778 | 0 |  | 63.6778 | 63.6778
2026-09-04 08:00 | 64.7623 | 0 |  | 64.7623 | 64.7623
2026-09-04 08:15 | 65.6886 | 0 |  | 65.6886 | 65.6886
2026-09-04 08:30 | 65.7808 | 0 |  | 65.7808 | 65.7808
2026-09-04 08:45 | 65.152 | 0 |  | 65.152 | 65.152
2026-09-04 09:00 | 65.7883 | 0 |  | 65.7883 | 65.7883
2026-09-04 09:15 | 54.6606 | 2 | 65.8661 | 54.6606 | 65.8661 | pico aislado
2026-09-04 09:30 | 65.9439 | 0 |  | 65.9439 | 65.9439
2026-09-04 09:45 | 63.7512 | 0 |  | 63.7512 | 63.7512
2026-09-04 10:00 | 55.8111 | 0 |  | 55.8111 | 55.8111
2026-09-04 10:15 | 58.9613 | 0 |  | 58.9613 | 58.9613
2026-09-04 10:30 | 61.4665 | 0 |  | 61.4665 | 61.4665
2026-09-04 10:45 | 63.0565 | 0 |  | 63.0565 | 63.0565
2026-09-04 11:00 | 62.0616 | 0 |  | 62.0616 | 62.0616
2026-09-04 11:15 | 62.9818 | 0 |  | 62.9818 | 62.9818
2026-09-04 11:30 | 62.2048 | 0 |  | 62.2048 | 62.2048
2026-09-04 11:45 | 62.2447 | 0 |  | 62.2447 | 62.2447
2026-09-04 12:00 | 62.6543 | 0 |  | 62.6543 | 62.6543
2026-09-04 12:15 | 61.8064 | 0 |  | 61.8064 | 61.8064
2026-09-04 12:30 | 61.3556 | 0 |  | 61.3556 | 61.3556
2026-09-04 12:45 | 62.5173 | 0 |  | 62.5173 | 62.5173
2026-09-04 13:00 | 62.2546 | 0 |  | 62.2546 | 62.2546
2026-09-04 13:15 | 61.6993 | 0 |  | 61.6993 | 61.6993
2026-09-04 13:30 | 60.5401 | 0 |  | 60.5401 | 60.5401
2026-09-04 13:45 | 61.9022 | 0 |  | 61.9022 | 61.9022
2026-09-04 14:00 | 61.5798 | 0 |  | 61.5798 | 61.5798
2026-09-04 14:15 | 62.6244 | 0 |  | 62.6244 | 62.6244
2026-09-04 14:30 | 62.6207 | 0 |  | 62.6207 | 62.6207
2026-09-04 14:45 | 62.348 | 0 |  | 62.348 | 62.348
2026-09-04 15:00 | 60.4816 | 0 |  | 60.4816 | 60.4816
2026-09-04 15:15 | 61.2996 | 0 |  | 61.2996 | 61.2996
2026-09-04 15:30 | 61.8537 | 0 |  | 61.8537 | 61.8537
2026-09-04 15:45 | 62.1675 | 0 |  | 62.1675 | 62.1675
2026-09-04 16:00 | 61.3855 | 0 |  | 61.3855 | 61.3855
2026-09-04 16:15 | 62.5148 | 0 |  | 62.5148 | 62.5148
2026-09-04 16:30 | 61.7155 | 0 |  | 61.7155 | 61.7155
2026-09-04 16:45 | 63.105 | 0 |  | 63.105 | 63.105
2026-09-04 17:00 | 61.4453 | 0 |  | 61.4453 | 61.4453
2026-09-04 17:15 | 61.9869 | 0 |  | 61.9869 | 61.9869
2026-09-04 17:30 | 62.6306 | 0 |  | 62.6306 | 62.6306
2026-09-04 17:45 | 63.5533 | 0 |  | 63.5533 | 63.5533
2026-09-04 18:00 | 63.2109 | 0 |  | 63.2109 | 63.2109
2026-09-04 18:15 | 62.1762 | 0 |  | 62.1762 | 62.1762
2026-09-04 18:30 | 61.8948 | 0 |  | 61.8948 | 61.8948
2026-09-04 18:45 | 62.3791 | 0 |  | 62.3791 | 62.3791
2026-09-04 19:00 | 63.1959 | 0 |  | 63.1959 | 63.1959
2026-09-04 19:15 | 62.2745 | 0 |  | 62.2745 | 62.2745
2026-09-04 19:30 | 63.8583 | 0 |  | 63.8583 | 63.8583
2026-09-04 19:45 | 59.2228 | 0 |  | 59.2228 | 59.2228
2026-09-04 20:00 | 58.5105 | 0 |  | 58.5105 | 58.5105
2026-09-04 20:15 | 55.8647 | 0 |  | 55.8647 | 55.8647
2026-09-04 20:30 | 63.374 | 0 |  | 63.374 | 63.374
2026-09-04 20:45 | 65.9962 | 0 |  | 65.9962 | 65.9962
2026-09-04 21:00 | 66.0784 | 0 |  | 66.0784 | 66.0784
2026-09-04 21:15 | 66.7445 | 0 |  | 66.7445 | 66.7445
2026-09-04 21:30 | 61.332 | 0 |  | 61.332 | 61.332
2026-09-04 21:45 | 66.7918 | 0 |  | 66.7918 | 66.7918
2026-09-04 22:00 | 63.9517 | 0 |  | 63.9517 | 63.9517
2026-09-04 22:15 | 64.4933 | 0 |  | 64.4933 | 64.4933
2026-09-04 22:30 | 58.1906 | 0 |  | 58.1906 | 58.1906
2026-09-04 22:45 | 60.2064 | 0 |  | 60.2064 | 60.2064
2026-09-04 23:00 | 58.7608 | 0 |  | 58.7608 | 58.7608
2026-09-04 23:15 | 58.0735 | 0 |  | 58.0735 | 58.0735
2026-09-04 23:30 | 58.1943 | 0 |  | 58.1943 | 58.1943
2026-09-04 23:45 | 58.2777 | 0 |  | 58.2777 | 58.2777
2026-09-05 | 57.898 | 0 |  | 57.898 | 57.898
2026-09-05 00:15 | 61.7927 | 0 |  | 61.7927 | 61.7927
2026-09-05 00:30 | 63.5047 | 0 |  | 63.5047 | 63.5047
2026-09-05 00:45 | 57.3576 | 0 |  | 57.3576 | 57.3576
2026-09-05 01:00 | 61.9695 | 0 |  | 61.9695 | 61.9695
2026-09-05 01:15 | 57.6066 | 0 |  | 57.6066 | 57.6066
2026-09-05 01:30 | 61.0855 | 0 |  | 61.0855 | 61.0855
2026-09-05 01:45 | 57.9004 | 0 |  | 57.9004 | 57.9004
2026-09-05 02:00 | 60.8539 | 0 |  | 60.8539 | 60.8539
2026-09-05 02:15 | 60.8489 | 0 |  | 60.8489 | 60.8489
2026-09-05 02:30 | 60.7007 | 0 |  | 60.7007 | 60.7007
2026-09-05 02:45 | 57.6502 | 0 |  | 57.6502 | 57.6502
2026-09-05 03:00 | 57.9602 | 0 |  | 57.9602 | 57.9602
2026-09-05 03:15 | 57.558 | 0 |  | 57.558 | 57.558
2026-09-05 03:30 | 61.6619 | 0 |  | 61.6619 | 61.6619
2026-09-05 03:45 | 60.4293 | 0 |  | 60.4293 | 60.4293
2026-09-05 04:00 | 64.4734 | 0 |  | 64.4734 | 64.4734
2026-09-05 04:15 | 57.9116 | 0 |  | 57.9116 | 57.9116
2026-09-05 04:30 | 56.1685 | 0 |  | 56.1685 | 56.1685
2026-09-05 04:45 | 55.3641 | 0 |  | 55.3641 | 55.3641
2026-09-05 05:00 | 65.6388 | 0 |  | 65.6388 | 65.6388
2026-09-05 05:15 | 65.0524 | 0 |  | 65.0524 | 65.0524
2026-09-05 05:30 | 62.0292 | 0 |  | 62.0292 | 62.0292
2026-09-05 05:45 | 57.3215 | 0 |  | 57.3215 | 57.3215
2026-09-05 06:00 | 66.5789 | 0 |  | 66.5789 | 66.5789
2026-09-05 06:15 | 56.3403 | 2 | 66.6916 | 56.3403 | 66.6916 | pico aislado
2026-09-05 06:30 | 66.8043 | 0 |  | 66.8043 | 66.8043
2026-09-05 06:45 | 64.5792 | 0 |  | 64.5792 | 64.5792
2026-09-05 07:00 | 67.0508 | 0 |  | 67.0508 | 67.0508
2026-09-05 07:15 | 64.7635 | 0 |  | 64.7635 | 64.7635
2026-09-05 07:30 | 64.0824 | 0 |  | 64.0824 | 64.0824
2026-09-05 07:45 | 57.4509 | 0 |  | 57.4509 | 57.4509
2026-09-05 08:00 | 62.4862 | 0 |  | 62.4862 | 62.4862
2026-09-05 08:15 | 56.1212 | 0 |  | 56.1212 | 56.1212
2026-09-05 08:30 | 62.475 | 0 |  | 62.475 | 62.475
2026-09-05 08:45 | 57.238 | 0 |  | 57.238 | 57.238
2026-09-05 09:00 | 60.433 | 0 |  | 60.433 | 60.433
2026-09-05 09:15 | 60.377 | 0 |  | 60.377 | 60.377
2026-09-05 09:30 | 60.6185 | 0 |  | 60.6185 | 60.6185
2026-09-05 09:45 | 60.504 | 0 |  | 60.504 | 60.504
2026-09-05 10:00 | 60.1379 | 0 |  | 60.1379 | 60.1379
2026-09-05 10:15 | 59.468 | 0 |  | 59.468 | 59.468
2026-09-05 10:30 | 59.3672 | 0 |  | 59.3672 | 59.3672
2026-09-05 10:45 | 57.9988 | 0 |  | 57.9988 | 57.9988
2026-09-05 11:00 | 58.2067 | 0 |  | 58.2067 | 58.2067
2026-09-05 11:15 | 56.349 | 0 |  | 56.349 | 56.349
2026-09-05 11:30 | 54.2112 | 0 |  | 54.2112 | 54.2112
2026-09-05 11:45 | 56.3366 | 0 |  | 56.3366 | 56.3366
2026-09-05 12:00 | 54.8624 | 0 |  | 54.8624 | 54.8624
2026-09-05 12:15 | 54.4154 | 0 |  | 54.4154 | 54.4154
2026-09-05 12:30 | 53.4155 | 0 |  | 53.4155 | 53.4155
2026-09-05 12:45 | 50.2293 | 0 |  | 50.2293 | 50.2293
2026-09-05 13:00 | 57.9478 | 0 |  | 57.9478 | 57.9478
2026-09-05 13:15 | 56.8794 | 0 |  | 56.8794 | 56.8794
2026-09-05 13:30 | 54.0281 | 0 |  | 54.0281 | 54.0281
2026-09-05 13:45 | 54.0169 | 0 |  | 54.0169 | 54.0169
2026-09-05 14:00 | 57.6664 | 0 |  | 57.6664 | 57.6664
2026-09-05 14:15 | 59.732 | 0 |  | 59.732 | 59.732
2026-09-05 14:30 | 56.0452 | 0 |  | 56.0452 | 56.0452
2026-09-05 14:45 | 60.2624 | 0 |  | 60.2624 | 60.2624
2026-09-05 15:00 | 56.537 | 0 |  | 56.537 | 56.537
2026-09-05 15:15 | 57.3576 | 0 |  | 57.3576 | 57.3576
2026-09-05 15:30 | 56.8421 | 0 |  | 56.8421 | 56.8421
2026-09-05 15:45 | 55.7227 | 0 |  | 55.7227 | 55.7227
2026-09-05 16:00 | 53.5799 | 0 |  | 53.5799 | 53.5799
2026-09-05 16:15 | 58.127 | 0 |  | 58.127 | 58.127
2026-09-05 16:30 | 57.6875 | 0 |  | 57.6875 | 57.6875
2026-09-05 16:45 | 61.0742 | 0 |  | 61.0742 | 61.0742
2026-09-05 17:00 | 61.4552 | 0 |  | 61.4552 | 61.4552
2026-09-05 17:15 | 61.8437 | 0 |  | 61.8437 | 61.8437
2026-09-05 17:30 | 54.048 | 0 |  | 54.048 | 54.048
2026-09-05 17:45 | 58.1034 | 0 |  | 58.1034 | 58.1034
2026-09-05 18:00 | 58.8032 | 0 |  | 58.8032 | 58.8032
2026-09-05 18:15 | 60.0308 | 0 |  | 60.0308 | 60.0308
2026-09-05 18:30 | 56.5868 | 0 |  | 56.5868 | 56.5868
2026-09-05 18:45 | 54.2859 | 0 |  | 54.2859 | 54.2859
2026-09-05 19:00 | 55.2073 | 0 |  | 55.2073 | 55.2073
2026-09-05 19:15 | 56.8595 | 0 |  | 56.8595 | 56.8595
2026-09-05 19:30 | 58.3437 | 0 |  | 58.3437 | 58.3437
2026-09-05 19:45 | 60.6422 | 0 |  | 60.6422 | 60.6422
2026-09-05 20:00 | 62.5796 | 0 |  | 62.5796 | 62.5796
2026-09-05 20:15 | 57.0538 | 0 |  | 57.0538 | 57.0538
2026-09-05 20:30 | 57.4223 | 0 |  | 57.4223 | 57.4223
2026-09-05 20:45 | 57.9577 | 0 |  | 57.9577 | 57.9577
2026-09-05 21:00 | 61.9309 | 0 |  | 61.9309 | 61.9309
2026-09-05 21:15 | 60.047 | 0 |  | 60.047 | 60.047
2026-09-05 21:30 | 54.0717 | 0 |  | 54.0717 | 54.0717
2026-09-05 21:45 | 59.168 | 0 |  | 59.168 | 59.168
2026-09-05 22:00 | 57.563 | 0 |  | 57.563 | 57.563
2026-09-05 22:15 | 59.9748 | 0 |  | 59.9748 | 59.9748
2026-09-05 22:30 | 54.3556 | 0 |  | 54.3556 | 54.3556
2026-09-05 22:45 | 62.6219 | 0 |  | 62.6219 | 62.6219
2026-09-05 23:00 | 57.9029 | 0 |  | 57.9029 | 57.9029
2026-09-05 23:15 | 56.0664 | 0 |  | 56.0664 | 56.0664
2026-09-05 23:30 | 54.134 | 0 |  | 54.134 | 54.134
2026-09-05 23:45 | 53.2362 | 0 |  | 53.2362 | 53.2362
2026-09-06 | 54.3929 | 1 |  | 54.3929 | 55.1126 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 00:15 | 56.4001 | 1 |  | 56.4001 | 55.1126 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 00:30 | 60.9236 | 1 |  | 60.9236 | 54.5466 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 00:45 | 52.8116 | 1 |  | 52.8116 | 55.0583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 01:00 | 54.5698 | 1 |  | 54.5698 | 55.5564 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 01:15 | 59.6971 | 1 |  | 59.6971 | 55.8405 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 01:30 | 52.1505 | 1 |  | 52.1505 | 55.466 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 01:45 | 56.6927 | 1 |  | 56.6927 | 55.4633 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 02:00 | 55.7265 | 1 |  | 55.7265 | 55.4633 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 02:15 | 55.8136 | 1 |  | 55.8136 | 55.8878 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 02:30 | 54.5274 | 1 |  | 54.5274 | 55.2613 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 02:45 | 56.679 | 1 |  | 56.679 | 55.8878 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 03:00 | 51.6823 | 1 |  | 51.6823 | 55.2613 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 03:15 | 60.2512 | 1 |  | 60.2512 | 56.1349 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 03:30 | 53.56 | 1 |  | 53.56 | 55.6351 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 03:45 | 60.0943 | 1 |  | 60.0943 | 56.7798 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 04:00 | 53.1989 | 1 |  | 53.1989 | 56.3089 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 04:15 | 60.555 | 1 |  | 60.555 | 57.757 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 04:30 | 53.3147 | 1 |  | 53.3147 | 56.3697 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 04:45 | 60.7642 | 1 |  | 60.7642 | 56.8961 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 05:00 | 54.3245 | 1 |  | 54.3245 | 56.7549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 05:15 | 61.2934 | 1 |  | 61.2934 | 58.2448 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 05:30 | 52.1517 | 1 |  | 52.1517 | 58.3925 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 05:45 | 56.1921 | 1 |  | 56.1921 | 59.7238 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 06:00 | 59.3884 | 1 |  | 59.3884 | 59.858 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 06:15 | 61.7404 | 1 |  | 61.7404 | 60.1892 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 06:30 | 61.4353 | 1 |  | 61.4353 | 59.169 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 06:45 | 60.9809 | 1 |  | 60.9809 | 59.169 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 07:00 | 61.5997 | 1 |  | 61.5997 | 60.2505 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 07:15 | 57.8481 | 1 |  | 57.8481 | 60.1215 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 07:30 | 55.1861 | 1 |  | 55.1861 | 60.1215 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 07:45 | 54.0954 | 1 |  | 54.0954 | 59.2805 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 08:00 | 61.911 | 1 |  | 61.911 | 59.4078 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 08:15 | 58.7434 | 1 |  | 58.7434 | 58.2451 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 08:30 | 62.4601 | 1 |  | 62.4601 | 58.1525 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 08:45 | 57.2306 | 1 |  | 57.2306 | 58.4264 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 09:00 | 61.6171 | 1 |  | 61.6171 | 58.4264 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 09:15 | 55.7862 | 1 |  | 55.7862 | 58.2155 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 09:30 | 57.385 | 1 |  | 57.385 | 58.2673 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 09:45 | 57.1559 | 1 |  | 57.1559 | 57.8962 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 10:00 | 56.1361 | 1 |  | 56.1361 | 58.1888 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 10:15 | 60.5625 | 1 |  | 60.5625 | 58.1888 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 10:30 | 59.0024 | 1 |  | 59.0024 | 58.1888 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 10:45 | 58.7073 | 1 |  | 58.7073 | 58.3602 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 11:00 | 58.6936 | 1 |  | 58.6936 | 58.1562 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 11:15 | 59.3896 | 1 |  | 59.3896 | 58.6029 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 11:30 | 54.058 | 1 |  | 54.058 | 57.6141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 11:45 | 58.2416 | 1 |  | 58.2416 | 57.1051 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 12:00 | 53.0345 | 1 |  | 53.0345 | 57.0206 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 12:15 | 58.3698 | 1 |  | 58.3698 | 55.9748 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 12:30 | 52.7145 | 1 |  | 52.7145 | 55.4869 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 12:45 | 56.1623 | 1 |  | 56.1623 | 56.3296 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 13:00 | 58.2715 | 1 |  | 58.2715 | 56.3553 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 13:15 | 53.1404 | 1 |  | 53.1404 | 57.5553 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 13:30 | 55.8323 | 1 |  | 55.8323 | 56.7231 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 13:45 | 59.6947 | 1 |  | 59.6947 | 56.8516 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 14:00 | 59.1406 | 1 |  | 59.1406 | 57.4646 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 14:15 | 59.9375 | 1 |  | 59.9375 | 56.6521 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 14:30 | 54.2087 | 1 |  | 54.2087 | 57.1526 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 14:45 | 54.8511 | 1 |  | 54.8511 | 57.7211 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 15:00 | 59.2277 | 1 |  | 59.2277 | 56.7686 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 15:15 | 53.6621 | 1 |  | 53.6621 | 55.7823 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 15:30 | 56.7114 | 1 |  | 56.7114 | 55.5275 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 15:45 | 58.6749 | 1 |  | 58.6749 | 56.4207 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 16:00 | 54.4652 | 1 |  | 54.4652 | 57.2961 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 16:15 | 54.2049 | 1 |  | 54.2049 | 57.438 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 16:30 | 57.4011 | 1 |  | 57.4011 | 57.438 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 16:45 | 60.6335 | 1 |  | 60.6335 | 57.0231 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 17:00 | 59.9375 | 1 |  | 59.9375 | 57.0983 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 17:15 | 60.4168 | 1 |  | 60.4168 | 57.833 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 17:30 | 54.3257 | 1 |  | 54.3257 | 57.8494 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 17:45 | 54.637 | 1 |  | 54.637 | 58.4525 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 18:00 | 59.0509 | 1 |  | 59.0509 | 57.3205 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 18:15 | 58.1383 | 1 |  | 58.1383 | 56.2604 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 18:30 | 54.7192 | 1 |  | 54.7192 | 56.0559 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 18:45 | 61.0705 | 1 |  | 61.0705 | 56.9387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 19:00 | 54.7565 | 1 |  | 54.7565 | 57.6925 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 19:15 | 54.4403 | 1 |  | 54.4403 | 57.1984 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 19:30 | 58.0287 | 1 |  | 58.0287 | 56.675 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 19:45 | 60.4816 | 1 |  | 60.4816 | 56.9544 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 20:00 | 58.4881 | 1 |  | 58.4881 | 56.2123 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 20:15 | 56.5806 | 1 |  | 56.5806 | 56.5343 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 20:30 | 55.521 | 1 |  | 55.521 | 57.1277 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 20:45 | 56.1535 | 1 |  | 56.1535 | 56.8588 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 21:00 | 54.7777 | 1 |  | 54.7777 | 56.2653 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 21:15 | 56.3876 | 1 |  | 56.3876 | 55.8841 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 21:30 | 59.9761 | 1 |  | 59.9761 | 55.4675 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 21:45 | 56.684 | 1 |  | 56.684 | 55.7001 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 22:00 | 54.4975 | 1 |  | 54.4975 | 55.8311 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 22:15 | 51.8292 | 1 |  | 51.8292 | 55.7414 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 22:30 | 54.3294 | 1 |  | 54.3294 | 55.8594 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 22:45 | 56.9778 | 1 |  | 56.9778 | 55.2319 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 23:00 | 56.8085 | 1 |  | 56.8085 | 55.0558 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 23:15 | 53.8401 | 1 |  | 53.8401 | 55.4336 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 23:30 | 59.412 | 1 |  | 59.412 | 55.4336 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 23:45 | 52.9038 | 1 |  | 52.9038 | 55.1485 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 | 55.8037 | 1 |  | 55.8037 | 55.1485 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 00:15 | 56.3864 | 1 |  | 56.3864 | 55.1017 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 00:30 | 51.8255 | 1 |  | 51.8255 | 55.1121 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 00:45 | 50.6414 | 1 |  | 50.6414 | 54.1624 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 01:00 | 57.3127 | 1 |  | 57.3127 | 53.9397 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 01:15 | 56.5744 | 1 |  | 56.5744 | 54.0939 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 01:30 | 53.8924 | 1 |  | 53.8924 | 54.2692 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 01:45 | 51.7907 | 1 |  | 51.7907 | 55.1522 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 02:00 | 50.1048 | 1 |  | 50.1048 | 56.2566 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 02:15 | 57.9913 | 1 |  | 57.9913 | 56.3923 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 02:30 | 57.2629 | 1 |  | 57.2629 | 57.0396 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 02:45 | 56.2407 | 1 |  | 56.2407 | 57.6058 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 03:00 | 61.2735 | 1 |  | 61.2735 | 58.6124 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 03:15 | 62.0492 | 1 |  | 62.0492 | 58.8044 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 03:30 | 59.8105 | 1 |  | 59.8105 | 59.4023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 03:45 | 56.7238 | 1 |  | 56.7238 | 60.3596 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 04:00 | 62.9183 | 1 |  | 62.9183 | 61.3437 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 04:15 | 57.6838 | 1 |  | 57.6838 | 60.962 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 04:30 | 60.9809 | 1 |  | 60.9809 | 61.1358 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 04:45 | 62.6045 | 1 |  | 62.6045 | 61.272 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 05:00 | 63.9853 | 1 |  | 63.9853 | 61.272 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 05:15 | 59.3647 | 1 |  | 59.3647 | 61.3123 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 05:30 | 63.4325 | 1 |  | 63.4325 | 61.9625 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 05:45 | 60.4915 | 1 |  | 60.4915 | 61.6393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 06:00 | 58.2939 | 1 |  | 58.2939 | 61.6764 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 06:15 | 63.12 | 1 |  | 63.12 | 61.4667 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 06:30 | 62.6157 | 1 |  | 62.6157 | 61.2525 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 06:45 | 57.5742 | 1 |  | 57.5742 | 60.8322 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 07:00 | 62.79 | 1 |  | 62.79 | 60.4285 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 07:15 | 62.0716 | 1 |  | 62.0716 | 60.8661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 07:30 | 56.2992 | 1 |  | 56.2992 | 59.8578 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 07:45 | 60.6883 | 1 |  | 60.6883 | 59.5659 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 08:00 | 58.4732 | 1 |  | 58.4732 | 59.3109 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 08:15 | 60.4816 | 1 |  | 60.4816 | 58.128 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 08:30 | 54.7739 | 1 |  | 54.7739 | 57.8828 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 08:45 | 60.6123 | 1 |  | 60.6123 | 57.8967 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 09:00 | 53.1179 | 1 |  | 53.1179 | 56.6361 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 09:15 | 53.3558 | 1 |  | 53.3558 | 56.6449 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 09:30 | 59.3859 | 1 |  | 59.3859 | 56.3383 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 09:45 | 56.3689 | 1 |  | 56.3689 | 56.4113 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 10:00 | 54.1788 | 1 |  | 54.1788 | 55.593 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 10:15 | 58.5168 | 1 |  | 58.5168 | 56.2728 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 10:30 | 57.8531 | 1 |  | 57.8531 | 57.0911 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 10:45 | 55.1388 | 1 |  | 55.1388 | 57.0911 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 11:00 | 54.4253 | 1 |  | 54.4253 | 57.5446 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 11:15 | 57.5779 | 1 |  | 57.5779 | 58.5638 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 11:30 | 60.4467 | 1 |  | 60.4467 | 58.9498 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 11:45 | 58.6363 | 1 |  | 58.6363 | 58.7929 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 12:00 | 60.235 | 1 |  | 60.235 | 59.0268 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 12:15 | 63.5122 | 1 |  | 63.5122 | 59.3149 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 12:30 | 60.5675 | 1 |  | 60.5675 | 59.5487 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 12:45 | 57.0687 | 1 |  | 57.0687 | 59.5729 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 13:00 | 58.2379 | 1 |  | 58.2379 | 60.3212 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 13:15 | 59.0186 | 1 |  | 59.0186 | 59.9218 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 13:30 | 59.407 | 1 |  | 59.407 | 59.9218 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 13:45 | 62.3779 | 1 |  | 62.3779 | 60.2908 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 14:00 | 65.6961 | 1 |  | 65.6961 | 60.952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 14:15 | 56.867 | 1 |  | 56.867 | 61.1146 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 14:30 | 62.4127 | 1 |  | 62.4127 | 61.3516 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 14:45 | 64.761 | 1 |  | 64.761 | 62.3375 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 15:00 | 61.5436 | 1 |  | 61.5436 | 61.8283 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 15:15 | 59.8316 | 1 |  | 59.8316 | 61.5777 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 15:30 | 60.5924 | 1 |  | 60.5924 | 61.5777 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 15:45 | 65.7509 | 1 |  | 65.7509 | 61.0615 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 16:00 | 59.8316 | 1 |  | 59.8316 | 60.4554 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 16:15 | 63.5084 | 1 |  | 63.5084 | 60.8409 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 16:30 | 57.5431 | 1 |  | 57.5431 | 61.4555 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 16:45 | 57.3663 | 1 |  | 57.3663 | 61.0595 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 17:00 | 60.4778 | 1 |  | 60.4778 | 61.0595 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 17:15 | 63.4711 | 1 |  | 63.4711 | 61.202 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 17:30 | 62.9046 | 1 |  | 62.9046 | 61.202 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 17:45 | 58.6126 | 1 |  | 58.6126 | 62.3321 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 18:00 | 64.5531 | 1 |  | 64.5531 | 62.655 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 18:15 | 60.5438 | 1 |  | 60.5438 | 63.4569 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 18:30 | 64.263 | 1 |  | 64.263 | 63.9652 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 18:45 | 66.0124 | 1 |  | 66.0124 | 64.5902 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 19:00 | 62.0927 | 1 |  | 62.0927 | 64.5902 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 19:15 | 66.0298 | 1 |  | 66.0298 | 63.9261 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 19:30 | 66.6598 | 1 |  | 66.6598 | 63.9261 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 19:45 | 66.7146 | 1 |  | 66.7146 | 64.0287 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 20:00 | 59.1207 | 1 |  | 59.1207 | 62.6503 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 20:15 | 61.2324 | 1 |  | 61.2324 | 62.74 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 20:30 | 57.0749 | 1 |  | 57.0749 | 62.1167 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 20:45 | 64.776 | 1 |  | 64.776 | 60.7234 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 21:00 | 56.217 | 1 |  | 56.217 | 60.7234 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 21:15 | 62.541 | 1 |  | 62.541 | 61.4832 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 21:30 | 62.9133 | 1 |  | 62.9133 | 61.8667 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 21:45 | 57.8096 | 1 |  | 57.8096 | 61.8667 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 22:00 | 62.9195 | 1 |  | 62.9195 | 61.8667 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 22:15 | 63.1499 | 1 |  | 63.1499 | 62.0365 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 22:30 | 65.406 | 1 |  | 65.406 | 61.134 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 22:45 | 56.6205 | 1 |  | 56.6205 | 60.4166 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 23:00 | 65.3649 | 1 |  | 65.3649 | 61.8415 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 23:15 | 58.6587 | 1 |  | 58.6587 | 61.0849 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 23:30 | 58.0287 | 1 |  | 58.0287 | 60.2074 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 23:45 | 59.3261 | 1 |  | 59.3261 | 59.0046 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 | 65.1532 | 1 |  | 65.1532 | 59.9997 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 00:15 | 59.1368 | 1 |  | 59.1368 | 59.032 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 00:30 | 58.7621 | 1 |  | 58.7621 | 59.3308 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 00:45 | 59.1393 | 1 |  | 59.1393 | 59.6366 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 01:00 | 63.6342 | 1 |  | 63.6342 | 60.4718 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 01:15 | 58.7957 | 1 |  | 58.7957 | 59.8266 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 01:30 | 60.2562 | 1 |  | 60.2562 | 59.7584 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 01:45 | 60.3247 | 1 |  | 60.3247 | 60.0512 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 02:00 | 63.5022 | 1 |  | 63.5022 | 60.9238 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 02:15 | 60.2761 | 1 |  | 60.2761 | 60.9238 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 02:30 | 58.0499 | 1 |  | 58.0499 | 60.9427 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 02:45 | 60.2599 | 1 |  | 60.2599 | 60.9427 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 03:00 | 66.3872 | 1 |  | 66.3872 | 61.7404 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 03:15 | 64.3128 | 1 |  | 64.3128 | 61.316 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 03:30 | 60.3508 | 1 |  | 60.3508 | 61.0107 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 03:45 | 58.7409 | 1 |  | 58.7409 | 61.5902 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 04:00 | 66.1618 | 1 |  | 66.1618 | 61.509 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 04:15 | 61.3805 | 1 |  | 61.3805 | 60.3964 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 04:30 | 58.7496 | 1 |  | 58.7496 | 60.3964 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 04:45 | 61.647 | 1 |  | 61.647 | 60.6155 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 05:00 | 59.854 | 1 |  | 59.854 | 61.8158 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 05:15 | 57.0973 | 1 |  | 57.0973 | 61.8158 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 05:30 | 64.7511 | 1 |  | 64.7511 | 63.6798 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 05:45 | 61.4465 | 1 |  | 61.4465 | 69.9101 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 06:00 | 70.7002 | 1 |  | 70.7002 | 76.2983 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 06:15 | 91.0056 | 1 |  | 91.0056 | 82.9607 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 06:30 | 94.7584 | 1 |  | 94.7584 | 88.1174 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 06:45 | 95.5354 | 1 |  | 95.5354 | 92.1466 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 07:00 | 93.588 | 1 |  | 93.588 | 92.2353 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 07:15 | 95.8367 | 1 |  | 95.8367 | 92.6208 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 07:30 | 90.535 | 1 |  | 90.535 | 92.5889 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 07:45 | 90.8462 | 1 |  | 90.8462 | 91.7442 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 08:00 | 90.9782 | 1 |  | 90.9782 | 90.8876 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 08:15 | 92.7737 | 1 |  | 92.7737 | 89.9722 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 08:30 | 86.7448 | 1 |  | 86.7448 | 89.1255 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 08:45 | 88.1966 | 1 |  | 88.1966 | 85.6655 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 09:00 | 89.3048 | 1 |  | 89.3048 | 81.9847 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 09:15 | 73.2353 | 1 |  | 73.2353 | 78.7004 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 09:30 | 72.4422 | 1 |  | 72.4422 | 75.849 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 09:45 | 68.3955 | 1 |  | 68.3955 | 72.792 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 10:00 | 65.2715 | 1 |  | 65.2715 | 72.0958 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 10:15 | 72.8829 | 1 |  | 72.8829 | 71.6411 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 10:30 | 73.94 | 1 |  | 73.94 | 71.6411 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 10:45 | 71.4598 | 1 |  | 71.4598 | 71.6139 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 11:00 | 70.4587 | 1 |  | 70.4587 | 71.7359 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 11:15 | 70.9617 | 1 |  | 70.9617 | 71.7875 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 11:30 | 75.3981 | 1 |  | 75.3981 | 71.9989 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 11:45 | 72.3064 | 1 |  | 72.3064 | 72.2905 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:00 | 71.0688 | 1 |  | 71.0688 | 75.2514 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:15 | 71.2195 | 1 |  | 71.2195 | 75.7721 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:30 | 86.3738 | 1 |  | 86.3738 | 78.1545 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:45 | 86.2642 | 1 |  | 86.2642 | 80.3496 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:00 | 87.6289 | 1 |  | 87.6289 | 83.4141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:15 | 73.6723 | 1 |  | 73.6723 | 86.6517 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:30 | 83.1315 | 1 |  | 83.1315 | 87.5268 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:45 | 89.8601 | 1 |  | 89.8601 | 88.3555 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:00 | 91.0405 | 1 |  | 91.0405 | 89.3108 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:15 | 90.5175 | 1 |  | 90.5175 | 89.9019 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:30 | 87.5068 | 1 |  | 87.5068 | 90.666 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:45 | 94.9726 | 1 |  | 94.9726 | 91.2143 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:00 | 91.3269 | 1 |  | 91.3269 | 91.2143 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:15 | 90.5848 | 1 |  | 90.5848 | 91.4897 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:30 | 98.302 | 1 |  | 98.302 | 91.2133 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:45 | 92.6019 | 1 |  | 92.6019 | 91.4419 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:00 | 85.2482 | 1 |  | 85.2482 | 90.7487 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:15 | 92.4176 | 1 |  | 92.4176 | 89.8148 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:30 | 89.1355 | 1 |  | 89.1355 | 90.2182 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:45 | 90.2785 | 1 |  | 90.2785 | 90.0225 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:00 | 86.6577 | 1 |  | 86.6577 | 89.2082 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:15 | 86.2144 | 1 |  | 86.2144 | 89.9537 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:30 | 97.4952 | 1 |  | 97.4952 | 89.9537 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:45 | 91.6232 | 1 |  | 91.6232 | 89.9562 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:00 | 88.346 | 1 |  | 88.346 | 91.0684 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:15 | 90.3855 | 1 |  | 90.3855 | 91.3274 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:30 | 100.2369 | 1 |  | 100.2369 | 92.6467 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:45 | 89.1479 | 1 |  | 89.1479 | 92.6198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:00 | 95.8392 | 1 |  | 95.8392 | 92.6407 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:15 | 89.641 | 1 |  | 89.641 | 93.6861 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:30 | 95.7445 | 1 |  | 95.7445 | 94.7768 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:45 | 95.7047 | 1 |  | 95.7047 | 94.7768 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:00 | 91.7278 | 1 |  | 91.7278 | 95.6853 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:15 | 94.868 | 1 |  | 94.868 | 95.8551 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:30 | 96.6883 | 1 |  | 96.6883 | 95.8551 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:45 | 100.6926 | 1 |  | 100.6926 | 96.4797 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:00 | 96.27 | 1 |  | 96.27 | 97.4563 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:15 | 100.588 | 1 |  | 100.588 | 98.6212 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:30 | 94.0636 | 1 |  | 94.0636 | 99.573 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:45 | 98.8673 | 1 |  | 98.8673 | 100.7768 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:00 | 101.0288 | 1 |  | 101.0288 | 101.2549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:15 | 106.0691 | 1 |  | 106.0691 | 102.509 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:30 | 103.0832 | 1 |  | 103.0832 | 103.6052 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:45 | 102.7073 | 1 |  | 102.7073 | 104.7104 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:00 | 105.1377 | 1 |  | 105.1377 | 104.9664 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:15 | 107.1971 | 1 |  | 107.1971 | 104.9664 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:30 | 106.5546 | 1 |  | 106.5546 | 104.294 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:45 | 107.0253 | 1 |  | 107.0253 | 102.2042 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 | 103.9872 | 0 |  | 103.9872 | 103.9872
2026-09-09 00:15 | 91.8548 | 0 |  | 91.8548 | 91.8548
2026-09-09 00:30 | 92.6342 | 0 |  | 92.6342 | 92.6342
2026-09-09 00:45 | 91.1052 | 0 |  | 91.1052 | 91.1052
2026-09-09 01:00 | 94.736 | 0 |  | 94.736 | 94.736
2026-09-09 01:15 | 94.3425 | 0 |  | 94.3425 | 94.3425
2026-09-09 01:30 | 93.3838 | 0 |  | 93.3838 | 93.3838
2026-09-09 01:45 | 94.6887 | 0 |  | 94.6887 | 94.6887
2026-09-09 02:00 | 93.827 | 0 |  | 93.827 | 93.827
2026-09-09 02:15 | 94.3425 | 0 |  | 94.3425 | 94.3425
2026-09-09 02:30 | 95.3361 | 0 |  | 95.3361 | 95.3361
2026-09-09 02:45 | 94.9551 | 0 |  | 94.9551 | 94.9551
2026-09-09 03:00 | 95.381 | 0 |  | 95.381 | 95.381
2026-09-09 03:15 | 94.2653 | 0 |  | 94.2653 | 94.2653
2026-09-09 03:30 | 92.938 | 0 |  | 92.938 | 92.938
2026-09-09 03:45 | 94.8281 | 0 |  | 94.8281 | 94.8281
2026-09-09 04:00 | 93.5058 | 0 |  | 93.5058 | 93.5058
2026-09-09 04:15 | 90.1639 | 0 |  | 90.1639 | 90.1639
2026-09-09 04:30 | 90.012 | 0 |  | 90.012 | 90.012
2026-09-09 04:45 | 89.3147 | 0 |  | 89.3147 | 89.3147
2026-09-09 05:00 | 87.7907 | 0 |  | 87.7907 | 87.7907
2026-09-09 05:15 | 81.4344 | 0 |  | 81.4344 | 81.4344
2026-09-09 05:30 | 79.9838 | 0 |  | 79.9838 | 79.9838
2026-09-09 05:45 | 77.0927 | 0 |  | 77.0927 | 77.0927
2026-09-09 06:00 | 70.1511 | 0 |  | 70.1511 | 70.1511
2026-09-09 06:15 | 65.4459 | 0 |  | 65.4459 | 65.4459
2026-09-09 06:30 | 71.1684 | 0 |  | 71.1684 | 71.1684
2026-09-09 06:45 | 71.7188 | 0 |  | 71.7188 | 71.7188
2026-09-09 07:00 | 72.8431 | 0 |  | 72.8431 | 72.8431
2026-09-09 07:15 | 78.5607 | 0 |  | 78.5607 | 78.5607
2026-09-09 07:30 | 77.8696 | 0 |  | 77.8696 | 77.8696
2026-09-09 07:45 | 69.734 | 0 |  | 69.734 | 69.734
2026-09-09 08:00 | 61.4939 | 2 | 69.3966 | 61.4939 | 69.3966 | pico aislado
2026-09-09 08:15 | 69.0592 | 0 |  | 69.0592 | 69.0592
2026-09-09 08:30 | 69.9208 | 0 |  | 69.9208 | 69.9208
2026-09-09 08:45 | 67.3969 | 0 |  | 67.3969 | 67.3969
2026-09-09 09:00 | 65.6127 | 0 |  | 65.6127 | 65.6127
2026-09-09 09:15 | 61.2735 | 0 |  | 61.2735 | 61.2735
2026-09-09 09:30 | 66.4718 | 0 |  | 66.4718 | 66.4718
2026-09-09 09:45 | 69.0206 | 0 |  | 69.0206 | 69.0206
2026-09-09 10:00 | 67.1828 | 0 |  | 67.1828 | 67.1828
2026-09-09 10:15 | 70.3802 | 0 |  | 70.3802 | 70.3802
2026-09-09 10:30 | 68.9396 | 0 |  | 68.9396 | 68.9396
2026-09-09 10:45 | 69.5722 | 0 |  | 69.5722 | 69.5722
2026-09-09 11:00 | 60.0632 | 0 |  | 60.0632 | 60.0632
2026-09-09 11:15 | 58.1457 | 0 |  | 58.1457 | 58.1457
2026-09-09 11:30 | 59.0198 | 0 |  | 59.0198 | 59.0198
2026-09-09 11:45 | 59.4369 | 0 |  | 59.4369 | 59.4369
2026-09-09 12:00 | 59.8441 | 0 |  | 59.8441 | 59.8441
2026-09-09 12:15 | 58.8816 | 0 |  | 58.8816 | 58.8816
2026-09-09 12:30 | 59.295 | 0 |  | 59.295 | 59.295
2026-09-09 12:45 | 59.9835 | 0 |  | 59.9835 | 59.9835
2026-09-09 13:00 | 72.5268 | 0 |  | 72.5268 | 72.5268
2026-09-09 13:15 | 87.0138 | 0 |  | 87.0138 | 87.0138
2026-09-09 13:30 | 91.1077 | 0 |  | 91.1077 | 91.1077
2026-09-09 13:45 | 89.3596 | 0 |  | 89.3596 | 89.3596
2026-09-09 14:00 | 92.4649 | 0 |  | 92.4649 | 92.4649
2026-09-09 14:15 | 92.7064 | 0 |  | 92.7064 | 92.7064
2026-09-09 14:30 | 93.6104 | 0 |  | 93.6104 | 93.6104
2026-09-09 14:45 | 95.889 | 0 |  | 95.889 | 95.889
2026-09-09 15:00 | 91.165 | 0 |  | 91.165 | 91.165
2026-09-09 15:15 | 93.9042 | 0 |  | 93.9042 | 93.9042
2026-09-09 15:30 | 93.4186 | 0 |  | 93.4186 | 93.4186
2026-09-09 15:45 | 98.7428 | 0 |  | 98.7428 | 98.7428
2026-09-09 16:00 | 94.4297 | 0 |  | 94.4297 | 94.4297
2026-09-09 16:15 | 97.271 | 0 |  | 97.271 | 97.271
2026-09-09 16:30 | 93.1148 | 0 |  | 93.1148 | 93.1148
2026-09-09 16:45 | 90.5624 | 0 |  | 90.5624 | 90.5624
2026-09-09 17:00 | 94.5144 | 0 |  | 94.5144 | 94.5144
2026-09-09 17:15 | 81.4581 | 0 |  | 81.4581 | 81.4581
2026-09-09 17:30 | 78.9554 | 0 |  | 78.9554 | 78.9554
2026-09-09 17:45 | 79.2816 | 0 |  | 79.2816 | 79.2816
2026-09-09 18:00 | 77.0827 | 0 |  | 77.0827 | 77.0827
2026-09-09 18:15 | 79.3463 | 0 |  | 79.3463 | 79.3463
2026-09-09 18:30 | 81.4718 | 0 |  | 81.4718 | 81.4718
2026-09-09 18:45 | 75.1067 | 0 |  | 75.1067 | 75.1067
2026-09-09 19:00 | 79.1521 | 0 |  | 79.1521 | 79.1521
2026-09-09 19:15 | 80.5703 | 0 |  | 80.5703 | 80.5703
2026-09-09 19:30 | 69.2298 | 2 | 78.8203 | 69.2298 | 78.8203 | pico aislado
2026-09-09 19:45 | 77.0703 | 0 |  | 77.0703 | 77.0703
2026-09-09 20:00 | 80.0224 | 0 |  | 80.0224 | 80.0224
2026-09-09 20:15 | 87.3151 | 0 |  | 87.3151 | 87.3151
2026-09-09 20:30 | 87.8306 | 0 |  | 87.8306 | 87.8306
2026-09-09 20:45 | 87.1109 | 0 |  | 87.1109 | 87.1109
2026-09-09 21:00 | 83.9707 | 0 |  | 83.9707 | 83.9707
2026-09-09 21:15 | 88.0746 | 0 |  | 88.0746 | 88.0746
2026-09-09 21:30 | 86.5755 | 0 |  | 86.5755 | 86.5755
2026-09-09 21:45 | 89.7555 | 0 |  | 89.7555 | 89.7555
2026-09-09 22:00 | 88.0373 | 0 |  | 88.0373 | 88.0373
2026-09-09 22:15 | 87.6214 | 0 |  | 87.6214 | 87.6214
2026-09-09 22:30 | 95.1917 | 0 |  | 95.1917 | 95.1917
2026-09-09 22:45 | 94.726 | 0 |  | 94.726 | 94.726
2026-09-09 23:00 | 94.2927 | 0 |  | 94.2927 | 94.2927
2026-09-09 23:15 | 93.8644 | 0 |  | 93.8644 | 93.8644
2026-09-09 23:30 | 95.9587 | 0 |  | 95.9587 | 95.9587
2026-09-09 23:45 | 94.3425 | 0 |  | 94.3425 | 94.3425
2026-09-10 | 96.4841 | 0 |  | 96.4841 | 96.4841
2026-09-10 00:15 | 96.2202 | 0 |  | 96.2202 | 96.2202
2026-09-10 00:30 | 97.8338 | 0 |  | 97.8338 | 97.8338
2026-09-10 00:45 | 97.9359 | 0 |  | 97.9359 | 97.9359
2026-09-10 01:00 | 99.4126 | 0 |  | 99.4126 | 99.4126
2026-09-10 01:15 | 98.9495 | 0 |  | 98.9495 | 98.9495
2026-09-10 01:30 | 98.7851 | 0 |  | 98.7851 | 98.7851
2026-09-10 01:45 | 99.5496 | 0 |  | 99.5496 | 99.5496
2026-09-10 02:00 | 98.0032 | 0 |  | 98.0032 | 98.0032
2026-09-10 02:15 | 99.4351 | 0 |  | 99.4351 | 99.4351
2026-09-10 02:30 | 98.1003 | 0 |  | 98.1003 | 98.1003
2026-09-10 02:45 | 98.9171 | 0 |  | 98.9171 | 98.9171
2026-09-10 03:00 | 99.8883 | 0 |  | 99.8883 | 99.8883
2026-09-10 03:15 | 98.1974 | 0 |  | 98.1974 | 98.1974
2026-09-10 03:30 | 97.5773 | 0 |  | 97.5773 | 97.5773
2026-09-10 03:45 | 97.3607 | 0 |  | 97.3607 | 97.3607
2026-09-10 04:00 | 97.5176 | 0 |  | 97.5176 | 97.5176
2026-09-10 04:15 | 94.8331 | 0 |  | 94.8331 | 94.8331
2026-09-10 04:30 | 95.2415 | 0 |  | 95.2415 | 95.2415
2026-09-10 04:45 | 88.4606 | 0 |  | 88.4606 | 88.4606
2026-09-10 05:00 | 92.5894 | 0 |  | 92.5894 | 92.5894
2026-09-10 05:15 | 84.404 | 0 |  | 84.404 | 84.404
2026-09-10 05:30 | 84.0205 | 0 |  | 84.0205 | 84.0205
2026-09-10 05:45 | 83.0219 | 0 |  | 83.0219 | 83.0219
2026-09-10 06:00 | 82.3969 | 0 |  | 82.3969 | 82.3969
2026-09-10 06:15 | 78.9716 | 0 |  | 78.9716 | 78.9716
2026-09-10 06:30 | 84.1923 | 0 |  | 84.1923 | 84.1923
2026-09-10 06:45 | 82.6185 | 0 |  | 82.6185 | 82.6185
2026-09-10 07:00 | 85.5918 | 0 |  | 85.5918 | 85.5918
2026-09-10 07:15 | 75.1914 | 0 |  | 75.1914 | 75.1914
2026-09-10 07:30 | 74.7954 | 0 |  | 74.7954 | 74.7954
2026-09-10 07:45 | 83.3506 | 0 |  | 83.3506 | 83.3506
2026-09-10 08:00 | 80.7708 | 0 |  | 80.7708 | 80.7708
2026-09-10 08:15 | 77.1487 | 0 |  | 77.1487 | 77.1487
2026-09-10 08:30 | 75.1528 | 0 |  | 75.1528 | 75.1528
2026-09-10 08:45 | 79.2965 | 0 |  | 79.2965 | 79.2965
2026-09-10 09:00 | 74.0583 | 0 |  | 74.0583 | 74.0583
2026-09-10 09:15 | 69.7589 | 0 |  | 69.7589 | 69.7589
2026-09-10 09:30 | 74.9735 | 0 |  | 74.9735 | 74.9735
2026-09-10 09:45 | 72.3426 | 0 |  | 72.3426 | 72.3426
2026-09-10 10:00 | 75.7131 | 0 |  | 75.7131 | 75.7131
2026-09-10 10:15 | 73.4731 | 0 |  | 73.4731 | 73.4731
2026-09-10 10:30 | 70.2483 | 0 |  | 70.2483 | 70.2483
2026-09-10 10:45 | 66.0223 | 0 |  | 66.0223 | 66.0223
2026-09-10 11:00 | 69.0691 | 0 |  | 69.0691 | 69.0691
2026-09-10 11:15 | 68.8948 | 0 |  | 68.8948 | 68.8948
2026-09-10 11:30 | 78.486 | 0 |  | 78.486 | 78.486
2026-09-10 11:45 | 75.1901 | 0 |  | 75.1901 | 75.1901
2026-09-10 12:00 | 74.2289 | 0 |  | 74.2289 | 74.2289
2026-09-10 12:15 | 78.2494 | 0 |  | 78.2494 | 78.2494
2026-09-10 12:30 | 76.7665 | 0 |  | 76.7665 | 76.7665
2026-09-10 12:45 | 74.1119 | 0 |  | 74.1119 | 74.1119
2026-09-10 13:00 | 76.7577 | 0 |  | 76.7577 | 76.7577
2026-09-10 13:15 | 74.016 | 0 |  | 74.016 | 74.016
2026-09-10 13:30 | 82.3695 | 0 |  | 82.3695 | 82.3695
2026-09-10 13:45 | 81.1194 | 0 |  | 81.1194 | 81.1194
2026-09-10 14:00 | 80.4283 | 0 |  | 80.4283 | 80.4283
2026-09-10 14:15 | 83.5772 | 0 |  | 83.5772 | 83.5772
2026-09-10 14:30 | 85.1635 | 0 |  | 85.1635 | 85.1635
2026-09-10 14:45 | 73.0348 | 2 | 83.6034 | 73.0348 | 83.6034 | pico aislado
2026-09-10 15:00 | 82.0433 | 0 |  | 82.0433 | 82.0433
2026-09-10 15:15 | 85.5221 | 0 |  | 85.5221 | 85.5221
2026-09-10 15:30 | 82.0731 | 0 |  | 82.0731 | 82.0731
2026-09-10 15:45 | 82.8227 | 0 |  | 82.8227 | 82.8227
2026-09-10 16:00 | 76.3568 | 0 |  | 76.3568 | 76.3568
2026-09-10 16:15 | 77.6654 | 0 |  | 77.6654 | 77.6654
2026-09-10 16:30 | 83.8362 | 0 |  | 83.8362 | 83.8362
2026-09-10 16:45 | 84.3343 | 0 |  | 84.3343 | 84.3343
2026-09-10 17:00 | 80.5927 | 0 |  | 80.5927 | 80.5927
2026-09-10 17:15 | 78.6777 | 0 |  | 78.6777 | 78.6777
2026-09-10 17:30 | 80.142 | 0 |  | 80.142 | 80.142
2026-09-10 17:45 | 77.8796 | 0 |  | 77.8796 | 77.8796
2026-09-10 18:00 | 81.3161 | 0 |  | 81.3161 | 81.3161
2026-09-10 18:15 | 82.4442 | 0 |  | 82.4442 | 82.4442
2026-09-10 18:30 | 82.2101 | 0 |  | 82.2101 | 82.2101
2026-09-10 18:45 | 97.535 | 2 | 89.2737 | 97.535 | 89.2737 | pico aislado
2026-09-10 19:00 | 96.3372 | 0 |  | 96.3372 | 96.3372
2026-09-10 19:15 | 95.4183 | 0 |  | 95.4183 | 95.4183
2026-09-10 19:30 | 87.8679 | 0 |  | 87.8679 | 87.8679
2026-09-10 19:45 | 97.413 | 0 |  | 97.413 | 97.413
2026-09-10 20:00 | 92.6218 | 0 |  | 92.6218 | 92.6218
2026-09-10 20:15 | 97.8538 | 0 |  | 97.8538 | 97.8538
2026-09-10 20:30 | 92.6342 | 0 |  | 92.6342 | 92.6342
2026-09-10 20:45 | 95.7171 | 0 |  | 95.7171 | 95.7171
2026-09-10 21:00 | 95.8441 | 0 |  | 95.8441 | 95.8441
2026-09-10 21:15 | 95.1842 | 0 |  | 95.1842 | 95.1842
2026-09-10 21:30 | 96.001 | 0 |  | 96.001 | 96.001
2026-09-10 21:45 | 99.9804 | 0 |  | 99.9804 | 99.9804
2026-09-10 22:00 | 99.6891 | 0 |  | 99.6891 | 99.6891
2026-09-10 22:15 | 88.5502 | 0 |  | 88.5502 | 88.5502
2026-09-10 22:30 | 92.7338 | 0 |  | 92.7338 | 92.7338
2026-09-10 22:45 | 88.2813 | 0 |  | 88.2813 | 88.2813
2026-09-10 23:00 | 93.1746 | 0 |  | 93.1746 | 93.1746
2026-09-10 23:15 | 93.0625 | 0 |  | 93.0625 | 93.0625
2026-09-10 23:30 | 95.2166 | 0 |  | 95.2166 | 95.2166
2026-09-10 23:45 | 95.2714 | 0 |  | 95.2714 | 95.2714
2026-09-11 | 94.6538 | 0 |  | 94.6538 | 94.6538
2026-09-11 00:15 | 96.89 | 0 |  | 96.89 | 96.89
2026-09-11 00:30 | 96.1853 | 0 |  | 96.1853 | 96.1853
2026-09-11 00:45 | 97.4479 | 0 |  | 97.4479 | 97.4479
2026-09-11 01:00 | 96.5788 | 0 |  | 96.5788 | 96.5788
2026-09-11 01:15 | 98.3892 | 0 |  | 98.3892 | 98.3892
2026-09-11 01:30 | 98.8125 | 0 |  | 98.8125 | 98.8125
2026-09-11 01:45 | 97.9808 | 0 |  | 97.9808 | 97.9808
2026-09-11 02:00 | 98.5859 | 0 |  | 98.5859 | 98.5859
2026-09-11 02:15 | 98.6257 | 0 |  | 98.6257 | 98.6257
2026-09-11 02:30 | 97.9608 | 0 |  | 97.9608 | 97.9608
2026-09-11 02:45 | 98.8573 | 0 |  | 98.8573 | 98.8573
2026-09-11 03:00 | 99.5098 | 0 |  | 99.5098 | 99.5098
2026-09-11 03:15 | 99.201 | 0 |  | 99.201 | 99.201
2026-09-11 03:30 | 97.3881 | 0 |  | 97.3881 | 97.3881
2026-09-11 03:45 | 96.9598 | 0 |  | 96.9598 | 96.9598
2026-09-11 04:00 | 97.1839 | 0 |  | 97.1839 | 97.1839
2026-09-11 04:15 | 95.3436 | 0 |  | 95.3436 | 95.3436
2026-09-11 04:30 | 94.4297 | 0 |  | 94.4297 | 94.4297
2026-09-11 04:45 | 89.2575 | 0 |  | 89.2575 | 89.2575
2026-09-11 05:00 | 90.8836 | 0 |  | 90.8836 | 90.8836
2026-09-11 05:15 | 86.1048 | 0 |  | 86.1048 | 86.1048
2026-09-11 05:30 | 85.5146 | 0 |  | 85.5146 | 85.5146
2026-09-11 05:45 | 80.6039 | 0 |  | 80.6039 | 80.6039
2026-09-11 06:00 | 78.3764 | 0 |  | 78.3764 | 78.3764
2026-09-11 06:15 | 75.3732 | 0 |  | 75.3732 | 75.3732
2026-09-11 06:30 | 76.8773 | 0 |  | 76.8773 | 76.8773
2026-09-11 06:45 | 78.6167 | 0 |  | 78.6167 | 78.6167
2026-09-11 07:00 | 80.1445 | 0 |  | 80.1445 | 80.1445
2026-09-11 07:15 | 91.1276 | 0 |  | 91.1276 | 91.1276
2026-09-11 07:30 | 35.9017 | 0 |  | 35.9017 | 35.9017
2026-09-11 07:45 | 38.1765 | 0 |  | 38.1765 | 38.1765
2026-09-11 08:00 | 39.6389 | 0 |  | 39.6389 | 39.6389
2026-09-11 08:15 | 59.5888 | 0 |  | 59.5888 | 59.5888
2026-09-11 08:30 | 62.4862 | 0 |  | 62.4862 | 62.4862
2026-09-11 08:45 | 63.6355 | 0 |  | 63.6355 | 63.6355
2026-09-11 09:00 | 60.0869 | 0 |  | 60.0869 | 60.0869
2026-09-11 09:15 | 65.2242 | 0 |  | 65.2242 | 65.2242
2026-09-11 09:30 | 59.5427 | 0 |  | 59.5427 | 59.5427
2026-09-11 09:45 | 60.2649 | 0 |  | 60.2649 | 60.2649
2026-09-11 10:00 | 58.3748 | 0 |  | 58.3748 | 58.3748
2026-09-11 10:15 | 64.5593 | 0 |  | 64.5593 | 64.5593
2026-09-11 10:30 | 64.126 | 0 |  | 64.126 | 64.126
2026-09-11 10:45 | 60.9049 | 0 |  | 60.9049 | 60.9049
2026-09-11 11:00 | 63.8235 | 0 |  | 63.8235 | 63.8235
2026-09-11 11:15 | 62.6531 | 0 |  | 62.6531 | 62.6531
2026-09-11 11:30 | 61.3532 | 0 |  | 61.3532 | 61.3532
2026-09-11 11:45 | 62.8834 | 0 |  | 62.8834 | 62.8834
2026-09-11 12:00 | 60.885 | 0 |  | 60.885 | 60.885
2026-09-11 12:15 | 63.374 | 0 |  | 63.374 | 63.374
2026-09-11 12:30 | 60.3981 | 0 |  | 60.3981 | 60.3981
2026-09-11 12:45 | 61.0008 | 0 |  | 61.0008 | 61.0008
2026-09-11 13:00 | 63.1187 | 0 |  | 63.1187 | 63.1187
2026-09-11 13:15 | 62.8971 | 0 |  | 62.8971 | 62.8971
2026-09-11 13:30 | 62.8734 | 0 |  | 62.8734 | 62.8734
2026-09-11 13:45 | 67.2811 | 0 |  | 67.2811 | 67.2811
2026-09-11 14:00 | 57.4572 | 0 |  | 57.4572 | 57.4572
2026-09-11 14:15 | 55.658 | 0 |  | 55.658 | 55.658
2026-09-11 14:30 | 58.8056 | 0 |  | 58.8056 | 58.8056
2026-09-11 14:45 | 61.6607 | 0 |  | 61.6607 | 61.6607
2026-09-11 15:00 | 65.2255 | 0 |  | 65.2255 | 65.2255
2026-09-11 15:15 | 61.9122 | 0 |  | 61.9122 | 61.9122
2026-09-11 15:30 | 58.5828 | 0 |  | 58.5828 | 58.5828
2026-09-11 15:45 | 58.5018 | 0 |  | 58.5018 | 58.5018
2026-09-11 16:00 | 63.0266 | 0 |  | 63.0266 | 63.0266
2026-09-11 16:15 | 59.3211 | 0 |  | 59.3211 | 59.3211
2026-09-11 16:30 | 56.8247 | 0 |  | 56.8247 | 56.8247
2026-09-11 16:45 | 62.6244 | 0 |  | 62.6244 | 62.6244
2026-09-11 17:00 | 62.2185 | 0 |  | 62.2185 | 62.2185
2026-09-11 17:15 | 60.5127 | 0 |  | 60.5127 | 60.5127
2026-09-11 17:30 | 55.5995 | 0 |  | 55.5995 | 55.5995
2026-09-11 17:45 | 60.6795 | 0 |  | 60.6795 | 60.6795
2026-09-11 18:00 | 57.2306 | 0 |  | 57.2306 | 57.2306
2026-09-11 18:15 | 64.5929 | 0 |  | 64.5929 | 64.5929
2026-09-11 18:30 | 67.138 | 0 |  | 67.138 | 67.138
2026-09-11 18:45 | 65.6725 | 0 |  | 65.6725 | 65.6725
2026-09-11 19:00 | 66.3598 | 0 |  | 66.3598 | 66.3598
2026-09-11 19:15 | 61.6383 | 0 |  | 61.6383 | 61.6383
2026-09-11 19:30 | 57.8494 | 2 | 78.1759 | 57.8494 | 78.1759 | pico aislado
2026-09-11 19:45 | 94.7136 | 0 |  | 94.7136 | 94.7136
2026-09-11 20:00 | 92.9306 | 0 |  | 92.9306 | 92.9306
2026-09-11 20:15 | 92.7338 | 0 |  | 92.7338 | 92.7338
2026-09-11 20:30 | 98.6133 | 0 |  | 98.6133 | 98.6133
2026-09-11 20:45 | 98.4141 | 0 |  | 98.4141 | 98.4141
2026-09-11 21:00 | 94.1583 | 0 |  | 94.1583 | 94.1583
2026-09-11 21:15 | 97.1465 | 0 |  | 97.1465 | 97.1465
2026-09-11 21:30 | 100.2718 | 0 |  | 100.2718 | 100.2718
2026-09-11 21:45 | 97.4205 | 0 |  | 97.4205 | 97.4205
2026-09-11 22:00 | 98.7776 | 0 |  | 98.7776 | 98.7776
2026-09-11 22:15 | 101.0263 | 0 |  | 101.0263 | 101.0263
2026-09-11 22:30 | 100.5606 | 0 |  | 100.5606 | 100.5606
2026-09-11 22:45 | 101.0164 | 0 |  | 101.0164 | 101.0164
2026-09-11 23:00 | 92.0092 | 0 |  | 92.0092 | 92.0092
2026-09-11 23:15 | 63.9716 | 0 |  | 63.9716 | 63.9716
2026-09-11 23:30 | 65.0661 | 0 |  | 65.0661 | 65.0661
2026-09-11 23:45 | 58.4981 | 0 |  | 58.4981 | 58.4981
2026-09-12 | 55.3766 | 1 |  | 55.3766 | 61.458 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:15 | 61.9907 | 1 |  | 61.9907 | 61.458 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:30 | 62.9955 | 1 |  | 62.9955 | 60.3601 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:45 | 58.4819 | 1 |  | 58.4819 | 60.3601 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:00 | 59.8341 | 1 |  | 59.8341 | 60.7921 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:15 | 65.1607 | 1 |  | 65.1607 | 61.2132 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:30 | 55.5173 | 1 |  | 55.5173 | 61.8472 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:45 | 65.4446 | 1 |  | 65.4446 | 61.6221 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:00 | 60.6584 | 1 |  | 60.6584 | 61.6221 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:15 | 60.5874 | 1 |  | 60.5874 | 61.4363 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:30 | 65.8592 | 1 |  | 65.8592 | 59.98 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:45 | 61.8699 | 1 |  | 61.8699 | 61.267 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:00 | 58.9052 | 1 |  | 58.9052 | 60.7032 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:15 | 57.8793 | 1 |  | 57.8793 | 61.4343 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:30 | 55.8086 | 1 |  | 55.8086 | 60.8927 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:45 | 64.314 | 1 |  | 64.314 | 59.9624 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:00 | 61.4951 | 1 |  | 61.4951 | 60.1476 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:15 | 65.9638 | 1 |  | 65.9638 | 60.9796 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:30 | 55.7912 | 1 |  | 55.7912 | 60.6168 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:45 | 59.6623 | 1 |  | 59.6623 | 62.2666 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:00 | 62.7962 | 1 |  | 62.7962 | 61.323 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:15 | 63.0652 | 1 |  | 63.0652 | 60.8857 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:30 | 56.0651 | 1 |  | 56.0651 | 59.8433 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:45 | 66.3872 | 1 |  | 66.3872 | 60.8857 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:00 | 59.5963 | 1 |  | 59.5963 | 60.5727 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:15 | 59.3087 | 1 |  | 59.3087 | 61.2145 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:30 | 57.8531 | 1 |  | 57.8531 | 60.4353 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:45 | 66.0049 | 1 |  | 66.0049 | 61.6154 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:00 | 58.0972 | 1 |  | 58.0972 | 61.6154 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:15 | 67.245 | 1 |  | 67.245 | 62.5328 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:30 | 59.1692 | 1 |  | 59.1692 | 63.5565 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:45 | 63.9978 | 1 |  | 63.9978 | 64.8098 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:00 | 66.6362 | 1 |  | 66.6362 | 63.4427 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:15 | 64.1833 | 1 |  | 64.1833 | 64.1186 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:30 | 64.4273 | 1 |  | 64.4273 | 64.0361 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:45 | 65.4359 | 1 |  | 65.4359 | 64.0361 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:00 | 52.844 | 1 |  | 52.844 | 63.4925 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:15 | 62.5485 | 1 |  | 62.5485 | 63.2403 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:30 | 65.0238 | 1 |  | 65.0238 | 62.8017 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:45 | 61.2797 | 1 |  | 61.2797 | 62.1189 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:00 | 60.6434 | 1 |  | 60.6434 | 61.6911 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:15 | 63.7625 | 1 |  | 63.7625 | 61.788 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:30 | 61.9907 | 1 |  | 61.9907 | 61.6465 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:45 | 61.0132 | 1 |  | 61.0132 | 61.6465 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:00 | 61.6233 | 1 |  | 61.6233 | 61.7304 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:15 | 61.4976 | 1 |  | 61.4976 | 61.7832 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:30 | 61.8412 | 1 |  | 61.8412 | 61.78 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:45 | 62.0504 | 1 |  | 62.0504 | 61.6846 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:00 | 61.6993 | 1 |  | 61.6993 | 61.6846 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:15 | 61.7616 | 1 |  | 61.7616 | 61.6776 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:30 | 61.9745 | 1 |  | 61.9745 | 61.6502 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:45 | 61.2884 | 1 |  | 61.2884 | 61.5397 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:00 | 60.9734 | 1 |  | 60.9734 | 61.382 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:15 | 61.5885 | 1 |  | 61.5885 | 61.2854 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:30 | 61.3606 | 1 |  | 61.3606 | 61.2286 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:45 | 60.3309 | 1 |  | 60.3309 | 61.0807 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:00 | 60.621 | 1 |  | 60.621 | 60.8892 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:15 | 61.2162 | 1 |  | 61.2162 | 60.9667 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:30 | 61.3046 | 1 |  | 61.3046 | 60.9667 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:45 | 60.2786 | 1 |  | 60.2786 | 61.3245 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:00 | 53.5761 | 1 |  | 53.5761 | 62.1413 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:15 | 63.1499 | 1 |  | 63.1499 | 62.3323 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:30 | 68.4902 | 1 |  | 68.4902 | 63.0669 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:45 | 66.2988 | 1 |  | 66.2988 | 62.8617 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:00 | 64.4149 | 1 |  | 64.4149 | 62.9661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:15 | 61.576 | 1 |  | 61.576 | 63.0981 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:30 | 64.8893 | 1 |  | 64.8893 | 62.6281 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:45 | 60.1105 | 1 |  | 60.1105 | 61.6724 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:00 | 60.8003 | 1 |  | 60.8003 | 61.6069 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:15 | 61.4602 | 1 |  | 61.4602 | 61.6069 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:30 | 55.8834 | 1 |  | 55.8834 | 61.2393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:45 | 56.3104 | 1 |  | 56.3104 | 61.2393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:00 | 64.0874 | 1 |  | 64.0874 | 62.0693 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:15 | 66.4793 | 1 |  | 66.4793 | 61.6418 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:30 | 59.7382 | 1 |  | 59.7382 | 62.3722 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:45 | 64.2605 | 1 |  | 64.2605 | 63.3399 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:00 | 65.1122 | 1 |  | 65.1122 | 63.3399 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:15 | 58.6625 | 1 |  | 58.6625 | 63.5368 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:30 | 66.9226 | 1 |  | 66.9226 | 62.2469 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:45 | 63.501 | 1 |  | 63.501 | 63.1128 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:00 | 56.2407 | 1 |  | 56.2407 | 61.5088 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:15 | 65.0723 | 1 |  | 65.0723 | 60.7284 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:30 | 54.2112 | 1 |  | 54.2112 | 60.8456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:45 | 64.0675 | 1 |  | 64.0675 | 60.0366 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:00 | 55.3181 | 1 |  | 55.3181 | 58.4084 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:15 | 61.1701 | 1 |  | 61.1701 | 59.9738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:30 | 59.2489 | 1 |  | 59.2489 | 58.5364 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:45 | 60.0221 | 1 |  | 60.0221 | 59.6324 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:00 | 55.3604 | 1 |  | 55.3604 | 58.6657 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:15 | 67.0359 | 1 |  | 67.0359 | 58.8975 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:30 | 56.8807 | 1 |  | 56.8807 | 58.8975 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:45 | 60.8402 | 1 |  | 60.8402 | 60.4497 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:00 | 56.3366 | 1 |  | 56.3366 | 59.7691 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:15 | 57.4958 | 1 |  | 57.4958 | 60.9796 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:30 | 67.6124 | 1 |  | 67.6124 | 58.9015 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:45 | 67.0097 | 1 |  | 67.0097 | 58.7927 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 | 56.6192 | 1 |  | 56.6192 | 59.8241 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:15 | 62.6717 | 1 |  | 62.6717 | 60.3956 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:30 | 55.1637 | 1 |  | 55.1637 | 62.2984 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:45 | 56.0502 | 1 |  | 56.0502 | 62.0887 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:00 | 65.9974 | 1 |  | 65.9974 | 61.1006 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:15 | 59.1941 | 1 |  | 59.1941 | 61.4149 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:30 | 67.1205 | 1 |  | 67.1205 | 60.3568 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:45 | 65.9613 | 1 |  | 65.9613 | 61.0757 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:00 | 61.0568 | 1 |  | 61.0568 | 61.1686 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:15 | 58.1906 | 1 |  | 58.1906 | 59.7636 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:30 | 57.3812 | 1 |  | 57.3812 | 60.9881 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:45 | 60.9759 | 1 |  | 60.9759 | 59.5629 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:00 | 58.655 | 1 |  | 58.655 | 58.9195 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:15 | 58.9364 | 1 |  | 58.9364 | 58.9195 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:30 | 65.3164 | 1 |  | 65.3164 | 59.5492 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:45 | 57.7448 | 1 |  | 57.7448 | 60.556 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:00 | 57.8394 | 1 |  | 57.8394 | 60.9286 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:15 | 62.8734 | 1 |  | 62.8734 | 61.8579 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:30 | 61.3395 | 1 |  | 61.3395 | 61.6385 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:45 | 63.3018 | 1 |  | 63.3018 | 60.5271 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:00 | 62.8386 | 1 |  | 62.8386 | 60.4362 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:15 | 65.5716 | 1 |  | 65.5716 | 61.5287 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:30 | 57.2903 | 1 |  | 57.2903 | 61.5115 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:45 | 55.4787 | 1 |  | 55.4787 | 62.358 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:00 | 56.0415 | 1 |  | 56.0415 | 62.8924 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:15 | 65.9738 | 1 |  | 65.9738 | 61.5329 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:30 | 62.7875 | 1 |  | 62.7875 | 60.1807 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:45 | 66.229 | 1 |  | 66.229 | 60.2995 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:00 | 67.5202 | 1 |  | 67.5202 | 62.337 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:15 | 55.4127 | 1 |  | 55.4127 | 63.0425 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:30 | 58.8106 | 1 |  | 58.8106 | 62.984 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:45 | 57.8843 | 1 |  | 57.8843 | 62.0034 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:00 | 67.3434 | 1 |  | 67.3434 | 61.971 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:15 | 61.4117 | 1 |  | 61.4117 | 61.7929 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:30 | 65.6812 | 1 |  | 65.6812 | 62.8266 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:45 | 54.4365 | 1 |  | 54.4365 | 63.0973 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:00 | 66.0672 | 1 |  | 66.0672 | 64.2692 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:15 | 65.1769 | 1 |  | 65.1769 | 63.0973 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:30 | 63.0527 | 1 |  | 63.0527 | 62.7895 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:45 | 60.1641 | 1 |  | 60.1641 | 61.9154 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:00 | 66.0236 | 1 |  | 66.0236 | 62.3438 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:15 | 53.8924 | 1 |  | 53.8924 | 61.4097 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:30 | 59.8727 | 1 |  | 59.8727 | 61.212 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:45 | 61.3108 | 1 |  | 61.3108 | 61.142 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:00 | 62.0143 | 1 |  | 62.0143 | 61.4986 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:15 | 60.5065 | 1 |  | 60.5065 | 61.444 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:30 | 62.0641 | 1 |  | 62.0641 | 61.7456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:45 | 61.7142 | 1 |  | 61.7142 | 61.847 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:00 | 61.9471 | 1 |  | 61.9471 | 61.847 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:15 | 61.7416 | 1 |  | 61.7416 | 61.7234 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:30 | 62.216 | 1 |  | 62.216 | 61.7234 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:45 | 61.8176 | 1 |  | 61.8176 | 61.7234 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:00 | 61.3967 | 1 |  | 61.3967 | 61.7167 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:15 | 61.2012 | 1 |  | 61.2012 | 61.7568 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:30 | 61.0107 | 1 |  | 61.0107 | 61.8517 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:45 | 62.1475 | 1 |  | 62.1475 | 61.6487 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:00 | 61.6806 | 1 |  | 61.6806 | 61.4873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:15 | 65.3487 | 1 |  | 65.3487 | 61.9954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:30 | 63.9368 | 1 |  | 63.9368 | 61.8758 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:45 | 60.6036 | 1 |  | 60.6036 | 62.7434 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:00 | 55.5272 | 1 |  | 55.5272 | 63.3257 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:15 | 68.7566 | 1 |  | 68.7566 | 62.9753 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:30 | 57.8469 | 1 |  | 57.8469 | 61.4749 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:45 | 66.0933 | 1 |  | 66.0933 | 59.793 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:00 | 65.0586 | 1 |  | 65.0586 | 60.612 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:15 | 59.9287 | 1 |  | 59.9287 | 60.571 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:30 | 53.9584 | 1 |  | 53.9584 | 59.0275 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:45 | 55.3218 | 1 |  | 55.3218 | 58.9516 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:00 | 64.6988 | 1 |  | 64.6988 | 57.6758 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:15 | 54.5536 | 1 |  | 54.5536 | 56.6297 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:30 | 57.3414 | 1 |  | 57.3414 | 56.6297 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:45 | 57.4671 | 1 |  | 57.4671 | 58.4906 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:00 | 58.32 | 1 |  | 58.32 | 58.3659 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:15 | 54.698 | 1 |  | 54.698 | 58.3659 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:30 | 64.0028 | 1 |  | 64.0028 | 58.3659 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:45 | 65.5704 | 1 |  | 65.5704 | 57.9301 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:00 | 53.6135 | 1 |  | 53.6135 | 58.5509 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:15 | 68.4341 | 1 |  | 68.4341 | 59.4962 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:30 | 53.5587 | 1 |  | 53.5587 | 61.6707 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:45 | 55.1624 | 1 |  | 55.1624 | 59.5928 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:00 | 60.5712 | 1 |  | 60.5712 | 59.7056 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:15 | 63.0465 | 1 |  | 63.0465 | 61.0919 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:30 | 66.1344 | 1 |  | 66.1344 | 59.3903 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:45 | 53.5189 | 1 |  | 53.5189 | 59.3903 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:00 | 67.0695 | 1 |  | 67.0695 | 60.3966 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:15 | 60.5451 | 1 |  | 60.5451 | 60.7214 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:30 | 57.6265 | 1 |  | 57.6265 | 59.4227 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:45 | 54.246 | 1 |  | 54.246 | 58.5658 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:00 | 60.1939 | 1 |  | 60.1939 | 59.6941 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:15 | 62.1948 | 1 |  | 62.1948 | 59.6941 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:30 | 56.5532 | 1 |  | 56.5532 | 59.5661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:45 | 57.9104 | 1 |  | 57.9104 | 60.4701 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:00 | 63.5906 | 1 |  | 63.5906 | 60.4701 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:15 | 62.5373 | 1 |  | 62.5373 | 59.987 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:30 | 59.9051 | 1 |  | 59.9051 | 60.0555 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:45 | 62.1463 | 1 |  | 62.1463 | 60.3516 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 | 57.7784 | 1 |  | 57.7784 | 60.4793 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:15 | 56.0427 | 1 |  | 56.0427 | 59.8319 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:30 | 65.9377 | 1 |  | 65.9377 | 59.8319 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:45 | 59.2589 | 1 |  | 59.2589 | 61.0384 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:00 | 58.5491 | 1 |  | 58.5491 | 61.8408 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:15 | 59.3 | 1 |  | 59.3 | 63.0333 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:30 | 67.3658 | 1 |  | 67.3658 | 64.3103 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:45 | 66.8616 | 1 |  | 66.8616 | 64.3093 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:00 | 66.1581 | 1 |  | 66.1581 | 64.509 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:15 | 64.512 | 1 |  | 64.512 | 65.4461 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:30 | 65.6438 | 1 |  | 65.6438 | 65.4461 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:45 | 65.9327 | 1 |  | 65.9327 | 65.1395 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:00 | 60.2985 | 1 |  | 60.2985 | 64.0127 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:15 | 64.9839 | 1 |  | 64.9839 | 63.4838 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:30 | 57.7709 | 1 |  | 57.7709 | 62.2601 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:45 | 64.6253 | 1 |  | 64.6253 | 62.2601 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:00 | 58.3935 | 1 |  | 58.3935 | 62.2439 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:15 | 62.9992 | 1 |  | 62.9992 | 61.7384 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:30 | 57.2019 | 1 |  | 57.2019 | 61.7384 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:45 | 67.3584 | 1 |  | 67.3584 | 61.6246 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:00 | 64.903 | 1 |  | 64.903 | 61.7695 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:15 | 56.3054 | 1 |  | 56.3054 | 62.1224 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:30 | 66.107 | 1 |  | 66.107 | 60.948 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:45 | 56.2868 | 1 |  | 56.2868 | 61.6988 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:00 | 65.35 | 1 |  | 65.35 | 61.0289 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:15 | 60.1578 | 1 |  | 60.1578 | 61.1183 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:30 | 57.1272 | 1 |  | 57.1272 | 62.9143 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:45 | 60.956 | 1 |  | 60.956 | 61.9605 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:00 | 62.0006 | 1 |  | 62.0006 | 62.2718 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:15 | 66.4905 | 1 |  | 66.4905 | 62.2962 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:30 | 66.29 | 1 |  | 66.29 | 62.2962 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:45 | 61.3382 | 1 |  | 61.3382 | 62.2962 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:00 | 61.7142 | 1 |  | 61.7142 | 62.4481 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:15 | 65.472 | 1 |  | 65.472 | 62.1767 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:30 | 57.0612 | 1 |  | 57.0612 | 61.823 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:45 | 55.0006 | 1 |  | 55.0006 | 61.823 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:00 | 61.7155 | 1 |  | 61.7155 | 61.9715 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:15 | 60.6434 | 1 |  | 60.6434 | 61.9906 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:30 | 63.7039 | 1 |  | 63.7039 | 60.6621 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:45 | 64.9229 | 1 |  | 64.9229 | 60.9769 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:00 | 62.0803 | 1 |  | 62.0803 | 60.9769 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:15 | 61.8101 | 1 |  | 61.8101 | 61.3746 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:30 | 55.8584 | 1 |  | 55.8584 | 61.6674 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:45 | 58.6351 | 1 |  | 58.6351 | 61.9112 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:00 | 55.409 | 1 |  | 55.409 | 61.9463 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:15 | 65.0985 | 1 |  | 65.0985 | 62.4588 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:30 | 62.1077 | 1 |  | 62.1077 | 62.8961 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:45 | 66.6984 | 1 |  | 66.6984 | 64.1671 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:00 | 67.4729 | 1 |  | 67.4729 | 64.8915 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:15 | 64.6427 | 1 |  | 64.6427 | 64.8915 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:30 | 63.9965 | 1 |  | 63.9965 | 65.2115 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:45 | 64.9901 | 1 |  | 64.9901 | 65.2115 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:00 | 65.7297 | 1 |  | 65.7297 | 64.5712 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:15 | 59.8254 | 1 |  | 59.8254 | 63.3904 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:30 | 68.0133 | 1 |  | 68.0133 | 62.8174 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:45 | 63.4972 | 1 |  | 63.4972 | 63.164 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:00 | 58.9339 | 1 |  | 58.9339 | 62.5985 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:15 | 54.5224 | 1 |  | 54.5224 | 61.2393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:30 | 61.7777 | 1 |  | 61.7777 | 62.4464 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:45 | 65.8605 | 1 |  | 65.8605 | 62.3614 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:00 | 62.1625 | 1 |  | 62.1625 | 62.0783 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:15 | 58.8903 | 1 |  | 58.8903 | 63.31 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:30 | 66.0771 | 1 |  | 66.0771 | 63.9955 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:45 | 65.4359 | 1 |  | 65.4359 | 63.9955 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:00 | 62.0815 | 1 |  | 62.0815 | 62.8642 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:15 | 65.0922 | 1 |  | 65.0922 | 63.4686 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:30 | 65.2055 | 1 |  | 65.2055 | 63.4686 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:45 | 59.7793 | 1 |  | 59.7793 | 63.4686 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:00 | 54.8387 | 1 |  | 54.8387 | 62.0561 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:15 | 65.1844 | 1 |  | 65.1844 | 62.6809 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:30 | 56.0402 | 1 |  | 56.0402 | 62.9705 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:45 | 66.5403 | 1 |  | 66.5403 | 62.3679 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:00 | 58.1432 | 1 |  | 58.1432 | 62.0671 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:15 | 67.4044 | 1 |  | 67.4044 | 62.0671 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:30 | 67.3621 | 1 |  | 67.3621 | 61.5471 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:45 | 62.1924 | 1 |  | 62.1924 | 61.5471 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:00 | 58.2752 | 1 |  | 58.2752 | 59.7584 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:15 | 55.7427 | 1 |  | 55.7427 | 61.6022 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:30 | 62.5846 | 1 |  | 62.5846 | 59.406 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:45 | 57.5966 | 1 |  | 57.5966 | 59.406 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:00 | 56.3814 | 1 |  | 56.3814 | 59.4857 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:15 | 67.7518 | 1 |  | 67.7518 | 60.3981 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:30 | 56.2569 | 1 |  | 56.2569 | 60.8793 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:45 | 62.5908 | 1 |  | 62.5908 | 60.7968 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:00 | 62.8373 | 1 |  | 62.8373 | 60.5538 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:15 | 63.4948 | 1 |  | 63.4948 | 61.5205 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:30 | 58.787 | 1 |  | 58.787 | 61.5205 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:45 | 62.1724 | 1 |  | 62.1724 | 61.5205 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:00 | 54.1564 | 1 |  | 54.1564 | 61.7013 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:15 | 61.2149 | 1 |  | 61.2149 | 62.3109 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:30 | 65.8854 | 1 |  | 65.8854 | 62.6498 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:45 | 56.3079 | 1 |  | 56.3079 | 62.8236 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:00 | 67.3048 | 1 |  | 67.3048 | 63.8023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:15 | 68.5898 | 1 |  | 68.5898 | 65.0215 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:30 | 65.1894 | 1 |  | 65.1894 | 64.8136 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:45 | 59.6561 | 1 |  | 59.6561 | 63.5677 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 | 67.0657 | 1 |  | 67.0657 | 63.5677 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:15 | 65.7521 | 1 |  | 65.7521 | 62.0056 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:30 | 60.1753 | 1 |  | 60.1753 | 61.3011 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:45 | 58.5404 | 1 |  | 58.5404 | 61.4137 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:00 | 57.8457 | 1 |  | 57.8457 | 61.1905 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:15 | 59.2551 | 1 |  | 59.2551 | 60.2679 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:30 | 62.2297 | 1 |  | 62.2297 | 59.8749 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:45 | 66.483 | 1 |  | 66.483 | 59.988 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:00 | 56.7823 | 1 |  | 56.7823 | 59.8625 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:15 | 61.139 | 1 |  | 61.139 | 60.7259 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:30 | 60.2649 | 1 |  | 60.2649 | 60.4574 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:45 | 60.7406 | 1 |  | 60.7406 | 60.3757 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:00 | 57.9129 | 1 |  | 57.9129 | 59.4521 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:15 | 64.3663 | 1 |  | 64.3663 | 60.3493 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:30 | 57.2032 | 1 |  | 57.2032 | 59.5622 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:45 | 61.8213 | 1 |  | 61.8213 | 59.8735 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:00 | 55.409 | 1 |  | 55.409 | 59.3754 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:15 | 61.6893 | 1 |  | 61.6893 | 60.6661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:30 | 56.283 | 1 |  | 56.283 | 60.5157 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:45 | 67.4804 | 1 |  | 67.4804 | 61.5631 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:00 | 58.2503 | 1 |  | 58.2503 | 62.5191 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:15 | 67.5887 | 1 |  | 67.5887 | 63.8611 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:30 | 63.6143 | 1 |  | 63.6143 | 63.5005 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:45 | 62.4401 | 1 |  | 62.4401 | 64.9498 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:00 | 66.6013 | 1 |  | 66.6013 | 63.5005 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:15 | 64.9603 | 1 |  | 64.9603 | 64.9227 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:30 | 59.8864 | 1 |  | 59.8864 | 64.7152 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:45 | 67.133 | 1 |  | 67.133 | 65.0402 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:00 | 55.2272 | 1 |  | 55.2272 | 64.5295 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:15 | 66.9973 | 1 |  | 66.9973 | 64.6087 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:30 | 65.9601 | 1 |  | 65.9601 | 64.5028 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:45 | 65.2392 | 1 |  | 65.2392 | 64.1661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:00 | 58.203 | 1 |  | 58.203 | 64.1472 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:15 | 68.7989 | 1 |  | 68.7989 | 64.2164 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:30 | 64.4311 | 1 |  | 64.4311 | 63.1885 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:45 | 53.9435 | 1 |  | 53.9435 | 62.3166 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:00 | 66.9026 | 1 |  | 66.9026 | 61.7685 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:15 | 58.5491 | 1 |  | 58.5491 | 62.4185 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:30 | 61.7628 | 1 |  | 61.7628 | 61.9623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:45 | 61.6009 | 1 |  | 61.6009 | 61.9623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:00 | 62.4987 | 1 |  | 62.4987 | 62.2546 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:15 | 61.7989 | 1 |  | 61.7989 | 61.9623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:30 | 62.15 | 1 |  | 62.15 | 61.9623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:45 | 63.0627 | 1 |  | 63.0627 | 62.2222 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:00 | 66.3411 | 1 |  | 66.3411 | 62.6292 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:15 | 57.0849 | 1 |  | 57.0849 | 62.8884 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:30 | 61.0618 | 1 |  | 61.0618 | 63.0971 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:45 | 63.6355 | 1 |  | 63.6355 | 63.7323 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:00 | 63.7948 | 1 |  | 63.7948 | 63.3321 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:15 | 67.1367 | 1 |  | 67.1367 | 61.9593 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:30 | 62.8423 | 1 |  | 62.8423 | 63.1165 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:45 | 65.3263 | 1 |  | 65.3263 | 63.9694 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:00 | 58.462 | 1 |  | 58.462 | 63.0729 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:15 | 54.2273 | 1 |  | 54.2273 | 62.0063 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:30 | 64.248 | 1 |  | 64.248 | 60.4098 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:45 | 67.0446 | 1 |  | 67.0446 | 59.0098 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:00 | 59.153 | 1 |  | 59.153 | 57.2029 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:15 | 55.8423 | 1 |  | 55.8423 | 58.3601 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:30 | 57.3439 | 1 |  | 57.3439 | 58.4042 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:45 | 53.5811 | 1 |  | 53.5811 | 58.5008 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:00 | 55.2135 | 1 |  | 55.2135 | 57.7358 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:15 | 68.21 | 1 |  | 68.21 | 58.3338 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:30 | 55.4339 | 1 |  | 55.4339 | 59.3438 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:45 | 64.7311 | 1 |  | 64.7311 | 60.7573 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:00 | 60.9061 | 1 |  | 60.9061 | 62.023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:15 | 62.1426 | 1 |  | 62.1426 | 62.7908 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:30 | 60.8925 | 1 |  | 60.8925 | 62.023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:45 | 64.4112 | 1 |  | 64.4112 | 62.738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:00 | 61.7628 | 1 |  | 61.7628 | 62.023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:15 | 65.7858 | 1 |  | 65.7858 | 62.7353 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:30 | 55.3928 | 1 |  | 55.3928 | 62.5007 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:45 | 64.4672 | 1 |  | 64.4672 | 61.5464 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:00 | 56.1212 | 1 |  | 56.1212 | 61.5828 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:15 | 66.9699 | 1 |  | 66.9699 | 62.3874 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:30 | 60.9697 | 1 |  | 60.9697 | 62.3047 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:45 | 55.8759 | 1 |  | 55.8759 | 64.3905 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:00 | 64.5929 | 1 |  | 64.5929 | 62.7213 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:15 | 66.5503 | 1 |  | 66.5503 | 63.3879 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:30 | 65.3724 | 1 |  | 65.3724 | 63.1715 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:45 | 68.0145 | 1 |  | 68.0145 | 64.2876 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:00 | 55.399 | 1 |  | 55.399 | 64.2876 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:15 | 59.4543 | 1 |  | 59.4543 | 62.996 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:30 | 65.4683 | 1 |  | 65.4683 | 62.1844 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:45 | 66.7582 | 1 |  | 66.7582 | 60.1897 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:00 | 54.2037 | 1 |  | 54.2037 | 60.1897 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:15 | 58.1345 | 1 |  | 58.1345 | 61.8079 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:30 | 62.4924 | 1 |  | 62.4924 | 61.2438 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:45 | 54.708 | 1 |  | 54.708 | 59.0918 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:00 | 66.2801 | 1 |  | 66.2801 | 58.2715 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:15 | 63.4898 | 1 |  | 63.4898 | 59.3333 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:30 | 56.6342 | 1 |  | 56.6342 | 60.3867 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:45 | 54.0343 | 1 |  | 54.0343 | 60.5862 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:00 | 59.3884 | 1 |  | 59.3884 | 61.1231 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:15 | 60.0171 | 1 |  | 60.0171 | 59.9051 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:30 | 63.4014 | 1 |  | 63.4014 | 59.8896 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:45 | 64.3688 | 1 |  | 64.3688 | 60.5518 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 | 59.3186 | 0 |  | 59.3186 | 59.3186
2026-09-16 00:15 | 57.3999 | 0 |  | 57.3999 | 57.3999
2026-09-16 00:30 | 63.3242 | 0 |  | 63.3242 | 63.3242
2026-09-16 00:45 | 60.7107 | 0 |  | 60.7107 | 60.7107
2026-09-16 01:00 | 60.0906 | 0 |  | 60.0906 | 60.0906
2026-09-16 01:15 | 59.2564 | 0 |  | 59.2564 | 59.2564
2026-09-16 01:30 | 64.5182 | 0 |  | 64.5182 | 64.5182
2026-09-16 01:45 | 63.4275 | 0 |  | 63.4275 | 63.4275
2026-09-16 02:00 | 56.4013 | 0 |  | 56.4013 | 56.4013
2026-09-16 02:15 | 65.2055 | 0 |  | 65.2055 | 65.2055
2026-09-16 02:30 | 63.1648 | 0 |  | 63.1648 | 63.1648
2026-09-16 02:45 | 56.862 | 0 |  | 56.862 | 56.862
2026-09-16 03:00 | 60.8078 | 0 |  | 60.8078 | 60.8078
2026-09-16 03:15 | 67.2388 | 0 |  | 67.2388 | 67.2388
2026-09-16 03:30 | 60.5239 | 0 |  | 60.5239 | 60.5239
2026-09-16 03:45 | 66.1568 | 0 |  | 66.1568 | 66.1568
2026-09-16 04:00 | 56.618 | 0 |  | 56.618 | 56.618
2026-09-16 04:15 | 58.6126 | 0 |  | 58.6126 | 58.6126
2026-09-16 04:30 | 67.4928 | 0 |  | 67.4928 | 67.4928
2026-09-16 04:45 | 62.7738 | 0 |  | 62.7738 | 62.7738
2026-09-16 05:00 | 68.073 | 0 |  | 68.073 | 68.073
2026-09-16 05:15 | 61.8923 | 0 |  | 61.8923 | 61.8923
2026-09-16 05:30 | 66.1132 | 0 |  | 66.1132 | 66.1132
2026-09-16 05:45 | 62.4912 | 0 |  | 62.4912 | 62.4912
2026-09-16 06:00 | 63.2619 | 0 |  | 63.2619 | 63.2619
2026-09-16 06:15 | 62.4489 | 0 |  | 62.4489 | 62.4489
2026-09-16 06:30 | 67.951 | 0 |  | 67.951 | 67.951
2026-09-16 06:45 | 67.3932 | 0 |  | 67.3932 | 67.3932
2026-09-16 07:00 | 66.6997 | 0 |  | 66.6997 | 66.6997
2026-09-16 07:15 | 55.8211 | 2 | 62.3231 | 55.8211 | 62.3231 | pico aislado
2026-09-16 07:30 | 57.9465 | 0 |  | 57.9465 | 57.9465
2026-09-16 07:45 | 66.3697 | 0 |  | 66.3697 | 66.3697
2026-09-16 08:00 | 65.8293 | 0 |  | 65.8293 | 65.8293
2026-09-16 08:15 | 64.8756 | 0 |  | 64.8756 | 64.8756
2026-09-16 08:30 | 64.4112 | 0 |  | 64.4112 | 64.4112
2026-09-16 08:45 | 65.5031 | 0 |  | 65.5031 | 65.5031
2026-09-16 09:00 | 66.8366 | 0 |  | 66.8366 | 66.8366
2026-09-16 09:15 | 61.3893 | 0 |  | 61.3893 | 61.3893
2026-09-16 09:30 | 62.4389 | 0 |  | 62.4389 | 62.4389
2026-09-16 09:45 | 66.9064 | 0 |  | 66.9064 | 66.9064
2026-09-16 10:00 | 61.3407 | 0 |  | 61.3407 | 61.3407
2026-09-16 10:15 | 63.2818 | 0 |  | 63.2818 | 63.2818
2026-09-16 10:30 | 65.5641 | 0 |  | 65.5641 | 65.5641
2026-09-16 10:45 | 66.9985 | 0 |  | 66.9985 | 66.9985
2026-09-16 11:00 | 65.3114 | 0 |  | 65.3114 | 65.3114
2026-09-16 11:15 | 63.4337 | 0 |  | 63.4337 | 63.4337
2026-09-16 11:30 | 61.4552 | 0 |  | 61.4552 | 61.4552
2026-09-16 11:45 | 56.4984 | 0 |  | 56.4984 | 56.4984
2026-09-16 12:00 | 63.0278 | 0 |  | 63.0278 | 63.0278
2026-09-16 12:15 | 56.618 | 0 |  | 56.618 | 56.618
2026-09-16 12:30 | 55.5995 | 0 |  | 55.5995 | 55.5995
2026-09-16 12:45 | 67.3945 | 0 |  | 67.3945 | 67.3945
2026-09-16 13:00 | 67.1803 | 0 |  | 67.1803 | 67.1803
2026-09-16 13:15 | 66.1718 | 0 |  | 66.1718 | 66.1718
2026-09-16 13:30 | 66.168 | 0 |  | 66.168 | 66.168
2026-09-16 13:45 | 67.1019 | 0 |  | 67.1019 | 67.1019
2026-09-16 14:00 | 67.8415 | 0 |  | 67.8415 | 67.8415
2026-09-16 14:15 | 59.1904 | 0 |  | 59.1904 | 59.1904
2026-09-16 14:30 | 60.8987 | 0 |  | 60.8987 | 60.8987
2026-09-16 14:45 | 62.3804 | 0 |  | 62.3804 | 62.3804
2026-09-16 15:00 | 61.5573 | 0 |  | 61.5573 | 61.5573
2026-09-16 15:15 | 63.0067 | 0 |  | 63.0067 | 63.0067
2026-09-16 15:30 | 67.4555 | 0 |  | 67.4555 | 67.4555
2026-09-16 15:45 | 68.6446 | 0 |  | 68.6446 | 68.6446
2026-09-16 16:00 | 57.2642 | 0 |  | 57.2642 | 57.2642
2026-09-16 16:15 | 55.7314 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## L2
L2 · Presión (m) · 3949454
Válido (suavizado)
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-08-29 17:00 | 22.0628 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-08-29 17:15 | 24.0858 | 0 |  | 24.0858 | 24.0858
2026-08-29 17:30 | 24.1639 | 0 |  | 24.1639 | 24.1639
2026-08-29 17:45 | 24.8275 | 0 |  | 24.8275 | 24.8275
2026-08-29 18:00 | 25.3475 | 0 |  | 25.3475 | 25.3475
2026-08-29 18:15 | 25.1174 | 0 |  | 25.1174 | 25.1174
2026-08-29 18:30 | 25.7552 | 0 |  | 25.7552 | 25.7552
2026-08-29 18:45 | 24.736 | 0 |  | 24.736 | 24.736
2026-08-29 19:00 | 26.746 | 0 |  | 26.746 | 26.746
2026-08-29 19:15 | 26.8073 | 0 |  | 26.8073 | 26.8073
2026-08-29 19:30 | 26.6936 | 0 |  | 26.6936 | 26.6936
2026-08-29 19:45 | 30.3084 | 0 |  | 30.3084 | 30.3084
2026-08-29 20:00 | 33.5747 | 0 |  | 33.5747 | 33.5747
2026-08-29 20:15 | 35.3438 | 0 |  | 35.3438 | 35.3438
2026-08-29 20:30 | 37.7057 | 0 |  | 37.7057 | 37.7057
2026-08-29 20:45 | 45.7205 | 0 |  | 45.7205 | 45.7205
2026-08-29 21:00 | 50.9941 | 0 |  | 50.9941 | 50.9941
2026-08-29 21:15 | 56.9625 | 0 |  | 56.9625 | 56.9625
2026-08-29 21:30 | 61.4901 | 0 |  | 61.4901 | 61.4901
2026-08-29 21:45 | 62.3943 | 0 |  | 62.3943 | 62.3943
2026-08-29 22:00 | 62.2523 | 0 |  | 62.2523 | 62.2523
2026-08-29 22:15 | 62.0258 | 0 |  | 62.0258 | 62.0258
2026-08-29 22:30 | 61.4509 | 0 |  | 61.4509 | 61.4509
2026-08-29 22:45 | 61.1319 | 0 |  | 61.1319 | 61.1319
2026-08-29 23:00 | 61.1191 | 0 |  | 61.1191 | 61.1191
2026-08-29 23:15 | 60.9835 | 0 |  | 60.9835 | 60.9835
2026-08-29 23:30 | 60.9585 | 0 |  | 60.9585 | 60.9585
2026-08-29 23:45 | 61.0903 | 0 |  | 61.0903 | 61.0903
2026-08-30 | 61.2695 | 0 |  | 61.2695 | 61.2695
2026-08-30 00:15 | 61.1839 | 0 |  | 61.1839 | 61.1839
2026-08-30 00:30 | 60.9289 | 0 |  | 60.9289 | 60.9289
2026-08-30 00:45 | 60.9696 | 0 |  | 60.9696 | 60.9696
2026-08-30 01:00 | 61.14 | 0 |  | 61.14 | 61.14
2026-08-30 01:15 | 60.9711 | 0 |  | 60.9711 | 60.9711
2026-08-30 01:30 | 60.6712 | 0 |  | 60.6712 | 60.6712
2026-08-30 01:45 | 61.1285 | 0 |  | 61.1285 | 61.1285
2026-08-30 02:00 | 61.0867 | 0 |  | 61.0867 | 61.0867
2026-08-30 02:15 | 61.6862 | 0 |  | 61.6862 | 61.6862
2026-08-30 02:30 | 61.9232 | 0 |  | 61.9232 | 61.9232
2026-08-30 02:45 | 62.0652 | 0 |  | 62.0652 | 62.0652
2026-08-30 03:00 | 62.2096 | 0 |  | 62.2096 | 62.2096
2026-08-30 03:15 | 62.517 | 0 |  | 62.517 | 62.517
2026-08-30 03:30 | 62.8681 | 0 |  | 62.8681 | 62.8681
2026-08-30 03:45 | 62.8672 | 0 |  | 62.8672 | 62.8672
2026-08-30 04:00 | 62.9456 | 0 |  | 62.9456 | 62.9456
2026-08-30 04:15 | 63.2131 | 0 |  | 63.2131 | 63.2131
2026-08-30 04:30 | 63.5442 | 0 |  | 63.5442 | 63.5442
2026-08-30 04:45 | 63.8505 | 0 |  | 63.8505 | 63.8505
2026-08-30 05:00 | 64.1892 | 0 |  | 64.1892 | 64.1892
2026-08-30 05:15 | 64.7355 | 0 |  | 64.7355 | 64.7355
2026-08-30 05:30 | 64.7386 | 0 |  | 64.7386 | 64.7386
2026-08-30 05:45 | 65.1242 | 0 |  | 65.1242 | 65.1242
2026-08-30 06:00 | 65.7117 | 0 |  | 65.7117 | 65.7117
2026-08-30 06:15 | 65.6078 | 0 |  | 65.6078 | 65.6078
2026-08-30 06:30 | 65.3888 | 0 |  | 65.3888 | 65.3888
2026-08-30 06:45 | 65.743 | 0 |  | 65.743 | 65.743
2026-08-30 07:00 | 65.8989 | 0 |  | 65.8989 | 65.8989
2026-08-30 07:15 | 65.7859 | 0 |  | 65.7859 | 65.7859
2026-08-30 07:30 | 66.6875 | 0 |  | 66.6875 | 66.6875
2026-08-30 07:45 | 66.0902 | 0 |  | 66.0902 | 66.0902
2026-08-30 08:00 | 65.0573 | 0 |  | 65.0573 | 65.0573
2026-08-30 08:15 | 65.173 | 0 |  | 65.173 | 65.173
2026-08-30 08:30 | 64.3374 | 0 |  | 64.3374 | 64.3374
2026-08-30 08:45 | 64.5578 | 0 |  | 64.5578 | 64.5578
2026-08-30 09:00 | 65.0829 | 0 |  | 65.0829 | 65.0829
2026-08-30 09:15 | 63.4766 | 0 |  | 63.4766 | 63.4766
2026-08-30 09:30 | 61.9127 | 0 |  | 61.9127 | 61.9127
2026-08-30 09:45 | 62.0639 | 0 |  | 62.0639 | 62.0639
2026-08-30 10:00 | 61.4149 | 0 |  | 61.4149 | 61.4149
2026-08-30 10:15 | 59.7948 | 0 |  | 59.7948 | 59.7948
2026-08-30 10:30 | 57.5879 | 0 |  | 57.5879 | 57.5879
2026-08-30 10:45 | 53.3729 | 0 |  | 53.3729 | 53.3729
2026-08-30 11:00 | 55.2089 | 0 |  | 55.2089 | 55.2089
2026-08-30 11:15 | 59.4894 | 0 |  | 59.4894 | 59.4894
2026-08-30 11:30 | 62.3411 | 0 |  | 62.3411 | 62.3411
2026-08-30 11:45 | 62.5569 | 0 |  | 62.5569 | 62.5569
2026-08-30 12:00 | 63.143 | 0 |  | 63.143 | 63.143
2026-08-30 12:15 | 63.2543 | 0 |  | 63.2543 | 63.2543
2026-08-30 12:30 | 63.4136 | 0 |  | 63.4136 | 63.4136
2026-08-30 12:45 | 63.5867 | 0 |  | 63.5867 | 63.5867
2026-08-30 13:00 | 64.8306 | 0 |  | 64.8306 | 64.8306
2026-08-30 13:15 | 63.98 | 0 |  | 63.98 | 63.98
2026-08-30 13:30 | 65.2838 | 0 |  | 65.2838 | 65.2838
2026-08-30 13:45 | 63.7219 | 0 |  | 63.7219 | 63.7219
2026-08-30 14:00 | 50.8873 | 0 |  | 50.8873 | 50.8873
2026-08-30 14:15 | 33.2953 | 0 |  | 33.2953 | 33.2953
2026-08-30 14:30 | 16.2148 | 0 |  | 16.2148 | 16.2148
2026-08-30 14:45 | 8.7045 | 0 |  | 8.7045 | 8.7045
2026-08-30 15:00 | 8.8727 | 0 |  | 8.8727 | 8.8727
2026-08-30 15:15 | 8.3233 | 0 |  | 8.3233 | 8.3233
2026-08-30 15:30 | 8.1879 | 0 |  | 8.1879 | 8.1879
2026-08-30 15:45 | 10.1273 | 0 |  | 10.1273 | 10.1273
2026-08-30 16:00 | 11.6346 | 0 |  | 11.6346 | 11.6346
2026-08-30 16:15 | 11.6907 | 0 |  | 11.6907 | 11.6907
2026-08-30 16:30 | 11.9556 | 0 |  | 11.9556 | 11.9556
2026-08-30 16:45 | 12.385 | 0 |  | 12.385 | 12.385
2026-08-30 17:00 | 13.132 | 0 |  | 13.132 | 13.132
2026-08-30 17:15 | 12.0682 | 0 |  | 12.0682 | 12.0682
2026-08-30 17:30 | 11.9579 | 0 |  | 11.9579 | 11.9579
2026-08-30 17:45 | 13.112 | 0 |  | 13.112 | 13.112
2026-08-30 18:00 | 13.9089 | 0 |  | 13.9089 | 13.9089
2026-08-30 18:15 | 13.5868 | 0 |  | 13.5868 | 13.5868
2026-08-30 18:30 | 13.2839 | 0 |  | 13.2839 | 13.2839
2026-08-30 18:45 | 13.3243 | 0 |  | 13.3243 | 13.3243
2026-08-30 19:00 | 11.9092 | 0 |  | 11.9092 | 11.9092
2026-08-30 19:15 | 13.2033 | 0 |  | 13.2033 | 13.2033
2026-08-30 19:30 | 12.5434 | 0 |  | 12.5434 | 12.5434
2026-08-30 19:45 | 14.1937 | 0 |  | 14.1937 | 14.1937
2026-08-30 20:00 | 14.0958 | 0 |  | 14.0958 | 14.0958
2026-08-30 20:15 | 13.7651 | 0 |  | 13.7651 | 13.7651
2026-08-30 20:30 | 13.4081 | 0 |  | 13.4081 | 13.4081
2026-08-30 20:45 | 16.5727 | 0 |  | 16.5727 | 16.5727
2026-08-30 21:00 | 19.9971 | 0 |  | 19.9971 | 19.9971
2026-08-30 21:15 | 25.7252 | 0 |  | 25.7252 | 25.7252
2026-08-30 21:30 | 33.4247 | 0 |  | 33.4247 | 33.4247
2026-08-30 21:45 | 43.6089 | 0 |  | 43.6089 | 43.6089
2026-08-30 22:00 | 54.621 | 0 |  | 54.621 | 54.621
2026-08-30 22:15 | 63.1951 | 0 |  | 63.1951 | 63.1951
2026-08-30 22:30 | 64.5703 | 0 |  | 64.5703 | 64.5703
2026-08-30 22:45 | 63.7372 | 0 |  | 63.7372 | 63.7372
2026-08-30 23:00 | 62.9179 | 0 |  | 62.9179 | 62.9179
2026-08-30 23:15 | 61.8909 | 0 |  | 61.8909 | 61.8909
2026-08-30 23:30 | 61.5677 | 0 |  | 61.5677 | 61.5677
2026-08-30 23:45 | 61.0176 | 0 |  | 61.0176 | 61.0176
2026-08-31 | 60.4623 | 0 |  | 60.4623 | 60.4623
2026-08-31 00:15 | 60.1495 | 0 |  | 60.1495 | 60.1495
2026-08-31 00:30 | 59.9986 | 0 |  | 59.9986 | 59.9986
2026-08-31 00:45 | 59.8268 | 0 |  | 59.8268 | 59.8268
2026-08-31 01:00 | 60.1177 | 0 |  | 60.1177 | 60.1177
2026-08-31 01:15 | 60.2635 | 0 |  | 60.2635 | 60.2635
2026-08-31 01:30 | 60.4527 | 0 |  | 60.4527 | 60.4527
2026-08-31 01:45 | 60.3124 | 0 |  | 60.3124 | 60.3124
2026-08-31 02:00 | 60.6816 | 0 |  | 60.6816 | 60.6816
2026-08-31 02:15 | 60.8624 | 0 |  | 60.8624 | 60.8624
2026-08-31 02:30 | 60.926 | 0 |  | 60.926 | 60.926
2026-08-31 02:45 | 60.9099 | 0 |  | 60.9099 | 60.9099
2026-08-31 03:00 | 61.0442 | 0 |  | 61.0442 | 61.0442
2026-08-31 03:15 | 61.5754 | 0 |  | 61.5754 | 61.5754
2026-08-31 03:30 | 61.7215 | 0 |  | 61.7215 | 61.7215
2026-08-31 03:45 | 62.0463 | 0 |  | 62.0463 | 62.0463
2026-08-31 04:00 | 61.9198 | 0 |  | 61.9198 | 61.9198
2026-08-31 04:15 | 62.1858 | 0 |  | 62.1858 | 62.1858
2026-08-31 04:30 | 62.6214 | 0 |  | 62.6214 | 62.6214
2026-08-31 04:45 | 62.1381 | 0 |  | 62.1381 | 62.1381
2026-08-31 05:00 | 62.9622 | 0 |  | 62.9622 | 62.9622
2026-08-31 05:15 | 63.1061 | 0 |  | 63.1061 | 63.1061
2026-08-31 05:30 | 63.013 | 0 |  | 63.013 | 63.013
2026-08-31 05:45 | 63.437 | 0 |  | 63.437 | 63.437
2026-08-31 06:00 | 63.9051 | 0 |  | 63.9051 | 63.9051
2026-08-31 06:15 | 63.9629 | 0 |  | 63.9629 | 63.9629
2026-08-31 06:30 | 65.0325 | 0 |  | 65.0325 | 65.0325
2026-08-31 06:45 | 65.0287 | 0 |  | 65.0287 | 65.0287
2026-08-31 07:00 | 64.8447 | 0 |  | 64.8447 | 64.8447
2026-08-31 07:15 | 64.5186 | 0 |  | 64.5186 | 64.5186
2026-08-31 07:30 | 64.5307 | 0 |  | 64.5307 | 64.5307
2026-08-31 07:45 | 64.7409 | 0 |  | 64.7409 | 64.7409
2026-08-31 08:00 | 62.9862 | 0 |  | 62.9862 | 62.9862
2026-08-31 08:15 | 65.3859 | 0 |  | 65.3859 | 65.3859
2026-08-31 08:30 | 64.2083 | 0 |  | 64.2083 | 64.2083
2026-08-31 08:45 | 61.6237 | 0 |  | 61.6237 | 61.6237
2026-08-31 09:00 | 60.4281 | 0 |  | 60.4281 | 60.4281
2026-08-31 09:15 | 60.0499 | 0 |  | 60.0499 | 60.0499
2026-08-31 09:30 | 58.2946 | 0 |  | 58.2946 | 58.2946
2026-08-31 09:45 | 54.6311 | 0 |  | 54.6311 | 54.6311
2026-08-31 10:00 | 53.2527 | 0 |  | 53.2527 | 53.2527
2026-08-31 10:15 | 59.634 | 0 |  | 59.634 | 59.634
2026-08-31 10:30 | 62.0129 | 0 |  | 62.0129 | 62.0129
2026-08-31 10:45 | 62.0479 | 0 |  | 62.0479 | 62.0479
2026-08-31 11:00 | 61.7743 | 0 |  | 61.7743 | 61.7743
2026-08-31 11:15 | 61.8859 | 0 |  | 61.8859 | 61.8859
2026-08-31 11:30 | 62.3015 | 0 |  | 62.3015 | 62.3015
2026-08-31 11:45 | 62.1004 | 0 |  | 62.1004 | 62.1004
2026-08-31 12:00 | 61.8129 | 0 |  | 61.8129 | 61.8129
2026-08-31 12:15 | 32.6669 | 0 |  | 32.6669 | 32.6669
2026-08-31 12:30 | 8.4703 | 0 |  | 8.4703 | 8.4703
2026-08-31 12:45 | 5.8957 | 0 |  | 5.8957 | 5.8957
2026-08-31 13:00 | 7.2023 | 0 |  | 7.2023 | 7.2023
2026-08-31 13:15 | 7.5251 | 0 |  | 7.5251 | 7.5251
2026-08-31 13:30 | 6.4434 | 0 |  | 6.4434 | 6.4434
2026-08-31 13:45 | 6.2638 | 0 |  | 6.2638 | 6.2638
2026-08-31 14:00 | 6.9703 | 0 |  | 6.9703 | 6.9703
2026-08-31 14:15 | 8.7157 | 0 |  | 8.7157 | 8.7157
2026-08-31 14:30 | 8.4531 | 0 |  | 8.4531 | 8.4531
2026-08-31 14:45 | 9.6118 | 0 |  | 9.6118 | 9.6118
2026-08-31 15:00 | 8.3813 | 0 |  | 8.3813 | 8.3813
2026-08-31 15:15 | 8.4784 | 0 |  | 8.4784 | 8.4784
2026-08-31 15:30 | 9.7659 | 0 |  | 9.7659 | 9.7659
2026-08-31 15:45 | 12.256 | 0 |  | 12.256 | 12.256
2026-08-31 16:00 | 10.8354 | 0 |  | 10.8354 | 10.8354
2026-08-31 16:15 | 10.028 | 0 |  | 10.028 | 10.028
2026-08-31 16:30 | 5.3995 | 0 |  | 5.3995 | 5.3995
2026-08-31 16:45 | 0.2184 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-31 17:00 | 8.1608 | 0 |  | 8.1608 | 8.1608
2026-08-31 17:15 | 13.6522 | 0 |  | 13.6522 | 13.6522
2026-08-31 17:30 | 13.153 | 0 |  | 13.153 | 13.153
2026-08-31 17:45 | 14.0766 | 0 |  | 14.0766 | 14.0766
2026-08-31 18:00 | 11.4061 | 0 |  | 11.4061 | 11.4061
2026-08-31 18:15 | 12.4065 | 0 |  | 12.4065 | 12.4065
2026-08-31 18:30 | 10.4238 | 0 |  | 10.4238 | 10.4238
2026-08-31 18:45 | 12.1622 | 0 |  | 12.1622 | 12.1622
2026-08-31 19:00 | 13.3647 | 0 |  | 13.3647 | 13.3647
2026-08-31 19:15 | 16.9321 | 0 |  | 16.9321 | 16.9321
2026-08-31 19:30 | 12.9512 | 0 |  | 12.9512 | 12.9512
2026-08-31 19:45 | 13.0546 | 0 |  | 13.0546 | 13.0546
2026-08-31 20:00 | 13.1057 | 0 |  | 13.1057 | 13.1057
2026-08-31 20:15 | 12.2299 | 0 |  | 12.2299 | 12.2299
2026-08-31 20:30 | 15.7039 | 0 |  | 15.7039 | 15.7039
2026-08-31 20:45 | 17.6368 | 0 |  | 17.6368 | 17.6368
2026-08-31 21:00 | 11.9955 | 0 |  | 11.9955 | 11.9955
2026-08-31 21:15 | 15.1987 | 0 |  | 15.1987 | 15.1987
2026-08-31 21:30 | 13.9918 | 0 |  | 13.9918 | 13.9918
2026-08-31 21:45 | 14.5175 | 0 |  | 14.5175 | 14.5175
2026-08-31 22:00 | 17.6868 | 0 |  | 17.6868 | 17.6868
2026-08-31 22:15 | 19.0345 | 0 |  | 19.0345 | 19.0345
2026-08-31 22:30 | 19.0204 | 0 |  | 19.0204 | 19.0204
2026-08-31 22:45 | 16.7061 | 0 |  | 16.7061 | 16.7061
2026-08-31 23:00 | 16.4187 | 0 |  | 16.4187 | 16.4187
2026-08-31 23:15 | 40.4526 | 0 |  | 40.4526 | 40.4526
2026-08-31 23:30 | 63.1446 | 0 |  | 63.1446 | 63.1446
2026-08-31 23:45 | 61.8527 | 0 |  | 61.8527 | 61.8527
2026-09-01 | 61.5751 | 0 |  | 61.5751 | 61.5751
2026-09-01 00:15 | 69.5782 | 0 |  | 69.5782 | 69.5782
2026-09-01 00:30 | 66.7464 | 0 |  | 66.7464 | 66.7464
2026-09-01 00:45 | 61.0644 | 0 |  | 61.0644 | 61.0644
2026-09-01 01:00 | 67.3936 | 0 |  | 67.3936 | 67.3936
2026-09-01 01:15 | 58.2406 | 2 | 64.3592 | 58.2406 | 64.3592 | pico aislado
2026-09-01 01:30 | 61.3248 | 0 |  | 61.3248 | 61.3248
2026-09-01 01:45 | 61.6425 | 0 |  | 61.6425 | 61.6425
2026-09-01 02:00 | 67.3556 | 0 |  | 67.3556 | 67.3556
2026-09-01 02:15 | 67.8596 | 0 |  | 67.8596 | 67.8596
2026-09-01 02:30 | 57.6317 | 2 | 66.9008 | 57.6317 | 66.9008 | pico aislado
2026-09-01 02:45 | 65.9421 | 0 |  | 65.9421 | 65.9421
2026-09-01 03:00 | 66.674 | 0 |  | 66.674 | 66.674
2026-09-01 03:15 | 66.7108 | 0 |  | 66.7108 | 66.7108
2026-09-01 03:30 | 67.3614 | 0 |  | 67.3614 | 67.3614
2026-09-01 03:45 | 67.7924 | 0 |  | 67.7924 | 67.7924
2026-09-01 04:00 | 67.3364 | 0 |  | 67.3364 | 67.3364
2026-09-01 04:15 | 60.9668 | 0 |  | 60.9668 | 60.9668
2026-09-01 04:30 | 66.8513 | 0 |  | 66.8513 | 66.8513
2026-09-01 04:45 | 66.9698 | 0 |  | 66.9698 | 66.9698
2026-09-01 05:00 | 66.8443 | 0 |  | 66.8443 | 66.8443
2026-09-01 05:15 | 66.6451 | 0 |  | 66.6451 | 66.6451
2026-09-01 05:30 | 63.9012 | 0 |  | 63.9012 | 63.9012
2026-09-01 05:45 | 59.0974 | 0 |  | 59.0974 | 59.0974
2026-09-01 06:00 | 66.8517 | 0 |  | 66.8517 | 66.8517
2026-09-01 06:15 | 62.1888 | 0 |  | 62.1888 | 62.1888
2026-09-01 06:30 | 56.4339 | 2 | 63.7788 | 56.4339 | 63.7788 | pico aislado
2026-09-01 06:45 | 65.3687 | 0 |  | 65.3687 | 65.3687
2026-09-01 07:00 | 67.1012 | 0 |  | 67.1012 | 67.1012
2026-09-01 07:15 | 66.9215 | 0 |  | 66.9215 | 66.9215
2026-09-01 07:30 | 68.0656 | 0 |  | 68.0656 | 68.0656
2026-09-01 07:45 | 69.6949 | 0 |  | 69.6949 | 69.6949
2026-09-01 08:00 | 61.8661 | 0 |  | 61.8661 | 61.8661
2026-09-01 08:15 | 67.7254 | 0 |  | 67.7254 | 67.7254
2026-09-01 08:30 | 58.1564 | 2 | 64.5157 | 58.1564 | 64.5157 | pico aislado
2026-09-01 08:45 | 61.3061 | 0 |  | 61.3061 | 61.3061
2026-09-01 09:00 | 61.3369 | 0 |  | 61.3369 | 61.3369
2026-09-01 09:15 | 69.6414 | 0 |  | 69.6414 | 69.6414
2026-09-01 09:30 | 75.7374 | 2 | 65.9853 | 75.7374 | 65.9853 | pico aislado
2026-09-01 09:45 | 62.3293 | 0 |  | 62.3293 | 62.3293
2026-09-01 10:00 | 64.2335 | 0 |  | 64.2335 | 64.2335
2026-09-01 10:15 | 69.07 | 0 |  | 69.07 | 69.07
2026-09-01 10:30 | 61.3468 | 0 |  | 61.3468 | 61.3468
2026-09-01 10:45 | 61.7325 | 0 |  | 61.7325 | 61.7325
2026-09-01 11:00 | 61.8735 | 0 |  | 61.8735 | 61.8735
2026-09-01 11:15 | 60.7256 | 0 |  | 60.7256 | 60.7256
2026-09-01 11:30 | 61.5005 | 0 |  | 61.5005 | 61.5005
2026-09-01 11:45 | 69.2162 | 0 |  | 69.2162 | 69.2162
2026-09-01 12:00 | 68.838 | 0 |  | 68.838 | 68.838
2026-09-01 12:15 | 62.6201 | 0 |  | 62.6201 | 62.6201
2026-09-01 12:30 | 61.2339 | 0 |  | 61.2339 | 61.2339
2026-09-01 12:45 | 68.798 | 0 |  | 68.798 | 68.798
2026-09-01 13:00 | 65.2705 | 0 |  | 65.2705 | 65.2705
2026-09-01 13:15 | 61.4458 | 0 |  | 61.4458 | 61.4458
2026-09-01 13:30 | 68.2311 | 0 |  | 68.2311 | 68.2311
2026-09-01 13:45 | 61.571 | 0 |  | 61.571 | 61.571
2026-09-01 14:00 | 62.3919 | 0 |  | 62.3919 | 62.3919
2026-09-01 14:15 | 61.9451 | 0 |  | 61.9451 | 61.9451
2026-09-01 14:30 | 75.8309 | 0 |  | 75.8309 | 75.8309
2026-09-01 14:45 | 68.813 | 0 |  | 68.813 | 68.813
2026-09-01 15:00 | 69.3997 | 0 |  | 69.3997 | 69.3997
2026-09-01 15:15 | 69.9774 | 0 |  | 69.9774 | 69.9774
2026-09-01 15:30 | 69.7181 | 0 |  | 69.7181 | 69.7181
2026-09-01 15:45 | 69.8186 | 0 |  | 69.8186 | 69.8186
2026-09-01 16:00 | 69.7005 | 0 |  | 69.7005 | 69.7005
2026-09-01 16:15 | 69.29 | 0 |  | 69.29 | 69.29
2026-09-01 16:30 | 69.8442 | 0 |  | 69.8442 | 69.8442
2026-09-01 16:45 | 69.9618 | 0 |  | 69.9618 | 69.9618
2026-09-01 17:00 | 62.7433 | 0 |  | 62.7433 | 62.7433
2026-09-01 17:15 | 63.7949 | 0 |  | 63.7949 | 63.7949
2026-09-01 17:30 | 64.0436 | 0 |  | 64.0436 | 64.0436
2026-09-01 17:45 | 69.5411 | 0 |  | 69.5411 | 69.5411
2026-09-01 18:00 | 63.1868 | 0 |  | 63.1868 | 63.1868
2026-09-01 18:15 | 63.625 | 0 |  | 63.625 | 63.625
2026-09-01 18:30 | 70.9063 | 0 |  | 70.9063 | 70.9063
2026-09-01 18:45 | 63.0528 | 0 |  | 63.0528 | 63.0528
2026-09-01 19:00 | 67.9456 | 0 |  | 67.9456 | 67.9456
2026-09-01 19:15 | 63.7373 | 0 |  | 63.7373 | 63.7373
2026-09-01 19:30 | 64.6343 | 0 |  | 64.6343 | 64.6343
2026-09-01 19:45 | 63.5097 | 0 |  | 63.5097 | 63.5097
2026-09-01 20:00 | 69.9846 | 0 |  | 69.9846 | 69.9846
2026-09-01 20:15 | 65.4845 | 0 |  | 65.4845 | 65.4845
2026-09-01 20:30 | 63.7843 | 0 |  | 63.7843 | 63.7843
2026-09-01 20:45 | 63.3993 | 0 |  | 63.3993 | 63.3993
2026-09-01 21:00 | 64.1526 | 0 |  | 64.1526 | 64.1526
2026-09-01 21:15 | 63.7741 | 0 |  | 63.7741 | 63.7741
2026-09-01 21:30 | 63.8495 | 0 |  | 63.8495 | 63.8495
2026-09-01 21:45 | 64.2924 | 0 |  | 64.2924 | 64.2924
2026-09-01 22:00 | 66.0789 | 0 |  | 66.0789 | 66.0789
2026-09-01 22:15 | 69.5285 | 0 |  | 69.5285 | 69.5285
2026-09-01 22:30 | 70.531 | 0 |  | 70.531 | 70.531
2026-09-01 22:45 | 63.954 | 0 |  | 63.954 | 63.954
2026-09-01 23:00 | 69.6157 | 0 |  | 69.6157 | 69.6157
2026-09-01 23:15 | 70.4515 | 0 |  | 70.4515 | 70.4515
2026-09-01 23:30 | 70.2249 | 0 |  | 70.2249 | 70.2249
2026-09-01 23:45 | 65.6564 | 0 |  | 65.6564 | 65.6564
2026-09-02 | 64.4237 | 1 |  | 64.4237 | 68.1733 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 00:15 | 65.7644 | 1 |  | 65.7644 | 68.1284 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 00:30 | 69.6053 | 1 |  | 69.6053 | 68.1236 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 00:45 | 70.3471 | 1 |  | 70.3471 | 67.1358 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:00 | 65.2622 | 1 |  | 65.2622 | 68.0271 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:15 | 69.3908 | 1 |  | 69.3908 | 68.0271 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:30 | 70.2013 | 1 |  | 70.2013 | 68.9144 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:45 | 64.5718 | 1 |  | 64.5718 | 67.9077 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:00 | 70.1126 | 1 |  | 70.1126 | 67.9077 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:15 | 64.022 | 1 |  | 64.022 | 67.8771 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:30 | 70.3396 | 1 |  | 70.3396 | 68.0408 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:45 | 61.7586 | 1 |  | 61.7586 | 68.0632 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:00 | 70.3134 | 1 |  | 70.3134 | 69.2168 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:15 | 65.1092 | 1 |  | 65.1092 | 68.0373 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:30 | 70.209 | 1 |  | 70.209 | 68.165 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:45 | 70.3763 | 1 |  | 70.3763 | 67.7627 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:00 | 79.6884 | 1 |  | 79.6884 | 68.8198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:15 | 64.2155 | 1 |  | 64.2155 | 67.7279 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:30 | 64.8537 | 1 |  | 64.8537 | 67.9997 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:45 | 68.3282 | 1 |  | 68.3282 | 66.801 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:00 | 70.1392 | 1 |  | 70.1392 | 65.3989 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:15 | 59.9998 | 1 |  | 59.9998 | 64.3107 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:30 | 66.4684 | 1 |  | 66.4684 | 64.18 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:45 | 63.1287 | 1 |  | 63.1287 | 63.6297 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:00 | 62.8874 | 1 |  | 62.8874 | 63.0578 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:15 | 62.1023 | 1 |  | 62.1023 | 62.8474 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:30 | 63.5616 | 1 |  | 63.5616 | 63.1488 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:45 | 58.9179 | 1 |  | 58.9179 | 63.1488 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:00 | 63.6091 | 1 |  | 63.6091 | 63.6277 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:15 | 62.5571 | 1 |  | 62.5571 | 64.418 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:30 | 68.996 | 1 |  | 68.996 | 64.418 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:45 | 66.839 | 1 |  | 66.839 | 63.9023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:00 | 65.5233 | 1 |  | 65.5233 | 63.9023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:15 | 67.3464 | 1 |  | 67.3464 | 64.6498 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:30 | 60.983 | 1 |  | 60.983 | 65.0816 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:45 | 55.7373 | 1 |  | 55.7373 | 64.7779 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:00 | 60.2101 | 1 |  | 60.2101 | 63.4521 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:15 | 69.1377 | 1 |  | 69.1377 | 62.0577 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:30 | 64.7162 | 1 |  | 64.7162 | 62.0577 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:45 | 65.8281 | 1 |  | 65.8281 | 63.402 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:00 | 58.551 | 1 |  | 58.551 | 65.5193 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:15 | 54.4722 | 1 |  | 54.4722 | 66.7338 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:30 | 77.6894 | 1 |  | 77.6894 | 65.4788 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:45 | 67.7044 | 1 |  | 67.7044 | 66.5087 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:00 | 69.8661 | 1 |  | 69.8661 | 67.1702 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:15 | 66.2828 | 1 |  | 66.2828 | 68.0206 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:30 | 62.8623 | 1 |  | 62.8623 | 68.0206 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:45 | 76.0732 | 1 |  | 76.0732 | 66.6198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:00 | 69.1354 | 1 |  | 69.1354 | 65.1295 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:15 | 67.1141 | 1 |  | 67.1141 | 65.1295 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:30 | 58.54 | 1 |  | 58.54 | 66.2456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:45 | 60.253 | 1 |  | 60.253 | 67.5023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:00 | 51.3535 | 1 |  | 51.3535 | 64.8376 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:15 | 74.14 | 1 |  | 74.14 | 62.4043 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:30 | 71.8633 | 1 |  | 71.8633 | 63.3542 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:45 | 69.1456 | 1 |  | 69.1456 | 66.4742 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:00 | 56.9689 | 1 |  | 56.9689 | 70.2726 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:15 | 56.6756 | 1 |  | 56.6756 | 71.8959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:30 | 79.2453 | 1 |  | 79.2453 | 68.5262 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:45 | 83.371 | 1 |  | 83.371 | 65.5473 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:00 | 81.3159 | 1 |  | 81.3159 | 65.4765 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:15 | 65.0854 | 1 |  | 65.0854 | 66.1376 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:30 | 57.2915 | 1 |  | 57.2915 | 66.1376 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:45 | 51.9485 | 1 |  | 51.9485 | 63.0981 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:00 | 68.7914 | 1 |  | 68.7914 | 61.1118 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:15 | 60.2744 | 1 |  | 60.2744 | 60.8014 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:30 | 53.0625 | 1 |  | 53.0625 | 60.8014 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:45 | 64.0478 | 1 |  | 64.0478 | 63.1013 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:00 | 58.86 | 1 |  | 58.86 | 66.1157 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:15 | 63.5331 | 1 |  | 63.5331 | 66.4703 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:30 | 78.3251 | 1 |  | 78.3251 | 68.0358 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:45 | 77.6077 | 1 |  | 77.6077 | 68.4776 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:00 | 73.9317 | 1 |  | 73.9317 | 68.3747 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:15 | 70.5645 | 1 |  | 70.5645 | 68.3747 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:30 | 68.1019 | 1 |  | 68.1019 | 68.8545 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:45 | 65.7423 | 1 |  | 65.7423 | 66.4531 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:00 | 58.5534 | 1 |  | 58.5534 | 66.4531 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:15 | 61.9246 | 1 |  | 61.9246 | 66.4531 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:30 | 65.932 | 1 |  | 65.932 | 66.5164 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:45 | 58.9578 | 1 |  | 58.9578 | 65.9256 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:00 | 82.5325 | 1 |  | 82.5325 | 64.5687 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:15 | 70.8813 | 1 |  | 70.8813 | 66.2844 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:30 | 71.5151 | 1 |  | 71.5151 | 66.6392 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:45 | 65.1479 | 1 |  | 65.1479 | 67.7558 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:00 | 49.5867 | 1 |  | 49.5867 | 68.1587 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:15 | 67.5363 | 1 |  | 67.5363 | 66.9375 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:30 | 63.6983 | 1 |  | 63.6983 | 65.5151 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:45 | 73.1488 | 1 |  | 73.1488 | 64.7475 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:00 | 65.7131 | 1 |  | 65.7131 | 64.342 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:15 | 65.4088 | 1 |  | 65.4088 | 65.2252 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:30 | 63.7693 | 1 |  | 63.7693 | 65.3431 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:45 | 63.1207 | 1 |  | 63.1207 | 67.2332 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:00 | 53.0843 | 1 |  | 53.0843 | 66.743 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:15 | 68.126 | 1 |  | 68.126 | 66.2245 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:30 | 80.1647 | 1 |  | 80.1647 | 67.4464 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:45 | 75.1584 | 1 |  | 75.1584 | 66.2844 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 | 70.6977 | 1 |  | 70.6977 | 67.9923 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 00:15 | 57.9594 | 1 |  | 57.9594 | 67.9923 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 00:30 | 71.5181 | 1 |  | 71.5181 | 66.282 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 00:45 | 53.8324 | 1 |  | 53.8324 | 64.9326 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:00 | 71.6603 | 1 |  | 71.6603 | 64.4794 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:15 | 52.2891 | 1 |  | 52.2891 | 64.3269 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:30 | 59.5745 | 1 |  | 59.5745 | 67.0386 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:45 | 64.9132 | 1 |  | 64.9132 | 66.684 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:00 | 69.2523 | 1 |  | 69.2523 | 68.1413 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:15 | 69.935 | 1 |  | 69.935 | 68.1413 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:30 | 75.2801 | 1 |  | 75.2801 | 69.2974 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:45 | 69.7452 | 1 |  | 69.7452 | 69.7161 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:00 | 66.861 | 1 |  | 66.861 | 69.7161 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:15 | 70.6935 | 1 |  | 70.6935 | 70.3523 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:30 | 73.2636 | 1 |  | 73.2636 | 71.018 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:45 | 68.9544 | 1 |  | 68.9544 | 69.9049 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:00 | 67.6984 | 1 |  | 67.6984 | 70.6086 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:15 | 72.4332 | 1 |  | 72.4332 | 71.422 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:30 | 81.2553 | 1 |  | 81.2553 | 70.823 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:45 | 59.0346 | 1 |  | 59.0346 | 70.8254 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:00 | 79.9307 | 1 |  | 79.9307 | 70.5926 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:15 | 71.7652 | 1 |  | 71.7652 | 69.9028 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:30 | 63.994 | 1 |  | 63.994 | 68.215 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:45 | 73.276 | 1 |  | 73.276 | 65.5759 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:00 | 67.7903 | 1 |  | 67.7903 | 66.8185 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:15 | 64.2495 | 1 |  | 64.2495 | 66.8185 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:30 | 60.0803 | 1 |  | 60.0803 | 64.5918 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:45 | 53.6878 | 1 |  | 53.6878 | 66.4482 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:00 | 66.2934 | 1 |  | 66.2934 | 64.9842 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:15 | 74.6915 | 1 |  | 74.6915 | 63.4422 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:30 | 60.6317 | 1 |  | 60.6317 | 62.5043 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:45 | 83.5841 | 1 |  | 83.5841 | 62.8148 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:00 | 65.9561 | 1 |  | 65.9561 | 64.9431 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:15 | 59.5598 | 1 |  | 59.5598 | 65.551 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:30 | 53.3266 | 1 |  | 53.3266 | 65.296 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:45 | 61.6328 | 1 |  | 61.6328 | 67.2099 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:00 | 70.2014 | 1 |  | 70.2014 | 65.8849 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:15 | 69.3328 | 1 |  | 69.3328 | 66.3499 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:30 | 68.9264 | 1 |  | 68.9264 | 66.3499 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:45 | 74.4519 | 1 |  | 74.4519 | 66.3499 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:00 | 63.5766 | 1 |  | 63.5766 | 66.2247 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:15 | 68.2807 | 1 |  | 68.2807 | 65.0562 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:30 | 60.7091 | 1 |  | 60.7091 | 64.7032 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:45 | 59.7231 | 1 |  | 59.7231 | 64.7032 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:00 | 61.0068 | 1 |  | 61.0068 | 64.7032 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:15 | 63.4907 | 1 |  | 63.4907 | 65.2111 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:30 | 67.1613 | 1 |  | 67.1613 | 64.2995 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:45 | 69.5048 | 1 |  | 69.5048 | 64.5919 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:00 | 70.7623 | 1 |  | 70.7623 | 64.669 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:15 | 66.1159 | 1 |  | 66.1159 | 64.669 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:30 | 63.7228 | 1 |  | 63.7228 | 64.4836 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:45 | 62.4689 | 1 |  | 62.4689 | 64.9523 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:00 | 62.8543 | 1 |  | 62.8543 | 63.7512 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:15 | 62.5637 | 1 |  | 62.5637 | 63.7512 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:30 | 51.0688 | 1 |  | 51.0688 | 63.0218 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:45 | 73.1796 | 1 |  | 73.1796 | 63.193 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:00 | 63.4993 | 1 |  | 63.4993 | 64.8763 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:15 | 70.885 | 1 |  | 70.885 | 65.8319 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:30 | 62.1684 | 1 |  | 62.1684 | 67.424 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:45 | 64.579 | 1 |  | 64.579 | 67.424 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:00 | 72.4508 | 1 |  | 72.4508 | 65.9917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:15 | 67.6327 | 1 |  | 67.6327 | 66.7477 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:30 | 70.524 | 1 |  | 70.524 | 66.7477 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:45 | 59.8982 | 1 |  | 59.8982 | 68.4932 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:00 | 63.7233 | 1 |  | 63.7233 | 68.3221 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:15 | 67.2797 | 1 |  | 67.2797 | 66.2509 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:30 | 77.7745 | 1 |  | 77.7745 | 64.704 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:45 | 76.3435 | 1 |  | 76.3435 | 62.82 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:00 | 62.0949 | 1 |  | 62.0949 | 64.3594 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:15 | 57.3578 | 1 |  | 57.3578 | 66.0444 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:30 | 57.625 | 1 |  | 57.625 | 67.6328 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:45 | 61.104 | 1 |  | 61.104 | 67.6328 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:00 | 67.5952 | 1 |  | 67.5952 | 65.9424 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:15 | 72.1482 | 1 |  | 72.1482 | 68.5677 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:30 | 75.2216 | 1 |  | 75.2216 | 68.5677 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:45 | 81.5531 | 1 |  | 81.5531 | 69.8275 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:00 | 66.7697 | 1 |  | 66.7697 | 70.0624 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:15 | 76.7466 | 1 |  | 76.7466 | 70.648 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:30 | 57.0669 | 1 |  | 57.0669 | 69.5723 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:45 | 67.4029 | 1 |  | 67.4029 | 68.8882 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:00 | 67.9442 | 1 |  | 67.9442 | 67.3262 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:15 | 70.5231 | 1 |  | 70.5231 | 66.3773 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:30 | 63.9913 | 1 |  | 63.9913 | 65.7785 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:45 | 71.8009 | 1 |  | 71.8009 | 67.4781 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:00 | 59.3574 | 1 |  | 59.3574 | 68.0238 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:15 | 62.025 | 1 |  | 62.025 | 68.7952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:30 | 67.529 | 1 |  | 67.529 | 67.7323 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:45 | 77.0696 | 1 |  | 77.0696 | 69.1977 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:00 | 70.1315 | 1 |  | 70.1315 | 68.4571 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:15 | 77.1247 | 1 |  | 77.1247 | 68.4571 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:30 | 65.2088 | 1 |  | 65.2088 | 70.8293 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:45 | 71.3185 | 1 |  | 71.3185 | 70.3652 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:00 | 68.0978 | 1 |  | 68.0978 | 67.9548 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:15 | 60.2463 | 1 |  | 60.2463 | 69.3535 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:30 | 77.2083 | 1 |  | 77.2083 | 68.7056 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:45 | 58.4182 | 1 |  | 58.4182 | 70.1389 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 | 65.0176 | 1 |  | 65.0176 | 67.9245 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 00:15 | 79.6115 | 1 |  | 79.6115 | 65.9886 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 00:30 | 73.8854 | 1 |  | 73.8854 | 66.6341 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 00:45 | 72.3754 | 1 |  | 72.3754 | 64.6376 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 01:00 | 58.0123 | 1 |  | 58.0123 | 67.1134 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 01:15 | 57.0324 | 1 |  | 57.0324 | 68.8869 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 01:30 | 63.4739 | 1 |  | 63.4739 | 68.2675 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 01:45 | 63.9027 | 1 |  | 63.9027 | 65.3949 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 02:00 | 70.7972 | 1 |  | 70.7972 | 65.3949 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 02:15 | 77.3195 | 1 |  | 77.3195 | 68.4857 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 02:30 | 70.7884 | 1 |  | 70.7884 | 70.5575 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 02:45 | 54.0467 | 1 |  | 54.0467 | 70.5575 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 03:00 | 73.4664 | 1 |  | 73.4664 | 71.9856 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 03:15 | 79.4916 | 1 |  | 79.4916 | 71.8835 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 03:30 | 73.833 | 1 |  | 73.833 | 71.4106 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 03:45 | 62.6232 | 1 |  | 62.6232 | 72.0195 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 04:00 | 71.0432 | 1 |  | 71.0432 | 72.0195 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 04:15 | 70.2865 | 1 |  | 70.2865 | 70.5464 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 04:30 | 71.4684 | 1 |  | 71.4684 | 70.5464 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 04:45 | 81.1684 | 1 |  | 81.1684 | 71.4441 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 05:00 | 53.8406 | 1 |  | 53.8406 | 71.4441 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 05:15 | 66.1008 | 1 |  | 66.1008 | 71.3347 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 05:30 | 78.3217 | 1 |  | 78.3217 | 69.6406 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 05:45 | 79.2893 | 1 |  | 79.2893 | 66.8216 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 06:00 | 61.8159 | 1 |  | 61.8159 | 64.5541 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 06:15 | 70.4963 | 1 |  | 70.4963 | 65.9336 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 06:30 | 57.3734 | 1 |  | 57.3734 | 64.2614 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 06:45 | 55.0815 | 1 |  | 55.0815 | 61.6368 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 07:00 | 66.984 | 1 |  | 66.984 | 59.2563 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 07:15 | 64.271 | 1 |  | 64.271 | 58.7478 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 07:30 | 57.7396 | 1 |  | 57.7396 | 58.7478 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 07:45 | 50.0001 | 1 |  | 50.0001 | 59.8221 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 08:00 | 54.4751 | 1 |  | 54.4751 | 62.1996 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 08:15 | 59.2735 | 1 |  | 59.2735 | 62.1996 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 08:30 | 66.9688 | 1 |  | 66.9688 | 60.4194 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 08:45 | 62.7449 | 1 |  | 62.7449 | 59.7665 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 09:00 | 69.7586 | 1 |  | 69.7586 | 61.0849 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 09:15 | 67.6943 | 1 |  | 67.6943 | 63.5398 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 09:30 | 55.3704 | 1 |  | 55.3704 | 62.7591 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 09:45 | 54.2734 | 1 |  | 54.2734 | 60.2201 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 10:00 | 61.0667 | 1 |  | 61.0667 | 57.725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 10:15 | 67.6449 | 1 |  | 67.6449 | 50.8406 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 10:30 | 50.2698 | 1 |  | 50.2698 | 43.1498 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 10:45 | 33.2225 | 1 |  | 33.2225 | 35.0814 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 11:00 | 22.6131 | 1 |  | 22.6131 | 26.538 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 11:15 | 15.028 | 1 |  | 15.028 | 19.2191 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 11:30 | 10.8198 | 1 |  | 10.8198 | 14.7386 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 11:45 | 11.5567 | 1 |  | 11.5567 | 12.4345 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 12:00 | 10.5989 | 1 |  | 10.5989 | 11.8602 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 12:15 | 13.6754 | 1 |  | 13.6754 | 11.2988 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 12:30 | 9.3647 | 1 |  | 9.3647 | 11.2569 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 12:45 | 11.0927 | 1 |  | 11.0927 | 11.3516 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 13:00 | 12.1565 | 1 |  | 12.1565 | 11.3768 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 13:15 | 10.8685 | 1 |  | 10.8685 | 11.5428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 13:30 | 11.9466 | 1 |  | 11.9466 | 11.5428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 13:45 | 11.2936 | 1 |  | 11.2936 | 11.5428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 14:00 | 11.6828 | 1 |  | 11.6828 | 11.5444 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 14:15 | 11.6982 | 1 |  | 11.6982 | 11.3287 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 14:30 | 12.3515 | 1 |  | 12.3515 | 11.4775 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 14:45 | 10.066 | 1 |  | 10.066 | 11.4227 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 15:00 | 11.1006 | 1 |  | 11.1006 | 11.5037 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 15:15 | 10.4591 | 1 |  | 10.4591 | 11.6374 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 15:30 | 11.6125 | 1 |  | 11.6125 | 11.5926 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 15:45 | 11.4242 | 1 |  | 11.4242 | 11.2184 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 16:00 | 13.1139 | 1 |  | 13.1139 | 11.7203 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 16:15 | 12.9898 | 1 |  | 12.9898 | 12.0168 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 16:30 | 11.4742 | 1 |  | 11.4742 | 12.3548 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 16:45 | 10.4803 | 1 |  | 10.4803 | 12.7826 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 17:00 | 13.7515 | 1 |  | 13.7515 | 12.8792 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 17:15 | 12.5835 | 1 |  | 12.5835 | 12.8947 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 17:30 | 14.3266 | 1 |  | 14.3266 | 13.1554 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 17:45 | 14.2934 | 1 |  | 14.2934 | 13.3523 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 18:00 | 11.9573 | 1 |  | 11.9573 | 13.7009 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 18:15 | 13.1913 | 1 |  | 13.1913 | 13.541 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 18:30 | 14.8048 | 1 |  | 14.8048 | 13.9137 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 18:45 | 12.9416 | 1 |  | 12.9416 | 13.809 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 19:00 | 15.4522 | 1 |  | 15.4522 | 14.0408 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 19:15 | 12.9523 | 1 |  | 12.9523 | 14.5606 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 19:30 | 15.5511 | 1 |  | 15.5511 | 15.7519 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 19:45 | 13.8034 | 1 |  | 13.8034 | 18.5036 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 20:00 | 19.148 | 1 |  | 19.148 | 23.856 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 20:15 | 28.5631 | 1 |  | 28.5631 | 31.2817 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 20:30 | 40.5657 | 1 |  | 40.5657 | 38.9603 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 20:45 | 52.5804 | 1 |  | 52.5804 | 46.5749 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 21:00 | 53.9444 | 1 |  | 53.9444 | 53.5872 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 21:15 | 63.6247 | 1 |  | 63.6247 | 57.258 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 21:30 | 74.1786 | 1 |  | 74.1786 | 59.8144 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 21:45 | 57.2208 | 1 |  | 57.2208 | 61.3332 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 22:00 | 65.3621 | 1 |  | 65.3621 | 63.146 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 22:15 | 58.9199 | 1 |  | 58.9199 | 64.9732 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 22:30 | 71.3376 | 1 |  | 71.3376 | 66.5158 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 22:45 | 61.5384 | 1 |  | 61.5384 | 64.9166 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 23:00 | 66.2847 | 1 |  | 66.2847 | 65.6911 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 23:15 | 68.0561 | 1 |  | 68.0561 | 65.1656 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 23:30 | 74.5566 | 1 |  | 74.5566 | 65.2857 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 23:45 | 63.3416 | 1 |  | 63.3416 | 64.934 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-05 | 65.4112 | 0 |  | 65.4112 | 65.4112
2026-09-05 00:15 | 62.7345 | 0 |  | 62.7345 | 62.7345
2026-09-05 00:30 | 63.3347 | 0 |  | 63.3347 | 63.3347
2026-09-05 00:45 | 66.2979 | 0 |  | 66.2979 | 66.2979
2026-09-05 01:00 | 61.6062 | 0 |  | 61.6062 | 61.6062
2026-09-05 01:15 | 71.654 | 2 | 62.4872 | 71.654 | 62.4872 | pico aislado
2026-09-05 01:30 | 63.3683 | 0 |  | 63.3683 | 63.3683
2026-09-05 01:45 | 67.2295 | 0 |  | 67.2295 | 67.2295
2026-09-05 02:00 | 63.7601 | 0 |  | 63.7601 | 63.7601
2026-09-05 02:15 | 62.7165 | 0 |  | 62.7165 | 62.7165
2026-09-05 02:30 | 62.7663 | 0 |  | 62.7663 | 62.7663
2026-09-05 02:45 | 76.6701 | 2 | 63.3972 | 76.6701 | 63.3972 | pico aislado
2026-09-05 03:00 | 64.028 | 0 |  | 64.028 | 64.028
2026-09-05 03:15 | 75.8344 | 2 | 63.4561 | 75.8344 | 63.4561 | pico aislado
2026-09-05 03:30 | 62.8841 | 0 |  | 62.8841 | 62.8841
2026-09-05 03:45 | 61.7031 | 0 |  | 61.7031 | 61.7031
2026-09-05 04:00 | 61.6371 | 0 |  | 61.6371 | 61.6371
2026-09-05 04:15 | 67.6604 | 0 |  | 67.6604 | 67.6604
2026-09-05 04:30 | 66.9097 | 0 |  | 66.9097 | 66.9097
2026-09-05 04:45 | 67.0656 | 0 |  | 67.0656 | 67.0656
2026-09-05 05:00 | 62.7612 | 0 |  | 62.7612 | 62.7612
2026-09-05 05:15 | 62.4355 | 0 |  | 62.4355 | 62.4355
2026-09-05 05:30 | 71.8738 | 0 |  | 71.8738 | 71.8738
2026-09-05 05:45 | 68.2464 | 0 |  | 68.2464 | 68.2464
2026-09-05 06:00 | 61.2389 | 0 |  | 61.2389 | 61.2389
2026-09-05 06:15 | 66.517 | 0 |  | 66.517 | 66.517
2026-09-05 06:30 | 61.4124 | 0 |  | 61.4124 | 61.4124
2026-09-05 06:45 | 62.541 | 0 |  | 62.541 | 62.541
2026-09-05 07:00 | 60.8595 | 0 |  | 60.8595 | 60.8595
2026-09-05 07:15 | 61.3837 | 0 |  | 61.3837 | 61.3837
2026-09-05 07:30 | 61.1057 | 0 |  | 61.1057 | 61.1057
2026-09-05 07:45 | 72.7691 | 2 | 61.5405 | 72.7691 | 61.5405 | pico aislado
2026-09-05 08:00 | 61.9753 | 0 |  | 61.9753 | 61.9753
2026-09-05 08:15 | 68.264 | 0 |  | 68.264 | 68.264
2026-09-05 08:30 | 62.0747 | 0 |  | 62.0747 | 62.0747
2026-09-05 08:45 | 65.753 | 0 |  | 65.753 | 65.753
2026-09-05 09:00 | 63.6789 | 0 |  | 63.6789 | 63.6789
2026-09-05 09:15 | 63.0621 | 0 |  | 63.0621 | 63.0621
2026-09-05 09:30 | 62.7816 | 0 |  | 62.7816 | 62.7816
2026-09-05 09:45 | 61.846 | 0 |  | 61.846 | 61.846
2026-09-05 10:00 | 60.095 | 0 |  | 60.095 | 60.095
2026-09-05 10:15 | 57.4924 | 0 |  | 57.4924 | 57.4924
2026-09-05 10:30 | 55.0158 | 0 |  | 55.0158 | 55.0158
2026-09-05 10:45 | 51.2855 | 0 |  | 51.2855 | 51.2855
2026-09-05 11:00 | 50.259 | 0 |  | 50.259 | 50.259
2026-09-05 11:15 | 51.478 | 0 |  | 51.478 | 51.478
2026-09-05 11:30 | 52.2667 | 0 |  | 52.2667 | 52.2667
2026-09-05 11:45 | 59.8133 | 0 |  | 59.8133 | 59.8133
2026-09-05 12:00 | 63.7431 | 0 |  | 63.7431 | 63.7431
2026-09-05 12:15 | 63.796 | 0 |  | 63.796 | 63.796
2026-09-05 12:30 | 71.0433 | 2 | 66.5537 | 71.0433 | 66.5537 | pico aislado
2026-09-05 12:45 | 69.3114 | 0 |  | 69.3114 | 69.3114
2026-09-05 13:00 | 62.6617 | 0 |  | 62.6617 | 62.6617
2026-09-05 13:15 | 61.816 | 0 |  | 61.816 | 61.816
2026-09-05 13:30 | 62.2728 | 0 |  | 62.2728 | 62.2728
2026-09-05 13:45 | 69.681 | 0 |  | 69.681 | 69.681
2026-09-05 14:00 | 62.7094 | 0 |  | 62.7094 | 62.7094
2026-09-05 14:15 | 64.8085 | 0 |  | 64.8085 | 64.8085
2026-09-05 14:30 | 62.6144 | 0 |  | 62.6144 | 62.6144
2026-09-05 14:45 | 63.4216 | 0 |  | 63.4216 | 63.4216
2026-09-05 15:00 | 62.9226 | 0 |  | 62.9226 | 62.9226
2026-09-05 15:15 | 68.1084 | 0 |  | 68.1084 | 68.1084
2026-09-05 15:30 | 65.5035 | 0 |  | 65.5035 | 65.5035
2026-09-05 15:45 | 70.2616 | 0 |  | 70.2616 | 70.2616
2026-09-05 16:00 | 69.6339 | 0 |  | 69.6339 | 69.6339
2026-09-05 16:15 | 61.6745 | 0 |  | 61.6745 | 61.6745
2026-09-05 16:30 | 79.2222 | 2 | 59.6756 | 79.2222 | 59.6756 | pico aislado
2026-09-05 16:45 | 57.6767 | 0 |  | 57.6767 | 57.6767
2026-09-05 17:00 | 58.3728 | 0 |  | 58.3728 | 58.3728
2026-09-05 17:15 | 58.7679 | 0 |  | 58.7679 | 58.7679
2026-09-05 17:30 | 69.299 | 0 |  | 69.299 | 69.299
2026-09-05 17:45 | 60.5772 | 0 |  | 60.5772 | 60.5772
2026-09-05 18:00 | 79.017 | 2 | 61.4246 | 79.017 | 61.4246 | pico aislado
2026-09-05 18:15 | 62.272 | 0 |  | 62.272 | 62.272
2026-09-05 18:30 | 62.1091 | 0 |  | 62.1091 | 62.1091
2026-09-05 18:45 | 70.1086 | 0 |  | 70.1086 | 70.1086
2026-09-05 19:00 | 70.0367 | 0 |  | 70.0367 | 70.0367
2026-09-05 19:15 | 60.471 | 0 |  | 60.471 | 60.471
2026-09-05 19:30 | 63.561 | 0 |  | 63.561 | 63.561
2026-09-05 19:45 | 63.3692 | 0 |  | 63.3692 | 63.3692
2026-09-05 20:00 | 64.0829 | 0 |  | 64.0829 | 64.0829
2026-09-05 20:15 | 70.811 | 0 |  | 70.811 | 70.811
2026-09-05 20:30 | 69.8223 | 0 |  | 69.8223 | 69.8223
2026-09-05 20:45 | 69.2727 | 0 |  | 69.2727 | 69.2727
2026-09-05 21:00 | 64.9315 | 0 |  | 64.9315 | 64.9315
2026-09-05 21:15 | 63.27 | 0 |  | 63.27 | 63.27
2026-09-05 21:30 | 70.0763 | 0 |  | 70.0763 | 70.0763
2026-09-05 21:45 | 68.7842 | 0 |  | 68.7842 | 68.7842
2026-09-05 22:00 | 63.6486 | 0 |  | 63.6486 | 63.6486
2026-09-05 22:15 | 68.5681 | 0 |  | 68.5681 | 68.5681
2026-09-05 22:30 | 70.1569 | 0 |  | 70.1569 | 70.1569
2026-09-05 22:45 | 64.5481 | 0 |  | 64.5481 | 64.5481
2026-09-05 23:00 | 70.1748 | 0 |  | 70.1748 | 70.1748
2026-09-05 23:15 | 69.6313 | 0 |  | 69.6313 | 69.6313
2026-09-05 23:30 | 69.7936 | 0 |  | 69.7936 | 69.7936
2026-09-05 23:45 | 70.1383 | 0 |  | 70.1383 | 70.1383
2026-09-06 | 70.1238 | 1 |  | 70.1238 | 70.0468 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 00:15 | 70.8998 | 1 |  | 70.8998 | 70.0468 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 00:30 | 66.0526 | 1 |  | 66.0526 | 70.1277 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 00:45 | 70.0583 | 1 |  | 70.0583 | 70.296 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 01:00 | 70.12 | 1 |  | 70.12 | 70.28 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 01:15 | 74.2405 | 1 |  | 74.2405 | 70.1442 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 01:30 | 70.198 | 1 |  | 70.198 | 69.1747 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 01:45 | 71.0915 | 1 |  | 71.0915 | 70.182 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 02:00 | 64.6673 | 1 |  | 64.6673 | 70.2287 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 02:15 | 69.4448 | 1 |  | 69.4448 | 69.2957 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 02:30 | 61.3559 | 1 |  | 61.3559 | 69.1267 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 02:45 | 71.0891 | 1 |  | 71.0891 | 68.0206 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 03:00 | 70.2915 | 1 |  | 70.2915 | 68.0086 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 03:15 | 65.455 | 1 |  | 65.455 | 67.9736 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 03:30 | 70.2442 | 1 |  | 70.2442 | 68.1368 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 03:45 | 64.4139 | 1 |  | 64.4139 | 68.1368 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 04:00 | 70.2318 | 1 |  | 70.2318 | 68.1368 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 04:15 | 64.4923 | 1 |  | 64.4923 | 67.0013 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 04:30 | 70.2605 | 1 |  | 70.2605 | 67.9139 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 04:45 | 64.3008 | 1 |  | 64.3008 | 67.9172 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 05:00 | 70.2914 | 1 |  | 70.2914 | 68.6434 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 05:15 | 64.5831 | 1 |  | 64.5831 | 67.5517 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 05:30 | 70.0181 | 1 |  | 70.0181 | 67.5517 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 05:45 | 70.7244 | 1 |  | 70.7244 | 66.3909 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 06:00 | 68.1233 | 1 |  | 68.1233 | 66.411 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 06:15 | 64.7735 | 1 |  | 64.7735 | 65.5428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 06:30 | 64.4563 | 1 |  | 64.4563 | 66.6298 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 06:45 | 63.4859 | 1 |  | 63.4859 | 66.4699 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 07:00 | 64.5569 | 1 |  | 64.5569 | 65.5175 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 07:15 | 65.6774 | 1 |  | 65.6774 | 64.59 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 07:30 | 70.0243 | 1 |  | 70.0243 | 64.217 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 07:45 | 69.2182 | 1 |  | 69.2182 | 64.3606 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 08:00 | 62.1828 | 1 |  | 62.1828 | 64.1 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 08:15 | 60.7857 | 1 |  | 60.7857 | 64.2828 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 08:30 | 62.9084 | 1 |  | 62.9084 | 63.3939 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 08:45 | 65.1744 | 1 |  | 65.1744 | 62.4569 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 09:00 | 61.233 | 1 |  | 61.233 | 62.4355 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 09:15 | 65.471 | 1 |  | 65.471 | 61.9605 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 09:30 | 59.6675 | 1 |  | 59.6675 | 61.7369 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 09:45 | 59.8078 | 1 |  | 59.8078 | 60.8222 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 10:00 | 65.0677 | 1 |  | 65.0677 | 58.5284 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 10:15 | 58.335 | 1 |  | 58.335 | 56.8658 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 10:30 | 53.5988 | 1 |  | 53.5988 | 56.2872 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 10:45 | 47.6087 | 1 |  | 47.6087 | 56.3152 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 11:00 | 51.5559 | 1 |  | 51.5559 | 56.5051 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 11:15 | 52.9197 | 1 |  | 52.9197 | 56.5051 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 11:30 | 56.9148 | 1 |  | 56.9148 | 57.1815 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 11:45 | 60.7574 | 1 |  | 60.7574 | 58.8242 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 12:00 | 61.7169 | 1 |  | 61.7169 | 60.7148 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 12:15 | 63.6644 | 1 |  | 63.6644 | 61.5522 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 12:30 | 61.8122 | 1 |  | 61.8122 | 62.1336 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 12:45 | 67.8372 | 1 |  | 67.8372 | 62.53 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 13:00 | 62.3728 | 1 |  | 62.3728 | 62.7081 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 13:15 | 61.1018 | 1 |  | 61.1018 | 63.0342 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 13:30 | 69.605 | 1 |  | 69.605 | 63.8688 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 13:45 | 63.0837 | 1 |  | 63.0837 | 63.8688 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 14:00 | 62.6075 | 1 |  | 62.6075 | 63.4384 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 14:15 | 63.4428 | 1 |  | 63.4428 | 63.2844 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 14:30 | 69.8663 | 1 |  | 69.8663 | 64.8849 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 14:45 | 61.6027 | 1 |  | 61.6027 | 63.5428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 15:00 | 65.6853 | 1 |  | 65.6853 | 63.5869 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 15:15 | 59.6864 | 1 |  | 59.6864 | 64.9876 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 15:30 | 69.9069 | 1 |  | 69.9069 | 65.4842 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 15:45 | 62.8949 | 1 |  | 62.8949 | 64.335 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 16:00 | 63.3038 | 1 |  | 63.3038 | 65.0163 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 16:15 | 69.6112 | 1 |  | 69.6112 | 64.8091 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 16:30 | 65.9256 | 1 |  | 65.9256 | 66.0706 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 16:45 | 63.8656 | 1 |  | 63.8656 | 64.8091 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 17:00 | 66.301 | 1 |  | 66.301 | 64.8091 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 17:15 | 64.6496 | 1 |  | 64.6496 | 65.2191 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 17:30 | 69.8403 | 1 |  | 69.8403 | 64.5533 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 17:45 | 58.9759 | 1 |  | 58.9759 | 64.0392 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 18:00 | 62.9723 | 1 |  | 62.9723 | 64.5263 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 18:15 | 65.3536 | 1 |  | 65.3536 | 64.1148 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 18:30 | 59.8502 | 1 |  | 59.8502 | 63.7738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 18:45 | 63.3551 | 1 |  | 63.3551 | 63.4283 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 19:00 | 70.1573 | 1 |  | 70.1573 | 63.9101 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 19:15 | 64.2434 | 1 |  | 64.2434 | 64.9375 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 19:30 | 62.9446 | 1 |  | 62.9446 | 65.842 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 19:45 | 63.626 | 1 |  | 63.626 | 67.0131 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 20:00 | 73.7072 | 1 |  | 73.7072 | 68.2202 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 20:15 | 68.1092 | 1 |  | 68.1092 | 68.2202 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 20:30 | 69.8765 | 1 |  | 69.8765 | 68.1983 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 20:45 | 69.2106 | 1 |  | 69.2106 | 68.1983 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 21:00 | 69.6613 | 1 |  | 69.6613 | 68.1983 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 21:15 | 70.0287 | 1 |  | 70.0287 | 68.1983 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 21:30 | 64.1338 | 1 |  | 64.1338 | 68.5762 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 21:45 | 63.4022 | 1 |  | 63.4022 | 68.5537 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 22:00 | 62.8081 | 1 |  | 62.8081 | 67.4428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 22:15 | 69.9987 | 1 |  | 69.9987 | 67.5117 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 22:30 | 70.0851 | 1 |  | 70.0851 | 66.3972 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 22:45 | 69.7643 | 1 |  | 69.7643 | 67.5717 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 23:00 | 63.6559 | 1 |  | 63.6559 | 67.5849 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 23:15 | 70.0059 | 1 |  | 70.0059 | 68.8195 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 23:30 | 64.4335 | 1 |  | 64.4335 | 68.8336 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 23:45 | 70.0689 | 1 |  | 70.0689 | 68.7062 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 | 63.7222 | 1 |  | 63.7222 | 67.6004 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 00:15 | 69.8952 | 1 |  | 69.8952 | 68.7067 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 00:30 | 70.1944 | 1 |  | 70.1944 | 68.7193 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 00:45 | 69.4323 | 1 |  | 69.4323 | 69.858 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 01:00 | 64.2351 | 1 |  | 64.2351 | 69.8831 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 01:15 | 69.7665 | 1 |  | 69.7665 | 70.0391 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 01:30 | 70.1271 | 1 |  | 70.1271 | 70.0764 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 01:45 | 70.2506 | 1 |  | 70.2506 | 70.0714 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 02:00 | 70.2122 | 1 |  | 70.2122 | 70.0714 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 02:15 | 70.2743 | 1 |  | 70.2743 | 70.1482 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 02:30 | 70.0816 | 1 |  | 70.0816 | 70.1584 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 02:45 | 70.1697 | 1 |  | 70.1697 | 70.1652 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 03:00 | 64.0283 | 1 |  | 64.0283 | 70.1391 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 03:15 | 70.1506 | 1 |  | 70.1506 | 70.1322 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 03:30 | 70.1325 | 1 |  | 70.1325 | 70.0523 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 03:45 | 70.1611 | 1 |  | 70.1611 | 69.9527 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 04:00 | 69.2271 | 1 |  | 69.2271 | 69.9527 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 04:15 | 70.1352 | 1 |  | 70.1352 | 70.0421 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 04:30 | 69.7618 | 1 |  | 69.7618 | 69.9287 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 04:45 | 69.5836 | 1 |  | 69.5836 | 69.7476 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 05:00 | 70.9502 | 1 |  | 70.9502 | 69.5225 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 05:15 | 70.0302 | 1 |  | 70.0302 | 69.7041 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 05:30 | 63.0767 | 1 |  | 63.0767 | 68.2924 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 05:45 | 62.5739 | 1 |  | 62.5739 | 68.201 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 06:00 | 69.0097 | 1 |  | 69.0097 | 68.4744 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 06:15 | 71.0006 | 1 |  | 71.0006 | 66.7991 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 06:30 | 61.931 | 1 |  | 61.931 | 66.6123 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 06:45 | 69.305 | 1 |  | 69.305 | 67.677 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 07:00 | 75.8092 | 1 |  | 75.8092 | 67.5771 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 07:15 | 62.0744 | 1 |  | 62.0744 | 66.1613 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 07:30 | 69.0962 | 1 |  | 69.0962 | 64.7892 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 07:45 | 68.4001 | 1 |  | 68.4001 | 64.8475 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 08:00 | 61.7751 | 1 |  | 61.7751 | 64.7027 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 08:15 | 61.5141 | 1 |  | 61.5141 | 64.7027 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 08:30 | 62.4441 | 1 |  | 62.4441 | 64.6429 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 08:45 | 62.2225 | 1 |  | 62.2225 | 63.3266 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 09:00 | 68.3725 | 1 |  | 68.3725 | 62.0959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 09:15 | 69.0783 | 1 |  | 69.0783 | 62.7567 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 09:30 | 61.7274 | 1 |  | 61.7274 | 62.7866 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 09:45 | 61.8187 | 1 |  | 61.8187 | 63.9723 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 10:00 | 62.2193 | 1 |  | 62.2193 | 65.3434 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 10:15 | 65.0791 | 1 |  | 65.0791 | 65.063 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 10:30 | 61.968 | 1 |  | 61.968 | 63.8266 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 10:45 | 70.4306 | 1 |  | 70.4306 | 63.8266 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 11:00 | 69.5296 | 1 |  | 69.5296 | 65.2796 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 11:15 | 66.9702 | 1 |  | 66.9702 | 65.3223 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 11:30 | 62.8966 | 1 |  | 62.8966 | 64.7055 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 11:45 | 60.84 | 1 |  | 60.84 | 66.2124 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 12:00 | 69.2329 | 1 |  | 69.2329 | 66.1944 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 12:15 | 62.4328 | 1 |  | 62.4328 | 66.1944 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 12:30 | 61.9949 | 1 |  | 61.9949 | 65.2743 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 12:45 | 69.958 | 1 |  | 69.958 | 65.2021 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 13:00 | 69.4395 | 1 |  | 69.4395 | 65.4496 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 13:15 | 69.526 | 1 |  | 69.526 | 65.4887 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 13:30 | 62.3697 | 1 |  | 62.3697 | 66.3166 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 13:45 | 62.5358 | 1 |  | 62.5358 | 66.3166 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 14:00 | 63.6069 | 1 |  | 63.6069 | 65.2552 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 14:15 | 69.4287 | 1 |  | 69.4287 | 63.8434 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 14:30 | 66.5721 | 1 |  | 66.5721 | 63.337 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 14:45 | 62.0455 | 1 |  | 62.0455 | 63.4365 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 15:00 | 64.1324 | 1 |  | 64.1324 | 64.2438 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 15:15 | 60.8538 | 1 |  | 60.8538 | 64.0765 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 15:30 | 64.0403 | 1 |  | 64.0403 | 64.0765 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 15:45 | 62.8673 | 1 |  | 62.8673 | 64.7584 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 16:00 | 70.806 | 1 |  | 70.806 | 64.7584 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 16:15 | 62.7703 | 1 |  | 62.7703 | 64.91 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 16:30 | 70.0123 | 1 |  | 70.0123 | 64.9398 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 16:45 | 69.9819 | 1 |  | 69.9819 | 65.8435 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 17:00 | 62.4958 | 1 |  | 62.4958 | 65.8241 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 17:15 | 64.8903 | 1 |  | 64.8903 | 65.8241 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 17:30 | 62.9192 | 1 |  | 62.9192 | 65.7876 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 17:45 | 68.5586 | 1 |  | 68.5586 | 64.4795 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 18:00 | 62.0912 | 1 |  | 62.0912 | 63.267 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 18:15 | 73.5537 | 1 |  | 73.5537 | 63.4103 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 18:30 | 62.5881 | 1 |  | 62.5881 | 63.1936 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 18:45 | 63.4415 | 1 |  | 63.4415 | 63.3856 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 19:00 | 56.9079 | 1 |  | 56.9079 | 63.3856 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 19:15 | 63.2126 | 1 |  | 63.2126 | 63.3856 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 19:30 | 63.8066 | 1 |  | 63.8066 | 63.3856 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 19:45 | 63.8794 | 1 |  | 63.8794 | 63.5549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 20:00 | 66.7861 | 1 |  | 66.7861 | 64.2238 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 20:15 | 54.5585 | 1 |  | 54.5585 | 64.2238 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 20:30 | 68.4784 | 1 |  | 68.4784 | 64.4238 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 20:45 | 63.4344 | 1 |  | 63.4344 | 65.3582 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 21:00 | 75.2305 | 1 |  | 75.2305 | 65.9904 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 21:15 | 54.6425 | 1 |  | 54.6425 | 65.4484 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 21:30 | 64.2125 | 1 |  | 64.2125 | 65.4484 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 21:45 | 69.1259 | 1 |  | 69.1259 | 65.5779 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 22:00 | 67.0407 | 1 |  | 67.0407 | 65.8661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 22:15 | 64.0758 | 1 |  | 64.0758 | 65.8661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 22:30 | 56.7282 | 1 |  | 56.7282 | 66.5662 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 22:45 | 69.2992 | 1 |  | 69.2992 | 67.5835 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 23:00 | 64.8755 | 1 |  | 64.8755 | 66.6172 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 23:15 | 73.3292 | 1 |  | 73.3292 | 67.3566 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 23:30 | 67.5764 | 1 |  | 67.5764 | 68.9083 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 23:45 | 72.0524 | 1 |  | 72.0524 | 70.599 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 | 64.294 | 0 |  | 64.294 | 64.294
2026-09-08 00:15 | 70.7379 | 0 |  | 70.7379 | 70.7379
2026-09-08 00:30 | 81.0419 | 2 | 75.5175 | 81.0419 | 75.5175 | pico aislado
2026-09-08 00:45 | 80.2972 | 0 |  | 80.2972 | 80.2972
2026-09-08 01:00 | 70.0318 | 0 |  | 70.0318 | 70.0318
2026-09-08 01:15 | 74.4717 | 0 |  | 74.4717 | 74.4717
2026-09-08 01:30 | 75.3635 | 0 |  | 75.3635 | 75.3635
2026-09-08 01:45 | 75.2252 | 0 |  | 75.2252 | 75.2252
2026-09-08 02:00 | 69.0387 | 0 |  | 69.0387 | 69.0387
2026-09-08 02:15 | 70.7307 | 0 |  | 70.7307 | 70.7307
2026-09-08 02:30 | 70.8943 | 0 |  | 70.8943 | 70.8943
2026-09-08 02:45 | 70.5562 | 0 |  | 70.5562 | 70.5562
2026-09-08 03:00 | 55.5141 | 2 | 70.274 | 55.5141 | 70.274 | pico aislado
2026-09-08 03:15 | 69.9918 | 0 |  | 69.9918 | 69.9918
2026-09-08 03:30 | 70.947 | 0 |  | 70.947 | 70.947
2026-09-08 03:45 | 71.5438 | 0 |  | 71.5438 | 71.5438
2026-09-08 04:00 | 62.3881 | 0 |  | 62.3881 | 62.3881
2026-09-08 04:15 | 67.3416 | 0 |  | 67.3416 | 67.3416
2026-09-08 04:30 | 72.0584 | 0 |  | 72.0584 | 72.0584
2026-09-08 04:45 | 68.33 | 0 |  | 68.33 | 68.33
2026-09-08 05:00 | 71.8431 | 0 |  | 71.8431 | 71.8431
2026-09-08 05:15 | 69.8197 | 0 |  | 69.8197 | 69.8197
2026-09-08 05:30 | 66.9183 | 0 |  | 66.9183 | 66.9183
2026-09-08 05:45 | 67.3753 | 0 |  | 67.3753 | 67.3753
2026-09-08 06:00 | 65.4667 | 0 |  | 65.4667 | 65.4667
2026-09-08 06:15 | 66.2655 | 0 |  | 66.2655 | 66.2655
2026-09-08 06:30 | 66.203 | 0 |  | 66.203 | 66.203
2026-09-08 06:45 | 66.5213 | 0 |  | 66.5213 | 66.5213
2026-09-08 07:00 | 66.8152 | 0 |  | 66.8152 | 66.8152
2026-09-08 07:15 | 66.604 | 0 |  | 66.604 | 66.604
2026-09-08 07:30 | 66.2133 | 0 |  | 66.2133 | 66.2133
2026-09-08 07:45 | 66.4691 | 0 |  | 66.4691 | 66.4691
2026-09-08 08:00 | 66.248 | 0 |  | 66.248 | 66.248
2026-09-08 08:15 | 66.4766 | 0 |  | 66.4766 | 66.4766
2026-09-08 08:30 | 66.0502 | 0 |  | 66.0502 | 66.0502
2026-09-08 08:45 | 65.6505 | 0 |  | 65.6505 | 65.6505
2026-09-08 09:00 | 65.9585 | 0 |  | 65.9585 | 65.9585
2026-09-08 09:15 | 65.0609 | 0 |  | 65.0609 | 65.0609
2026-09-08 09:30 | 64.8945 | 0 |  | 64.8945 | 64.8945
2026-09-08 09:45 | 64.5721 | 0 |  | 64.5721 | 64.5721
2026-09-08 10:00 | 64.5631 | 0 |  | 64.5631 | 64.5631
2026-09-08 10:15 | 64.6874 | 0 |  | 64.6874 | 64.6874
2026-09-08 10:30 | 64.1826 | 0 |  | 64.1826 | 64.1826
2026-09-08 10:45 | 64.2878 | 0 |  | 64.2878 | 64.2878
2026-09-08 11:00 | 65.1896 | 0 |  | 65.1896 | 65.1896
2026-09-08 11:15 | 64.6135 | 0 |  | 64.6135 | 64.6135
2026-09-08 11:30 | 64.9586 | 0 |  | 64.9586 | 64.9586
2026-09-08 11:45 | 63.7464 | 0 |  | 63.7464 | 63.7464
2026-09-08 12:00 | 65.0771 | 0 |  | 65.0771 | 65.0771
2026-09-08 12:15 | 64.9504 | 0 |  | 64.9504 | 64.9504
2026-09-08 12:30 | 66.1629 | 0 |  | 66.1629 | 66.1629
2026-09-08 12:45 | 65.6369 | 0 |  | 65.6369 | 65.6369
2026-09-08 13:00 | 65.6177 | 0 |  | 65.6177 | 65.6177
2026-09-08 13:15 | 65.4821 | 0 |  | 65.4821 | 65.4821
2026-09-08 13:30 | 65.9061 | 0 |  | 65.9061 | 65.9061
2026-09-08 13:45 | 66.0384 | 0 |  | 66.0384 | 66.0384
2026-09-08 14:00 | 66.0746 | 0 |  | 66.0746 | 66.0746
2026-09-08 14:15 | 66.0348 | 0 |  | 66.0348 | 66.0348
2026-09-08 14:30 | 66.1181 | 0 |  | 66.1181 | 66.1181
2026-09-08 14:45 | 66.5585 | 0 |  | 66.5585 | 66.5585
2026-09-08 15:00 | 66.2406 | 0 |  | 66.2406 | 66.2406
2026-09-08 15:15 | 66.7775 | 0 |  | 66.7775 | 66.7775
2026-09-08 15:30 | 66.8577 | 0 |  | 66.8577 | 66.8577
2026-09-08 15:45 | 66.6103 | 0 |  | 66.6103 | 66.6103
2026-09-08 16:00 | 65.9223 | 0 |  | 65.9223 | 65.9223
2026-09-08 16:15 | 66.8257 | 0 |  | 66.8257 | 66.8257
2026-09-08 16:30 | 66.4486 | 0 |  | 66.4486 | 66.4486
2026-09-08 16:45 | 66.3624 | 0 |  | 66.3624 | 66.3624
2026-09-08 17:00 | 65.9779 | 0 |  | 65.9779 | 65.9779
2026-09-08 17:15 | 65.3805 | 0 |  | 65.3805 | 65.3805
2026-09-08 17:30 | 67.5116 | 0 |  | 67.5116 | 67.5116
2026-09-08 17:45 | 66.4692 | 0 |  | 66.4692 | 66.4692
2026-09-08 18:00 | 66.7741 | 0 |  | 66.7741 | 66.7741
2026-09-08 18:15 | 66.4224 | 0 |  | 66.4224 | 66.4224
2026-09-08 18:30 | 67.1956 | 0 |  | 67.1956 | 67.1956
2026-09-08 18:45 | 66.4403 | 0 |  | 66.4403 | 66.4403
2026-09-08 19:00 | 66.6223 | 0 |  | 66.6223 | 66.6223
2026-09-08 19:15 | 66.513 | 0 |  | 66.513 | 66.513
2026-09-08 19:30 | 67.1746 | 0 |  | 67.1746 | 67.1746
2026-09-08 19:45 | 67.2537 | 0 |  | 67.2537 | 67.2537
2026-09-08 20:00 | 67.0784 | 0 |  | 67.0784 | 67.0784
2026-09-08 20:15 | 66.9153 | 0 |  | 66.9153 | 66.9153
2026-09-08 20:30 | 67.0743 | 0 |  | 67.0743 | 67.0743
2026-09-08 20:45 | 67.4588 | 0 |  | 67.4588 | 67.4588
2026-09-08 21:00 | 67.1072 | 0 |  | 67.1072 | 67.1072
2026-09-08 21:15 | 67.4153 | 0 |  | 67.4153 | 67.4153
2026-09-08 21:30 | 67.3771 | 0 |  | 67.3771 | 67.3771
2026-09-08 21:45 | 67.8534 | 0 |  | 67.8534 | 67.8534
2026-09-08 22:00 | 67.3489 | 0 |  | 67.3489 | 67.3489
2026-09-08 22:15 | 68.1954 | 0 |  | 68.1954 | 68.1954
2026-09-08 22:30 | 67.5707 | 0 |  | 67.5707 | 67.5707
2026-09-08 22:45 | 67.8772 | 0 |  | 67.8772 | 67.8772
2026-09-08 23:00 | 68.1313 | 0 |  | 68.1313 | 68.1313
2026-09-08 23:15 | 68.1502 | 0 |  | 68.1502 | 68.1502
2026-09-08 23:30 | 68.1204 | 0 |  | 68.1204 | 68.1204
2026-09-08 23:45 | 67.6365 | 0 |  | 67.6365 | 67.6365
2026-09-09 | 68.0688 | 0 |  | 68.0688 | 68.0688
2026-09-09 00:15 | 67.1688 | 0 |  | 67.1688 | 67.1688
2026-09-09 00:30 | 67.536 | 0 |  | 67.536 | 67.536
2026-09-09 00:45 | 67.3573 | 0 |  | 67.3573 | 67.3573
2026-09-09 01:00 | 67.6332 | 0 |  | 67.6332 | 67.6332
2026-09-09 01:15 | 67.5004 | 0 |  | 67.5004 | 67.5004
2026-09-09 01:30 | 67.5786 | 0 |  | 67.5786 | 67.5786
2026-09-09 01:45 | 67.5825 | 0 |  | 67.5825 | 67.5825
2026-09-09 02:00 | 67.5638 | 0 |  | 67.5638 | 67.5638
2026-09-09 02:15 | 67.6633 | 0 |  | 67.6633 | 67.6633
2026-09-09 02:30 | 67.5925 | 0 |  | 67.5925 | 67.5925
2026-09-09 02:45 | 67.4842 | 0 |  | 67.4842 | 67.4842
2026-09-09 03:00 | 67.647 | 0 |  | 67.647 | 67.647
2026-09-09 03:15 | 67.6199 | 0 |  | 67.6199 | 67.6199
2026-09-09 03:30 | 67.3387 | 0 |  | 67.3387 | 67.3387
2026-09-09 03:45 | 67.27 | 0 |  | 67.27 | 67.27
2026-09-09 04:00 | 67.3035 | 0 |  | 67.3035 | 67.3035
2026-09-09 04:15 | 67.2202 | 0 |  | 67.2202 | 67.2202
2026-09-09 04:30 | 67.398 | 0 |  | 67.398 | 67.398
2026-09-09 04:45 | 67.2552 | 0 |  | 67.2552 | 67.2552
2026-09-09 05:00 | 67.1804 | 0 |  | 67.1804 | 67.1804
2026-09-09 05:15 | 66.2164 | 0 |  | 66.2164 | 66.2164
2026-09-09 05:30 | 65.9405 | 0 |  | 65.9405 | 65.9405
2026-09-09 05:45 | 65.1467 | 0 |  | 65.1467 | 65.1467
2026-09-09 06:00 | 64.4605 | 0 |  | 64.4605 | 64.4605
2026-09-09 06:15 | 64.0057 | 0 |  | 64.0057 | 64.0057
2026-09-09 06:30 | 65.0002 | 0 |  | 65.0002 | 65.0002
2026-09-09 06:45 | 65.3434 | 0 |  | 65.3434 | 65.3434
2026-09-09 07:00 | 65.4644 | 0 |  | 65.4644 | 65.4644
2026-09-09 07:15 | 65.8961 | 0 |  | 65.8961 | 65.8961
2026-09-09 07:30 | 65.3929 | 0 |  | 65.3929 | 65.3929
2026-09-09 07:45 | 64.916 | 0 |  | 64.916 | 64.916
2026-09-09 08:00 | 64.7065 | 0 |  | 64.7065 | 64.7065
2026-09-09 08:15 | 64.7199 | 0 |  | 64.7199 | 64.7199
2026-09-09 08:30 | 64.1242 | 0 |  | 64.1242 | 64.1242
2026-09-09 08:45 | 64.1285 | 0 |  | 64.1285 | 64.1285
2026-09-09 09:00 | 64.1484 | 0 |  | 64.1484 | 64.1484
2026-09-09 09:15 | 64.0701 | 0 |  | 64.0701 | 64.0701
2026-09-09 09:30 | 63.7018 | 0 |  | 63.7018 | 63.7018
2026-09-09 09:45 | 64.4701 | 0 |  | 64.4701 | 64.4701
2026-09-09 10:00 | 64.5219 | 0 |  | 64.5219 | 64.5219
2026-09-09 10:15 | 64.8031 | 0 |  | 64.8031 | 64.8031
2026-09-09 10:30 | 64.3109 | 0 |  | 64.3109 | 64.3109
2026-09-09 10:45 | 64.2742 | 0 |  | 64.2742 | 64.2742
2026-09-09 11:00 | 63.263 | 0 |  | 63.263 | 63.263
2026-09-09 11:15 | 62.0928 | 0 |  | 62.0928 | 62.0928
2026-09-09 11:30 | 64.8887 | 0 |  | 64.8887 | 64.8887
2026-09-09 11:45 | 63.4801 | 0 |  | 63.4801 | 63.4801
2026-09-09 12:00 | 64.9561 | 0 |  | 64.9561 | 64.9561
2026-09-09 12:15 | 65.051 | 0 |  | 65.051 | 65.051
2026-09-09 12:30 | 64.086 | 0 |  | 64.086 | 64.086
2026-09-09 12:45 | 64.9257 | 0 |  | 64.9257 | 64.9257
2026-09-09 13:00 | 63.5374 | 0 |  | 63.5374 | 63.5374
2026-09-09 13:15 | 65.343 | 0 |  | 65.343 | 65.343
2026-09-09 13:30 | 65.6136 | 0 |  | 65.6136 | 65.6136
2026-09-09 13:45 | 65.6264 | 0 |  | 65.6264 | 65.6264
2026-09-09 14:00 | 66.1127 | 0 |  | 66.1127 | 66.1127
2026-09-09 14:15 | 65.8856 | 0 |  | 65.8856 | 65.8856
2026-09-09 14:30 | 66.6291 | 0 |  | 66.6291 | 66.6291
2026-09-09 14:45 | 66.2369 | 0 |  | 66.2369 | 66.2369
2026-09-09 15:00 | 66.0823 | 0 |  | 66.0823 | 66.0823
2026-09-09 15:15 | 66.449 | 0 |  | 66.449 | 66.449
2026-09-09 15:30 | 66.3325 | 0 |  | 66.3325 | 66.3325
2026-09-09 15:45 | 66.8597 | 0 |  | 66.8597 | 66.8597
2026-09-09 16:00 | 66.4673 | 0 |  | 66.4673 | 66.4673
2026-09-09 16:15 | 66.9245 | 0 |  | 66.9245 | 66.9245
2026-09-09 16:30 | 66.2261 | 0 |  | 66.2261 | 66.2261
2026-09-09 16:45 | 66.3248 | 0 |  | 66.3248 | 66.3248
2026-09-09 17:00 | 66.3448 | 0 |  | 66.3448 | 66.3448
2026-09-09 17:15 | 66.0961 | 0 |  | 66.0961 | 66.0961
2026-09-09 17:30 | 65.5548 | 0 |  | 65.5548 | 65.5548
2026-09-09 17:45 | 65.2955 | 0 |  | 65.2955 | 65.2955
2026-09-09 18:00 | 65.2479 | 0 |  | 65.2479 | 65.2479
2026-09-09 18:15 | 65.4456 | 0 |  | 65.4456 | 65.4456
2026-09-09 18:30 | 65.3153 | 0 |  | 65.3153 | 65.3153
2026-09-09 18:45 | 64.8276 | 0 |  | 64.8276 | 64.8276
2026-09-09 19:00 | 65.8133 | 0 |  | 65.8133 | 65.8133
2026-09-09 19:15 | 65.3841 | 0 |  | 65.3841 | 65.3841
2026-09-09 19:30 | 64.661 | 0 |  | 64.661 | 64.661
2026-09-09 19:45 | 65.4823 | 0 |  | 65.4823 | 65.4823
2026-09-09 20:00 | 65.5703 | 0 |  | 65.5703 | 65.5703
2026-09-09 20:15 | 66.4422 | 0 |  | 66.4422 | 66.4422
2026-09-09 20:30 | 66.0104 | 0 |  | 66.0104 | 66.0104
2026-09-09 20:45 | 66.2002 | 0 |  | 66.2002 | 66.2002
2026-09-09 21:00 | 65.2763 | 0 |  | 65.2763 | 65.2763
2026-09-09 21:15 | 65.9034 | 0 |  | 65.9034 | 65.9034
2026-09-09 21:30 | 66.2175 | 0 |  | 66.2175 | 66.2175
2026-09-09 21:45 | 66.3111 | 0 |  | 66.3111 | 66.3111
2026-09-09 22:00 | 66.397 | 0 |  | 66.397 | 66.397
2026-09-09 22:15 | 66.3063 | 0 |  | 66.3063 | 66.3063
2026-09-09 22:30 | 66.8982 | 0 |  | 66.8982 | 66.8982
2026-09-09 22:45 | 66.629 | 0 |  | 66.629 | 66.629
2026-09-09 23:00 | 66.911 | 0 |  | 66.911 | 66.911
2026-09-09 23:15 | 66.8007 | 0 |  | 66.8007 | 66.8007
2026-09-09 23:30 | 67.1861 | 0 |  | 67.1861 | 67.1861
2026-09-09 23:45 | 66.9477 | 0 |  | 66.9477 | 66.9477
2026-09-10 | 67.0967 | 0 |  | 67.0967 | 67.0967
2026-09-10 00:15 | 67.2586 | 0 |  | 67.2586 | 67.2586
2026-09-10 00:30 | 67.3035 | 0 |  | 67.3035 | 67.3035
2026-09-10 00:45 | 67.2264 | 0 |  | 67.2264 | 67.2264
2026-09-10 01:00 | 66.8719 | 0 |  | 66.8719 | 66.8719
2026-09-10 01:15 | 67.3068 | 0 |  | 67.3068 | 67.3068
2026-09-10 01:30 | 67.3421 | 0 |  | 67.3421 | 67.3421
2026-09-10 01:45 | 67.5362 | 0 |  | 67.5362 | 67.5362
2026-09-10 02:00 | 67.3175 | 0 |  | 67.3175 | 67.3175
2026-09-10 02:15 | 67.3857 | 0 |  | 67.3857 | 67.3857
2026-09-10 02:30 | 67.3372 | 0 |  | 67.3372 | 67.3372
2026-09-10 02:45 | 67.3745 | 0 |  | 67.3745 | 67.3745
2026-09-10 03:00 | 67.4753 | 0 |  | 67.4753 | 67.4753
2026-09-10 03:15 | 67.3013 | 0 |  | 67.3013 | 67.3013
2026-09-10 03:30 | 67.1717 | 0 |  | 67.1717 | 67.1717
2026-09-10 03:45 | 67.2313 | 0 |  | 67.2313 | 67.2313
2026-09-10 04:00 | 67.112 | 0 |  | 67.112 | 67.112
2026-09-10 04:15 | 67.072 | 0 |  | 67.072 | 67.072
2026-09-10 04:30 | 66.9451 | 0 |  | 66.9451 | 66.9451
2026-09-10 04:45 | 66.3704 | 0 |  | 66.3704 | 66.3704
2026-09-10 05:00 | 66.8262 | 0 |  | 66.8262 | 66.8262
2026-09-10 05:15 | 65.7608 | 0 |  | 65.7608 | 65.7608
2026-09-10 05:30 | 65.644 | 0 |  | 65.644 | 65.644
2026-09-10 05:45 | 65.0966 | 0 |  | 65.0966 | 65.0966
2026-09-10 06:00 | 64.5276 | 0 |  | 64.5276 | 64.5276
2026-09-10 06:15 | 64.3391 | 0 |  | 64.3391 | 64.3391
2026-09-10 06:30 | 64.7593 | 0 |  | 64.7593 | 64.7593
2026-09-10 06:45 | 64.4277 | 0 |  | 64.4277 | 64.4277
2026-09-10 07:00 | 64.7097 | 0 |  | 64.7097 | 64.7097
2026-09-10 07:15 | 63.96 | 0 |  | 63.96 | 63.96
2026-09-10 07:30 | 63.3211 | 0 |  | 63.3211 | 63.3211
2026-09-10 07:45 | 64.0032 | 0 |  | 64.0032 | 64.0032
2026-09-10 08:00 | 64.1644 | 0 |  | 64.1644 | 64.1644
2026-09-10 08:15 | 63.2194 | 0 |  | 63.2194 | 63.2194
2026-09-10 08:30 | 62.7494 | 0 |  | 62.7494 | 62.7494
2026-09-10 08:45 | 63.1793 | 0 |  | 63.1793 | 63.1793
2026-09-10 09:00 | 62.4186 | 0 |  | 62.4186 | 62.4186
2026-09-10 09:15 | 60.7101 | 0 |  | 60.7101 | 60.7101
2026-09-10 09:30 | 61.4221 | 0 |  | 61.4221 | 61.4221
2026-09-10 09:45 | 60.8744 | 0 |  | 60.8744 | 60.8744
2026-09-10 10:00 | 63.8438 | 0 |  | 63.8438 | 63.8438
2026-09-10 10:15 | 63.5399 | 0 |  | 63.5399 | 63.5399
2026-09-10 10:30 | 63.4587 | 0 |  | 63.4587 | 63.4587
2026-09-10 10:45 | 62.9388 | 0 |  | 62.9388 | 62.9388
2026-09-10 11:00 | 63.9021 | 0 |  | 63.9021 | 63.9021
2026-09-10 11:15 | 63.9069 | 0 |  | 63.9069 | 63.9069
2026-09-10 11:30 | 63.8484 | 0 |  | 63.8484 | 63.8484
2026-09-10 11:45 | 64.8135 | 0 |  | 64.8135 | 64.8135
2026-09-10 12:00 | 64.2524 | 0 |  | 64.2524 | 64.2524
2026-09-10 12:15 | 64.8376 | 0 |  | 64.8376 | 64.8376
2026-09-10 12:30 | 64.8134 | 0 |  | 64.8134 | 64.8134
2026-09-10 12:45 | 64.7362 | 0 |  | 64.7362 | 64.7362
2026-09-10 13:00 | 64.9749 | 0 |  | 64.9749 | 64.9749
2026-09-10 13:15 | 64.2924 | 0 |  | 64.2924 | 64.2924
2026-09-10 13:30 | 65.3612 | 0 |  | 65.3612 | 65.3612
2026-09-10 13:45 | 65.6224 | 0 |  | 65.6224 | 65.6224
2026-09-10 14:00 | 65.5393 | 0 |  | 65.5393 | 65.5393
2026-09-10 14:15 | 65.2681 | 0 |  | 65.2681 | 65.2681
2026-09-10 14:30 | 65.4494 | 0 |  | 65.4494 | 65.4494
2026-09-10 14:45 | 64.7145 | 0 |  | 64.7145 | 64.7145
2026-09-10 15:00 | 65.358 | 0 |  | 65.358 | 65.358
2026-09-10 15:15 | 65.6646 | 0 |  | 65.6646 | 65.6646
2026-09-10 15:30 | 64.8951 | 0 |  | 64.8951 | 64.8951
2026-09-10 15:45 | 65.8694 | 0 |  | 65.8694 | 65.8694
2026-09-10 16:00 | 65.1839 | 0 |  | 65.1839 | 65.1839
2026-09-10 16:15 | 65.1533 | 0 |  | 65.1533 | 65.1533
2026-09-10 16:30 | 65.2316 | 0 |  | 65.2316 | 65.2316
2026-09-10 16:45 | 65.769 | 0 |  | 65.769 | 65.769
2026-09-10 17:00 | 65.5084 | 0 |  | 65.5084 | 65.5084
2026-09-10 17:15 | 64.987 | 0 |  | 64.987 | 64.987
2026-09-10 17:30 | 65.0138 | 0 |  | 65.0138 | 65.0138
2026-09-10 17:45 | 65.2252 | 0 |  | 65.2252 | 65.2252
2026-09-10 18:00 | 65.509 | 0 |  | 65.509 | 65.509
2026-09-10 18:15 | 65.5641 | 0 |  | 65.5641 | 65.5641
2026-09-10 18:30 | 65.6711 | 0 |  | 65.6711 | 65.6711
2026-09-10 18:45 | 66.757 | 0 |  | 66.757 | 66.757
2026-09-10 19:00 | 67.0642 | 0 |  | 67.0642 | 67.0642
2026-09-10 19:15 | 66.1479 | 0 |  | 66.1479 | 66.1479
2026-09-10 19:30 | 65.7688 | 0 |  | 65.7688 | 65.7688
2026-09-10 19:45 | 66.2136 | 0 |  | 66.2136 | 66.2136
2026-09-10 20:00 | 66.7066 | 0 |  | 66.7066 | 66.7066
2026-09-10 20:15 | 66.5504 | 0 |  | 66.5504 | 66.5504
2026-09-10 20:30 | 65.8525 | 0 |  | 65.8525 | 65.8525
2026-09-10 20:45 | 66.5246 | 0 |  | 66.5246 | 66.5246
2026-09-10 21:00 | 66.3786 | 0 |  | 66.3786 | 66.3786
2026-09-10 21:15 | 66.606 | 0 |  | 66.606 | 66.606
2026-09-10 21:30 | 66.8824 | 0 |  | 66.8824 | 66.8824
2026-09-10 21:45 | 66.6091 | 0 |  | 66.6091 | 66.6091
2026-09-10 22:00 | 67.023 | 0 |  | 67.023 | 67.023
2026-09-10 22:15 | 66.5147 | 0 |  | 66.5147 | 66.5147
2026-09-10 22:30 | 66.5229 | 0 |  | 66.5229 | 66.5229
2026-09-10 22:45 | 66.1286 | 0 |  | 66.1286 | 66.1286
2026-09-10 23:00 | 66.3981 | 0 |  | 66.3981 | 66.3981
2026-09-10 23:15 | 66.7578 | 0 |  | 66.7578 | 66.7578
2026-09-10 23:30 | 66.7122 | 0 |  | 66.7122 | 66.7122
2026-09-10 23:45 | 66.7233 | 0 |  | 66.7233 | 66.7233
2026-09-11 | 66.7557 | 0 |  | 66.7557 | 66.7557
2026-09-11 00:15 | 66.7607 | 0 |  | 66.7607 | 66.7607
2026-09-11 00:30 | 66.8801 | 0 |  | 66.8801 | 66.8801
2026-09-11 00:45 | 67.0145 | 0 |  | 67.0145 | 67.0145
2026-09-11 01:00 | 66.9911 | 0 |  | 66.9911 | 66.9911
2026-09-11 01:15 | 67.0346 | 0 |  | 67.0346 | 67.0346
2026-09-11 01:30 | 67.0321 | 0 |  | 67.0321 | 67.0321
2026-09-11 01:45 | 66.9252 | 0 |  | 66.9252 | 66.9252
2026-09-11 02:00 | 67.0519 | 0 |  | 67.0519 | 67.0519
2026-09-11 02:15 | 66.9115 | 0 |  | 66.9115 | 66.9115
2026-09-11 02:30 | 66.8255 | 0 |  | 66.8255 | 66.8255
2026-09-11 02:45 | 66.9262 | 0 |  | 66.9262 | 66.9262
2026-09-11 03:00 | 66.8355 | 0 |  | 66.8355 | 66.8355
2026-09-11 03:15 | 66.92 | 0 |  | 66.92 | 66.92
2026-09-11 03:30 | 66.9586 | 0 |  | 66.9586 | 66.9586
2026-09-11 03:45 | 66.7074 | 0 |  | 66.7074 | 66.7074
2026-09-11 04:00 | 66.8701 | 0 |  | 66.8701 | 66.8701
2026-09-11 04:15 | 66.6887 | 0 |  | 66.6887 | 66.6887
2026-09-11 04:30 | 66.8614 | 0 |  | 66.8614 | 66.8614
2026-09-11 04:45 | 66.2708 | 0 |  | 66.2708 | 66.2708
2026-09-11 05:00 | 66.3634 | 0 |  | 66.3634 | 66.3634
2026-09-11 05:15 | 65.9133 | 0 |  | 65.9133 | 65.9133
2026-09-11 05:30 | 65.567 | 0 |  | 65.567 | 65.567
2026-09-11 05:45 | 64.5418 | 0 |  | 64.5418 | 64.5418
2026-09-11 06:00 | 64.129 | 0 |  | 64.129 | 64.129
2026-09-11 06:15 | 64.3822 | 0 |  | 64.3822 | 64.3822
2026-09-11 06:30 | 63.5915 | 0 |  | 63.5915 | 63.5915
2026-09-11 06:45 | 64.4836 | 0 |  | 64.4836 | 64.4836
2026-09-11 07:00 | 64.8353 | 0 |  | 64.8353 | 64.8353
2026-09-11 07:15 | 65.7113 | 0 |  | 65.7113 | 65.7113
2026-09-11 07:30 | 58.725 | 0 |  | 58.725 | 58.725
2026-09-11 07:45 | 59.1326 | 0 |  | 59.1326 | 59.1326
2026-09-11 08:00 | 59.6157 | 0 |  | 59.6157 | 59.6157
2026-09-11 08:15 | 66.0301 | 0 |  | 66.0301 | 66.0301
2026-09-11 08:30 | 65.3657 | 0 |  | 65.3657 | 65.3657
2026-09-11 08:45 | 63.559 | 0 |  | 63.559 | 63.559
2026-09-11 09:00 | 66.2086 | 0 |  | 66.2086 | 66.2086
2026-09-11 09:15 | 62.5687 | 0 |  | 62.5687 | 62.5687
2026-09-11 09:30 | 68.1975 | 0 |  | 68.1975 | 68.1975
2026-09-11 09:45 | 69.1938 | 0 |  | 69.1938 | 69.1938
2026-09-11 10:00 | 64.6851 | 0 |  | 64.6851 | 64.6851
2026-09-11 10:15 | 62.2498 | 0 |  | 62.2498 | 62.2498
2026-09-11 10:30 | 62.2098 | 0 |  | 62.2098 | 62.2098
2026-09-11 10:45 | 65.3602 | 0 |  | 65.3602 | 65.3602
2026-09-11 11:00 | 63.5466 | 0 |  | 63.5466 | 63.5466
2026-09-11 11:15 | 65.1938 | 0 |  | 65.1938 | 65.1938
2026-09-11 11:30 | 66.4095 | 0 |  | 66.4095 | 66.4095
2026-09-11 11:45 | 56.0468 | 2 | 65.6588 | 56.0468 | 65.6588 | pico aislado
2026-09-11 12:00 | 64.9081 | 0 |  | 64.9081 | 64.9081
2026-09-11 12:15 | 55.2616 | 2 | 65.05 | 55.2616 | 65.05 | pico aislado
2026-09-11 12:30 | 65.192 | 0 |  | 65.192 | 65.192
2026-09-11 12:45 | 64.6297 | 0 |  | 64.6297 | 64.6297
2026-09-11 13:00 | 69.4025 | 0 |  | 69.4025 | 69.4025
2026-09-11 13:15 | 63.8371 | 0 |  | 63.8371 | 63.8371
2026-09-11 13:30 | 58.1819 | 0 |  | 58.1819 | 58.1819
2026-09-11 13:45 | 65.6977 | 0 |  | 65.6977 | 65.6977
2026-09-11 14:00 | 65.6588 | 0 |  | 65.6588 | 65.6588
2026-09-11 14:15 | 66.1165 | 0 |  | 66.1165 | 66.1165
2026-09-11 14:30 | 76.9088 | 2 | 65.3796 | 76.9088 | 65.3796 | pico aislado
2026-09-11 14:45 | 64.6427 | 0 |  | 64.6427 | 64.6427
2026-09-11 15:00 | 63.6079 | 0 |  | 63.6079 | 63.6079
2026-09-11 15:15 | 64.8107 | 0 |  | 64.8107 | 64.8107
2026-09-11 15:30 | 77.8899 | 0 |  | 77.8899 | 77.8899
2026-09-11 15:45 | 75.029 | 0 |  | 75.029 | 75.029
2026-09-11 16:00 | 69.3755 | 0 |  | 69.3755 | 69.3755
2026-09-11 16:15 | 73.5258 | 0 |  | 73.5258 | 73.5258
2026-09-11 16:30 | 70.1499 | 0 |  | 70.1499 | 70.1499
2026-09-11 16:45 | 64.0544 | 0 |  | 64.0544 | 64.0544
2026-09-11 17:00 | 63.575 | 0 |  | 63.575 | 63.575
2026-09-11 17:15 | 73.5554 | 0 |  | 73.5554 | 73.5554
2026-09-11 17:30 | 66.4772 | 0 |  | 66.4772 | 66.4772
2026-09-11 17:45 | 65.1535 | 0 |  | 65.1535 | 65.1535
2026-09-11 18:00 | 65.8099 | 0 |  | 65.8099 | 65.8099
2026-09-11 18:15 | 56.117 | 2 | 65.0158 | 56.117 | 65.0158 | pico aislado
2026-09-11 18:30 | 64.2216 | 0 |  | 64.2216 | 64.2216
2026-09-11 18:45 | 62.5068 | 0 |  | 62.5068 | 62.5068
2026-09-11 19:00 | 62.7661 | 0 |  | 62.7661 | 62.7661
2026-09-11 19:15 | 66.0809 | 0 |  | 66.0809 | 66.0809
2026-09-11 19:30 | 64.9118 | 0 |  | 64.9118 | 64.9118
2026-09-11 19:45 | 67.0012 | 0 |  | 67.0012 | 67.0012
2026-09-11 20:00 | 67.2012 | 0 |  | 67.2012 | 67.2012
2026-09-11 20:15 | 67.1007 | 0 |  | 67.1007 | 67.1007
2026-09-11 20:30 | 67.4725 | 0 |  | 67.4725 | 67.4725
2026-09-11 20:45 | 67.1906 | 0 |  | 67.1906 | 67.1906
2026-09-11 21:00 | 67.199 | 0 |  | 67.199 | 67.199
2026-09-11 21:15 | 67.1853 | 0 |  | 67.1853 | 67.1853
2026-09-11 21:30 | 67.3246 | 0 |  | 67.3246 | 67.3246
2026-09-11 21:45 | 67.4678 | 0 |  | 67.4678 | 67.4678
2026-09-11 22:00 | 67.5848 | 0 |  | 67.5848 | 67.5848
2026-09-11 22:15 | 67.8026 | 0 |  | 67.8026 | 67.8026
2026-09-11 22:30 | 67.7966 | 0 |  | 67.7966 | 67.7966
2026-09-11 22:45 | 67.6636 | 0 |  | 67.6636 | 67.6636
2026-09-11 23:00 | 67.1423 | 0 |  | 67.1423 | 67.1423
2026-09-11 23:15 | 69.47 | 0 |  | 69.47 | 69.47
2026-09-11 23:30 | 53.9445 | 2 | 70.6579 | 53.9445 | 70.6579 | pico aislado
2026-09-11 23:45 | 71.8457 | 0 |  | 71.8457 | 71.8457
2026-09-12 | 79.8902 | 1 |  | 79.8902 | 69.2257 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:15 | 67.0141 | 1 |  | 67.0141 | 69.2001 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:30 | 68.1552 | 1 |  | 68.1552 | 69.6752 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:45 | 70.3703 | 1 |  | 70.3703 | 69.6752 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:00 | 70.9909 | 1 |  | 70.9909 | 69.3651 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:15 | 55.2422 | 1 |  | 55.2422 | 68.8094 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:30 | 79.2835 | 1 |  | 79.2835 | 66.542 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:45 | 54.3062 | 1 |  | 54.3062 | 66.4201 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:00 | 70.2952 | 1 |  | 70.2952 | 66.5442 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:15 | 68.2123 | 1 |  | 68.2123 | 67.01 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:30 | 55.6769 | 1 |  | 55.6769 | 70.7408 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:45 | 67.5456 | 1 |  | 67.5456 | 69.7629 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:00 | 73.3198 | 1 |  | 73.3198 | 69.8189 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:15 | 74.3311 | 1 |  | 74.3311 | 69.269 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:30 | 79.5771 | 1 |  | 79.5771 | 70.4928 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:45 | 69.4415 | 1 |  | 69.4415 | 70.7509 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:00 | 67.8258 | 1 |  | 67.8258 | 70.7509 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:15 | 55.7063 | 1 |  | 55.7063 | 69.5508 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:30 | 78.8375 | 1 |  | 78.8375 | 70.4521 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:45 | 68.8363 | 1 |  | 68.8363 | 68.075 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:00 | 66.952 | 1 |  | 66.952 | 68.6381 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:15 | 67.3193 | 1 |  | 67.3193 | 69.8121 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:30 | 81.1215 | 1 |  | 81.1215 | 71.0699 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:45 | 59.4871 | 1 |  | 59.4871 | 69.7211 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:00 | 72.2573 | 1 |  | 72.2573 | 70.6596 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:15 | 73.6957 | 1 |  | 73.6957 | 70.4099 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:30 | 73.2408 | 1 |  | 73.2408 | 69.9176 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:45 | 58.3565 | 1 |  | 58.3565 | 67.7574 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:00 | 73.5284 | 1 |  | 73.5284 | 68.4475 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:15 | 65.7036 | 1 |  | 65.7036 | 66.5415 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:30 | 64.8578 | 1 |  | 64.8578 | 65.006 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:45 | 62.7276 | 1 |  | 62.7276 | 63.4417 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:00 | 66.1779 | 1 |  | 66.1779 | 64.7249 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:15 | 57.7691 | 1 |  | 57.7691 | 63.138 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:30 | 65.5629 | 1 |  | 65.5629 | 63.0804 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:45 | 56.0359 | 1 |  | 56.0359 | 63.175 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:00 | 64.7725 | 1 |  | 64.7725 | 63.6766 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:15 | 52.5712 | 1 |  | 52.5712 | 61.8176 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:30 | 65.2748 | 1 |  | 65.2748 | 62.8843 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:45 | 65.3312 | 1 |  | 65.3312 | 62.4974 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:00 | 65.2355 | 1 |  | 65.2355 | 64.3451 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:15 | 51.0171 | 1 |  | 51.0171 | 63.922 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:30 | 63.1028 | 1 |  | 63.1028 | 64.1163 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:45 | 63.3401 | 1 |  | 63.3401 | 63.7163 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:00 | 66.0728 | 1 |  | 66.0728 | 63.2703 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:15 | 62.6569 | 1 |  | 62.6569 | 63.2703 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:30 | 63.6281 | 1 |  | 63.6281 | 63.2703 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:45 | 63.2748 | 1 |  | 63.2748 | 63.3993 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:00 | 63.0057 | 1 |  | 63.0057 | 63.3021 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:15 | 63.7479 | 1 |  | 63.7479 | 63.3021 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:30 | 62.7811 | 1 |  | 62.7811 | 63.595 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:45 | 64.3186 | 1 |  | 64.3186 | 63.7624 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:00 | 62.8539 | 1 |  | 62.8539 | 63.8537 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:15 | 64.7166 | 1 |  | 64.7166 | 64.1809 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:30 | 64.465 | 1 |  | 64.465 | 64.2691 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:45 | 65.8328 | 1 |  | 65.8328 | 64.4661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:00 | 63.7312 | 1 |  | 63.7312 | 64.769 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:15 | 64.6417 | 1 |  | 64.6417 | 65.146 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:30 | 64.1888 | 1 |  | 64.1888 | 65.6017 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:45 | 74.4478 | 1 |  | 74.4478 | 65.5465 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:00 | 66.074 | 1 |  | 66.074 | 65.1262 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:15 | 68.4203 | 1 |  | 68.4203 | 65.165 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:30 | 66.9951 | 1 |  | 66.9951 | 64.0552 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:45 | 54.5189 | 1 |  | 54.5189 | 64.6093 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:00 | 59.0931 | 1 |  | 59.0931 | 64.6093 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:15 | 63.9252 | 1 |  | 63.9252 | 64.3231 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:30 | 56.1895 | 1 |  | 56.1895 | 64.3231 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:45 | 66.9591 | 1 |  | 66.9591 | 64.7725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:00 | 69.2422 | 1 |  | 69.2422 | 66.2618 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:15 | 64.6429 | 1 |  | 64.6429 | 66.2618 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:30 | 80.274 | 1 |  | 80.274 | 66.6462 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:45 | 79.5178 | 1 |  | 79.5178 | 66.6462 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:00 | 66.5398 | 1 |  | 66.5398 | 66.4129 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:15 | 55.7944 | 1 |  | 55.7944 | 67.7882 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:30 | 65.8468 | 1 |  | 65.8468 | 66.4079 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:45 | 57.7414 | 1 |  | 57.7414 | 64.3617 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:00 | 65.793 | 1 |  | 65.793 | 64.0405 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:15 | 76.1187 | 1 |  | 76.1187 | 63.2073 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:30 | 53.1448 | 1 |  | 53.1448 | 64.8365 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:45 | 65.8874 | 1 |  | 65.8874 | 63.2154 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:00 | 64.9339 | 1 |  | 64.9339 | 64.9754 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:15 | 61.7215 | 1 |  | 61.7215 | 65.8141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:30 | 66.5412 | 1 |  | 66.5412 | 65.8141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:45 | 53.9251 | 1 |  | 53.9251 | 68.0576 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:00 | 72.939 | 1 |  | 72.939 | 68.6545 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:15 | 69.9864 | 1 |  | 69.9864 | 68.4835 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:30 | 73.8847 | 1 |  | 73.8847 | 70.258 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:45 | 72.9512 | 1 |  | 72.9512 | 71.2765 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:00 | 68.872 | 1 |  | 68.872 | 71.8662 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:15 | 64.0791 | 1 |  | 64.0791 | 72.0554 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:30 | 78.1478 | 1 |  | 78.1478 | 71.8325 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:45 | 71.6339 | 1 |  | 71.6339 | 69.8714 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:00 | 71.8206 | 1 |  | 71.8206 | 69.7913 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:15 | 78.3853 | 1 |  | 78.3853 | 68.4624 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:30 | 62.2278 | 1 |  | 62.2278 | 69.3387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:45 | 54.8357 | 1 |  | 54.8357 | 69.3387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 | 72.5507 | 1 |  | 72.5507 | 68.7363 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:15 | 54.0226 | 1 |  | 54.0226 | 68.3073 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:30 | 68.4604 | 1 |  | 68.4604 | 64.7643 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:45 | 76.2498 | 1 |  | 76.2498 | 66.1612 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:00 | 68.6219 | 1 |  | 68.6219 | 69.5218 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:15 | 69.6756 | 1 |  | 69.6756 | 69.5218 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:30 | 52.4585 | 1 |  | 52.4585 | 71.0797 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:45 | 69.2124 | 1 |  | 69.2124 | 71.0797 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:00 | 71.6389 | 1 |  | 71.6389 | 71.1342 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:15 | 80.0678 | 1 |  | 80.0678 | 69.7057 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:30 | 80.2439 | 1 |  | 80.2439 | 68.8994 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:45 | 54.9179 | 1 |  | 54.9179 | 69.8823 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:00 | 76.522 | 1 |  | 76.522 | 69.8719 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:15 | 61.4795 | 1 |  | 61.4795 | 67.84 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:30 | 65.6442 | 1 |  | 65.6442 | 63.5192 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:45 | 66.3938 | 1 |  | 66.3938 | 63.0715 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:00 | 69.1607 | 1 |  | 69.1607 | 65.9147 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:15 | 54.7576 | 1 |  | 54.7576 | 65.9147 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:30 | 54.31 | 1 |  | 54.31 | 67.451 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:45 | 66.9222 | 1 |  | 66.9222 | 67.8963 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:00 | 69.1339 | 1 |  | 69.1339 | 68.5113 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:15 | 69.4685 | 1 |  | 69.4685 | 66.5971 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:30 | 79.9411 | 1 |  | 79.9411 | 68.1257 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:45 | 67.8711 | 1 |  | 67.8711 | 68.4843 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:00 | 79.4119 | 1 |  | 79.4119 | 68.4843 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:15 | 59.5897 | 1 |  | 59.5897 | 70.5399 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:30 | 67.2328 | 1 |  | 67.2328 | 69.4276 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:45 | 68.7151 | 1 |  | 68.7151 | 69.4276 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:00 | 53.4475 | 1 |  | 53.4475 | 67.9281 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:15 | 79.8163 | 1 |  | 79.8163 | 64.6868 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:30 | 63.9072 | 1 |  | 63.9072 | 66.7243 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:45 | 79.6836 | 1 |  | 79.6836 | 66.191 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:00 | 60.3736 | 1 |  | 60.3736 | 65.463 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:15 | 63.2052 | 1 |  | 63.2052 | 65.4713 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:30 | 70.5613 | 1 |  | 70.5613 | 64.0001 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:45 | 64.566 | 1 |  | 64.566 | 64.3937 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:00 | 65.0755 | 1 |  | 65.0755 | 63.8607 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:15 | 63.2465 | 1 |  | 63.2465 | 64.2931 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:30 | 62.5629 | 1 |  | 62.5629 | 64.8262 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:45 | 65.8755 | 1 |  | 65.8755 | 64.2931 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:00 | 63.2101 | 1 |  | 63.2101 | 64.1096 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:15 | 65.3675 | 1 |  | 65.3675 | 63.9997 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:30 | 72.2278 | 1 |  | 72.2278 | 63.9872 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:45 | 63.1836 | 1 |  | 63.1836 | 64.394 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:00 | 63.6486 | 1 |  | 63.6486 | 64.093 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:15 | 64.526 | 1 |  | 64.526 | 64.3236 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:30 | 62.8268 | 1 |  | 62.8268 | 63.9168 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:45 | 65.2178 | 1 |  | 65.2178 | 63.7927 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:00 | 63.8623 | 1 |  | 63.8623 | 63.9874 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:15 | 64.3633 | 1 |  | 64.3633 | 64.0953 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:30 | 63.038 | 1 |  | 63.038 | 63.8303 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:45 | 63.9059 | 1 |  | 63.9059 | 63.8941 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:00 | 64.1569 | 1 |  | 64.1569 | 63.8941 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:15 | 64.1882 | 1 |  | 64.1882 | 63.9943 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:30 | 62.9831 | 1 |  | 62.9831 | 64.2739 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:45 | 63.3574 | 1 |  | 63.3574 | 64.5638 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:00 | 72.7691 | 1 |  | 72.7691 | 64.8117 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:15 | 65.7612 | 1 |  | 65.7612 | 64.9117 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:30 | 71.1587 | 1 |  | 71.1587 | 66.3058 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:45 | 64.8067 | 1 |  | 64.8067 | 66.7198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:00 | 65.1454 | 1 |  | 65.1454 | 66.7198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:15 | 64.657 | 1 |  | 64.657 | 66.7198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:30 | 79.1522 | 1 |  | 79.1522 | 67.3657 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:45 | 66.7272 | 1 |  | 66.7272 | 66.0654 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:00 | 63.2981 | 1 |  | 63.2981 | 66.4198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:15 | 71.248 | 1 |  | 71.248 | 67.6403 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:30 | 68.9907 | 1 |  | 68.9907 | 67.6733 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:45 | 64.1861 | 1 |  | 64.1861 | 67.6733 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:00 | 66.5787 | 1 |  | 66.5787 | 68.626 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:15 | 71.4904 | 1 |  | 71.4904 | 70.4416 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:30 | 64.822 | 1 |  | 64.822 | 69.8615 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:45 | 79.508 | 1 |  | 79.508 | 69.3365 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:00 | 73.9002 | 1 |  | 73.9002 | 69.3365 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:15 | 76.5767 | 1 |  | 76.5767 | 69.2429 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:30 | 68.3474 | 1 |  | 68.3474 | 68.2997 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:45 | 66.3657 | 1 |  | 66.3657 | 68.5826 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:00 | 66.111 | 1 |  | 66.111 | 68.5826 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:15 | 54.1236 | 1 |  | 54.1236 | 67.9398 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:30 | 66.774 | 1 |  | 66.774 | 67.2038 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:45 | 67.5256 | 1 |  | 67.5256 | 67.2813 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:00 | 79.5397 | 1 |  | 79.5397 | 67.2303 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:15 | 70.6864 | 1 |  | 70.6864 | 67.5793 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:30 | 67.0063 | 1 |  | 67.0063 | 68.198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:45 | 68.7348 | 1 |  | 68.7348 | 68.9175 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:00 | 59.548 | 1 |  | 59.548 | 68.8136 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:15 | 67.8559 | 1 |  | 67.8559 | 66.7852 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:30 | 69.8675 | 1 |  | 69.8675 | 66.7852 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:45 | 70.6036 | 1 |  | 70.6036 | 67.5047 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:00 | 60.4617 | 1 |  | 60.4617 | 65.6673 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:15 | 57.3088 | 1 |  | 57.3088 | 65.2195 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:30 | 74.832 | 1 |  | 74.832 | 63.718 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:45 | 78.1113 | 1 |  | 78.1113 | 63.4363 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:00 | 53.9206 | 1 |  | 53.9206 | 64.2819 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:15 | 53.7805 | 1 |  | 53.7805 | 66.8217 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:30 | 60.3485 | 1 |  | 60.3485 | 69.0135 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:45 | 68.4587 | 1 |  | 68.4587 | 68.0055 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 | 78.6141 | 1 |  | 78.6141 | 68.0055 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:15 | 73.1604 | 1 |  | 73.1604 | 69.7406 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:30 | 68.2677 | 1 |  | 68.2677 | 69.7406 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:45 | 69.7921 | 1 |  | 69.7921 | 69.7406 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:00 | 73.2539 | 1 |  | 73.2539 | 69.7735 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:15 | 69.024 | 1 |  | 69.024 | 68.5395 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:30 | 53.1953 | 1 |  | 53.1953 | 68.1786 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:45 | 65.2382 | 1 |  | 65.2382 | 68.1665 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:00 | 68.6234 | 1 |  | 68.6234 | 68.1665 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:15 | 66.9904 | 1 |  | 66.9904 | 68.0732 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:30 | 67.9873 | 1 |  | 67.9873 | 68.0732 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:45 | 68.2073 | 1 |  | 68.2073 | 68.0732 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:00 | 74.1352 | 1 |  | 74.1352 | 68.0732 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:15 | 68.5574 | 1 |  | 68.5574 | 67.7985 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:30 | 80.5619 | 1 |  | 80.5619 | 68.4397 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:45 | 66.5659 | 1 |  | 66.5659 | 68.5066 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:00 | 65.2157 | 1 |  | 65.2157 | 68.1873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:15 | 67.2503 | 1 |  | 67.2503 | 68.1873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:30 | 70.1964 | 1 |  | 70.1964 | 67.7917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:45 | 68.3217 | 1 |  | 68.3217 | 67.2152 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:00 | 66.6107 | 1 |  | 66.6107 | 67.2152 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:15 | 80.4354 | 1 |  | 80.4354 | 67.2152 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:30 | 66.5794 | 1 |  | 66.5794 | 67.4238 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:45 | 67.3139 | 1 |  | 67.3139 | 66.9493 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:00 | 65.9491 | 1 |  | 65.9491 | 66.4667 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:15 | 65.8805 | 1 |  | 65.8805 | 66.2409 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:30 | 68.2932 | 1 |  | 68.2932 | 65.7496 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:45 | 65.4814 | 1 |  | 65.4814 | 65.5729 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:00 | 64.8576 | 1 |  | 64.8576 | 65.1619 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:15 | 53.4257 | 1 |  | 53.4257 | 64.6494 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:30 | 63.3181 | 1 |  | 63.3181 | 64.1113 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:45 | 65.696 | 1 |  | 65.696 | 63.785 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:00 | 63.894 | 1 |  | 63.894 | 63.785 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:15 | 52.8065 | 1 |  | 52.8065 | 63.9527 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:30 | 63.0053 | 1 |  | 63.0053 | 64.2188 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:45 | 63.8499 | 1 |  | 63.8499 | 64.1563 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:00 | 73.1689 | 1 |  | 73.1689 | 64.0827 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:15 | 78.6592 | 1 |  | 78.6592 | 64.1171 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:30 | 64.3362 | 1 |  | 64.3362 | 64.1634 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:45 | 56.6489 | 1 |  | 56.6489 | 64.1634 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:00 | 65.3279 | 1 |  | 65.3279 | 65.0462 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:15 | 64.0664 | 1 |  | 64.0664 | 64.1437 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:30 | 63.2367 | 1 |  | 63.2367 | 63.7087 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:45 | 61.7694 | 1 |  | 61.7694 | 63.1954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:00 | 68.2638 | 1 |  | 68.2638 | 63.5076 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:15 | 63.7513 | 1 |  | 63.7513 | 63.5076 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:30 | 63.153 | 1 |  | 63.153 | 63.5493 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:45 | 61.38 | 1 |  | 61.38 | 64.0436 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:00 | 63.3307 | 1 |  | 63.3307 | 64.0436 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:15 | 69.1274 | 1 |  | 69.1274 | 63.8244 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:30 | 64.2746 | 1 |  | 64.2746 | 63.4803 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:45 | 65.7082 | 1 |  | 65.7082 | 63.2653 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:00 | 62.0309 | 1 |  | 62.0309 | 63.7249 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:15 | 64.6125 | 1 |  | 64.6125 | 63.9502 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:30 | 58.6031 | 1 |  | 58.6031 | 63.9502 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:45 | 62.0777 | 1 |  | 62.0777 | 63.9653 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:00 | 64.329 | 1 |  | 64.329 | 63.9653 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:15 | 64.4571 | 1 |  | 64.4571 | 65.3539 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:30 | 70.064 | 1 |  | 70.064 | 64.8469 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:45 | 64.3503 | 1 |  | 64.3503 | 65.5116 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:00 | 69.0204 | 1 |  | 69.0204 | 66.5601 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:15 | 79.2627 | 1 |  | 79.2627 | 66.5601 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:30 | 51.0078 | 1 |  | 51.0078 | 67.3478 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:45 | 65.4012 | 1 |  | 65.4012 | 67.3478 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:00 | 69.5713 | 1 |  | 69.5713 | 68.4331 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:15 | 64.1905 | 1 |  | 64.1905 | 67.4672 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:30 | 68.3958 | 1 |  | 68.3958 | 66.3583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:45 | 72.5459 | 1 |  | 72.5459 | 66.3583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:00 | 69.777 | 1 |  | 69.777 | 67.2335 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:15 | 54.8926 | 1 |  | 54.8926 | 65.129 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:30 | 64.2327 | 1 |  | 64.2327 | 63.6734 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:45 | 59.0492 | 1 |  | 59.0492 | 63.8338 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:00 | 77.3077 | 1 |  | 77.3077 | 63.8338 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:15 | 56.9121 | 1 |  | 56.9121 | 65.2128 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:30 | 55.0624 | 1 |  | 55.0624 | 67.4958 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:45 | 69.1979 | 1 |  | 69.1979 | 67.9207 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:00 | 76.6722 | 1 |  | 76.6722 | 71.5724 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:15 | 78.4354 | 1 |  | 78.4354 | 69.1911 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:30 | 68.3271 | 1 |  | 68.3271 | 69.9025 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:45 | 66.357 | 1 |  | 66.357 | 70.3138 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:00 | 77.9887 | 1 |  | 77.9887 | 70.8344 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:15 | 65.4013 | 1 |  | 65.4013 | 69.1654 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:30 | 68.9581 | 1 |  | 68.9581 | 69.1654 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:45 | 68.4136 | 1 |  | 68.4136 | 68.7714 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:00 | 71.8009 | 1 |  | 71.8009 | 69.0711 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:15 | 68.3272 | 1 |  | 68.3272 | 68.9213 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:30 | 79.7694 | 1 |  | 79.7694 | 68.9213 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:45 | 54.7724 | 1 |  | 54.7724 | 69.1991 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:00 | 67.8559 | 1 |  | 67.8559 | 68.8957 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:15 | 71.0516 | 1 |  | 71.0516 | 67.9723 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:30 | 66.4346 | 1 |  | 66.4346 | 65.3621 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:45 | 70.3473 | 1 |  | 70.3473 | 63.7118 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:00 | 66.8965 | 1 |  | 66.8965 | 66.726 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:15 | 55.2762 | 1 |  | 55.2762 | 66.7096 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:30 | 53.7372 | 1 |  | 53.7372 | 66.7096 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:45 | 62.0959 | 1 |  | 62.0959 | 66.5164 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 | 70.4594 | 1 |  | 70.4594 | 65.5784 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:15 | 67.7735 | 1 |  | 67.7735 | 64.2555 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:30 | 71.6721 | 1 |  | 71.6721 | 66.1393 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:45 | 65.4689 | 1 |  | 65.4689 | 67.7267 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:00 | 65.6573 | 1 |  | 65.6573 | 68.7248 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:15 | 60.2821 | 1 |  | 60.2821 | 68.6623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:30 | 69.7011 | 1 |  | 69.7011 | 68.2014 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:45 | 70.0325 | 1 |  | 70.0325 | 68.2014 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:00 | 73.3884 | 1 |  | 73.3884 | 68.3558 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:15 | 70.1473 | 1 |  | 70.1473 | 68.5003 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:30 | 55.9328 | 1 |  | 55.9328 | 69.5082 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:45 | 71.2808 | 1 |  | 71.2808 | 68.8331 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:00 | 66.2409 | 1 |  | 66.2409 | 68.5583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:15 | 66.3795 | 1 |  | 66.3795 | 68.3211 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:30 | 72.5275 | 1 |  | 72.5275 | 68.5478 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:45 | 66.3256 | 1 |  | 66.3256 | 68.5478 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:00 | 68.6581 | 1 |  | 68.6581 | 67.5767 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:15 | 70.0948 | 1 |  | 70.0948 | 67.5767 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:30 | 79.0749 | 1 |  | 79.0749 | 67.6019 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:45 | 63.8989 | 1 |  | 63.8989 | 66.5226 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:00 | 66.4254 | 1 |  | 66.4254 | 66.0373 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:15 | 61.2133 | 1 |  | 61.2133 | 64.5483 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:30 | 66.5058 | 1 |  | 66.5058 | 64.5483 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:45 | 64.6983 | 1 |  | 64.6983 | 63.7047 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:00 | 55.5698 | 1 |  | 55.5698 | 64.2261 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:15 | 52.1667 | 1 |  | 52.1667 | 62.0549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:30 | 72.8052 | 1 |  | 72.8052 | 62.0083 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:45 | 62.2875 | 1 |  | 62.2875 | 59.963 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:00 | 76.3549 | 1 |  | 76.3549 | 61.5844 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:15 | 53.4958 | 1 |  | 53.4958 | 61.8153 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:30 | 60.98 | 1 |  | 60.98 | 62.9538 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:45 | 56.2796 | 1 |  | 56.2796 | 61.4581 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:00 | 79.455 | 1 |  | 79.455 | 60.2565 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:15 | 56.7242 | 1 |  | 56.7242 | 59.7711 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:30 | 61.9723 | 1 |  | 61.9723 | 61.2762 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:45 | 65.3263 | 1 |  | 65.3263 | 61.6578 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:00 | 53.7161 | 1 |  | 53.7161 | 63.0981 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:15 | 62.8993 | 1 |  | 62.8993 | 63.0981 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:30 | 63.805 | 1 |  | 63.805 | 63.5431 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:45 | 62.8882 | 1 |  | 62.8882 | 63.6185 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:00 | 63.9257 | 1 |  | 63.9257 | 63.3567 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:15 | 65.3646 | 1 |  | 65.3646 | 63.3567 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:30 | 64.1971 | 1 |  | 64.1971 | 63.6163 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:45 | 63.2654 | 1 |  | 63.2654 | 63.7573 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:00 | 60.262 | 1 |  | 60.262 | 63.7568 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:15 | 62.8855 | 1 |  | 62.8855 | 63.7891 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:30 | 78.6341 | 1 |  | 78.6341 | 63.7399 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:45 | 64.5103 | 1 |  | 64.5103 | 63.3759 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:00 | 59.4736 | 1 |  | 59.4736 | 63.4636 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:15 | 64.0873 | 1 |  | 64.0873 | 63.8311 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:30 | 64.264 | 1 |  | 64.264 | 64.1561 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:45 | 62.3775 | 1 |  | 62.3775 | 63.7295 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:00 | 63.7037 | 1 |  | 63.7037 | 63.7295 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:15 | 64.2151 | 1 |  | 64.2151 | 64.1972 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:30 | 67.5837 | 1 |  | 67.5837 | 64.8965 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:45 | 56.7409 | 1 |  | 56.7409 | 65.2405 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:00 | 73.5465 | 1 |  | 73.5465 | 65.7035 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:15 | 64.7161 | 1 |  | 64.7161 | 65.7035 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:30 | 79.6273 | 1 |  | 79.6273 | 67.5698 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:45 | 65.984 | 1 |  | 65.984 | 67.1913 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:00 | 66.0185 | 1 |  | 66.0185 | 68.5378 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:15 | 54.8747 | 1 |  | 54.8747 | 66.7717 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:30 | 78.2881 | 1 |  | 78.2881 | 67.1882 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:45 | 65.6915 | 1 |  | 65.6915 | 66.5912 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:00 | 71.4484 | 1 |  | 71.4484 | 66.5027 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:15 | 64.1566 | 1 |  | 64.1566 | 66.1303 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:30 | 66.7988 | 1 |  | 66.7988 | 67.5887 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:45 | 68.4634 | 1 |  | 68.4634 | 66.1303 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:00 | 65.5412 | 1 |  | 65.5412 | 67.2817 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:15 | 56.1565 | 1 |  | 56.1565 | 64.8367 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:30 | 76.8455 | 1 |  | 76.8455 | 64.6135 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:45 | 59.2237 | 1 |  | 59.2237 | 64.2886 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:00 | 78.2121 | 1 |  | 78.2121 | 63.8244 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:15 | 58.6867 | 1 |  | 58.6867 | 62.5371 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:30 | 63.0404 | 1 |  | 63.0404 | 63.7817 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:45 | 65.1745 | 1 |  | 65.1745 | 62.3743 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:00 | 66.142 | 1 |  | 66.142 | 63.758 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:15 | 59.1048 | 1 |  | 59.1048 | 63.758 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:30 | 65.3281 | 1 |  | 65.3281 | 65.1351 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:45 | 53.8131 | 1 |  | 53.8131 | 65.1039 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:00 | 66.8023 | 1 |  | 66.8023 | 65.3528 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:15 | 74.1697 | 1 |  | 74.1697 | 64.789 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:30 | 65.9904 | 1 |  | 65.9904 | 65.5725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:45 | 62.8844 | 1 |  | 62.8844 | 65.7669 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:00 | 66.4193 | 1 |  | 66.4193 | 66.092 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:15 | 63.3226 | 1 |  | 63.3226 | 66.6278 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:30 | 73.1012 | 1 |  | 73.1012 | 66.6278 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:45 | 66.3001 | 1 |  | 66.3001 | 66.7256 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:00 | 64.9481 | 1 |  | 64.9481 | 66.7256 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:15 | 69.4812 | 1 |  | 69.4812 | 68.062 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:30 | 73.103 | 1 |  | 73.103 | 69.1209 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:45 | 66.4792 | 1 |  | 66.4792 | 67.9013 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:00 | 63.865 | 1 |  | 63.865 | 67.6309 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:15 | 73.1677 | 1 |  | 73.1677 | 69.2619 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:30 | 70.2428 | 1 |  | 70.2428 | 68.1387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:45 | 67.0034 | 1 |  | 67.0034 | 67.7236 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 | 61.1455 | 1 |  | 61.1455 | 68.7912 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:15 | 78.8535 | 1 |  | 78.8535 | 70.6518 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:30 | 55.2037 | 1 |  | 55.2037 | 69.1237 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:45 | 71.0275 | 1 |  | 71.0275 | 67.3043 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:00 | 71.8175 | 1 |  | 71.8175 | 68.0807 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:15 | 73.9762 | 1 |  | 73.9762 | 68.9673 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:30 | 65.5275 | 1 |  | 65.5275 | 66.0045 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:45 | 57.0035 | 1 |  | 57.0035 | 68.9673 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:00 | 70.8853 | 1 |  | 70.8853 | 68.755 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:15 | 65.5788 | 1 |  | 65.5788 | 68.2717 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:30 | 54.2312 | 1 |  | 54.2312 | 65.4954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:45 | 74.7912 | 1 |  | 74.7912 | 66.0075 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:00 | 69.966 | 1 |  | 69.966 | 68.7838 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:15 | 69.401 | 1 |  | 69.401 | 69.0303 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:30 | 54.7628 | 1 |  | 54.7628 | 68.905 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:45 | 68.0881 | 1 |  | 68.0881 | 68.905 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:00 | 72.1177 | 1 |  | 72.1177 | 66.1191 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:15 | 75.5486 | 1 |  | 75.5486 | 64.7035 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:30 | 64.9521 | 1 |  | 64.9521 | 61.9013 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:45 | 54.9345 | 1 |  | 54.9345 | 64.5124 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:00 | 58.1882 | 1 |  | 58.1882 | 63.5946 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:15 | 62.8881 | 1 |  | 62.8881 | 63.0489 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:30 | 55.3899 | 1 |  | 55.3899 | 62.1768 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:45 | 68.4457 | 1 |  | 68.4457 | 60.2644 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:00 | 63.499 | 1 |  | 63.499 | 60.2644 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:15 | 65.7173 | 1 |  | 65.7173 | 61.3777 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:30 | 61.3568 | 1 |  | 61.3568 | 61.9436 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:45 | 54.1221 | 1 |  | 54.1221 | 63.6639 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:00 | 53.6439 | 1 |  | 53.6439 | 62.1867 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:15 | 63.7549 | 1 |  | 63.7549 | 60.3113 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:30 | 78.5293 | 1 |  | 78.5293 | 60.2944 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:45 | 63.9916 | 1 |  | 63.9916 | 58.7518 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:00 | 58.3313 | 1 |  | 58.3313 | 59.3154 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:15 | 52.8203 | 1 |  | 52.8203 | 61.3849 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:30 | 63.907 | 1 |  | 63.907 | 61.8678 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:45 | 53.1349 | 1 |  | 53.1349 | 60.6609 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:00 | 56.9399 | 1 |  | 56.9399 | 61.0964 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:15 | 68.251 | 1 |  | 68.251 | 63.0803 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:30 | 66.1691 | 1 |  | 66.1691 | 63.0803 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:45 | 60.1347 | 1 |  | 60.1347 | 63.4587 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 10:00 | 75.6622 | 1 |  | 75.6622 | 66.1126 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 10:15 | 70.2095 | 1 |  | 70.2095 | 66.1126 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 10:30 | 51.6059 | 1 |  | 51.6059 | 65.2084 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 10:45 | 65.7986 | 1 |  | 65.7986 | 64.4034 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 11:00 | 72.5144 | 1 |  | 72.5144 | 65.203 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 11:15 | 48.1372 | 1 |  | 48.1372 | 62.5252 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 11:30 | 63.7301 | 1 |  | 63.7301 | 62.4644 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 11:45 | 62.1443 | 1 |  | 62.1443 | 63.8373 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 12:00 | 64.1325 | 1 |  | 64.1325 | 63.503 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 12:15 | 56.8203 | 1 |  | 56.8203 | 62.0406 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 12:30 | 65.4947 | 1 |  | 65.4947 | 62.9719 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 12:45 | 63.6848 | 1 |  | 63.6848 | 61.59 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 13:00 | 63.8233 | 1 |  | 63.8233 | 61.9876 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 13:15 | 53.1323 | 1 |  | 53.1323 | 62.26 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 13:30 | 61.4771 | 1 |  | 61.4771 | 64.2392 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 13:45 | 55.6209 | 1 |  | 55.6209 | 64.2603 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 14:00 | 67.8801 | 1 |  | 67.8801 | 64.8314 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 14:15 | 66.7159 | 1 |  | 66.7159 | 65.4321 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 14:30 | 66.8266 | 1 |  | 66.8266 | 65.4321 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 14:45 | 65.6004 | 1 |  | 65.6004 | 64.4223 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 15:00 | 66.5405 | 1 |  | 66.5405 | 66.2009 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 15:15 | 76.1071 | 1 |  | 76.1071 | 66.2009 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 15:30 | 56.4282 | 1 |  | 56.4282 | 66.0722 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 15:45 | 54.0631 | 1 |  | 54.0631 | 65.3077 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 16:00 | 65.3213 | 1 |  | 65.3213 | 65.2345 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 16:15 | 72.6482 | 1 |  | 72.6482 | 64.7992 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 16:30 | 63.5597 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## L3
L3 · Presión (m) · 3949333_n2a_1
Válido (suavizado)
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-08-29 17:00 | 15.056 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-08-29 17:15 | 17.4008 | 0 |  | 17.4008 | 17.4008
2026-08-29 17:30 | 17.3968 | 0 |  | 17.3968 | 17.3968
2026-08-29 17:45 | 18.0523 | 0 |  | 18.0523 | 18.0523
2026-08-29 18:00 | 18.5961 | 0 |  | 18.5961 | 18.5961
2026-08-29 18:15 | 18.3098 | 0 |  | 18.3098 | 18.3098
2026-08-29 18:30 | 19.0095 | 0 |  | 19.0095 | 19.0095
2026-08-29 18:45 | 17.9695 | 0 |  | 17.9695 | 17.9695
2026-08-29 19:00 | 20.1292 | 0 |  | 20.1292 | 20.1292
2026-08-29 19:15 | 20.1628 | 0 |  | 20.1628 | 20.1628
2026-08-29 19:30 | 19.8662 | 0 |  | 19.8662 | 19.8662
2026-08-29 19:45 | 23.3161 | 0 |  | 23.3161 | 23.3161
2026-08-29 20:00 | 26.4998 | 0 |  | 26.4998 | 26.4998
2026-08-29 20:15 | 28.0425 | 0 |  | 28.0425 | 28.0425
2026-08-29 20:30 | 30.2495 | 0 |  | 30.2495 | 30.2495
2026-08-29 20:45 | 37.8734 | 0 |  | 37.8734 | 37.8734
2026-08-29 21:00 | 43.0375 | 0 |  | 43.0375 | 43.0375
2026-08-29 21:15 | 48.8123 | 0 |  | 48.8123 | 48.8123
2026-08-29 21:30 | 53.1366 | 0 |  | 53.1366 | 53.1366
2026-08-29 21:45 | 54.1651 | 0 |  | 54.1651 | 54.1651
2026-08-29 22:00 | 54.0642 | 0 |  | 54.0642 | 54.0642
2026-08-29 22:15 | 53.6758 | 0 |  | 53.6758 | 53.6758
2026-08-29 22:30 | 53.0731 | 0 |  | 53.0731 | 53.0731
2026-08-29 22:45 | 52.7108 | 0 |  | 52.7108 | 52.7108
2026-08-29 23:00 | 52.4904 | 0 |  | 52.4904 | 52.4904
2026-08-29 23:15 | 52.4493 | 0 |  | 52.4493 | 52.4493
2026-08-29 23:30 | 52.397 | 0 |  | 52.397 | 52.397
2026-08-29 23:45 | 52.4431 | 0 |  | 52.4431 | 52.4431
2026-08-30 | 52.6685 | 0 |  | 52.6685 | 52.6685
2026-08-30 00:15 | 52.5975 | 0 |  | 52.5975 | 52.5975
2026-08-30 00:30 | 52.1418 | 0 |  | 52.1418 | 52.1418
2026-08-30 00:45 | 52.1966 | 0 |  | 52.1966 | 52.1966
2026-08-30 01:00 | 52.2401 | 0 |  | 52.2401 | 52.2401
2026-08-30 01:15 | 52.0721 | 0 |  | 52.0721 | 52.0721
2026-08-30 01:30 | 51.9687 | 0 |  | 51.9687 | 51.9687
2026-08-30 01:45 | 52.285 | 0 |  | 52.285 | 52.285
2026-08-30 02:00 | 52.3124 | 0 |  | 52.3124 | 52.3124
2026-08-30 02:15 | 52.9187 | 0 |  | 52.9187 | 52.9187
2026-08-30 02:30 | 53.0943 | 0 |  | 53.0943 | 53.0943
2026-08-30 02:45 | 53.3197 | 0 |  | 53.3197 | 53.3197
2026-08-30 03:00 | 53.3558 | 0 |  | 53.3558 | 53.3558
2026-08-30 03:15 | 53.7716 | 0 |  | 53.7716 | 53.7716
2026-08-30 03:30 | 53.8538 | 0 |  | 53.8538 | 53.8538
2026-08-30 03:45 | 54.1427 | 0 |  | 54.1427 | 54.1427
2026-08-30 04:00 | 54.053 | 0 |  | 54.053 | 54.053
2026-08-30 04:15 | 54.3332 | 0 |  | 54.3332 | 54.3332
2026-08-30 04:30 | 54.5959 | 0 |  | 54.5959 | 54.5959
2026-08-30 04:45 | 54.7603 | 0 |  | 54.7603 | 54.7603
2026-08-30 05:00 | 55.4114 | 0 |  | 55.4114 | 55.4114
2026-08-30 05:15 | 55.8037 | 0 |  | 55.8037 | 55.8037
2026-08-30 05:30 | 55.9581 | 0 |  | 55.9581 | 55.9581
2026-08-30 05:45 | 56.3453 | 0 |  | 56.3453 | 56.3453
2026-08-30 06:00 | 57.1036 | 0 |  | 57.1036 | 57.1036
2026-08-30 06:15 | 56.928 | 0 |  | 56.928 | 56.928
2026-08-30 06:30 | 56.9803 | 0 |  | 56.9803 | 56.9803
2026-08-30 06:45 | 57.4385 | 0 |  | 57.4385 | 57.4385
2026-08-30 07:00 | 57.5257 | 0 |  | 57.5257 | 57.5257
2026-08-30 07:15 | 57.7784 | 0 |  | 57.7784 | 57.7784
2026-08-30 07:30 | 58.1906 | 0 |  | 58.1906 | 58.1906
2026-08-30 07:45 | 57.4995 | 0 |  | 57.4995 | 57.4995
2026-08-30 08:00 | 57.1932 | 0 |  | 57.1932 | 57.1932
2026-08-30 08:15 | 57.2131 | 0 |  | 57.2131 | 57.2131
2026-08-30 08:30 | 56.7487 | 0 |  | 56.7487 | 56.7487
2026-08-30 08:45 | 56.7338 | 0 |  | 56.7338 | 56.7338
2026-08-30 09:00 | 57.0139 | 0 |  | 57.0139 | 57.0139
2026-08-30 09:15 | 55.8933 | 0 |  | 55.8933 | 55.8933
2026-08-30 09:30 | 54.9707 | 0 |  | 54.9707 | 54.9707
2026-08-30 09:45 | 54.9458 | 0 |  | 54.9458 | 54.9458
2026-08-30 10:00 | 54.3705 | 0 |  | 54.3705 | 54.3705
2026-08-30 10:15 | 52.9262 | 0 |  | 52.9262 | 52.9262
2026-08-30 10:30 | 50.7086 | 0 |  | 50.7086 | 50.7086
2026-08-30 10:45 | 46.8276 | 0 |  | 46.8276 | 46.8276
2026-08-30 11:00 | 48.5932 | 0 |  | 48.5932 | 48.5932
2026-08-30 11:15 | 53.1516 | 0 |  | 53.1516 | 53.1516
2026-08-30 11:30 | 55.9581 | 0 |  | 55.9581 | 55.9581
2026-08-30 11:45 | 55.7489 | 0 |  | 55.7489 | 55.7489
2026-08-30 12:00 | 56.0502 | 0 |  | 56.0502 | 56.0502
2026-08-30 12:15 | 56.1324 | 0 |  | 56.1324 | 56.1324
2026-08-30 12:30 | 56.2731 | 0 |  | 56.2731 | 56.2731
2026-08-30 12:45 | 56.4449 | 0 |  | 56.4449 | 56.4449
2026-08-30 13:00 | 57.065 | 0 |  | 57.065 | 57.065
2026-08-30 13:15 | 56.7101 | 0 |  | 56.7101 | 56.7101
2026-08-30 13:30 | 57.441 | 0 |  | 57.441 | 57.441
2026-08-30 13:45 | 56.0863 | 0 |  | 56.0863 | 56.0863
2026-08-30 14:00 | 43.3027 | 0 |  | 43.3027 | 43.3027
2026-08-30 14:15 | 26.3722 | 0 |  | 26.3722 | 26.3722
2026-08-30 14:30 | 9.6241 | 0 |  | 9.6241 | 9.6241
2026-08-30 14:45 | 1.8871 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-30 15:00 | 2.3218 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-30 15:15 | 2.1872 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-30 15:30 | 2.4581 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-30 15:45 | 4.1454 | 0 |  | 4.1454 | 4.1454
2026-08-30 16:00 | 5.6323 | 0 |  | 5.6323 | 5.6323
2026-08-30 16:15 | 5.4359 | 0 |  | 5.4359 | 5.4359
2026-08-30 16:30 | 5.464 | 0 |  | 5.464 | 5.464
2026-08-30 16:45 | 6.0047 | 0 |  | 6.0047 | 6.0047
2026-08-30 17:00 | 6.6815 | 0 |  | 6.6815 | 6.6815
2026-08-30 17:15 | 5.2903 | 0 |  | 5.2903 | 5.2903
2026-08-30 17:30 | 5.2152 | 0 |  | 5.2152 | 5.2152
2026-08-30 17:45 | 6.5426 | 0 |  | 6.5426 | 6.5426
2026-08-30 18:00 | 7.5205 | 0 |  | 7.5205 | 7.5205
2026-08-30 18:15 | 7.0279 | 0 |  | 7.0279 | 7.0279
2026-08-30 18:30 | 6.8211 | 0 |  | 6.8211 | 6.8211
2026-08-30 18:45 | 6.9655 | 0 |  | 6.9655 | 6.9655
2026-08-30 19:00 | 5.5646 | 0 |  | 5.5646 | 5.5646
2026-08-30 19:15 | 6.7453 | 0 |  | 6.7453 | 6.7453
2026-08-30 19:30 | 6.274 | 0 |  | 6.274 | 6.274
2026-08-30 19:45 | 7.9611 | 0 |  | 7.9611 | 7.9611
2026-08-30 20:00 | 7.9434 | 0 |  | 7.9434 | 7.9434
2026-08-30 20:15 | 7.6335 | 0 |  | 7.6335 | 7.6335
2026-08-30 20:30 | 7.4102 | 0 |  | 7.4102 | 7.4102
2026-08-30 20:45 | 10.2215 | 0 |  | 10.2215 | 10.2215
2026-08-30 21:00 | 13.2963 | 0 |  | 13.2963 | 13.2963
2026-08-30 21:15 | 18.8887 | 0 |  | 18.8887 | 18.8887
2026-08-30 21:30 | 26.4681 | 0 |  | 26.4681 | 26.4681
2026-08-30 21:45 | 36.0735 | 0 |  | 36.0735 | 36.0735
2026-08-30 22:00 | 46.6807 | 0 |  | 46.6807 | 46.6807
2026-08-30 22:15 | 54.9283 | 0 |  | 54.9283 | 54.9283
2026-08-30 22:30 | 56.0639 | 0 |  | 56.0639 | 56.0639
2026-08-30 22:45 | 55.2782 | 0 |  | 55.2782 | 55.2782
2026-08-30 23:00 | 54.4527 | 0 |  | 54.4527 | 54.4527
2026-08-30 23:15 | 53.6098 | 0 |  | 53.6098 | 53.6098
2026-08-30 23:30 | 53.0569 | 0 |  | 53.0569 | 53.0569
2026-08-30 23:45 | 52.4867 | 0 |  | 52.4867 | 52.4867
2026-08-31 | 52.0994 | 0 |  | 52.0994 | 52.0994
2026-08-31 00:15 | 51.696 | 0 |  | 51.696 | 51.696
2026-08-31 00:30 | 51.9064 | 0 |  | 51.9064 | 51.9064
2026-08-31 00:45 | 51.2478 | 0 |  | 51.2478 | 51.2478
2026-08-31 01:00 | 51.5142 | 0 |  | 51.5142 | 51.5142
2026-08-31 01:15 | 51.5752 | 0 |  | 51.5752 | 51.5752
2026-08-31 01:30 | 51.7919 | 0 |  | 51.7919 | 51.7919
2026-08-31 01:45 | 51.6711 | 0 |  | 51.6711 | 51.6711
2026-08-31 02:00 | 52.1156 | 0 |  | 52.1156 | 52.1156
2026-08-31 02:15 | 52.0148 | 0 |  | 52.0148 | 52.0148
2026-08-31 02:30 | 52.3261 | 0 |  | 52.3261 | 52.3261
2026-08-31 02:45 | 52.3024 | 0 |  | 52.3024 | 52.3024
2026-08-31 03:00 | 52.59 | 0 |  | 52.59 | 52.59
2026-08-31 03:15 | 53.103 | 0 |  | 53.103 | 53.103
2026-08-31 03:30 | 53.1254 | 0 |  | 53.1254 | 53.1254
2026-08-31 03:45 | 53.4305 | 0 |  | 53.4305 | 53.4305
2026-08-31 04:00 | 53.3433 | 0 |  | 53.3433 | 53.3433
2026-08-31 04:15 | 53.5737 | 0 |  | 53.5737 | 53.5737
2026-08-31 04:30 | 53.8974 | 0 |  | 53.8974 | 53.8974
2026-08-31 04:45 | 53.7704 | 0 |  | 53.7704 | 53.7704
2026-08-31 05:00 | 54.3992 | 0 |  | 54.3992 | 54.3992
2026-08-31 05:15 | 54.4876 | 0 |  | 54.4876 | 54.4876
2026-08-31 05:30 | 54.7341 | 0 |  | 54.7341 | 54.7341
2026-08-31 05:45 | 55.069 | 0 |  | 55.069 | 55.069
2026-08-31 06:00 | 55.7065 | 0 |  | 55.7065 | 55.7065
2026-08-31 06:15 | 55.8858 | 0 |  | 55.8858 | 55.8858
2026-08-31 06:30 | 56.7363 | 0 |  | 56.7363 | 56.7363
2026-08-31 06:45 | 56.8794 | 0 |  | 56.8794 | 56.8794
2026-08-31 07:00 | 56.7375 | 0 |  | 56.7375 | 56.7375
2026-08-31 07:15 | 57.0002 | 0 |  | 57.0002 | 57.0002
2026-08-31 07:30 | 57.131 | 0 |  | 57.131 | 57.131
2026-08-31 07:45 | 57.1733 | 0 |  | 57.1733 | 57.1733
2026-08-31 08:00 | 55.9107 | 0 |  | 55.9107 | 55.9107
2026-08-31 08:15 | 57.4846 | 0 |  | 57.4846 | 57.4846
2026-08-31 08:30 | 56.6952 | 0 |  | 56.6952 | 56.6952
2026-08-31 08:45 | 55.1325 | 0 |  | 55.1325 | 55.1325
2026-08-31 09:00 | 54.1726 | 0 |  | 54.1726 | 54.1726
2026-08-31 09:15 | 53.5649 | 0 |  | 53.5649 | 53.5649
2026-08-31 09:30 | 52.1455 | 0 |  | 52.1455 | 52.1455
2026-08-31 09:45 | 48.8036 | 0 |  | 48.8036 | 48.8036
2026-08-31 10:00 | 48.3529 | 0 |  | 48.3529 | 48.3529
2026-08-31 10:15 | 54.6893 | 0 |  | 54.6893 | 54.6893
2026-08-31 10:30 | 55.7227 | 0 |  | 55.7227 | 55.7227
2026-08-31 10:45 | 55.8385 | 0 |  | 55.8385 | 55.8385
2026-08-31 11:00 | 55.6742 | 0 |  | 55.6742 | 55.6742
2026-08-31 11:15 | 55.602 | 0 |  | 55.602 | 55.602
2026-08-31 11:30 | 55.8161 | 0 |  | 55.8161 | 55.8161
2026-08-31 11:45 | 55.8796 | 0 |  | 55.8796 | 55.8796
2026-08-31 12:00 | 55.4164 | 0 |  | 55.4164 | 55.4164
2026-08-31 12:15 | 27.298 | 0 |  | 27.298 | 27.298
2026-08-31 12:30 | 1.8242 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-31 12:45 | 0.8974 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-31 13:00 | 2.4162 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-31 13:15 | 3.1254 | 0 |  | 3.1254 | 3.1254
2026-08-31 13:30 | 2.8796 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-31 13:45 | 2.6225 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-31 14:00 | 2.8818 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-31 14:15 | 3.8705 | 0 |  | 3.8705 | 3.8705
2026-08-31 14:30 | 3.7537 | 0 |  | 3.7537 | 3.7537
2026-08-31 14:45 | 4.3987 | 0 |  | 4.3987 | 4.3987
2026-08-31 15:00 | 2.7961 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-31 15:15 | 3.028 | 0 |  | 3.028 | 3.028
2026-08-31 15:30 | 3.884 | 0 |  | 3.884 | 3.884
2026-08-31 15:45 | 5.8586 | 0 |  | 5.8586 | 5.8586
2026-08-31 16:00 | 4.3248 | 0 |  | 4.3248 | 4.3248
2026-08-31 16:15 | 3.4463 | 0 |  | 3.4463 | 3.4463
2026-08-31 16:30 | -0.796 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-31 16:45 | -0.4211 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-31 17:00 | 4.2316 | 0 |  | 4.2316 | 4.2316
2026-08-31 17:15 | 8.8992 | 0 |  | 8.8992 | 8.8992
2026-08-31 17:30 | 7.34 | 0 |  | 7.34 | 7.34
2026-08-31 17:45 | 6.857 | 0 |  | 6.857 | 6.857
2026-08-31 18:00 | 4.7997 | 0 |  | 4.7997 | 4.7997
2026-08-31 18:15 | 5.7272 | 0 |  | 5.7272 | 5.7272
2026-08-31 18:30 | 6.8713 | 0 |  | 6.8713 | 6.8713
2026-08-31 18:45 | 6.6794 | 0 |  | 6.6794 | 6.6794
2026-08-31 19:00 | 7.2393 | 0 |  | 7.2393 | 7.2393
2026-08-31 19:15 | 5.7246 | 0 |  | 5.7246 | 5.7246
2026-08-31 19:30 | 6.2693 | 0 |  | 6.2693 | 6.2693
2026-08-31 19:45 | 7.0578 | 0 |  | 7.0578 | 7.0578
2026-08-31 20:00 | 7.1437 | 0 |  | 7.1437 | 7.1437
2026-08-31 20:15 | 5.6975 | 0 |  | 5.6975 | 5.6975
2026-08-31 20:30 | 7.6257 | 0 |  | 7.6257 | 7.6257
2026-08-31 20:45 | 10.5287 | 0 |  | 10.5287 | 10.5287
2026-08-31 21:00 | 5.7917 | 0 |  | 5.7917 | 5.7917
2026-08-31 21:15 | 7.9547 | 0 |  | 7.9547 | 7.9547
2026-08-31 21:30 | 8.3267 | 0 |  | 8.3267 | 8.3267
2026-08-31 21:45 | 8.9989 | 0 |  | 8.9989 | 8.9989
2026-08-31 22:00 | 11.4485 | 0 |  | 11.4485 | 11.4485
2026-08-31 22:15 | 11.9827 | 0 |  | 11.9827 | 11.9827
2026-08-31 22:30 | 11.95 | 0 |  | 11.95 | 11.95
2026-08-31 22:45 | 11.6266 | 0 |  | 11.6266 | 11.6266
2026-08-31 23:00 | 10.7226 | 0 |  | 10.7226 | 10.7226
2026-08-31 23:15 | 31.4647 | 0 |  | 31.4647 | 31.4647
2026-08-31 23:30 | 58.4632 | 0 |  | 58.4632 | 58.4632
2026-08-31 23:45 | 51.32 | 0 |  | 51.32 | 51.32
2026-09-01 | 53.997 | 0 |  | 53.997 | 53.997
2026-09-01 00:15 | 57.0164 | 0 |  | 57.0164 | 57.0164
2026-09-01 00:30 | 57.0276 | 0 |  | 57.0276 | 57.0276
2026-09-01 00:45 | 53.7716 | 0 |  | 53.7716 | 53.7716
2026-09-01 01:00 | 57.3339 | 0 |  | 57.3339 | 57.3339
2026-09-01 01:15 | 51.2652 | 0 |  | 51.2652 | 51.2652
2026-09-01 01:30 | 53.3607 | 0 |  | 53.3607 | 53.3607
2026-09-01 01:45 | 53.4404 | 0 |  | 53.4404 | 53.4404
2026-09-01 02:00 | 56.9131 | 0 |  | 56.9131 | 56.9131
2026-09-01 02:15 | 58.0673 | 0 |  | 58.0673 | 58.0673
2026-09-01 02:30 | 50.9465 | 0 |  | 50.9465 | 50.9465
2026-09-01 02:45 | 59.737 | 0 |  | 59.737 | 59.737
2026-09-01 03:00 | 57.0388 | 0 |  | 57.0388 | 57.0388
2026-09-01 03:15 | 57.4385 | 0 |  | 57.4385 | 57.4385
2026-09-01 03:30 | 57.2032 | 0 |  | 57.2032 | 57.2032
2026-09-01 03:45 | 56.8222 | 0 |  | 56.8222 | 56.8222
2026-09-01 04:00 | 56.8919 | 0 |  | 56.8919 | 56.8919
2026-09-01 04:15 | 53.3819 | 0 |  | 53.3819 | 53.3819
2026-09-01 04:30 | 57.3015 | 0 |  | 57.3015 | 57.3015
2026-09-01 04:45 | 58.0225 | 0 |  | 58.0225 | 58.0225
2026-09-01 05:00 | 56.4051 | 0 |  | 56.4051 | 56.4051
2026-09-01 05:15 | 57.4323 | 0 |  | 57.4323 | 57.4323
2026-09-01 05:30 | 54.5698 | 0 |  | 54.5698 | 54.5698
2026-09-01 05:45 | 52.2887 | 0 |  | 52.2887 | 52.2887
2026-09-01 06:00 | 57.3414 | 0 |  | 57.3414 | 57.3414
2026-09-01 06:15 | 54.6968 | 0 |  | 54.6968 | 54.6968
2026-09-01 06:30 | 50.8145 | 0 |  | 50.8145 | 50.8145
2026-09-01 06:45 | 60.4741 | 0 |  | 60.4741 | 60.4741
2026-09-01 07:00 | 57.1932 | 0 |  | 57.1932 | 57.1932
2026-09-01 07:15 | 56.9778 | 0 |  | 56.9778 | 56.9778
2026-09-01 07:30 | 57.5406 | 0 |  | 57.5406 | 57.5406
2026-09-01 07:45 | 57.6875 | 0 |  | 57.6875 | 57.6875
2026-09-01 08:00 | 54.6756 | 0 |  | 54.6756 | 54.6756
2026-09-01 08:15 | 63.3777 | 0 |  | 63.3777 | 63.3777
2026-09-01 08:30 | 52.6647 | 0 |  | 52.6647 | 52.6647
2026-09-01 08:45 | 54.6943 | 0 |  | 54.6943 | 54.6943
2026-09-01 09:00 | 54.8922 | 0 |  | 54.8922 | 54.8922
2026-09-01 09:15 | 59.8665 | 0 |  | 59.8665 | 59.8665
2026-09-01 09:30 | 67.8651 | 2 | 57.5823 | 67.8651 | 57.5823 | pico aislado
2026-09-01 09:45 | 55.2981 | 0 |  | 55.2981 | 55.2981
2026-09-01 10:00 | 56.7288 | 0 |  | 56.7288 | 56.7288
2026-09-01 10:15 | 59.5963 | 0 |  | 59.5963 | 59.5963
2026-09-01 10:30 | 54.7005 | 0 |  | 54.7005 | 54.7005
2026-09-01 10:45 | 54.9221 | 0 |  | 54.9221 | 54.9221
2026-09-01 11:00 | 54.9831 | 0 |  | 54.9831 | 54.9831
2026-09-01 11:15 | 54.3157 | 0 |  | 54.3157 | 54.3157
2026-09-01 11:30 | 54.8873 | 0 |  | 54.8873 | 54.8873
2026-09-01 11:45 | 59.422 | 0 |  | 59.422 | 59.422
2026-09-01 12:00 | 59.3161 | 0 |  | 59.3161 | 59.3161
2026-09-01 12:15 | 55.5609 | 0 |  | 55.5609 | 55.5609
2026-09-01 12:30 | 54.6133 | 0 |  | 54.6133 | 54.6133
2026-09-01 12:45 | 59.3672 | 0 |  | 59.3672 | 59.3672
2026-09-01 13:00 | 57.629 | 0 |  | 57.629 | 57.629
2026-09-01 13:15 | 54.7092 | 0 |  | 54.7092 | 54.7092
2026-09-01 13:30 | 59.0721 | 0 |  | 59.0721 | 59.0721
2026-09-01 13:45 | 54.5959 | 0 |  | 54.5959 | 54.5959
2026-09-01 14:00 | 55.15 | 0 |  | 55.15 | 55.15
2026-09-01 14:15 | 55.0578 | 0 |  | 55.0578 | 55.0578
2026-09-01 14:30 | 61.8512 | 0 |  | 61.8512 | 61.8512
2026-09-01 14:45 | 59.5241 | 0 |  | 59.5241 | 59.5241
2026-09-01 15:00 | 59.5888 | 0 |  | 59.5888 | 59.5888
2026-09-01 15:15 | 59.9287 | 0 |  | 59.9287 | 59.9287
2026-09-01 15:30 | 59.981 | 0 |  | 59.981 | 59.981
2026-09-01 15:45 | 60.1055 | 0 |  | 60.1055 | 60.1055
2026-09-01 16:00 | 59.7631 | 0 |  | 59.7631 | 59.7631
2026-09-01 16:15 | 59.6834 | 0 |  | 59.6834 | 59.6834
2026-09-01 16:30 | 59.8553 | 0 |  | 59.8553 | 59.8553
2026-09-01 16:45 | 59.9101 | 0 |  | 59.9101 | 59.9101
2026-09-01 17:00 | 56.4536 | 0 |  | 56.4536 | 56.4536
2026-09-01 17:15 | 56.5682 | 0 |  | 56.5682 | 56.5682
2026-09-01 17:30 | 56.5632 | 0 |  | 56.5632 | 56.5632
2026-09-01 17:45 | 59.9001 | 0 |  | 59.9001 | 59.9001
2026-09-01 18:00 | 56.09 | 0 |  | 56.09 | 56.09
2026-09-01 18:15 | 56.415 | 0 |  | 56.415 | 56.415
2026-09-01 18:30 | 59.859 | 0 |  | 59.859 | 59.859
2026-09-01 18:45 | 56.1784 | 0 |  | 56.1784 | 56.1784
2026-09-01 19:00 | 59.7582 | 0 |  | 59.7582 | 59.7582
2026-09-01 19:15 | 56.3104 | 0 |  | 56.3104 | 56.3104
2026-09-01 19:30 | 57.1758 | 0 |  | 57.1758 | 57.1758
2026-09-01 19:45 | 56.4075 | 0 |  | 56.4075 | 56.4075
2026-09-01 20:00 | 59.8864 | 0 |  | 59.8864 | 59.8864
2026-09-01 20:15 | 57.4895 | 0 |  | 57.4895 | 57.4895
2026-09-01 20:30 | 56.5221 | 0 |  | 56.5221 | 56.5221
2026-09-01 20:45 | 56.1448 | 0 |  | 56.1448 | 56.1448
2026-09-01 21:00 | 56.4225 | 0 |  | 56.4225 | 56.4225
2026-09-01 21:15 | 56.3154 | 0 |  | 56.3154 | 56.3154
2026-09-01 21:30 | 56.6877 | 0 |  | 56.6877 | 56.6877
2026-09-01 21:45 | 56.6117 | 0 |  | 56.6117 | 56.6117
2026-09-01 22:00 | 56.1672 | 0 |  | 56.1672 | 56.1672
2026-09-01 22:15 | 59.7295 | 0 |  | 59.7295 | 59.7295
2026-09-01 22:30 | 60.2886 | 0 |  | 60.2886 | 60.2886
2026-09-01 22:45 | 56.4312 | 0 |  | 56.4312 | 56.4312
2026-09-01 23:00 | 63.0864 | 0 |  | 63.0864 | 63.0864
2026-09-01 23:15 | 60.3309 | 0 |  | 60.3309 | 60.3309
2026-09-01 23:30 | 60.1939 | 0 |  | 60.1939 | 60.1939
2026-09-01 23:45 | 57.4597 | 0 |  | 57.4597 | 57.4597
2026-09-02 | 56.7935 | 1 |  | 56.7935 | 59.1445 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 00:15 | 57.8394 | 1 |  | 57.8394 | 59.1445 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 00:30 | 59.9897 | 1 |  | 59.9897 | 59.1326 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 00:45 | 60.24 | 1 |  | 60.24 | 58.5673 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:00 | 57.3675 | 1 |  | 57.3675 | 59.024 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:15 | 60.3757 | 1 |  | 60.3757 | 59.024 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:30 | 60.1802 | 1 |  | 60.1802 | 59.2606 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:45 | 56.9492 | 1 |  | 56.9492 | 58.6525 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:00 | 59.7432 | 1 |  | 59.7432 | 58.6525 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:15 | 54.1003 | 1 |  | 54.1003 | 58.6273 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:30 | 59.0223 | 1 |  | 59.0223 | 58.6273 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:45 | 55.7576 | 1 |  | 55.7576 | 58.6308 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:00 | 60.6472 | 1 |  | 60.6472 | 59.2945 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:15 | 57.2418 | 1 |  | 57.2418 | 58.8629 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:30 | 60.1977 | 1 |  | 60.1977 | 58.8629 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:45 | 60.2674 | 1 |  | 60.2674 | 59.088 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:00 | 68.0158 | 1 |  | 68.0158 | 59.5532 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:15 | 57.5854 | 1 |  | 57.5854 | 58.9481 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:30 | 57.1808 | 1 |  | 57.1808 | 59.2018 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:45 | 60.1479 | 1 |  | 60.1479 | 58.5985 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:00 | 59.5677 | 1 |  | 59.5677 | 57.7772 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:15 | 52.8988 | 1 |  | 52.8988 | 57.067 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:30 | 58.5105 | 1 |  | 58.5105 | 56.8102 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:45 | 56.0415 | 1 |  | 56.0415 | 56.4897 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:00 | 56.0166 | 1 |  | 56.0166 | 56.0751 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:15 | 55.5783 | 1 |  | 55.5783 | 56.0751 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:30 | 56.3017 | 1 |  | 56.3017 | 56.3508 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:45 | 51.5366 | 1 |  | 51.5366 | 56.3508 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:00 | 56.4374 | 1 |  | 56.4374 | 56.8418 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:15 | 56.9566 | 1 |  | 56.9566 | 56.7542 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:30 | 59.1368 | 1 |  | 59.1368 | 56.4668 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:45 | 58.5902 | 1 |  | 58.5902 | 55.5138 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:00 | 58.4968 | 1 |  | 58.4968 | 56.9245 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:15 | 54.1414 | 1 |  | 54.1414 | 57.4644 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:30 | 49.7088 | 1 |  | 49.7088 | 57.9467 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:45 | 49.4934 | 1 |  | 49.4934 | 56.79 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:00 | 59.6349 | 1 |  | 59.6349 | 55.1739 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:15 | 66.6573 | 1 |  | 66.6573 | 53.4163 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:30 | 59.3684 | 1 |  | 59.3684 | 54.515 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:45 | 53.3533 | 1 |  | 53.3533 | 57.9047 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:00 | 50.5094 | 1 |  | 50.5094 | 59.5891 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:15 | 48.5347 | 1 |  | 48.5347 | 57.764 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:30 | 70.897 | 1 |  | 70.897 | 54.6517 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:45 | 67.3758 | 1 |  | 67.3758 | 56.2532 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:00 | 58.9314 | 1 |  | 58.9314 | 58.1906 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:15 | 50.2778 | 1 |  | 50.2778 | 58.9815 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:30 | 51.0959 | 1 |  | 51.0959 | 59.226 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:45 | 74.1517 | 1 |  | 74.1517 | 57.0065 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:00 | 63.0403 | 1 |  | 63.0403 | 54.9869 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:15 | 54.4639 | 1 |  | 54.4639 | 55.8087 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:30 | 52.3186 | 1 |  | 52.3186 | 56.7126 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:45 | 56.2781 | 1 |  | 56.2781 | 56.7126 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:00 | 52.9424 | 1 |  | 52.9424 | 54.573 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:15 | 70.1487 | 1 |  | 70.1487 | 54.3115 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:30 | 56.8384 | 1 |  | 56.8384 | 54.7864 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:45 | 52.3422 | 1 |  | 52.3422 | 56.9079 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:00 | 50.0363 | 1 |  | 50.0363 | 57.1594 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:15 | 55.531 | 1 |  | 55.531 | 57.5259 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:30 | 72.7086 | 1 |  | 72.7086 | 55.4045 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:45 | 62.9494 | 1 |  | 62.9494 | 54.8825 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:00 | 57.5356 | 1 |  | 57.5356 | 56.4855 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:15 | 54.7752 | 1 |  | 54.7752 | 57.8569 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:30 | 49.9827 | 1 |  | 49.9827 | 57.5964 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:45 | 54.2286 | 1 |  | 54.2286 | 56.9327 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:00 | 60.3571 | 1 |  | 60.3571 | 55.709 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:15 | 61.0855 | 1 |  | 61.0855 | 56.2733 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:30 | 44.2091 | 1 |  | 44.2091 | 57.5354 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:45 | 57.7672 | 1 |  | 57.7672 | 58.91 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:00 | 54.2386 | 1 |  | 54.2386 | 61.2157 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:15 | 61.1016 | 1 |  | 61.1016 | 61.0294 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:30 | 75.2536 | 1 |  | 75.2536 | 60.242 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:45 | 73.8056 | 1 |  | 73.8056 | 60.242 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:00 | 65.7671 | 1 |  | 65.7671 | 59.8045 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:15 | 59.4257 | 1 |  | 59.4257 | 61.1143 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:30 | 57.1484 | 1 |  | 57.1484 | 61.4866 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:45 | 46.5163 | 1 |  | 46.5163 | 59.6155 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:00 | 55.5795 | 1 |  | 55.5795 | 59.6155 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:15 | 62.1289 | 1 |  | 62.1289 | 58.7925 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:30 | 62.9631 | 1 |  | 62.9631 | 58.0232 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:45 | 56.4113 | 1 |  | 56.4113 | 57.4811 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:00 | 70.0453 | 1 |  | 70.0453 | 57.4811 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:15 | 58.848 | 1 |  | 58.848 | 57.0573 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:30 | 54.4378 | 1 |  | 54.4378 | 55.5051 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:45 | 53.4604 | 1 |  | 53.4604 | 55.5051 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:00 | 44.7308 | 1 |  | 44.7308 | 56.1257 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:15 | 53.0221 | 1 |  | 53.0221 | 55.4849 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:30 | 54.368 | 1 |  | 54.368 | 54.3197 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:45 | 61.8848 | 1 |  | 61.8848 | 54.3319 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:00 | 59.5141 | 1 |  | 59.5141 | 54.0488 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:15 | 56.3104 | 1 |  | 56.3104 | 55.5427 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:30 | 52.0447 | 1 |  | 52.0447 | 57.0523 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:45 | 54.4988 | 1 |  | 54.4988 | 58.5556 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:00 | 48.2881 | 1 |  | 48.2881 | 58.511 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:15 | 60.57 | 1 |  | 60.57 | 58.4886 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:30 | 62.4239 | 1 |  | 62.4239 | 59.4085 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:45 | 70.689 | 1 |  | 70.689 | 59.4085 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 | 61.6619 | 1 |  | 61.6619 | 59.7298 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 00:15 | 59.402 | 1 |  | 59.402 | 59.7298 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 00:30 | 60.9099 | 1 |  | 60.9099 | 57.6504 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 00:45 | 50.1732 | 1 |  | 50.1732 | 55.6216 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:00 | 56.105 | 1 |  | 56.105 | 54.6116 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:15 | 44.615 | 1 |  | 44.615 | 54.0864 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:30 | 47.561 | 1 |  | 47.561 | 54.0864 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:45 | 51.518 | 1 |  | 51.518 | 54.0864 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:00 | 55.8597 | 1 |  | 55.8597 | 55.7105 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:15 | 56.7761 | 1 |  | 56.7761 | 56.3493 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:30 | 58.2939 | 1 |  | 58.2939 | 57.3391 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:45 | 59.2987 | 1 |  | 59.2987 | 58.1746 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:00 | 64.1223 | 1 |  | 64.1223 | 58.9185 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:15 | 62.7016 | 1 |  | 62.7016 | 59.1792 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:30 | 56.4673 | 1 |  | 56.4673 | 60.1036 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:45 | 60.0371 | 1 |  | 60.0371 | 60.3815 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:00 | 60.1865 | 1 |  | 60.1865 | 60.7916 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:15 | 58.0797 | 1 |  | 58.0797 | 60.2851 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:30 | 64.273 | 1 |  | 64.273 | 59.6311 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:45 | 59.6834 | 1 |  | 59.6834 | 59.6311 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:00 | 61.3494 | 1 |  | 61.3494 | 58.9859 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:15 | 60.169 | 1 |  | 60.169 | 58.1313 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:30 | 55.9132 | 1 |  | 55.9132 | 57.2589 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:45 | 56.811 | 1 |  | 56.811 | 56.1896 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:00 | 53.7181 | 1 |  | 53.7181 | 56.2868 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:15 | 51.2714 | 1 |  | 51.2714 | 56.2868 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:30 | 52.3186 | 1 |  | 52.3186 | 55.2359 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:45 | 54.8225 | 1 |  | 54.8225 | 54.9946 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:00 | 62.7875 | 1 |  | 62.7875 | 54.5162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:15 | 69.9557 | 1 |  | 69.9557 | 54.2363 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:30 | 54.9146 | 1 |  | 54.9146 | 54.9438 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:45 | 54.7067 | 1 |  | 54.7067 | 56.6175 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:00 | 54.4191 | 1 |  | 54.4191 | 58.1049 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:15 | 48.1088 | 1 |  | 48.1088 | 57.5013 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:30 | 55.856 | 1 |  | 55.856 | 56.1433 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:45 | 63.8994 | 1 |  | 63.8994 | 56.2123 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:00 | 62.2596 | 1 |  | 62.2596 | 56.1548 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:15 | 59.7694 | 1 |  | 59.7694 | 55.5138 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:30 | 55.47 | 1 |  | 55.47 | 56.3598 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:45 | 55.2596 | 1 |  | 55.2596 | 56.6653 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:00 | 49.1547 | 1 |  | 49.1547 | 56.6653 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:15 | 51.2142 | 1 |  | 51.2142 | 56.6653 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:30 | 55.4438 | 1 |  | 55.4438 | 57.1038 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:45 | 57.3837 | 1 |  | 57.3837 | 57.7418 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:00 | 61.962 | 1 |  | 61.962 | 57.8937 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:15 | 63.5707 | 1 |  | 63.5707 | 57.8937 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:30 | 67.7431 | 1 |  | 67.7431 | 57.8937 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:45 | 58.66 | 1 |  | 58.66 | 57.1168 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:00 | 56.0191 | 1 |  | 56.0191 | 56.5749 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:15 | 51.5591 | 1 |  | 51.5591 | 56.225 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:30 | 50.1172 | 1 |  | 50.1172 | 54.2059 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:45 | 50.0002 | 1 |  | 50.0002 | 54.2059 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:00 | 54.6743 | 1 |  | 54.6743 | 53.6526 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:15 | 60.2126 | 1 |  | 60.2126 | 54.4913 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:30 | 50.0487 | 1 |  | 50.0487 | 55.5576 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:45 | 68.0307 | 1 |  | 68.0307 | 56.8341 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:00 | 55.8933 | 1 |  | 55.8933 | 57.3748 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:15 | 62.2708 | 1 |  | 62.2708 | 57.3748 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:30 | 56.8907 | 1 |  | 56.8907 | 56.1951 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:45 | 56.4997 | 1 |  | 56.4997 | 56.1951 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:00 | 57.3775 | 1 |  | 57.3775 | 55.7247 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:15 | 50.8369 | 1 |  | 50.8369 | 54.7135 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:30 | 54.3145 | 1 |  | 54.3145 | 54.1258 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:45 | 49.0925 | 1 |  | 49.0925 | 54.1258 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:00 | 55.0255 | 1 |  | 55.0255 | 53.7838 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:15 | 47.5199 | 1 |  | 47.5199 | 53.7049 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:30 | 53.9522 | 1 |  | 53.9522 | 54.5426 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:45 | 59.3771 | 1 |  | 59.3771 | 55.5551 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:00 | 54.7901 | 1 |  | 54.7901 | 56.7609 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:15 | 54.6308 | 1 |  | 54.6308 | 58.526 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:30 | 59.981 | 1 |  | 59.981 | 59.5395 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:45 | 63.8509 | 1 |  | 63.8509 | 60.2191 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:00 | 63.9106 | 1 |  | 63.9106 | 59.7542 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:15 | 64.1572 | 1 |  | 64.1572 | 59.8306 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:30 | 59.6984 | 1 |  | 59.6984 | 59.8306 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:45 | 58.1881 | 1 |  | 58.1881 | 59.2449 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:00 | 57.0525 | 1 |  | 57.0525 | 57.0682 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:15 | 57.4348 | 1 |  | 57.4348 | 55.7915 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:30 | 52.9673 | 1 |  | 52.9673 | 55.2917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:45 | 52.9573 | 1 |  | 52.9573 | 55.2917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:00 | 51.2428 | 1 |  | 51.2428 | 54.8066 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:15 | 53.3147 | 1 |  | 53.3147 | 54.5583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:30 | 55.6891 | 1 |  | 55.6891 | 54.5583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:45 | 67.1741 | 1 |  | 67.1741 | 55.6074 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:00 | 55.0093 | 1 |  | 55.0093 | 57.5645 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:15 | 55.8111 | 1 |  | 55.8111 | 59.5343 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:30 | 58.213 | 1 |  | 58.213 | 59.8097 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:45 | 64.8582 | 1 |  | 64.8582 | 61.2822 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:00 | 63.1 | 1 |  | 63.1 | 60.1529 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:15 | 72.5829 | 1 |  | 72.5829 | 60.4517 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:30 | 57.0662 | 1 |  | 57.0662 | 61.2829 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:45 | 63.1735 | 1 |  | 63.1735 | 61.2829 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:00 | 59.2116 | 1 |  | 59.2116 | 60.8905 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:15 | 58.5604 | 1 |  | 58.5604 | 60.7876 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:30 | 62.3692 | 1 |  | 62.3692 | 60.6586 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:45 | 56.0938 | 1 |  | 56.0938 | 61.4637 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 | 61.2112 | 0 |  | 61.2112 | 61.2112
2026-09-04 00:15 | 62.5858 | 0 |  | 62.5858 | 62.5858
2026-09-04 00:30 | 61.9408 | 0 |  | 61.9408 | 61.9408
2026-09-04 00:45 | 71.014 | 2 | 58.1968 | 71.014 | 58.1968 | pico aislado
2026-09-04 01:00 | 54.4527 | 0 |  | 54.4527 | 54.4527
2026-09-04 01:15 | 52.6286 | 2 | 57.6439 | 52.6286 | 57.6439 | pico aislado
2026-09-04 01:30 | 60.8352 | 0 |  | 60.8352 | 60.8352
2026-09-04 01:45 | 60.87 | 0 |  | 60.87 | 60.87
2026-09-04 02:00 | 59.6448 | 0 |  | 59.6448 | 59.6448
2026-09-04 02:15 | 61.8886 | 0 |  | 61.8886 | 61.8886
2026-09-04 02:30 | 61.7317 | 0 |  | 61.7317 | 61.7317
2026-09-04 02:45 | 48.2695 | 2 | 61.9251 | 48.2695 | 61.9251 | pico aislado
2026-09-04 03:00 | 69.9893 | 2 | 62.1185 | 69.9893 | 62.1185 | pico aislado
2026-09-04 03:15 | 62.3119 | 0 |  | 62.3119 | 62.3119
2026-09-04 03:30 | 62.1513 | 0 |  | 62.1513 | 62.1513
2026-09-04 03:45 | 61.0356 | 0 |  | 61.0356 | 61.0356
2026-09-04 04:00 | 58.5043 | 0 |  | 58.5043 | 58.5043
2026-09-04 04:15 | 59.8179 | 0 |  | 59.8179 | 59.8179
2026-09-04 04:30 | 59.9449 | 0 |  | 59.9449 | 59.9449
2026-09-04 04:45 | 61.9956 | 0 |  | 61.9956 | 61.9956
2026-09-04 05:00 | 46.5786 | 2 | 60.2942 | 46.5786 | 60.2942 | pico aislado
2026-09-04 05:15 | 58.5927 | 0 |  | 58.5927 | 58.5927
2026-09-04 05:30 | 61.2199 | 0 |  | 61.2199 | 61.2199
2026-09-04 05:45 | 62.6008 | 0 |  | 62.6008 | 62.6008
2026-09-04 06:00 | 58.1769 | 0 |  | 58.1769 | 58.1769
2026-09-04 06:15 | 69.3754 | 2 | 55.6563 | 69.3754 | 55.6563 | pico aislado
2026-09-04 06:30 | 45.4866 | 2 | 53.1358 | 45.4866 | 53.1358 | pico aislado
2026-09-04 06:45 | 50.6153 | 0 |  | 50.6153 | 50.6153
2026-09-04 07:00 | 59.8814 | 0 |  | 59.8814 | 59.8814
2026-09-04 07:15 | 58.4097 | 0 |  | 58.4097 | 58.4097
2026-09-04 07:30 | 51.2465 | 0 |  | 51.2465 | 51.2465
2026-09-04 07:45 | 48.3977 | 0 |  | 48.3977 | 48.3977
2026-09-04 08:00 | 53.6571 | 0 |  | 53.6571 | 53.6571
2026-09-04 08:15 | 63.7313 | 2 | 55.9238 | 63.7313 | 55.9238 | pico aislado
2026-09-04 08:30 | 58.1906 | 0 |  | 58.1906 | 58.1906
2026-09-04 08:45 | 47.4763 | 0 |  | 47.4763 | 47.4763
2026-09-04 09:00 | 52.2526 | 0 |  | 52.2526 | 52.2526
2026-09-04 09:15 | 60.311 | 0 |  | 60.311 | 60.311
2026-09-04 09:30 | 51.5242 | 0 |  | 51.5242 | 51.5242
2026-09-04 09:45 | 48.9854 | 0 |  | 48.9854 | 48.9854
2026-09-04 10:00 | 68.3096 | 2 | 49.3158 | 68.3096 | 49.3158 | pico aislado
2026-09-04 10:15 | 60.8377 | 2 | 49.6461 | 60.8377 | 49.6461 | pico aislado
2026-09-04 10:30 | 49.9765 | 0 |  | 49.9765 | 49.9765
2026-09-04 10:45 | 25.6326 | 0 |  | 25.6326 | 25.6326
2026-09-04 11:00 | 16.0281 | 0 |  | 16.0281 | 16.0281
2026-09-04 11:15 | 8.4481 | 0 |  | 8.4481 | 8.4481
2026-09-04 11:30 | 4.0627 | 0 |  | 4.0627 | 4.0627
2026-09-04 11:45 | 4.9658 | 0 |  | 4.9658 | 4.9658
2026-09-04 12:00 | 3.9528 | 0 |  | 3.9528 | 3.9528
2026-09-04 12:15 | 6.907 | 0 |  | 6.907 | 6.907
2026-09-04 12:30 | 2.8673 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-09-04 12:45 | 4.471 | 0 |  | 4.471 | 4.471
2026-09-04 13:00 | 5.4276 | 0 |  | 5.4276 | 5.4276
2026-09-04 13:15 | 4.2176 | 0 |  | 4.2176 | 4.2176
2026-09-04 13:30 | 4.9346 | 0 |  | 4.9346 | 4.9346
2026-09-04 13:45 | 4.3994 | 0 |  | 4.3994 | 4.3994
2026-09-04 14:00 | 4.757 | 0 |  | 4.757 | 4.757
2026-09-04 14:15 | 4.7762 | 0 |  | 4.7762 | 4.7762
2026-09-04 14:30 | 5.7264 | 0 |  | 5.7264 | 5.7264
2026-09-04 14:45 | 3.3828 | 0 |  | 3.3828 | 3.3828
2026-09-04 15:00 | 3.8301 | 0 |  | 3.8301 | 3.8301
2026-09-04 15:15 | 3.5591 | 0 |  | 3.5591 | 3.5591
2026-09-04 15:30 | 4.7773 | 0 |  | 4.7773 | 4.7773
2026-09-04 15:45 | 4.529 | 0 |  | 4.529 | 4.529
2026-09-04 16:00 | 6.3188 | 0 |  | 6.3188 | 6.3188
2026-09-04 16:15 | 6.3225 | 0 |  | 6.3225 | 6.3225
2026-09-04 16:30 | 4.8065 | 0 |  | 4.8065 | 4.8065
2026-09-04 16:45 | 3.9323 | 0 |  | 3.9323 | 3.9323
2026-09-04 17:00 | 7.2548 | 0 |  | 7.2548 | 7.2548
2026-09-04 17:15 | 5.7721 | 0 |  | 5.7721 | 5.7721
2026-09-04 17:30 | 8.088 | 0 |  | 8.088 | 8.088
2026-09-04 17:45 | 7.8386 | 0 |  | 7.8386 | 7.8386
2026-09-04 18:00 | 5.4228 | 0 |  | 5.4228 | 5.4228
2026-09-04 18:15 | 6.5815 | 0 |  | 6.5815 | 6.5815
2026-09-04 18:30 | 7.7048 | 0 |  | 7.7048 | 7.7048
2026-09-04 18:45 | 6.3369 | 0 |  | 6.3369 | 6.3369
2026-09-04 19:00 | 7.133 | 0 |  | 7.133 | 7.133
2026-09-04 19:15 | 6.3296 | 0 |  | 6.3296 | 6.3296
2026-09-04 19:30 | 8.5152 | 0 |  | 8.5152 | 8.5152
2026-09-04 19:45 | 6.9839 | 0 |  | 6.9839 | 6.9839
2026-09-04 20:00 | 10.4363 | 0 |  | 10.4363 | 10.4363
2026-09-04 20:15 | 21.5984 | 0 |  | 21.5984 | 21.5984
2026-09-04 20:30 | 33.0211 | 0 |  | 33.0211 | 33.0211
2026-09-04 20:45 | 43.0549 | 0 |  | 43.0549 | 43.0549
2026-09-04 21:00 | 47.2846 | 0 |  | 47.2846 | 47.2846
2026-09-04 21:15 | 56.2295 | 0 |  | 56.2295 | 56.2295
2026-09-04 21:30 | 59.0883 | 0 |  | 59.0883 | 59.0883
2026-09-04 21:45 | 52.4941 | 0 |  | 52.4941 | 52.4941
2026-09-04 22:00 | 55.7688 | 0 |  | 55.7688 | 55.7688
2026-09-04 22:15 | 48.7476 | 0 |  | 48.7476 | 48.7476
2026-09-04 22:30 | 58.4122 | 0 |  | 58.4122 | 58.4122
2026-09-04 22:45 | 53.3408 | 0 |  | 53.3408 | 53.3408
2026-09-04 23:00 | 56.0651 | 0 |  | 56.0651 | 56.0651
2026-09-04 23:15 | 55.597 | 0 |  | 55.597 | 55.597
2026-09-04 23:30 | 59.2825 | 0 |  | 59.2825 | 59.2825
2026-09-04 23:45 | 55.4015 | 0 |  | 55.4015 | 55.4015
2026-09-05 | 56.8446 | 0 |  | 56.8446 | 56.8446
2026-09-05 00:15 | 51.5292 | 0 |  | 51.5292 | 51.5292
2026-09-05 00:30 | 55.3243 | 0 |  | 55.3243 | 55.3243
2026-09-05 00:45 | 56.928 | 0 |  | 56.928 | 56.928
2026-09-05 01:00 | 52.2551 | 0 |  | 52.2551 | 52.2551
2026-09-05 01:15 | 58.2665 | 0 |  | 58.2665 | 58.2665
2026-09-05 01:30 | 52.656 | 0 |  | 52.656 | 52.656
2026-09-05 01:45 | 64.2045 | 2 | 52.9399 | 64.2045 | 52.9399 | pico aislado
2026-09-05 02:00 | 53.2238 | 0 |  | 53.2238 | 53.2238
2026-09-05 02:15 | 53.0432 | 0 |  | 53.0432 | 53.0432
2026-09-05 02:30 | 53.0843 | 0 |  | 53.0843 | 53.0843
2026-09-05 02:45 | 60.0346 | 0 |  | 60.0346 | 60.0346
2026-09-05 03:00 | 56.1037 | 0 |  | 56.1037 | 56.1037
2026-09-05 03:15 | 62.1214 | 0 |  | 62.1214 | 62.1214
2026-09-05 03:30 | 54.6669 | 0 |  | 54.6669 | 54.6669
2026-09-05 03:45 | 52.2003 | 0 |  | 52.2003 | 52.2003
2026-09-05 04:00 | 53.865 | 0 |  | 53.865 | 53.865
2026-09-05 04:15 | 56.2668 | 0 |  | 56.2668 | 56.2668
2026-09-05 04:30 | 57.5107 | 0 |  | 57.5107 | 57.5107
2026-09-05 04:45 | 57.4895 | 0 |  | 57.4895 | 57.4895
2026-09-05 05:00 | 54.5698 | 0 |  | 54.5698 | 54.5698
2026-09-05 05:15 | 54.5486 | 0 |  | 54.5486 | 54.5486
2026-09-05 05:30 | 61.1253 | 0 |  | 61.1253 | 61.1253
2026-09-05 05:45 | 57.9316 | 0 |  | 57.9316 | 57.9316
2026-09-05 06:00 | 53.9385 | 0 |  | 53.9385 | 53.9385
2026-09-05 06:15 | 57.1509 | 0 |  | 57.1509 | 57.1509
2026-09-05 06:30 | 54.1452 | 0 |  | 54.1452 | 54.1452
2026-09-05 06:45 | 55.0242 | 0 |  | 55.0242 | 55.0242
2026-09-05 07:00 | 53.9908 | 0 |  | 53.9908 | 53.9908
2026-09-05 07:15 | 54.0779 | 0 |  | 54.0779 | 54.0779
2026-09-05 07:30 | 54.0269 | 0 |  | 54.0269 | 54.0269
2026-09-05 07:45 | 59.341 | 0 |  | 59.341 | 59.341
2026-09-05 08:00 | 54.8561 | 0 |  | 54.8561 | 54.8561
2026-09-05 08:15 | 60.6808 | 0 |  | 60.6808 | 60.6808
2026-09-05 08:30 | 55.2035 | 0 |  | 55.2035 | 55.2035
2026-09-05 08:45 | 59.864 | 0 |  | 59.864 | 59.864
2026-09-05 09:00 | 55.7912 | 0 |  | 55.7912 | 55.7912
2026-09-05 09:15 | 55.6094 | 0 |  | 55.6094 | 55.6094
2026-09-05 09:30 | 55.2346 | 0 |  | 55.2346 | 55.2346
2026-09-05 09:45 | 54.6457 | 0 |  | 54.6457 | 54.6457
2026-09-05 10:00 | 52.966 | 0 |  | 52.966 | 52.966
2026-09-05 10:15 | 50.4534 | 0 |  | 50.4534 | 50.4534
2026-09-05 10:30 | 47.81 | 0 |  | 47.81 | 47.81
2026-09-05 10:45 | 44.2764 | 0 |  | 44.2764 | 44.2764
2026-09-05 11:00 | 43.2628 | 0 |  | 43.2628 | 43.2628
2026-09-05 11:15 | 43.9315 | 0 |  | 43.9315 | 43.9315
2026-09-05 11:30 | 46.1939 | 0 |  | 46.1939 | 46.1939
2026-09-05 11:45 | 53.2275 | 0 |  | 53.2275 | 53.2275
2026-09-05 12:00 | 56.6877 | 0 |  | 56.6877 | 56.6877
2026-09-05 12:15 | 56.5258 | 0 |  | 56.5258 | 56.5258
2026-09-05 12:30 | 63.9816 | 2 | 58.0586 | 63.9816 | 58.0586 | pico aislado
2026-09-05 12:45 | 59.5913 | 0 |  | 59.5913 | 59.5913
2026-09-05 13:00 | 55.5932 | 0 |  | 55.5932 | 55.5932
2026-09-05 13:15 | 55.2782 | 0 |  | 55.2782 | 55.2782
2026-09-05 13:30 | 55.4874 | 0 |  | 55.4874 | 55.4874
2026-09-05 13:45 | 59.7382 | 0 |  | 59.7382 | 59.7382
2026-09-05 14:00 | 55.8236 | 0 |  | 55.8236 | 55.8236
2026-09-05 14:15 | 57.4261 | 0 |  | 57.4261 | 57.4261
2026-09-05 14:30 | 55.7364 | 0 |  | 55.7364 | 55.7364
2026-09-05 14:45 | 56.095 | 0 |  | 56.095 | 56.095
2026-09-05 15:00 | 55.8784 | 0 |  | 55.8784 | 55.8784
2026-09-05 15:15 | 56.806 | 0 |  | 56.806 | 56.806
2026-09-05 15:30 | 57.4011 | 0 |  | 57.4011 | 57.4011
2026-09-05 15:45 | 60.1802 | 0 |  | 60.1802 | 60.1802
2026-09-05 16:00 | 59.5191 | 0 |  | 59.5191 | 59.5191
2026-09-05 16:15 | 54.5386 | 0 |  | 54.5386 | 54.5386
2026-09-05 16:30 | 65.8082 | 2 | 52.5527 | 65.8082 | 52.5527 | pico aislado
2026-09-05 16:45 | 50.5667 | 0 |  | 50.5667 | 50.5667
2026-09-05 17:00 | 51.0847 | 0 |  | 51.0847 | 51.0847
2026-09-05 17:15 | 51.5192 | 0 |  | 51.5192 | 51.5192
2026-09-05 17:30 | 59.8341 | 0 |  | 59.8341 | 59.8341
2026-09-05 17:45 | 53.8102 | 0 |  | 53.8102 | 53.8102
2026-09-05 18:00 | 63.3653 | 0 |  | 63.3653 | 63.3653
2026-09-05 18:15 | 55.1873 | 0 |  | 55.1873 | 55.1873
2026-09-05 18:30 | 55.7937 | 0 |  | 55.7937 | 55.7937
2026-09-05 18:45 | 60.5513 | 0 |  | 60.5513 | 60.5513
2026-09-05 19:00 | 59.9437 | 0 |  | 59.9437 | 59.9437
2026-09-05 19:15 | 55.4812 | 0 |  | 55.4812 | 55.4812
2026-09-05 19:30 | 56.4835 | 0 |  | 56.4835 | 56.4835
2026-09-05 19:45 | 56.1299 | 0 |  | 56.1299 | 56.1299
2026-09-05 20:00 | 56.7238 | 0 |  | 56.7238 | 56.7238
2026-09-05 20:15 | 61.0406 | 0 |  | 61.0406 | 61.0406
2026-09-05 20:30 | 60.9398 | 0 |  | 60.9398 | 60.9398
2026-09-05 20:45 | 61.0219 | 0 |  | 61.0219 | 61.0219
2026-09-05 21:00 | 57.4609 | 0 |  | 57.4609 | 57.4609
2026-09-05 21:15 | 55.983 | 0 |  | 55.983 | 55.983
2026-09-05 21:30 | 59.9997 | 0 |  | 59.9997 | 59.9997
2026-09-05 21:45 | 57.0326 | 0 |  | 57.0326 | 57.0326
2026-09-05 22:00 | 55.9618 | 0 |  | 55.9618 | 55.9618
2026-09-05 22:15 | 62.2222 | 0 |  | 62.2222 | 62.2222
2026-09-05 22:30 | 60.1217 | 0 |  | 60.1217 | 60.1217
2026-09-05 22:45 | 56.9168 | 0 |  | 56.9168 | 56.9168
2026-09-05 23:00 | 59.6374 | 0 |  | 59.6374 | 59.6374
2026-09-05 23:15 | 60.1217 | 0 |  | 60.1217 | 60.1217
2026-09-05 23:30 | 60.0433 | 0 |  | 60.0433 | 60.0433
2026-09-05 23:45 | 60.1155 | 0 |  | 60.1155 | 60.1155
2026-09-06 | 60.0595 | 0 |  | 60.0595 | 60.0595
2026-09-06 00:15 | 59.9972 | 0 |  | 59.9972 | 59.9972
2026-09-06 00:30 | 58.2067 | 0 |  | 58.2067 | 58.2067
2026-09-06 00:45 | 60.057 | 0 |  | 60.057 | 60.057
2026-09-06 01:00 | 60.0782 | 0 |  | 60.0782 | 60.0782
2026-09-06 01:15 | 69.8199 | 2 | 60.169 | 69.8199 | 60.169 | pico aislado
2026-09-06 01:30 | 60.2599 | 0 |  | 60.2599 | 60.2599
2026-09-06 01:45 | 60.7094 | 0 |  | 60.7094 | 60.7094
2026-09-06 02:00 | 56.75 | 0 |  | 56.75 | 56.75
2026-09-06 02:15 | 59.4195 | 0 |  | 59.4195 | 59.4195
2026-09-06 02:30 | 55.6791 | 0 |  | 55.6791 | 55.6791
2026-09-06 02:45 | 60.8837 | 0 |  | 60.8837 | 60.8837
2026-09-06 03:00 | 60.1827 | 0 |  | 60.1827 | 60.1827
2026-09-06 03:15 | 57.6614 | 0 |  | 57.6614 | 57.6614
2026-09-06 03:30 | 60.1093 | 0 |  | 60.1093 | 60.1093
2026-09-06 03:45 | 56.7487 | 0 |  | 56.7487 | 56.7487
2026-09-06 04:00 | 60.0146 | 0 |  | 60.0146 | 60.0146
2026-09-06 04:15 | 56.8197 | 0 |  | 56.8197 | 56.8197
2026-09-06 04:30 | 60.2437 | 0 |  | 60.2437 | 60.2437
2026-09-06 04:45 | 56.5943 | 0 |  | 56.5943 | 56.5943
2026-09-06 05:00 | 60.2562 | 0 |  | 60.2562 | 60.2562
2026-09-06 05:15 | 56.8296 | 0 |  | 56.8296 | 56.8296
2026-09-06 05:30 | 60.0333 | 0 |  | 60.0333 | 60.0333
2026-09-06 05:45 | 60.0844 | 0 |  | 60.0844 | 60.0844
2026-09-06 06:00 | 60.682 | 0 |  | 60.682 | 60.682
2026-09-06 06:15 | 57.0002 | 0 |  | 57.0002 | 57.0002
2026-09-06 06:30 | 56.8545 | 0 |  | 56.8545 | 56.8545
2026-09-06 06:45 | 56.1436 | 0 |  | 56.1436 | 56.1436
2026-09-06 07:00 | 56.9504 | 0 |  | 56.9504 | 56.9504
2026-09-06 07:15 | 58.6911 | 0 |  | 58.6911 | 58.6911
2026-09-06 07:30 | 59.4979 | 0 |  | 59.4979 | 59.4979
2026-09-06 07:45 | 59.9549 | 0 |  | 59.9549 | 59.9549
2026-09-06 08:00 | 55.333 | 0 |  | 55.333 | 55.333
2026-09-06 08:15 | 54.2796 | 0 |  | 54.2796 | 54.2796
2026-09-06 08:30 | 55.648 | 0 |  | 55.648 | 55.648
2026-09-06 08:45 | 56.5507 | 0 |  | 56.5507 | 56.5507
2026-09-06 09:00 | 54.505 | 0 |  | 54.505 | 54.505
2026-09-06 09:15 | 57.7224 | 0 |  | 57.7224 | 57.7224
2026-09-06 09:30 | 53.3956 | 0 |  | 53.3956 | 53.3956
2026-09-06 09:45 | 53.3396 | 0 |  | 53.3396 | 53.3396
2026-09-06 10:00 | 57.2405 | 0 |  | 57.2405 | 57.2405
2026-09-06 10:15 | 51.6985 | 0 |  | 51.6985 | 51.6985
2026-09-06 10:30 | 46.7367 | 0 |  | 46.7367 | 46.7367
2026-09-06 10:45 | 41.5284 | 2 | 45.7033 | 41.5284 | 45.7033 | pico aislado
2026-09-06 11:00 | 44.6698 | 0 |  | 44.6698 | 44.6698
2026-09-06 11:15 | 46.9297 | 0 |  | 46.9297 | 46.9297
2026-09-06 11:30 | 50.8979 | 0 |  | 50.8979 | 50.8979
2026-09-06 11:45 | 54.4764 | 0 |  | 54.4764 | 54.4764
2026-09-06 12:00 | 55.4563 | 0 |  | 55.4563 | 55.4563
2026-09-06 12:15 | 56.4798 | 0 |  | 56.4798 | 56.4798
2026-09-06 12:30 | 55.4289 | 0 |  | 55.4289 | 55.4289
2026-09-06 12:45 | 59.7619 | 0 |  | 59.7619 | 59.7619
2026-09-06 13:00 | 55.7576 | 0 |  | 55.7576 | 55.7576
2026-09-06 13:15 | 55.8373 | 0 |  | 55.8373 | 55.8373
2026-09-06 13:30 | 59.8814 | 0 |  | 59.8814 | 59.8814
2026-09-06 13:45 | 56.2332 | 0 |  | 56.2332 | 56.2332
2026-09-06 14:00 | 55.9755 | 0 |  | 55.9755 | 55.9755
2026-09-06 14:15 | 56.5084 | 0 |  | 56.5084 | 56.5084
2026-09-06 14:30 | 60.0918 | 0 |  | 60.0918 | 60.0918
2026-09-06 14:45 | 55.3679 | 0 |  | 55.3679 | 55.3679
2026-09-06 15:00 | 58.0362 | 0 |  | 58.0362 | 58.0362
2026-09-06 15:15 | 54.815 | 0 |  | 54.815 | 54.815
2026-09-06 15:30 | 60.1504 | 0 |  | 60.1504 | 60.1504
2026-09-06 15:45 | 55.8958 | 0 |  | 55.8958 | 55.8958
2026-09-06 16:00 | 55.8323 | 0 |  | 55.8323 | 55.8323
2026-09-06 16:15 | 59.7046 | 0 |  | 59.7046 | 59.7046
2026-09-06 16:30 | 58.7446 | 0 |  | 58.7446 | 58.7446
2026-09-06 16:45 | 56.6628 | 0 |  | 56.6628 | 56.6628
2026-09-06 17:00 | 58.6014 | 0 |  | 58.6014 | 58.6014
2026-09-06 17:15 | 57.2517 | 0 |  | 57.2517 | 57.2517
2026-09-06 17:30 | 59.7968 | 0 |  | 59.7968 | 59.7968
2026-09-06 17:45 | 54.3693 | 0 |  | 54.3693 | 54.3693
2026-09-06 18:00 | 56.0875 | 0 |  | 56.0875 | 56.0875
2026-09-06 18:15 | 58.5143 | 0 |  | 58.5143 | 58.5143
2026-09-06 18:30 | 52.4518 | 0 |  | 52.4518 | 52.4518
2026-09-06 18:45 | 56.1697 | 0 |  | 56.1697 | 56.1697
2026-09-06 19:00 | 60.2662 | 0 |  | 60.2662 | 60.2662
2026-09-06 19:15 | 53.7542 | 0 |  | 53.7542 | 53.7542
2026-09-06 19:30 | 55.9481 | 0 |  | 55.9481 | 55.9481
2026-09-06 19:45 | 56.3988 | 0 |  | 56.3988 | 56.3988
2026-09-06 20:00 | 61.6607 | 0 |  | 61.6607 | 61.6607
2026-09-06 20:15 | 59.1642 | 0 |  | 59.1642 | 59.1642
2026-09-06 20:30 | 60.1031 | 0 |  | 60.1031 | 60.1031
2026-09-06 20:45 | 60.1491 | 0 |  | 60.1491 | 60.1491
2026-09-06 21:00 | 60.0122 | 0 |  | 60.0122 | 60.0122
2026-09-06 21:15 | 59.544 | 0 |  | 59.544 | 59.544
2026-09-06 21:30 | 56.5669 | 0 |  | 56.5669 | 56.5669
2026-09-06 21:45 | 56.2793 | 0 |  | 56.2793 | 56.2793
2026-09-06 22:00 | 55.6978 | 0 |  | 55.6978 | 55.6978
2026-09-06 22:15 | 60.0669 | 0 |  | 60.0669 | 60.0669
2026-09-06 22:30 | 60.0146 | 0 |  | 60.0146 | 60.0146
2026-09-06 22:45 | 59.3136 | 0 |  | 59.3136 | 59.3136
2026-09-06 23:00 | 56.2781 | 0 |  | 56.2781 | 56.2781
2026-09-06 23:15 | 59.9773 | 0 |  | 59.9773 | 59.9773
2026-09-06 23:30 | 56.9678 | 0 |  | 56.9678 | 56.9678
2026-09-06 23:45 | 60.0869 | 0 |  | 60.0869 | 60.0869
2026-09-07 | 56.2781 | 0 |  | 56.2781 | 56.2781
2026-09-07 00:15 | 60.4953 | 0 |  | 60.4953 | 60.4953
2026-09-07 00:30 | 60.1429 | 0 |  | 60.1429 | 60.1429
2026-09-07 00:45 | 58.5242 | 0 |  | 58.5242 | 58.5242
2026-09-07 01:00 | 56.6728 | 0 |  | 56.6728 | 56.6728
2026-09-07 01:15 | 59.2937 | 0 |  | 59.2937 | 59.2937
2026-09-07 01:30 | 60.1802 | 0 |  | 60.1802 | 60.1802
2026-09-07 01:45 | 60.2562 | 0 |  | 60.2562 | 60.2562
2026-09-07 02:00 | 60.113 | 0 |  | 60.113 | 60.113
2026-09-07 02:15 | 59.9935 | 0 |  | 59.9935 | 59.9935
2026-09-07 02:30 | 60.1118 | 0 |  | 60.1118 | 60.1118
2026-09-07 02:45 | 60.0918 | 0 |  | 60.0918 | 60.0918
2026-09-07 03:00 | 56.5221 | 0 |  | 56.5221 | 56.5221
2026-09-07 03:15 | 60.367 | 0 |  | 60.367 | 60.367
2026-09-07 03:30 | 60.123 | 0 |  | 60.123 | 60.123
2026-09-07 03:45 | 60.1118 | 0 |  | 60.1118 | 60.1118
2026-09-07 04:00 | 59.8229 | 0 |  | 59.8229 | 59.8229
2026-09-07 04:15 | 60.1616 | 0 |  | 60.1616 | 60.1616
2026-09-07 04:30 | 59.9972 | 0 |  | 59.9972 | 59.9972
2026-09-07 04:45 | 59.2352 | 0 |  | 59.2352 | 59.2352
2026-09-07 05:00 | 66.9263 | 0 |  | 66.9263 | 66.9263
2026-09-07 05:15 | 60.0159 | 0 |  | 60.0159 | 60.0159
2026-09-07 05:30 | 55.9294 | 0 |  | 55.9294 | 55.9294
2026-09-07 05:45 | 55.648 | 0 |  | 55.648 | 55.648
2026-09-07 06:00 | 59.1518 | 0 |  | 59.1518 | 59.1518
2026-09-07 06:15 | 57.4796 | 0 |  | 57.4796 | 57.4796
2026-09-07 06:30 | 55.3517 | 0 |  | 55.3517 | 55.3517
2026-09-07 06:45 | 59.732 | 0 |  | 59.732 | 59.732
2026-09-07 07:00 | 61.6383 | 0 |  | 61.6383 | 61.6383
2026-09-07 07:15 | 55.5148 | 0 |  | 55.5148 | 55.5148
2026-09-07 07:30 | 59.4344 | 0 |  | 59.4344 | 59.4344
2026-09-07 07:45 | 59.0982 | 0 |  | 59.0982 | 59.0982
2026-09-07 08:00 | 55.2035 | 0 |  | 55.2035 | 55.2035
2026-09-07 08:15 | 55.1649 | 0 |  | 55.1649 | 55.1649
2026-09-07 08:30 | 55.2932 | 0 |  | 55.2932 | 55.2932
2026-09-07 08:45 | 55.648 | 0 |  | 55.648 | 55.648
2026-09-07 09:00 | 58.7745 | 0 |  | 58.7745 | 58.7745
2026-09-07 09:15 | 59.4892 | 0 |  | 59.4892 | 59.4892
2026-09-07 09:30 | 55.4177 | 0 |  | 55.4177 | 55.4177
2026-09-07 09:45 | 55.3853 | 0 |  | 55.3853 | 55.3853
2026-09-07 10:00 | 56.2457 | 0 |  | 56.2457 | 56.2457
2026-09-07 10:15 | 57.7261 | 0 |  | 57.7261 | 57.7261
2026-09-07 10:30 | 55.6219 | 0 |  | 55.6219 | 55.6219
2026-09-07 10:45 | 60.9236 | 0 |  | 60.9236 | 60.9236
2026-09-07 11:00 | 58.9227 | 0 |  | 58.9227 | 58.9227
2026-09-07 11:15 | 57.0164 | 0 |  | 57.0164 | 57.0164
2026-09-07 11:30 | 56.3515 | 0 |  | 56.3515 | 56.3515
2026-09-07 11:45 | 54.7553 | 0 |  | 54.7553 | 54.7553
2026-09-07 12:00 | 58.4197 | 0 |  | 58.4197 | 58.4197
2026-09-07 12:15 | 55.7302 | 0 |  | 55.7302 | 55.7302
2026-09-07 12:30 | 55.6107 | 0 |  | 55.6107 | 55.6107
2026-09-07 12:45 | 59.986 | 0 |  | 59.986 | 59.986
2026-09-07 13:00 | 59.036 | 0 |  | 59.036 | 59.036
2026-09-07 13:15 | 59.4357 | 0 |  | 59.4357 | 59.4357
2026-09-07 13:30 | 52.8179 | 0 |  | 52.8179 | 52.8179
2026-09-07 13:45 | 55.77 | 0 |  | 55.77 | 55.77
2026-09-07 14:00 | 56.5121 | 0 |  | 56.5121 | 56.5121
2026-09-07 14:15 | 59.8827 | 0 |  | 59.8827 | 59.8827
2026-09-07 14:30 | 59.2464 | 0 |  | 59.2464 | 59.2464
2026-09-07 14:45 | 55.4413 | 0 |  | 55.4413 | 55.4413
2026-09-07 15:00 | 56.2731 | 0 |  | 56.2731 | 56.2731
2026-09-07 15:15 | 52.1492 | 0 |  | 52.1492 | 52.1492
2026-09-07 15:30 | 56.5146 | 0 |  | 56.5146 | 56.5146
2026-09-07 15:45 | 55.9419 | 0 |  | 55.9419 | 55.9419
2026-09-07 16:00 | 59.1343 | 0 |  | 59.1343 | 59.1343
2026-09-07 16:15 | 55.846 | 0 |  | 55.846 | 55.846
2026-09-07 16:30 | 59.859 | 0 |  | 59.859 | 59.859
2026-09-07 16:45 | 59.8092 | 0 |  | 59.8092 | 59.8092
2026-09-07 17:00 | 52.7195 | 0 |  | 52.7195 | 52.7195
2026-09-07 17:15 | 57.4796 | 0 |  | 57.4796 | 57.4796
2026-09-07 17:30 | 55.5111 | 0 |  | 55.5111 | 55.5111
2026-09-07 17:45 | 58.4757 | 0 |  | 58.4757 | 58.4757
2026-09-07 18:00 | 55.455 | 0 |  | 55.455 | 55.455
2026-09-07 18:15 | 60.2662 | 0 |  | 60.2662 | 60.2662
2026-09-07 18:30 | 55.5123 | 0 |  | 55.5123 | 55.5123
2026-09-07 18:45 | 56.359 | 0 |  | 56.359 | 56.359
2026-09-07 19:00 | 50.5468 | 0 |  | 50.5468 | 50.5468
2026-09-07 19:15 | 56.3428 | 0 |  | 56.3428 | 56.3428
2026-09-07 19:30 | 56.542 | 0 |  | 56.542 | 56.542
2026-09-07 19:45 | 56.8956 | 0 |  | 56.8956 | 56.8956
2026-09-07 20:00 | 59.4743 | 0 |  | 59.4743 | 59.4743
2026-09-07 20:15 | 51.1108 | 0 |  | 51.1108 | 51.1108
2026-09-07 20:30 | 56.4748 | 0 |  | 56.4748 | 56.4748
2026-09-07 20:45 | 56.0676 | 0 |  | 56.0676 | 56.0676
2026-09-07 21:00 | 61.078 | 0 |  | 61.078 | 61.078
2026-09-07 21:15 | 50.1919 | 0 |  | 50.1919 | 50.1919
2026-09-07 21:30 | 57.2891 | 0 |  | 57.2891 | 57.2891
2026-09-07 21:45 | 56.7823 | 0 |  | 56.7823 | 56.7823
2026-09-07 22:00 | 56.9504 | 0 |  | 56.9504 | 56.9504
2026-09-07 22:15 | 56.8234 | 0 |  | 56.8234 | 56.8234
2026-09-07 22:30 | 56.6304 | 0 |  | 56.6304 | 56.6304
2026-09-07 22:45 | 60.56 | 0 |  | 60.56 | 60.56
2026-09-07 23:00 | 58.9102 | 0 |  | 58.9102 | 58.9102
2026-09-07 23:15 | 62.2347 | 0 |  | 62.2347 | 62.2347
2026-09-07 23:30 | 59.8142 | 0 |  | 59.8142 | 59.8142
2026-09-07 23:45 | 59.8615 | 0 |  | 59.8615 | 59.8615
2026-09-08 | 51.2254 | 2 | 61.5063 | 51.2254 | 61.5063 | pico aislado
2026-09-08 00:15 | 63.1511 | 0 |  | 63.1511 | 63.1511
2026-09-08 00:30 | 63.5471 | 0 |  | 63.5471 | 63.5471
2026-09-08 00:45 | 64.7013 | 0 |  | 64.7013 | 64.7013
2026-09-08 01:00 | 61.2224 | 0 |  | 61.2224 | 61.2224
2026-09-08 01:15 | 62.7203 | 0 |  | 62.7203 | 62.7203
2026-09-08 01:30 | 62.0031 | 0 |  | 62.0031 | 62.0031
2026-09-08 01:45 | 61.6694 | 0 |  | 61.6694 | 61.6694
2026-09-08 02:00 | 59.9238 | 0 |  | 59.9238 | 59.9238
2026-09-08 02:15 | 58.2939 | 0 |  | 58.2939 | 58.2939
2026-09-08 02:30 | 67.3808 | 0 |  | 67.3808 | 67.3808
2026-09-08 02:45 | 62.5124 | 0 |  | 62.5124 | 62.5124
2026-09-08 03:00 | 48.2894 | 2 | 61.7441 | 48.2894 | 61.7441 | pico aislado
2026-09-08 03:15 | 60.9759 | 0 |  | 60.9759 | 60.9759
2026-09-08 03:30 | 58.4645 | 0 |  | 58.4645 | 58.4645
2026-09-08 03:45 | 60.4592 | 0 |  | 60.4592 | 60.4592
2026-09-08 04:00 | 50.2044 | 2 | 59.1817 | 50.2044 | 59.1817 | pico aislado
2026-09-08 04:15 | 57.9042 | 0 |  | 57.9042 | 57.9042
2026-09-08 04:30 | 61.7914 | 0 |  | 61.7914 | 61.7914
2026-09-08 04:45 | 57.1521 | 0 |  | 57.1521 | 57.1521
2026-09-08 05:00 | 59.2477 | 0 |  | 59.2477 | 59.2477
2026-09-08 05:15 | 68.1278 | 2 | 57.111 | 68.1278 | 57.111 | pico aislado
2026-09-08 05:30 | 54.9744 | 0 |  | 54.9744 | 54.9744
2026-09-08 05:45 | 57.7286 | 0 |  | 57.7286 | 57.7286
2026-09-08 06:00 | 57.9913 | 0 |  | 57.9913 | 57.9913
2026-09-08 06:15 | 57.8743 | 0 |  | 57.8743 | 57.8743
2026-09-08 06:30 | 58.0474 | 0 |  | 58.0474 | 58.0474
2026-09-08 06:45 | 58.1632 | 0 |  | 58.1632 | 58.1632
2026-09-08 07:00 | 58.2453 | 0 |  | 58.2453 | 58.2453
2026-09-08 07:15 | 58.2192 | 0 |  | 58.2192 | 58.2192
2026-09-08 07:30 | 58.0872 | 0 |  | 58.0872 | 58.0872
2026-09-08 07:45 | 58.2329 | 0 |  | 58.2329 | 58.2329
2026-09-08 08:00 | 57.9029 | 0 |  | 57.9029 | 57.9029
2026-09-08 08:15 | 57.9801 | 0 |  | 57.9801 | 57.9801
2026-09-08 08:30 | 57.8407 | 0 |  | 57.8407 | 57.8407
2026-09-08 08:45 | 57.9029 | 0 |  | 57.9029 | 57.9029
2026-09-08 09:00 | 58.0088 | 0 |  | 58.0088 | 58.0088
2026-09-08 09:15 | 57.3327 | 0 |  | 57.3327 | 57.3327
2026-09-08 09:30 | 57.3277 | 0 |  | 57.3277 | 57.3277
2026-09-08 09:45 | 56.994 | 0 |  | 56.994 | 56.994
2026-09-08 10:00 | 57.0762 | 0 |  | 57.0762 | 57.0762
2026-09-08 10:15 | 57.5169 | 0 |  | 57.5169 | 57.5169
2026-09-08 10:30 | 56.7126 | 0 |  | 56.7126 | 56.7126
2026-09-08 10:45 | 56.9342 | 0 |  | 56.9342 | 56.9342
2026-09-08 11:00 | 57.3252 | 0 |  | 57.3252 | 57.3252
2026-09-08 11:15 | 57.2094 | 0 |  | 57.2094 | 57.2094
2026-09-08 11:30 | 57.3625 | 0 |  | 57.3625 | 57.3625
2026-09-08 11:45 | 56.4835 | 0 |  | 56.4835 | 56.4835
2026-09-08 12:00 | 57.126 | 0 |  | 57.126 | 57.126
2026-09-08 12:15 | 57.2567 | 0 |  | 57.2567 | 57.2567
2026-09-08 12:30 | 57.939 | 0 |  | 57.939 | 57.939
2026-09-08 12:45 | 57.6738 | 0 |  | 57.6738 | 57.6738
2026-09-08 13:00 | 57.6801 | 0 |  | 57.6801 | 57.6801
2026-09-08 13:15 | 57.6153 | 0 |  | 57.6153 | 57.6153
2026-09-08 13:30 | 57.8556 | 0 |  | 57.8556 | 57.8556
2026-09-08 13:45 | 57.7174 | 0 |  | 57.7174 | 57.7174
2026-09-08 14:00 | 57.9079 | 0 |  | 57.9079 | 57.9079
2026-09-08 14:15 | 57.8643 | 0 |  | 57.8643 | 57.8643
2026-09-08 14:30 | 57.8332 | 0 |  | 57.8332 | 57.8332
2026-09-08 14:45 | 58.1644 | 0 |  | 58.1644 | 58.1644
2026-09-08 15:00 | 58.071 | 0 |  | 58.071 | 58.071
2026-09-08 15:15 | 58.2428 | 0 |  | 58.2428 | 58.2428
2026-09-08 15:30 | 58.3561 | 0 |  | 58.3561 | 58.3561
2026-09-08 15:45 | 58.2653 | 0 |  | 58.2653 | 58.2653
2026-09-08 16:00 | 57.7884 | 0 |  | 57.7884 | 57.7884
2026-09-08 16:15 | 58.2889 | 0 |  | 58.2889 | 58.2889
2026-09-08 16:30 | 58.1619 | 0 |  | 58.1619 | 58.1619
2026-09-08 16:45 | 58.1669 | 0 |  | 58.1669 | 58.1669
2026-09-08 17:00 | 57.9913 | 0 |  | 57.9913 | 57.9913
2026-09-08 17:15 | 57.5169 | 0 |  | 57.5169 | 57.5169
2026-09-08 17:30 | 58.6625 | 0 |  | 58.6625 | 58.6625
2026-09-08 17:45 | 58.015 | 0 |  | 58.015 | 58.015
2026-09-08 18:00 | 58.2291 | 0 |  | 58.2291 | 58.2291
2026-09-08 18:15 | 57.8195 | 0 |  | 57.8195 | 57.8195
2026-09-08 18:30 | 58.6276 | 0 |  | 58.6276 | 58.6276
2026-09-08 18:45 | 58.1059 | 0 |  | 58.1059 | 58.1059
2026-09-08 19:00 | 58.1706 | 0 |  | 58.1706 | 58.1706
2026-09-08 19:15 | 58.3263 | 0 |  | 58.3263 | 58.3263
2026-09-08 19:30 | 58.4844 | 0 |  | 58.4844 | 58.4844
2026-09-08 19:45 | 58.7347 | 0 |  | 58.7347 | 58.7347
2026-09-08 20:00 | 58.5778 | 0 |  | 58.5778 | 58.5778
2026-09-08 20:15 | 58.1831 | 0 |  | 58.1831 | 58.1831
2026-09-08 20:30 | 58.401 | 0 |  | 58.401 | 58.401
2026-09-08 20:45 | 58.5666 | 0 |  | 58.5666 | 58.5666
2026-09-08 21:00 | 58.4869 | 0 |  | 58.4869 | 58.4869
2026-09-08 21:15 | 58.4707 | 0 |  | 58.4707 | 58.4707
2026-09-08 21:30 | 58.3848 | 0 |  | 58.3848 | 58.3848
2026-09-08 21:45 | 58.6824 | 0 |  | 58.6824 | 58.6824
2026-09-08 22:00 | 58.4856 | 0 |  | 58.4856 | 58.4856
2026-09-08 22:15 | 58.909 | 0 |  | 58.909 | 58.909
2026-09-08 22:30 | 58.7085 | 0 |  | 58.7085 | 58.7085
2026-09-08 22:45 | 58.7658 | 0 |  | 58.7658 | 58.7658
2026-09-08 23:00 | 58.7297 | 0 |  | 58.7297 | 58.7297
2026-09-08 23:15 | 58.9737 | 0 |  | 58.9737 | 58.9737
2026-09-08 23:30 | 58.9314 | 0 |  | 58.9314 | 58.9314
2026-09-08 23:45 | 58.6861 | 0 |  | 58.6861 | 58.6861
2026-09-09 | 58.9227 | 0 |  | 58.9227 | 58.9227
2026-09-09 00:15 | 58.3761 | 0 |  | 58.3761 | 58.3761
2026-09-09 00:30 | 58.518 | 0 |  | 58.518 | 58.518
2026-09-09 00:45 | 58.5703 | 0 |  | 58.5703 | 58.5703
2026-09-09 01:00 | 58.6139 | 0 |  | 58.6139 | 58.6139
2026-09-09 01:15 | 58.5977 | 0 |  | 58.5977 | 58.5977
2026-09-09 01:30 | 58.6649 | 0 |  | 58.6649 | 58.6649
2026-09-09 01:45 | 58.5728 | 0 |  | 58.5728 | 58.5728
2026-09-09 02:00 | 58.5392 | 0 |  | 58.5392 | 58.5392
2026-09-09 02:15 | 58.5666 | 0 |  | 58.5666 | 58.5666
2026-09-09 02:30 | 58.6625 | 0 |  | 58.6625 | 58.6625
2026-09-09 02:45 | 58.5741 | 0 |  | 58.5741 | 58.5741
2026-09-09 03:00 | 58.5504 | 0 |  | 58.5504 | 58.5504
2026-09-09 03:15 | 58.5554 | 0 |  | 58.5554 | 58.5554
2026-09-09 03:30 | 58.467 | 0 |  | 58.467 | 58.467
2026-09-09 03:45 | 58.4769 | 0 |  | 58.4769 | 58.4769
2026-09-09 04:00 | 58.5828 | 0 |  | 58.5828 | 58.5828
2026-09-09 04:15 | 58.2366 | 0 |  | 58.2366 | 58.2366
2026-09-09 04:30 | 58.2727 | 0 |  | 58.2727 | 58.2727
2026-09-09 04:45 | 58.462 | 0 |  | 58.462 | 58.462
2026-09-09 05:00 | 58.4545 | 0 |  | 58.4545 | 58.4545
2026-09-09 05:15 | 57.6614 | 0 |  | 57.6614 | 57.6614
2026-09-09 05:30 | 57.563 | 0 |  | 57.563 | 57.563
2026-09-09 05:45 | 57.1708 | 0 |  | 57.1708 | 57.1708
2026-09-09 06:00 | 57.0724 | 0 |  | 57.0724 | 57.0724
2026-09-09 06:15 | 56.9043 | 0 |  | 56.9043 | 56.9043
2026-09-09 06:30 | 57.1148 | 0 |  | 57.1148 | 57.1148
2026-09-09 06:45 | 57.5618 | 0 |  | 57.5618 | 57.5618
2026-09-09 07:00 | 57.5257 | 0 |  | 57.5257 | 57.5257
2026-09-09 07:15 | 57.7099 | 0 |  | 57.7099 | 57.7099
2026-09-09 07:30 | 57.5431 | 0 |  | 57.5431 | 57.5431
2026-09-09 07:45 | 57.2791 | 0 |  | 57.2791 | 57.2791
2026-09-09 08:00 | 56.994 | 0 |  | 56.994 | 56.994
2026-09-09 08:15 | 57.0849 | 0 |  | 57.0849 | 57.0849
2026-09-09 08:30 | 56.9317 | 0 |  | 56.9317 | 56.9317
2026-09-09 08:45 | 56.7861 | 0 |  | 56.7861 | 56.7861
2026-09-09 09:00 | 56.9604 | 0 |  | 56.9604 | 56.9604
2026-09-09 09:15 | 56.8533 | 0 |  | 56.8533 | 56.8533
2026-09-09 09:30 | 56.542 | 0 |  | 56.542 | 56.542
2026-09-09 09:45 | 57.1198 | 0 |  | 57.1198 | 57.1198
2026-09-09 10:00 | 56.8907 | 0 |  | 56.8907 | 56.8907
2026-09-09 10:15 | 57.2679 | 0 |  | 57.2679 | 57.2679
2026-09-09 10:30 | 56.806 | 0 |  | 56.806 | 56.806
2026-09-09 10:45 | 56.8682 | 0 |  | 56.8682 | 56.8682
2026-09-09 11:00 | 56.1847 | 0 |  | 56.1847 | 56.1847
2026-09-09 11:15 | 55.3853 | 0 |  | 55.3853 | 55.3853
2026-09-09 11:30 | 57.3165 | 0 |  | 57.3165 | 57.3165
2026-09-09 11:45 | 56.3665 | 0 |  | 56.3665 | 56.3665
2026-09-09 12:00 | 57.319 | 0 |  | 57.319 | 57.319
2026-09-09 12:15 | 57.5045 | 0 |  | 57.5045 | 57.5045
2026-09-09 12:30 | 56.5931 | 0 |  | 56.5931 | 56.5931
2026-09-09 12:45 | 57.2331 | 0 |  | 57.2331 | 57.2331
2026-09-09 13:00 | 56.354 | 0 |  | 56.354 | 56.354
2026-09-09 13:15 | 57.558 | 0 |  | 57.558 | 57.558
2026-09-09 13:30 | 57.6801 | 0 |  | 57.6801 | 57.6801
2026-09-09 13:45 | 57.7 | 0 |  | 57.7 | 57.7
2026-09-09 14:00 | 58.0909 | 0 |  | 58.0909 | 58.0909
2026-09-09 14:15 | 57.7859 | 0 |  | 57.7859 | 57.7859
2026-09-09 14:30 | 58.2951 | 0 |  | 58.2951 | 58.2951
2026-09-09 14:45 | 58.0548 | 0 |  | 58.0548 | 58.0548
2026-09-09 15:00 | 58.0274 | 0 |  | 58.0274 | 58.0274
2026-09-09 15:15 | 58.0212 | 0 |  | 58.0212 | 58.0212
2026-09-09 15:30 | 57.9328 | 0 |  | 57.9328 | 57.9328
2026-09-09 15:45 | 58.2204 | 0 |  | 58.2204 | 58.2204
2026-09-09 16:00 | 58.1345 | 0 |  | 58.1345 | 58.1345
2026-09-09 16:15 | 58.3636 | 0 |  | 58.3636 | 58.3636
2026-09-09 16:30 | 57.9851 | 0 |  | 57.9851 | 57.9851
2026-09-09 16:45 | 58.0872 | 0 |  | 58.0872 | 58.0872
2026-09-09 17:00 | 58.2167 | 0 |  | 58.2167 | 58.2167
2026-09-09 17:15 | 57.873 | 0 |  | 57.873 | 57.873
2026-09-09 17:30 | 57.6664 | 0 |  | 57.6664 | 57.6664
2026-09-09 17:45 | 57.3489 | 0 |  | 57.3489 | 57.3489
2026-09-09 18:00 | 57.2468 | 0 |  | 57.2468 | 57.2468
2026-09-09 18:15 | 57.1584 | 0 |  | 57.1584 | 57.1584
2026-09-09 18:30 | 57.3588 | 0 |  | 57.3588 | 57.3588
2026-09-09 18:45 | 56.9654 | 0 |  | 56.9654 | 56.9654
2026-09-09 19:00 | 57.4261 | 0 |  | 57.4261 | 57.4261
2026-09-09 19:15 | 57.3625 | 0 |  | 57.3625 | 57.3625
2026-09-09 19:30 | 57.2903 | 0 |  | 57.2903 | 57.2903
2026-09-09 19:45 | 57.5269 | 0 |  | 57.5269 | 57.5269
2026-09-09 20:00 | 57.573 | 0 |  | 57.573 | 57.573
2026-09-09 20:15 | 57.9453 | 0 |  | 57.9453 | 57.9453
2026-09-09 20:30 | 57.7224 | 0 |  | 57.7224 | 57.7224
2026-09-09 20:45 | 57.9216 | 0 |  | 57.9216 | 57.9216
2026-09-09 21:00 | 57.3538 | 0 |  | 57.3538 | 57.3538
2026-09-09 21:15 | 57.6726 | 0 |  | 57.6726 | 57.6726
2026-09-09 21:30 | 58.071 | 0 |  | 58.071 | 58.071
2026-09-09 21:45 | 57.9602 | 0 |  | 57.9602 | 57.9602
2026-09-09 22:00 | 57.9951 | 0 |  | 57.9951 | 57.9951
2026-09-09 22:15 | 57.898 | 0 |  | 57.898 | 57.898
2026-09-09 22:30 | 58.1694 | 0 |  | 58.1694 | 58.1694
2026-09-09 22:45 | 58.1856 | 0 |  | 58.1856 | 58.1856
2026-09-09 23:00 | 58.1719 | 0 |  | 58.1719 | 58.1719
2026-09-09 23:15 | 58.0997 | 0 |  | 58.0997 | 58.0997
2026-09-09 23:30 | 58.4234 | 0 |  | 58.4234 | 58.4234
2026-09-09 23:45 | 58.2765 | 0 |  | 58.2765 | 58.2765
2026-09-10 | 58.4944 | 0 |  | 58.4944 | 58.4944
2026-09-10 00:15 | 58.4284 | 0 |  | 58.4284 | 58.4284
2026-09-10 00:30 | 58.4906 | 0 |  | 58.4906 | 58.4906
2026-09-10 00:45 | 58.5056 | 0 |  | 58.5056 | 58.5056
2026-09-10 01:00 | 58.1868 | 0 |  | 58.1868 | 58.1868
2026-09-10 01:15 | 58.4819 | 0 |  | 58.4819 | 58.4819
2026-09-10 01:30 | 58.4844 | 0 |  | 58.4844 | 58.4844
2026-09-10 01:45 | 58.4695 | 0 |  | 58.4695 | 58.4695
2026-09-10 02:00 | 58.2677 | 0 |  | 58.2677 | 58.2677
2026-09-10 02:15 | 58.5504 | 0 |  | 58.5504 | 58.5504
2026-09-10 02:30 | 58.4383 | 0 |  | 58.4383 | 58.4383
2026-09-10 02:45 | 58.3611 | 0 |  | 58.3611 | 58.3611
2026-09-10 03:00 | 58.3848 | 0 |  | 58.3848 | 58.3848
2026-09-10 03:15 | 58.3674 | 0 |  | 58.3674 | 58.3674
2026-09-10 03:30 | 58.32 | 0 |  | 58.32 | 58.32
2026-09-10 03:45 | 58.3076 | 0 |  | 58.3076 | 58.3076
2026-09-10 04:00 | 58.2329 | 0 |  | 58.2329 | 58.2329
2026-09-10 04:15 | 58.208 | 0 |  | 58.208 | 58.208
2026-09-10 04:30 | 58.1769 | 0 |  | 58.1769 | 58.1769
2026-09-10 04:45 | 58.0486 | 0 |  | 58.0486 | 58.0486
2026-09-10 05:00 | 58.2777 | 0 |  | 58.2777 | 58.2777
2026-09-10 05:15 | 57.5929 | 0 |  | 57.5929 | 57.5929
2026-09-10 05:30 | 57.5667 | 0 |  | 57.5667 | 57.5667
2026-09-10 05:45 | 57.5792 | 0 |  | 57.5792 | 57.5792
2026-09-10 06:00 | 56.933 | 0 |  | 56.933 | 56.933
2026-09-10 06:15 | 57.0139 | 0 |  | 57.0139 | 57.0139
2026-09-10 06:30 | 56.8047 | 0 |  | 56.8047 | 56.8047
2026-09-10 06:45 | 56.6454 | 0 |  | 56.6454 | 56.6454
2026-09-10 07:00 | 56.8072 | 0 |  | 56.8072 | 56.8072
2026-09-10 07:15 | 56.3428 | 0 |  | 56.3428 | 56.3428
2026-09-10 07:30 | 56.0863 | 0 |  | 56.0863 | 56.0863
2026-09-10 07:45 | 56.4324 | 0 |  | 56.4324 | 56.4324
2026-09-10 08:00 | 56.4984 | 0 |  | 56.4984 | 56.4984
2026-09-10 08:15 | 55.9767 | 0 |  | 55.9767 | 55.9767
2026-09-10 08:30 | 55.6742 | 0 |  | 55.6742 | 55.6742
2026-09-10 08:45 | 55.6667 | 0 |  | 55.6667 | 55.6667
2026-09-10 09:00 | 55.0728 | 0 |  | 55.0728 | 55.0728
2026-09-10 09:15 | 53.6845 | 0 |  | 53.6845 | 53.6845
2026-09-10 09:30 | 53.8874 | 0 |  | 53.8874 | 53.8874
2026-09-10 09:45 | 53.8102 | 0 |  | 53.8102 | 53.8102
2026-09-10 10:00 | 56.4088 | 0 |  | 56.4088 | 56.4088
2026-09-10 10:15 | 56.9006 | 0 |  | 56.9006 | 56.9006
2026-09-10 10:30 | 56.4536 | 0 |  | 56.4536 | 56.4536
2026-09-10 10:45 | 56.1 | 0 |  | 56.1 | 56.1
2026-09-10 11:00 | 56.3303 | 0 |  | 56.3303 | 56.3303
2026-09-10 11:15 | 56.5047 | 0 |  | 56.5047 | 56.5047
2026-09-10 11:30 | 56.7089 | 0 |  | 56.7089 | 56.7089
2026-09-10 11:45 | 57.2181 | 0 |  | 57.2181 | 57.2181
2026-09-10 12:00 | 56.8508 | 0 |  | 56.8508 | 56.8508
2026-09-10 12:15 | 57.126 | 0 |  | 57.126 | 57.126
2026-09-10 12:30 | 57.3376 | 0 |  | 57.3376 | 57.3376
2026-09-10 12:45 | 57.1222 | 0 |  | 57.1222 | 57.1222
2026-09-10 13:00 | 57.2443 | 0 |  | 57.2443 | 57.2443
2026-09-10 13:15 | 56.8296 | 0 |  | 56.8296 | 56.8296
2026-09-10 13:30 | 57.3987 | 0 |  | 57.3987 | 57.3987
2026-09-10 13:45 | 57.4447 | 0 |  | 57.4447 | 57.4447
2026-09-10 14:00 | 57.4509 | 0 |  | 57.4509 | 57.4509
2026-09-10 14:15 | 57.4771 | 0 |  | 57.4771 | 57.4771
2026-09-10 14:30 | 57.38 | 0 |  | 57.38 | 57.38
2026-09-10 14:45 | 57.0475 | 0 |  | 57.0475 | 57.0475
2026-09-10 15:00 | 57.4223 | 0 |  | 57.4223 | 57.4223
2026-09-10 15:15 | 57.5618 | 0 |  | 57.5618 | 57.5618
2026-09-10 15:30 | 57.0102 | 0 |  | 57.0102 | 57.0102
2026-09-10 15:45 | 57.6066 | 0 |  | 57.6066 | 57.6066
2026-09-10 16:00 | 57.1471 | 0 |  | 57.1471 | 57.1471
2026-09-10 16:15 | 57.2555 | 0 |  | 57.2555 | 57.2555
2026-09-10 16:30 | 57.3364 | 0 |  | 57.3364 | 57.3364
2026-09-10 16:45 | 57.6601 | 0 |  | 57.6601 | 57.6601
2026-09-10 17:00 | 57.4659 | 0 |  | 57.4659 | 57.4659
2026-09-10 17:15 | 57.0899 | 0 |  | 57.0899 | 57.0899
2026-09-10 17:30 | 57.2542 | 0 |  | 57.2542 | 57.2542
2026-09-10 17:45 | 57.2405 | 0 |  | 57.2405 | 57.2405
2026-09-10 18:00 | 57.5916 | 0 |  | 57.5916 | 57.5916
2026-09-10 18:15 | 57.258 | 0 |  | 57.258 | 57.258
2026-09-10 18:30 | 57.5655 | 0 |  | 57.5655 | 57.5655
2026-09-10 18:45 | 58.0997 | 0 |  | 58.0997 | 58.0997
2026-09-10 19:00 | 58.0748 | 0 |  | 58.0748 | 58.0748
2026-09-10 19:15 | 57.7411 | 0 |  | 57.7411 | 57.7411
2026-09-10 19:30 | 57.3576 | 0 |  | 57.3576 | 57.3576
2026-09-10 19:45 | 57.6713 | 0 |  | 57.6713 | 57.6713
2026-09-10 20:00 | 57.9278 | 0 |  | 57.9278 | 57.9278
2026-09-10 20:15 | 57.8232 | 0 |  | 57.8232 | 57.8232
2026-09-10 20:30 | 57.0998 | 0 |  | 57.0998 | 57.0998
2026-09-10 20:45 | 57.7224 | 0 |  | 57.7224 | 57.7224
2026-09-10 21:00 | 57.8668 | 0 |  | 57.8668 | 57.8668
2026-09-10 21:15 | 57.9204 | 0 |  | 57.9204 | 57.9204
2026-09-10 21:30 | 57.9938 | 0 |  | 57.9938 | 57.9938
2026-09-10 21:45 | 57.5244 | 0 |  | 57.5244 | 57.5244
2026-09-10 22:00 | 58.1233 | 0 |  | 58.1233 | 58.1233
2026-09-10 22:15 | 57.9104 | 0 |  | 57.9104 | 57.9104
2026-09-10 22:30 | 57.4435 | 0 |  | 57.4435 | 57.4435
2026-09-10 22:45 | 57.6576 | 0 |  | 57.6576 | 57.6576
2026-09-10 23:00 | 57.6639 | 0 |  | 57.6639 | 57.6639
2026-09-10 23:15 | 57.8108 | 0 |  | 57.8108 | 57.8108
2026-09-10 23:30 | 57.9577 | 0 |  | 57.9577 | 57.9577
2026-09-10 23:45 | 58.0274 | 0 |  | 58.0274 | 58.0274
2026-09-11 | 57.8382 | 0 |  | 57.8382 | 57.8382
2026-09-11 00:15 | 57.9403 | 0 |  | 57.9403 | 57.9403
2026-09-11 00:30 | 57.9627 | 0 |  | 57.9627 | 57.9627
2026-09-11 00:45 | 58.1059 | 0 |  | 58.1059 | 58.1059
2026-09-11 01:00 | 57.9751 | 0 |  | 57.9751 | 57.9751
2026-09-11 01:15 | 58.1096 | 0 |  | 58.1096 | 58.1096
2026-09-11 01:30 | 58.071 | 0 |  | 58.071 | 58.071
2026-09-11 01:45 | 58.0748 | 0 |  | 58.0748 | 58.0748
2026-09-11 02:00 | 58.1457 | 0 |  | 58.1457 | 58.1457
2026-09-11 02:15 | 58.0113 | 0 |  | 58.0113 | 58.0113
2026-09-11 02:30 | 57.9639 | 0 |  | 57.9639 | 57.9639
2026-09-11 02:45 | 57.8369 | 0 |  | 57.8369 | 57.8369
2026-09-11 03:00 | 58.0225 | 0 |  | 58.0225 | 58.0225
2026-09-11 03:15 | 57.9888 | 0 |  | 57.9888 | 57.9888
2026-09-11 03:30 | 57.9017 | 0 |  | 57.9017 | 57.9017
2026-09-11 03:45 | 57.8569 | 0 |  | 57.8569 | 57.8569
2026-09-11 04:00 | 57.9241 | 0 |  | 57.9241 | 57.9241
2026-09-11 04:15 | 57.8606 | 0 |  | 57.8606 | 57.8606
2026-09-11 04:30 | 57.8693 | 0 |  | 57.8693 | 57.8693
2026-09-11 04:45 | 57.6763 | 0 |  | 57.6763 | 57.6763
2026-09-11 05:00 | 57.7112 | 0 |  | 57.7112 | 57.7112
2026-09-11 05:15 | 57.4659 | 0 |  | 57.4659 | 57.4659
2026-09-11 05:30 | 57.192 | 0 |  | 57.192 | 57.192
2026-09-11 05:45 | 56.6914 | 0 |  | 56.6914 | 56.6914
2026-09-11 06:00 | 56.5918 | 0 |  | 56.5918 | 56.5918
2026-09-11 06:15 | 56.6939 | 0 |  | 56.6939 | 56.6939
2026-09-11 06:30 | 56.3777 | 0 |  | 56.3777 | 56.3777
2026-09-11 06:45 | 56.8595 | 0 |  | 56.8595 | 56.8595
2026-09-11 07:00 | 56.984 | 0 |  | 56.984 | 56.984
2026-09-11 07:15 | 57.2106 | 0 |  | 57.2106 | 57.2106
2026-09-11 07:30 | 53.4591 | 0 |  | 53.4591 | 53.4591
2026-09-11 07:45 | 53.6147 | 0 |  | 53.6147 | 53.6147
2026-09-11 08:00 | 53.9621 | 0 |  | 53.9621 | 53.9621
2026-09-11 08:15 | 59.4543 | 0 |  | 59.4543 | 59.4543
2026-09-11 08:30 | 58.3948 | 0 |  | 58.3948 | 58.3948
2026-09-11 08:45 | 56.9828 | 0 |  | 56.9828 | 56.9828
2026-09-11 09:00 | 59.6598 | 0 |  | 59.6598 | 59.6598
2026-09-11 09:15 | 56.0427 | 0 |  | 56.0427 | 56.0427
2026-09-11 09:30 | 59.4357 | 0 |  | 59.4357 | 59.4357
2026-09-11 09:45 | 69.3219 | 2 | 58.1283 | 69.3219 | 58.1283 | pico aislado
2026-09-11 10:00 | 56.8209 | 0 |  | 56.8209 | 56.8209
2026-09-11 10:15 | 55.4862 | 0 |  | 55.4862 | 55.4862
2026-09-11 10:30 | 55.8896 | 0 |  | 55.8896 | 55.8896
2026-09-11 10:45 | 51.0647 | 0 |  | 51.0647 | 51.0647
2026-09-11 11:00 | 56.4959 | 0 |  | 56.4959 | 56.4959
2026-09-11 11:15 | 57.4534 | 0 |  | 57.4534 | 57.4534
2026-09-11 11:30 | 58.0436 | 0 |  | 58.0436 | 58.0436
2026-09-11 11:45 | 48.4438 | 2 | 57.8475 | 48.4438 | 57.8475 | pico aislado
2026-09-11 12:00 | 57.6514 | 0 |  | 57.6514 | 57.6514
2026-09-11 12:15 | 47.9358 | 2 | 57.5935 | 47.9358 | 57.5935 | pico aislado
2026-09-11 12:30 | 57.5356 | 0 |  | 57.5356 | 57.5356
2026-09-11 12:45 | 57.6639 | 0 |  | 57.6639 | 57.6639
2026-09-11 13:00 | 53.2835 | 0 |  | 53.2835 | 53.2835
2026-09-11 13:15 | 57.9577 | 0 |  | 57.9577 | 57.9577
2026-09-11 13:30 | 49.593 | 2 | 57.0127 | 49.593 | 57.0127 | pico aislado
2026-09-11 13:45 | 56.0676 | 0 |  | 56.0676 | 56.0676
2026-09-11 14:00 | 58.5491 | 0 |  | 58.5491 | 58.5491
2026-09-11 14:15 | 59.8179 | 0 |  | 59.8179 | 59.8179
2026-09-11 14:30 | 61.7329 | 0 |  | 61.7329 | 61.7329
2026-09-11 14:45 | 57.2592 | 0 |  | 57.2592 | 57.2592
2026-09-11 15:00 | 57.0774 | 0 |  | 57.0774 | 57.0774
2026-09-11 15:15 | 57.3675 | 0 |  | 57.3675 | 57.3675
2026-09-11 15:30 | 61.5063 | 0 |  | 61.5063 | 61.5063
2026-09-11 15:45 | 61.7304 | 0 |  | 61.7304 | 61.7304
2026-09-11 16:00 | 56.5794 | 0 |  | 56.5794 | 56.5794
2026-09-11 16:15 | 60.0968 | 0 |  | 60.0968 | 60.0968
2026-09-11 16:30 | 70.1711 | 2 | 59.1539 | 70.1711 | 59.1539 | pico aislado
2026-09-11 16:45 | 50.6028 | 2 | 58.2109 | 50.6028 | 58.2109 | pico aislado
2026-09-11 17:00 | 57.2679 | 0 |  | 57.2679 | 57.2679
2026-09-11 17:15 | 59.0198 | 0 |  | 59.0198 | 59.0198
2026-09-11 17:30 | 59.1505 | 0 |  | 59.1505 | 59.1505
2026-09-11 17:45 | 57.5767 | 0 |  | 57.5767 | 57.5767
2026-09-11 18:00 | 58.4471 | 0 |  | 58.4471 | 58.4471
2026-09-11 18:15 | 57.3476 | 0 |  | 57.3476 | 57.3476
2026-09-11 18:30 | 58.9974 | 0 |  | 58.9974 | 58.9974
2026-09-11 18:45 | 59.0833 | 0 |  | 59.0833 | 59.0833
2026-09-11 19:00 | 56.4436 | 0 |  | 56.4436 | 56.4436
2026-09-11 19:15 | 56.9728 | 0 |  | 56.9728 | 56.9728
2026-09-11 19:30 | 58.5317 | 0 |  | 58.5317 | 58.5317
2026-09-11 19:45 | 58.5255 | 0 |  | 58.5255 | 58.5255
2026-09-11 20:00 | 58.34 | 0 |  | 58.34 | 58.34
2026-09-11 20:15 | 58.2976 | 0 |  | 58.2976 | 58.2976
2026-09-11 20:30 | 58.716 | 0 |  | 58.716 | 58.716
2026-09-11 20:45 | 58.4122 | 0 |  | 58.4122 | 58.4122
2026-09-11 21:00 | 58.4869 | 0 |  | 58.4869 | 58.4869
2026-09-11 21:15 | 58.5118 | 0 |  | 58.5118 | 58.5118
2026-09-11 21:30 | 58.7658 | 0 |  | 58.7658 | 58.7658
2026-09-11 21:45 | 58.4832 | 0 |  | 58.4832 | 58.4832
2026-09-11 22:00 | 58.5006 | 0 |  | 58.5006 | 58.5006
2026-09-11 22:15 | 58.8766 | 0 |  | 58.8766 | 58.8766
2026-09-11 22:30 | 58.8903 | 0 |  | 58.8903 | 58.8903
2026-09-11 22:45 | 58.7372 | 0 |  | 58.7372 | 58.7372
2026-09-11 23:00 | 58.4769 | 0 |  | 58.4769 | 58.4769
2026-09-11 23:15 | 59.2128 | 0 |  | 59.2128 | 59.2128
2026-09-11 23:30 | 49.7686 | 2 | 58.6911 | 49.7686 | 58.6911 | pico aislado
2026-09-11 23:45 | 58.1694 | 0 |  | 58.1694 | 58.1694
2026-09-12 | 63.613 | 1 |  | 63.613 | 59.2541 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:15 | 60.6534 | 1 |  | 60.6534 | 59.1909 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:30 | 60.7418 | 1 |  | 60.7418 | 59.4967 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:45 | 59.7582 | 1 |  | 59.7582 | 59.4967 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:00 | 58.1607 | 1 |  | 58.1607 | 59.3164 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:15 | 56.2357 | 1 |  | 56.2357 | 59.3164 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:30 | 64.8569 | 1 |  | 64.8569 | 58.4329 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:45 | 53.5537 | 1 |  | 53.5537 | 58.1764 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:00 | 57.2679 | 1 |  | 57.2679 | 58.389 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:15 | 61.3544 | 1 |  | 61.3544 | 59.0278 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:30 | 48.1001 | 1 |  | 48.1001 | 60.4567 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:45 | 59.4593 | 1 |  | 59.4593 | 58.4914 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:00 | 60.8215 | 1 |  | 60.8215 | 59.9556 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:15 | 63.3802 | 1 |  | 63.3802 | 59.0178 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:30 | 64.3452 | 1 |  | 64.3452 | 59.423 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:45 | 52.5788 | 1 |  | 52.5788 | 60.5916 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:00 | 60.875 | 1 |  | 60.875 | 60.7983 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:15 | 47.2734 | 1 |  | 47.2734 | 60.6838 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:30 | 65.482 | 1 |  | 65.482 | 60.6633 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:45 | 58.4221 | 1 |  | 58.4221 | 59.8719 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:00 | 60.4928 | 1 |  | 60.4928 | 59.9379 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:15 | 60.2487 | 1 |  | 60.2487 | 59.7524 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:30 | 63.2781 | 1 |  | 63.2781 | 60.1217 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:45 | 59.3211 | 1 |  | 59.3211 | 59.7524 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:00 | 58.7521 | 1 |  | 58.7521 | 60.0174 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:15 | 59.9474 | 1 |  | 59.9474 | 59.6692 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:30 | 60.5986 | 1 |  | 60.5986 | 59.2372 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:45 | 57.6875 | 1 |  | 57.6875 | 58.7593 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:00 | 60.0769 | 1 |  | 60.0769 | 58.2244 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:15 | 56.6466 | 1 |  | 56.6466 | 57.7752 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:30 | 58.0884 | 1 |  | 58.0884 | 56.9479 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:45 | 55.8111 | 1 |  | 55.8111 | 56.3869 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:00 | 56.5059 | 1 |  | 56.5059 | 56.467 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:15 | 47.0368 | 1 |  | 47.0368 | 55.6903 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:30 | 55.2832 | 1 |  | 55.2832 | 55.463 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:45 | 54.2049 | 1 |  | 54.2049 | 55.463 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:00 | 59.1505 | 1 |  | 59.1505 | 55.8664 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:15 | 46.738 | 1 |  | 46.738 | 54.0356 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:30 | 55.5098 | 1 |  | 55.5098 | 55.7962 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:45 | 57.8282 | 1 |  | 57.8282 | 56.0141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:00 | 58.4159 | 1 |  | 58.4159 | 56.6999 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:15 | 47.3518 | 1 |  | 47.3518 | 56.3251 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:30 | 56.1548 | 1 |  | 56.1548 | 56.5475 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:45 | 56.3727 | 1 |  | 56.3727 | 56.6165 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:00 | 57.634 | 1 |  | 57.634 | 56.2903 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:15 | 55.9543 | 1 |  | 55.9543 | 56.2688 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:30 | 56.6217 | 1 |  | 56.6217 | 56.2977 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:45 | 56.2992 | 1 |  | 56.2992 | 56.3911 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:00 | 56.0029 | 1 |  | 56.0029 | 56.3677 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:15 | 56.5146 | 1 |  | 56.5146 | 56.3677 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:30 | 56.1473 | 1 |  | 56.1473 | 56.5049 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:45 | 56.8334 | 1 |  | 56.8334 | 56.5535 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:00 | 56.2556 | 1 |  | 56.2556 | 56.6598 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:15 | 57.0712 | 1 |  | 57.0712 | 56.8229 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:30 | 56.8645 | 1 |  | 56.8645 | 56.8371 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:45 | 58.0586 | 1 |  | 58.0586 | 56.9494 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:00 | 56.8309 | 1 |  | 56.8309 | 57.1945 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:15 | 57.1471 | 1 |  | 57.1471 | 57.1945 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:30 | 56.5856 | 1 |  | 56.5856 | 57.1379 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:45 | 61.4901 | 1 |  | 61.4901 | 57.0822 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:00 | 59.6685 | 1 |  | 59.6685 | 56.5328 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:15 | 55.3118 | 1 |  | 55.3118 | 56.4959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:30 | 56.7886 | 1 |  | 56.7886 | 54.8554 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:45 | 48.5484 | 1 |  | 48.5484 | 54.9166 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:00 | 48.3741 | 1 |  | 48.3741 | 54.9166 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:15 | 56.6466 | 1 |  | 56.6466 | 54.8225 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:30 | 48.9443 | 1 |  | 48.9443 | 55.1385 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:45 | 56.8919 | 1 |  | 56.8919 | 55.6849 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:00 | 59.5203 | 1 |  | 59.5203 | 57.9253 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:15 | 56.4212 | 1 |  | 56.4212 | 58.7962 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:30 | 63.8845 | 1 |  | 63.8845 | 59.0178 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:45 | 64.1397 | 1 |  | 64.1397 | 59.8998 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:00 | 60.1466 | 1 |  | 60.1466 | 59.8998 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:15 | 60.7754 | 1 |  | 60.7754 | 60.4225 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:30 | 57.7548 | 1 |  | 57.7548 | 60.4225 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:45 | 61.3021 | 1 |  | 61.3021 | 59.2743 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:00 | 56.3926 | 1 |  | 56.3926 | 58.6552 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:15 | 62.1338 | 1 |  | 62.1338 | 58.4441 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:30 | 50.9651 | 1 |  | 50.9651 | 58.3113 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:45 | 46.9148 | 1 |  | 46.9148 | 58.1642 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:00 | 58.2067 | 1 |  | 58.2067 | 58.1642 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:15 | 59.0908 | 1 |  | 59.0908 | 58.2284 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:30 | 60.1118 | 1 |  | 60.1118 | 58.2284 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:45 | 57.0189 | 1 |  | 57.0189 | 58.6612 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:00 | 66.6038 | 1 |  | 66.6038 | 59.3157 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:15 | 56.7138 | 1 |  | 56.7138 | 59.0781 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:30 | 60.2911 | 1 |  | 60.2911 | 59.6648 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:45 | 58.8779 | 1 |  | 58.8779 | 59.1961 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:00 | 70.1698 | 1 |  | 70.1698 | 61.1131 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:15 | 48.3031 | 1 |  | 48.3031 | 60.1701 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:30 | 62.0243 | 1 |  | 62.0243 | 60.1701 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:45 | 57.7685 | 1 |  | 57.7685 | 57.7725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:00 | 69.3954 | 1 |  | 69.3954 | 59.0191 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:15 | 61.8886 | 1 |  | 61.8886 | 55.8346 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:30 | 47.3518 | 1 |  | 47.3518 | 59.1961 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:45 | 46.672 | 1 |  | 46.672 | 59.7119 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 | 65.1109 | 1 |  | 65.1109 | 58.6642 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:15 | 49.1884 | 1 |  | 49.1884 | 58.0192 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:30 | 68.6471 | 1 |  | 68.6471 | 55.215 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:45 | 64.6029 | 1 |  | 64.6029 | 56.2265 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:00 | 52.5302 | 1 |  | 52.5302 | 58.1014 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:15 | 61.8861 | 1 |  | 61.8861 | 57.6312 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:30 | 47.8673 | 1 |  | 47.8673 | 60.0458 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:45 | 52.925 | 1 |  | 52.925 | 57.6312 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:00 | 58.5628 | 1 |  | 58.5628 | 57.5346 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:15 | 62.2521 | 1 |  | 62.2521 | 59.479 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:30 | 67.9124 | 1 |  | 67.9124 | 57.5837 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:45 | 52.4095 | 1 |  | 52.4095 | 59.7445 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:00 | 61.769 | 1 |  | 61.769 | 61.8313 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:15 | 63.2134 | 1 |  | 63.2134 | 60.6006 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:30 | 48.9754 | 1 |  | 48.9754 | 58.2461 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:45 | 64.2368 | 1 |  | 64.2368 | 57.5578 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:00 | 63.359 | 1 |  | 63.359 | 58.6567 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:15 | 48.2022 | 1 |  | 48.2022 | 58.4749 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:30 | 50.4795 | 1 |  | 50.4795 | 58.5041 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:45 | 59.9175 | 1 |  | 59.9175 | 60.7871 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:00 | 57.9042 | 1 |  | 57.9042 | 60.7871 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:15 | 60.8601 | 1 |  | 60.8601 | 60.3023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:30 | 66.8242 | 1 |  | 66.8242 | 60.3023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:45 | 61.8948 | 1 |  | 61.8948 | 60.575 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:00 | 63.9529 | 1 |  | 63.9529 | 60.1723 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:15 | 60.9348 | 1 |  | 60.9348 | 61.382 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:30 | 56.7201 | 1 |  | 56.7201 | 60.698 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:45 | 59.2676 | 1 |  | 59.2676 | 60.045 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:00 | 48.7936 | 1 |  | 48.7936 | 59.2907 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:15 | 64.0538 | 1 |  | 64.0538 | 58.4478 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:30 | 57.4397 | 1 |  | 57.4397 | 57.5324 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:45 | 60.6883 | 1 |  | 60.6883 | 57.746 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:00 | 58.1233 | 1 |  | 58.1233 | 57.6564 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:15 | 56.1112 | 1 |  | 56.1112 | 57.6564 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:30 | 50.4048 | 1 |  | 50.4048 | 57.1357 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:45 | 57.7884 | 1 |  | 57.7884 | 57.3586 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:00 | 58.8193 | 1 |  | 58.8193 | 57.2602 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:15 | 54.4577 | 1 |  | 54.4577 | 57.3464 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:30 | 56.2158 | 1 |  | 56.2158 | 57.888 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:45 | 58.5541 | 1 |  | 58.5541 | 57.894 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:00 | 58.0623 | 1 |  | 58.0623 | 57.6238 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:15 | 59.5677 | 1 |  | 59.5677 | 57.2794 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:30 | 67.9348 | 1 |  | 67.9348 | 57.2794 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:45 | 56.2457 | 1 |  | 56.2457 | 57.4733 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:00 | 56.4374 | 1 |  | 56.4374 | 57.0744 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:15 | 57.0973 | 1 |  | 57.0973 | 56.8635 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:30 | 56.1473 | 1 |  | 56.1473 | 56.6695 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:45 | 57.2156 | 1 |  | 57.2156 | 56.6125 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:00 | 56.5594 | 1 |  | 56.5594 | 56.5928 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:15 | 57.0077 | 1 |  | 57.0077 | 56.6658 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:30 | 56.1374 | 1 |  | 56.1374 | 56.4969 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:45 | 56.8122 | 1 |  | 56.8122 | 56.5846 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:00 | 56.1311 | 1 |  | 56.1311 | 56.5846 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:15 | 56.8022 | 1 |  | 56.8022 | 56.6742 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:30 | 56.1635 | 1 |  | 56.1635 | 56.5002 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:45 | 56.5856 | 1 |  | 56.5856 | 56.8147 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:00 | 60.7717 | 1 |  | 60.7717 | 57.0174 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:15 | 59.2103 | 1 |  | 59.2103 | 57.492 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:30 | 49.5357 | 1 |  | 49.5357 | 57.9736 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:45 | 57.7099 | 1 |  | 57.7099 | 58.0486 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:00 | 57.8257 | 1 |  | 57.8257 | 58.0486 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:15 | 58.5367 | 1 |  | 58.5367 | 57.5613 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:30 | 61.8649 | 1 |  | 61.8649 | 57.5613 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:45 | 56.9604 | 1 |  | 56.9604 | 57.9804 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:00 | 49.7175 | 1 |  | 49.7175 | 57.7931 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:15 | 56.7736 | 1 |  | 56.7736 | 58.6009 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:30 | 67.1317 | 1 |  | 67.1317 | 58.4575 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:45 | 58.8691 | 1 |  | 58.8691 | 58.4854 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:00 | 54.3207 | 1 |  | 54.3207 | 59.1582 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:15 | 69.7004 | 1 |  | 69.7004 | 60.9482 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:30 | 57.8195 | 1 |  | 57.8195 | 61.0585 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:45 | 62.0043 | 1 |  | 62.0043 | 59.6351 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:00 | 60.3247 | 1 |  | 60.3247 | 59.7549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:15 | 65.7235 | 1 |  | 65.7235 | 59.7549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:30 | 58.3711 | 1 |  | 58.3711 | 59.475 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:45 | 58.6064 | 1 |  | 58.6064 | 60.2016 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:00 | 59.468 | 1 |  | 59.468 | 60.043 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:15 | 49.6901 | 1 |  | 49.6901 | 59.6523 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:30 | 60.6048 | 1 |  | 60.6048 | 59.1834 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:45 | 64.4983 | 1 |  | 64.4983 | 59.7514 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:00 | 61.2112 | 1 |  | 61.2112 | 59.4952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:15 | 54.2 | 1 |  | 54.2 | 59.211 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:30 | 58.8666 | 1 |  | 58.8666 | 59.8129 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:45 | 66.9425 | 1 |  | 66.9425 | 60.3934 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:00 | 57.3252 | 1 |  | 57.3252 | 59.9711 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:15 | 58.0474 | 1 |  | 58.0474 | 59.7629 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:30 | 60.3346 | 1 |  | 60.3346 | 60.8548 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:45 | 63.5072 | 1 |  | 63.5072 | 60.9903 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:00 | 61.3955 | 1 |  | 61.3955 | 59.8984 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:15 | 60.1703 | 1 |  | 60.1703 | 59.8984 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:30 | 66.6661 | 1 |  | 66.6661 | 60.883 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:45 | 59.544 | 1 |  | 59.544 | 60.1603 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:00 | 50.1073 | 1 |  | 50.1073 | 59.7191 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:15 | 51.3324 | 1 |  | 51.3324 | 60.0341 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:30 | 62.9706 | 1 |  | 62.9706 | 58.2665 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:45 | 56.7213 | 1 |  | 56.7213 | 57.7612 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 | 60.7642 | 1 |  | 60.7642 | 58.2603 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:15 | 65.599 | 1 |  | 65.599 | 60.2594 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:30 | 50.2965 | 1 |  | 50.2965 | 60.2594 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:45 | 60.4442 | 1 |  | 60.4442 | 57.9109 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:00 | 62.0392 | 1 |  | 62.0392 | 57.6133 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:15 | 61.3282 | 1 |  | 61.3282 | 57.5847 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:30 | 49.6926 | 1 |  | 49.6926 | 57.0612 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:45 | 47.815 | 1 |  | 47.815 | 58.5135 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:00 | 55.2334 | 1 |  | 55.2334 | 58.387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:15 | 60.621 | 1 |  | 60.621 | 58.387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:30 | 58.711 | 1 |  | 58.711 | 58.387 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:45 | 57.558 | 1 |  | 57.558 | 59.3933 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:00 | 59.8117 | 1 |  | 59.8117 | 60.1128 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:15 | 61.1552 | 1 |  | 61.1552 | 60.1128 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:30 | 62.9855 | 1 |  | 62.9855 | 60.5857 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:45 | 60.2649 | 1 |  | 60.2649 | 60.5047 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:00 | 62.9905 | 1 |  | 62.9905 | 60.934 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:15 | 58.3064 | 1 |  | 58.3064 | 61.5698 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:30 | 63.1698 | 1 |  | 63.1698 | 61.1183 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:45 | 50.3774 | 1 |  | 50.3774 | 60.5204 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:00 | 60.4529 | 1 |  | 60.4529 | 60.1287 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:15 | 63.2109 | 1 |  | 63.2109 | 59.1904 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:30 | 58.8978 | 1 |  | 58.8978 | 60.1631 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:45 | 59.996 | 1 |  | 59.996 | 59.0833 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:00 | 57.3875 | 1 |  | 57.3875 | 59.0833 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:15 | 58.2989 | 1 |  | 58.2989 | 58.4702 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:30 | 65.4907 | 1 |  | 65.4907 | 58.1559 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:45 | 57.7709 | 1 |  | 57.7709 | 57.7555 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:00 | 56.8956 | 1 |  | 56.8956 | 57.4325 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:15 | 53.6396 | 1 |  | 53.6396 | 57.0821 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:30 | 58.4246 | 1 |  | 58.4246 | 56.9208 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:45 | 56.8097 | 1 |  | 56.8097 | 56.9208 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:00 | 55.6356 | 1 |  | 55.6356 | 57.0084 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:15 | 51.5466 | 1 |  | 51.5466 | 57.3142 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:30 | 57.492 | 1 |  | 57.492 | 57.8456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:45 | 58.2092 | 1 |  | 58.2092 | 57.8125 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:00 | 60.3869 | 1 |  | 60.3869 | 57.9465 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:15 | 62.3293 | 1 |  | 62.3293 | 57.9465 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:30 | 58.2927 | 1 |  | 58.2927 | 57.9465 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:45 | 58.259 | 1 |  | 58.259 | 57.8232 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:00 | 57.4796 | 1 |  | 57.4796 | 58.2588 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:15 | 56.8757 | 1 |  | 56.8757 | 57.5277 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:30 | 56.7313 | 1 |  | 56.7313 | 57.1013 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:45 | 56.09 | 1 |  | 56.09 | 57.0722 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:00 | 69.5423 | 1 |  | 69.5423 | 56.9081 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:15 | 55.4787 | 1 |  | 55.4787 | 56.6302 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:30 | 56.161 | 1 |  | 56.161 | 56.3508 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:45 | 58.1134 | 1 |  | 58.1134 | 56.2327 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:00 | 57.2928 | 1 |  | 57.2928 | 56.1755 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:15 | 47.0629 | 1 |  | 47.0629 | 55.9272 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:30 | 54.8063 | 1 |  | 54.8063 | 56.043 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:45 | 56.1411 | 1 |  | 56.1411 | 55.772 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:00 | 55.8037 | 1 |  | 55.8037 | 55.772 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:15 | 56.0514 | 1 |  | 56.0514 | 55.772 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:30 | 56.0577 | 1 |  | 56.0577 | 55.8545 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:45 | 54.3519 | 1 |  | 54.3519 | 55.8545 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:00 | 56.7948 | 1 |  | 56.7948 | 55.9852 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:15 | 58.3387 | 1 |  | 58.3387 | 56.1882 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:30 | 55.2185 | 1 |  | 55.2185 | 55.8483 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:45 | 51.3188 | 1 |  | 51.3188 | 56.3045 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:00 | 56.8184 | 1 |  | 56.8184 | 56.6292 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:15 | 63.0303 | 1 |  | 63.0303 | 56.482 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:30 | 50.2729 | 1 |  | 50.2729 | 55.078 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:45 | 59.0584 | 1 |  | 59.0584 | 55.5173 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:00 | 55.9755 | 1 |  | 55.9755 | 57.0652 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:15 | 56.0589 | 1 |  | 56.0589 | 55.898 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:30 | 50.9826 | 1 |  | 50.9826 | 55.714 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:45 | 57.4148 | 1 |  | 57.4148 | 57.1188 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:00 | 71.1834 | 1 |  | 71.1834 | 57.1188 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:15 | 44.6399 | 1 |  | 44.6399 | 57.0266 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:30 | 58.1383 | 1 |  | 58.1383 | 56.0114 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:45 | 58.0063 | 1 |  | 58.0063 | 57.0012 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:00 | 61.9047 | 1 |  | 61.9047 | 57.8905 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:15 | 55.5148 | 1 |  | 55.5148 | 57.8905 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:30 | 50.0998 | 1 |  | 50.0998 | 57.9904 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:45 | 55.9319 | 1 |  | 55.9319 | 58.0307 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:00 | 61.8612 | 1 |  | 61.8612 | 58.8104 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:15 | 63.994 | 1 |  | 63.994 | 57.5324 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:30 | 56.0141 | 1 |  | 56.0141 | 58.9008 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:45 | 58.34 | 1 |  | 58.34 | 59.0661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:00 | 63.5284 | 1 |  | 63.5284 | 59.0661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:15 | 47.5734 | 1 |  | 47.5734 | 57.4111 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:30 | 62.3567 | 1 |  | 62.3567 | 57.4111 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:45 | 56.7587 | 1 |  | 56.7587 | 58.143 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:00 | 53.5861 | 1 |  | 53.5861 | 59.1314 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:15 | 51.4893 | 1 |  | 51.4893 | 57.9151 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:30 | 63.3864 | 1 |  | 63.3864 | 59.2773 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:45 | 59.6735 | 1 |  | 59.6735 | 59.4623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:00 | 63.2818 | 1 |  | 63.2818 | 58.8278 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:15 | 57.2007 | 1 |  | 57.2007 | 58.4084 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:30 | 60.3969 | 1 |  | 60.3969 | 58.1066 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:45 | 69.4726 | 1 |  | 69.4726 | 57.8295 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:00 | 49.1921 | 1 |  | 49.1921 | 57.1897 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:15 | 46.2225 | 1 |  | 46.2225 | 56.9868 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:30 | 49.9802 | 1 |  | 49.9802 | 57.1735 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:45 | 61.896 | 1 |  | 61.896 | 57.4734 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 | 56.4748 | 1 |  | 56.4748 | 57.4734 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:15 | 60.8813 | 1 |  | 60.8813 | 59.6073 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:30 | 58.1345 | 1 |  | 58.1345 | 59.6613 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:45 | 63.6641 | 1 |  | 63.6641 | 59.7504 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:00 | 63.8322 | 1 |  | 63.8322 | 60.1041 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:15 | 60.6497 | 1 |  | 60.6497 | 60.1041 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:30 | 56.745 | 1 |  | 56.745 | 59.3204 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:45 | 57.1907 | 1 |  | 57.1907 | 59.1901 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:00 | 72.5455 | 1 |  | 72.5455 | 58.9959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:15 | 56.9629 | 1 |  | 56.9629 | 58.2062 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:30 | 56.6068 | 1 |  | 56.6068 | 58.6149 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:45 | 57.4833 | 1 |  | 57.4833 | 59.2897 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:00 | 62.6929 | 1 |  | 62.6929 | 60.819 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:15 | 58.7446 | 1 |  | 58.7446 | 59.2442 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:30 | 64.837 | 1 |  | 64.837 | 60.5622 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:45 | 60.3371 | 1 |  | 60.3371 | 61.1079 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:00 | 70.8123 | 1 |  | 70.8123 | 61.1079 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:15 | 56.5221 | 1 |  | 56.5221 | 60.2871 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:30 | 63.5533 | 1 |  | 63.5533 | 60.1738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:45 | 60.2114 | 1 |  | 60.2114 | 58.7675 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:00 | 58.589 | 1 |  | 58.589 | 57.9642 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:15 | 58.1781 | 1 |  | 58.1781 | 56.9661 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:30 | 56.3204 | 1 |  | 56.3204 | 57.1364 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:45 | 55.2209 | 1 |  | 55.2209 | 57.1364 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:00 | 54.4041 | 1 |  | 54.4041 | 57.1364 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:15 | 47.5186 | 1 |  | 47.5186 | 56.2995 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:30 | 57.3738 | 1 |  | 57.3738 | 55.0621 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:45 | 59.1642 | 1 |  | 59.1642 | 55.398 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:00 | 64.6739 | 1 |  | 64.6739 | 56.1866 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:15 | 51.9911 | 1 |  | 51.9911 | 56.4506 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:30 | 48.3728 | 1 |  | 48.3728 | 57.2841 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:45 | 58 | 1 |  | 58 | 57.75 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:00 | 60.5027 | 1 |  | 60.5027 | 56.3154 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:15 | 55.724 | 1 |  | 55.724 | 55.5491 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:30 | 56.1585 | 1 |  | 56.1585 | 56.5246 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:45 | 59.7034 | 1 |  | 59.7034 | 56.6062 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:00 | 51.8093 | 1 |  | 51.8093 | 56.3084 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:15 | 55.8721 | 1 |  | 55.8721 | 56.3084 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:30 | 56.8682 | 1 |  | 56.8682 | 56.423 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:45 | 56.1324 | 1 |  | 56.1324 | 56.3914 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:00 | 56.5109 | 1 |  | 56.5109 | 56.3914 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:15 | 57.6552 | 1 |  | 57.6552 | 56.6456 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:30 | 56.4449 | 1 |  | 56.4449 | 56.9502 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:45 | 56.0004 | 1 |  | 56.0004 | 56.803 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:00 | 57.8208 | 1 |  | 57.8208 | 56.7766 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:15 | 57.2717 | 1 |  | 57.2717 | 57.0386 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:30 | 61.9533 | 1 |  | 61.9533 | 56.9691 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:45 | 52.722 | 1 |  | 52.722 | 56.9985 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:00 | 44.6773 | 1 |  | 44.6773 | 57.3364 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:15 | 58.0872 | 1 |  | 58.0872 | 57.3648 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:30 | 57.3078 | 1 |  | 57.3078 | 56.4549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:45 | 56.5918 | 1 |  | 56.5918 | 56.156 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:00 | 57.69 | 1 |  | 57.69 | 57.2042 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:15 | 57.9627 | 1 |  | 57.9627 | 57.5279 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:30 | 48.4064 | 1 |  | 48.4064 | 57.5725 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:45 | 56.4686 | 1 |  | 56.4686 | 58.2976 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:00 | 60.9335 | 1 |  | 60.9335 | 59.0061 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:15 | 58.3101 | 1 |  | 58.3101 | 59.2434 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:30 | 62.7701 | 1 |  | 62.7701 | 60.1942 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:45 | 62.7166 | 1 |  | 62.7166 | 60.1942 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:00 | 60.1342 | 1 |  | 60.1342 | 60.1942 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:15 | 58.8766 | 1 |  | 58.8766 | 59.3933 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:30 | 64.0526 | 1 |  | 64.0526 | 59.4586 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:45 | 50.1122 | 1 |  | 50.1122 | 58.2396 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:00 | 56.9292 | 1 |  | 56.9292 | 57.7981 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:15 | 56.6217 | 1 |  | 56.6217 | 56.0452 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:30 | 58.6363 | 1 |  | 58.6363 | 56.0452 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:45 | 47.3032 | 1 |  | 47.3032 | 56.0452 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:00 | 57.9266 | 1 |  | 57.9266 | 58.2545 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:15 | 46.0208 | 1 |  | 46.0208 | 58.7561 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:30 | 63.8795 | 1 |  | 63.8795 | 58.7474 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:45 | 61.1589 | 1 |  | 61.1589 | 58.8086 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:00 | 63.7898 | 1 |  | 63.7898 | 58.8086 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:15 | 59.4369 | 1 |  | 59.4369 | 58.5188 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:30 | 56.5781 | 1 |  | 56.5781 | 58.5188 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:45 | 58.9426 | 1 |  | 58.9426 | 57.4086 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:00 | 56.4773 | 1 |  | 56.4773 | 57.4086 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:15 | 49.4013 | 1 |  | 49.4013 | 57.4086 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:30 | 55.6082 | 1 |  | 55.6082 | 56.7148 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:45 | 47.6892 | 1 |  | 47.6892 | 57.2017 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:00 | 66.8703 | 1 |  | 66.8703 | 57.6014 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:15 | 60.941 | 1 |  | 60.941 | 57.8546 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:30 | 55.968 | 1 |  | 55.968 | 58.4508 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:45 | 59.0123 | 1 |  | 59.0123 | 59.2499 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:00 | 61.0008 | 1 |  | 61.0008 | 59.5888 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:15 | 57.7436 | 1 |  | 57.7436 | 58.9493 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:30 | 58.589 | 1 |  | 58.589 | 58.9493 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:45 | 59.9636 | 1 |  | 59.9636 | 59.6008 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:00 | 59.4382 | 1 |  | 59.4382 | 59.347 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:15 | 55.5671 | 1 |  | 55.5671 | 58.7686 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:30 | 66.3672 | 1 |  | 66.3672 | 58.6224 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:45 | 61.1116 | 1 |  | 61.1116 | 58.7623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:00 | 57.0127 | 1 |  | 57.0127 | 58.9919 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:15 | 58.1084 | 1 |  | 58.1084 | 59.5691 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:30 | 56.2706 | 1 |  | 56.2706 | 59.5691 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:45 | 59.2887 | 1 |  | 59.2887 | 58.6844 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 | 63.3765 | 1 |  | 63.3765 | 58.3825 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:15 | 62.3243 | 1 |  | 62.3243 | 59.0972 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:30 | 48.638 | 1 |  | 48.638 | 59.4494 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:45 | 57.9004 | 1 |  | 57.9004 | 59.4494 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:00 | 59.6025 | 1 |  | 59.6025 | 60.0565 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:15 | 60.5862 | 1 |  | 60.5862 | 59.6947 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:30 | 59.869 | 1 |  | 59.869 | 57.5115 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:45 | 46.9982 | 1 |  | 46.9982 | 59.6947 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:00 | 68.3258 | 1 |  | 68.3258 | 59.5652 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:15 | 60.5152 | 1 |  | 60.5152 | 58.8831 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:30 | 49.6702 | 1 |  | 49.6702 | 58.7016 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:45 | 70.0528 | 1 |  | 70.0528 | 58.3858 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:00 | 57.253 | 1 |  | 57.253 | 60.8125 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:15 | 56.1921 | 1 |  | 56.1921 | 59.5052 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:30 | 59.6785 | 1 |  | 59.6785 | 58.6405 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:45 | 58.2902 | 1 |  | 58.2902 | 59.2686 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:00 | 70.2495 | 1 |  | 70.2495 | 58.1492 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:15 | 61.7889 | 1 |  | 61.7889 | 58.0088 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:30 | 47.8947 | 1 |  | 47.8947 | 58.705 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:45 | 59.3323 | 1 |  | 59.3323 | 57.4527 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:00 | 46.8625 | 1 |  | 46.8625 | 56.812 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:15 | 56.5507 | 1 |  | 56.5507 | 56.2153 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:30 | 59.6735 | 1 |  | 59.6735 | 55.9317 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:45 | 53.4168 | 1 |  | 53.4168 | 55.9317 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:00 | 55.0865 | 1 |  | 55.0865 | 54.7127 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:15 | 56.6902 | 1 |  | 56.6902 | 55.836 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:30 | 57.9141 | 1 |  | 57.9141 | 56.1087 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:45 | 51.8193 | 1 |  | 51.8193 | 55.6196 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:00 | 50.9191 | 1 |  | 50.9191 | 56.5191 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:15 | 57.436 | 1 |  | 57.436 | 55.8657 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:30 | 62.8884 | 1 |  | 62.8884 | 55.4839 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:45 | 55.4687 | 1 |  | 55.4687 | 54.0849 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:00 | 58.7446 | 1 |  | 58.7446 | 55.47 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:15 | 47.8312 | 1 |  | 47.8312 | 56.8789 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:30 | 54.7814 | 1 |  | 54.7814 | 56.9927 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:45 | 50.3899 | 1 |  | 50.3899 | 56.2183 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:00 | 61.0244 | 1 |  | 61.0244 | 56.8734 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:15 | 57.9639 | 1 |  | 57.9639 | 56.409 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:30 | 58.005 | 1 |  | 58.005 | 56.409 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:45 | 54.8723 | 1 |  | 54.8723 | 57.511 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 10:00 | 60.2911 | 1 |  | 60.2911 | 58.1256 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 10:15 | 56.4225 | 1 |  | 56.4225 | 57.0418 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 10:30 | 46.342 | 1 |  | 46.342 | 56.8154 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 10:45 | 60.5774 | 1 |  | 60.5774 | 56.4691 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 11:00 | 57.9453 | 1 |  | 57.9453 | 56.6715 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 11:15 | 44.2154 | 1 |  | 44.2154 | 56.6715 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 11:30 | 56.8321 | 1 |  | 56.8321 | 57.3284 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 11:45 | 56.2731 | 1 |  | 56.2731 | 57.8384 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 12:00 | 55.8846 | 1 |  | 55.8846 | 57.7007 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 12:15 | 61.9757 | 1 |  | 61.9757 | 57.2886 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 12:30 | 59.7071 | 1 |  | 59.7071 | 57.7565 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 12:45 | 58.4346 | 1 |  | 58.4346 | 57.567 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 13:00 | 59.0186 | 1 |  | 59.0186 | 58.1111 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 13:15 | 49.0452 | 1 |  | 49.0452 | 58.7332 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 13:30 | 58.2242 | 1 |  | 58.2242 | 58.6017 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 13:45 | 53.4255 | 1 |  | 53.4255 | 58.3041 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 14:00 | 58.9936 | 1 |  | 58.9936 | 58.254 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 14:15 | 58.9949 | 1 |  | 58.9949 | 58.254 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 14:30 | 58.3611 | 1 |  | 58.3611 | 58.254 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 14:45 | 57.507 | 1 |  | 57.507 | 57.3488 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 15:00 | 58.1843 | 1 |  | 58.1843 | 58.4082 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 15:15 | 61.2423 | 1 |  | 61.2423 | 58.4087 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 15:30 | 49.2755 | 1 |  | 49.2755 | 58.2621 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 15:45 | 53.6982 | 1 |  | 53.6982 | 57.9256 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 16:00 | 58.9961 | 1 |  | 58.9961 | 58.0302 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 16:15 | 68.0793 | 1 |  | 68.0793 | 57.9789 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 16:30 | 48.0615 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## Q1
Q1 · Caudal (L/s) · 3950155
Válido
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (L/s) | Marca | Reemplazo | Corregido (L/s) | Dato depurado (L/s) | Motivo
2026-09-08 | 7 | 0 |  | 7 | 7
2026-09-08 00:15 | 6.8889 | 0 |  | 6.8889 | 6.8889
2026-09-08 00:30 | 7 | 0 |  | 7 | 7
2026-09-08 00:45 | 6.8889 | 0 |  | 6.8889 | 6.8889
2026-09-08 01:00 | 6.8889 | 0 |  | 6.8889 | 6.8889
2026-09-08 01:15 | 6.3333 | 0 |  | 6.3333 | 6.3333
2026-09-08 01:30 | 5.8889 | 0 |  | 5.8889 | 5.8889
2026-09-08 01:45 | 6.8889 | 0 |  | 6.8889 | 6.8889
2026-09-08 02:00 | 5.8889 | 0 |  | 5.8889 | 5.8889
2026-09-08 02:15 | 7.1111 | 0 |  | 7.1111 | 7.1111
2026-09-08 02:30 | 8.6667 | 0 |  | 8.6667 | 8.6667
2026-09-08 02:45 | 8.6667 | 0 |  | 8.6667 | 8.6667
2026-09-08 03:00 | 8.4444 | 0 |  | 8.4444 | 8.4444
2026-09-08 03:15 | 8.5556 | 0 |  | 8.5556 | 8.5556
2026-09-08 03:30 | 8.6667 | 0 |  | 8.6667 | 8.6667
2026-09-08 03:45 | 8.8889 | 0 |  | 8.8889 | 8.8889
2026-09-08 04:00 | 9.2222 | 0 |  | 9.2222 | 9.2222
2026-09-08 04:15 | 7.6667 | 0 |  | 7.6667 | 7.6667
2026-09-08 04:30 | 7.5556 | 0 |  | 7.5556 | 7.5556
2026-09-08 04:45 | 8.5556 | 0 |  | 8.5556 | 8.5556
2026-09-08 05:00 | 8.7778 | 0 |  | 8.7778 | 8.7778
2026-09-08 05:15 | 10.3333 | 0 |  | 10.3333 | 10.3333
2026-09-08 05:30 | 11.6667 | 0 |  | 11.6667 | 11.6667
2026-09-08 05:45 | 12.8889 | 0 |  | 12.8889 | 12.8889
2026-09-08 06:00 | 13.3333 | 0 |  | 13.3333 | 13.3333
2026-09-08 06:15 | 16.1111 | 0 |  | 16.1111 | 16.1111
2026-09-08 06:30 | 15.4444 | 0 |  | 15.4444 | 15.4444
2026-09-08 06:45 | 14.7778 | 0 |  | 14.7778 | 14.7778
2026-09-08 07:00 | 14.3333 | 0 |  | 14.3333 | 14.3333
2026-09-08 07:15 | 14.8889 | 0 |  | 14.8889 | 14.8889
2026-09-08 07:30 | 14.6667 | 0 |  | 14.6667 | 14.6667
2026-09-08 07:45 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-08 08:00 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-08 08:15 | 16 | 0 |  | 16 | 16
2026-09-08 08:30 | 16 | 0 |  | 16 | 16
2026-09-08 08:45 | 16.1111 | 0 |  | 16.1111 | 16.1111
2026-09-08 09:00 | 15.5556 | 0 |  | 15.5556 | 15.5556
2026-09-08 09:15 | 16.8889 | 0 |  | 16.8889 | 16.8889
2026-09-08 09:30 | 18 | 0 |  | 18 | 18
2026-09-08 09:45 | 17.7778 | 0 |  | 17.7778 | 17.7778
2026-09-08 10:00 | 18.2222 | 0 |  | 18.2222 | 18.2222
2026-09-08 10:15 | 18.1111 | 0 |  | 18.1111 | 18.1111
2026-09-08 10:30 | 18.7778 | 0 |  | 18.7778 | 18.7778
2026-09-08 10:45 | 18.3333 | 0 |  | 18.3333 | 18.3333
2026-09-08 11:00 | 18.1111 | 0 |  | 18.1111 | 18.1111
2026-09-08 11:15 | 17.2222 | 0 |  | 17.2222 | 17.2222
2026-09-08 11:30 | 17.7778 | 0 |  | 17.7778 | 17.7778
2026-09-08 11:45 | 18.1111 | 0 |  | 18.1111 | 18.1111
2026-09-08 12:00 | 18 | 0 |  | 18 | 18
2026-09-08 12:15 | 17.2222 | 0 |  | 17.2222 | 17.2222
2026-09-08 12:30 | 17.3333 | 0 |  | 17.3333 | 17.3333
2026-09-08 12:45 | 16.4444 | 0 |  | 16.4444 | 16.4444
2026-09-08 13:00 | 16.5556 | 0 |  | 16.5556 | 16.5556
2026-09-08 13:15 | 17.2222 | 0 |  | 17.2222 | 17.2222
2026-09-08 13:30 | 17 | 0 |  | 17 | 17
2026-09-08 13:45 | 16.2222 | 0 |  | 16.2222 | 16.2222
2026-09-08 14:00 | 15.3333 | 0 |  | 15.3333 | 15.3333
2026-09-08 14:15 | 15.5556 | 0 |  | 15.5556 | 15.5556
2026-09-08 14:30 | 15.1111 | 0 |  | 15.1111 | 15.1111
2026-09-08 14:45 | 15.6667 | 0 |  | 15.6667 | 15.6667
2026-09-08 15:00 | 14.8889 | 0 |  | 14.8889 | 14.8889
2026-09-08 15:15 | 15.2222 | 0 |  | 15.2222 | 15.2222
2026-09-08 15:30 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-08 15:45 | 14.6667 | 0 |  | 14.6667 | 14.6667
2026-09-08 16:00 | 15.1111 | 0 |  | 15.1111 | 15.1111
2026-09-08 16:15 | 15.4444 | 0 |  | 15.4444 | 15.4444
2026-09-08 16:30 | 14.3333 | 0 |  | 14.3333 | 14.3333
2026-09-08 16:45 | 15.2222 | 0 |  | 15.2222 | 15.2222
2026-09-08 17:00 | 15.3333 | 0 |  | 15.3333 | 15.3333
2026-09-08 17:15 | 16.5556 | 0 |  | 16.5556 | 16.5556
2026-09-08 17:30 | 15.1111 | 0 |  | 15.1111 | 15.1111
2026-09-08 17:45 | 13.7778 | 0 |  | 13.7778 | 13.7778
2026-09-08 18:00 | 15.2222 | 0 |  | 15.2222 | 15.2222
2026-09-08 18:15 | 14.6667 | 0 |  | 14.6667 | 14.6667
2026-09-08 18:30 | 14.6667 | 0 |  | 14.6667 | 14.6667
2026-09-08 18:45 | 14.2222 | 0 |  | 14.2222 | 14.2222
2026-09-08 19:00 | 14.8889 | 0 |  | 14.8889 | 14.8889
2026-09-08 19:15 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-08 19:30 | 15.1111 | 0 |  | 15.1111 | 15.1111
2026-09-08 19:45 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-08 20:00 | 14 | 0 |  | 14 | 14
2026-09-08 20:15 | 14.1111 | 0 |  | 14.1111 | 14.1111
2026-09-08 20:30 | 13.7778 | 0 |  | 13.7778 | 13.7778
2026-09-08 20:45 | 13.8889 | 0 |  | 13.8889 | 13.8889
2026-09-08 21:00 | 13.3333 | 0 |  | 13.3333 | 13.3333
2026-09-08 21:15 | 13.6667 | 0 |  | 13.6667 | 13.6667
2026-09-08 21:30 | 13.1111 | 0 |  | 13.1111 | 13.1111
2026-09-08 21:45 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-08 22:00 | 12.8889 | 0 |  | 12.8889 | 12.8889
2026-09-08 22:15 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-08 22:30 | 11.7778 | 0 |  | 11.7778 | 11.7778
2026-09-08 22:45 | 12 | 0 |  | 12 | 12
2026-09-08 23:00 | 11.7778 | 0 |  | 11.7778 | 11.7778
2026-09-08 23:15 | 11.2222 | 0 |  | 11.2222 | 11.2222
2026-09-08 23:30 | 11 | 0 |  | 11 | 11
2026-09-08 23:45 | 11.1111 | 0 |  | 11.1111 | 11.1111
2026-09-09 | 11.4444 | 0 |  | 11.4444 | 11.4444
2026-09-09 00:15 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-09 00:30 | 13.1111 | 0 |  | 13.1111 | 13.1111
2026-09-09 00:45 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-09 01:00 | 12.7778 | 0 |  | 12.7778 | 12.7778
2026-09-09 01:15 | 12.4444 | 0 |  | 12.4444 | 12.4444
2026-09-09 01:30 | 12.7778 | 0 |  | 12.7778 | 12.7778
2026-09-09 01:45 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-09 02:00 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-09 02:15 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-09 02:30 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-09 02:45 | 12.4444 | 0 |  | 12.4444 | 12.4444
2026-09-09 03:00 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-09 03:15 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-09 03:30 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-09 03:45 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-09 04:00 | 12.8889 | 0 |  | 12.8889 | 12.8889
2026-09-09 04:15 | 13.1111 | 0 |  | 13.1111 | 13.1111
2026-09-09 04:30 | 12.8889 | 0 |  | 12.8889 | 12.8889
2026-09-09 04:45 | 13.4444 | 0 |  | 13.4444 | 13.4444
2026-09-09 05:00 | 13.8889 | 0 |  | 13.8889 | 13.8889
2026-09-09 05:15 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-09 05:30 | 15.6667 | 0 |  | 15.6667 | 15.6667
2026-09-09 05:45 | 16.5556 | 0 |  | 16.5556 | 16.5556
2026-09-09 06:00 | 17.1111 | 0 |  | 17.1111 | 17.1111
2026-09-09 06:15 | 17.7778 | 0 |  | 17.7778 | 17.7778
2026-09-09 06:30 | 18.2222 | 0 |  | 18.2222 | 18.2222
2026-09-09 06:45 | 17.6667 | 0 |  | 17.6667 | 17.6667
2026-09-09 07:00 | 17.3333 | 0 |  | 17.3333 | 17.3333
2026-09-09 07:15 | 17.1111 | 0 |  | 17.1111 | 17.1111
2026-09-09 07:30 | 17.1111 | 0 |  | 17.1111 | 17.1111
2026-09-09 07:45 | 17.1111 | 0 |  | 17.1111 | 17.1111
2026-09-09 08:00 | 18 | 0 |  | 18 | 18
2026-09-09 08:15 | 17.6667 | 0 |  | 17.6667 | 17.6667
2026-09-09 08:30 | 18.4444 | 0 |  | 18.4444 | 18.4444
2026-09-09 08:45 | 18.1111 | 0 |  | 18.1111 | 18.1111
2026-09-09 09:00 | 18.8889 | 0 |  | 18.8889 | 18.8889
2026-09-09 09:15 | 18.8889 | 0 |  | 18.8889 | 18.8889
2026-09-09 09:30 | 19.2222 | 0 |  | 19.2222 | 19.2222
2026-09-09 09:45 | 18.6667 | 0 |  | 18.6667 | 18.6667
2026-09-09 10:00 | 18.1111 | 0 |  | 18.1111 | 18.1111
2026-09-09 10:15 | 18.5556 | 0 |  | 18.5556 | 18.5556
2026-09-09 10:30 | 18 | 0 |  | 18 | 18
2026-09-09 10:45 | 18.5556 | 0 |  | 18.5556 | 18.5556
2026-09-09 11:00 | 18.4444 | 0 |  | 18.4444 | 18.4444
2026-09-09 11:15 | 19.5556 | 0 |  | 19.5556 | 19.5556
2026-09-09 11:30 | 9.3333 | 0 |  | 9.3333 | 9.3333
2026-09-09 11:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-09 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-09 12:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-09 12:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-09 12:45 | 1.1111 | 0 |  | 1.1111 | 1.1111
2026-09-09 13:00 | 1.5556 | 0 |  | 1.5556 | 1.5556
2026-09-09 13:15 | 1.6667 | 0 |  | 1.6667 | 1.6667
2026-09-09 13:30 | 3.1111 | 0 |  | 3.1111 | 3.1111
2026-09-09 13:45 | 3.1111 | 0 |  | 3.1111 | 3.1111
2026-09-09 14:00 | 2.1111 | 0 |  | 2.1111 | 2.1111
2026-09-09 14:15 | 4.3333 | 0 |  | 4.3333 | 4.3333
2026-09-09 14:30 | 4.5556 | 0 |  | 4.5556 | 4.5556
2026-09-09 14:45 | 2.6667 | 0 |  | 2.6667 | 2.6667
2026-09-09 15:00 | 1.6667 | 0 |  | 1.6667 | 1.6667
2026-09-09 15:15 | 3.6667 | 0 |  | 3.6667 | 3.6667
2026-09-09 15:30 | 0.3333 | 2 | 3.7222 | 0.3333 | 3.7222 | pico aislado
2026-09-09 15:45 | 3.7778 | 0 |  | 3.7778 | 3.7778
2026-09-09 16:00 | 4 | 0 |  | 4 | 4
2026-09-09 16:15 | 1.5556 | 2 | 3.5556 | 1.5556 | 3.5556 | pico aislado
2026-09-09 16:30 | 3.1111 | 0 |  | 3.1111 | 3.1111
2026-09-09 16:45 | 3.6667 | 0 |  | 3.6667 | 3.6667
2026-09-09 17:00 | 3.1111 | 0 |  | 3.1111 | 3.1111
2026-09-09 17:15 | 4.5556 | 0 |  | 4.5556 | 4.5556
2026-09-09 17:30 | 4 | 0 |  | 4 | 4
2026-09-09 17:45 | 3.4444 | 0 |  | 3.4444 | 3.4444
2026-09-09 18:00 | 4.8889 | 0 |  | 4.8889 | 4.8889
2026-09-09 18:15 | 6.2222 | 0 |  | 6.2222 | 6.2222
2026-09-09 18:30 | 5.6667 | 0 |  | 5.6667 | 5.6667
2026-09-09 18:45 | 3.8889 | 0 |  | 3.8889 | 3.8889
2026-09-09 19:00 | 3.4444 | 0 |  | 3.4444 | 3.4444
2026-09-09 19:15 | 4.7778 | 0 |  | 4.7778 | 4.7778
2026-09-09 19:30 | 4.8889 | 0 |  | 4.8889 | 4.8889
2026-09-09 19:45 | 6.2222 | 0 |  | 6.2222 | 6.2222
2026-09-09 20:00 | 5.8889 | 0 |  | 5.8889 | 5.8889
2026-09-09 20:15 | 3.2222 | 0 |  | 3.2222 | 3.2222
2026-09-09 20:30 | 4.3333 | 0 |  | 4.3333 | 4.3333
2026-09-09 20:45 | 4.6667 | 0 |  | 4.6667 | 4.6667
2026-09-09 21:00 | 5.2222 | 0 |  | 5.2222 | 5.2222
2026-09-09 21:15 | 3.4444 | 0 |  | 3.4444 | 3.4444
2026-09-09 21:30 | 4.7778 | 0 |  | 4.7778 | 4.7778
2026-09-09 21:45 | 3.5556 | 0 |  | 3.5556 | 3.5556
2026-09-09 22:00 | 1.6667 | 0 |  | 1.6667 | 1.6667
2026-09-09 22:15 | 3.6667 | 0 |  | 3.6667 | 3.6667
2026-09-09 22:30 | 4.3333 | 0 |  | 4.3333 | 4.3333
2026-09-09 22:45 | 4.7778 | 0 |  | 4.7778 | 4.7778
2026-09-09 23:00 | 3.6667 | 0 |  | 3.6667 | 3.6667
2026-09-09 23:15 | 5.1111 | 0 |  | 5.1111 | 5.1111
2026-09-09 23:30 | 3.2222 | 0 |  | 3.2222 | 3.2222
2026-09-09 23:45 | 10.2222 | 0 |  | 10.2222 | 10.2222
2026-09-10 | 13.3333 | 0 |  | 13.3333 | 13.3333
2026-09-10 00:15 | 13 | 0 |  | 13 | 13
2026-09-10 00:30 | 13 | 0 |  | 13 | 13
2026-09-10 00:45 | 12.7778 | 0 |  | 12.7778 | 12.7778
2026-09-10 01:00 | 12.4444 | 0 |  | 12.4444 | 12.4444
2026-09-10 01:15 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-10 01:30 | 12.2222 | 0 |  | 12.2222 | 12.2222
2026-09-10 01:45 | 12.1111 | 0 |  | 12.1111 | 12.1111
2026-09-10 02:00 | 12.2222 | 0 |  | 12.2222 | 12.2222
2026-09-10 02:15 | 12.2222 | 0 |  | 12.2222 | 12.2222
2026-09-10 02:30 | 12.3333 | 0 |  | 12.3333 | 12.3333
2026-09-10 02:45 | 12.4444 | 0 |  | 12.4444 | 12.4444
2026-09-10 03:00 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-10 03:15 | 12.4444 | 0 |  | 12.4444 | 12.4444
2026-09-10 03:30 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-10 03:45 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-10 04:00 | 13 | 0 |  | 13 | 13
2026-09-10 04:15 | 13.1111 | 0 |  | 13.1111 | 13.1111
2026-09-10 04:30 | 13.4444 | 0 |  | 13.4444 | 13.4444
2026-09-10 04:45 | 14.1111 | 0 |  | 14.1111 | 14.1111
2026-09-10 05:00 | 14 | 0 |  | 14 | 14
2026-09-10 05:15 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-10 05:30 | 16.4444 | 0 |  | 16.4444 | 16.4444
2026-09-10 05:45 | 16.7778 | 0 |  | 16.7778 | 16.7778
2026-09-10 06:00 | 17.5556 | 0 |  | 17.5556 | 17.5556
2026-09-10 06:15 | 17.4444 | 0 |  | 17.4444 | 17.4444
2026-09-10 06:30 | 17.4444 | 0 |  | 17.4444 | 17.4444
2026-09-10 06:45 | 18.1111 | 0 |  | 18.1111 | 18.1111
2026-09-10 07:00 | 17.3333 | 0 |  | 17.3333 | 17.3333
2026-09-10 07:15 | 17 | 0 |  | 17 | 17
2026-09-10 07:30 | 18.7778 | 0 |  | 18.7778 | 18.7778
2026-09-10 07:45 | 18.6667 | 0 |  | 18.6667 | 18.6667
2026-09-10 08:00 | 17.5556 | 0 |  | 17.5556 | 17.5556
2026-09-10 08:15 | 18 | 0 |  | 18 | 18
2026-09-10 08:30 | 18.3333 | 0 |  | 18.3333 | 18.3333
2026-09-10 08:45 | 19.4444 | 0 |  | 19.4444 | 19.4444
2026-09-10 09:00 | 19 | 0 |  | 19 | 19
2026-09-10 09:15 | 19.1111 | 0 |  | 19.1111 | 19.1111
2026-09-10 09:30 | 19.1111 | 0 |  | 19.1111 | 19.1111
2026-09-10 09:45 | 18.7778 | 0 |  | 18.7778 | 18.7778
2026-09-10 10:00 | 19.5556 | 0 |  | 19.5556 | 19.5556
2026-09-10 10:15 | 19.1111 | 0 |  | 19.1111 | 19.1111
2026-09-10 10:30 | 19.4444 | 0 |  | 19.4444 | 19.4444
2026-09-10 10:45 | 20.8889 | 0 |  | 20.8889 | 20.8889
2026-09-10 11:00 | 19.5556 | 0 |  | 19.5556 | 19.5556
2026-09-10 11:15 | 18.6667 | 0 |  | 18.6667 | 18.6667
2026-09-10 11:30 | 20 | 0 |  | 20 | 20
2026-09-10 11:45 | 18.1111 | 0 |  | 18.1111 | 18.1111
2026-09-10 12:00 | 17.2222 | 0 |  | 17.2222 | 17.2222
2026-09-10 12:15 | 18.6667 | 0 |  | 18.6667 | 18.6667
2026-09-10 12:30 | 17.6667 | 0 |  | 17.6667 | 17.6667
2026-09-10 12:45 | 18 | 0 |  | 18 | 18
2026-09-10 13:00 | 17.2222 | 0 |  | 17.2222 | 17.2222
2026-09-10 13:15 | 17.2222 | 0 |  | 17.2222 | 17.2222
2026-09-10 13:30 | 17.2222 | 0 |  | 17.2222 | 17.2222
2026-09-10 13:45 | 16.3333 | 0 |  | 16.3333 | 16.3333
2026-09-10 14:00 | 16.4444 | 0 |  | 16.4444 | 16.4444
2026-09-10 14:15 | 15.2222 | 0 |  | 15.2222 | 15.2222
2026-09-10 14:30 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-10 14:45 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-10 15:00 | 4.1111 | 0 |  | 4.1111 | 4.1111
2026-09-10 15:15 | 2.2222 | 0 |  | 2.2222 | 2.2222
2026-09-10 15:30 | 0.6667 | 0 |  | 0.6667 | 0.6667
2026-09-10 15:45 | 1 | 0 |  | 1 | 1
2026-09-10 16:00 | 2.7778 | 0 |  | 2.7778 | 2.7778
2026-09-10 16:15 | 2.2222 | 0 |  | 2.2222 | 2.2222
2026-09-10 16:30 | 1.6667 | 0 |  | 1.6667 | 1.6667
2026-09-10 16:45 | 3.5556 | 0 |  | 3.5556 | 3.5556
2026-09-10 17:00 | 3.4444 | 0 |  | 3.4444 | 3.4444
2026-09-10 17:15 | 1.1111 | 0 |  | 1.1111 | 1.1111
2026-09-10 17:30 | 0.7778 | 0 |  | 0.7778 | 0.7778
2026-09-10 17:45 | 4.3333 | 0 |  | 4.3333 | 4.3333
2026-09-10 18:00 | 4.2222 | 0 |  | 4.2222 | 4.2222
2026-09-10 18:15 | 0.4444 | 2 | 3.3333 | 0.4444 | 3.3333 | pico aislado
2026-09-10 18:30 | 2.4444 | 0 |  | 2.4444 | 2.4444
2026-09-10 18:45 | 2.7778 | 0 |  | 2.7778 | 2.7778
2026-09-10 19:00 | 3.8889 | 0 |  | 3.8889 | 3.8889
2026-09-10 19:15 | 3.3333 | 0 |  | 3.3333 | 3.3333
2026-09-10 19:30 | 2.6667 | 0 |  | 2.6667 | 2.6667
2026-09-10 19:45 | 2.6667 | 0 |  | 2.6667 | 2.6667
2026-09-10 20:00 | 5.1111 | 0 |  | 5.1111 | 5.1111
2026-09-10 20:15 | 6.7778 | 0 |  | 6.7778 | 6.7778
2026-09-10 20:30 | 10.7778 | 0 |  | 10.7778 | 10.7778
2026-09-10 20:45 | 14.1111 | 0 |  | 14.1111 | 14.1111
2026-09-10 21:00 | 13.7778 | 0 |  | 13.7778 | 13.7778
2026-09-10 21:15 | 13.4444 | 0 |  | 13.4444 | 13.4444
2026-09-10 21:30 | 13.5556 | 0 |  | 13.5556 | 13.5556
2026-09-10 21:45 | 13.2222 | 0 |  | 13.2222 | 13.2222
2026-09-10 22:00 | 12.7778 | 0 |  | 12.7778 | 12.7778
2026-09-10 22:15 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-10 22:30 | 14.1111 | 0 |  | 14.1111 | 14.1111
2026-09-10 22:45 | 13.5556 | 0 |  | 13.5556 | 13.5556
2026-09-10 23:00 | 13.7778 | 0 |  | 13.7778 | 13.7778
2026-09-10 23:15 | 13.3333 | 0 |  | 13.3333 | 13.3333
2026-09-10 23:30 | 13.3333 | 0 |  | 13.3333 | 13.3333
2026-09-10 23:45 | 12.8889 | 0 |  | 12.8889 | 12.8889
2026-09-11 | 12.8889 | 0 |  | 12.8889 | 12.8889
2026-09-11 00:15 | 13 | 0 |  | 13 | 13
2026-09-11 00:30 | 12.7778 | 0 |  | 12.7778 | 12.7778
2026-09-11 00:45 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-11 01:00 | 12.4444 | 0 |  | 12.4444 | 12.4444
2026-09-11 01:15 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-11 01:30 | 12.3333 | 0 |  | 12.3333 | 12.3333
2026-09-11 01:45 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-11 02:00 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-11 02:15 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-11 02:30 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-11 02:45 | 12.8889 | 0 |  | 12.8889 | 12.8889
2026-09-11 03:00 | 12.3333 | 0 |  | 12.3333 | 12.3333
2026-09-11 03:15 | 12.7778 | 0 |  | 12.7778 | 12.7778
2026-09-11 03:30 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-11 03:45 | 13 | 0 |  | 13 | 13
2026-09-11 04:00 | 13.1111 | 0 |  | 13.1111 | 13.1111
2026-09-11 04:15 | 13.2222 | 0 |  | 13.2222 | 13.2222
2026-09-11 04:30 | 13.4444 | 0 |  | 13.4444 | 13.4444
2026-09-11 04:45 | 14 | 0 |  | 14 | 14
2026-09-11 05:00 | 14.3333 | 0 |  | 14.3333 | 14.3333
2026-09-11 05:15 | 14.7778 | 0 |  | 14.7778 | 14.7778
2026-09-11 05:30 | 15.8889 | 0 |  | 15.8889 | 15.8889
2026-09-11 05:45 | 16.7778 | 0 |  | 16.7778 | 16.7778
2026-09-11 06:00 | 17.4444 | 0 |  | 17.4444 | 17.4444
2026-09-11 06:15 | 18.1111 | 0 |  | 18.1111 | 18.1111
2026-09-11 06:30 | 18.4444 | 0 |  | 18.4444 | 18.4444
2026-09-11 06:45 | 18.3333 | 0 |  | 18.3333 | 18.3333
2026-09-11 07:00 | 17.3333 | 0 |  | 17.3333 | 17.3333
2026-09-11 07:15 | 17.4444 | 0 |  | 17.4444 | 17.4444
2026-09-11 07:30 | 21 | 0 |  | 21 | 21
2026-09-11 07:45 | 25.7778 | 0 |  | 25.7778 | 25.7778
2026-09-11 08:00 | 24.8889 | 0 |  | 24.8889 | 24.8889
2026-09-11 08:15 | 24.4444 | 0 |  | 24.4444 | 24.4444
2026-09-11 08:30 | 16.8889 | 0 |  | 16.8889 | 16.8889
2026-09-11 08:45 | 17.7778 | 0 |  | 17.7778 | 17.7778
2026-09-11 09:00 | 17.1111 | 0 |  | 17.1111 | 17.1111
2026-09-11 09:15 | 16.2222 | 0 |  | 16.2222 | 16.2222
2026-09-11 09:30 | 16.8889 | 0 |  | 16.8889 | 16.8889
2026-09-11 09:45 | 15.5556 | 0 |  | 15.5556 | 15.5556
2026-09-11 10:00 | 15.7778 | 0 |  | 15.7778 | 15.7778
2026-09-11 10:15 | 16.5556 | 0 |  | 16.5556 | 16.5556
2026-09-11 10:30 | 17.2222 | 0 |  | 17.2222 | 17.2222
2026-09-11 10:45 | 18.1111 | 0 |  | 18.1111 | 18.1111
2026-09-11 11:00 | 18.8889 | 0 |  | 18.8889 | 18.8889
2026-09-11 11:15 | 17.8889 | 0 |  | 17.8889 | 17.8889
2026-09-11 11:30 | 18.3333 | 0 |  | 18.3333 | 18.3333
2026-09-11 11:45 | 15.8889 | 0 |  | 15.8889 | 15.8889
2026-09-11 12:00 | 15.8889 | 0 |  | 15.8889 | 15.8889
2026-09-11 12:15 | 17 | 0 |  | 17 | 17
2026-09-11 12:30 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-11 12:45 | 15.6667 | 0 |  | 15.6667 | 15.6667
2026-09-11 13:00 | 16.1111 | 0 |  | 16.1111 | 16.1111
2026-09-11 13:15 | 15.5556 | 0 |  | 15.5556 | 15.5556
2026-09-11 13:30 | 15.4444 | 0 |  | 15.4444 | 15.4444
2026-09-11 13:45 | 15.3333 | 0 |  | 15.3333 | 15.3333
2026-09-11 14:00 | 14.8889 | 0 |  | 14.8889 | 14.8889
2026-09-11 14:15 | 18 | 2 | 16.1111 | 18 | 16.1111 | pico aislado
2026-09-11 14:30 | 17.3333 | 0 |  | 17.3333 | 17.3333
2026-09-11 14:45 | 16.6667 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667
2026-09-11 15:00 | 16.4444 | 0 |  | 16.4444 | 16.4444
2026-09-11 15:15 | 15.3333 | 0 |  | 15.3333 | 15.3333
2026-09-11 15:30 | 16 | 0 |  | 16 | 16
2026-09-11 15:45 | 15.7778 | 0 |  | 15.7778 | 15.7778
2026-09-11 16:00 | 15.4444 | 0 |  | 15.4444 | 15.4444
2026-09-11 16:15 | 16.3333 | 0 |  | 16.3333 | 16.3333
2026-09-11 16:30 | 15.1111 | 0 |  | 15.1111 | 15.1111
2026-09-11 16:45 | 14.6667 | 0 |  | 14.6667 | 14.6667
2026-09-11 17:00 | 15.4444 | 0 |  | 15.4444 | 15.4444
2026-09-11 17:15 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-11 17:30 | 14.7778 | 0 |  | 14.7778 | 14.7778
2026-09-11 17:45 | 15.2222 | 0 |  | 15.2222 | 15.2222
2026-09-11 18:00 | 16.1111 | 0 |  | 16.1111 | 16.1111
2026-09-11 18:15 | 15.7778 | 0 |  | 15.7778 | 15.7778
2026-09-11 18:30 | 14.8889 | 0 |  | 14.8889 | 14.8889
2026-09-11 18:45 | 14.6667 | 0 |  | 14.6667 | 14.6667
2026-09-11 19:00 | 15.2222 | 0 |  | 15.2222 | 15.2222
2026-09-11 19:15 | 14 | 0 |  | 14 | 14
2026-09-11 19:30 | 13.1111 | 0 |  | 13.1111 | 13.1111
2026-09-11 19:45 | 14.3333 | 0 |  | 14.3333 | 14.3333
2026-09-11 20:00 | 13.8889 | 0 |  | 13.8889 | 13.8889
2026-09-11 20:15 | 14.1111 | 0 |  | 14.1111 | 14.1111
2026-09-11 20:30 | 13.7778 | 0 |  | 13.7778 | 13.7778
2026-09-11 20:45 | 14 | 0 |  | 14 | 14
2026-09-11 21:00 | 14.1111 | 0 |  | 14.1111 | 14.1111
2026-09-11 21:15 | 13.7778 | 0 |  | 13.7778 | 13.7778
2026-09-11 21:30 | 13.7778 | 0 |  | 13.7778 | 13.7778
2026-09-11 21:45 | 13.3333 | 0 |  | 13.3333 | 13.3333
2026-09-11 22:00 | 13 | 0 |  | 13 | 13
2026-09-11 22:15 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-11 22:30 | 12.4444 | 0 |  | 12.4444 | 12.4444
2026-09-11 22:45 | 12.3333 | 0 |  | 12.3333 | 12.3333
2026-09-11 23:00 | 13.2222 | 0 |  | 13.2222 | 13.2222
2026-09-11 23:15 | 12.2222 | 0 |  | 12.2222 | 12.2222
2026-09-11 23:30 | 11.7778 | 0 |  | 11.7778 | 11.7778
2026-09-11 23:45 | 11.5556 | 0 |  | 11.5556 | 11.5556
2026-09-12 | 11.7778 | 0 |  | 11.7778 | 11.7778
2026-09-12 00:15 | 11 | 0 |  | 11 | 11
2026-09-12 00:30 | 10.6667 | 0 |  | 10.6667 | 10.6667
2026-09-12 00:45 | 10.3333 | 0 |  | 10.3333 | 10.3333
2026-09-12 01:00 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-12 01:15 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-12 01:30 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-12 01:45 | 10.4444 | 0 |  | 10.4444 | 10.4444
2026-09-12 02:00 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-12 02:15 | 10.3333 | 0 |  | 10.3333 | 10.3333
2026-09-12 02:30 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-12 02:45 | 10.3333 | 0 |  | 10.3333 | 10.3333
2026-09-12 03:00 | 10.3333 | 0 |  | 10.3333 | 10.3333
2026-09-12 03:15 | 10.2222 | 0 |  | 10.2222 | 10.2222
2026-09-12 03:30 | 10.3333 | 0 |  | 10.3333 | 10.3333
2026-09-12 03:45 | 10.6667 | 0 |  | 10.6667 | 10.6667
2026-09-12 04:00 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-12 04:15 | 10.7778 | 0 |  | 10.7778 | 10.7778
2026-09-12 04:30 | 11.1111 | 0 |  | 11.1111 | 11.1111
2026-09-12 04:45 | 10.8889 | 0 |  | 10.8889 | 10.8889
2026-09-12 05:00 | 11.3333 | 0 |  | 11.3333 | 11.3333
2026-09-12 05:15 | 11.3333 | 0 |  | 11.3333 | 11.3333
2026-09-12 05:30 | 11.8889 | 0 |  | 11.8889 | 11.8889
2026-09-12 05:45 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-12 06:00 | 13 | 0 |  | 13 | 13
2026-09-12 06:15 | 13.1111 | 0 |  | 13.1111 | 13.1111
2026-09-12 06:30 | 13.5556 | 0 |  | 13.5556 | 13.5556
2026-09-12 06:45 | 13.2222 | 0 |  | 13.2222 | 13.2222
2026-09-12 07:00 | 13.1111 | 0 |  | 13.1111 | 13.1111
2026-09-12 07:15 | 13.2222 | 0 |  | 13.2222 | 13.2222
2026-09-12 07:30 | 14.1111 | 0 |  | 14.1111 | 14.1111
2026-09-12 07:45 | 14.3333 | 0 |  | 14.3333 | 14.3333
2026-09-12 08:00 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-12 08:15 | 14.8889 | 0 |  | 14.8889 | 14.8889
2026-09-12 08:30 | 15.8889 | 0 |  | 15.8889 | 15.8889
2026-09-12 08:45 | 15.3333 | 0 |  | 15.3333 | 15.3333
2026-09-12 09:00 | 16.6667 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667
2026-09-12 09:15 | 17.5556 | 0 |  | 17.5556 | 17.5556
2026-09-12 09:30 | 17 | 0 |  | 17 | 17
2026-09-12 09:45 | 18.8889 | 0 |  | 18.8889 | 18.8889
2026-09-12 10:00 | 18.3333 | 0 |  | 18.3333 | 18.3333
2026-09-12 10:15 | 17.7778 | 0 |  | 17.7778 | 17.7778
2026-09-12 10:30 | 19.2222 | 0 |  | 19.2222 | 19.2222
2026-09-12 10:45 | 20.4444 | 0 |  | 20.4444 | 20.4444
2026-09-12 11:00 | 20 | 0 |  | 20 | 20
2026-09-12 11:15 | 19.3333 | 0 |  | 19.3333 | 19.3333
2026-09-12 11:30 | 20.2222 | 0 |  | 20.2222 | 20.2222
2026-09-12 11:45 | 20.1111 | 0 |  | 20.1111 | 20.1111
2026-09-12 12:00 | 20.1111 | 0 |  | 20.1111 | 20.1111
2026-09-12 12:15 | 20.1111 | 0 |  | 20.1111 | 20.1111
2026-09-12 12:30 | 19.6667 | 0 |  | 19.6667 | 19.6667
2026-09-12 12:45 | 20.5556 | 0 |  | 20.5556 | 20.5556
2026-09-12 13:00 | 19.1111 | 0 |  | 19.1111 | 19.1111
2026-09-12 13:15 | 19.1111 | 0 |  | 19.1111 | 19.1111
2026-09-12 13:30 | 18.1111 | 0 |  | 18.1111 | 18.1111
2026-09-12 13:45 | 18.1111 | 0 |  | 18.1111 | 18.1111
2026-09-12 14:00 | 18.7778 | 0 |  | 18.7778 | 18.7778
2026-09-12 14:15 | 18.4444 | 0 |  | 18.4444 | 18.4444
2026-09-12 14:30 | 18.2222 | 0 |  | 18.2222 | 18.2222
2026-09-12 14:45 | 16.4444 | 0 |  | 16.4444 | 16.4444
2026-09-12 15:00 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-12 15:15 | 14.7778 | 0 |  | 14.7778 | 14.7778
2026-09-12 15:30 | 14.7778 | 0 |  | 14.7778 | 14.7778
2026-09-12 15:45 | 14.1111 | 0 |  | 14.1111 | 14.1111
2026-09-12 16:00 | 13.3333 | 0 |  | 13.3333 | 13.3333
2026-09-12 16:15 | 13.7778 | 0 |  | 13.7778 | 13.7778
2026-09-12 16:30 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-12 16:45 | 13.8889 | 0 |  | 13.8889 | 13.8889
2026-09-12 17:00 | 13.6667 | 0 |  | 13.6667 | 13.6667
2026-09-12 17:15 | 13.6667 | 0 |  | 13.6667 | 13.6667
2026-09-12 17:30 | 14.1111 | 0 |  | 14.1111 | 14.1111
2026-09-12 17:45 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-12 18:00 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-12 18:15 | 13.5556 | 0 |  | 13.5556 | 13.5556
2026-09-12 18:30 | 13.7778 | 0 |  | 13.7778 | 13.7778
2026-09-12 18:45 | 13.3333 | 0 |  | 13.3333 | 13.3333
2026-09-12 19:00 | 13 | 0 |  | 13 | 13
2026-09-12 19:15 | 13.1111 | 0 |  | 13.1111 | 13.1111
2026-09-12 19:30 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-12 19:45 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-12 20:00 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-12 20:15 | 14.8889 | 0 |  | 14.8889 | 14.8889
2026-09-12 20:30 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-12 20:45 | 13.5556 | 0 |  | 13.5556 | 13.5556
2026-09-12 21:00 | 11.8889 | 0 |  | 11.8889 | 11.8889
2026-09-12 21:15 | 12.1111 | 0 |  | 12.1111 | 12.1111
2026-09-12 21:30 | 12.3333 | 0 |  | 12.3333 | 12.3333
2026-09-12 21:45 | 12.1111 | 0 |  | 12.1111 | 12.1111
2026-09-12 22:00 | 11.6667 | 0 |  | 11.6667 | 11.6667
2026-09-12 22:15 | 11.5556 | 0 |  | 11.5556 | 11.5556
2026-09-12 22:30 | 11.2222 | 0 |  | 11.2222 | 11.2222
2026-09-12 22:45 | 11 | 0 |  | 11 | 11
2026-09-12 23:00 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-12 23:15 | 10.3333 | 0 |  | 10.3333 | 10.3333
2026-09-12 23:30 | 10.2222 | 0 |  | 10.2222 | 10.2222
2026-09-12 23:45 | 9.7778 | 0 |  | 9.7778 | 9.7778
2026-09-13 | 9.7778 | 0 |  | 9.7778 | 9.7778
2026-09-13 00:15 | 9.5556 | 0 |  | 9.5556 | 9.5556
2026-09-13 00:30 | 9.8889 | 0 |  | 9.8889 | 9.8889
2026-09-13 00:45 | 11.1111 | 0 |  | 11.1111 | 11.1111
2026-09-13 01:00 | 11.1111 | 0 |  | 11.1111 | 11.1111
2026-09-13 01:15 | 10.7778 | 0 |  | 10.7778 | 10.7778
2026-09-13 01:30 | 10.8889 | 0 |  | 10.8889 | 10.8889
2026-09-13 01:45 | 10.7778 | 0 |  | 10.7778 | 10.7778
2026-09-13 02:00 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-13 02:15 | 9.4444 | 0 |  | 9.4444 | 9.4444
2026-09-13 02:30 | 8.5556 | 0 |  | 8.5556 | 8.5556
2026-09-13 02:45 | 8.7778 | 0 |  | 8.7778 | 8.7778
2026-09-13 03:00 | 8.6667 | 0 |  | 8.6667 | 8.6667
2026-09-13 03:15 | 8.6667 | 0 |  | 8.6667 | 8.6667
2026-09-13 03:30 | 8.5556 | 0 |  | 8.5556 | 8.5556
2026-09-13 03:45 | 8.6667 | 0 |  | 8.6667 | 8.6667
2026-09-13 04:00 | 8.8889 | 0 |  | 8.8889 | 8.8889
2026-09-13 04:15 | 9.1111 | 0 |  | 9.1111 | 9.1111
2026-09-13 04:30 | 8.7778 | 0 |  | 8.7778 | 8.7778
2026-09-13 04:45 | 9.1111 | 0 |  | 9.1111 | 9.1111
2026-09-13 05:00 | 8.7778 | 0 |  | 8.7778 | 8.7778
2026-09-13 05:15 | 9.3333 | 0 |  | 9.3333 | 9.3333
2026-09-13 05:30 | 9.7778 | 0 |  | 9.7778 | 9.7778
2026-09-13 05:45 | 11.4444 | 0 |  | 11.4444 | 11.4444
2026-09-13 06:00 | 12.2222 | 0 |  | 12.2222 | 12.2222
2026-09-13 06:15 | 12.1111 | 0 |  | 12.1111 | 12.1111
2026-09-13 06:30 | 13 | 0 |  | 13 | 13
2026-09-13 06:45 | 13.1111 | 0 |  | 13.1111 | 13.1111
2026-09-13 07:00 | 12.7778 | 0 |  | 12.7778 | 12.7778
2026-09-13 07:15 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-13 07:30 | 14.1111 | 0 |  | 14.1111 | 14.1111
2026-09-13 07:45 | 14.8889 | 0 |  | 14.8889 | 14.8889
2026-09-13 08:00 | 15.4444 | 0 |  | 15.4444 | 15.4444
2026-09-13 08:15 | 15.7778 | 0 |  | 15.7778 | 15.7778
2026-09-13 08:30 | 17.2222 | 0 |  | 17.2222 | 17.2222
2026-09-13 08:45 | 16.3333 | 0 |  | 16.3333 | 16.3333
2026-09-13 09:00 | 16.6667 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667
2026-09-13 09:15 | 16.5556 | 0 |  | 16.5556 | 16.5556
2026-09-13 09:30 | 18 | 0 |  | 18 | 18
2026-09-13 09:45 | 17.5556 | 0 |  | 17.5556 | 17.5556
2026-09-13 10:00 | 18.1111 | 0 |  | 18.1111 | 18.1111
2026-09-13 10:15 | 17.1111 | 0 |  | 17.1111 | 17.1111
2026-09-13 10:30 | 16.6667 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667
2026-09-13 10:45 | 19.2222 | 0 |  | 19.2222 | 19.2222
2026-09-13 11:00 | 21.5556 | 0 |  | 21.5556 | 21.5556
2026-09-13 11:15 | 21.1111 | 0 |  | 21.1111 | 21.1111
2026-09-13 11:30 | 21.2222 | 0 |  | 21.2222 | 21.2222
2026-09-13 11:45 | 21 | 0 |  | 21 | 21
2026-09-13 12:00 | 19.8889 | 0 |  | 19.8889 | 19.8889
2026-09-13 12:15 | 19.8889 | 0 |  | 19.8889 | 19.8889
2026-09-13 12:30 | 20.6667 | 0 |  | 20.6667 | 20.6667
2026-09-13 12:45 | 21 | 0 |  | 21 | 21
2026-09-13 13:00 | 20.7778 | 0 |  | 20.7778 | 20.7778
2026-09-13 13:15 | 20.5556 | 0 |  | 20.5556 | 20.5556
2026-09-13 13:30 | 19.8889 | 0 |  | 19.8889 | 19.8889
2026-09-13 13:45 | 20.3333 | 0 |  | 20.3333 | 20.3333
2026-09-13 14:00 | 17.8889 | 0 |  | 17.8889 | 17.8889
2026-09-13 14:15 | 16.8889 | 0 |  | 16.8889 | 16.8889
2026-09-13 14:30 | 16.7778 | 0 |  | 16.7778 | 16.7778
2026-09-13 14:45 | 17.2222 | 0 |  | 17.2222 | 17.2222
2026-09-13 15:00 | 17.1111 | 0 |  | 17.1111 | 17.1111
2026-09-13 15:15 | 15.6667 | 0 |  | 15.6667 | 15.6667
2026-09-13 15:30 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-13 15:45 | 14.8889 | 0 |  | 14.8889 | 14.8889
2026-09-13 16:00 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-13 16:15 | 14 | 0 |  | 14 | 14
2026-09-13 16:30 | 13.8889 | 0 |  | 13.8889 | 13.8889
2026-09-13 16:45 | 13.8889 | 0 |  | 13.8889 | 13.8889
2026-09-13 17:00 | 13.2222 | 0 |  | 13.2222 | 13.2222
2026-09-13 17:15 | 13.7778 | 0 |  | 13.7778 | 13.7778
2026-09-13 17:30 | 13.8889 | 0 |  | 13.8889 | 13.8889
2026-09-13 17:45 | 14 | 0 |  | 14 | 14
2026-09-13 18:00 | 14.2222 | 0 |  | 14.2222 | 14.2222
2026-09-13 18:15 | 13.3333 | 0 |  | 13.3333 | 13.3333
2026-09-13 18:30 | 13.3333 | 0 |  | 13.3333 | 13.3333
2026-09-13 18:45 | 13.2222 | 0 |  | 13.2222 | 13.2222
2026-09-13 19:00 | 13.3333 | 0 |  | 13.3333 | 13.3333
2026-09-13 19:15 | 13.4444 | 0 |  | 13.4444 | 13.4444
2026-09-13 19:30 | 13.5556 | 0 |  | 13.5556 | 13.5556
2026-09-13 19:45 | 13.2222 | 0 |  | 13.2222 | 13.2222
2026-09-13 20:00 | 14.6667 | 0 |  | 14.6667 | 14.6667
2026-09-13 20:15 | 14.8889 | 0 |  | 14.8889 | 14.8889
2026-09-13 20:30 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-13 20:45 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-13 21:00 | 14.1111 | 0 |  | 14.1111 | 14.1111
2026-09-13 21:15 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-13 21:30 | 12.4444 | 0 |  | 12.4444 | 12.4444
2026-09-13 21:45 | 11.5556 | 0 |  | 11.5556 | 11.5556
2026-09-13 22:00 | 11.2222 | 0 |  | 11.2222 | 11.2222
2026-09-13 22:15 | 11.5556 | 0 |  | 11.5556 | 11.5556
2026-09-13 22:30 | 11.6667 | 0 |  | 11.6667 | 11.6667
2026-09-13 22:45 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-13 23:00 | 10.2222 | 0 |  | 10.2222 | 10.2222
2026-09-13 23:15 | 9.8889 | 0 |  | 9.8889 | 9.8889
2026-09-13 23:30 | 9.6667 | 0 |  | 9.6667 | 9.6667
2026-09-13 23:45 | 9.4444 | 0 |  | 9.4444 | 9.4444
2026-09-14 | 9.3333 | 0 |  | 9.3333 | 9.3333
2026-09-14 00:15 | 9.2222 | 0 |  | 9.2222 | 9.2222
2026-09-14 00:30 | 9 | 0 |  | 9 | 9
2026-09-14 00:45 | 8.8889 | 0 |  | 8.8889 | 8.8889
2026-09-14 01:00 | 11.2222 | 0 |  | 11.2222 | 11.2222
2026-09-14 01:15 | 10.8889 | 0 |  | 10.8889 | 10.8889
2026-09-14 01:30 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-14 01:45 | 10.7778 | 0 |  | 10.7778 | 10.7778
2026-09-14 02:00 | 10.3333 | 0 |  | 10.3333 | 10.3333
2026-09-14 02:15 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-14 02:30 | 10.4444 | 0 |  | 10.4444 | 10.4444
2026-09-14 02:45 | 10.6667 | 0 |  | 10.6667 | 10.6667
2026-09-14 03:00 | 8.7778 | 0 |  | 8.7778 | 8.7778
2026-09-14 03:15 | 8.4444 | 0 |  | 8.4444 | 8.4444
2026-09-14 03:30 | 8.5556 | 0 |  | 8.5556 | 8.5556
2026-09-14 03:45 | 9.2222 | 0 |  | 9.2222 | 9.2222
2026-09-14 04:00 | 9 | 0 |  | 9 | 9
2026-09-14 04:15 | 9.5556 | 0 |  | 9.5556 | 9.5556
2026-09-14 04:30 | 9.8889 | 0 |  | 9.8889 | 9.8889
2026-09-14 04:45 | 10.2222 | 0 |  | 10.2222 | 10.2222
2026-09-14 05:00 | 10.3333 | 0 |  | 10.3333 | 10.3333
2026-09-14 05:15 | 11.3333 | 0 |  | 11.3333 | 11.3333
2026-09-14 05:30 | 12.8889 | 0 |  | 12.8889 | 12.8889
2026-09-14 05:45 | 15.2222 | 0 |  | 15.2222 | 15.2222
2026-09-14 06:00 | 15.6667 | 0 |  | 15.6667 | 15.6667
2026-09-14 06:15 | 17.1111 | 0 |  | 17.1111 | 17.1111
2026-09-14 06:30 | 16.7778 | 0 |  | 16.7778 | 16.7778
2026-09-14 06:45 | 17.2222 | 0 |  | 17.2222 | 17.2222
2026-09-14 07:00 | 17 | 0 |  | 17 | 17
2026-09-14 07:15 | 15.4444 | 0 |  | 15.4444 | 15.4444
2026-09-14 07:30 | 15.3333 | 0 |  | 15.3333 | 15.3333
2026-09-14 07:45 | 15.3333 | 0 |  | 15.3333 | 15.3333
2026-09-14 08:00 | 15.4444 | 0 |  | 15.4444 | 15.4444
2026-09-14 08:15 | 16.1111 | 0 |  | 16.1111 | 16.1111
2026-09-14 08:30 | 16.4444 | 0 |  | 16.4444 | 16.4444
2026-09-14 08:45 | 16.2222 | 0 |  | 16.2222 | 16.2222
2026-09-14 09:00 | 16.6667 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667
2026-09-14 09:15 | 17.3333 | 0 |  | 17.3333 | 17.3333
2026-09-14 09:30 | 17.3333 | 0 |  | 17.3333 | 17.3333
2026-09-14 09:45 | 17.3333 | 0 |  | 17.3333 | 17.3333
2026-09-14 10:00 | 20.2222 | 2 | 17.9444 | 20.2222 | 17.9444 | pico aislado
2026-09-14 10:15 | 18.5556 | 0 |  | 18.5556 | 18.5556
2026-09-14 10:30 | 19.1111 | 0 |  | 19.1111 | 19.1111
2026-09-14 10:45 | 17.5556 | 0 |  | 17.5556 | 17.5556
2026-09-14 11:00 | 17.8889 | 0 |  | 17.8889 | 17.8889
2026-09-14 11:15 | 17.3333 | 0 |  | 17.3333 | 17.3333
2026-09-14 11:30 | 18.2222 | 0 |  | 18.2222 | 18.2222
2026-09-14 11:45 | 18.7778 | 0 |  | 18.7778 | 18.7778
2026-09-14 12:00 | 16.7778 | 0 |  | 16.7778 | 16.7778
2026-09-14 12:15 | 16.8889 | 0 |  | 16.8889 | 16.8889
2026-09-14 12:30 | 16.1111 | 0 |  | 16.1111 | 16.1111
2026-09-14 12:45 | 16.4444 | 0 |  | 16.4444 | 16.4444
2026-09-14 13:00 | 15.8889 | 0 |  | 15.8889 | 15.8889
2026-09-14 13:15 | 16.7778 | 0 |  | 16.7778 | 16.7778
2026-09-14 13:30 | 17.1111 | 0 |  | 17.1111 | 17.1111
2026-09-14 13:45 | 16.7778 | 0 |  | 16.7778 | 16.7778
2026-09-14 14:00 | 17.1111 | 0 |  | 17.1111 | 17.1111
2026-09-14 14:15 | 15.7778 | 0 |  | 15.7778 | 15.7778
2026-09-14 14:30 | 15.7778 | 0 |  | 15.7778 | 15.7778
2026-09-14 14:45 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-14 15:00 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-14 15:15 | 15.3333 | 0 |  | 15.3333 | 15.3333
2026-09-14 15:30 | 15.4444 | 0 |  | 15.4444 | 15.4444
2026-09-14 15:45 | 16.2222 | 0 |  | 16.2222 | 16.2222
2026-09-14 16:00 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-14 16:15 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-14 16:30 | 14.3333 | 0 |  | 14.3333 | 14.3333
2026-09-14 16:45 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-14 17:00 | 14.2222 | 0 |  | 14.2222 | 14.2222
2026-09-14 17:15 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-14 17:30 | 15.6667 | 0 |  | 15.6667 | 15.6667
2026-09-14 17:45 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-14 18:00 | 15.4444 | 0 |  | 15.4444 | 15.4444
2026-09-14 18:15 | 13.2222 | 0 |  | 13.2222 | 13.2222
2026-09-14 18:30 | 13 | 0 |  | 13 | 13
2026-09-14 18:45 | 13.3333 | 0 |  | 13.3333 | 13.3333
2026-09-14 19:00 | 13.2222 | 0 |  | 13.2222 | 13.2222
2026-09-14 19:15 | 12.8889 | 0 |  | 12.8889 | 12.8889
2026-09-14 19:30 | 12.8889 | 0 |  | 12.8889 | 12.8889
2026-09-14 19:45 | 12.3333 | 0 |  | 12.3333 | 12.3333
2026-09-14 20:00 | 12.7778 | 0 |  | 12.7778 | 12.7778
2026-09-14 20:15 | 13.1111 | 0 |  | 13.1111 | 13.1111
2026-09-14 20:30 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-14 20:45 | 12.8889 | 0 |  | 12.8889 | 12.8889
2026-09-14 21:00 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-14 21:15 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-14 21:30 | 14.8889 | 0 |  | 14.8889 | 14.8889
2026-09-14 21:45 | 14.3333 | 0 |  | 14.3333 | 14.3333
2026-09-14 22:00 | 14.2222 | 0 |  | 14.2222 | 14.2222
2026-09-14 22:15 | 13.4444 | 0 |  | 13.4444 | 13.4444
2026-09-14 22:30 | 11.6667 | 0 |  | 11.6667 | 11.6667
2026-09-14 22:45 | 11.5556 | 0 |  | 11.5556 | 11.5556
2026-09-14 23:00 | 11.6667 | 0 |  | 11.6667 | 11.6667
2026-09-14 23:15 | 11.1111 | 0 |  | 11.1111 | 11.1111
2026-09-14 23:30 | 10.3333 | 0 |  | 10.3333 | 10.3333
2026-09-14 23:45 | 10.4444 | 0 |  | 10.4444 | 10.4444
2026-09-15 | 10.1111 | 0 |  | 10.1111 | 10.1111
2026-09-15 00:15 | 9.7778 | 0 |  | 9.7778 | 9.7778
2026-09-15 00:30 | 9.5556 | 0 |  | 9.5556 | 9.5556
2026-09-15 00:45 | 9.3333 | 0 |  | 9.3333 | 9.3333
2026-09-15 01:00 | 9.7778 | 0 |  | 9.7778 | 9.7778
2026-09-15 01:15 | 9.3333 | 0 |  | 9.3333 | 9.3333
2026-09-15 01:30 | 9.5556 | 0 |  | 9.5556 | 9.5556
2026-09-15 01:45 | 9.3333 | 0 |  | 9.3333 | 9.3333
2026-09-15 02:00 | 9.2222 | 0 |  | 9.2222 | 9.2222
2026-09-15 02:15 | 9.4444 | 0 |  | 9.4444 | 9.4444
2026-09-15 02:30 | 9.4444 | 0 |  | 9.4444 | 9.4444
2026-09-15 02:45 | 9.1111 | 0 |  | 9.1111 | 9.1111
2026-09-15 03:00 | 9.2222 | 0 |  | 9.2222 | 9.2222
2026-09-15 03:15 | 9.5556 | 0 |  | 9.5556 | 9.5556
2026-09-15 03:30 | 9.3333 | 0 |  | 9.3333 | 9.3333
2026-09-15 03:45 | 9.8889 | 0 |  | 9.8889 | 9.8889
2026-09-15 04:00 | 12 | 0 |  | 12 | 12
2026-09-15 04:15 | 11.8889 | 0 |  | 11.8889 | 11.8889
2026-09-15 04:30 | 12.1111 | 0 |  | 12.1111 | 12.1111
2026-09-15 04:45 | 12.1111 | 0 |  | 12.1111 | 12.1111
2026-09-15 05:00 | 12.6667 | 0 |  | 12.6667 | 12.6667
2026-09-15 05:15 | 12.8889 | 0 |  | 12.8889 | 12.8889
2026-09-15 05:30 | 13.8889 | 0 |  | 13.8889 | 13.8889
2026-09-15 05:45 | 13.7778 | 0 |  | 13.7778 | 13.7778
2026-09-15 06:00 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-15 06:15 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-15 06:30 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-15 06:45 | 13.3333 | 0 |  | 13.3333 | 13.3333
2026-09-15 07:00 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-15 07:15 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-15 07:30 | 16.1111 | 0 |  | 16.1111 | 16.1111
2026-09-15 07:45 | 15.2222 | 0 |  | 15.2222 | 15.2222
2026-09-15 08:00 | 16 | 0 |  | 16 | 16
2026-09-15 08:15 | 15.1111 | 0 |  | 15.1111 | 15.1111
2026-09-15 08:30 | 16.7778 | 0 |  | 16.7778 | 16.7778
2026-09-15 08:45 | 16.2222 | 0 |  | 16.2222 | 16.2222
2026-09-15 09:00 | 15.8889 | 0 |  | 15.8889 | 15.8889
2026-09-15 09:15 | 16.8889 | 0 |  | 16.8889 | 16.8889
2026-09-15 09:30 | 16.6667 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667
2026-09-15 09:45 | 19.7778 | 0 |  | 19.7778 | 19.7778
2026-09-15 10:00 | 20.2222 | 0 |  | 20.2222 | 20.2222
2026-09-15 10:15 | 18.8889 | 0 |  | 18.8889 | 18.8889
2026-09-15 10:30 | 19.3333 | 0 |  | 19.3333 | 19.3333
2026-09-15 10:45 | 20.1111 | 0 |  | 20.1111 | 20.1111
2026-09-15 11:00 | 20.4444 | 0 |  | 20.4444 | 20.4444
2026-09-15 11:15 | 17.7778 | 0 |  | 17.7778 | 17.7778
2026-09-15 11:30 | 18.3333 | 0 |  | 18.3333 | 18.3333
2026-09-15 11:45 | 17.8889 | 0 |  | 17.8889 | 17.8889
2026-09-15 12:00 | 17 | 0 |  | 17 | 17
2026-09-15 12:15 | 16.2222 | 0 |  | 16.2222 | 16.2222
2026-09-15 12:30 | 16.2222 | 0 |  | 16.2222 | 16.2222
2026-09-15 12:45 | 16.6667 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667
2026-09-15 13:00 | 16.3333 | 0 |  | 16.3333 | 16.3333
2026-09-15 13:15 | 16.1111 | 0 |  | 16.1111 | 16.1111
2026-09-15 13:30 | 16.5556 | 0 |  | 16.5556 | 16.5556
2026-09-15 13:45 | 16.1111 | 0 |  | 16.1111 | 16.1111
2026-09-15 14:00 | 16.3333 | 0 |  | 16.3333 | 16.3333
2026-09-15 14:15 | 14.7778 | 0 |  | 14.7778 | 14.7778
2026-09-15 14:30 | 14.6667 | 0 |  | 14.6667 | 14.6667
2026-09-15 14:45 | 14.7778 | 0 |  | 14.7778 | 14.7778
2026-09-15 15:00 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-15 15:15 | 15.2222 | 0 |  | 15.2222 | 15.2222
2026-09-15 15:30 | 14.8889 | 0 |  | 14.8889 | 14.8889
2026-09-15 15:45 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-15 16:00 | 15.2222 | 0 |  | 15.2222 | 15.2222
2026-09-15 16:15 | 16.6667 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667
2026-09-15 16:30 | 18.2222 | 0 |  | 18.2222 | 18.2222
2026-09-15 16:45 | 16.6667 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667
2026-09-15 17:00 | 16.7778 | 0 |  | 16.7778 | 16.7778
2026-09-15 17:15 | 16.7778 | 0 |  | 16.7778 | 16.7778
2026-09-15 17:30 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-15 17:45 | 15.2222 | 0 |  | 15.2222 | 15.2222
2026-09-15 18:00 | 14.7778 | 0 |  | 14.7778 | 14.7778
2026-09-15 18:15 | 14.7778 | 0 |  | 14.7778 | 14.7778
2026-09-15 18:30 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-15 18:45 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-15 19:00 | 14.7778 | 0 |  | 14.7778 | 14.7778
2026-09-15 19:15 | 14.4444 | 0 |  | 14.4444 | 14.4444
2026-09-15 19:30 | 14 | 0 |  | 14 | 14
2026-09-15 19:45 | 13.8889 | 0 |  | 13.8889 | 13.8889
2026-09-15 20:00 | 13.4444 | 0 |  | 13.4444 | 13.4444
2026-09-15 20:15 | 14.1111 | 0 |  | 14.1111 | 14.1111
2026-09-15 20:30 | 14.7778 | 0 |  | 14.7778 | 14.7778
2026-09-15 20:45 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-15 21:00 | 14.6667 | 0 |  | 14.6667 | 14.6667
2026-09-15 21:15 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-15 21:30 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-15 21:45 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-15 22:00 | 14 | 0 |  | 14 | 14
2026-09-15 22:15 | 14.5556 | 0 |  | 14.5556 | 14.5556
2026-09-15 22:30 | 13.8889 | 0 |  | 13.8889 | 13.8889
2026-09-15 22:45 | 13.5556 | 0 |  | 13.5556 | 13.5556
2026-09-15 23:00 | 13.2222 | 0 |  | 13.2222 | 13.2222
2026-09-15 23:15 | 13 | 0 |  | 13 | 13
2026-09-15 23:30 | 13 | 0 |  | 13 | 13
2026-09-15 23:45 | 12.5556 | 0 |  | 12.5556 | 12.5556
2026-09-16 | 11.8889 | 0 |  | 11.8889 | 11.8889
2026-09-16 00:15 | 10.1111 | 0 |  | 10.1111 | 10.1111
2026-09-16 00:30 | 10.4444 | 0 |  | 10.4444 | 10.4444
2026-09-16 00:45 | 10.1111 | 0 |  | 10.1111 | 10.1111
2026-09-16 01:00 | 9.8889 | 0 |  | 9.8889 | 9.8889
2026-09-16 01:15 | 10 | 0 |  | 10 | 10
2026-09-16 01:30 | 9.5556 | 0 |  | 9.5556 | 9.5556
2026-09-16 01:45 | 9.8889 | 0 |  | 9.8889 | 9.8889
2026-09-16 02:00 | 10.1111 | 0 |  | 10.1111 | 10.1111
2026-09-16 02:15 | 9.6667 | 0 |  | 9.6667 | 9.6667
2026-09-16 02:30 | 10.1111 | 0 |  | 10.1111 | 10.1111
2026-09-16 02:45 | 10 | 0 |  | 10 | 10
2026-09-16 03:00 | 9.8889 | 0 |  | 9.8889 | 9.8889
2026-09-16 03:15 | 10.1111 | 0 |  | 10.1111 | 10.1111
2026-09-16 03:30 | 10 | 0 |  | 10 | 10
2026-09-16 03:45 | 10.3333 | 0 |  | 10.3333 | 10.3333
2026-09-16 04:00 | 10.5556 | 0 |  | 10.5556 | 10.5556
2026-09-16 04:15 | 10.7778 | 0 |  | 10.7778 | 10.7778
2026-09-16 04:30 | 11.3333 | 0 |  | 11.3333 | 11.3333
2026-09-16 04:45 | 11.8889 | 0 |  | 11.8889 | 11.8889
2026-09-16 05:00 | 12.3333 | 0 |  | 12.3333 | 12.3333
2026-09-16 05:15 | 14.3333 | 0 |  | 14.3333 | 14.3333
2026-09-16 05:30 | 16.2222 | 0 |  | 16.2222 | 16.2222
2026-09-16 05:45 | 16.7778 | 0 |  | 16.7778 | 16.7778
2026-09-16 06:00 | 17.6667 | 0 |  | 17.6667 | 17.6667
2026-09-16 06:15 | 18 | 0 |  | 18 | 18
2026-09-16 06:30 | 17.3333 | 0 |  | 17.3333 | 17.3333
2026-09-16 06:45 | 15.2222 | 2 | 16.7222 | 15.2222 | 16.7222 | pico aislado
2026-09-16 07:00 | 16.1111 | 0 |  | 16.1111 | 16.1111
2026-09-16 07:15 | 16.5556 | 0 |  | 16.5556 | 16.5556
2026-09-16 07:30 | 17.6667 | 0 |  | 17.6667 | 17.6667
2026-09-16 07:45 | 17.3333 | 0 |  | 17.3333 | 17.3333
2026-09-16 08:00 | 17.8889 | 0 |  | 17.8889 | 17.8889
2026-09-16 08:15 | 18 | 0 |  | 18 | 18
2026-09-16 08:30 | 18.5556 | 0 |  | 18.5556 | 18.5556
2026-09-16 08:45 | 21.2222 | 2 | 17.7778 | 21.2222 | 17.7778 | pico aislado
2026-09-16 09:00 | 13.6667 | 2 | 17 | 13.6667 | 17 | pico aislado
2026-09-16 09:15 | 13.7778 | 2 | 16.2222 | 13.7778 | 16.2222 | pico aislado
2026-09-16 09:30 | 15.4444 | 0 |  | 15.4444 | 15.4444
2026-09-16 09:45 | 17.6667 | 2 | 14.8333 | 17.6667 | 14.8333 | pico aislado
2026-09-16 10:00 | 21.5556 | 2 | 14.2222 | 21.5556 | 14.2222 | pico aislado
2026-09-16 10:15 | 17.4444 | 2 | 13.6111 | 17.4444 | 13.6111 | pico aislado
2026-09-16 10:30 | 13 | 0 |  | 13 | 13
2026-09-16 10:45 | 13.4444 | 0 |  | 13.4444 | 13.4444
2026-09-16 11:00 | 12.7778 | 2 | 13.2778 | 12.7778 | 13.2778 | pico aislado
2026-09-16 11:15 | 13.1111 | 0 |  | 13.1111 | 13.1111
2026-09-16 11:30 | 15 | 0 |  | 15 | 15
2026-09-16 11:45 | 19.5556 | 2 |  | 19.5556 |  | pico aislado
2026-09-16 12:00 | 19.6667 | 2 |  | 19.6667 |  | pico aislado

## Q2
Q2 · Caudal (L/s) · 3950006
Válido
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (L/s) | Marca | Reemplazo | Corregido (L/s) | Dato depurado (L/s) | Motivo
2026-08-27 11:15 | 5.0331 | 0 |  | 5.0331 | 5.0331
2026-08-27 11:30 | 5.4405 | 0 |  | 5.4405 | 5.4405
2026-08-27 11:45 | 5.7574 | 0 |  | 5.7574 | 5.7574
2026-08-27 12:00 | 7.3054 | 2 | 5.2864 | 7.3054 | 5.2864 | pico aislado
2026-08-27 12:15 | 8.4165 | 2 | 4.8153 | 8.4165 | 4.8153 | pico aislado
2026-08-27 12:30 | 4.3442 | 0 |  | 4.3442 | 4.3442
2026-08-27 12:45 | 4.492 | 0 |  | 4.492 | 4.492
2026-08-27 13:00 | 4.8624 | 0 |  | 4.8624 | 4.8624
2026-08-27 13:15 | 4.5913 | 0 |  | 4.5913 | 4.5913
2026-08-27 13:30 | 7.773 | 2 | 4.0508 | 7.773 | 4.0508 | pico aislado
2026-08-27 13:45 | 3.5104 | 0 |  | 3.5104 | 3.5104
2026-08-27 14:00 | 4.1943 | 0 |  | 4.1943 | 4.1943
2026-08-27 14:15 | 4.6709 | 0 |  | 4.6709 | 4.6709
2026-08-27 14:30 | 4.5857 | 0 |  | 4.5857 | 4.5857
2026-08-27 14:45 | 4.3576 | 0 |  | 4.3576 | 4.3576
2026-08-27 15:00 | 2.8499 | 0 |  | 2.8499 | 2.8499
2026-08-27 15:15 | 4.2888 | 0 |  | 4.2888 | 4.2888
2026-08-27 15:30 | 3.0469 | 0 |  | 3.0469 | 3.0469
2026-08-27 15:45 | 3.4525 | 0 |  | 3.4525 | 3.4525
2026-08-27 16:00 | 1.9194 | 0 |  | 1.9194 | 1.9194
2026-08-27 16:15 | 3.3581 | 0 |  | 3.3581 | 3.3581
2026-08-27 16:30 | 4.6666 | 0 |  | 4.6666 | 4.6666
2026-08-27 16:45 | 3.1457 | 0 |  | 3.1457 | 3.1457
2026-08-27 17:00 | 3.4376 | 0 |  | 3.4376 | 3.4376
2026-08-27 17:15 | 3.2418 | 0 |  | 3.2418 | 3.2418
2026-08-27 17:30 | 2.6672 | 0 |  | 2.6672 | 2.6672
2026-08-27 17:45 | 3.8788 | 0 |  | 3.8788 | 3.8788
2026-08-27 18:00 | 2.7569 | 0 |  | 2.7569 | 2.7569
2026-08-27 18:15 | 4.3501 | 0 |  | 4.3501 | 4.3501
2026-08-27 18:30 | 2.6815 | 0 |  | 2.6815 | 2.6815
2026-08-27 18:45 | 2.3582 | 0 |  | 2.3582 | 2.3582
2026-08-27 19:00 | 2.7281 | 0 |  | 2.7281 | 2.7281
2026-08-27 19:15 | 2.7361 | 0 |  | 2.7361 | 2.7361
2026-08-27 19:30 | 2.6845 | 0 |  | 2.6845 | 2.6845
2026-08-27 19:45 | 3.9428 | 0 |  | 3.9428 | 3.9428
2026-08-27 20:00 | 3.2163 | 0 |  | 3.2163 | 3.2163
2026-08-27 20:15 | 3.0448 | 0 |  | 3.0448 | 3.0448
2026-08-27 20:30 | 3.0287 | 0 |  | 3.0287 | 3.0287
2026-08-27 20:45 | 2.6426 | 0 |  | 2.6426 | 2.6426
2026-08-27 21:00 | 3.0346 | 0 |  | 3.0346 | 3.0346
2026-08-27 21:15 | 4.4572 | 0 |  | 4.4572 | 4.4572
2026-08-27 21:30 | 2.8834 | 0 |  | 2.8834 | 2.8834
2026-08-27 21:45 | 2.8232 | 0 |  | 2.8232 | 2.8232
2026-08-27 22:00 | 2.7068 | 0 |  | 2.7068 | 2.7068
2026-08-27 22:15 | 3.0861 | 0 |  | 3.0861 | 3.0861
2026-08-27 22:30 | 2.2736 | 0 |  | 2.2736 | 2.2736
2026-08-27 22:45 | 2.4465 | 0 |  | 2.4465 | 2.4465
2026-08-27 23:00 | 1.9254 | 0 |  | 1.9254 | 1.9254
2026-08-27 23:15 | 1.8885 | 0 |  | 1.8885 | 1.8885
2026-08-27 23:30 | 1.5245 | 0 |  | 1.5245 | 1.5245
2026-08-27 23:45 | 1.6522 | 0 |  | 1.6522 | 1.6522
2026-08-28 | 1.6092 | 0 |  | 1.6092 | 1.6092
2026-08-28 00:15 | 1.4349 | 0 |  | 1.4349 | 1.4349
2026-08-28 00:30 | 1.9067 | 0 |  | 1.9067 | 1.9067
2026-08-28 00:45 | 1.6264 | 0 |  | 1.6264 | 1.6264
2026-08-28 01:00 | 1.7827 | 0 |  | 1.7827 | 1.7827
2026-08-28 01:15 | 1.7392 | 0 |  | 1.7392 | 1.7392
2026-08-28 01:30 | 1.6267 | 0 |  | 1.6267 | 1.6267
2026-08-28 01:45 | 1.6505 | 0 |  | 1.6505 | 1.6505
2026-08-28 02:00 | 1.6664 | 0 |  | 1.6664 | 1.6664
2026-08-28 02:15 | 1.6412 | 0 |  | 1.6412 | 1.6412
2026-08-28 02:30 | 1.6433 | 0 |  | 1.6433 | 1.6433
2026-08-28 02:45 | 1.8317 | 0 |  | 1.8317 | 1.8317
2026-08-28 03:00 | 1.6364 | 0 |  | 1.6364 | 1.6364
2026-08-28 03:15 | 1.5964 | 0 |  | 1.5964 | 1.5964
2026-08-28 03:30 | 1.6176 | 0 |  | 1.6176 | 1.6176
2026-08-28 03:45 | 1.7692 | 0 |  | 1.7692 | 1.7692
2026-08-28 04:00 | 1.6535 | 0 |  | 1.6535 | 1.6535
2026-08-28 04:15 | 1.8455 | 0 |  | 1.8455 | 1.8455
2026-08-28 04:30 | 2.217 | 0 |  | 2.217 | 2.217
2026-08-28 04:45 | 2.0572 | 0 |  | 2.0572 | 2.0572
2026-08-28 05:00 | 3.0846 | 0 |  | 3.0846 | 3.0846
2026-08-28 05:15 | 3.1453 | 0 |  | 3.1453 | 3.1453
2026-08-28 05:30 | 2.8164 | 0 |  | 2.8164 | 2.8164
2026-08-28 05:45 | 4.1295 | 0 |  | 4.1295 | 4.1295
2026-08-28 06:00 | 3.2725 | 0 |  | 3.2725 | 3.2725
2026-08-28 06:15 | 4.0966 | 0 |  | 4.0966 | 4.0966
2026-08-28 06:30 | 4.6492 | 0 |  | 4.6492 | 4.6492
2026-08-28 06:45 | 3.9402 | 0 |  | 3.9402 | 3.9402
2026-08-28 07:00 | 3.4879 | 0 |  | 3.4879 | 3.4879
2026-08-28 07:15 | 4.2947 | 0 |  | 4.2947 | 4.2947
2026-08-28 07:30 | 3.7947 | 0 |  | 3.7947 | 3.7947
2026-08-28 07:45 | 3.5751 | 0 |  | 3.5751 | 3.5751
2026-08-28 08:00 | 4.4199 | 0 |  | 4.4199 | 4.4199
2026-08-28 08:15 | 4.5977 | 0 |  | 4.5977 | 4.5977
2026-08-28 08:30 | 3.1748 | 0 |  | 3.1748 | 3.1748
2026-08-28 08:45 | 3.4562 | 0 |  | 3.4562 | 3.4562
2026-08-28 09:00 | 3.7457 | 0 |  | 3.7457 | 3.7457
2026-08-28 09:15 | -0.1265 | 0 |  | -0.1265 | -0.1265
2026-08-28 09:30 | -0.0021 | 0 |  | -0.0021 | -0.0021
2026-08-28 09:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 10:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 10:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 10:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 11:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 11:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 11:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 12:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 12:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 12:45 | 3.1376 | 2 | 1.2489 | 3.1376 | 1.2489 | pico aislado
2026-08-28 13:00 | 4.2394 | 2 | 2.4979 | 4.2394 | 2.4979 | pico aislado
2026-08-28 13:15 | 3.7468 | 0 |  | 3.7468 | 3.7468
2026-08-28 13:30 | 4.5903 | 2 | 2.8169 | 4.5903 | 2.8169 | pico aislado
2026-08-28 13:45 | 0.0562 | 2 | 1.8869 | 0.0562 | 1.8869 | pico aislado
2026-08-28 14:00 | 2.1781 | 2 | 0.9569 | 2.1781 | 0.9569 | pico aislado
2026-08-28 14:15 | 0.027 | 0 |  | 0.027 | 0.027
2026-08-28 14:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 14:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 15:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 15:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 15:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 16:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 16:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 16:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 17:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 17:30 | 3.241 | 0 |  | 3.241 | 3.241
2026-08-28 17:45 | 2.2233 | 0 |  | 2.2233 | 2.2233
2026-08-28 18:00 | 2.0789 | 0 |  | 2.0789 | 2.0789
2026-08-28 18:15 | 2.2067 | 0 |  | 2.2067 | 2.2067
2026-08-28 18:30 | 1.6866 | 0 |  | 1.6866 | 1.6866
2026-08-28 18:45 | 3.2027 | 0 |  | 3.2027 | 3.2027
2026-08-28 19:00 | 3.1178 | 0 |  | 3.1178 | 3.1178
2026-08-28 19:15 | 3.242 | 0 |  | 3.242 | 3.242
2026-08-28 19:30 | 1.6616 | 0 |  | 1.6616 | 1.6616
2026-08-28 19:45 | 3.1275 | 0 |  | 3.1275 | 3.1275
2026-08-28 20:00 | 1.7707 | 0 |  | 1.7707 | 1.7707
2026-08-28 20:15 | 1.475 | 0 |  | 1.475 | 1.475
2026-08-28 20:30 | 2.6815 | 0 |  | 2.6815 | 2.6815
2026-08-28 20:45 | 1.9776 | 0 |  | 1.9776 | 1.9776
2026-08-28 21:00 | 3.0791 | 0 |  | 3.0791 | 3.0791
2026-08-28 21:15 | 2.1285 | 0 |  | 2.1285 | 2.1285
2026-08-28 21:30 | 3.1837 | 0 |  | 3.1837 | 3.1837
2026-08-28 21:45 | 1.7179 | 0 |  | 1.7179 | 1.7179
2026-08-28 22:00 | 2.4031 | 0 |  | 2.4031 | 2.4031
2026-08-28 22:15 | 2.7756 | 0 |  | 2.7756 | 2.7756
2026-08-28 22:30 | 1.458 | 0 |  | 1.458 | 1.458
2026-08-28 22:45 | 1.4977 | 0 |  | 1.4977 | 1.4977
2026-08-28 23:00 | 1.5336 | 0 |  | 1.5336 | 1.5336
2026-08-28 23:15 | 3.4569 | 0 |  | 3.4569 | 3.4569
2026-08-28 23:30 | 2.4979 | 0 |  | 2.4979 | 2.4979
2026-08-28 23:45 | 2.2299 | 0 |  | 2.2299 | 2.2299
2026-08-29 | 1.4963 | 0 |  | 1.4963 | 1.4963
2026-08-29 00:15 | 2.7143 | 0 |  | 2.7143 | 2.7143
2026-08-29 00:30 | 3.7047 | 0 |  | 3.7047 | 3.7047
2026-08-29 00:45 | 3.4056 | 0 |  | 3.4056 | 3.4056
2026-08-29 01:00 | 4.2499 | 0 |  | 4.2499 | 4.2499
2026-08-29 01:15 | 2.3236 | 0 |  | 2.3236 | 2.3236
2026-08-29 01:30 | 1.8489 | 0 |  | 1.8489 | 1.8489
2026-08-29 01:45 | 2.0027 | 0 |  | 2.0027 | 2.0027
2026-08-29 02:00 | 2.5021 | 0 |  | 2.5021 | 2.5021
2026-08-29 02:15 | 2.641 | 0 |  | 2.641 | 2.641
2026-08-29 02:30 | 2.6286 | 0 |  | 2.6286 | 2.6286
2026-08-29 02:45 | 2.3695 | 0 |  | 2.3695 | 2.3695
2026-08-29 03:00 | 3.3029 | 0 |  | 3.3029 | 3.3029
2026-08-29 03:15 | 1.7056 | 0 |  | 1.7056 | 1.7056
2026-08-29 03:30 | 3.0619 | 0 |  | 3.0619 | 3.0619
2026-08-29 03:45 | 4.8906 | 0 |  | 4.8906 | 4.8906
2026-08-29 04:00 | 5.2667 | 2 | 4.2765 | 5.2667 | 4.2765 | pico aislado
2026-08-29 04:15 | 5.1198 | 2 | 3.6623 | 5.1198 | 3.6623 | pico aislado
2026-08-29 04:30 | 3.0482 | 0 |  | 3.0482 | 3.0482
2026-08-29 04:45 | 2.3026 | 2 | 3.7285 | 2.3026 | 3.7285 | pico aislado
2026-08-29 05:00 | 1.9492 | 2 | 4.4088 | 1.9492 | 4.4088 | pico aislado
2026-08-29 05:15 | 5.0892 | 0 |  | 5.0892 | 5.0892
2026-08-29 05:30 | 4.1917 | 0 |  | 4.1917 | 4.1917
2026-08-29 05:45 | 4.5732 | 0 |  | 4.5732 | 4.5732
2026-08-29 06:00 | 5.1045 | 0 |  | 5.1045 | 5.1045
2026-08-29 06:15 | 2.0236 | 0 |  | 2.0236 | 2.0236
2026-08-29 06:30 | 3.9287 | 0 |  | 3.9287 | 3.9287
2026-08-29 06:45 | 1.9475 | 0 |  | 1.9475 | 1.9475
2026-08-29 07:00 | 2.0702 | 0 |  | 2.0702 | 2.0702
2026-08-29 07:15 | 1.7504 | 0 |  | 1.7504 | 1.7504
2026-08-29 07:30 | 1.0826 | 0 |  | 1.0826 | 1.0826
2026-08-29 07:45 | 0.9506 | 0 |  | 0.9506 | 0.9506
2026-08-29 08:00 | 0.5882 | 0 |  | 0.5882 | 0.5882
2026-08-29 08:15 | 0.4852 | 0 |  | 0.4852 | 0.4852
2026-08-29 08:30 | 0.0059 | 0 |  | 0.0059 | 0.0059
2026-08-29 08:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 09:00 | 0.3612 | 0 |  | 0.3612 | 0.3612
2026-08-29 09:15 | 0.0045 | 0 |  | 0.0045 | 0.0045
2026-08-29 09:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 09:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 10:15 | 14.8248 | 0 |  | 14.8248 | 14.8248
2026-08-29 10:30 | 17.3338 | 0 |  | 17.3338 | 17.3338
2026-08-29 10:45 | 19.1113 | 0 |  | 19.1113 | 19.1113
2026-08-29 11:00 | 19.5982 | 0 |  | 19.5982 | 19.5982
2026-08-29 11:15 | 12.3636 | 0 |  | 12.3636 | 12.3636
2026-08-29 11:30 | 7.8805 | 0 |  | 7.8805 | 7.8805
2026-08-29 11:45 | 6.3717 | 0 |  | 6.3717 | 6.3717
2026-08-29 12:00 | 5.8364 | 0 |  | 5.8364 | 5.8364
2026-08-29 12:15 | 4.7049 | 0 |  | 4.7049 | 4.7049
2026-08-29 12:30 | 3.9699 | 0 |  | 3.9699 | 3.9699
2026-08-29 12:45 | 4.2187 | 0 |  | 4.2187 | 4.2187
2026-08-29 13:00 | 3.3495 | 0 |  | 3.3495 | 3.3495
2026-08-29 13:15 | 1.641 | 0 |  | 1.641 | 1.641
2026-08-29 13:30 | 2.1364 | 0 |  | 2.1364 | 2.1364
2026-08-29 13:45 | 2.5686 | 0 |  | 2.5686 | 2.5686
2026-08-29 14:00 | 4.2492 | 0 |  | 4.2492 | 4.2492
2026-08-29 14:15 | 3.1859 | 0 |  | 3.1859 | 3.1859
2026-08-29 14:30 | 3.8752 | 0 |  | 3.8752 | 3.8752
2026-08-29 14:45 | 4.2201 | 0 |  | 4.2201 | 4.2201
2026-08-29 15:00 | 4.3689 | 0 |  | 4.3689 | 4.3689
2026-08-29 15:15 | 4.3822 | 0 |  | 4.3822 | 4.3822
2026-08-29 15:30 | 5.0036 | 0 |  | 5.0036 | 5.0036
2026-08-29 15:45 | 4.8841 | 0 |  | 4.8841 | 4.8841
2026-08-29 16:00 | 5.5562 | 0 |  | 5.5562 | 5.5562
2026-08-29 16:15 | 4.6031 | 0 |  | 4.6031 | 4.6031
2026-08-29 16:30 | 4.7332 | 0 |  | 4.7332 | 4.7332
2026-08-29 16:45 | 4.0785 | 0 |  | 4.0785 | 4.0785
2026-08-29 17:00 | 3.8702 | 0 |  | 3.8702 | 3.8702
2026-08-29 17:15 | 2.7149 | 0 |  | 2.7149 | 2.7149
2026-08-29 17:30 | 2.5961 | 0 |  | 2.5961 | 2.5961
2026-08-29 17:45 | 2.7309 | 0 |  | 2.7309 | 2.7309
2026-08-29 18:00 | 2.6998 | 0 |  | 2.6998 | 2.6998
2026-08-29 18:15 | 2.6324 | 0 |  | 2.6324 | 2.6324
2026-08-29 18:30 | 2.7243 | 0 |  | 2.7243 | 2.7243
2026-08-29 18:45 | 3.1804 | 0 |  | 3.1804 | 3.1804
2026-08-29 19:00 | 3.6236 | 0 |  | 3.6236 | 3.6236
2026-08-29 19:15 | 3.2342 | 0 |  | 3.2342 | 3.2342
2026-08-29 19:30 | 2.8461 | 0 |  | 2.8461 | 2.8461
2026-08-29 19:45 | 3.1348 | 0 |  | 3.1348 | 3.1348
2026-08-29 20:00 | 3.7491 | 0 |  | 3.7491 | 3.7491
2026-08-29 20:15 | 3.1556 | 0 |  | 3.1556 | 3.1556
2026-08-29 20:30 | 2.6543 | 0 |  | 2.6543 | 2.6543
2026-08-29 20:45 | 2.6922 | 0 |  | 2.6922 | 2.6922
2026-08-29 21:00 | 2.9862 | 0 |  | 2.9862 | 2.9862
2026-08-29 21:15 | 2.5433 | 0 |  | 2.5433 | 2.5433
2026-08-29 21:30 | 2.5518 | 0 |  | 2.5518 | 2.5518
2026-08-29 21:45 | 2.6838 | 0 |  | 2.6838 | 2.6838
2026-08-29 22:00 | 2.7046 | 0 |  | 2.7046 | 2.7046
2026-08-29 22:15 | 2.4863 | 0 |  | 2.4863 | 2.4863
2026-08-29 22:30 | 2.9997 | 0 |  | 2.9997 | 2.9997
2026-08-29 22:45 | 3.1152 | 0 |  | 3.1152 | 3.1152
2026-08-29 23:00 | 2.9866 | 0 |  | 2.9866 | 2.9866
2026-08-29 23:15 | 2.7235 | 0 |  | 2.7235 | 2.7235
2026-08-29 23:30 | 2.5397 | 0 |  | 2.5397 | 2.5397
2026-08-29 23:45 | 2.4951 | 0 |  | 2.4951 | 2.4951
2026-08-30 | 2.5001 | 0 |  | 2.5001 | 2.5001
2026-08-30 00:15 | 2.1164 | 0 |  | 2.1164 | 2.1164
2026-08-30 00:30 | 1.952 | 0 |  | 1.952 | 1.952
2026-08-30 00:45 | 1.894 | 0 |  | 1.894 | 1.894
2026-08-30 01:00 | 1.8734 | 0 |  | 1.8734 | 1.8734
2026-08-30 01:15 | 2.1093 | 0 |  | 2.1093 | 2.1093
2026-08-30 01:30 | 2.022 | 0 |  | 2.022 | 2.022
2026-08-30 01:45 | 1.8711 | 0 |  | 1.8711 | 1.8711
2026-08-30 02:00 | 1.8784 | 0 |  | 1.8784 | 1.8784
2026-08-30 02:15 | 1.905 | 0 |  | 1.905 | 1.905
2026-08-30 02:30 | 1.9039 | 0 |  | 1.9039 | 1.9039
2026-08-30 02:45 | 1.9387 | 0 |  | 1.9387 | 1.9387
2026-08-30 03:00 | 1.8895 | 0 |  | 1.8895 | 1.8895
2026-08-30 03:15 | 1.9015 | 0 |  | 1.9015 | 1.9015
2026-08-30 03:30 | 1.8401 | 0 |  | 1.8401 | 1.8401
2026-08-30 03:45 | 1.7491 | 0 |  | 1.7491 | 1.7491
2026-08-30 04:00 | 1.8671 | 0 |  | 1.8671 | 1.8671
2026-08-30 04:15 | 1.9165 | 0 |  | 1.9165 | 1.9165
2026-08-30 04:30 | 1.9138 | 0 |  | 1.9138 | 1.9138
2026-08-30 04:45 | 1.9263 | 0 |  | 1.9263 | 1.9263
2026-08-30 05:00 | 1.8283 | 0 |  | 1.8283 | 1.8283
2026-08-30 05:15 | 1.9166 | 0 |  | 1.9166 | 1.9166
2026-08-30 05:30 | 2.1983 | 0 |  | 2.1983 | 2.1983
2026-08-30 05:45 | 2.3312 | 0 |  | 2.3312 | 2.3312
2026-08-30 06:00 | 2.3094 | 0 |  | 2.3094 | 2.3094
2026-08-30 06:15 | 2.5217 | 0 |  | 2.5217 | 2.5217
2026-08-30 06:30 | 2.6743 | 0 |  | 2.6743 | 2.6743
2026-08-30 06:45 | 2.5899 | 0 |  | 2.5899 | 2.5899
2026-08-30 07:00 | 3.477 | 0 |  | 3.477 | 3.477
2026-08-30 07:15 | 3.0494 | 0 |  | 3.0494 | 3.0494
2026-08-30 07:30 | 3.2992 | 0 |  | 3.2992 | 3.2992
2026-08-30 07:45 | 3.5012 | 0 |  | 3.5012 | 3.5012
2026-08-30 08:00 | 3.6887 | 0 |  | 3.6887 | 3.6887
2026-08-30 08:15 | 3.7572 | 0 |  | 3.7572 | 3.7572
2026-08-30 08:30 | 4.3101 | 0 |  | 4.3101 | 4.3101
2026-08-30 08:45 | 4.211 | 0 |  | 4.211 | 4.211
2026-08-30 09:00 | 4.0349 | 0 |  | 4.0349 | 4.0349
2026-08-30 09:15 | 5.9352 | 0 |  | 5.9352 | 5.9352
2026-08-30 09:30 | 4.3421 | 0 |  | 4.3421 | 4.3421
2026-08-30 09:45 | 5.1964 | 0 |  | 5.1964 | 5.1964
2026-08-30 10:00 | 5.4521 | 0 |  | 5.4521 | 5.4521
2026-08-30 10:15 | 4.4698 | 0 |  | 4.4698 | 4.4698
2026-08-30 10:30 | 5.0302 | 0 |  | 5.0302 | 5.0302
2026-08-30 10:45 | 4.3839 | 0 |  | 4.3839 | 4.3839
2026-08-30 11:00 | 4.2411 | 0 |  | 4.2411 | 4.2411
2026-08-30 11:15 | 5.5798 | 0 |  | 5.5798 | 5.5798
2026-08-30 11:30 | 4.5959 | 0 |  | 4.5959 | 4.5959
2026-08-30 11:45 | 4.4618 | 0 |  | 4.4618 | 4.4618
2026-08-30 12:00 | 5.3691 | 0 |  | 5.3691 | 5.3691
2026-08-30 12:15 | 4.6137 | 0 |  | 4.6137 | 4.6137
2026-08-30 12:30 | 5.4523 | 0 |  | 5.4523 | 5.4523
2026-08-30 12:45 | 5.0573 | 0 |  | 5.0573 | 5.0573
2026-08-30 13:00 | 5.5008 | 0 |  | 5.5008 | 5.5008
2026-08-30 13:15 | 4.4207 | 0 |  | 4.4207 | 4.4207
2026-08-30 13:30 | 4.1117 | 0 |  | 4.1117 | 4.1117
2026-08-30 13:45 | 4.2013 | 0 |  | 4.2013 | 4.2013
2026-08-30 14:00 | 3.5611 | 0 |  | 3.5611 | 3.5611
2026-08-30 14:15 | 3.3556 | 0 |  | 3.3556 | 3.3556
2026-08-30 14:30 | 3.5469 | 0 |  | 3.5469 | 3.5469
2026-08-30 14:45 | 1.7188 | 0 |  | 1.7188 | 1.7188
2026-08-30 15:00 | 1.765 | 0 |  | 1.765 | 1.765
2026-08-30 15:15 | 1.5888 | 0 |  | 1.5888 | 1.5888
2026-08-30 15:30 | 1.4714 | 0 |  | 1.4714 | 1.4714
2026-08-30 15:45 | 2.0597 | 0 |  | 2.0597 | 2.0597
2026-08-30 16:00 | 2.4376 | 0 |  | 2.4376 | 2.4376
2026-08-30 16:15 | 2.5344 | 0 |  | 2.5344 | 2.5344
2026-08-30 16:30 | 2.7893 | 0 |  | 2.7893 | 2.7893
2026-08-30 16:45 | 2.8901 | 0 |  | 2.8901 | 2.8901
2026-08-30 17:00 | 3.1895 | 0 |  | 3.1895 | 3.1895
2026-08-30 17:15 | 3.1114 | 0 |  | 3.1114 | 3.1114
2026-08-30 17:30 | 3.212 | 0 |  | 3.212 | 3.212
2026-08-30 17:45 | 3.6593 | 0 |  | 3.6593 | 3.6593
2026-08-30 18:00 | 4.1361 | 0 |  | 4.1361 | 4.1361
2026-08-30 18:15 | 4.0504 | 0 |  | 4.0504 | 4.0504
2026-08-30 18:30 | 4.0376 | 0 |  | 4.0376 | 4.0376
2026-08-30 18:45 | 3.9923 | 0 |  | 3.9923 | 3.9923
2026-08-30 19:00 | 3.7487 | 0 |  | 3.7487 | 3.7487
2026-08-30 19:15 | 4.2713 | 0 |  | 4.2713 | 4.2713
2026-08-30 19:30 | 4.1178 | 0 |  | 4.1178 | 4.1178
2026-08-30 19:45 | 4.8113 | 0 |  | 4.8113 | 4.8113
2026-08-30 20:00 | 4.9288 | 0 |  | 4.9288 | 4.9288
2026-08-30 20:15 | 4.8286 | 0 |  | 4.8286 | 4.8286
2026-08-30 20:30 | 4.5428 | 0 |  | 4.5428 | 4.5428
2026-08-30 20:45 | 3.5095 | 0 |  | 3.5095 | 3.5095
2026-08-30 21:00 | 3.1564 | 0 |  | 3.1564 | 3.1564
2026-08-30 21:15 | 3.2553 | 0 |  | 3.2553 | 3.2553
2026-08-30 21:30 | 2.999 | 0 |  | 2.999 | 2.999
2026-08-30 21:45 | 2.926 | 0 |  | 2.926 | 2.926
2026-08-30 22:00 | 2.7367 | 0 |  | 2.7367 | 2.7367
2026-08-30 22:15 | 2.8314 | 0 |  | 2.8314 | 2.8314
2026-08-30 22:30 | 2.5849 | 0 |  | 2.5849 | 2.5849
2026-08-30 22:45 | 2.5178 | 0 |  | 2.5178 | 2.5178
2026-08-30 23:00 | 2.8838 | 0 |  | 2.8838 | 2.8838
2026-08-30 23:15 | 2.8252 | 0 |  | 2.8252 | 2.8252
2026-08-30 23:30 | 2.4012 | 0 |  | 2.4012 | 2.4012
2026-08-30 23:45 | 2.3313 | 0 |  | 2.3313 | 2.3313
2026-08-31 | 2.3353 | 0 |  | 2.3353 | 2.3353
2026-08-31 00:15 | 2.2122 | 0 |  | 2.2122 | 2.2122
2026-08-31 00:30 | 2.0242 | 0 |  | 2.0242 | 2.0242
2026-08-31 00:45 | 1.9673 | 0 |  | 1.9673 | 1.9673
2026-08-31 01:00 | 2 | 0 |  | 2 | 2
2026-08-31 01:15 | 1.9836 | 0 |  | 1.9836 | 1.9836
2026-08-31 01:30 | 2.0302 | 0 |  | 2.0302 | 2.0302
2026-08-31 01:45 | 2.0049 | 0 |  | 2.0049 | 2.0049
2026-08-31 02:00 | 2.0347 | 0 |  | 2.0347 | 2.0347
2026-08-31 02:15 | 1.9743 | 0 |  | 1.9743 | 1.9743
2026-08-31 02:30 | 2.0285 | 0 |  | 2.0285 | 2.0285
2026-08-31 02:45 | 2.0101 | 0 |  | 2.0101 | 2.0101
2026-08-31 03:00 | 2.0988 | 0 |  | 2.0988 | 2.0988
2026-08-31 03:15 | 2.0237 | 0 |  | 2.0237 | 2.0237
2026-08-31 03:30 | 1.8749 | 0 |  | 1.8749 | 1.8749
2026-08-31 03:45 | 1.9228 | 0 |  | 1.9228 | 1.9228
2026-08-31 04:00 | 1.9251 | 0 |  | 1.9251 | 1.9251
2026-08-31 04:15 | 1.9871 | 0 |  | 1.9871 | 1.9871
2026-08-31 04:30 | 2.1617 | 0 |  | 2.1617 | 2.1617
2026-08-31 04:45 | 2.1333 | 0 |  | 2.1333 | 2.1333
2026-08-31 05:00 | 2.0875 | 0 |  | 2.0875 | 2.0875
2026-08-31 05:15 | 2.0856 | 0 |  | 2.0856 | 2.0856
2026-08-31 05:30 | 2.893 | 0 |  | 2.893 | 2.893
2026-08-31 05:45 | 2.2585 | 0 |  | 2.2585 | 2.2585
2026-08-31 06:00 | 2.2349 | 0 |  | 2.2349 | 2.2349
2026-08-31 06:15 | 3.2261 | 0 |  | 3.2261 | 3.2261
2026-08-31 06:30 | 2.8905 | 0 |  | 2.8905 | 2.8905
2026-08-31 06:45 | 2.947 | 0 |  | 2.947 | 2.947
2026-08-31 07:00 | 3.6005 | 0 |  | 3.6005 | 3.6005
2026-08-31 07:15 | 4.5317 | 0 |  | 4.5317 | 4.5317
2026-08-31 07:30 | 4.5676 | 0 |  | 4.5676 | 4.5676
2026-08-31 07:45 | 3.5261 | 0 |  | 3.5261 | 3.5261
2026-08-31 08:00 | 4.8663 | 0 |  | 4.8663 | 4.8663
2026-08-31 08:15 | 4.3258 | 0 |  | 4.3258 | 4.3258
2026-08-31 08:30 | 4.2715 | 0 |  | 4.2715 | 4.2715
2026-08-31 08:45 | 5.4221 | 0 |  | 5.4221 | 5.4221
2026-08-31 09:00 | 7.0727 | 0 |  | 7.0727 | 7.0727
2026-08-31 09:15 | 5.649 | 0 |  | 5.649 | 5.649
2026-08-31 09:30 | 6.5353 | 0 |  | 6.5353 | 6.5353
2026-08-31 09:45 | 6.4192 | 0 |  | 6.4192 | 6.4192
2026-08-31 10:00 | 6.2502 | 0 |  | 6.2502 | 6.2502
2026-08-31 10:15 | 7.3844 | 0 |  | 7.3844 | 7.3844
2026-08-31 10:30 | 6.1357 | 0 |  | 6.1357 | 6.1357
2026-08-31 10:45 | 6.2913 | 0 |  | 6.2913 | 6.2913
2026-08-31 11:00 | 6.1081 | 0 |  | 6.1081 | 6.1081
2026-08-31 11:15 | 6.9699 | 0 |  | 6.9699 | 6.9699
2026-08-31 11:30 | 7.1579 | 0 |  | 7.1579 | 7.1579
2026-08-31 11:45 | 5.4697 | 0 |  | 5.4697 | 5.4697
2026-08-31 12:00 | 5.0746 | 0 |  | 5.0746 | 5.0746
2026-08-31 12:15 | 5.6379 | 0 |  | 5.6379 | 5.6379
2026-08-31 12:30 | 1.2173 | 0 |  | 1.2173 | 1.2173
2026-08-31 12:45 | 0.0142 | 0 |  | 0.0142 | 0.0142
2026-08-31 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 13:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 13:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 13:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 14:15 | 0.9947 | 0 |  | 0.9947 | 0.9947
2026-08-31 14:30 | 0.7906 | 0 |  | 0.7906 | 0.7906
2026-08-31 14:45 | 1.4199 | 0 |  | 1.4199 | 1.4199
2026-08-31 15:00 | 1.1428 | 0 |  | 1.1428 | 1.1428
2026-08-31 15:15 | 1.142 | 0 |  | 1.142 | 1.142
2026-08-31 15:30 | 1.5086 | 0 |  | 1.5086 | 1.5086
2026-08-31 15:45 | 2.3932 | 0 |  | 2.3932 | 2.3932
2026-08-31 16:00 | 1.897 | 0 |  | 1.897 | 1.897
2026-08-31 16:15 | 1.6417 | 0 |  | 1.6417 | 1.6417
2026-08-31 16:30 | 0.2527 | 0 |  | 0.2527 | 0.2527
2026-08-31 16:45 | 0.0029 | 0 |  | 0.0029 | 0.0029
2026-08-31 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 17:15 | 3.655 | 0 |  | 3.655 | 3.655
2026-08-31 17:30 | 2.849 | 0 |  | 2.849 | 2.849
2026-08-31 17:45 | 1.9239 | 0 |  | 1.9239 | 1.9239
2026-08-31 18:00 | 1.9346 | 0 |  | 1.9346 | 1.9346
2026-08-31 18:15 | 3.6497 | 0 |  | 3.6497 | 3.6497
2026-08-31 18:30 | 4.5514 | 2 | 3.0402 | 4.5514 | 3.0402 | pico aislado
2026-08-31 18:45 | 2.4307 | 0 |  | 2.4307 | 2.4307
2026-08-31 19:00 | 2.2765 | 0 |  | 2.2765 | 2.2765
2026-08-31 19:15 | 1.7286 | 0 |  | 1.7286 | 1.7286
2026-08-31 19:30 | 3.3876 | 0 |  | 3.3876 | 3.3876
2026-08-31 19:45 | 5.2207 | 0 |  | 5.2207 | 5.2207
2026-08-31 20:00 | 4.9209 | 0 |  | 4.9209 | 4.9209
2026-08-31 20:15 | 5.238 | 0 |  | 5.238 | 5.238
2026-08-31 20:30 | 6.0372 | 0 |  | 6.0372 | 6.0372
2026-08-31 20:45 | 7.0203 | 0 |  | 7.0203 | 7.0203
2026-08-31 21:00 | 5.7317 | 0 |  | 5.7317 | 5.7317
2026-08-31 21:15 | 5.5774 | 0 |  | 5.5774 | 5.5774
2026-08-31 21:30 | 6.2965 | 0 |  | 6.2965 | 6.2965
2026-08-31 21:45 | 6.7978 | 0 |  | 6.7978 | 6.7978
2026-08-31 22:00 | 8.1094 | 0 |  | 8.1094 | 8.1094
2026-08-31 22:15 | 8.4602 | 0 |  | 8.4602 | 8.4602
2026-08-31 22:30 | 9.2077 | 0 |  | 9.2077 | 9.2077
2026-08-31 22:45 | 8.1694 | 0 |  | 8.1694 | 8.1694
2026-08-31 23:00 | 10.3443 | 2 | 5.2681 | 10.3443 | 5.2681 | pico aislado
2026-08-31 23:15 | 2.3668 | 0 |  | 2.3668 | 2.3668
2026-08-31 23:30 | 3.5542 | 0 |  | 3.5542 | 3.5542
2026-08-31 23:45 | 2.6865 | 0 |  | 2.6865 | 2.6865
2026-09-01 | 2.5054 | 0 |  | 2.5054 | 2.5054
2026-09-01 00:15 | 2.419 | 0 |  | 2.419 | 2.419
2026-09-01 00:30 | 3.2315 | 0 |  | 3.2315 | 3.2315
2026-09-01 00:45 | 2.5058 | 0 |  | 2.5058 | 2.5058
2026-09-01 01:00 | 2.1286 | 0 |  | 2.1286 | 2.1286
2026-09-01 01:15 | 1.8249 | 0 |  | 1.8249 | 1.8249
2026-09-01 01:30 | 1.6329 | 0 |  | 1.6329 | 1.6329
2026-09-01 01:45 | 1.6185 | 0 |  | 1.6185 | 1.6185
2026-09-01 02:00 | 1.9495 | 0 |  | 1.9495 | 1.9495
2026-09-01 02:15 | 3.2194 | 0 |  | 3.2194 | 3.2194
2026-09-01 02:30 | 2.6438 | 0 |  | 2.6438 | 2.6438
2026-09-01 02:45 | 1.3075 | 0 |  | 1.3075 | 1.3075
2026-09-01 03:00 | 1.5802 | 0 |  | 1.5802 | 1.5802
2026-09-01 03:15 | 2.4996 | 0 |  | 2.4996 | 2.4996
2026-09-01 03:30 | 2.8488 | 0 |  | 2.8488 | 2.8488
2026-09-01 03:45 | 2.067 | 0 |  | 2.067 | 2.067
2026-09-01 04:00 | 1.999 | 0 |  | 1.999 | 1.999
2026-09-01 04:15 | 1.7919 | 0 |  | 1.7919 | 1.7919
2026-09-01 04:30 | 1.928 | 0 |  | 1.928 | 1.928
2026-09-01 04:45 | 2.1968 | 0 |  | 2.1968 | 2.1968
2026-09-01 05:00 | 2.2298 | 0 |  | 2.2298 | 2.2298
2026-09-01 05:15 | 3.2272 | 0 |  | 3.2272 | 3.2272
2026-09-01 05:30 | 3.3769 | 0 |  | 3.3769 | 3.3769
2026-09-01 05:45 | 4.7947 | 0 |  | 4.7947 | 4.7947
2026-09-01 06:00 | 3.4548 | 0 |  | 3.4548 | 3.4548
2026-09-01 06:15 | 3.221 | 0 |  | 3.221 | 3.221
2026-09-01 06:30 | 4.72 | 0 |  | 4.72 | 4.72
2026-09-01 06:45 | 3.864 | 0 |  | 3.864 | 3.864
2026-09-01 07:00 | 4.2603 | 0 |  | 4.2603 | 4.2603
2026-09-01 07:15 | 4.4953 | 0 |  | 4.4953 | 4.4953
2026-09-01 07:30 | 4.1869 | 0 |  | 4.1869 | 4.1869
2026-09-01 07:45 | 4.431 | 0 |  | 4.431 | 4.431
2026-09-01 08:00 | 4.5457 | 0 |  | 4.5457 | 4.5457
2026-09-01 08:15 | 3.8835 | 0 |  | 3.8835 | 3.8835
2026-09-01 08:30 | 4.719 | 0 |  | 4.719 | 4.719
2026-09-01 08:45 | 4.0916 | 0 |  | 4.0916 | 4.0916
2026-09-01 09:00 | 4.5719 | 0 |  | 4.5719 | 4.5719
2026-09-01 09:15 | 4.6597 | 0 |  | 4.6597 | 4.6597
2026-09-01 09:30 | 4.4867 | 0 |  | 4.4867 | 4.4867
2026-09-01 09:45 | 7.2 | 2 | 4.7074 | 7.2 | 4.7074 | pico aislado
2026-09-01 10:00 | 7.1306 | 2 | 4.9281 | 7.1306 | 4.9281 | pico aislado
2026-09-01 10:15 | 5.1488 | 0 |  | 5.1488 | 5.1488
2026-09-01 10:30 | 4.3667 | 0 |  | 4.3667 | 4.3667
2026-09-01 10:45 | 4.318 | 0 |  | 4.318 | 4.318
2026-09-01 11:00 | 3.7678 | 0 |  | 3.7678 | 3.7678
2026-09-01 11:15 | 4.6953 | 0 |  | 4.6953 | 4.6953
2026-09-01 11:30 | 3.6581 | 0 |  | 3.6581 | 3.6581
2026-09-01 11:45 | 4.5834 | 0 |  | 4.5834 | 4.5834
2026-09-01 12:00 | 5.2439 | 0 |  | 5.2439 | 5.2439
2026-09-01 12:15 | 4.4258 | 0 |  | 4.4258 | 4.4258
2026-09-01 12:30 | 4.1342 | 0 |  | 4.1342 | 4.1342
2026-09-01 12:45 | 5.2127 | 0 |  | 5.2127 | 5.2127
2026-09-01 13:00 | 3.9291 | 0 |  | 3.9291 | 3.9291
2026-09-01 13:15 | 4.4598 | 0 |  | 4.4598 | 4.4598
2026-09-01 13:30 | 4.654 | 0 |  | 4.654 | 4.654
2026-09-01 13:45 | 4.7672 | 0 |  | 4.7672 | 4.7672
2026-09-01 14:00 | 3.7225 | 0 |  | 3.7225 | 3.7225
2026-09-01 14:15 | 3.9498 | 0 |  | 3.9498 | 3.9498
2026-09-01 14:30 | 3.7682 | 0 |  | 3.7682 | 3.7682
2026-09-01 14:45 | 4.0251 | 0 |  | 4.0251 | 4.0251
2026-09-01 15:00 | 3.9627 | 0 |  | 3.9627 | 3.9627
2026-09-01 15:15 | 3.6832 | 0 |  | 3.6832 | 3.6832
2026-09-01 15:30 | 4.5192 | 0 |  | 4.5192 | 4.5192
2026-09-01 15:45 | 4.5472 | 0 |  | 4.5472 | 4.5472
2026-09-01 16:00 | 3.6109 | 0 |  | 3.6109 | 3.6109
2026-09-01 16:15 | 3.3779 | 0 |  | 3.3779 | 3.3779
2026-09-01 16:30 | 4.7587 | 0 |  | 4.7587 | 4.7587
2026-09-01 16:45 | 4.3621 | 0 |  | 4.3621 | 4.3621
2026-09-01 17:00 | 4.2471 | 0 |  | 4.2471 | 4.2471
2026-09-01 17:15 | 1.9895 | 2 | 3.3193 | 1.9895 | 3.3193 | pico aislado
2026-09-01 17:30 | 2.3915 | 0 |  | 2.3915 | 2.3915
2026-09-01 17:45 | 4.9573 | 0 |  | 4.9573 | 4.9573
2026-09-01 18:00 | 4.1569 | 0 |  | 4.1569 | 4.1569
2026-09-01 18:15 | 2.4709 | 0 |  | 2.4709 | 2.4709
2026-09-01 18:30 | 3.7659 | 0 |  | 3.7659 | 3.7659
2026-09-01 18:45 | 3.8308 | 0 |  | 3.8308 | 3.8308
2026-09-01 19:00 | 3.0468 | 0 |  | 3.0468 | 3.0468
2026-09-01 19:15 | 2.3286 | 0 |  | 2.3286 | 2.3286
2026-09-01 19:30 | 3.7714 | 0 |  | 3.7714 | 3.7714
2026-09-01 19:45 | 2.7294 | 0 |  | 2.7294 | 2.7294
2026-09-01 20:00 | 4.801 | 2 | 2.6916 | 4.801 | 2.6916 | pico aislado
2026-09-01 20:15 | 2.6538 | 0 |  | 2.6538 | 2.6538
2026-09-01 20:30 | 2.7317 | 0 |  | 2.7317 | 2.7317
2026-09-01 20:45 | 2.3183 | 0 |  | 2.3183 | 2.3183
2026-09-01 21:00 | 2.6756 | 0 |  | 2.6756 | 2.6756
2026-09-01 21:15 | 2.6689 | 0 |  | 2.6689 | 2.6689
2026-09-01 21:30 | 2.1715 | 0 |  | 2.1715 | 2.1715
2026-09-01 21:45 | 2.4376 | 0 |  | 2.4376 | 2.4376
2026-09-01 22:00 | 3.5909 | 0 |  | 3.5909 | 3.5909
2026-09-01 22:15 | 3.1733 | 0 |  | 3.1733 | 3.1733
2026-09-01 22:30 | 2.0489 | 0 |  | 2.0489 | 2.0489
2026-09-01 22:45 | 1.6966 | 0 |  | 1.6966 | 1.6966
2026-09-01 23:00 | 3.1018 | 0 |  | 3.1018 | 3.1018
2026-09-01 23:15 | 3.0539 | 0 |  | 3.0539 | 3.0539
2026-09-01 23:30 | 1.9278 | 0 |  | 1.9278 | 1.9278
2026-09-01 23:45 | 1.567 | 0 |  | 1.567 | 1.567
2026-09-02 | 1.5361 | 0 |  | 1.5361 | 1.5361
2026-09-02 00:15 | 2.9158 | 0 |  | 2.9158 | 2.9158
2026-09-02 00:30 | 2.2614 | 0 |  | 2.2614 | 2.2614
2026-09-02 00:45 | 1.3325 | 0 |  | 1.3325 | 1.3325
2026-09-02 01:00 | 3.2427 | 0 |  | 3.2427 | 3.2427
2026-09-02 01:15 | 2.2683 | 0 |  | 2.2683 | 2.2683
2026-09-02 01:30 | 2.1774 | 0 |  | 2.1774 | 2.1774
2026-09-02 01:45 | 1.3662 | 0 |  | 1.3662 | 1.3662
2026-09-02 02:00 | 2.1953 | 0 |  | 2.1953 | 2.1953
2026-09-02 02:15 | 1.3744 | 0 |  | 1.3744 | 1.3744
2026-09-02 02:30 | 2.4866 | 0 |  | 2.4866 | 2.4866
2026-09-02 02:45 | 1.5029 | 0 |  | 1.5029 | 1.5029
2026-09-02 03:00 | 2.3739 | 0 |  | 2.3739 | 2.3739
2026-09-02 03:15 | 2.3837 | 0 |  | 2.3837 | 2.3837
2026-09-02 03:30 | 1.9991 | 0 |  | 1.9991 | 1.9991
2026-09-02 03:45 | 2.2817 | 0 |  | 2.2817 | 2.2817
2026-09-02 04:00 | 1.4757 | 0 |  | 1.4757 | 1.4757
2026-09-02 04:15 | 1.3832 | 0 |  | 1.3832 | 1.3832
2026-09-02 04:30 | 1.4634 | 0 |  | 1.4634 | 1.4634
2026-09-02 04:45 | 2.4016 | 0 |  | 2.4016 | 2.4016
2026-09-02 05:00 | 1.7057 | 0 |  | 1.7057 | 1.7057
2026-09-02 05:15 | 3.2409 | 0 |  | 3.2409 | 3.2409
2026-09-02 05:30 | 3.5833 | 0 |  | 3.5833 | 3.5833
2026-09-02 05:45 | 4.7843 | 0 |  | 4.7843 | 4.7843
2026-09-02 06:00 | 4.5384 | 0 |  | 4.5384 | 4.5384
2026-09-02 06:15 | 5.2879 | 0 |  | 5.2879 | 5.2879
2026-09-02 06:30 | 3.4446 | 0 |  | 3.4446 | 3.4446
2026-09-02 06:45 | 4.9908 | 0 |  | 4.9908 | 4.9908
2026-09-02 07:00 | 3.1993 | 0 |  | 3.1993 | 3.1993
2026-09-02 07:15 | 4.7284 | 0 |  | 4.7284 | 4.7284
2026-09-02 07:30 | 4.7336 | 0 |  | 4.7336 | 4.7336
2026-09-02 07:45 | 6.6028 | 0 |  | 6.6028 | 6.6028
2026-09-02 08:00 | 4.5537 | 0 |  | 4.5537 | 4.5537
2026-09-02 08:15 | 5.4961 | 0 |  | 5.4961 | 5.4961
2026-09-02 08:30 | 4.1181 | 0 |  | 4.1181 | 4.1181
2026-09-02 08:45 | 4.6223 | 0 |  | 4.6223 | 4.6223
2026-09-02 09:00 | 4.2374 | 0 |  | 4.2374 | 4.2374
2026-09-02 09:15 | 6.2886 | 0 |  | 6.2886 | 6.2886
2026-09-02 09:30 | 4.8801 | 0 |  | 4.8801 | 4.8801
2026-09-02 09:45 | 5.5446 | 0 |  | 5.5446 | 5.5446
2026-09-02 10:00 | 2.6211 | 2 | 4.6133 | 2.6211 | 4.6133 | pico aislado
2026-09-02 10:15 | 3.6821 | 0 |  | 3.6821 | 3.6821
2026-09-02 10:30 | 6.029 | 0 |  | 6.029 | 6.029
2026-09-02 10:45 | 9.498 | 2 | 5.3841 | 9.498 | 5.3841 | pico aislado
2026-09-02 11:00 | 4.7391 | 0 |  | 4.7391 | 4.7391
2026-09-02 11:15 | 3.0351 | 0 |  | 3.0351 | 3.0351
2026-09-02 11:30 | 4.2047 | 0 |  | 4.2047 | 4.2047
2026-09-02 11:45 | 6.1668 | 0 |  | 6.1668 | 6.1668
2026-09-02 12:00 | 5.6927 | 0 |  | 5.6927 | 5.6927
2026-09-02 12:15 | 4.1403 | 0 |  | 4.1403 | 4.1403
2026-09-02 12:30 | 2.2048 | 2 | 3.8849 | 2.2048 | 3.8849 | pico aislado
2026-09-02 12:45 | 3.6296 | 0 |  | 3.6296 | 3.6296
2026-09-02 13:00 | 5.5183 | 0 |  | 5.5183 | 5.5183
2026-09-02 13:15 | 5.5306 | 0 |  | 5.5306 | 5.5306
2026-09-02 13:30 | 4.4851 | 0 |  | 4.4851 | 4.4851
2026-09-02 13:45 | 3.6078 | 0 |  | 3.6078 | 3.6078
2026-09-02 14:00 | 2.7378 | 0 |  | 2.7378 | 2.7378
2026-09-02 14:15 | 4.5188 | 0 |  | 4.5188 | 4.5188
2026-09-02 14:30 | 4.7918 | 0 |  | 4.7918 | 4.7918
2026-09-02 14:45 | 4.9737 | 0 |  | 4.9737 | 4.9737
2026-09-02 15:00 | 3.9628 | 0 |  | 3.9628 | 3.9628
2026-09-02 15:15 | 2.5664 | 0 |  | 2.5664 | 2.5664
2026-09-02 15:30 | 4.2341 | 0 |  | 4.2341 | 4.2341
2026-09-02 15:45 | 4.6513 | 0 |  | 4.6513 | 4.6513
2026-09-02 16:00 | 5.5621 | 0 |  | 5.5621 | 5.5621
2026-09-02 16:15 | 2.701 | 0 |  | 2.701 | 2.701
2026-09-02 16:30 | 2.3109 | 0 |  | 2.3109 | 2.3109
2026-09-02 16:45 | 4.8748 | 0 |  | 4.8748 | 4.8748
2026-09-02 17:00 | 3.2331 | 0 |  | 3.2331 | 3.2331
2026-09-02 17:15 | 4.1432 | 0 |  | 4.1432 | 4.1432
2026-09-02 17:30 | 3.3829 | 0 |  | 3.3829 | 3.3829
2026-09-02 17:45 | 2.5077 | 0 |  | 2.5077 | 2.5077
2026-09-02 18:00 | 3.857 | 0 |  | 3.857 | 3.857
2026-09-02 18:15 | 3.098 | 0 |  | 3.098 | 3.098
2026-09-02 18:30 | 3.9692 | 0 |  | 3.9692 | 3.9692
2026-09-02 18:45 | 3.2006 | 0 |  | 3.2006 | 3.2006
2026-09-02 19:00 | 4.8311 | 0 |  | 4.8311 | 4.8311
2026-09-02 19:15 | 4.3884 | 0 |  | 4.3884 | 4.3884
2026-09-02 19:30 | 2.6578 | 0 |  | 2.6578 | 2.6578
2026-09-02 19:45 | 2.3315 | 0 |  | 2.3315 | 2.3315
2026-09-02 20:00 | 1.7731 | 0 |  | 1.7731 | 1.7731
2026-09-02 20:15 | 2.8183 | 0 |  | 2.8183 | 2.8183
2026-09-02 20:30 | 2.5839 | 0 |  | 2.5839 | 2.5839
2026-09-02 20:45 | 3.148 | 0 |  | 3.148 | 3.148
2026-09-02 21:00 | 2.7748 | 0 |  | 2.7748 | 2.7748
2026-09-02 21:15 | 2.6993 | 0 |  | 2.6993 | 2.6993
2026-09-02 21:30 | 4.8379 | 0 |  | 4.8379 | 4.8379
2026-09-02 21:45 | 3.6869 | 0 |  | 3.6869 | 3.6869
2026-09-02 22:00 | 3.0404 | 0 |  | 3.0404 | 3.0404
2026-09-02 22:15 | 2.6821 | 0 |  | 2.6821 | 2.6821
2026-09-02 22:30 | 3.9045 | 0 |  | 3.9045 | 3.9045
2026-09-02 22:45 | 2.6433 | 0 |  | 2.6433 | 2.6433
2026-09-02 23:00 | 1.4912 | 0 |  | 1.4912 | 1.4912
2026-09-02 23:15 | 3.0555 | 0 |  | 3.0555 | 3.0555
2026-09-02 23:30 | 2.3539 | 0 |  | 2.3539 | 2.3539
2026-09-02 23:45 | 2.4517 | 0 |  | 2.4517 | 2.4517
2026-09-03 | 2.4788 | 0 |  | 2.4788 | 2.4788
2026-09-03 00:15 | 2.2856 | 0 |  | 2.2856 | 2.2856
2026-09-03 00:30 | 2.4482 | 0 |  | 2.4482 | 2.4482
2026-09-03 00:45 | 3.2165 | 0 |  | 3.2165 | 3.2165
2026-09-03 01:00 | 3.463 | 0 |  | 3.463 | 3.463
2026-09-03 01:15 | 3.9424 | 0 |  | 3.9424 | 3.9424
2026-09-03 01:30 | 3.2098 | 0 |  | 3.2098 | 3.2098
2026-09-03 01:45 | 3.2932 | 0 |  | 3.2932 | 3.2932
2026-09-03 02:00 | 1.7389 | 0 |  | 1.7389 | 1.7389
2026-09-03 02:15 | 1.976 | 0 |  | 1.976 | 1.976
2026-09-03 02:30 | 0.9259 | 0 |  | 0.9259 | 0.9259
2026-09-03 02:45 | 2.7772 | 0 |  | 2.7772 | 2.7772
2026-09-03 03:00 | 2.0522 | 0 |  | 2.0522 | 2.0522
2026-09-03 03:15 | 1.8706 | 0 |  | 1.8706 | 1.8706
2026-09-03 03:30 | 2.2634 | 0 |  | 2.2634 | 2.2634
2026-09-03 03:45 | 2.3565 | 0 |  | 2.3565 | 2.3565
2026-09-03 04:00 | 2.1923 | 0 |  | 2.1923 | 2.1923
2026-09-03 04:15 | 2.0062 | 0 |  | 2.0062 | 2.0062
2026-09-03 04:30 | 3.1 | 0 |  | 3.1 | 3.1
2026-09-03 04:45 | 1.108 | 0 |  | 1.108 | 1.108
2026-09-03 05:00 | 1.1504 | 0 |  | 1.1504 | 1.1504
2026-09-03 05:15 | 1.2192 | 0 |  | 1.2192 | 1.2192
2026-09-03 05:30 | 4.4856 | 0 |  | 4.4856 | 4.4856
2026-09-03 05:45 | 4.2318 | 0 |  | 4.2318 | 4.2318
2026-09-03 06:00 | 2.2455 | 0 |  | 2.2455 | 2.2455
2026-09-03 06:15 | 4.87 | 0 |  | 4.87 | 4.87
2026-09-03 06:30 | 5.7222 | 0 |  | 5.7222 | 5.7222
2026-09-03 06:45 | 5.6531 | 0 |  | 5.6531 | 5.6531
2026-09-03 07:00 | 3.9655 | 0 |  | 3.9655 | 3.9655
2026-09-03 07:15 | 3.408 | 0 |  | 3.408 | 3.408
2026-09-03 07:30 | 5.9257 | 0 |  | 5.9257 | 5.9257
2026-09-03 07:45 | 5.6011 | 0 |  | 5.6011 | 5.6011
2026-09-03 08:00 | 3.0598 | 0 |  | 3.0598 | 3.0598
2026-09-03 08:15 | 4.4916 | 0 |  | 4.4916 | 4.4916
2026-09-03 08:30 | 3.9599 | 0 |  | 3.9599 | 3.9599
2026-09-03 08:45 | 5.0951 | 0 |  | 5.0951 | 5.0951
2026-09-03 09:00 | 4.0017 | 0 |  | 4.0017 | 4.0017
2026-09-03 09:15 | 3.054 | 0 |  | 3.054 | 3.054
2026-09-03 09:30 | 5.7456 | 0 |  | 5.7456 | 5.7456
2026-09-03 09:45 | 5.0122 | 0 |  | 5.0122 | 5.0122
2026-09-03 10:00 | 5.8837 | 0 |  | 5.8837 | 5.8837
2026-09-03 10:15 | 5.4738 | 0 |  | 5.4738 | 5.4738
2026-09-03 10:30 | 6.6942 | 0 |  | 6.6942 | 6.6942
2026-09-03 10:45 | 4.6609 | 0 |  | 4.6609 | 4.6609
2026-09-03 11:00 | 3.8303 | 0 |  | 3.8303 | 3.8303
2026-09-03 11:15 | 3.0104 | 0 |  | 3.0104 | 3.0104
2026-09-03 11:30 | 3.8367 | 0 |  | 3.8367 | 3.8367
2026-09-03 11:45 | 4.6794 | 0 |  | 4.6794 | 4.6794
2026-09-03 12:00 | 5.2611 | 0 |  | 5.2611 | 5.2611
2026-09-03 12:15 | 4.8051 | 0 |  | 4.8051 | 4.8051
2026-09-03 12:30 | 4.9463 | 0 |  | 4.9463 | 4.9463
2026-09-03 12:45 | 6.2188 | 0 |  | 6.2188 | 6.2188
2026-09-03 13:00 | 5.2738 | 0 |  | 5.2738 | 5.2738
2026-09-03 13:15 | 4.7186 | 0 |  | 4.7186 | 4.7186
2026-09-03 13:30 | 3.228 | 0 |  | 3.228 | 3.228
2026-09-03 13:45 | 2.3949 | 2 | 3.2456 | 2.3949 | 3.2456 | pico aislado
2026-09-03 14:00 | 3.2632 | 0 |  | 3.2632 | 3.2632
2026-09-03 14:15 | 3.7871 | 0 |  | 3.7871 | 3.7871
2026-09-03 14:30 | 5.2982 | 0 |  | 5.2982 | 5.2982
2026-09-03 14:45 | 5.5725 | 0 |  | 5.5725 | 5.5725
2026-09-03 15:00 | 5.0291 | 0 |  | 5.0291 | 5.0291
2026-09-03 15:15 | 4.5281 | 0 |  | 4.5281 | 4.5281
2026-09-03 15:30 | 5.8024 | 0 |  | 5.8024 | 5.8024
2026-09-03 15:45 | 3.56 | 0 |  | 3.56 | 3.56
2026-09-03 16:00 | 5.313 | 0 |  | 5.313 | 5.313
2026-09-03 16:15 | 4.5578 | 0 |  | 4.5578 | 4.5578
2026-09-03 16:30 | 4.9434 | 0 |  | 4.9434 | 4.9434
2026-09-03 16:45 | 2.8343 | 0 |  | 2.8343 | 2.8343
2026-09-03 17:00 | 4.9909 | 0 |  | 4.9909 | 4.9909
2026-09-03 17:15 | 5.3832 | 0 |  | 5.3832 | 5.3832
2026-09-03 17:30 | 4.7282 | 0 |  | 4.7282 | 4.7282
2026-09-03 17:45 | 3.9444 | 0 |  | 3.9444 | 3.9444
2026-09-03 18:00 | 4.0738 | 0 |  | 4.0738 | 4.0738
2026-09-03 18:15 | 2.6144 | 0 |  | 2.6144 | 2.6144
2026-09-03 18:30 | 4.465 | 0 |  | 4.465 | 4.465
2026-09-03 18:45 | 3.3897 | 0 |  | 3.3897 | 3.3897
2026-09-03 19:00 | 3.9843 | 0 |  | 3.9843 | 3.9843
2026-09-03 19:15 | 4.8258 | 0 |  | 4.8258 | 4.8258
2026-09-03 19:30 | 5.1167 | 0 |  | 5.1167 | 5.1167
2026-09-03 19:45 | 5.7992 | 0 |  | 5.7992 | 5.7992
2026-09-03 20:00 | 4.3801 | 0 |  | 4.3801 | 4.3801
2026-09-03 20:15 | 4.1283 | 0 |  | 4.1283 | 4.1283
2026-09-03 20:30 | 5.2051 | 0 |  | 5.2051 | 5.2051
2026-09-03 20:45 | 2.4278 | 0 |  | 2.4278 | 2.4278
2026-09-03 21:00 | 3.1513 | 0 |  | 3.1513 | 3.1513
2026-09-03 21:15 | 3.4603 | 0 |  | 3.4603 | 3.4603
2026-09-03 21:30 | 3.7152 | 0 |  | 3.7152 | 3.7152
2026-09-03 21:45 | 2.0134 | 0 |  | 2.0134 | 2.0134
2026-09-03 22:00 | 2.8067 | 0 |  | 2.8067 | 2.8067
2026-09-03 22:15 | 2.394 | 0 |  | 2.394 | 2.394
2026-09-03 22:30 | 1.9282 | 0 |  | 1.9282 | 1.9282
2026-09-03 22:45 | 3.0538 | 0 |  | 3.0538 | 3.0538
2026-09-03 23:00 | 2.7756 | 0 |  | 2.7756 | 2.7756
2026-09-03 23:15 | 4.6703 | 0 |  | 4.6703 | 4.6703
2026-09-03 23:30 | 3.195 | 0 |  | 3.195 | 3.195
2026-09-03 23:45 | 3.3393 | 0 |  | 3.3393 | 3.3393
2026-09-04 | 3.8181 | 0 |  | 3.8181 | 3.8181
2026-09-04 00:15 | 3.3799 | 0 |  | 3.3799 | 3.3799
2026-09-04 00:30 | 1.9647 | 0 |  | 1.9647 | 1.9647
2026-09-04 00:45 | 3.5435 | 0 |  | 3.5435 | 3.5435
2026-09-04 01:00 | 3.3519 | 0 |  | 3.3519 | 3.3519
2026-09-04 01:15 | 2.6784 | 0 |  | 2.6784 | 2.6784
2026-09-04 01:30 | 4.1861 | 0 |  | 4.1861 | 4.1861
2026-09-04 01:45 | 4.2745 | 0 |  | 4.2745 | 4.2745
2026-09-04 02:00 | 3.1872 | 0 |  | 3.1872 | 3.1872
2026-09-04 02:15 | 2.4049 | 0 |  | 2.4049 | 2.4049
2026-09-04 02:30 | 2.6954 | 0 |  | 2.6954 | 2.6954
2026-09-04 02:45 | 3.8235 | 0 |  | 3.8235 | 3.8235
2026-09-04 03:00 | 3.3712 | 0 |  | 3.3712 | 3.3712
2026-09-04 03:15 | 2.2967 | 0 |  | 2.2967 | 2.2967
2026-09-04 03:30 | 2.7816 | 0 |  | 2.7816 | 2.7816
2026-09-04 03:45 | 4.0989 | 0 |  | 4.0989 | 4.0989
2026-09-04 04:00 | 1.5395 | 0 |  | 1.5395 | 1.5395
2026-09-04 04:15 | 2.8884 | 0 |  | 2.8884 | 2.8884
2026-09-04 04:30 | 4.2808 | 0 |  | 4.2808 | 4.2808
2026-09-04 04:45 | 2.9894 | 0 |  | 2.9894 | 2.9894
2026-09-04 05:00 | 4.2869 | 0 |  | 4.2869 | 4.2869
2026-09-04 05:15 | 5.37 | 0 |  | 5.37 | 5.37
2026-09-04 05:30 | 3.0148 | 0 |  | 3.0148 | 3.0148
2026-09-04 05:45 | 4.733 | 0 |  | 4.733 | 4.733
2026-09-04 06:00 | 3.6214 | 0 |  | 3.6214 | 3.6214
2026-09-04 06:15 | 5.9689 | 0 |  | 5.9689 | 5.9689
2026-09-04 06:30 | 4.8391 | 0 |  | 4.8391 | 4.8391
2026-09-04 06:45 | 4.9105 | 0 |  | 4.9105 | 4.9105
2026-09-04 07:00 | 2.8496 | 2 | 5.7343 | 2.8496 | 5.7343 | pico aislado
2026-09-04 07:15 | 6.5581 | 0 |  | 6.5581 | 6.5581
2026-09-04 07:30 | 5.1908 | 0 |  | 5.1908 | 5.1908
2026-09-04 07:45 | 5.112 | 0 |  | 5.112 | 5.112
2026-09-04 08:00 | 5.6021 | 0 |  | 5.6021 | 5.6021
2026-09-04 08:15 | 6.0248 | 0 |  | 6.0248 | 6.0248
2026-09-04 08:30 | 6.9892 | 0 |  | 6.9892 | 6.9892
2026-09-04 08:45 | 6.1587 | 0 |  | 6.1587 | 6.1587
2026-09-04 09:00 | 6.2084 | 0 |  | 6.2084 | 6.2084
2026-09-04 09:15 | 4.0418 | 0 |  | 4.0418 | 4.0418
2026-09-04 09:30 | 6.4143 | 0 |  | 6.4143 | 6.4143
2026-09-04 09:45 | 5.0743 | 0 |  | 5.0743 | 5.0743
2026-09-04 10:00 | 4.7729 | 0 |  | 4.7729 | 4.7729
2026-09-04 10:15 | 3.4804 | 0 |  | 3.4804 | 3.4804
2026-09-04 10:30 | 4.4382 | 0 |  | 4.4382 | 4.4382
2026-09-04 10:45 | 3.199 | 0 |  | 3.199 | 3.199
2026-09-04 11:00 | 4.6947 | 0 |  | 4.6947 | 4.6947
2026-09-04 11:15 | 3.8776 | 0 |  | 3.8776 | 3.8776
2026-09-04 11:30 | 2.4862 | 0 |  | 2.4862 | 2.4862
2026-09-04 11:45 | 3.3052 | 0 |  | 3.3052 | 3.3052
2026-09-04 12:00 | 3.1783 | 0 |  | 3.1783 | 3.1783
2026-09-04 12:15 | 4.4878 | 0 |  | 4.4878 | 4.4878
2026-09-04 12:30 | 2.5221 | 0 |  | 2.5221 | 2.5221
2026-09-04 12:45 | 2.7608 | 0 |  | 2.7608 | 2.7608
2026-09-04 13:00 | 3.2079 | 0 |  | 3.2079 | 3.2079
2026-09-04 13:15 | 2.5894 | 0 |  | 2.5894 | 2.5894
2026-09-04 13:30 | 3.3619 | 0 |  | 3.3619 | 3.3619
2026-09-04 13:45 | 3.1798 | 0 |  | 3.1798 | 3.1798
2026-09-04 14:00 | 3.7675 | 0 |  | 3.7675 | 3.7675
2026-09-04 14:15 | 3.9549 | 0 |  | 3.9549 | 3.9549
2026-09-04 14:30 | 4.2759 | 0 |  | 4.2759 | 4.2759
2026-09-04 14:45 | 3.0947 | 0 |  | 3.0947 | 3.0947
2026-09-04 15:00 | 3.5335 | 0 |  | 3.5335 | 3.5335
2026-09-04 15:15 | 3.1483 | 0 |  | 3.1483 | 3.1483
2026-09-04 15:30 | 3.2112 | 0 |  | 3.2112 | 3.2112
2026-09-04 15:45 | 3.0651 | 0 |  | 3.0651 | 3.0651
2026-09-04 16:00 | 3.7483 | 0 |  | 3.7483 | 3.7483
2026-09-04 16:15 | 4.1922 | 0 |  | 4.1922 | 4.1922
2026-09-04 16:30 | 3.0905 | 0 |  | 3.0905 | 3.0905
2026-09-04 16:45 | 3.1065 | 0 |  | 3.1065 | 3.1065
2026-09-04 17:00 | 4.4325 | 0 |  | 4.4325 | 4.4325
2026-09-04 17:15 | 4.5442 | 0 |  | 4.5442 | 4.5442
2026-09-04 17:30 | 5.2059 | 0 |  | 5.2059 | 5.2059
2026-09-04 17:45 | 6.9852 | 0 |  | 6.9852 | 6.9852
2026-09-04 18:00 | 4.7945 | 0 |  | 4.7945 | 4.7945
2026-09-04 18:15 | 5.6965 | 0 |  | 5.6965 | 5.6965
2026-09-04 18:30 | 5.5805 | 0 |  | 5.5805 | 5.5805
2026-09-04 18:45 | 5.5504 | 0 |  | 5.5504 | 5.5504
2026-09-04 19:00 | 5.5205 | 0 |  | 5.5205 | 5.5205
2026-09-04 19:15 | 5.3934 | 0 |  | 5.3934 | 5.3934
2026-09-04 19:30 | 6.1587 | 0 |  | 6.1587 | 6.1587
2026-09-04 19:45 | 5.883 | 0 |  | 5.883 | 5.883
2026-09-04 20:00 | 2.8099 | 0 |  | 2.8099 | 2.8099
2026-09-04 20:15 | 3.6264 | 0 |  | 3.6264 | 3.6264
2026-09-04 20:30 | 4.3506 | 0 |  | 4.3506 | 4.3506
2026-09-04 20:45 | 4.1441 | 0 |  | 4.1441 | 4.1441
2026-09-04 21:00 | 3.3071 | 0 |  | 3.3071 | 3.3071
2026-09-04 21:15 | 3.7316 | 0 |  | 3.7316 | 3.7316
2026-09-04 21:30 | 3.1179 | 0 |  | 3.1179 | 3.1179
2026-09-04 21:45 | 4.3288 | 0 |  | 4.3288 | 4.3288
2026-09-04 22:00 | 3.3902 | 0 |  | 3.3902 | 3.3902
2026-09-04 22:15 | 3.3881 | 0 |  | 3.3881 | 3.3881
2026-09-04 22:30 | 3.2308 | 0 |  | 3.2308 | 3.2308
2026-09-04 22:45 | 2.817 | 0 |  | 2.817 | 2.817
2026-09-04 23:00 | 3.0409 | 0 |  | 3.0409 | 3.0409
2026-09-04 23:15 | 2.9722 | 0 |  | 2.9722 | 2.9722
2026-09-04 23:30 | 3.0607 | 0 |  | 3.0607 | 3.0607
2026-09-04 23:45 | 2.882 | 0 |  | 2.882 | 2.882
2026-09-05 | 3.1296 | 0 |  | 3.1296 | 3.1296
2026-09-05 00:15 | 2.797 | 0 |  | 2.797 | 2.797
2026-09-05 00:30 | 2.1813 | 0 |  | 2.1813 | 2.1813
2026-09-05 00:45 | 2.5246 | 0 |  | 2.5246 | 2.5246
2026-09-05 01:00 | 2.8561 | 0 |  | 2.8561 | 2.8561
2026-09-05 01:15 | 2.6552 | 0 |  | 2.6552 | 2.6552
2026-09-05 01:30 | 2.7868 | 0 |  | 2.7868 | 2.7868
2026-09-05 01:45 | 2.6119 | 0 |  | 2.6119 | 2.6119
2026-09-05 02:00 | 2.7508 | 0 |  | 2.7508 | 2.7508
2026-09-05 02:15 | 3.0764 | 0 |  | 3.0764 | 3.0764
2026-09-05 02:30 | 3.0703 | 0 |  | 3.0703 | 3.0703
2026-09-05 02:45 | 2.5561 | 0 |  | 2.5561 | 2.5561
2026-09-05 03:00 | 2.8101 | 0 |  | 2.8101 | 2.8101
2026-09-05 03:15 | 2.6928 | 0 |  | 2.6928 | 2.6928
2026-09-05 03:30 | 2.7099 | 0 |  | 2.7099 | 2.7099
2026-09-05 03:45 | 2.8569 | 0 |  | 2.8569 | 2.8569
2026-09-05 04:00 | 2.6324 | 0 |  | 2.6324 | 2.6324
2026-09-05 04:15 | 3.4541 | 0 |  | 3.4541 | 3.4541
2026-09-05 04:30 | 2.9234 | 0 |  | 2.9234 | 2.9234
2026-09-05 04:45 | 2.5568 | 0 |  | 2.5568 | 2.5568
2026-09-05 05:00 | 3.1612 | 0 |  | 3.1612 | 3.1612
2026-09-05 05:15 | 3.1479 | 0 |  | 3.1479 | 3.1479
2026-09-05 05:30 | 3.0912 | 0 |  | 3.0912 | 3.0912
2026-09-05 05:45 | 3.0836 | 0 |  | 3.0836 | 3.0836
2026-09-05 06:00 | 3.4763 | 0 |  | 3.4763 | 3.4763
2026-09-05 06:15 | 3.3439 | 0 |  | 3.3439 | 3.3439
2026-09-05 06:30 | 3.8854 | 0 |  | 3.8854 | 3.8854
2026-09-05 06:45 | 4.2653 | 0 |  | 4.2653 | 4.2653
2026-09-05 07:00 | 4.8041 | 0 |  | 4.8041 | 4.8041
2026-09-05 07:15 | 5.0742 | 0 |  | 5.0742 | 5.0742
2026-09-05 07:30 | 4.5925 | 0 |  | 4.5925 | 4.5925
2026-09-05 07:45 | 5.0706 | 0 |  | 5.0706 | 5.0706
2026-09-05 08:00 | 5.3316 | 0 |  | 5.3316 | 5.3316
2026-09-05 08:15 | 5.148 | 0 |  | 5.148 | 5.148
2026-09-05 08:30 | 5.1939 | 0 |  | 5.1939 | 5.1939
2026-09-05 08:45 | 4.9374 | 0 |  | 4.9374 | 4.9374
2026-09-05 09:00 | 4.9855 | 0 |  | 4.9855 | 4.9855
2026-09-05 09:15 | 5.0849 | 0 |  | 5.0849 | 5.0849
2026-09-05 09:30 | 5.0929 | 0 |  | 5.0929 | 5.0929
2026-09-05 09:45 | 4.872 | 0 |  | 4.872 | 4.872
2026-09-05 10:00 | 5.1249 | 0 |  | 5.1249 | 5.1249
2026-09-05 10:15 | 4.8589 | 0 |  | 4.8589 | 4.8589
2026-09-05 10:30 | 5.1521 | 0 |  | 5.1521 | 5.1521
2026-09-05 10:45 | 4.842 | 0 |  | 4.842 | 4.842
2026-09-05 11:00 | 6.4007 | 0 |  | 6.4007 | 6.4007
2026-09-05 11:15 | 5.9123 | 0 |  | 5.9123 | 5.9123
2026-09-05 11:30 | 4.8391 | 0 |  | 4.8391 | 4.8391
2026-09-05 11:45 | 5.3966 | 0 |  | 5.3966 | 5.3966
2026-09-05 12:00 | 5.0007 | 0 |  | 5.0007 | 5.0007
2026-09-05 12:15 | 5.0882 | 0 |  | 5.0882 | 5.0882
2026-09-05 12:30 | 4.8607 | 0 |  | 4.8607 | 4.8607
2026-09-05 12:45 | 6.0067 | 0 |  | 6.0067 | 6.0067
2026-09-05 13:00 | 4.8345 | 0 |  | 4.8345 | 4.8345
2026-09-05 13:15 | 4.7937 | 0 |  | 4.7937 | 4.7937
2026-09-05 13:30 | 4.8113 | 0 |  | 4.8113 | 4.8113
2026-09-05 13:45 | 5.1 | 0 |  | 5.1 | 5.1
2026-09-05 14:00 | 3.4166 | 0 |  | 3.4166 | 3.4166
2026-09-05 14:15 | 4.7933 | 0 |  | 4.7933 | 4.7933
2026-09-05 14:30 | 4.3701 | 0 |  | 4.3701 | 4.3701
2026-09-05 14:45 | 4.1018 | 0 |  | 4.1018 | 4.1018
2026-09-05 15:00 | 3.7029 | 0 |  | 3.7029 | 3.7029
2026-09-05 15:15 | 4.5354 | 0 |  | 4.5354 | 4.5354
2026-09-05 15:30 | 4.6983 | 0 |  | 4.6983 | 4.6983
2026-09-05 15:45 | 4.6947 | 0 |  | 4.6947 | 4.6947
2026-09-05 16:00 | 3.9658 | 0 |  | 3.9658 | 3.9658
2026-09-05 16:15 | 3.1897 | 0 |  | 3.1897 | 3.1897
2026-09-05 16:30 | 4.3787 | 0 |  | 4.3787 | 4.3787
2026-09-05 16:45 | 3.4912 | 0 |  | 3.4912 | 3.4912
2026-09-05 17:00 | 4.3269 | 0 |  | 4.3269 | 4.3269
2026-09-05 17:15 | 4.4507 | 0 |  | 4.4507 | 4.4507
2026-09-05 17:30 | 4.0233 | 0 |  | 4.0233 | 4.0233
2026-09-05 17:45 | 3.372 | 0 |  | 3.372 | 3.372
2026-09-05 18:00 | 4.0532 | 0 |  | 4.0532 | 4.0532
2026-09-05 18:15 | 4.9701 | 0 |  | 4.9701 | 4.9701
2026-09-05 18:30 | 4.2779 | 0 |  | 4.2779 | 4.2779
2026-09-05 18:45 | 3.0365 | 0 |  | 3.0365 | 3.0365
2026-09-05 19:00 | 3.7429 | 0 |  | 3.7429 | 3.7429
2026-09-05 19:15 | 4.5638 | 0 |  | 4.5638 | 4.5638
2026-09-05 19:30 | 3.9634 | 0 |  | 3.9634 | 3.9634
2026-09-05 19:45 | 4.0879 | 0 |  | 4.0879 | 4.0879
2026-09-05 20:00 | 3.4603 | 0 |  | 3.4603 | 3.4603
2026-09-05 20:15 | 3.1899 | 0 |  | 3.1899 | 3.1899
2026-09-05 20:30 | 3.3512 | 0 |  | 3.3512 | 3.3512
2026-09-05 20:45 | 3.4006 | 0 |  | 3.4006 | 3.4006
2026-09-05 21:00 | 3.6767 | 0 |  | 3.6767 | 3.6767
2026-09-05 21:15 | 4.2478 | 0 |  | 4.2478 | 4.2478
2026-09-05 21:30 | 3.5291 | 0 |  | 3.5291 | 3.5291
2026-09-05 21:45 | 3.7281 | 0 |  | 3.7281 | 3.7281
2026-09-05 22:00 | 2.9402 | 0 |  | 2.9402 | 2.9402
2026-09-05 22:15 | 3.5855 | 0 |  | 3.5855 | 3.5855
2026-09-05 22:30 | 3.002 | 0 |  | 3.002 | 3.002
2026-09-05 22:45 | 3.7331 | 0 |  | 3.7331 | 3.7331
2026-09-05 23:00 | 3.2777 | 0 |  | 3.2777 | 3.2777
2026-09-05 23:15 | 2.7933 | 0 |  | 2.7933 | 2.7933
2026-09-05 23:30 | 2.5626 | 0 |  | 2.5626 | 2.5626
2026-09-05 23:45 | 2.4013 | 0 |  | 2.4013 | 2.4013
2026-09-06 | 2.5855 | 0 |  | 2.5855 | 2.5855
2026-09-06 00:15 | 3.1215 | 0 |  | 3.1215 | 3.1215
2026-09-06 00:30 | 2.7616 | 0 |  | 2.7616 | 2.7616
2026-09-06 00:45 | 2.5383 | 0 |  | 2.5383 | 2.5383
2026-09-06 01:00 | 2.7674 | 0 |  | 2.7674 | 2.7674
2026-09-06 01:15 | 2.6819 | 0 |  | 2.6819 | 2.6819
2026-09-06 01:30 | 2.2622 | 0 |  | 2.2622 | 2.2622
2026-09-06 01:45 | 2.8283 | 0 |  | 2.8283 | 2.8283
2026-09-06 02:00 | 2.3298 | 0 |  | 2.3298 | 2.3298
2026-09-06 02:15 | 2.5 | 0 |  | 2.5 | 2.5
2026-09-06 02:30 | 2.2712 | 0 |  | 2.2712 | 2.2712
2026-09-06 02:45 | 2.5652 | 0 |  | 2.5652 | 2.5652
2026-09-06 03:00 | 2.1578 | 0 |  | 2.1578 | 2.1578
2026-09-06 03:15 | 2.652 | 0 |  | 2.652 | 2.652
2026-09-06 03:30 | 2.5903 | 0 |  | 2.5903 | 2.5903
2026-09-06 03:45 | 2.8851 | 0 |  | 2.8851 | 2.8851
2026-09-06 04:00 | 2.5848 | 0 |  | 2.5848 | 2.5848
2026-09-06 04:15 | 2.5654 | 0 |  | 2.5654 | 2.5654
2026-09-06 04:30 | 2.5399 | 0 |  | 2.5399 | 2.5399
2026-09-06 04:45 | 2.601 | 0 |  | 2.601 | 2.601
2026-09-06 05:00 | 2.6658 | 0 |  | 2.6658 | 2.6658
2026-09-06 05:15 | 2.937 | 0 |  | 2.937 | 2.937
2026-09-06 05:30 | 2.7175 | 0 |  | 2.7175 | 2.7175
2026-09-06 05:45 | 2.914 | 0 |  | 2.914 | 2.914
2026-09-06 06:00 | 3.379 | 0 |  | 3.379 | 3.379
2026-09-06 06:15 | 3.6045 | 0 |  | 3.6045 | 3.6045
2026-09-06 06:30 | 3.8943 | 0 |  | 3.8943 | 3.8943
2026-09-06 06:45 | 3.5487 | 0 |  | 3.5487 | 3.5487
2026-09-06 07:00 | 4.3986 | 0 |  | 4.3986 | 4.3986
2026-09-06 07:15 | 5.4771 | 0 |  | 5.4771 | 5.4771
2026-09-06 07:30 | 3.2221 | 0 |  | 3.2221 | 3.2221
2026-09-06 07:45 | 4.2648 | 0 |  | 4.2648 | 4.2648
2026-09-06 08:00 | 4.7414 | 0 |  | 4.7414 | 4.7414
2026-09-06 08:15 | 4.9405 | 0 |  | 4.9405 | 4.9405
2026-09-06 08:30 | 4.2407 | 0 |  | 4.2407 | 4.2407
2026-09-06 08:45 | 4.8971 | 0 |  | 4.8971 | 4.8971
2026-09-06 09:00 | 5.3673 | 0 |  | 5.3673 | 5.3673
2026-09-06 09:15 | 4.8175 | 0 |  | 4.8175 | 4.8175
2026-09-06 09:30 | 5.422 | 0 |  | 5.422 | 5.422
2026-09-06 09:45 | 5.6471 | 0 |  | 5.6471 | 5.6471
2026-09-06 10:00 | 7.531 | 2 | 6.0777 | 7.531 | 6.0777 | pico aislado
2026-09-06 10:15 | 6.5083 | 0 |  | 6.5083 | 6.5083
2026-09-06 10:30 | 5.5347 | 0 |  | 5.5347 | 5.5347
2026-09-06 10:45 | 5.2614 | 0 |  | 5.2614 | 5.2614
2026-09-06 11:00 | 4.5651 | 0 |  | 4.5651 | 4.5651
2026-09-06 11:15 | 5.0638 | 0 |  | 5.0638 | 5.0638
2026-09-06 11:30 | 5.4873 | 0 |  | 5.4873 | 5.4873
2026-09-06 11:45 | 4.8824 | 0 |  | 4.8824 | 4.8824
2026-09-06 12:00 | 5.3243 | 0 |  | 5.3243 | 5.3243
2026-09-06 12:15 | 4.8908 | 0 |  | 4.8908 | 4.8908
2026-09-06 12:30 | 4.8987 | 0 |  | 4.8987 | 4.8987
2026-09-06 12:45 | 5.0521 | 0 |  | 5.0521 | 5.0521
2026-09-06 13:00 | 5.0624 | 0 |  | 5.0624 | 5.0624
2026-09-06 13:15 | 5.2891 | 0 |  | 5.2891 | 5.2891
2026-09-06 13:30 | 3.9535 | 0 |  | 3.9535 | 3.9535
2026-09-06 13:45 | 5.0904 | 0 |  | 5.0904 | 5.0904
2026-09-06 14:00 | 4.0717 | 0 |  | 4.0717 | 4.0717
2026-09-06 14:15 | 4.8221 | 0 |  | 4.8221 | 4.8221
2026-09-06 14:30 | 4.9868 | 0 |  | 4.9868 | 4.9868
2026-09-06 14:45 | 4.8288 | 0 |  | 4.8288 | 4.8288
2026-09-06 15:00 | 4.4164 | 0 |  | 4.4164 | 4.4164
2026-09-06 15:15 | 4.4941 | 0 |  | 4.4941 | 4.4941
2026-09-06 15:30 | 5.2189 | 0 |  | 5.2189 | 5.2189
2026-09-06 15:45 | 3.5344 | 0 |  | 3.5344 | 3.5344
2026-09-06 16:00 | 3.7925 | 0 |  | 3.7925 | 3.7925
2026-09-06 16:15 | 4.6047 | 0 |  | 4.6047 | 4.6047
2026-09-06 16:30 | 3.766 | 0 |  | 3.766 | 3.766
2026-09-06 16:45 | 4.0203 | 0 |  | 4.0203 | 4.0203
2026-09-06 17:00 | 3.735 | 0 |  | 3.735 | 3.735
2026-09-06 17:15 | 4.6329 | 0 |  | 4.6329 | 4.6329
2026-09-06 17:30 | 5.0945 | 0 |  | 5.0945 | 5.0945
2026-09-06 17:45 | 3.9735 | 0 |  | 3.9735 | 3.9735
2026-09-06 18:00 | 3.6977 | 0 |  | 3.6977 | 3.6977
2026-09-06 18:15 | 3.7919 | 0 |  | 3.7919 | 3.7919
2026-09-06 18:30 | 3.7243 | 0 |  | 3.7243 | 3.7243
2026-09-06 18:45 | 4.8663 | 0 |  | 4.8663 | 4.8663
2026-09-06 19:00 | 4.5119 | 0 |  | 4.5119 | 4.5119
2026-09-06 19:15 | 3.6056 | 0 |  | 3.6056 | 3.6056
2026-09-06 19:30 | 3.1362 | 0 |  | 3.1362 | 3.1362
2026-09-06 19:45 | 3.9216 | 0 |  | 3.9216 | 3.9216
2026-09-06 20:00 | 4.1188 | 0 |  | 4.1188 | 4.1188
2026-09-06 20:15 | 3.7508 | 0 |  | 3.7508 | 3.7508
2026-09-06 20:30 | 4.1269 | 0 |  | 4.1269 | 4.1269
2026-09-06 20:45 | 3.6537 | 0 |  | 3.6537 | 3.6537
2026-09-06 21:00 | 3.6788 | 0 |  | 3.6788 | 3.6788
2026-09-06 21:15 | 3.7126 | 0 |  | 3.7126 | 3.7126
2026-09-06 21:30 | 2.9909 | 0 |  | 2.9909 | 2.9909
2026-09-06 21:45 | 3.1168 | 0 |  | 3.1168 | 3.1168
2026-09-06 22:00 | 2.8654 | 0 |  | 2.8654 | 2.8654
2026-09-06 22:15 | 3.2639 | 0 |  | 3.2639 | 3.2639
2026-09-06 22:30 | 3.5132 | 0 |  | 3.5132 | 3.5132
2026-09-06 22:45 | 3.1888 | 0 |  | 3.1888 | 3.1888
2026-09-06 23:00 | 2.663 | 0 |  | 2.663 | 2.663
2026-09-06 23:15 | 3.7202 | 0 |  | 3.7202 | 3.7202
2026-09-06 23:30 | 2.5478 | 0 |  | 2.5478 | 2.5478
2026-09-06 23:45 | 3.1907 | 0 |  | 3.1907 | 3.1907
2026-09-07 | 2.3784 | 0 |  | 2.3784 | 2.3784
2026-09-07 00:15 | 2.4271 | 0 |  | 2.4271 | 2.4271
2026-09-07 00:30 | 2.7463 | 0 |  | 2.7463 | 2.7463
2026-09-07 00:45 | 2.8136 | 0 |  | 2.8136 | 2.8136
2026-09-07 01:00 | 2.2943 | 0 |  | 2.2943 | 2.2943
2026-09-07 01:15 | 2.2788 | 0 |  | 2.2788 | 2.2788
2026-09-07 01:30 | 2.5149 | 0 |  | 2.5149 | 2.5149
2026-09-07 01:45 | 2.5191 | 0 |  | 2.5191 | 2.5191
2026-09-07 02:00 | 2.7245 | 0 |  | 2.7245 | 2.7245
2026-09-07 02:15 | 2.5352 | 0 |  | 2.5352 | 2.5352
2026-09-07 02:30 | 2.3134 | 0 |  | 2.3134 | 2.3134
2026-09-07 02:45 | 2.5251 | 0 |  | 2.5251 | 2.5251
2026-09-07 03:00 | 2.54 | 0 |  | 2.54 | 2.54
2026-09-07 03:15 | 2.5649 | 0 |  | 2.5649 | 2.5649
2026-09-07 03:30 | 2.239 | 0 |  | 2.239 | 2.239
2026-09-07 03:45 | 2.6386 | 0 |  | 2.6386 | 2.6386
2026-09-07 04:00 | 2.5716 | 0 |  | 2.5716 | 2.5716
2026-09-07 04:15 | 2.6285 | 0 |  | 2.6285 | 2.6285
2026-09-07 04:30 | 2.605 | 0 |  | 2.605 | 2.605
2026-09-07 04:45 | 2.559 | 0 |  | 2.559 | 2.559
2026-09-07 05:00 | 2.6451 | 0 |  | 2.6451 | 2.6451
2026-09-07 05:15 | 3.6792 | 0 |  | 3.6792 | 3.6792
2026-09-07 05:30 | 3.342 | 0 |  | 3.342 | 3.342
2026-09-07 05:45 | 4.2035 | 0 |  | 4.2035 | 4.2035
2026-09-07 06:00 | 5.4457 | 0 |  | 5.4457 | 5.4457
2026-09-07 06:15 | 4.9419 | 0 |  | 4.9419 | 4.9419
2026-09-07 06:30 | 4.9744 | 0 |  | 4.9744 | 4.9744
2026-09-07 06:45 | 5.7087 | 0 |  | 5.7087 | 5.7087
2026-09-07 07:00 | 4.5245 | 0 |  | 4.5245 | 4.5245
2026-09-07 07:15 | 5.0491 | 0 |  | 5.0491 | 5.0491
2026-09-07 07:30 | 5.3036 | 0 |  | 5.3036 | 5.3036
2026-09-07 07:45 | 5.5237 | 0 |  | 5.5237 | 5.5237
2026-09-07 08:00 | 4.1817 | 0 |  | 4.1817 | 4.1817
2026-09-07 08:15 | 5.8705 | 0 |  | 5.8705 | 5.8705
2026-09-07 08:30 | 6.9919 | 0 |  | 6.9919 | 6.9919
2026-09-07 08:45 | 5.6088 | 0 |  | 5.6088 | 5.6088
2026-09-07 09:00 | 6.6029 | 0 |  | 6.6029 | 6.6029
2026-09-07 09:15 | 7.0953 | 0 |  | 7.0953 | 7.0953
2026-09-07 09:30 | 6.0914 | 0 |  | 6.0914 | 6.0914
2026-09-07 09:45 | 4.8299 | 0 |  | 4.8299 | 4.8299
2026-09-07 10:00 | 5.1878 | 0 |  | 5.1878 | 5.1878
2026-09-07 10:15 | 5.633 | 0 |  | 5.633 | 5.633
2026-09-07 10:30 | 5.2337 | 0 |  | 5.2337 | 5.2337
2026-09-07 10:45 | 6.9511 | 0 |  | 6.9511 | 6.9511
2026-09-07 11:00 | 15.9106 | 2 | 6.2816 | 15.9106 | 6.2816 | pico aislado
2026-09-07 11:15 | 5.6121 | 0 |  | 5.6121 | 5.6121
2026-09-07 11:30 | 7.2842 | 0 |  | 7.2842 | 7.2842
2026-09-07 11:45 | 5.622 | 0 |  | 5.622 | 5.622
2026-09-07 12:00 | 5.919 | 0 |  | 5.919 | 5.919
2026-09-07 12:15 | 5.546 | 0 |  | 5.546 | 5.546
2026-09-07 12:30 | 4.1519 | 0 |  | 4.1519 | 4.1519
2026-09-07 12:45 | 4.9427 | 0 |  | 4.9427 | 4.9427
2026-09-07 13:00 | 4.7834 | 0 |  | 4.7834 | 4.7834
2026-09-07 13:15 | 4.3808 | 0 |  | 4.3808 | 4.3808
2026-09-07 13:30 | 4.4545 | 0 |  | 4.4545 | 4.4545
2026-09-07 13:45 | 4.8751 | 0 |  | 4.8751 | 4.8751
2026-09-07 14:00 | 4.478 | 0 |  | 4.478 | 4.478
2026-09-07 14:15 | 5.0757 | 0 |  | 5.0757 | 5.0757
2026-09-07 14:30 | 4.8154 | 0 |  | 4.8154 | 4.8154
2026-09-07 14:45 | 5.4582 | 0 |  | 5.4582 | 5.4582
2026-09-07 15:00 | 5.0574 | 0 |  | 5.0574 | 5.0574
2026-09-07 15:15 | 4.3322 | 0 |  | 4.3322 | 4.3322
2026-09-07 15:30 | 4.7528 | 0 |  | 4.7528 | 4.7528
2026-09-07 15:45 | 4.0513 | 0 |  | 4.0513 | 4.0513
2026-09-07 16:00 | 3.8736 | 0 |  | 3.8736 | 3.8736
2026-09-07 16:15 | 3.9454 | 0 |  | 3.9454 | 3.9454
2026-09-07 16:30 | 4.9572 | 0 |  | 4.9572 | 4.9572
2026-09-07 16:45 | 5.2056 | 0 |  | 5.2056 | 5.2056
2026-09-07 17:00 | 4.6523 | 0 |  | 4.6523 | 4.6523
2026-09-07 17:15 | 4.5755 | 0 |  | 4.5755 | 4.5755
2026-09-07 17:30 | 4.1176 | 0 |  | 4.1176 | 4.1176
2026-09-07 17:45 | 4.6176 | 0 |  | 4.6176 | 4.6176
2026-09-07 18:00 | 4.3076 | 0 |  | 4.3076 | 4.3076
2026-09-07 18:15 | 4.4048 | 0 |  | 4.4048 | 4.4048
2026-09-07 18:30 | 3.7127 | 0 |  | 3.7127 | 3.7127
2026-09-07 18:45 | 3.8713 | 0 |  | 3.8713 | 3.8713
2026-09-07 19:00 | 4.0863 | 0 |  | 4.0863 | 4.0863
2026-09-07 19:15 | 3.7248 | 0 |  | 3.7248 | 3.7248
2026-09-07 19:30 | 2.8856 | 0 |  | 2.8856 | 2.8856
2026-09-07 19:45 | 2.7214 | 0 |  | 2.7214 | 2.7214
2026-09-07 20:00 | 3.5256 | 0 |  | 3.5256 | 3.5256
2026-09-07 20:15 | 4.052 | 0 |  | 4.052 | 4.052
2026-09-07 20:30 | 3.5999 | 0 |  | 3.5999 | 3.5999
2026-09-07 20:45 | 3.2848 | 0 |  | 3.2848 | 3.2848
2026-09-07 21:00 | 3.5503 | 0 |  | 3.5503 | 3.5503
2026-09-07 21:15 | 2.8356 | 0 |  | 2.8356 | 2.8356
2026-09-07 21:30 | 3.4863 | 0 |  | 3.4863 | 3.4863
2026-09-07 21:45 | 3.8554 | 0 |  | 3.8554 | 3.8554
2026-09-07 22:00 | 3.2745 | 0 |  | 3.2745 | 3.2745
2026-09-07 22:15 | 2.7922 | 0 |  | 2.7922 | 2.7922
2026-09-07 22:30 | 2.7832 | 0 |  | 2.7832 | 2.7832
2026-09-07 22:45 | 2.7806 | 0 |  | 2.7806 | 2.7806
2026-09-07 23:00 | 2.5905 | 0 |  | 2.5905 | 2.5905
2026-09-07 23:15 | 3.4267 | 0 |  | 3.4267 | 3.4267
2026-09-07 23:30 | 2.7534 | 0 |  | 2.7534 | 2.7534
2026-09-07 23:45 | 2.6557 | 0 |  | 2.6557 | 2.6557
2026-09-08 | 2.1544 | 0 |  | 2.1544 | 2.1544
2026-09-08 00:15 | 2.9224 | 0 |  | 2.9224 | 2.9224
2026-09-08 00:30 | 2.421 | 0 |  | 2.421 | 2.421
2026-09-08 00:45 | 2.6208 | 0 |  | 2.6208 | 2.6208
2026-09-08 01:00 | 1.9938 | 0 |  | 1.9938 | 1.9938
2026-09-08 01:15 | 2.097 | 0 |  | 2.097 | 2.097
2026-09-08 01:30 | 1.8219 | 0 |  | 1.8219 | 1.8219
2026-09-08 01:45 | 2.3205 | 0 |  | 2.3205 | 2.3205
2026-09-08 02:00 | 3.5893 | 0 |  | 3.5893 | 3.5893
2026-09-08 02:15 | 2.2529 | 0 |  | 2.2529 | 2.2529
2026-09-08 02:30 | 2.6487 | 0 |  | 2.6487 | 2.6487
2026-09-08 02:45 | 2.4314 | 0 |  | 2.4314 | 2.4314
2026-09-08 03:00 | 2.8484 | 0 |  | 2.8484 | 2.8484
2026-09-08 03:15 | 2.7194 | 0 |  | 2.7194 | 2.7194
2026-09-08 03:30 | 2.1309 | 0 |  | 2.1309 | 2.1309
2026-09-08 03:45 | 2.6308 | 0 |  | 2.6308 | 2.6308
2026-09-08 04:00 | 2.7155 | 0 |  | 2.7155 | 2.7155
2026-09-08 04:15 | 2.9844 | 0 |  | 2.9844 | 2.9844
2026-09-08 04:30 | 2.9613 | 0 |  | 2.9613 | 2.9613
2026-09-08 04:45 | 3.3429 | 0 |  | 3.3429 | 3.3429
2026-09-08 05:00 | 3.4259 | 0 |  | 3.4259 | 3.4259
2026-09-08 05:15 | 5.2316 | 0 |  | 5.2316 | 5.2316
2026-09-08 05:30 | 3.5205 | 0 |  | 3.5205 | 3.5205
2026-09-08 05:45 | 4.0596 | 0 |  | 4.0596 | 4.0596
2026-09-08 06:00 | 4.7474 | 0 |  | 4.7474 | 4.7474
2026-09-08 06:15 | 4.8223 | 0 |  | 4.8223 | 4.8223
2026-09-08 06:30 | 5.2927 | 0 |  | 5.2927 | 5.2927
2026-09-08 06:45 | 4.6872 | 0 |  | 4.6872 | 4.6872
2026-09-08 07:00 | 5.3506 | 0 |  | 5.3506 | 5.3506
2026-09-08 07:15 | 4.3872 | 0 |  | 4.3872 | 4.3872
2026-09-08 07:30 | 4.1043 | 0 |  | 4.1043 | 4.1043
2026-09-08 07:45 | 4.4619 | 0 |  | 4.4619 | 4.4619
2026-09-08 08:00 | 5.3604 | 0 |  | 5.3604 | 5.3604
2026-09-08 08:15 | 4.8169 | 0 |  | 4.8169 | 4.8169
2026-09-08 08:30 | 5.0273 | 0 |  | 5.0273 | 5.0273
2026-09-08 08:45 | 5.0945 | 0 |  | 5.0945 | 5.0945
2026-09-08 09:00 | 5.18 | 0 |  | 5.18 | 5.18
2026-09-08 09:15 | 5.4102 | 0 |  | 5.4102 | 5.4102
2026-09-08 09:30 | 5.1087 | 0 |  | 5.1087 | 5.1087
2026-09-08 09:45 | 4.708 | 0 |  | 4.708 | 4.708
2026-09-08 10:00 | 4.5554 | 0 |  | 4.5554 | 4.5554
2026-09-08 10:15 | 6.999 | 0 |  | 6.999 | 6.999
2026-09-08 10:30 | 5.9984 | 0 |  | 5.9984 | 5.9984
2026-09-08 10:45 | 5.5142 | 0 |  | 5.5142 | 5.5142
2026-09-08 11:00 | 4.4236 | 0 |  | 4.4236 | 4.4236
2026-09-08 11:15 | 5.4615 | 0 |  | 5.4615 | 5.4615
2026-09-08 11:30 | 6.5222 | 0 |  | 6.5222 | 6.5222
2026-09-08 11:45 | 5.7128 | 0 |  | 5.7128 | 5.7128
2026-09-08 12:00 | 5.2669 | 0 |  | 5.2669 | 5.2669
2026-09-08 12:15 | 4.7649 | 0 |  | 4.7649 | 4.7649
2026-09-08 12:30 | 5.0242 | 0 |  | 5.0242 | 5.0242
2026-09-08 12:45 | 5.0247 | 0 |  | 5.0247 | 5.0247
2026-09-08 13:00 | 5.2362 | 0 |  | 5.2362 | 5.2362
2026-09-08 13:15 | 4.8238 | 0 |  | 4.8238 | 4.8238
2026-09-08 13:30 | 4.5312 | 0 |  | 4.5312 | 4.5312
2026-09-08 13:45 | 4.1173 | 0 |  | 4.1173 | 4.1173
2026-09-08 14:00 | 5.2343 | 0 |  | 5.2343 | 5.2343
2026-09-08 14:15 | 4.8796 | 0 |  | 4.8796 | 4.8796
2026-09-08 14:30 | 5.187 | 0 |  | 5.187 | 5.187
2026-09-08 14:45 | 4.55 | 0 |  | 4.55 | 4.55
2026-09-08 15:00 | 4.667 | 0 |  | 4.667 | 4.667
2026-09-08 15:15 | 4.4656 | 0 |  | 4.4656 | 4.4656
2026-09-08 15:30 | 4.7481 | 0 |  | 4.7481 | 4.7481
2026-09-08 15:45 | 3.9318 | 0 |  | 3.9318 | 3.9318
2026-09-08 16:00 | 5.0555 | 0 |  | 5.0555 | 5.0555
2026-09-08 16:15 | 4.0309 | 0 |  | 4.0309 | 4.0309
2026-09-08 16:30 | 4.5061 | 0 |  | 4.5061 | 4.5061
2026-09-08 16:45 | 4.9569 | 0 |  | 4.9569 | 4.9569
2026-09-08 17:00 | 4.9948 | 0 |  | 4.9948 | 4.9948
2026-09-08 17:15 | 5.3162 | 0 |  | 5.3162 | 5.3162
2026-09-08 17:30 | 3.9287 | 0 |  | 3.9287 | 3.9287
2026-09-08 17:45 | 4.2633 | 0 |  | 4.2633 | 4.2633
2026-09-08 18:00 | 3.9043 | 0 |  | 3.9043 | 3.9043
2026-09-08 18:15 | 4.1107 | 0 |  | 4.1107 | 4.1107
2026-09-08 18:30 | 4.0088 | 0 |  | 4.0088 | 4.0088
2026-09-08 18:45 | 4.3875 | 0 |  | 4.3875 | 4.3875
2026-09-08 19:00 | 3.9042 | 0 |  | 3.9042 | 3.9042
2026-09-08 19:15 | 3.731 | 0 |  | 3.731 | 3.731
2026-09-08 19:30 | 4.2212 | 0 |  | 4.2212 | 4.2212
2026-09-08 19:45 | 3.4071 | 0 |  | 3.4071 | 3.4071
2026-09-08 20:00 | 3.9549 | 0 |  | 3.9549 | 3.9549
2026-09-08 20:15 | 3.4474 | 0 |  | 3.4474 | 3.4474
2026-09-08 20:30 | 3.7123 | 0 |  | 3.7123 | 3.7123
2026-09-08 20:45 | 3.4774 | 0 |  | 3.4774 | 3.4774
2026-09-08 21:00 | 3.9744 | 0 |  | 3.9744 | 3.9744
2026-09-08 21:15 | 3.4968 | 0 |  | 3.4968 | 3.4968
2026-09-08 21:30 | 3.186 | 0 |  | 3.186 | 3.186
2026-09-08 21:45 | 3.1509 | 0 |  | 3.1509 | 3.1509
2026-09-08 22:00 | 3.2965 | 0 |  | 3.2965 | 3.2965
2026-09-08 22:15 | 2.8806 | 0 |  | 2.8806 | 2.8806
2026-09-08 22:30 | 3.6166 | 0 |  | 3.6166 | 3.6166
2026-09-08 22:45 | 3.1269 | 0 |  | 3.1269 | 3.1269
2026-09-08 23:00 | 3.0293 | 0 |  | 3.0293 | 3.0293
2026-09-08 23:15 | 2.8638 | 0 |  | 2.8638 | 2.8638
2026-09-08 23:30 | 3.0195 | 0 |  | 3.0195 | 3.0195
2026-09-08 23:45 | 3.0856 | 0 |  | 3.0856 | 3.0856
2026-09-09 | 3.009 | 0 |  | 3.009 | 3.009
2026-09-09 00:15 | 2.9254 | 0 |  | 2.9254 | 2.9254
2026-09-09 00:30 | 2.6541 | 0 |  | 2.6541 | 2.6541
2026-09-09 00:45 | 2.6503 | 0 |  | 2.6503 | 2.6503
2026-09-09 01:00 | 2.8231 | 0 |  | 2.8231 | 2.8231
2026-09-09 01:15 | 2.7348 | 0 |  | 2.7348 | 2.7348
2026-09-09 01:30 | 2.6033 | 0 |  | 2.6033 | 2.6033
2026-09-09 01:45 | 2.6691 | 0 |  | 2.6691 | 2.6691
2026-09-09 02:00 | 2.6688 | 0 |  | 2.6688 | 2.6688
2026-09-09 02:15 | 2.6401 | 0 |  | 2.6401 | 2.6401
2026-09-09 02:30 | 2.5889 | 0 |  | 2.5889 | 2.5889
2026-09-09 02:45 | 2.5345 | 0 |  | 2.5345 | 2.5345
2026-09-09 03:00 | 2.6321 | 0 |  | 2.6321 | 2.6321
2026-09-09 03:15 | 2.608 | 0 |  | 2.608 | 2.608
2026-09-09 03:30 | 2.6482 | 0 |  | 2.6482 | 2.6482
2026-09-09 03:45 | 3.0302 | 0 |  | 3.0302 | 3.0302
2026-09-09 04:00 | 2.9236 | 0 |  | 2.9236 | 2.9236
2026-09-09 04:15 | 2.8147 | 0 |  | 2.8147 | 2.8147
2026-09-09 04:30 | 3.2584 | 0 |  | 3.2584 | 3.2584
2026-09-09 04:45 | 2.597 | 0 |  | 2.597 | 2.597
2026-09-09 05:00 | 3.6326 | 0 |  | 3.6326 | 3.6326
2026-09-09 05:15 | 4.0479 | 0 |  | 4.0479 | 4.0479
2026-09-09 05:30 | 4.1907 | 0 |  | 4.1907 | 4.1907
2026-09-09 05:45 | 4.071 | 0 |  | 4.071 | 4.071
2026-09-09 06:00 | 4.1154 | 0 |  | 4.1154 | 4.1154
2026-09-09 06:15 | 5.0396 | 0 |  | 5.0396 | 5.0396
2026-09-09 06:30 | 5.1076 | 0 |  | 5.1076 | 5.1076
2026-09-09 06:45 | 4.4746 | 0 |  | 4.4746 | 4.4746
2026-09-09 07:00 | 4.4587 | 0 |  | 4.4587 | 4.4587
2026-09-09 07:15 | 5.1004 | 0 |  | 5.1004 | 5.1004
2026-09-09 07:30 | 5.1284 | 0 |  | 5.1284 | 5.1284
2026-09-09 07:45 | 5.0125 | 0 |  | 5.0125 | 5.0125
2026-09-09 08:00 | 4.3657 | 0 |  | 4.3657 | 4.3657
2026-09-09 08:15 | 5.2629 | 0 |  | 5.2629 | 5.2629
2026-09-09 08:30 | 5.8496 | 0 |  | 5.8496 | 5.8496
2026-09-09 08:45 | 6.8379 | 0 |  | 6.8379 | 6.8379
2026-09-09 09:00 | 5.516 | 0 |  | 5.516 | 5.516
2026-09-09 09:15 | 5.097 | 0 |  | 5.097 | 5.097
2026-09-09 09:30 | 6.0874 | 0 |  | 6.0874 | 6.0874
2026-09-09 09:45 | 5.1521 | 0 |  | 5.1521 | 5.1521
2026-09-09 10:00 | 5.2385 | 0 |  | 5.2385 | 5.2385
2026-09-09 10:15 | 5.0997 | 0 |  | 5.0997 | 5.0997
2026-09-09 10:30 | 5.9106 | 0 |  | 5.9106 | 5.9106
2026-09-09 10:45 | 5.2191 | 0 |  | 5.2191 | 5.2191
2026-09-09 11:00 | 5.6296 | 0 |  | 5.6296 | 5.6296
2026-09-09 11:15 | 5.8796 | 0 |  | 5.8796 | 5.8796
2026-09-09 11:30 | 5.8089 | 0 |  | 5.8089 | 5.8089
2026-09-09 11:45 | 5.3174 | 0 |  | 5.3174 | 5.3174
2026-09-09 12:00 | 5.1007 | 0 |  | 5.1007 | 5.1007
2026-09-09 12:15 | 5.1111 | 0 |  | 5.1111 | 5.1111
2026-09-09 12:30 | 5.1782 | 0 |  | 5.1782 | 5.1782
2026-09-09 12:45 | 5.1705 | 0 |  | 5.1705 | 5.1705
2026-09-09 13:00 | 4.9718 | 0 |  | 4.9718 | 4.9718
2026-09-09 13:15 | 4.7871 | 0 |  | 4.7871 | 4.7871
2026-09-09 13:30 | 5.1603 | 0 |  | 5.1603 | 5.1603
2026-09-09 13:45 | 5.0004 | 0 |  | 5.0004 | 5.0004
2026-09-09 14:00 | 5.0184 | 0 |  | 5.0184 | 5.0184
2026-09-09 14:15 | 5.2116 | 0 |  | 5.2116 | 5.2116
2026-09-09 14:30 | 4.6132 | 0 |  | 4.6132 | 4.6132
2026-09-09 14:45 | 4.3127 | 0 |  | 4.3127 | 4.3127
2026-09-09 15:00 | 4.5404 | 0 |  | 4.5404 | 4.5404
2026-09-09 15:15 | 4.1014 | 0 |  | 4.1014 | 4.1014
2026-09-09 15:30 | 4.7592 | 0 |  | 4.7592 | 4.7592
2026-09-09 15:45 | 4.0503 | 0 |  | 4.0503 | 4.0503
2026-09-09 16:00 | 3.9857 | 0 |  | 3.9857 | 3.9857
2026-09-09 16:15 | 3.6317 | 0 |  | 3.6317 | 3.6317
2026-09-09 16:30 | 4.1547 | 0 |  | 4.1547 | 4.1547
2026-09-09 16:45 | 3.858 | 0 |  | 3.858 | 3.858
2026-09-09 17:00 | 4.0323 | 0 |  | 4.0323 | 4.0323
2026-09-09 17:15 | 3.5358 | 0 |  | 3.5358 | 3.5358
2026-09-09 17:30 | 3.8342 | 0 |  | 3.8342 | 3.8342
2026-09-09 17:45 | 4.1768 | 0 |  | 4.1768 | 4.1768
2026-09-09 18:00 | 4.5243 | 0 |  | 4.5243 | 4.5243
2026-09-09 18:15 | 4.1723 | 0 |  | 4.1723 | 4.1723
2026-09-09 18:30 | 4.0458 | 0 |  | 4.0458 | 4.0458
2026-09-09 18:45 | 4.6223 | 0 |  | 4.6223 | 4.6223
2026-09-09 19:00 | 3.8224 | 0 |  | 3.8224 | 3.8224
2026-09-09 19:15 | 4.4464 | 0 |  | 4.4464 | 4.4464
2026-09-09 19:30 | 4.03 | 0 |  | 4.03 | 4.03
2026-09-09 19:45 | 3.898 | 0 |  | 3.898 | 3.898
2026-09-09 20:00 | 3.7486 | 0 |  | 3.7486 | 3.7486
2026-09-09 20:15 | 3.2397 | 0 |  | 3.2397 | 3.2397
2026-09-09 20:30 | 3.4532 | 0 |  | 3.4532 | 3.4532
2026-09-09 20:45 | 3.487 | 0 |  | 3.487 | 3.487
2026-09-09 21:00 | 4.2167 | 0 |  | 4.2167 | 4.2167
2026-09-09 21:15 | 3.7527 | 0 |  | 3.7527 | 3.7527
2026-09-09 21:30 | 3.1438 | 0 |  | 3.1438 | 3.1438
2026-09-09 21:45 | 3.1565 | 0 |  | 3.1565 | 3.1565
2026-09-09 22:00 | 3.251 | 0 |  | 3.251 | 3.251
2026-09-09 22:15 | 3.2305 | 0 |  | 3.2305 | 3.2305
2026-09-09 22:30 | 3.3732 | 0 |  | 3.3732 | 3.3732
2026-09-09 22:45 | 3.4441 | 0 |  | 3.4441 | 3.4441
2026-09-09 23:00 | 3.0515 | 0 |  | 3.0515 | 3.0515
2026-09-09 23:15 | 3.1488 | 0 |  | 3.1488 | 3.1488
2026-09-09 23:30 | 2.7386 | 0 |  | 2.7386 | 2.7386
2026-09-09 23:45 | 2.6407 | 0 |  | 2.6407 | 2.6407
2026-09-10 | 2.6807 | 0 |  | 2.6807 | 2.6807
2026-09-10 00:15 | 2.6275 | 0 |  | 2.6275 | 2.6275
2026-09-10 00:30 | 2.5755 | 0 |  | 2.5755 | 2.5755
2026-09-10 00:45 | 2.5415 | 0 |  | 2.5415 | 2.5415
2026-09-10 01:00 | 2.4666 | 0 |  | 2.4666 | 2.4666
2026-09-10 01:15 | 2.5168 | 0 |  | 2.5168 | 2.5168
2026-09-10 01:30 | 2.5289 | 0 |  | 2.5289 | 2.5289
2026-09-10 01:45 | 2.4309 | 0 |  | 2.4309 | 2.4309
2026-09-10 02:00 | 2.4713 | 0 |  | 2.4713 | 2.4713
2026-09-10 02:15 | 2.4651 | 0 |  | 2.4651 | 2.4651
2026-09-10 02:30 | 2.6336 | 0 |  | 2.6336 | 2.6336
2026-09-10 02:45 | 2.6553 | 0 |  | 2.6553 | 2.6553
2026-09-10 03:00 | 2.5865 | 0 |  | 2.5865 | 2.5865
2026-09-10 03:15 | 2.533 | 0 |  | 2.533 | 2.533
2026-09-10 03:30 | 2.4568 | 0 |  | 2.4568 | 2.4568
2026-09-10 03:45 | 2.5803 | 0 |  | 2.5803 | 2.5803
2026-09-10 04:00 | 2.5775 | 0 |  | 2.5775 | 2.5775
2026-09-10 04:15 | 2.978 | 0 |  | 2.978 | 2.978
2026-09-10 04:30 | 3.0517 | 0 |  | 3.0517 | 3.0517
2026-09-10 04:45 | 2.8575 | 0 |  | 2.8575 | 2.8575
2026-09-10 05:00 | 2.794 | 0 |  | 2.794 | 2.794
2026-09-10 05:15 | 3.4527 | 0 |  | 3.4527 | 3.4527
2026-09-10 05:30 | 3.7317 | 0 |  | 3.7317 | 3.7317
2026-09-10 05:45 | 4.6145 | 0 |  | 4.6145 | 4.6145
2026-09-10 06:00 | 4.9939 | 0 |  | 4.9939 | 4.9939
2026-09-10 06:15 | 4.8799 | 0 |  | 4.8799 | 4.8799
2026-09-10 06:30 | 5.5366 | 0 |  | 5.5366 | 5.5366
2026-09-10 06:45 | 4.9284 | 0 |  | 4.9284 | 4.9284
2026-09-10 07:00 | 4.0821 | 0 |  | 4.0821 | 4.0821
2026-09-10 07:15 | 4.4224 | 0 |  | 4.4224 | 4.4224
2026-09-10 07:30 | 6.1465 | 0 |  | 6.1465 | 6.1465
2026-09-10 07:45 | 5.0384 | 0 |  | 5.0384 | 5.0384
2026-09-10 08:00 | 5.0008 | 0 |  | 5.0008 | 5.0008
2026-09-10 08:15 | 5.2142 | 0 |  | 5.2142 | 5.2142
2026-09-10 08:30 | 5.8028 | 0 |  | 5.8028 | 5.8028
2026-09-10 08:45 | 6.6724 | 0 |  | 6.6724 | 6.6724
2026-09-10 09:00 | 4.9604 | 0 |  | 4.9604 | 4.9604
2026-09-10 09:15 | 5.9918 | 0 |  | 5.9918 | 5.9918
2026-09-10 09:30 | 5.963 | 0 |  | 5.963 | 5.963
2026-09-10 09:45 | 5.7747 | 0 |  | 5.7747 | 5.7747
2026-09-10 10:00 | 6.2216 | 0 |  | 6.2216 | 6.2216
2026-09-10 10:15 | 5.7738 | 0 |  | 5.7738 | 5.7738
2026-09-10 10:30 | 5.691 | 0 |  | 5.691 | 5.691
2026-09-10 10:45 | 6.7145 | 0 |  | 6.7145 | 6.7145
2026-09-10 11:00 | 5.1947 | 0 |  | 5.1947 | 5.1947
2026-09-10 11:15 | 5.1355 | 0 |  | 5.1355 | 5.1355
2026-09-10 11:30 | 6.1948 | 0 |  | 6.1948 | 6.1948
2026-09-10 11:45 | 4.5655 | 0 |  | 4.5655 | 4.5655
2026-09-10 12:00 | 5.3046 | 0 |  | 5.3046 | 5.3046
2026-09-10 12:15 | 4.6369 | 0 |  | 4.6369 | 4.6369
2026-09-10 12:30 | 4.9187 | 0 |  | 4.9187 | 4.9187
2026-09-10 12:45 | 3.6941 | 0 |  | 3.6941 | 3.6941
2026-09-10 13:00 | 5.0344 | 0 |  | 5.0344 | 5.0344
2026-09-10 13:15 | 4.7102 | 0 |  | 4.7102 | 4.7102
2026-09-10 13:30 | 4.4247 | 0 |  | 4.4247 | 4.4247
2026-09-10 13:45 | 3.9679 | 0 |  | 3.9679 | 3.9679
2026-09-10 14:00 | 4.4213 | 0 |  | 4.4213 | 4.4213
2026-09-10 14:15 | 4.217 | 0 |  | 4.217 | 4.217
2026-09-10 14:30 | 4.9552 | 0 |  | 4.9552 | 4.9552
2026-09-10 14:45 | 4.0606 | 0 |  | 4.0606 | 4.0606
2026-09-10 15:00 | 4.3782 | 0 |  | 4.3782 | 4.3782
2026-09-10 15:15 | 4.5039 | 0 |  | 4.5039 | 4.5039
2026-09-10 15:30 | 4.1526 | 0 |  | 4.1526 | 4.1526
2026-09-10 15:45 | 3.6442 | 0 |  | 3.6442 | 3.6442
2026-09-10 16:00 | 4.0778 | 0 |  | 4.0778 | 4.0778
2026-09-10 16:15 | 4.19 | 0 |  | 4.19 | 4.19
2026-09-10 16:30 | 4.006 | 0 |  | 4.006 | 4.006
2026-09-10 16:45 | 3.8755 | 0 |  | 3.8755 | 3.8755
2026-09-10 17:00 | 3.9826 | 0 |  | 3.9826 | 3.9826
2026-09-10 17:15 | 4.6972 | 0 |  | 4.6972 | 4.6972
2026-09-10 17:30 | 3.9112 | 0 |  | 3.9112 | 3.9112
2026-09-10 17:45 | 3.851 | 0 |  | 3.851 | 3.851
2026-09-10 18:00 | 3.8996 | 0 |  | 3.8996 | 3.8996
2026-09-10 18:15 | 4.0183 | 0 |  | 4.0183 | 4.0183
2026-09-10 18:30 | 3.6906 | 0 |  | 3.6906 | 3.6906
2026-09-10 18:45 | 3.5678 | 0 |  | 3.5678 | 3.5678
2026-09-10 19:00 | 3.5639 | 0 |  | 3.5639 | 3.5639
2026-09-10 19:15 | 3.3467 | 0 |  | 3.3467 | 3.3467
2026-09-10 19:30 | 4.1593 | 0 |  | 4.1593 | 4.1593
2026-09-10 19:45 | 4.0706 | 0 |  | 4.0706 | 4.0706
2026-09-10 20:00 | 3.2515 | 0 |  | 3.2515 | 3.2515
2026-09-10 20:15 | 3.3077 | 0 |  | 3.3077 | 3.3077
2026-09-10 20:30 | 3.8324 | 0 |  | 3.8324 | 3.8324
2026-09-10 20:45 | 3.1326 | 0 |  | 3.1326 | 3.1326
2026-09-10 21:00 | 3.3033 | 0 |  | 3.3033 | 3.3033
2026-09-10 21:15 | 3.4441 | 0 |  | 3.4441 | 3.4441
2026-09-10 21:30 | 3.3529 | 0 |  | 3.3529 | 3.3529
2026-09-10 21:45 | 3.5538 | 0 |  | 3.5538 | 3.5538
2026-09-10 22:00 | 3.141 | 0 |  | 3.141 | 3.141
2026-09-10 22:15 | 3.0632 | 0 |  | 3.0632 | 3.0632
2026-09-10 22:30 | 3.1006 | 0 |  | 3.1006 | 3.1006
2026-09-10 22:45 | 2.9814 | 0 |  | 2.9814 | 2.9814
2026-09-10 23:00 | 3.0796 | 0 |  | 3.0796 | 3.0796
2026-09-10 23:15 | 3.0063 | 0 |  | 3.0063 | 3.0063
2026-09-10 23:30 | 2.901 | 0 |  | 2.901 | 2.901
2026-09-10 23:45 | 2.6519 | 0 |  | 2.6519 | 2.6519
2026-09-11 | 2.9355 | 0 |  | 2.9355 | 2.9355
2026-09-11 00:15 | 2.9924 | 0 |  | 2.9924 | 2.9924
2026-09-11 00:30 | 2.7297 | 0 |  | 2.7297 | 2.7297
2026-09-11 00:45 | 2.78 | 0 |  | 2.78 | 2.78
2026-09-11 01:00 | 2.8345 | 0 |  | 2.8345 | 2.8345
2026-09-11 01:15 | 2.6024 | 0 |  | 2.6024 | 2.6024
2026-09-11 01:30 | 2.5204 | 0 |  | 2.5204 | 2.5204
2026-09-11 01:45 | 2.6923 | 0 |  | 2.6923 | 2.6923
2026-09-11 02:00 | 2.6859 | 0 |  | 2.6859 | 2.6859
2026-09-11 02:15 | 2.8375 | 0 |  | 2.8375 | 2.8375
2026-09-11 02:30 | 2.8086 | 0 |  | 2.8086 | 2.8086
2026-09-11 02:45 | 2.6947 | 0 |  | 2.6947 | 2.6947
2026-09-11 03:00 | 2.6721 | 0 |  | 2.6721 | 2.6721
2026-09-11 03:15 | 2.6857 | 0 |  | 2.6857 | 2.6857
2026-09-11 03:30 | 2.5602 | 0 |  | 2.5602 | 2.5602
2026-09-11 03:45 | 2.5532 | 0 |  | 2.5532 | 2.5532
2026-09-11 04:00 | 2.5638 | 0 |  | 2.5638 | 2.5638
2026-09-11 04:15 | 2.7834 | 0 |  | 2.7834 | 2.7834
2026-09-11 04:30 | 2.7839 | 0 |  | 2.7839 | 2.7839
2026-09-11 04:45 | 3.2211 | 0 |  | 3.2211 | 3.2211
2026-09-11 05:00 | 2.7815 | 0 |  | 2.7815 | 2.7815
2026-09-11 05:15 | 3.7958 | 0 |  | 3.7958 | 3.7958
2026-09-11 05:30 | 4.0821 | 0 |  | 4.0821 | 4.0821
2026-09-11 05:45 | 5.2002 | 0 |  | 5.2002 | 5.2002
2026-09-11 06:00 | 4.9817 | 0 |  | 4.9817 | 4.9817
2026-09-11 06:15 | 5.2342 | 0 |  | 5.2342 | 5.2342
2026-09-11 06:30 | 5.0704 | 0 |  | 5.0704 | 5.0704
2026-09-11 06:45 | 4.8807 | 0 |  | 4.8807 | 4.8807
2026-09-11 07:00 | 4.7095 | 0 |  | 4.7095 | 4.7095
2026-09-11 07:15 | 5.236 | 0 |  | 5.236 | 5.236
2026-09-11 07:30 | 5.5938 | 0 |  | 5.5938 | 5.5938
2026-09-11 07:45 | 5.0454 | 0 |  | 5.0454 | 5.0454
2026-09-11 08:00 | 5.8962 | 0 |  | 5.8962 | 5.8962
2026-09-11 08:15 | 5.6437 | 0 |  | 5.6437 | 5.6437
2026-09-11 08:30 | 7.4844 | 0 |  | 7.4844 | 7.4844
2026-09-11 08:45 | 5.8198 | 0 |  | 5.8198 | 5.8198
2026-09-11 09:00 | 7.408 | 0 |  | 7.408 | 7.408
2026-09-11 09:15 | 6.2922 | 0 |  | 6.2922 | 6.2922
2026-09-11 09:30 | 5.2804 | 0 |  | 5.2804 | 5.2804
2026-09-11 09:45 | 4.9356 | 0 |  | 4.9356 | 4.9356
2026-09-11 10:00 | 4.6773 | 0 |  | 4.6773 | 4.6773
2026-09-11 10:15 | 5.3119 | 0 |  | 5.3119 | 5.3119
2026-09-11 10:30 | 5.0635 | 0 |  | 5.0635 | 5.0635
2026-09-11 10:45 | 5.5551 | 0 |  | 5.5551 | 5.5551
2026-09-11 11:00 | 5.0113 | 0 |  | 5.0113 | 5.0113
2026-09-11 11:15 | 5.2165 | 0 |  | 5.2165 | 5.2165
2026-09-11 11:30 | 5.9765 | 0 |  | 5.9765 | 5.9765
2026-09-11 11:45 | 4.5904 | 0 |  | 4.5904 | 4.5904
2026-09-11 12:00 | 5.0862 | 0 |  | 5.0862 | 5.0862
2026-09-11 12:15 | 4.8939 | 0 |  | 4.8939 | 4.8939
2026-09-11 12:30 | 4.5492 | 0 |  | 4.5492 | 4.5492
2026-09-11 12:45 | 5.8997 | 0 |  | 5.8997 | 5.8997
2026-09-11 13:00 | 5.0308 | 0 |  | 5.0308 | 5.0308
2026-09-11 13:15 | 5.4717 | 0 |  | 5.4717 | 5.4717
2026-09-11 13:30 | 5.2142 | 0 |  | 5.2142 | 5.2142
2026-09-11 13:45 | 5.3746 | 0 |  | 5.3746 | 5.3746
2026-09-11 14:00 | 4.9861 | 0 |  | 4.9861 | 4.9861
2026-09-11 14:15 | 5.1296 | 0 |  | 5.1296 | 5.1296
2026-09-11 14:30 | 4.1336 | 0 |  | 4.1336 | 4.1336
2026-09-11 14:45 | 4.6163 | 0 |  | 4.6163 | 4.6163
2026-09-11 15:00 | 4.6324 | 0 |  | 4.6324 | 4.6324
2026-09-11 15:15 | 5.5239 | 0 |  | 5.5239 | 5.5239
2026-09-11 15:30 | 3.958 | 0 |  | 3.958 | 3.958
2026-09-11 15:45 | 3.9529 | 0 |  | 3.9529 | 3.9529
2026-09-11 16:00 | 4.6245 | 0 |  | 4.6245 | 4.6245
2026-09-11 16:15 | 4.317 | 0 |  | 4.317 | 4.317
2026-09-11 16:30 | 4.4243 | 0 |  | 4.4243 | 4.4243
2026-09-11 16:45 | 5.3726 | 0 |  | 5.3726 | 5.3726
2026-09-11 17:00 | 3.9416 | 0 |  | 3.9416 | 3.9416
2026-09-11 17:15 | 4.187 | 0 |  | 4.187 | 4.187
2026-09-11 17:30 | 5.5271 | 0 |  | 5.5271 | 5.5271
2026-09-11 17:45 | 4.5449 | 0 |  | 4.5449 | 4.5449
2026-09-11 18:00 | 3.8316 | 0 |  | 3.8316 | 3.8316
2026-09-11 18:15 | 3.484 | 0 |  | 3.484 | 3.484
2026-09-11 18:30 | 3.2572 | 0 |  | 3.2572 | 3.2572
2026-09-11 18:45 | 3.4357 | 0 |  | 3.4357 | 3.4357
2026-09-11 19:00 | 4.1356 | 0 |  | 4.1356 | 4.1356
2026-09-11 19:15 | 3.8025 | 0 |  | 3.8025 | 3.8025
2026-09-11 19:30 | 4.1671 | 0 |  | 4.1671 | 4.1671
2026-09-11 19:45 | 3.4776 | 0 |  | 3.4776 | 3.4776
2026-09-11 20:00 | 3.2873 | 0 |  | 3.2873 | 3.2873
2026-09-11 20:15 | 3.5355 | 0 |  | 3.5355 | 3.5355
2026-09-11 20:30 | 3.5718 | 0 |  | 3.5718 | 3.5718
2026-09-11 20:45 | 3.7259 | 0 |  | 3.7259 | 3.7259
2026-09-11 21:00 | 3.639 | 0 |  | 3.639 | 3.639
2026-09-11 21:15 | 3.6252 | 0 |  | 3.6252 | 3.6252
2026-09-11 21:30 | 3.3956 | 0 |  | 3.3956 | 3.3956
2026-09-11 21:45 | 3.3042 | 0 |  | 3.3042 | 3.3042
2026-09-11 22:00 | 3.2052 | 0 |  | 3.2052 | 3.2052
2026-09-11 22:15 | 3.3081 | 0 |  | 3.3081 | 3.3081
2026-09-11 22:30 | 3.0836 | 0 |  | 3.0836 | 3.0836
2026-09-11 22:45 | 3.1086 | 0 |  | 3.1086 | 3.1086
2026-09-11 23:00 | 3.1168 | 0 |  | 3.1168 | 3.1168
2026-09-11 23:15 | 3.4216 | 0 |  | 3.4216 | 3.4216
2026-09-11 23:30 | 2.303 | 0 |  | 2.303 | 2.303
2026-09-11 23:45 | 3.2829 | 0 |  | 3.2829 | 3.2829
2026-09-12 | 2.9264 | 0 |  | 2.9264 | 2.9264
2026-09-12 00:15 | 2.5034 | 0 |  | 2.5034 | 2.5034
2026-09-12 00:30 | 2.7505 | 0 |  | 2.7505 | 2.7505
2026-09-12 00:45 | 2.9712 | 0 |  | 2.9712 | 2.9712
2026-09-12 01:00 | 2.8581 | 0 |  | 2.8581 | 2.8581
2026-09-12 01:15 | 3.0728 | 0 |  | 3.0728 | 3.0728
2026-09-12 01:30 | 2.046 | 0 |  | 2.046 | 2.046
2026-09-12 01:45 | 2.9902 | 0 |  | 2.9902 | 2.9902
2026-09-12 02:00 | 2.7464 | 0 |  | 2.7464 | 2.7464
2026-09-12 02:15 | 2.9129 | 0 |  | 2.9129 | 2.9129
2026-09-12 02:30 | 2.9837 | 0 |  | 2.9837 | 2.9837
2026-09-12 02:45 | 3.0348 | 0 |  | 3.0348 | 3.0348
2026-09-12 03:00 | 2.8608 | 0 |  | 2.8608 | 2.8608
2026-09-12 03:15 | 2.798 | 0 |  | 2.798 | 2.798
2026-09-12 03:30 | 2.2653 | 0 |  | 2.2653 | 2.2653
2026-09-12 03:45 | 2.8107 | 0 |  | 2.8107 | 2.8107
2026-09-12 04:00 | 2.7212 | 0 |  | 2.7212 | 2.7212
2026-09-12 04:15 | 2.72 | 0 |  | 2.72 | 2.72
2026-09-12 04:30 | 2.7383 | 0 |  | 2.7383 | 2.7383
2026-09-12 04:45 | 3.4485 | 0 |  | 3.4485 | 3.4485
2026-09-12 05:00 | 2.4691 | 0 |  | 2.4691 | 2.4691
2026-09-12 05:15 | 3.3785 | 0 |  | 3.3785 | 3.3785
2026-09-12 05:30 | 3.944 | 0 |  | 3.944 | 3.944
2026-09-12 05:45 | 3.4623 | 0 |  | 3.4623 | 3.4623
2026-09-12 06:00 | 3.959 | 0 |  | 3.959 | 3.959
2026-09-12 06:15 | 4.25 | 0 |  | 4.25 | 4.25
2026-09-12 06:30 | 5.5562 | 0 |  | 5.5562 | 5.5562
2026-09-12 06:45 | 5.0385 | 0 |  | 5.0385 | 5.0385
2026-09-12 07:00 | 4.9934 | 0 |  | 4.9934 | 4.9934
2026-09-12 07:15 | 4.1726 | 0 |  | 4.1726 | 4.1726
2026-09-12 07:30 | 4.0275 | 0 |  | 4.0275 | 4.0275
2026-09-12 07:45 | 5.0419 | 0 |  | 5.0419 | 5.0419
2026-09-12 08:00 | 3.9426 | 0 |  | 3.9426 | 3.9426
2026-09-12 08:15 | 4.596 | 0 |  | 4.596 | 4.596
2026-09-12 08:30 | 4.6449 | 0 |  | 4.6449 | 4.6449
2026-09-12 08:45 | 4.949 | 0 |  | 4.949 | 4.949
2026-09-12 09:00 | 5.7454 | 0 |  | 5.7454 | 5.7454
2026-09-12 09:15 | 5.3079 | 0 |  | 5.3079 | 5.3079
2026-09-12 09:30 | 5.4621 | 0 |  | 5.4621 | 5.4621
2026-09-12 09:45 | 5.3238 | 0 |  | 5.3238 | 5.3238
2026-09-12 10:00 | 5.1716 | 0 |  | 5.1716 | 5.1716
2026-09-12 10:15 | 5.5369 | 0 |  | 5.5369 | 5.5369
2026-09-12 10:30 | 5.3137 | 0 |  | 5.3137 | 5.3137
2026-09-12 10:45 | 5.3537 | 0 |  | 5.3537 | 5.3537
2026-09-12 11:00 | 5.3689 | 0 |  | 5.3689 | 5.3689
2026-09-12 11:15 | 5.6773 | 0 |  | 5.6773 | 5.6773
2026-09-12 11:30 | 5.2075 | 0 |  | 5.2075 | 5.2075
2026-09-12 11:45 | 5.4623 | 0 |  | 5.4623 | 5.4623
2026-09-12 12:00 | 5.4377 | 0 |  | 5.4377 | 5.4377
2026-09-12 12:15 | 4.7782 | 0 |  | 4.7782 | 4.7782
2026-09-12 12:30 | 6.017 | 0 |  | 6.017 | 6.017
2026-09-12 12:45 | 6.141 | 0 |  | 6.141 | 6.141
2026-09-12 13:00 | 5.3329 | 0 |  | 5.3329 | 5.3329
2026-09-12 13:15 | 5.3406 | 0 |  | 5.3406 | 5.3406
2026-09-12 13:30 | 5.3888 | 0 |  | 5.3888 | 5.3888
2026-09-12 13:45 | 4.3043 | 0 |  | 4.3043 | 4.3043
2026-09-12 14:00 | 4.957 | 0 |  | 4.957 | 4.957
2026-09-12 14:15 | 5.0586 | 0 |  | 5.0586 | 5.0586
2026-09-12 14:30 | 4.7655 | 0 |  | 4.7655 | 4.7655
2026-09-12 14:45 | 4.3498 | 0 |  | 4.3498 | 4.3498
2026-09-12 15:00 | 3.9206 | 0 |  | 3.9206 | 3.9206
2026-09-12 15:15 | 3.9193 | 0 |  | 3.9193 | 3.9193
2026-09-12 15:30 | 3.7132 | 0 |  | 3.7132 | 3.7132
2026-09-12 15:45 | 4.0401 | 0 |  | 4.0401 | 4.0401
2026-09-12 16:00 | 3.5695 | 0 |  | 3.5695 | 3.5695
2026-09-12 16:15 | 3.8026 | 0 |  | 3.8026 | 3.8026
2026-09-12 16:30 | 3.3659 | 0 |  | 3.3659 | 3.3659
2026-09-12 16:45 | 4.6255 | 0 |  | 4.6255 | 4.6255
2026-09-12 17:00 | 5.7016 | 0 |  | 5.7016 | 5.7016
2026-09-12 17:15 | 4.0289 | 0 |  | 4.0289 | 4.0289
2026-09-12 17:30 | 3.9059 | 0 |  | 3.9059 | 3.9059
2026-09-12 17:45 | 3.6365 | 0 |  | 3.6365 | 3.6365
2026-09-12 18:00 | 4.2661 | 0 |  | 4.2661 | 4.2661
2026-09-12 18:15 | 3.479 | 0 |  | 3.479 | 3.479
2026-09-12 18:30 | 4.0011 | 0 |  | 4.0011 | 4.0011
2026-09-12 18:45 | 3.8434 | 0 |  | 3.8434 | 3.8434
2026-09-12 19:00 | 4.3926 | 0 |  | 4.3926 | 4.3926
2026-09-12 19:15 | 3.227 | 0 |  | 3.227 | 3.227
2026-09-12 19:30 | 3.805 | 0 |  | 3.805 | 3.805
2026-09-12 19:45 | 3.6209 | 0 |  | 3.6209 | 3.6209
2026-09-12 20:00 | 3.6322 | 0 |  | 3.6322 | 3.6322
2026-09-12 20:15 | 3.7157 | 0 |  | 3.7157 | 3.7157
2026-09-12 20:30 | 4.3322 | 0 |  | 4.3322 | 4.3322
2026-09-12 20:45 | 2.9095 | 0 |  | 2.9095 | 2.9095
2026-09-12 21:00 | 2.8263 | 0 |  | 2.8263 | 2.8263
2026-09-12 21:15 | 3.2125 | 0 |  | 3.2125 | 3.2125
2026-09-12 21:30 | 3.1964 | 0 |  | 3.1964 | 3.1964
2026-09-12 21:45 | 3.47 | 0 |  | 3.47 | 3.47
2026-09-12 22:00 | 3.3375 | 0 |  | 3.3375 | 3.3375
2026-09-12 22:15 | 3.2533 | 0 |  | 3.2533 | 3.2533
2026-09-12 22:30 | 3.4232 | 0 |  | 3.4232 | 3.4232
2026-09-12 22:45 | 3.4281 | 0 |  | 3.4281 | 3.4281
2026-09-12 23:00 | 3.7315 | 0 |  | 3.7315 | 3.7315
2026-09-12 23:15 | 3.2328 | 0 |  | 3.2328 | 3.2328
2026-09-12 23:30 | 3.6932 | 0 |  | 3.6932 | 3.6932
2026-09-12 23:45 | 3.2486 | 0 |  | 3.2486 | 3.2486
2026-09-13 | 2.4433 | 0 |  | 2.4433 | 2.4433
2026-09-13 00:15 | 3.01 | 0 |  | 3.01 | 3.01
2026-09-13 00:30 | 2.7681 | 0 |  | 2.7681 | 2.7681
2026-09-13 00:45 | 3.0448 | 0 |  | 3.0448 | 3.0448
2026-09-13 01:00 | 2.9229 | 0 |  | 2.9229 | 2.9229
2026-09-13 01:15 | 2.331 | 0 |  | 2.331 | 2.331
2026-09-13 01:30 | 2.3389 | 0 |  | 2.3389 | 2.3389
2026-09-13 01:45 | 2.8597 | 0 |  | 2.8597 | 2.8597
2026-09-13 02:00 | 3.0341 | 0 |  | 3.0341 | 3.0341
2026-09-13 02:15 | 2.8458 | 0 |  | 2.8458 | 2.8458
2026-09-13 02:30 | 2.9139 | 0 |  | 2.9139 | 2.9139
2026-09-13 02:45 | 3.0616 | 0 |  | 3.0616 | 3.0616
2026-09-13 03:00 | 2.8516 | 0 |  | 2.8516 | 2.8516
2026-09-13 03:15 | 3.2099 | 0 |  | 3.2099 | 3.2099
2026-09-13 03:30 | 2.469 | 0 |  | 2.469 | 2.469
2026-09-13 03:45 | 3.0765 | 0 |  | 3.0765 | 3.0765
2026-09-13 04:00 | 3.4291 | 0 |  | 3.4291 | 3.4291
2026-09-13 04:15 | 2.3454 | 0 |  | 2.3454 | 2.3454
2026-09-13 04:30 | 2.7739 | 0 |  | 2.7739 | 2.7739
2026-09-13 04:45 | 2.9357 | 0 |  | 2.9357 | 2.9357
2026-09-13 05:00 | 3.6756 | 0 |  | 3.6756 | 3.6756
2026-09-13 05:15 | 3.5736 | 0 |  | 3.5736 | 3.5736
2026-09-13 05:30 | 3.3901 | 0 |  | 3.3901 | 3.3901
2026-09-13 05:45 | 2.2928 | 0 |  | 2.2928 | 2.2928
2026-09-13 06:00 | 2.6216 | 0 |  | 2.6216 | 2.6216
2026-09-13 06:15 | 3.118 | 0 |  | 3.118 | 3.118
2026-09-13 06:30 | 3.3687 | 0 |  | 3.3687 | 3.3687
2026-09-13 06:45 | 3.5933 | 0 |  | 3.5933 | 3.5933
2026-09-13 07:00 | 4.2472 | 0 |  | 4.2472 | 4.2472
2026-09-13 07:15 | 4.0965 | 0 |  | 4.0965 | 4.0965
2026-09-13 07:30 | 3.8586 | 0 |  | 3.8586 | 3.8586
2026-09-13 07:45 | 5.7284 | 0 |  | 5.7284 | 5.7284
2026-09-13 08:00 | 4.4476 | 0 |  | 4.4476 | 4.4476
2026-09-13 08:15 | 5.4172 | 0 |  | 5.4172 | 5.4172
2026-09-13 08:30 | 3.9952 | 0 |  | 3.9952 | 3.9952
2026-09-13 08:45 | 8.3144 | 2 | 4.2885 | 8.3144 | 4.2885 | pico aislado
2026-09-13 09:00 | 4.5818 | 0 |  | 4.5818 | 4.5818
2026-09-13 09:15 | 6.0021 | 0 |  | 6.0021 | 6.0021
2026-09-13 09:30 | 4.0868 | 0 |  | 4.0868 | 4.0868
2026-09-13 09:45 | 5.7199 | 0 |  | 5.7199 | 5.7199
2026-09-13 10:00 | 5.5404 | 0 |  | 5.5404 | 5.5404
2026-09-13 10:15 | 6.5379 | 0 |  | 6.5379 | 6.5379
2026-09-13 10:30 | 5.8672 | 0 |  | 5.8672 | 5.8672
2026-09-13 10:45 | 6.09 | 0 |  | 6.09 | 6.09
2026-09-13 11:00 | 5.4447 | 0 |  | 5.4447 | 5.4447
2026-09-13 11:15 | 5.2057 | 0 |  | 5.2057 | 5.2057
2026-09-13 11:30 | 5.0909 | 0 |  | 5.0909 | 5.0909
2026-09-13 11:45 | 5.3614 | 0 |  | 5.3614 | 5.3614
2026-09-13 12:00 | 5.2469 | 0 |  | 5.2469 | 5.2469
2026-09-13 12:15 | 5.569 | 0 |  | 5.569 | 5.569
2026-09-13 12:30 | 5.3661 | 0 |  | 5.3661 | 5.3661
2026-09-13 12:45 | 5.0597 | 0 |  | 5.0597 | 5.0597
2026-09-13 13:00 | 5.5427 | 0 |  | 5.5427 | 5.5427
2026-09-13 13:15 | 5.2014 | 0 |  | 5.2014 | 5.2014
2026-09-13 13:30 | 5.2491 | 0 |  | 5.2491 | 5.2491
2026-09-13 13:45 | 4.5494 | 0 |  | 4.5494 | 4.5494
2026-09-13 14:00 | 4.3699 | 0 |  | 4.3699 | 4.3699
2026-09-13 14:15 | 5.0254 | 0 |  | 5.0254 | 5.0254
2026-09-13 14:30 | 4.2244 | 0 |  | 4.2244 | 4.2244
2026-09-13 14:45 | 5.4456 | 0 |  | 5.4456 | 5.4456
2026-09-13 15:00 | 6.1637 | 0 |  | 6.1637 | 6.1637
2026-09-13 15:15 | 4.7529 | 0 |  | 4.7529 | 4.7529
2026-09-13 15:30 | 5.9694 | 0 |  | 5.9694 | 5.9694
2026-09-13 15:45 | 4.3503 | 0 |  | 4.3503 | 4.3503
2026-09-13 16:00 | 4.5438 | 0 |  | 4.5438 | 4.5438
2026-09-13 16:15 | 4.5055 | 0 |  | 4.5055 | 4.5055
2026-09-13 16:30 | 4.3121 | 0 |  | 4.3121 | 4.3121
2026-09-13 16:45 | 4.9503 | 0 |  | 4.9503 | 4.9503
2026-09-13 17:00 | 3.725 | 0 |  | 3.725 | 3.725
2026-09-13 17:15 | 4.7825 | 0 |  | 4.7825 | 4.7825
2026-09-13 17:30 | 4.8952 | 0 |  | 4.8952 | 4.8952
2026-09-13 17:45 | 4.4637 | 0 |  | 4.4637 | 4.4637
2026-09-13 18:00 | 3.7959 | 0 |  | 3.7959 | 3.7959
2026-09-13 18:15 | 4.8589 | 0 |  | 4.8589 | 4.8589
2026-09-13 18:30 | 4.8531 | 0 |  | 4.8531 | 4.8531
2026-09-13 18:45 | 4.2586 | 0 |  | 4.2586 | 4.2586
2026-09-13 19:00 | 5.3757 | 0 |  | 5.3757 | 5.3757
2026-09-13 19:15 | 4.1415 | 0 |  | 4.1415 | 4.1415
2026-09-13 19:30 | 5.8611 | 0 |  | 5.8611 | 5.8611
2026-09-13 19:45 | 2.8756 | 0 |  | 2.8756 | 2.8756
2026-09-13 20:00 | 4.5608 | 0 |  | 4.5608 | 4.5608
2026-09-13 20:15 | 5.1949 | 0 |  | 5.1949 | 5.1949
2026-09-13 20:30 | 4.5388 | 0 |  | 4.5388 | 4.5388
2026-09-13 20:45 | 3.8464 | 0 |  | 3.8464 | 3.8464
2026-09-13 21:00 | 4.595 | 0 |  | 4.595 | 4.595
2026-09-13 21:15 | 3.1165 | 0 |  | 3.1165 | 3.1165
2026-09-13 21:30 | 3.9351 | 0 |  | 3.9351 | 3.9351
2026-09-13 21:45 | 3.654 | 0 |  | 3.654 | 3.654
2026-09-13 22:00 | 4.441 | 0 |  | 4.441 | 4.441
2026-09-13 22:15 | 4.5538 | 0 |  | 4.5538 | 4.5538
2026-09-13 22:30 | 3.211 | 0 |  | 3.211 | 3.211
2026-09-13 22:45 | 3.3489 | 0 |  | 3.3489 | 3.3489
2026-09-13 23:00 | 3.0849 | 0 |  | 3.0849 | 3.0849
2026-09-13 23:15 | 2.9121 | 0 |  | 2.9121 | 2.9121
2026-09-13 23:30 | 2.6788 | 0 |  | 2.6788 | 2.6788
2026-09-13 23:45 | 3.6768 | 0 |  | 3.6768 | 3.6768
2026-09-14 | 3.2864 | 0 |  | 3.2864 | 3.2864
2026-09-14 00:15 | 3.48 | 0 |  | 3.48 | 3.48
2026-09-14 00:30 | 3.2676 | 0 |  | 3.2676 | 3.2676
2026-09-14 00:45 | 3.2537 | 0 |  | 3.2537 | 3.2537
2026-09-14 01:00 | 3.2743 | 0 |  | 3.2743 | 3.2743
2026-09-14 01:15 | 3.6327 | 0 |  | 3.6327 | 3.6327
2026-09-14 01:30 | 3.1667 | 0 |  | 3.1667 | 3.1667
2026-09-14 01:45 | 3.0274 | 0 |  | 3.0274 | 3.0274
2026-09-14 02:00 | 2.7317 | 0 |  | 2.7317 | 2.7317
2026-09-14 02:15 | 2.3906 | 0 |  | 2.3906 | 2.3906
2026-09-14 02:30 | 3.031 | 0 |  | 3.031 | 3.031
2026-09-14 02:45 | 2.8696 | 0 |  | 2.8696 | 2.8696
2026-09-14 03:00 | 2.2919 | 0 |  | 2.2919 | 2.2919
2026-09-14 03:15 | 2.5882 | 0 |  | 2.5882 | 2.5882
2026-09-14 03:30 | 2.9927 | 0 |  | 2.9927 | 2.9927
2026-09-14 03:45 | 2.372 | 0 |  | 2.372 | 2.372
2026-09-14 04:00 | 3.5945 | 0 |  | 3.5945 | 3.5945
2026-09-14 04:15 | 3.3744 | 0 |  | 3.3744 | 3.3744
2026-09-14 04:30 | 3.1131 | 0 |  | 3.1131 | 3.1131
2026-09-14 04:45 | 3.5787 | 0 |  | 3.5787 | 3.5787
2026-09-14 05:00 | 3.0693 | 0 |  | 3.0693 | 3.0693
2026-09-14 05:15 | 4.0071 | 0 |  | 4.0071 | 4.0071
2026-09-14 05:30 | 4.7858 | 0 |  | 4.7858 | 4.7858
2026-09-14 05:45 | 4.3244 | 0 |  | 4.3244 | 4.3244
2026-09-14 06:00 | 6.0004 | 0 |  | 6.0004 | 6.0004
2026-09-14 06:15 | 5.4142 | 0 |  | 5.4142 | 5.4142
2026-09-14 06:30 | 5.6566 | 0 |  | 5.6566 | 5.6566
2026-09-14 06:45 | 5.1993 | 0 |  | 5.1993 | 5.1993
2026-09-14 07:00 | 5.5676 | 0 |  | 5.5676 | 5.5676
2026-09-14 07:15 | 5.6667 | 0 |  | 5.6667 | 5.6667
2026-09-14 07:30 | 5.8876 | 0 |  | 5.8876 | 5.8876
2026-09-14 07:45 | 6.3244 | 0 |  | 6.3244 | 6.3244
2026-09-14 08:00 | 8.4105 | 2 | 6.0183 | 8.4105 | 6.0183 | pico aislado
2026-09-14 08:15 | 5.7122 | 0 |  | 5.7122 | 5.7122
2026-09-14 08:30 | 8.6549 | 2 | 5.6388 | 8.6549 | 5.6388 | pico aislado
2026-09-14 08:45 | 5.5653 | 0 |  | 5.5653 | 5.5653
2026-09-14 09:00 | 7.1835 | 0 |  | 7.1835 | 7.1835
2026-09-14 09:15 | 6.141 | 0 |  | 6.141 | 6.141
2026-09-14 09:30 | 6.3746 | 0 |  | 6.3746 | 6.3746
2026-09-14 09:45 | 6.8467 | 0 |  | 6.8467 | 6.8467
2026-09-14 10:00 | 6.9482 | 0 |  | 6.9482 | 6.9482
2026-09-14 10:15 | 6.9191 | 0 |  | 6.9191 | 6.9191
2026-09-14 10:30 | 9.1521 | 2 | 6.6432 | 9.1521 | 6.6432 | pico aislado
2026-09-14 10:45 | 6.3674 | 0 |  | 6.3674 | 6.3674
2026-09-14 11:00 | 9.3152 | 2 | 6.7699 | 9.3152 | 6.7699 | pico aislado
2026-09-14 11:15 | 7.1723 | 0 |  | 7.1723 | 7.1723
2026-09-14 11:30 | 6.7634 | 0 |  | 6.7634 | 6.7634
2026-09-14 11:45 | 5.8898 | 0 |  | 5.8898 | 5.8898
2026-09-14 12:00 | 5.7822 | 0 |  | 5.7822 | 5.7822
2026-09-14 12:15 | 5.5052 | 0 |  | 5.5052 | 5.5052
2026-09-14 12:30 | 6.5645 | 0 |  | 6.5645 | 6.5645
2026-09-14 12:45 | 6.4055 | 0 |  | 6.4055 | 6.4055
2026-09-14 13:00 | 6.5197 | 0 |  | 6.5197 | 6.5197
2026-09-14 13:15 | 6.0466 | 0 |  | 6.0466 | 6.0466
2026-09-14 13:30 | 6.8901 | 0 |  | 6.8901 | 6.8901
2026-09-14 13:45 | 6.3601 | 0 |  | 6.3601 | 6.3601
2026-09-14 14:00 | 6.012 | 0 |  | 6.012 | 6.012
2026-09-14 14:15 | 8.05 | 2 | 5.9153 | 8.05 | 5.9153 | pico aislado
2026-09-14 14:30 | 5.8186 | 0 |  | 5.8186 | 5.8186
2026-09-14 14:45 | 5.578 | 0 |  | 5.578 | 5.578
2026-09-14 15:00 | 5.5142 | 0 |  | 5.5142 | 5.5142
2026-09-14 15:15 | 4.6427 | 0 |  | 4.6427 | 4.6427
2026-09-14 15:30 | 6.0735 | 0 |  | 6.0735 | 6.0735
2026-09-14 15:45 | 5.872 | 0 |  | 5.872 | 5.872
2026-09-14 16:00 | 5.1089 | 0 |  | 5.1089 | 5.1089
2026-09-14 16:15 | 6.0431 | 0 |  | 6.0431 | 6.0431
2026-09-14 16:30 | 5.4859 | 0 |  | 5.4859 | 5.4859
2026-09-14 16:45 | 5.0108 | 0 |  | 5.0108 | 5.0108
2026-09-14 17:00 | 4.4452 | 0 |  | 4.4452 | 4.4452
2026-09-14 17:15 | 4.3286 | 0 |  | 4.3286 | 4.3286
2026-09-14 17:30 | 4.6723 | 0 |  | 4.6723 | 4.6723
2026-09-14 17:45 | 4.9786 | 0 |  | 4.9786 | 4.9786
2026-09-14 18:00 | 4.5568 | 0 |  | 4.5568 | 4.5568
2026-09-14 18:15 | 3.7446 | 0 |  | 3.7446 | 3.7446
2026-09-14 18:30 | 5.4501 | 0 |  | 5.4501 | 5.4501
2026-09-14 18:45 | 5.0055 | 0 |  | 5.0055 | 5.0055
2026-09-14 19:00 | 5.3663 | 0 |  | 5.3663 | 5.3663
2026-09-14 19:15 | 4.1614 | 0 |  | 4.1614 | 4.1614
2026-09-14 19:30 | 4.5396 | 0 |  | 4.5396 | 4.5396
2026-09-14 19:45 | 4.3153 | 0 |  | 4.3153 | 4.3153
2026-09-14 20:00 | 5.0278 | 0 |  | 5.0278 | 5.0278
2026-09-14 20:15 | 4.8933 | 0 |  | 4.8933 | 4.8933
2026-09-14 20:30 | 4.7736 | 0 |  | 4.7736 | 4.7736
2026-09-14 20:45 | 4.8573 | 0 |  | 4.8573 | 4.8573
2026-09-14 21:00 | 4.5717 | 0 |  | 4.5717 | 4.5717
2026-09-14 21:15 | 4.741 | 0 |  | 4.741 | 4.741
2026-09-14 21:30 | 3.9959 | 0 |  | 3.9959 | 3.9959
2026-09-14 21:45 | 4.0788 | 0 |  | 4.0788 | 4.0788
2026-09-14 22:00 | 4.0725 | 0 |  | 4.0725 | 4.0725
2026-09-14 22:15 | 3.7296 | 0 |  | 3.7296 | 3.7296
2026-09-14 22:30 | 4.4614 | 0 |  | 4.4614 | 4.4614
2026-09-14 22:45 | 3.5392 | 0 |  | 3.5392 | 3.5392
2026-09-14 23:00 | 4.6264 | 0 |  | 4.6264 | 4.6264
2026-09-14 23:15 | 4.4832 | 0 |  | 4.4832 | 4.4832
2026-09-14 23:30 | 4.2033 | 0 |  | 4.2033 | 4.2033
2026-09-14 23:45 | 4.7019 | 0 |  | 4.7019 | 4.7019
2026-09-15 | 3.1374 | 0 |  | 3.1374 | 3.1374
2026-09-15 00:15 | 2.8975 | 0 |  | 2.8975 | 2.8975
2026-09-15 00:30 | 2.9883 | 0 |  | 2.9883 | 2.9883
2026-09-15 00:45 | 4.1112 | 0 |  | 4.1112 | 4.1112
2026-09-15 01:00 | 3.8891 | 0 |  | 3.8891 | 3.8891
2026-09-15 01:15 | 3.8946 | 0 |  | 3.8946 | 3.8946
2026-09-15 01:30 | 4.0757 | 0 |  | 4.0757 | 4.0757
2026-09-15 01:45 | 4.7364 | 0 |  | 4.7364 | 4.7364
2026-09-15 02:00 | 4.2365 | 0 |  | 4.2365 | 4.2365
2026-09-15 02:15 | 4.1373 | 0 |  | 4.1373 | 4.1373
2026-09-15 02:30 | 3.9187 | 0 |  | 3.9187 | 3.9187
2026-09-15 02:45 | 4.196 | 0 |  | 4.196 | 4.196
2026-09-15 03:00 | 4.1635 | 0 |  | 4.1635 | 4.1635
2026-09-15 03:15 | 3.9803 | 0 |  | 3.9803 | 3.9803
2026-09-15 03:30 | 3.9713 | 0 |  | 3.9713 | 3.9713
2026-09-15 03:45 | 4.0462 | 0 |  | 4.0462 | 4.0462
2026-09-15 04:00 | 4.2549 | 0 |  | 4.2549 | 4.2549
2026-09-15 04:15 | 4.3502 | 0 |  | 4.3502 | 4.3502
2026-09-15 04:30 | 5.0885 | 0 |  | 5.0885 | 5.0885
2026-09-15 04:45 | 3.4558 | 0 |  | 3.4558 | 3.4558
2026-09-15 05:00 | 4.2387 | 0 |  | 4.2387 | 4.2387
2026-09-15 05:15 | 5.5586 | 0 |  | 5.5586 | 5.5586
2026-09-15 05:30 | 4.4631 | 0 |  | 4.4631 | 4.4631
2026-09-15 05:45 | 5.5444 | 0 |  | 5.5444 | 5.5444
2026-09-15 06:00 | 5.7751 | 0 |  | 5.7751 | 5.7751
2026-09-15 06:15 | 5.8687 | 0 |  | 5.8687 | 5.8687
2026-09-15 06:30 | 6.1759 | 0 |  | 6.1759 | 6.1759
2026-09-15 06:45 | 5.3708 | 0 |  | 5.3708 | 5.3708
2026-09-15 07:00 | 5.3648 | 0 |  | 5.3648 | 5.3648
2026-09-15 07:15 | 5.0497 | 0 |  | 5.0497 | 5.0497
2026-09-15 07:30 | 6.7822 | 0 |  | 6.7822 | 6.7822
2026-09-15 07:45 | 7.0539 | 0 |  | 7.0539 | 7.0539
2026-09-15 08:00 | 6.4477 | 0 |  | 6.4477 | 6.4477
2026-09-15 08:15 | 7.2899 | 0 |  | 7.2899 | 7.2899
2026-09-15 08:30 | 4.8386 | 0 |  | 4.8386 | 4.8386
2026-09-15 08:45 | 6.4333 | 0 |  | 6.4333 | 6.4333
2026-09-15 09:00 | 6.3278 | 0 |  | 6.3278 | 6.3278
2026-09-15 09:15 | 5.6418 | 0 |  | 5.6418 | 5.6418
2026-09-15 09:30 | 6.131 | 0 |  | 6.131 | 6.131
2026-09-15 09:45 | 6.1599 | 0 |  | 6.1599 | 6.1599
2026-09-15 10:00 | 6.3746 | 0 |  | 6.3746 | 6.3746
2026-09-15 10:15 | 6.398 | 0 |  | 6.398 | 6.398
2026-09-15 10:30 | 6.8074 | 0 |  | 6.8074 | 6.8074
2026-09-15 10:45 | 6.4957 | 0 |  | 6.4957 | 6.4957
2026-09-15 11:00 | 6.1166 | 0 |  | 6.1166 | 6.1166
2026-09-15 11:15 | 10.0065 | 2 | 6.3073 | 10.0065 | 6.3073 | pico aislado
2026-09-15 11:30 | 6.498 | 0 |  | 6.498 | 6.498
2026-09-15 11:45 | 5.9689 | 0 |  | 5.9689 | 5.9689
2026-09-15 12:00 | 5.2655 | 0 |  | 5.2655 | 5.2655
2026-09-15 12:15 | 5.2945 | 0 |  | 5.2945 | 5.2945
2026-09-15 12:30 | 5.7927 | 0 |  | 5.7927 | 5.7927
2026-09-15 12:45 | 6.3025 | 0 |  | 6.3025 | 6.3025
2026-09-15 13:00 | 6.5531 | 0 |  | 6.5531 | 6.5531
2026-09-15 13:15 | 5.1977 | 0 |  | 5.1977 | 5.1977
2026-09-15 13:30 | 5.4138 | 0 |  | 5.4138 | 5.4138
2026-09-15 13:45 | 6.7581 | 0 |  | 6.7581 | 6.7581
2026-09-15 14:00 | 4.6127 | 0 |  | 4.6127 | 4.6127
2026-09-15 14:15 | 4.9502 | 0 |  | 4.9502 | 4.9502
2026-09-15 14:30 | 5.0031 | 0 |  | 5.0031 | 5.0031
2026-09-15 14:45 | 5.2159 | 0 |  | 5.2159 | 5.2159
2026-09-15 15:00 | 4.6711 | 0 |  | 4.6711 | 4.6711
2026-09-15 15:15 | 6.2309 | 0 |  | 6.2309 | 6.2309
2026-09-15 15:30 | 6.4127 | 0 |  | 6.4127 | 6.4127
2026-09-15 15:45 | 5.0287 | 0 |  | 5.0287 | 5.0287
2026-09-15 16:00 | 5.321 | 0 |  | 5.321 | 5.321
2026-09-15 16:15 | 5.0569 | 0 |  | 5.0569 | 5.0569
2026-09-15 16:30 | 5.2152 | 0 |  | 5.2152 | 5.2152
2026-09-15 16:45 | 4.9042 | 0 |  | 4.9042 | 4.9042
2026-09-15 17:00 | 5.7245 | 0 |  | 5.7245 | 5.7245
2026-09-15 17:15 | 4.676 | 0 |  | 4.676 | 4.676
2026-09-15 17:30 | 5.0611 | 0 |  | 5.0611 | 5.0611
2026-09-15 17:45 | 5.6778 | 0 |  | 5.6778 | 5.6778
2026-09-15 18:00 | 5.4102 | 0 |  | 5.4102 | 5.4102
2026-09-15 18:15 | 5.0924 | 0 |  | 5.0924 | 5.0924
2026-09-15 18:30 | 5.1339 | 0 |  | 5.1339 | 5.1339
2026-09-15 18:45 | 4.6009 | 0 |  | 4.6009 | 4.6009
2026-09-15 19:00 | 4.6109 | 0 |  | 4.6109 | 4.6109
2026-09-15 19:15 | 5.7975 | 0 |  | 5.7975 | 5.7975
2026-09-15 19:30 | 5.2406 | 0 |  | 5.2406 | 5.2406
2026-09-15 19:45 | 4.1795 | 0 |  | 4.1795 | 4.1795
2026-09-15 20:00 | 5.511 | 0 |  | 5.511 | 5.511
2026-09-15 20:15 | 4.5641 | 0 |  | 4.5641 | 4.5641
2026-09-15 20:30 | 3.9889 | 0 |  | 3.9889 | 3.9889
2026-09-15 20:45 | 5.1673 | 0 |  | 5.1673 | 5.1673
2026-09-15 21:00 | 3.7551 | 0 |  | 3.7551 | 3.7551
2026-09-15 21:15 | 3.9261 | 0 |  | 3.9261 | 3.9261
2026-09-15 21:30 | 4.8359 | 0 |  | 4.8359 | 4.8359
2026-09-15 21:45 | 4.4229 | 0 |  | 4.4229 | 4.4229
2026-09-15 22:00 | 3.9838 | 0 |  | 3.9838 | 3.9838
2026-09-15 22:15 | 5.082 | 0 |  | 5.082 | 5.082
2026-09-15 22:30 | 4.6589 | 0 |  | 4.6589 | 4.6589
2026-09-15 22:45 | 4.3364 | 0 |  | 4.3364 | 4.3364
2026-09-15 23:00 | 4.3056 | 0 |  | 4.3056 | 4.3056
2026-09-15 23:15 | 4.9573 | 0 |  | 4.9573 | 4.9573
2026-09-15 23:30 | 4.9162 | 0 |  | 4.9162 | 4.9162
2026-09-15 23:45 | 3.7198 | 0 |  | 3.7198 | 3.7198
2026-09-16 | 5.0436 | 0 |  | 5.0436 | 5.0436
2026-09-16 00:15 | 4.2002 | 0 |  | 4.2002 | 4.2002
2026-09-16 00:30 | 5.0387 | 0 |  | 5.0387 | 5.0387
2026-09-16 00:45 | 3.1798 | 0 |  | 3.1798 | 3.1798
2026-09-16 01:00 | 3.1613 | 0 |  | 3.1613 | 3.1613
2026-09-16 01:15 | 3.2913 | 0 |  | 3.2913 | 3.2913
2026-09-16 01:30 | 4.7128 | 0 |  | 4.7128 | 4.7128
2026-09-16 01:45 | 4.6621 | 0 |  | 4.6621 | 4.6621
2026-09-16 02:00 | 4.1292 | 0 |  | 4.1292 | 4.1292
2026-09-16 02:15 | 5.4834 | 0 |  | 5.4834 | 5.4834
2026-09-16 02:30 | 4.7787 | 0 |  | 4.7787 | 4.7787
2026-09-16 02:45 | 3.7966 | 0 |  | 3.7966 | 3.7966
2026-09-16 03:00 | 3.6845 | 0 |  | 3.6845 | 3.6845
2026-09-16 03:15 | 5.2376 | 0 |  | 5.2376 | 5.2376
2026-09-16 03:30 | 4.5893 | 0 |  | 4.5893 | 4.5893
2026-09-16 03:45 | 4.8073 | 0 |  | 4.8073 | 4.8073
2026-09-16 04:00 | 5.0198 | 0 |  | 5.0198 | 5.0198
2026-09-16 04:15 | 5.0204 | 0 |  | 5.0204 | 5.0204
2026-09-16 04:30 | 4.6173 | 0 |  | 4.6173 | 4.6173
2026-09-16 04:45 | 4.7128 | 0 |  | 4.7128 | 4.7128
2026-09-16 05:00 | 5.4736 | 0 |  | 5.4736 | 5.4736
2026-09-16 05:15 | 4.9521 | 0 |  | 4.9521 | 4.9521
2026-09-16 05:30 | 6.3229 | 0 |  | 6.3229 | 6.3229
2026-09-16 05:45 | 5.7058 | 0 |  | 5.7058 | 5.7058
2026-09-16 06:00 | 6.4021 | 0 |  | 6.4021 | 6.4021
2026-09-16 06:15 | 7.3318 | 0 |  | 7.3318 | 7.3318
2026-09-16 06:30 | 5.9585 | 0 |  | 5.9585 | 5.9585
2026-09-16 06:45 | 6.7254 | 0 |  | 6.7254 | 6.7254
2026-09-16 07:00 | 6.6025 | 0 |  | 6.6025 | 6.6025
2026-09-16 07:15 | 6.1813 | 0 |  | 6.1813 | 6.1813
2026-09-16 07:30 | 6.7996 | 0 |  | 6.7996 | 6.7996
2026-09-16 07:45 | 8.5458 | 0 |  | 8.5458 | 8.5458
2026-09-16 08:00 | 7.7498 | 0 |  | 7.7498 | 7.7498
2026-09-16 08:15 | 6.8107 | 0 |  | 6.8107 | 6.8107
2026-09-16 08:30 | 15.2529 | 2 | 5.5731 | 15.2529 | 5.5731 | pico aislado
2026-09-16 08:45 | 0.7193 | 2 | 4.3356 | 0.7193 | 4.3356 | pico aislado
2026-09-16 09:00 | 1.8135 | 2 | 3.098 | 1.8135 | 3.098 | pico aislado
2026-09-16 09:15 | 1.8604 | 0 |  | 1.8604 | 1.8604
2026-09-16 09:30 | 0.0227 | 0 |  | 0.0227 | 0.0227
2026-09-16 09:45 | 11.4751 | 2 | 0.2994 | 11.4751 | 0.2994 | pico aislado
2026-09-16 10:00 | 10.947 | 2 | 0.5761 | 10.947 | 0.5761 | pico aislado
2026-09-16 10:15 | 0.8528 | 0 |  | 0.8528 | 0.8528
2026-09-16 10:30 | 0.6907 | 0 |  | 0.6907 | 0.6907
2026-09-16 10:45 | 0.6295 | 0 |  | 0.6295 | 0.6295
2026-09-16 11:00 | 1.3831 | 0 |  | 1.3831 | 1.3831
2026-09-16 11:15 | 2.2715 | 0 |  | 2.2715 | 2.2715
2026-09-16 11:30 | 8.2212 | 2 | 1.5434 | 8.2212 | 1.5434 | pico aislado
2026-09-16 11:45 | 7.1438 | 2 | 0.8153 | 7.1438 | 0.8153 | pico aislado
2026-09-16 12:00 | 0.0871 | 0 |  | 0.0871 | 0.0871
2026-09-16 12:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 12:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 12:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Q3
Q3 · Caudal (L/s) · 3949916
Válido
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (L/s) | Marca | Reemplazo | Corregido (L/s) | Dato depurado (L/s) | Motivo
2026-08-27 11:00 | 4.0077 | 0 |  | 4.0077 | 4.0077
2026-08-27 11:15 | 4.2137 | 0 |  | 4.2137 | 4.2137
2026-08-27 11:30 | 4.6065 | 0 |  | 4.6065 | 4.6065
2026-08-27 11:45 | 5.619 | 0 |  | 5.619 | 5.619
2026-08-27 12:00 | 5.866 | 0 |  | 5.866 | 5.866
2026-08-27 12:15 | 5.6741 | 0 |  | 5.6741 | 5.6741
2026-08-27 12:30 | 3.7244 | 0 |  | 3.7244 | 3.7244
2026-08-27 12:45 | 3.8032 | 0 |  | 3.8032 | 3.8032
2026-08-27 13:00 | 3.9924 | 0 |  | 3.9924 | 3.9924
2026-08-27 13:15 | 4.3596 | 0 |  | 4.3596 | 4.3596
2026-08-27 13:30 | 5.0854 | 0 |  | 5.0854 | 5.0854
2026-08-27 13:45 | 3.1657 | 0 |  | 3.1657 | 3.1657
2026-08-27 14:00 | 2.5739 | 0 |  | 2.5739 | 2.5739
2026-08-27 14:15 | 2.7339 | 0 |  | 2.7339 | 2.7339
2026-08-27 14:30 | 2.8528 | 0 |  | 2.8528 | 2.8528
2026-08-27 14:45 | 3.6467 | 0 |  | 3.6467 | 3.6467
2026-08-27 15:00 | 2.8386 | 0 |  | 2.8386 | 2.8386
2026-08-27 15:15 | 2.549 | 0 |  | 2.549 | 2.549
2026-08-27 15:30 | 3.2167 | 0 |  | 3.2167 | 3.2167
2026-08-27 15:45 | 3.066 | 0 |  | 3.066 | 3.066
2026-08-27 16:00 | 2.2636 | 0 |  | 2.2636 | 2.2636
2026-08-27 16:15 | 3.1144 | 0 |  | 3.1144 | 3.1144
2026-08-27 16:30 | 2.6202 | 0 |  | 2.6202 | 2.6202
2026-08-27 16:45 | 2.8195 | 0 |  | 2.8195 | 2.8195
2026-08-27 17:00 | 3.1235 | 0 |  | 3.1235 | 3.1235
2026-08-27 17:15 | 2.9175 | 0 |  | 2.9175 | 2.9175
2026-08-27 17:30 | 2.6398 | 0 |  | 2.6398 | 2.6398
2026-08-27 17:45 | 3.0681 | 0 |  | 3.0681 | 3.0681
2026-08-27 18:00 | 2.9587 | 0 |  | 2.9587 | 2.9587
2026-08-27 18:15 | 3.5365 | 0 |  | 3.5365 | 3.5365
2026-08-27 18:30 | 2.636 | 0 |  | 2.636 | 2.636
2026-08-27 18:45 | 2.191 | 0 |  | 2.191 | 2.191
2026-08-27 19:00 | 2.3612 | 0 |  | 2.3612 | 2.3612
2026-08-27 19:15 | 2.3774 | 0 |  | 2.3774 | 2.3774
2026-08-27 19:30 | 2.2284 | 0 |  | 2.2284 | 2.2284
2026-08-27 19:45 | 2.8649 | 0 |  | 2.8649 | 2.8649
2026-08-27 20:00 | 2.5779 | 0 |  | 2.5779 | 2.5779
2026-08-27 20:15 | 2.7944 | 0 |  | 2.7944 | 2.7944
2026-08-27 20:30 | 2.4758 | 0 |  | 2.4758 | 2.4758
2026-08-27 20:45 | 2.4101 | 0 |  | 2.4101 | 2.4101
2026-08-27 21:00 | 2.9253 | 0 |  | 2.9253 | 2.9253
2026-08-27 21:15 | 2.8752 | 0 |  | 2.8752 | 2.8752
2026-08-27 21:30 | 3.1758 | 0 |  | 3.1758 | 3.1758
2026-08-27 21:45 | 2.7715 | 0 |  | 2.7715 | 2.7715
2026-08-27 22:00 | 2.6859 | 0 |  | 2.6859 | 2.6859
2026-08-27 22:15 | 1.9936 | 0 |  | 1.9936 | 1.9936
2026-08-27 22:30 | 1.9437 | 0 |  | 1.9437 | 1.9437
2026-08-27 22:45 | 1.8326 | 0 |  | 1.8326 | 1.8326
2026-08-27 23:00 | 1.8124 | 0 |  | 1.8124 | 1.8124
2026-08-27 23:15 | 1.9025 | 0 |  | 1.9025 | 1.9025
2026-08-27 23:30 | 1.5696 | 0 |  | 1.5696 | 1.5696
2026-08-27 23:45 | 1.4915 | 0 |  | 1.4915 | 1.4915
2026-08-28 | 1.3808 | 0 |  | 1.3808 | 1.3808
2026-08-28 00:15 | 1.3099 | 0 |  | 1.3099 | 1.3099
2026-08-28 00:30 | 1.4601 | 0 |  | 1.4601 | 1.4601
2026-08-28 00:45 | 1.3518 | 0 |  | 1.3518 | 1.3518
2026-08-28 01:00 | 1.3675 | 0 |  | 1.3675 | 1.3675
2026-08-28 01:15 | 1.4189 | 0 |  | 1.4189 | 1.4189
2026-08-28 01:30 | 1.2837 | 0 |  | 1.2837 | 1.2837
2026-08-28 01:45 | 1.3609 | 0 |  | 1.3609 | 1.3609
2026-08-28 02:00 | 1.3283 | 0 |  | 1.3283 | 1.3283
2026-08-28 02:15 | 1.2829 | 0 |  | 1.2829 | 1.2829
2026-08-28 02:30 | 1.2847 | 0 |  | 1.2847 | 1.2847
2026-08-28 02:45 | 1.4877 | 0 |  | 1.4877 | 1.4877
2026-08-28 03:00 | 1.2704 | 0 |  | 1.2704 | 1.2704
2026-08-28 03:15 | 1.2904 | 0 |  | 1.2904 | 1.2904
2026-08-28 03:30 | 1.3047 | 0 |  | 1.3047 | 1.3047
2026-08-28 03:45 | 1.3539 | 0 |  | 1.3539 | 1.3539
2026-08-28 04:00 | 1.3893 | 0 |  | 1.3893 | 1.3893
2026-08-28 04:15 | 1.3976 | 0 |  | 1.3976 | 1.3976
2026-08-28 04:30 | 1.9583 | 0 |  | 1.9583 | 1.9583
2026-08-28 04:45 | 1.5953 | 0 |  | 1.5953 | 1.5953
2026-08-28 05:00 | 2.2576 | 0 |  | 2.2576 | 2.2576
2026-08-28 05:15 | 2.3831 | 0 |  | 2.3831 | 2.3831
2026-08-28 05:30 | 2.6793 | 0 |  | 2.6793 | 2.6793
2026-08-28 05:45 | 3.4172 | 0 |  | 3.4172 | 3.4172
2026-08-28 06:00 | 3.0151 | 0 |  | 3.0151 | 3.0151
2026-08-28 06:15 | 3.056 | 0 |  | 3.056 | 3.056
2026-08-28 06:30 | 3.9031 | 0 |  | 3.9031 | 3.9031
2026-08-28 06:45 | 3.0507 | 0 |  | 3.0507 | 3.0507
2026-08-28 07:00 | 3.2745 | 0 |  | 3.2745 | 3.2745
2026-08-28 07:15 | 3.6054 | 0 |  | 3.6054 | 3.6054
2026-08-28 07:30 | 3.2735 | 0 |  | 3.2735 | 3.2735
2026-08-28 07:45 | 2.409 | 0 |  | 2.409 | 2.409
2026-08-28 08:00 | 2.9488 | 0 |  | 2.9488 | 2.9488
2026-08-28 08:15 | 3.4035 | 0 |  | 3.4035 | 3.4035
2026-08-28 08:30 | 2.7739 | 0 |  | 2.7739 | 2.7739
2026-08-28 08:45 | 2.8697 | 0 |  | 2.8697 | 2.8697
2026-08-28 09:00 | 3.1272 | 0 |  | 3.1272 | 3.1272
2026-08-28 09:15 | 2.613 | 0 |  | 2.613 | 2.613
2026-08-28 09:30 | 2.723 | 0 |  | 2.723 | 2.723
2026-08-28 09:45 | 3.4599 | 0 |  | 3.4599 | 3.4599
2026-08-28 10:00 | 3.1375 | 0 |  | 3.1375 | 3.1375
2026-08-28 10:15 | 3.6112 | 0 |  | 3.6112 | 3.6112
2026-08-28 10:30 | 2.3657 | 0 |  | 2.3657 | 2.3657
2026-08-28 10:45 | 3.3021 | 0 |  | 3.3021 | 3.3021
2026-08-28 11:00 | 3.6012 | 0 |  | 3.6012 | 3.6012
2026-08-28 11:15 | 3.874 | 0 |  | 3.874 | 3.874
2026-08-28 11:30 | 3.0666 | 0 |  | 3.0666 | 3.0666
2026-08-28 11:45 | 3.0062 | 0 |  | 3.0062 | 3.0062
2026-08-28 12:00 | 0.0668 | 2 | 2.8497 | 0.0668 | 2.8497 | pico aislado
2026-08-28 12:15 | 0 | 2 | 2.6933 | 0 | 2.6933 | pico aislado
2026-08-28 12:30 | 5.188 | 2 | 2.5368 | 5.188 | 2.5368 | pico aislado
2026-08-28 12:45 | 2.3804 | 0 |  | 2.3804 | 2.3804
2026-08-28 13:00 | 3.4114 | 0 |  | 3.4114 | 3.4114
2026-08-28 13:15 | 2.8967 | 0 |  | 2.8967 | 2.8967
2026-08-28 13:30 | 3.6588 | 0 |  | 3.6588 | 3.6588
2026-08-28 13:45 | 3.3141 | 0 |  | 3.3141 | 3.3141
2026-08-28 14:00 | 3.497 | 0 |  | 3.497 | 3.497
2026-08-28 14:15 | 0.0778 | 0 |  | 0.0778 | 0.0778
2026-08-28 14:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 14:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 15:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 15:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 15:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 16:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 16:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 16:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 17:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 17:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 17:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 18:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 18:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 18:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 19:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 19:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 19:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 20:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 20:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 20:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 21:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 21:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 21:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 22:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 22:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 22:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 23:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 23:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-28 23:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 00:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 00:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 00:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 01:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 01:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 01:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 02:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 02:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 02:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 03:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 03:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 03:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 04:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 04:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 04:45 | 1.9893 | 0 |  | 1.9893 | 1.9893
2026-08-29 05:00 | 1.9607 | 0 |  | 1.9607 | 1.9607
2026-08-29 05:15 | 1.9805 | 0 |  | 1.9805 | 1.9805
2026-08-29 05:30 | 2.4367 | 0 |  | 2.4367 | 2.4367
2026-08-29 05:45 | 2.3968 | 0 |  | 2.3968 | 2.3968
2026-08-29 06:00 | 2.249 | 0 |  | 2.249 | 2.249
2026-08-29 06:15 | 2.6122 | 0 |  | 2.6122 | 2.6122
2026-08-29 06:30 | 2.7618 | 0 |  | 2.7618 | 2.7618
2026-08-29 06:45 | 3.2874 | 0 |  | 3.2874 | 3.2874
2026-08-29 07:00 | 2.7921 | 0 |  | 2.7921 | 2.7921
2026-08-29 07:15 | 3.5113 | 0 |  | 3.5113 | 3.5113
2026-08-29 07:30 | 4.0825 | 0 |  | 4.0825 | 4.0825
2026-08-29 07:45 | 4.1374 | 0 |  | 4.1374 | 4.1374
2026-08-29 08:00 | 4.0248 | 0 |  | 4.0248 | 4.0248
2026-08-29 08:15 | 0.0894 | 0 |  | 0.0894 | 0.0894
2026-08-29 08:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 08:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 09:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 09:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 09:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 10:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 10:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 10:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 11:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 11:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 11:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 12:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 12:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 12:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 13:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 13:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 13:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-29 14:00 | 3.077 | 0 |  | 3.077 | 3.077
2026-08-29 14:15 | 3.419 | 0 |  | 3.419 | 3.419
2026-08-29 14:30 | 3.026 | 0 |  | 3.026 | 3.026
2026-08-29 14:45 | 2.9424 | 0 |  | 2.9424 | 2.9424
2026-08-29 15:00 | 2.6032 | 0 |  | 2.6032 | 2.6032
2026-08-29 15:15 | 3.054 | 0 |  | 3.054 | 3.054
2026-08-29 15:30 | 2.6557 | 0 |  | 2.6557 | 2.6557
2026-08-29 15:45 | 2.7056 | 0 |  | 2.7056 | 2.7056
2026-08-29 16:00 | 2.5757 | 0 |  | 2.5757 | 2.5757
2026-08-29 16:15 | 2.655 | 0 |  | 2.655 | 2.655
2026-08-29 16:30 | 2.4631 | 0 |  | 2.4631 | 2.4631
2026-08-29 16:45 | 2.9566 | 0 |  | 2.9566 | 2.9566
2026-08-29 17:00 | 3.0136 | 0 |  | 3.0136 | 3.0136
2026-08-29 17:15 | 2.3795 | 0 |  | 2.3795 | 2.3795
2026-08-29 17:30 | 2.8133 | 0 |  | 2.8133 | 2.8133
2026-08-29 17:45 | 2.8917 | 0 |  | 2.8917 | 2.8917
2026-08-29 18:00 | 2.7653 | 0 |  | 2.7653 | 2.7653
2026-08-29 18:15 | 2.0156 | 0 |  | 2.0156 | 2.0156
2026-08-29 18:30 | 2.2121 | 0 |  | 2.2121 | 2.2121
2026-08-29 18:45 | 2.8014 | 0 |  | 2.8014 | 2.8014
2026-08-29 19:00 | 3.5429 | 0 |  | 3.5429 | 3.5429
2026-08-29 19:15 | 3.1553 | 0 |  | 3.1553 | 3.1553
2026-08-29 19:30 | 2.2058 | 0 |  | 2.2058 | 2.2058
2026-08-29 19:45 | 2.6091 | 0 |  | 2.6091 | 2.6091
2026-08-29 20:00 | 2.9432 | 0 |  | 2.9432 | 2.9432
2026-08-29 20:15 | 2.8802 | 0 |  | 2.8802 | 2.8802
2026-08-29 20:30 | 2.5225 | 0 |  | 2.5225 | 2.5225
2026-08-29 20:45 | 2.4072 | 0 |  | 2.4072 | 2.4072
2026-08-29 21:00 | 2.269 | 0 |  | 2.269 | 2.269
2026-08-29 21:15 | 2.0831 | 0 |  | 2.0831 | 2.0831
2026-08-29 21:30 | 2.1476 | 0 |  | 2.1476 | 2.1476
2026-08-29 21:45 | 2.4299 | 0 |  | 2.4299 | 2.4299
2026-08-29 22:00 | 2.1202 | 0 |  | 2.1202 | 2.1202
2026-08-29 22:15 | 2.1547 | 0 |  | 2.1547 | 2.1547
2026-08-29 22:30 | 2.2826 | 0 |  | 2.2826 | 2.2826
2026-08-29 22:45 | 2.3789 | 0 |  | 2.3789 | 2.3789
2026-08-29 23:00 | 2.2037 | 0 |  | 2.2037 | 2.2037
2026-08-29 23:15 | 2.1454 | 0 |  | 2.1454 | 2.1454
2026-08-29 23:30 | 2.216 | 0 |  | 2.216 | 2.216
2026-08-29 23:45 | 2.0389 | 0 |  | 2.0389 | 2.0389
2026-08-30 | 2.2063 | 0 |  | 2.2063 | 2.2063
2026-08-30 00:15 | 1.7092 | 0 |  | 1.7092 | 1.7092
2026-08-30 00:30 | 1.5559 | 0 |  | 1.5559 | 1.5559
2026-08-30 00:45 | 1.5946 | 0 |  | 1.5946 | 1.5946
2026-08-30 01:00 | 1.8013 | 0 |  | 1.8013 | 1.8013
2026-08-30 01:15 | 1.681 | 0 |  | 1.681 | 1.681
2026-08-30 01:30 | 1.6707 | 0 |  | 1.6707 | 1.6707
2026-08-30 01:45 | 1.4927 | 0 |  | 1.4927 | 1.4927
2026-08-30 02:00 | 1.5346 | 0 |  | 1.5346 | 1.5346
2026-08-30 02:15 | 1.7916 | 0 |  | 1.7916 | 1.7916
2026-08-30 02:30 | 1.5331 | 0 |  | 1.5331 | 1.5331
2026-08-30 02:45 | 1.6162 | 0 |  | 1.6162 | 1.6162
2026-08-30 03:00 | 1.4949 | 0 |  | 1.4949 | 1.4949
2026-08-30 03:15 | 1.494 | 0 |  | 1.494 | 1.494
2026-08-30 03:30 | 1.4454 | 0 |  | 1.4454 | 1.4454
2026-08-30 03:45 | 1.5189 | 0 |  | 1.5189 | 1.5189
2026-08-30 04:00 | 1.5737 | 0 |  | 1.5737 | 1.5737
2026-08-30 04:15 | 1.462 | 0 |  | 1.462 | 1.462
2026-08-30 04:30 | 1.4333 | 0 |  | 1.4333 | 1.4333
2026-08-30 04:45 | 1.5029 | 0 |  | 1.5029 | 1.5029
2026-08-30 05:00 | 1.5057 | 0 |  | 1.5057 | 1.5057
2026-08-30 05:15 | 1.558 | 0 |  | 1.558 | 1.558
2026-08-30 05:30 | 1.7781 | 0 |  | 1.7781 | 1.7781
2026-08-30 05:45 | 1.9216 | 0 |  | 1.9216 | 1.9216
2026-08-30 06:00 | 1.8052 | 0 |  | 1.8052 | 1.8052
2026-08-30 06:15 | 2.0491 | 0 |  | 2.0491 | 2.0491
2026-08-30 06:30 | 1.9791 | 0 |  | 1.9791 | 1.9791
2026-08-30 06:45 | 2.0034 | 0 |  | 2.0034 | 2.0034
2026-08-30 07:00 | 2.947 | 0 |  | 2.947 | 2.947
2026-08-30 07:15 | 2.4897 | 0 |  | 2.4897 | 2.4897
2026-08-30 07:30 | 2.5367 | 0 |  | 2.5367 | 2.5367
2026-08-30 07:45 | 3.0268 | 0 |  | 3.0268 | 3.0268
2026-08-30 08:00 | 3.1158 | 0 |  | 3.1158 | 3.1158
2026-08-30 08:15 | 2.8302 | 0 |  | 2.8302 | 2.8302
2026-08-30 08:30 | 3.2778 | 0 |  | 3.2778 | 3.2778
2026-08-30 08:45 | 4.0196 | 0 |  | 4.0196 | 4.0196
2026-08-30 09:00 | 3.0366 | 0 |  | 3.0366 | 3.0366
2026-08-30 09:15 | 5.0316 | 0 |  | 5.0316 | 5.0316
2026-08-30 09:30 | 3.5357 | 0 |  | 3.5357 | 3.5357
2026-08-30 09:45 | 4.3231 | 0 |  | 4.3231 | 4.3231
2026-08-30 10:00 | 4.7329 | 0 |  | 4.7329 | 4.7329
2026-08-30 10:15 | 4.3915 | 0 |  | 4.3915 | 4.3915
2026-08-30 10:30 | 3.9936 | 0 |  | 3.9936 | 3.9936
2026-08-30 10:45 | 3.2879 | 0 |  | 3.2879 | 3.2879
2026-08-30 11:00 | 3.4903 | 0 |  | 3.4903 | 3.4903
2026-08-30 11:15 | 4.773 | 0 |  | 4.773 | 4.773
2026-08-30 11:30 | 3.379 | 0 |  | 3.379 | 3.379
2026-08-30 11:45 | 3.4704 | 0 |  | 3.4704 | 3.4704
2026-08-30 12:00 | 4.2014 | 0 |  | 4.2014 | 4.2014
2026-08-30 12:15 | 3.774 | 0 |  | 3.774 | 3.774
2026-08-30 12:30 | 3.9503 | 0 |  | 3.9503 | 3.9503
2026-08-30 12:45 | 4.3085 | 0 |  | 4.3085 | 4.3085
2026-08-30 13:00 | 4.4147 | 0 |  | 4.4147 | 4.4147
2026-08-30 13:15 | 3.8514 | 0 |  | 3.8514 | 3.8514
2026-08-30 13:30 | 3.5849 | 0 |  | 3.5849 | 3.5849
2026-08-30 13:45 | 3.7564 | 0 |  | 3.7564 | 3.7564
2026-08-30 14:00 | 3.0095 | 0 |  | 3.0095 | 3.0095
2026-08-30 14:15 | 2.9112 | 0 |  | 2.9112 | 2.9112
2026-08-30 14:30 | 3.8273 | 0 |  | 3.8273 | 3.8273
2026-08-30 14:45 | 2.5581 | 0 |  | 2.5581 | 2.5581
2026-08-30 15:00 | 3.0908 | 0 |  | 3.0908 | 3.0908
2026-08-30 15:15 | 2.9526 | 0 |  | 2.9526 | 2.9526
2026-08-30 15:30 | 3.1471 | 0 |  | 3.1471 | 3.1471
2026-08-30 15:45 | 3.2356 | 0 |  | 3.2356 | 3.2356
2026-08-30 16:00 | 3.6239 | 0 |  | 3.6239 | 3.6239
2026-08-30 16:15 | 3.0347 | 0 |  | 3.0347 | 3.0347
2026-08-30 16:30 | 2.4834 | 0 |  | 2.4834 | 2.4834
2026-08-30 16:45 | 3.1821 | 0 |  | 3.1821 | 3.1821
2026-08-30 17:00 | 2.5447 | 0 |  | 2.5447 | 2.5447
2026-08-30 17:15 | 2.393 | 0 |  | 2.393 | 2.393
2026-08-30 17:30 | 2.4897 | 0 |  | 2.4897 | 2.4897
2026-08-30 17:45 | 2.3084 | 0 |  | 2.3084 | 2.3084
2026-08-30 18:00 | 2.6926 | 0 |  | 2.6926 | 2.6926
2026-08-30 18:15 | 2.8103 | 0 |  | 2.8103 | 2.8103
2026-08-30 18:30 | 2.1716 | 0 |  | 2.1716 | 2.1716
2026-08-30 18:45 | 2.9155 | 0 |  | 2.9155 | 2.9155
2026-08-30 19:00 | 3.0367 | 0 |  | 3.0367 | 3.0367
2026-08-30 19:15 | 3.2509 | 0 |  | 3.2509 | 3.2509
2026-08-30 19:30 | 2.9244 | 0 |  | 2.9244 | 2.9244
2026-08-30 19:45 | 2.6744 | 0 |  | 2.6744 | 2.6744
2026-08-30 20:00 | 2.5971 | 0 |  | 2.5971 | 2.5971
2026-08-30 20:15 | 2.2902 | 0 |  | 2.2902 | 2.2902
2026-08-30 20:30 | 2.4994 | 0 |  | 2.4994 | 2.4994
2026-08-30 20:45 | 3.3533 | 0 |  | 3.3533 | 3.3533
2026-08-30 21:00 | 2.5818 | 0 |  | 2.5818 | 2.5818
2026-08-30 21:15 | 2.5059 | 0 |  | 2.5059 | 2.5059
2026-08-30 21:30 | 2.1373 | 0 |  | 2.1373 | 2.1373
2026-08-30 21:45 | 2.2517 | 0 |  | 2.2517 | 2.2517
2026-08-30 22:00 | 2.2426 | 0 |  | 2.2426 | 2.2426
2026-08-30 22:15 | 2.2808 | 0 |  | 2.2808 | 2.2808
2026-08-30 22:30 | 2.0158 | 0 |  | 2.0158 | 2.0158
2026-08-30 22:45 | 1.9588 | 0 |  | 1.9588 | 1.9588
2026-08-30 23:00 | 2.767 | 0 |  | 2.767 | 2.767
2026-08-30 23:15 | 2.1323 | 0 |  | 2.1323 | 2.1323
2026-08-30 23:30 | 2.221 | 0 |  | 2.221 | 2.221
2026-08-30 23:45 | 2.0613 | 0 |  | 2.0613 | 2.0613
2026-08-31 | 1.8113 | 0 |  | 1.8113 | 1.8113
2026-08-31 00:15 | 1.98 | 0 |  | 1.98 | 1.98
2026-08-31 00:30 | 1.6456 | 0 |  | 1.6456 | 1.6456
2026-08-31 00:45 | 1.6268 | 0 |  | 1.6268 | 1.6268
2026-08-31 01:00 | 1.8389 | 0 |  | 1.8389 | 1.8389
2026-08-31 01:15 | 1.5578 | 0 |  | 1.5578 | 1.5578
2026-08-31 01:30 | 1.5574 | 0 |  | 1.5574 | 1.5574
2026-08-31 01:45 | 1.7156 | 0 |  | 1.7156 | 1.7156
2026-08-31 02:00 | 1.6714 | 0 |  | 1.6714 | 1.6714
2026-08-31 02:15 | 1.6909 | 0 |  | 1.6909 | 1.6909
2026-08-31 02:30 | 1.7328 | 0 |  | 1.7328 | 1.7328
2026-08-31 02:45 | 1.5156 | 0 |  | 1.5156 | 1.5156
2026-08-31 03:00 | 1.5446 | 0 |  | 1.5446 | 1.5446
2026-08-31 03:15 | 1.54 | 0 |  | 1.54 | 1.54
2026-08-31 03:30 | 1.6525 | 0 |  | 1.6525 | 1.6525
2026-08-31 03:45 | 1.6124 | 0 |  | 1.6124 | 1.6124
2026-08-31 04:00 | 1.4953 | 0 |  | 1.4953 | 1.4953
2026-08-31 04:15 | 1.6242 | 0 |  | 1.6242 | 1.6242
2026-08-31 04:30 | 1.6047 | 0 |  | 1.6047 | 1.6047
2026-08-31 04:45 | 1.5864 | 0 |  | 1.5864 | 1.5864
2026-08-31 05:00 | 1.755 | 0 |  | 1.755 | 1.755
2026-08-31 05:15 | 1.9093 | 0 |  | 1.9093 | 1.9093
2026-08-31 05:30 | 2.295 | 0 |  | 2.295 | 2.295
2026-08-31 05:45 | 1.813 | 0 |  | 1.813 | 1.813
2026-08-31 06:00 | 2.2201 | 0 |  | 2.2201 | 2.2201
2026-08-31 06:15 | 2.0814 | 0 |  | 2.0814 | 2.0814
2026-08-31 06:30 | 2.6569 | 0 |  | 2.6569 | 2.6569
2026-08-31 06:45 | 2.6509 | 0 |  | 2.6509 | 2.6509
2026-08-31 07:00 | 2.6014 | 0 |  | 2.6014 | 2.6014
2026-08-31 07:15 | 3.1883 | 0 |  | 3.1883 | 3.1883
2026-08-31 07:30 | 3.5339 | 0 |  | 3.5339 | 3.5339
2026-08-31 07:45 | 2.8869 | 0 |  | 2.8869 | 2.8869
2026-08-31 08:00 | 3.9362 | 0 |  | 3.9362 | 3.9362
2026-08-31 08:15 | 3.8612 | 0 |  | 3.8612 | 3.8612
2026-08-31 08:30 | 4.0465 | 0 |  | 4.0465 | 4.0465
2026-08-31 08:45 | 4.4575 | 0 |  | 4.4575 | 4.4575
2026-08-31 09:00 | 5.551 | 0 |  | 5.551 | 5.551
2026-08-31 09:15 | 4.9573 | 0 |  | 4.9573 | 4.9573
2026-08-31 09:30 | 5.1179 | 0 |  | 5.1179 | 5.1179
2026-08-31 09:45 | 5.1217 | 0 |  | 5.1217 | 5.1217
2026-08-31 10:00 | 5.0645 | 0 |  | 5.0645 | 5.0645
2026-08-31 10:15 | 5.5685 | 0 |  | 5.5685 | 5.5685
2026-08-31 10:30 | 4.8463 | 0 |  | 4.8463 | 4.8463
2026-08-31 10:45 | 5.2621 | 0 |  | 5.2621 | 5.2621
2026-08-31 11:00 | 4.7988 | 0 |  | 4.7988 | 4.7988
2026-08-31 11:15 | 5.3423 | 0 |  | 5.3423 | 5.3423
2026-08-31 11:30 | 5.2211 | 0 |  | 5.2211 | 5.2211
2026-08-31 11:45 | 4.9498 | 0 |  | 4.9498 | 4.9498
2026-08-31 12:00 | 4.787 | 0 |  | 4.787 | 4.787
2026-08-31 12:15 | 5.0656 | 0 |  | 5.0656 | 5.0656
2026-08-31 12:30 | 3.9528 | 0 |  | 3.9528 | 3.9528
2026-08-31 12:45 | 4.2886 | 0 |  | 4.2886 | 4.2886
2026-08-31 13:00 | 4.4725 | 0 |  | 4.4725 | 4.4725
2026-08-31 13:15 | 3.2671 | 0 |  | 3.2671 | 3.2671
2026-08-31 13:30 | 4.3257 | 0 |  | 4.3257 | 4.3257
2026-08-31 13:45 | 3.8871 | 0 |  | 3.8871 | 3.8871
2026-08-31 14:00 | 4.0118 | 0 |  | 4.0118 | 4.0118
2026-08-31 14:15 | 3.5083 | 0 |  | 3.5083 | 3.5083
2026-08-31 14:30 | 4.0522 | 0 |  | 4.0522 | 4.0522
2026-08-31 14:45 | 0.0903 | 0 |  | 0.0903 | 0.0903
2026-08-31 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 15:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 15:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 15:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 16:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 16:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 16:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 17:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 17:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 17:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 18:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 18:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 18:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 19:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 19:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 19:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 20:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 20:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 20:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 21:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 21:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 21:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 22:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 22:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 22:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 23:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 23:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-08-31 23:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-01 | 2.1644 | 0 |  | 2.1644 | 2.1644
2026-09-01 00:15 | 1.9066 | 0 |  | 1.9066 | 1.9066
2026-09-01 00:30 | 1.9191 | 0 |  | 1.9191 | 1.9191
2026-09-01 00:45 | 1.6131 | 0 |  | 1.6131 | 1.6131
2026-09-01 01:00 | 1.6852 | 0 |  | 1.6852 | 1.6852
2026-09-01 01:15 | 1.6054 | 0 |  | 1.6054 | 1.6054
2026-09-01 01:30 | 1.6797 | 0 |  | 1.6797 | 1.6797
2026-09-01 01:45 | 1.6078 | 0 |  | 1.6078 | 1.6078
2026-09-01 02:00 | 1.5744 | 0 |  | 1.5744 | 1.5744
2026-09-01 02:15 | 1.5683 | 0 |  | 1.5683 | 1.5683
2026-09-01 02:30 | 1.5635 | 0 |  | 1.5635 | 1.5635
2026-09-01 02:45 | 1.6208 | 0 |  | 1.6208 | 1.6208
2026-09-01 03:00 | 1.5498 | 0 |  | 1.5498 | 1.5498
2026-09-01 03:15 | 1.5895 | 0 |  | 1.5895 | 1.5895
2026-09-01 03:30 | 1.6043 | 0 |  | 1.6043 | 1.6043
2026-09-01 03:45 | 1.555 | 0 |  | 1.555 | 1.555
2026-09-01 04:00 | 1.5675 | 0 |  | 1.5675 | 1.5675
2026-09-01 04:15 | 1.6564 | 0 |  | 1.6564 | 1.6564
2026-09-01 04:30 | 1.6653 | 0 |  | 1.6653 | 1.6653
2026-09-01 04:45 | 1.7648 | 0 |  | 1.7648 | 1.7648
2026-09-01 05:00 | 2.079 | 0 |  | 2.079 | 2.079
2026-09-01 05:15 | 2.5574 | 0 |  | 2.5574 | 2.5574
2026-09-01 05:30 | 3.4904 | 0 |  | 3.4904 | 3.4904
2026-09-01 05:45 | 2.9689 | 0 |  | 2.9689 | 2.9689
2026-09-01 06:00 | 2.8696 | 0 |  | 2.8696 | 2.8696
2026-09-01 06:15 | 3.1086 | 0 |  | 3.1086 | 3.1086
2026-09-01 06:30 | 3.5074 | 0 |  | 3.5074 | 3.5074
2026-09-01 06:45 | 3.5588 | 0 |  | 3.5588 | 3.5588
2026-09-01 07:00 | 3.6108 | 0 |  | 3.6108 | 3.6108
2026-09-01 07:15 | 3.3374 | 0 |  | 3.3374 | 3.3374
2026-09-01 07:30 | 3.7134 | 0 |  | 3.7134 | 3.7134
2026-09-01 07:45 | 3.8606 | 0 |  | 3.8606 | 3.8606
2026-09-01 08:00 | 3.0505 | 0 |  | 3.0505 | 3.0505
2026-09-01 08:15 | 3.8436 | 0 |  | 3.8436 | 3.8436
2026-09-01 08:30 | 4.2097 | 0 |  | 4.2097 | 4.2097
2026-09-01 08:45 | 3.3208 | 0 |  | 3.3208 | 3.3208
2026-09-01 09:00 | 3.9865 | 0 |  | 3.9865 | 3.9865
2026-09-01 09:15 | 3.6451 | 0 |  | 3.6451 | 3.6451
2026-09-01 09:30 | 2.9598 | 0 |  | 2.9598 | 2.9598
2026-09-01 09:45 | 3.9844 | 0 |  | 3.9844 | 3.9844
2026-09-01 10:00 | 3.5165 | 0 |  | 3.5165 | 3.5165
2026-09-01 10:15 | 3.4169 | 0 |  | 3.4169 | 3.4169
2026-09-01 10:30 | 3.8713 | 0 |  | 3.8713 | 3.8713
2026-09-01 10:45 | 3.6122 | 0 |  | 3.6122 | 3.6122
2026-09-01 11:00 | 3.6094 | 0 |  | 3.6094 | 3.6094
2026-09-01 11:15 | 3.9942 | 0 |  | 3.9942 | 3.9942
2026-09-01 11:30 | 3.853 | 0 |  | 3.853 | 3.853
2026-09-01 11:45 | 3.1989 | 0 |  | 3.1989 | 3.1989
2026-09-01 12:00 | 3.1442 | 0 |  | 3.1442 | 3.1442
2026-09-01 12:15 | 3.471 | 0 |  | 3.471 | 3.471
2026-09-01 12:30 | 3.3758 | 0 |  | 3.3758 | 3.3758
2026-09-01 12:45 | 4.1039 | 0 |  | 4.1039 | 4.1039
2026-09-01 13:00 | 3.088 | 0 |  | 3.088 | 3.088
2026-09-01 13:15 | 4.0565 | 0 |  | 4.0565 | 4.0565
2026-09-01 13:30 | 3.8302 | 0 |  | 3.8302 | 3.8302
2026-09-01 13:45 | 2.8013 | 0 |  | 2.8013 | 2.8013
2026-09-01 14:00 | 3.3098 | 0 |  | 3.3098 | 3.3098
2026-09-01 14:15 | 3.0482 | 0 |  | 3.0482 | 3.0482
2026-09-01 14:30 | 2.831 | 0 |  | 2.831 | 2.831
2026-09-01 14:45 | 2.9331 | 0 |  | 2.9331 | 2.9331
2026-09-01 15:00 | 3.1967 | 0 |  | 3.1967 | 3.1967
2026-09-01 15:15 | 2.3988 | 0 |  | 2.3988 | 2.3988
2026-09-01 15:30 | 3.4466 | 0 |  | 3.4466 | 3.4466
2026-09-01 15:45 | 3.6725 | 0 |  | 3.6725 | 3.6725
2026-09-01 16:00 | 2.2264 | 0 |  | 2.2264 | 2.2264
2026-09-01 16:15 | 2.9533 | 0 |  | 2.9533 | 2.9533
2026-09-01 16:30 | 3.0379 | 0 |  | 3.0379 | 3.0379
2026-09-01 16:45 | 2.1817 | 0 |  | 2.1817 | 2.1817
2026-09-01 17:00 | 1.9911 | 0 |  | 1.9911 | 1.9911
2026-09-01 17:15 | 2.3497 | 0 |  | 2.3497 | 2.3497
2026-09-01 17:30 | 2.4961 | 0 |  | 2.4961 | 2.4961
2026-09-01 17:45 | 3.3429 | 0 |  | 3.3429 | 3.3429
2026-09-01 18:00 | 3.2752 | 0 |  | 3.2752 | 3.2752
2026-09-01 18:15 | 2.4945 | 0 |  | 2.4945 | 2.4945
2026-09-01 18:30 | 2.7582 | 0 |  | 2.7582 | 2.7582
2026-09-01 18:45 | 2.2792 | 0 |  | 2.2792 | 2.2792
2026-09-01 19:00 | 2.2012 | 0 |  | 2.2012 | 2.2012
2026-09-01 19:15 | 2.5835 | 0 |  | 2.5835 | 2.5835
2026-09-01 19:30 | 2.5048 | 0 |  | 2.5048 | 2.5048
2026-09-01 19:45 | 2.6928 | 0 |  | 2.6928 | 2.6928
2026-09-01 20:00 | 3.4487 | 0 |  | 3.4487 | 3.4487
2026-09-01 20:15 | 2.837 | 0 |  | 2.837 | 2.837
2026-09-01 20:30 | 2.2617 | 0 |  | 2.2617 | 2.2617
2026-09-01 20:45 | 2.1771 | 0 |  | 2.1771 | 2.1771
2026-09-01 21:00 | 2.3697 | 0 |  | 2.3697 | 2.3697
2026-09-01 21:15 | 2.0346 | 0 |  | 2.0346 | 2.0346
2026-09-01 21:30 | 1.9597 | 0 |  | 1.9597 | 1.9597
2026-09-01 21:45 | 2.4752 | 0 |  | 2.4752 | 2.4752
2026-09-01 22:00 | 1.7848 | 0 |  | 1.7848 | 1.7848
2026-09-01 22:15 | 1.9706 | 0 |  | 1.9706 | 1.9706
2026-09-01 22:30 | 1.9735 | 0 |  | 1.9735 | 1.9735
2026-09-01 22:45 | 1.8425 | 0 |  | 1.8425 | 1.8425
2026-09-01 23:00 | 2.1152 | 0 |  | 2.1152 | 2.1152
2026-09-01 23:15 | 2.2869 | 0 |  | 2.2869 | 2.2869
2026-09-01 23:30 | 1.7411 | 0 |  | 1.7411 | 1.7411
2026-09-01 23:45 | 1.8432 | 0 |  | 1.8432 | 1.8432
2026-09-02 | 1.6378 | 0 |  | 1.6378 | 1.6378
2026-09-02 00:15 | 1.6157 | 0 |  | 1.6157 | 1.6157
2026-09-02 00:30 | 1.4839 | 0 |  | 1.4839 | 1.4839
2026-09-02 00:45 | 1.5275 | 0 |  | 1.5275 | 1.5275
2026-09-02 01:00 | 1.4738 | 0 |  | 1.4738 | 1.4738
2026-09-02 01:15 | 1.4645 | 0 |  | 1.4645 | 1.4645
2026-09-02 01:30 | 1.5304 | 0 |  | 1.5304 | 1.5304
2026-09-02 01:45 | 1.4706 | 0 |  | 1.4706 | 1.4706
2026-09-02 02:00 | 1.4117 | 0 |  | 1.4117 | 1.4117
2026-09-02 02:15 | 1.4409 | 0 |  | 1.4409 | 1.4409
2026-09-02 02:30 | 1.567 | 0 |  | 1.567 | 1.567
2026-09-02 02:45 | 1.6902 | 0 |  | 1.6902 | 1.6902
2026-09-02 03:00 | 1.6714 | 0 |  | 1.6714 | 1.6714
2026-09-02 03:15 | 1.4771 | 0 |  | 1.4771 | 1.4771
2026-09-02 03:30 | 1.4186 | 0 |  | 1.4186 | 1.4186
2026-09-02 03:45 | 1.6848 | 0 |  | 1.6848 | 1.6848
2026-09-02 04:00 | 1.637 | 0 |  | 1.637 | 1.637
2026-09-02 04:15 | 1.5575 | 0 |  | 1.5575 | 1.5575
2026-09-02 04:30 | 1.6214 | 0 |  | 1.6214 | 1.6214
2026-09-02 04:45 | 1.5619 | 0 |  | 1.5619 | 1.5619
2026-09-02 05:00 | 1.5792 | 0 |  | 1.5792 | 1.5792
2026-09-02 05:15 | 3.0165 | 0 |  | 3.0165 | 3.0165
2026-09-02 05:30 | 2.3314 | 0 |  | 2.3314 | 2.3314
2026-09-02 05:45 | 3.328 | 0 |  | 3.328 | 3.328
2026-09-02 06:00 | 2.6984 | 0 |  | 2.6984 | 2.6984
2026-09-02 06:15 | 3.5692 | 0 |  | 3.5692 | 3.5692
2026-09-02 06:30 | 3.2736 | 0 |  | 3.2736 | 3.2736
2026-09-02 06:45 | 3.8862 | 0 |  | 3.8862 | 3.8862
2026-09-02 07:00 | 3.3119 | 0 |  | 3.3119 | 3.3119
2026-09-02 07:15 | 3.4694 | 0 |  | 3.4694 | 3.4694
2026-09-02 07:30 | 4.2586 | 0 |  | 4.2586 | 4.2586
2026-09-02 07:45 | 3.8477 | 0 |  | 3.8477 | 3.8477
2026-09-02 08:00 | 4.23 | 0 |  | 4.23 | 4.23
2026-09-02 08:15 | 4.136 | 0 |  | 4.136 | 4.136
2026-09-02 08:30 | 4.0528 | 0 |  | 4.0528 | 4.0528
2026-09-02 08:45 | 5.2125 | 0 |  | 5.2125 | 5.2125
2026-09-02 09:00 | 3.9021 | 0 |  | 3.9021 | 3.9021
2026-09-02 09:15 | 3.549 | 0 |  | 3.549 | 3.549
2026-09-02 09:30 | 4.8421 | 0 |  | 4.8421 | 4.8421
2026-09-02 09:45 | 4.3362 | 0 |  | 4.3362 | 4.3362
2026-09-02 10:00 | 3.6521 | 0 |  | 3.6521 | 3.6521
2026-09-02 10:15 | 4.6093 | 0 |  | 4.6093 | 4.6093
2026-09-02 10:30 | 3.4611 | 0 |  | 3.4611 | 3.4611
2026-09-02 10:45 | 4.2875 | 0 |  | 4.2875 | 4.2875
2026-09-02 11:00 | 3.9667 | 0 |  | 3.9667 | 3.9667
2026-09-02 11:15 | 3.8313 | 0 |  | 3.8313 | 3.8313
2026-09-02 11:30 | 4.407 | 0 |  | 4.407 | 4.407
2026-09-02 11:45 | 3.7338 | 0 |  | 3.7338 | 3.7338
2026-09-02 12:00 | 3.8401 | 0 |  | 3.8401 | 3.8401
2026-09-02 12:15 | 3.099 | 0 |  | 3.099 | 3.099
2026-09-02 12:30 | 3.1565 | 0 |  | 3.1565 | 3.1565
2026-09-02 12:45 | 4.3058 | 0 |  | 4.3058 | 4.3058
2026-09-02 13:00 | 3.54 | 0 |  | 3.54 | 3.54
2026-09-02 13:15 | 4.5354 | 0 |  | 4.5354 | 4.5354
2026-09-02 13:30 | 2.9863 | 0 |  | 2.9863 | 2.9863
2026-09-02 13:45 | 2.9448 | 0 |  | 2.9448 | 2.9448
2026-09-02 14:00 | 3.1194 | 0 |  | 3.1194 | 3.1194
2026-09-02 14:15 | 3.6116 | 0 |  | 3.6116 | 3.6116
2026-09-02 14:30 | 2.984 | 0 |  | 2.984 | 2.984
2026-09-02 14:45 | 3.072 | 0 |  | 3.072 | 3.072
2026-09-02 15:00 | 2.891 | 0 |  | 2.891 | 2.891
2026-09-02 15:15 | 2.5541 | 0 |  | 2.5541 | 2.5541
2026-09-02 15:30 | 3.057 | 0 |  | 3.057 | 3.057
2026-09-02 15:45 | 2.927 | 0 |  | 2.927 | 2.927
2026-09-02 16:00 | 3.1013 | 0 |  | 3.1013 | 3.1013
2026-09-02 16:15 | 3.3255 | 0 |  | 3.3255 | 3.3255
2026-09-02 16:30 | 3.0039 | 0 |  | 3.0039 | 3.0039
2026-09-02 16:45 | 2.5115 | 0 |  | 2.5115 | 2.5115
2026-09-02 17:00 | 2.3821 | 0 |  | 2.3821 | 2.3821
2026-09-02 17:15 | 2.8579 | 0 |  | 2.8579 | 2.8579
2026-09-02 17:30 | 3.0934 | 0 |  | 3.0934 | 3.0934
2026-09-02 17:45 | 3.1637 | 0 |  | 3.1637 | 3.1637
2026-09-02 18:00 | 2.6205 | 0 |  | 2.6205 | 2.6205
2026-09-02 18:15 | 2.6979 | 0 |  | 2.6979 | 2.6979
2026-09-02 18:30 | 3.0074 | 0 |  | 3.0074 | 3.0074
2026-09-02 18:45 | 3.5268 | 0 |  | 3.5268 | 3.5268
2026-09-02 19:00 | 3.4125 | 0 |  | 3.4125 | 3.4125
2026-09-02 19:15 | 2.5355 | 0 |  | 2.5355 | 2.5355
2026-09-02 19:30 | 2.6873 | 0 |  | 2.6873 | 2.6873
2026-09-02 19:45 | 2.6396 | 0 |  | 2.6396 | 2.6396
2026-09-02 20:00 | 2.9713 | 0 |  | 2.9713 | 2.9713
2026-09-02 20:15 | 2.6067 | 0 |  | 2.6067 | 2.6067
2026-09-02 20:30 | 3.4743 | 0 |  | 3.4743 | 3.4743
2026-09-02 20:45 | 2.5351 | 0 |  | 2.5351 | 2.5351
2026-09-02 21:00 | 2.3513 | 0 |  | 2.3513 | 2.3513
2026-09-02 21:15 | 2.1521 | 0 |  | 2.1521 | 2.1521
2026-09-02 21:30 | 2.9906 | 0 |  | 2.9906 | 2.9906
2026-09-02 21:45 | 2.5434 | 0 |  | 2.5434 | 2.5434
2026-09-02 22:00 | 2.2327 | 0 |  | 2.2327 | 2.2327
2026-09-02 22:15 | 2.3349 | 0 |  | 2.3349 | 2.3349
2026-09-02 22:30 | 2.3222 | 0 |  | 2.3222 | 2.3222
2026-09-02 22:45 | 2.2513 | 0 |  | 2.2513 | 2.2513
2026-09-02 23:00 | 2.0506 | 0 |  | 2.0506 | 2.0506
2026-09-02 23:15 | 1.8434 | 0 |  | 1.8434 | 1.8434
2026-09-02 23:30 | 1.7692 | 0 |  | 1.7692 | 1.7692
2026-09-02 23:45 | 1.6188 | 0 |  | 1.6188 | 1.6188
2026-09-03 | 1.7893 | 0 |  | 1.7893 | 1.7893
2026-09-03 00:15 | 1.6156 | 0 |  | 1.6156 | 1.6156
2026-09-03 00:30 | 1.5032 | 0 |  | 1.5032 | 1.5032
2026-09-03 00:45 | 1.6838 | 0 |  | 1.6838 | 1.6838
2026-09-03 01:00 | 1.5671 | 0 |  | 1.5671 | 1.5671
2026-09-03 01:15 | 1.6464 | 0 |  | 1.6464 | 1.6464
2026-09-03 01:30 | 1.4763 | 0 |  | 1.4763 | 1.4763
2026-09-03 01:45 | 1.537 | 0 |  | 1.537 | 1.537
2026-09-03 02:00 | 1.5193 | 0 |  | 1.5193 | 1.5193
2026-09-03 02:15 | 1.4668 | 0 |  | 1.4668 | 1.4668
2026-09-03 02:30 | 1.4538 | 0 |  | 1.4538 | 1.4538
2026-09-03 02:45 | 1.4983 | 0 |  | 1.4983 | 1.4983
2026-09-03 03:00 | 1.4997 | 0 |  | 1.4997 | 1.4997
2026-09-03 03:15 | 2.0577 | 0 |  | 2.0577 | 2.0577
2026-09-03 03:30 | 1.406 | 0 |  | 1.406 | 1.406
2026-09-03 03:45 | 1.4698 | 0 |  | 1.4698 | 1.4698
2026-09-03 04:00 | 1.6151 | 0 |  | 1.6151 | 1.6151
2026-09-03 04:15 | 1.5794 | 0 |  | 1.5794 | 1.5794
2026-09-03 04:30 | 1.622 | 0 |  | 1.622 | 1.622
2026-09-03 04:45 | 1.6653 | 0 |  | 1.6653 | 1.6653
2026-09-03 05:00 | 2.2608 | 0 |  | 2.2608 | 2.2608
2026-09-03 05:15 | 2.7188 | 0 |  | 2.7188 | 2.7188
2026-09-03 05:30 | 2.762 | 0 |  | 2.762 | 2.762
2026-09-03 05:45 | 2.9146 | 0 |  | 2.9146 | 2.9146
2026-09-03 06:00 | 3.1814 | 0 |  | 3.1814 | 3.1814
2026-09-03 06:15 | 3.576 | 0 |  | 3.576 | 3.576
2026-09-03 06:30 | 3.9035 | 0 |  | 3.9035 | 3.9035
2026-09-03 06:45 | 3.9225 | 0 |  | 3.9225 | 3.9225
2026-09-03 07:00 | 2.7916 | 0 |  | 2.7916 | 2.7916
2026-09-03 07:15 | 2.877 | 0 |  | 2.877 | 2.877
2026-09-03 07:30 | 4.3746 | 0 |  | 4.3746 | 4.3746
2026-09-03 07:45 | 3.9327 | 0 |  | 3.9327 | 3.9327
2026-09-03 08:00 | 2.465 | 0 |  | 2.465 | 2.465
2026-09-03 08:15 | 3.2335 | 0 |  | 3.2335 | 3.2335
2026-09-03 08:30 | 3.5309 | 0 |  | 3.5309 | 3.5309
2026-09-03 08:45 | 4.0133 | 0 |  | 4.0133 | 4.0133
2026-09-03 09:00 | 3.8044 | 0 |  | 3.8044 | 3.8044
2026-09-03 09:15 | 3.5022 | 0 |  | 3.5022 | 3.5022
2026-09-03 09:30 | 3.1107 | 0 |  | 3.1107 | 3.1107
2026-09-03 09:45 | 3.3199 | 0 |  | 3.3199 | 3.3199
2026-09-03 10:00 | 4.8764 | 0 |  | 4.8764 | 4.8764
2026-09-03 10:15 | 4.8021 | 0 |  | 4.8021 | 4.8021
2026-09-03 10:30 | 3.9515 | 0 |  | 3.9515 | 3.9515
2026-09-03 10:45 | 3.6908 | 0 |  | 3.6908 | 3.6908
2026-09-03 11:00 | 3.2655 | 0 |  | 3.2655 | 3.2655
2026-09-03 11:15 | 3.7103 | 0 |  | 3.7103 | 3.7103
2026-09-03 11:30 | 4.6797 | 0 |  | 4.6797 | 4.6797
2026-09-03 11:45 | 3.7499 | 0 |  | 3.7499 | 3.7499
2026-09-03 12:00 | 3.6022 | 0 |  | 3.6022 | 3.6022
2026-09-03 12:15 | 3.4224 | 0 |  | 3.4224 | 3.4224
2026-09-03 12:30 | 2.764 | 0 |  | 2.764 | 2.764
2026-09-03 12:45 | 3.6473 | 0 |  | 3.6473 | 3.6473
2026-09-03 13:00 | 3.4399 | 0 |  | 3.4399 | 3.4399
2026-09-03 13:15 | 2.9756 | 0 |  | 2.9756 | 2.9756
2026-09-03 13:30 | 3.1725 | 0 |  | 3.1725 | 3.1725
2026-09-03 13:45 | 3.1188 | 0 |  | 3.1188 | 3.1188
2026-09-03 14:00 | 3.7022 | 0 |  | 3.7022 | 3.7022
2026-09-03 14:15 | 3.2488 | 0 |  | 3.2488 | 3.2488
2026-09-03 14:30 | 3.7436 | 0 |  | 3.7436 | 3.7436
2026-09-03 14:45 | 3.4317 | 0 |  | 3.4317 | 3.4317
2026-09-03 15:00 | 3.3202 | 0 |  | 3.3202 | 3.3202
2026-09-03 15:15 | 3.0222 | 0 |  | 3.0222 | 3.0222
2026-09-03 15:30 | 2.9295 | 0 |  | 2.9295 | 2.9295
2026-09-03 15:45 | 2.5698 | 0 |  | 2.5698 | 2.5698
2026-09-03 16:00 | 3.7244 | 0 |  | 3.7244 | 3.7244
2026-09-03 16:15 | 3.0041 | 0 |  | 3.0041 | 3.0041
2026-09-03 16:30 | 2.7801 | 0 |  | 2.7801 | 2.7801
2026-09-03 16:45 | 2.8341 | 0 |  | 2.8341 | 2.8341
2026-09-03 17:00 | 2.643 | 0 |  | 2.643 | 2.643
2026-09-03 17:15 | 3.4699 | 0 |  | 3.4699 | 3.4699
2026-09-03 17:30 | 3.7614 | 0 |  | 3.7614 | 3.7614
2026-09-03 17:45 | 4.08 | 0 |  | 4.08 | 4.08
2026-09-03 18:00 | 2.9082 | 0 |  | 2.9082 | 2.9082
2026-09-03 18:15 | 3.059 | 0 |  | 3.059 | 3.059
2026-09-03 18:30 | 2.8079 | 0 |  | 2.8079 | 2.8079
2026-09-03 18:45 | 2.9196 | 0 |  | 2.9196 | 2.9196
2026-09-03 19:00 | 2.9135 | 0 |  | 2.9135 | 2.9135
2026-09-03 19:15 | 2.7681 | 0 |  | 2.7681 | 2.7681
2026-09-03 19:30 | 3.744 | 0 |  | 3.744 | 3.744
2026-09-03 19:45 | 3.4041 | 0 |  | 3.4041 | 3.4041
2026-09-03 20:00 | 2.8891 | 0 |  | 2.8891 | 2.8891
2026-09-03 20:15 | 3.063 | 0 |  | 3.063 | 3.063
2026-09-03 20:30 | 2.8116 | 0 |  | 2.8116 | 2.8116
2026-09-03 20:45 | 2.6461 | 0 |  | 2.6461 | 2.6461
2026-09-03 21:00 | 3.1614 | 0 |  | 3.1614 | 3.1614
2026-09-03 21:15 | 2.683 | 0 |  | 2.683 | 2.683
2026-09-03 21:30 | 2.9561 | 0 |  | 2.9561 | 2.9561
2026-09-03 21:45 | 2.5085 | 0 |  | 2.5085 | 2.5085
2026-09-03 22:00 | 2.1895 | 0 |  | 2.1895 | 2.1895
2026-09-03 22:15 | 2.426 | 0 |  | 2.426 | 2.426
2026-09-03 22:30 | 2.4139 | 0 |  | 2.4139 | 2.4139
2026-09-03 22:45 | 2.3923 | 0 |  | 2.3923 | 2.3923
2026-09-03 23:00 | 2.035 | 0 |  | 2.035 | 2.035
2026-09-03 23:15 | 1.979 | 0 |  | 1.979 | 1.979
2026-09-03 23:30 | 1.9717 | 0 |  | 1.9717 | 1.9717
2026-09-03 23:45 | 1.8947 | 0 |  | 1.8947 | 1.8947
2026-09-04 | 1.8729 | 0 |  | 1.8729 | 1.8729
2026-09-04 00:15 | 2.3409 | 0 |  | 2.3409 | 2.3409
2026-09-04 00:30 | 1.8221 | 0 |  | 1.8221 | 1.8221
2026-09-04 00:45 | 2.4788 | 0 |  | 2.4788 | 2.4788
2026-09-04 01:00 | 2.1064 | 0 |  | 2.1064 | 2.1064
2026-09-04 01:15 | 1.8676 | 0 |  | 1.8676 | 1.8676
2026-09-04 01:30 | 1.8853 | 0 |  | 1.8853 | 1.8853
2026-09-04 01:45 | 1.8055 | 0 |  | 1.8055 | 1.8055
2026-09-04 02:00 | 1.8803 | 0 |  | 1.8803 | 1.8803
2026-09-04 02:15 | 1.7646 | 0 |  | 1.7646 | 1.7646
2026-09-04 02:30 | 1.9876 | 0 |  | 1.9876 | 1.9876
2026-09-04 02:45 | 1.8473 | 0 |  | 1.8473 | 1.8473
2026-09-04 03:00 | 1.8751 | 0 |  | 1.8751 | 1.8751
2026-09-04 03:15 | 1.8231 | 0 |  | 1.8231 | 1.8231
2026-09-04 03:30 | 1.7794 | 0 |  | 1.7794 | 1.7794
2026-09-04 03:45 | 1.9271 | 0 |  | 1.9271 | 1.9271
2026-09-04 04:00 | 1.9839 | 0 |  | 1.9839 | 1.9839
2026-09-04 04:15 | 2.0187 | 0 |  | 2.0187 | 2.0187
2026-09-04 04:30 | 2.2086 | 0 |  | 2.2086 | 2.2086
2026-09-04 04:45 | 2.0279 | 0 |  | 2.0279 | 2.0279
2026-09-04 05:00 | 2.2336 | 0 |  | 2.2336 | 2.2336
2026-09-04 05:15 | 2.5023 | 0 |  | 2.5023 | 2.5023
2026-09-04 05:30 | 2.6456 | 0 |  | 2.6456 | 2.6456
2026-09-04 05:45 | 3.5628 | 0 |  | 3.5628 | 3.5628
2026-09-04 06:00 | 3.5063 | 0 |  | 3.5063 | 3.5063
2026-09-04 06:15 | 3.443 | 0 |  | 3.443 | 3.443
2026-09-04 06:30 | 3.8405 | 0 |  | 3.8405 | 3.8405
2026-09-04 06:45 | 3.8301 | 0 |  | 3.8301 | 3.8301
2026-09-04 07:00 | 3.2276 | 0 |  | 3.2276 | 3.2276
2026-09-04 07:15 | 3.384 | 0 |  | 3.384 | 3.384
2026-09-04 07:30 | 4.3094 | 0 |  | 4.3094 | 4.3094
2026-09-04 07:45 | 4.8269 | 0 |  | 4.8269 | 4.8269
2026-09-04 08:00 | 3.1983 | 0 |  | 3.1983 | 3.1983
2026-09-04 08:15 | 4.0654 | 0 |  | 4.0654 | 4.0654
2026-09-04 08:30 | 4.5123 | 0 |  | 4.5123 | 4.5123
2026-09-04 08:45 | 4.763 | 0 |  | 4.763 | 4.763
2026-09-04 09:00 | 4.1748 | 0 |  | 4.1748 | 4.1748
2026-09-04 09:15 | 3.8551 | 0 |  | 3.8551 | 3.8551
2026-09-04 09:30 | 4.7341 | 0 |  | 4.7341 | 4.7341
2026-09-04 09:45 | 4.0256 | 0 |  | 4.0256 | 4.0256
2026-09-04 10:00 | 4.6783 | 0 |  | 4.6783 | 4.6783
2026-09-04 10:15 | 3.334 | 0 |  | 3.334 | 3.334
2026-09-04 10:30 | 4.7638 | 0 |  | 4.7638 | 4.7638
2026-09-04 10:45 | 4.2418 | 0 |  | 4.2418 | 4.2418
2026-09-04 11:00 | 4.7588 | 0 |  | 4.7588 | 4.7588
2026-09-04 11:15 | 4.0525 | 0 |  | 4.0525 | 4.0525
2026-09-04 11:30 | 4.1541 | 0 |  | 4.1541 | 4.1541
2026-09-04 11:45 | 3.4594 | 0 |  | 3.4594 | 3.4594
2026-09-04 12:00 | 5.7952 | 0 |  | 5.7952 | 5.7952
2026-09-04 12:15 | 4.1437 | 0 |  | 4.1437 | 4.1437
2026-09-04 12:30 | 3.7979 | 0 |  | 3.7979 | 3.7979
2026-09-04 12:45 | 3.6707 | 0 |  | 3.6707 | 3.6707
2026-09-04 13:00 | 4.6537 | 0 |  | 4.6537 | 4.6537
2026-09-04 13:15 | 4.1693 | 0 |  | 4.1693 | 4.1693
2026-09-04 13:30 | 3.5018 | 0 |  | 3.5018 | 3.5018
2026-09-04 13:45 | 4.5929 | 0 |  | 4.5929 | 4.5929
2026-09-04 14:00 | 4.2273 | 0 |  | 4.2273 | 4.2273
2026-09-04 14:15 | 3.3584 | 0 |  | 3.3584 | 3.3584
2026-09-04 14:30 | 3.0912 | 0 |  | 3.0912 | 3.0912
2026-09-04 14:45 | 3.2761 | 0 |  | 3.2761 | 3.2761
2026-09-04 15:00 | 3.487 | 0 |  | 3.487 | 3.487
2026-09-04 15:15 | 3.9752 | 0 |  | 3.9752 | 3.9752
2026-09-04 15:30 | 2.8194 | 0 |  | 2.8194 | 2.8194
2026-09-04 15:45 | 3.7393 | 0 |  | 3.7393 | 3.7393
2026-09-04 16:00 | 3.7391 | 0 |  | 3.7391 | 3.7391
2026-09-04 16:15 | 3.1467 | 0 |  | 3.1467 | 3.1467
2026-09-04 16:30 | 3.0894 | 0 |  | 3.0894 | 3.0894
2026-09-04 16:45 | 3.1874 | 0 |  | 3.1874 | 3.1874
2026-09-04 17:00 | 2.6495 | 0 |  | 2.6495 | 2.6495
2026-09-04 17:15 | 2.714 | 0 |  | 2.714 | 2.714
2026-09-04 17:30 | 2.7325 | 0 |  | 2.7325 | 2.7325
2026-09-04 17:45 | 2.9751 | 0 |  | 2.9751 | 2.9751
2026-09-04 18:00 | 3.1429 | 0 |  | 3.1429 | 3.1429
2026-09-04 18:15 | 2.7414 | 0 |  | 2.7414 | 2.7414
2026-09-04 18:30 | 2.3208 | 0 |  | 2.3208 | 2.3208
2026-09-04 18:45 | 2.5361 | 0 |  | 2.5361 | 2.5361
2026-09-04 19:00 | 2.2889 | 0 |  | 2.2889 | 2.2889
2026-09-04 19:15 | 2.4301 | 0 |  | 2.4301 | 2.4301
2026-09-04 19:30 | 2.5171 | 0 |  | 2.5171 | 2.5171
2026-09-04 19:45 | 2.7815 | 0 |  | 2.7815 | 2.7815
2026-09-04 20:00 | 2.4407 | 0 |  | 2.4407 | 2.4407
2026-09-04 20:15 | 2.8402 | 0 |  | 2.8402 | 2.8402
2026-09-04 20:30 | 2.4603 | 0 |  | 2.4603 | 2.4603
2026-09-04 20:45 | 2.9464 | 0 |  | 2.9464 | 2.9464
2026-09-04 21:00 | 2.6094 | 0 |  | 2.6094 | 2.6094
2026-09-04 21:15 | 2.5786 | 0 |  | 2.5786 | 2.5786
2026-09-04 21:30 | 2.1886 | 0 |  | 2.1886 | 2.1886
2026-09-04 21:45 | 3.2142 | 0 |  | 3.2142 | 3.2142
2026-09-04 22:00 | 2.3562 | 0 |  | 2.3562 | 2.3562
2026-09-04 22:15 | 2.3113 | 0 |  | 2.3113 | 2.3113
2026-09-04 22:30 | 1.8452 | 0 |  | 1.8452 | 1.8452
2026-09-04 22:45 | 1.8292 | 0 |  | 1.8292 | 1.8292
2026-09-04 23:00 | 2.148 | 0 |  | 2.148 | 2.148
2026-09-04 23:15 | 1.7443 | 0 |  | 1.7443 | 1.7443
2026-09-04 23:30 | 1.8642 | 0 |  | 1.8642 | 1.8642
2026-09-04 23:45 | 1.8915 | 0 |  | 1.8915 | 1.8915
2026-09-05 | 1.9655 | 0 |  | 1.9655 | 1.9655
2026-09-05 00:15 | 1.7036 | 0 |  | 1.7036 | 1.7036
2026-09-05 00:30 | 1.7974 | 0 |  | 1.7974 | 1.7974
2026-09-05 00:45 | 1.5526 | 0 |  | 1.5526 | 1.5526
2026-09-05 01:00 | 1.6803 | 0 |  | 1.6803 | 1.6803
2026-09-05 01:15 | 1.7527 | 0 |  | 1.7527 | 1.7527
2026-09-05 01:30 | 1.7268 | 0 |  | 1.7268 | 1.7268
2026-09-05 01:45 | 1.7405 | 0 |  | 1.7405 | 1.7405
2026-09-05 02:00 | 1.786 | 0 |  | 1.786 | 1.786
2026-09-05 02:15 | 1.7005 | 0 |  | 1.7005 | 1.7005
2026-09-05 02:30 | 1.7361 | 0 |  | 1.7361 | 1.7361
2026-09-05 02:45 | 1.6658 | 0 |  | 1.6658 | 1.6658
2026-09-05 03:00 | 1.849 | 0 |  | 1.849 | 1.849
2026-09-05 03:15 | 1.6712 | 0 |  | 1.6712 | 1.6712
2026-09-05 03:30 | 1.6416 | 0 |  | 1.6416 | 1.6416
2026-09-05 03:45 | 1.7254 | 0 |  | 1.7254 | 1.7254
2026-09-05 04:00 | 1.6959 | 0 |  | 1.6959 | 1.6959
2026-09-05 04:15 | 1.9456 | 0 |  | 1.9456 | 1.9456
2026-09-05 04:30 | 1.8392 | 0 |  | 1.8392 | 1.8392
2026-09-05 04:45 | 1.8146 | 0 |  | 1.8146 | 1.8146
2026-09-05 05:00 | 1.7272 | 0 |  | 1.7272 | 1.7272
2026-09-05 05:15 | 2.0121 | 0 |  | 2.0121 | 2.0121
2026-09-05 05:30 | 2.0082 | 0 |  | 2.0082 | 2.0082
2026-09-05 05:45 | 1.9798 | 0 |  | 1.9798 | 1.9798
2026-09-05 06:00 | 2.1832 | 0 |  | 2.1832 | 2.1832
2026-09-05 06:15 | 2.9926 | 0 |  | 2.9926 | 2.9926
2026-09-05 06:30 | 2.2206 | 0 |  | 2.2206 | 2.2206
2026-09-05 06:45 | 2.7906 | 0 |  | 2.7906 | 2.7906
2026-09-05 07:00 | 3.1914 | 0 |  | 3.1914 | 3.1914
2026-09-05 07:15 | 2.8849 | 0 |  | 2.8849 | 2.8849
2026-09-05 07:30 | 3.5659 | 0 |  | 3.5659 | 3.5659
2026-09-05 07:45 | 4.2119 | 0 |  | 4.2119 | 4.2119
2026-09-05 08:00 | 4.5085 | 0 |  | 4.5085 | 4.5085
2026-09-05 08:15 | 3.8896 | 0 |  | 3.8896 | 3.8896
2026-09-05 08:30 | 3.2908 | 0 |  | 3.2908 | 3.2908
2026-09-05 08:45 | 3.604 | 0 |  | 3.604 | 3.604
2026-09-05 09:00 | 4.1227 | 0 |  | 4.1227 | 4.1227
2026-09-05 09:15 | 3.7711 | 0 |  | 3.7711 | 3.7711
2026-09-05 09:30 | 3.472 | 0 |  | 3.472 | 3.472
2026-09-05 09:45 | 3.1789 | 0 |  | 3.1789 | 3.1789
2026-09-05 10:00 | 3.6941 | 0 |  | 3.6941 | 3.6941
2026-09-05 10:15 | 3.6832 | 0 |  | 3.6832 | 3.6832
2026-09-05 10:30 | 3.9393 | 0 |  | 3.9393 | 3.9393
2026-09-05 10:45 | 4.1389 | 0 |  | 4.1389 | 4.1389
2026-09-05 11:00 | 4.2987 | 0 |  | 4.2987 | 4.2987
2026-09-05 11:15 | 4.1563 | 0 |  | 4.1563 | 4.1563
2026-09-05 11:30 | 4.0125 | 0 |  | 4.0125 | 4.0125
2026-09-05 11:45 | 4.1783 | 0 |  | 4.1783 | 4.1783
2026-09-05 12:00 | 4.274 | 0 |  | 4.274 | 4.274
2026-09-05 12:15 | 3.0862 | 0 |  | 3.0862 | 3.0862
2026-09-05 12:30 | 3.4025 | 0 |  | 3.4025 | 3.4025
2026-09-05 12:45 | 3.5696 | 0 |  | 3.5696 | 3.5696
2026-09-05 13:00 | 3.9991 | 0 |  | 3.9991 | 3.9991
2026-09-05 13:15 | 3.4302 | 0 |  | 3.4302 | 3.4302
2026-09-05 13:30 | 3.239 | 0 |  | 3.239 | 3.239
2026-09-05 13:45 | 2.9124 | 0 |  | 2.9124 | 2.9124
2026-09-05 14:00 | 2.4391 | 0 |  | 2.4391 | 2.4391
2026-09-05 14:15 | 3.0806 | 0 |  | 3.0806 | 3.0806
2026-09-05 14:30 | 2.7744 | 0 |  | 2.7744 | 2.7744
2026-09-05 14:45 | 3.2265 | 0 |  | 3.2265 | 3.2265
2026-09-05 15:00 | 3.1719 | 0 |  | 3.1719 | 3.1719
2026-09-05 15:15 | 2.9015 | 0 |  | 2.9015 | 2.9015
2026-09-05 15:30 | 2.6644 | 0 |  | 2.6644 | 2.6644
2026-09-05 15:45 | 2.9888 | 0 |  | 2.9888 | 2.9888
2026-09-05 16:00 | 2.873 | 0 |  | 2.873 | 2.873
2026-09-05 16:15 | 2.5196 | 0 |  | 2.5196 | 2.5196
2026-09-05 16:30 | 2.6013 | 0 |  | 2.6013 | 2.6013
2026-09-05 16:45 | 2.4371 | 0 |  | 2.4371 | 2.4371
2026-09-05 17:00 | 2.2452 | 0 |  | 2.2452 | 2.2452
2026-09-05 17:15 | 2.8839 | 0 |  | 2.8839 | 2.8839
2026-09-05 17:30 | 3.3326 | 0 |  | 3.3326 | 3.3326
2026-09-05 17:45 | 2.3737 | 0 |  | 2.3737 | 2.3737
2026-09-05 18:00 | 3.2971 | 0 |  | 3.2971 | 3.2971
2026-09-05 18:15 | 3.0618 | 0 |  | 3.0618 | 3.0618
2026-09-05 18:30 | 2.9034 | 0 |  | 2.9034 | 2.9034
2026-09-05 18:45 | 2.1707 | 0 |  | 2.1707 | 2.1707
2026-09-05 19:00 | 2.8972 | 0 |  | 2.8972 | 2.8972
2026-09-05 19:15 | 3.2708 | 0 |  | 3.2708 | 3.2708
2026-09-05 19:30 | 2.4347 | 0 |  | 2.4347 | 2.4347
2026-09-05 19:45 | 3.1578 | 0 |  | 3.1578 | 3.1578
2026-09-05 20:00 | 2.8269 | 0 |  | 2.8269 | 2.8269
2026-09-05 20:15 | 2.2187 | 0 |  | 2.2187 | 2.2187
2026-09-05 20:30 | 2.3085 | 0 |  | 2.3085 | 2.3085
2026-09-05 20:45 | 2.5988 | 0 |  | 2.5988 | 2.5988
2026-09-05 21:00 | 2.4212 | 0 |  | 2.4212 | 2.4212
2026-09-05 21:15 | 2.5991 | 0 |  | 2.5991 | 2.5991
2026-09-05 21:30 | 2.5034 | 0 |  | 2.5034 | 2.5034
2026-09-05 21:45 | 2.3447 | 0 |  | 2.3447 | 2.3447
2026-09-05 22:00 | 1.8038 | 0 |  | 1.8038 | 1.8038
2026-09-05 22:15 | 2.1173 | 0 |  | 2.1173 | 2.1173
2026-09-05 22:30 | 2.0664 | 0 |  | 2.0664 | 2.0664
2026-09-05 22:45 | 2.6308 | 0 |  | 2.6308 | 2.6308
2026-09-05 23:00 | 2.0731 | 0 |  | 2.0731 | 2.0731
2026-09-05 23:15 | 2.0469 | 0 |  | 2.0469 | 2.0469
2026-09-05 23:30 | 1.7275 | 0 |  | 1.7275 | 1.7275
2026-09-05 23:45 | 1.5319 | 0 |  | 1.5319 | 1.5319
2026-09-06 | 1.6686 | 0 |  | 1.6686 | 1.6686
2026-09-06 00:15 | 1.7775 | 0 |  | 1.7775 | 1.7775
2026-09-06 00:30 | 1.6574 | 0 |  | 1.6574 | 1.6574
2026-09-06 00:45 | 1.7505 | 0 |  | 1.7505 | 1.7505
2026-09-06 01:00 | 1.5883 | 0 |  | 1.5883 | 1.5883
2026-09-06 01:15 | 1.4911 | 0 |  | 1.4911 | 1.4911
2026-09-06 01:30 | 1.4525 | 0 |  | 1.4525 | 1.4525
2026-09-06 01:45 | 1.6415 | 0 |  | 1.6415 | 1.6415
2026-09-06 02:00 | 1.5852 | 0 |  | 1.5852 | 1.5852
2026-09-06 02:15 | 1.4686 | 0 |  | 1.4686 | 1.4686
2026-09-06 02:30 | 1.485 | 0 |  | 1.485 | 1.485
2026-09-06 02:45 | 1.4869 | 0 |  | 1.4869 | 1.4869
2026-09-06 03:00 | 1.5906 | 0 |  | 1.5906 | 1.5906
2026-09-06 03:15 | 1.4959 | 0 |  | 1.4959 | 1.4959
2026-09-06 03:30 | 1.492 | 0 |  | 1.492 | 1.492
2026-09-06 03:45 | 1.4317 | 0 |  | 1.4317 | 1.4317
2026-09-06 04:00 | 1.4357 | 0 |  | 1.4357 | 1.4357
2026-09-06 04:15 | 1.8223 | 0 |  | 1.8223 | 1.8223
2026-09-06 04:30 | 1.3667 | 0 |  | 1.3667 | 1.3667
2026-09-06 04:45 | 1.4753 | 0 |  | 1.4753 | 1.4753
2026-09-06 05:00 | 1.547 | 0 |  | 1.547 | 1.547
2026-09-06 05:15 | 1.6569 | 0 |  | 1.6569 | 1.6569
2026-09-06 05:30 | 1.6889 | 0 |  | 1.6889 | 1.6889
2026-09-06 05:45 | 1.6314 | 0 |  | 1.6314 | 1.6314
2026-09-06 06:00 | 2.027 | 0 |  | 2.027 | 2.027
2026-09-06 06:15 | 2.0919 | 0 |  | 2.0919 | 2.0919
2026-09-06 06:30 | 2.5261 | 0 |  | 2.5261 | 2.5261
2026-09-06 06:45 | 1.9229 | 0 |  | 1.9229 | 1.9229
2026-09-06 07:00 | 2.6038 | 0 |  | 2.6038 | 2.6038
2026-09-06 07:15 | 3.1787 | 0 |  | 3.1787 | 3.1787
2026-09-06 07:30 | 2.25 | 0 |  | 2.25 | 2.25
2026-09-06 07:45 | 3.271 | 0 |  | 3.271 | 3.271
2026-09-06 08:00 | 2.9218 | 0 |  | 2.9218 | 2.9218
2026-09-06 08:15 | 3.5671 | 0 |  | 3.5671 | 3.5671
2026-09-06 08:30 | 3.7776 | 0 |  | 3.7776 | 3.7776
2026-09-06 08:45 | 4.3875 | 0 |  | 4.3875 | 4.3875
2026-09-06 09:00 | 4.7258 | 0 |  | 4.7258 | 4.7258
2026-09-06 09:15 | 3.4906 | 0 |  | 3.4906 | 3.4906
2026-09-06 09:30 | 4.0419 | 0 |  | 4.0419 | 4.0419
2026-09-06 09:45 | 5.0818 | 0 |  | 5.0818 | 5.0818
2026-09-06 10:00 | 4.4137 | 0 |  | 4.4137 | 4.4137
2026-09-06 10:15 | 4.9462 | 0 |  | 4.9462 | 4.9462
2026-09-06 10:30 | 3.7408 | 0 |  | 3.7408 | 3.7408
2026-09-06 10:45 | 4.5213 | 0 |  | 4.5213 | 4.5213
2026-09-06 11:00 | 3.0124 | 0 |  | 3.0124 | 3.0124
2026-09-06 11:15 | 4.6974 | 0 |  | 4.6974 | 4.6974
2026-09-06 11:30 | 4.4223 | 0 |  | 4.4223 | 4.4223
2026-09-06 11:45 | 3.7482 | 0 |  | 3.7482 | 3.7482
2026-09-06 12:00 | 3.6014 | 0 |  | 3.6014 | 3.6014
2026-09-06 12:15 | 3.7951 | 0 |  | 3.7951 | 3.7951
2026-09-06 12:30 | 3.6577 | 0 |  | 3.6577 | 3.6577
2026-09-06 12:45 | 4.5864 | 0 |  | 4.5864 | 4.5864
2026-09-06 13:00 | 3.7687 | 0 |  | 3.7687 | 3.7687
2026-09-06 13:15 | 3.6134 | 0 |  | 3.6134 | 3.6134
2026-09-06 13:30 | 2.8955 | 0 |  | 2.8955 | 2.8955
2026-09-06 13:45 | 3.7778 | 0 |  | 3.7778 | 3.7778
2026-09-06 14:00 | 3.0433 | 0 |  | 3.0433 | 3.0433
2026-09-06 14:15 | 3.3032 | 0 |  | 3.3032 | 3.3032
2026-09-06 14:30 | 3.2319 | 0 |  | 3.2319 | 3.2319
2026-09-06 14:45 | 3.1455 | 0 |  | 3.1455 | 3.1455
2026-09-06 15:00 | 2.848 | 0 |  | 2.848 | 2.848
2026-09-06 15:15 | 3.2653 | 0 |  | 3.2653 | 3.2653
2026-09-06 15:30 | 2.9344 | 0 |  | 2.9344 | 2.9344
2026-09-06 15:45 | 2.5881 | 0 |  | 2.5881 | 2.5881
2026-09-06 16:00 | 2.6731 | 0 |  | 2.6731 | 2.6731
2026-09-06 16:15 | 3.3136 | 0 |  | 3.3136 | 3.3136
2026-09-06 16:30 | 2.8557 | 0 |  | 2.8557 | 2.8557
2026-09-06 16:45 | 3.3227 | 0 |  | 3.3227 | 3.3227
2026-09-06 17:00 | 2.5129 | 0 |  | 2.5129 | 2.5129
2026-09-06 17:15 | 3.3329 | 0 |  | 3.3329 | 3.3329
2026-09-06 17:30 | 3.287 | 0 |  | 3.287 | 3.287
2026-09-06 17:45 | 3.2599 | 0 |  | 3.2599 | 3.2599
2026-09-06 18:00 | 2.8671 | 0 |  | 2.8671 | 2.8671
2026-09-06 18:15 | 2.3112 | 0 |  | 2.3112 | 2.3112
2026-09-06 18:30 | 2.9399 | 0 |  | 2.9399 | 2.9399
2026-09-06 18:45 | 2.4986 | 0 |  | 2.4986 | 2.4986
2026-09-06 19:00 | 2.596 | 0 |  | 2.596 | 2.596
2026-09-06 19:15 | 2.3698 | 0 |  | 2.3698 | 2.3698
2026-09-06 19:30 | 2.1686 | 0 |  | 2.1686 | 2.1686
2026-09-06 19:45 | 3.115 | 0 |  | 3.115 | 3.115
2026-09-06 20:00 | 2.498 | 0 |  | 2.498 | 2.498
2026-09-06 20:15 | 2.3973 | 0 |  | 2.3973 | 2.3973
2026-09-06 20:30 | 2.8214 | 0 |  | 2.8214 | 2.8214
2026-09-06 20:45 | 2.0116 | 0 |  | 2.0116 | 2.0116
2026-09-06 21:00 | 2.073 | 0 |  | 2.073 | 2.073
2026-09-06 21:15 | 2.3673 | 0 |  | 2.3673 | 2.3673
2026-09-06 21:30 | 2.1266 | 0 |  | 2.1266 | 2.1266
2026-09-06 21:45 | 2.4031 | 0 |  | 2.4031 | 2.4031
2026-09-06 22:00 | 1.9668 | 0 |  | 1.9668 | 1.9668
2026-09-06 22:15 | 1.895 | 0 |  | 1.895 | 1.895
2026-09-06 22:30 | 2.0538 | 0 |  | 2.0538 | 2.0538
2026-09-06 22:45 | 1.8855 | 0 |  | 1.8855 | 1.8855
2026-09-06 23:00 | 1.854 | 0 |  | 1.854 | 1.854
2026-09-06 23:15 | 2.537 | 0 |  | 2.537 | 2.537
2026-09-06 23:30 | 1.7092 | 0 |  | 1.7092 | 1.7092
2026-09-06 23:45 | 1.9965 | 0 |  | 1.9965 | 1.9965
2026-09-07 | 1.6716 | 0 |  | 1.6716 | 1.6716
2026-09-07 00:15 | 1.6801 | 0 |  | 1.6801 | 1.6801
2026-09-07 00:30 | 1.671 | 0 |  | 1.671 | 1.671
2026-09-07 00:45 | 1.6883 | 0 |  | 1.6883 | 1.6883
2026-09-07 01:00 | 1.483 | 0 |  | 1.483 | 1.483
2026-09-07 01:15 | 1.4913 | 0 |  | 1.4913 | 1.4913
2026-09-07 01:30 | 1.4366 | 0 |  | 1.4366 | 1.4366
2026-09-07 01:45 | 1.427 | 0 |  | 1.427 | 1.427
2026-09-07 02:00 | 1.6737 | 0 |  | 1.6737 | 1.6737
2026-09-07 02:15 | 1.3262 | 0 |  | 1.3262 | 1.3262
2026-09-07 02:30 | 1.4997 | 0 |  | 1.4997 | 1.4997
2026-09-07 02:45 | 1.51 | 0 |  | 1.51 | 1.51
2026-09-07 03:00 | 1.6503 | 0 |  | 1.6503 | 1.6503
2026-09-07 03:15 | 1.4887 | 0 |  | 1.4887 | 1.4887
2026-09-07 03:30 | 1.4782 | 0 |  | 1.4782 | 1.4782
2026-09-07 03:45 | 1.487 | 0 |  | 1.487 | 1.487
2026-09-07 04:00 | 1.4978 | 0 |  | 1.4978 | 1.4978
2026-09-07 04:15 | 1.6154 | 0 |  | 1.6154 | 1.6154
2026-09-07 04:30 | 1.6622 | 0 |  | 1.6622 | 1.6622
2026-09-07 04:45 | 1.6828 | 0 |  | 1.6828 | 1.6828
2026-09-07 05:00 | 2.1614 | 0 |  | 2.1614 | 2.1614
2026-09-07 05:15 | 2.0026 | 0 |  | 2.0026 | 2.0026
2026-09-07 05:30 | 2.6618 | 0 |  | 2.6618 | 2.6618
2026-09-07 05:45 | 3.4055 | 0 |  | 3.4055 | 3.4055
2026-09-07 06:00 | 3.9626 | 0 |  | 3.9626 | 3.9626
2026-09-07 06:15 | 3.6206 | 0 |  | 3.6206 | 3.6206
2026-09-07 06:30 | 3.647 | 0 |  | 3.647 | 3.647
2026-09-07 06:45 | 4.0248 | 0 |  | 4.0248 | 4.0248
2026-09-07 07:00 | 3.8442 | 0 |  | 3.8442 | 3.8442
2026-09-07 07:15 | 3.7632 | 0 |  | 3.7632 | 3.7632
2026-09-07 07:30 | 3.6371 | 0 |  | 3.6371 | 3.6371
2026-09-07 07:45 | 3.5426 | 0 |  | 3.5426 | 3.5426
2026-09-07 08:00 | 3.1832 | 0 |  | 3.1832 | 3.1832
2026-09-07 08:15 | 4.4193 | 0 |  | 4.4193 | 4.4193
2026-09-07 08:30 | 4.4691 | 0 |  | 4.4691 | 4.4691
2026-09-07 08:45 | 5.1533 | 0 |  | 5.1533 | 5.1533
2026-09-07 09:00 | 4.4489 | 0 |  | 4.4489 | 4.4489
2026-09-07 09:15 | 4.2243 | 0 |  | 4.2243 | 4.2243
2026-09-07 09:30 | 4.5383 | 0 |  | 4.5383 | 4.5383
2026-09-07 09:45 | 3.7249 | 0 |  | 3.7249 | 3.7249
2026-09-07 10:00 | 3.9468 | 0 |  | 3.9468 | 3.9468
2026-09-07 10:15 | 3.9895 | 0 |  | 3.9895 | 3.9895
2026-09-07 10:30 | 4.555 | 0 |  | 4.555 | 4.555
2026-09-07 10:45 | 4.4043 | 0 |  | 4.4043 | 4.4043
2026-09-07 11:00 | 4.3551 | 0 |  | 4.3551 | 4.3551
2026-09-07 11:15 | 3.7344 | 0 |  | 3.7344 | 3.7344
2026-09-07 11:30 | 4.5982 | 0 |  | 4.5982 | 4.5982
2026-09-07 11:45 | 4.943 | 0 |  | 4.943 | 4.943
2026-09-07 12:00 | 4.1482 | 0 |  | 4.1482 | 4.1482
2026-09-07 12:15 | 3.7937 | 0 |  | 3.7937 | 3.7937
2026-09-07 12:30 | 3.7584 | 0 |  | 3.7584 | 3.7584
2026-09-07 12:45 | 3.422 | 0 |  | 3.422 | 3.422
2026-09-07 13:00 | 3.3283 | 0 |  | 3.3283 | 3.3283
2026-09-07 13:15 | 3.1136 | 0 |  | 3.1136 | 3.1136
2026-09-07 13:30 | 3.5742 | 0 |  | 3.5742 | 3.5742
2026-09-07 13:45 | 3.3423 | 0 |  | 3.3423 | 3.3423
2026-09-07 14:00 | 3.5983 | 0 |  | 3.5983 | 3.5983
2026-09-07 14:15 | 4.0312 | 0 |  | 4.0312 | 4.0312
2026-09-07 14:30 | 4.0593 | 0 |  | 4.0593 | 4.0593
2026-09-07 14:45 | 3.5419 | 0 |  | 3.5419 | 3.5419
2026-09-07 15:00 | 3.4204 | 0 |  | 3.4204 | 3.4204
2026-09-07 15:15 | 2.6748 | 0 |  | 2.6748 | 2.6748
2026-09-07 15:30 | 3.21 | 0 |  | 3.21 | 3.21
2026-09-07 15:45 | 2.5547 | 0 |  | 2.5547 | 2.5547
2026-09-07 16:00 | 2.9296 | 0 |  | 2.9296 | 2.9296
2026-09-07 16:15 | 3.0138 | 0 |  | 3.0138 | 3.0138
2026-09-07 16:30 | 3.0936 | 0 |  | 3.0936 | 3.0936
2026-09-07 16:45 | 3.0875 | 0 |  | 3.0875 | 3.0875
2026-09-07 17:00 | 2.8713 | 0 |  | 2.8713 | 2.8713
2026-09-07 17:15 | 3.3748 | 0 |  | 3.3748 | 3.3748
2026-09-07 17:30 | 2.9179 | 0 |  | 2.9179 | 2.9179
2026-09-07 17:45 | 3.6583 | 0 |  | 3.6583 | 3.6583
2026-09-07 18:00 | 3.2884 | 0 |  | 3.2884 | 3.2884
2026-09-07 18:15 | 2.9768 | 0 |  | 2.9768 | 2.9768
2026-09-07 18:30 | 2.7532 | 0 |  | 2.7532 | 2.7532
2026-09-07 18:45 | 2.5629 | 0 |  | 2.5629 | 2.5629
2026-09-07 19:00 | 2.8248 | 0 |  | 2.8248 | 2.8248
2026-09-07 19:15 | 2.1363 | 0 |  | 2.1363 | 2.1363
2026-09-07 19:30 | 2.0122 | 0 |  | 2.0122 | 2.0122
2026-09-07 19:45 | 1.9985 | 0 |  | 1.9985 | 1.9985
2026-09-07 20:00 | 2.5739 | 0 |  | 2.5739 | 2.5739
2026-09-07 20:15 | 3.388 | 0 |  | 3.388 | 3.388
2026-09-07 20:30 | 2.6266 | 0 |  | 2.6266 | 2.6266
2026-09-07 20:45 | 2.9306 | 0 |  | 2.9306 | 2.9306
2026-09-07 21:00 | 2.2281 | 0 |  | 2.2281 | 2.2281
2026-09-07 21:15 | 1.9385 | 0 |  | 1.9385 | 1.9385
2026-09-07 21:30 | 2.1299 | 0 |  | 2.1299 | 2.1299
2026-09-07 21:45 | 1.8994 | 0 |  | 1.8994 | 1.8994
2026-09-07 22:00 | 2.4492 | 0 |  | 2.4492 | 2.4492
2026-09-07 22:15 | 1.88 | 0 |  | 1.88 | 1.88
2026-09-07 22:30 | 2.2142 | 0 |  | 2.2142 | 2.2142
2026-09-07 22:45 | 1.5934 | 0 |  | 1.5934 | 1.5934
2026-09-07 23:00 | 1.9395 | 0 |  | 1.9395 | 1.9395
2026-09-07 23:15 | 1.7406 | 0 |  | 1.7406 | 1.7406
2026-09-07 23:30 | 1.4152 | 0 |  | 1.4152 | 1.4152
2026-09-07 23:45 | 1.514 | 0 |  | 1.514 | 1.514
2026-09-08 | 1.7567 | 0 |  | 1.7567 | 1.7567
2026-09-08 00:15 | 1.567 | 0 |  | 1.567 | 1.567
2026-09-08 00:30 | 1.479 | 0 |  | 1.479 | 1.479
2026-09-08 00:45 | 1.725 | 0 |  | 1.725 | 1.725
2026-09-08 01:00 | 1.4975 | 0 |  | 1.4975 | 1.4975
2026-09-08 01:15 | 1.3956 | 0 |  | 1.3956 | 1.3956
2026-09-08 01:30 | 1.4299 | 0 |  | 1.4299 | 1.4299
2026-09-08 01:45 | 1.5096 | 0 |  | 1.5096 | 1.5096
2026-09-08 02:00 | 1.5569 | 0 |  | 1.5569 | 1.5569
2026-09-08 02:15 | 1.3961 | 0 |  | 1.3961 | 1.3961
2026-09-08 02:30 | 1.3767 | 0 |  | 1.3767 | 1.3767
2026-09-08 02:45 | 1.5512 | 0 |  | 1.5512 | 1.5512
2026-09-08 03:00 | 1.6279 | 0 |  | 1.6279 | 1.6279
2026-09-08 03:15 | 1.4017 | 0 |  | 1.4017 | 1.4017
2026-09-08 03:30 | 1.479 | 0 |  | 1.479 | 1.479
2026-09-08 03:45 | 1.6709 | 0 |  | 1.6709 | 1.6709
2026-09-08 04:00 | 1.4547 | 0 |  | 1.4547 | 1.4547
2026-09-08 04:15 | 1.637 | 0 |  | 1.637 | 1.637
2026-09-08 04:30 | 1.5214 | 0 |  | 1.5214 | 1.5214
2026-09-08 04:45 | 1.6608 | 0 |  | 1.6608 | 1.6608
2026-09-08 05:00 | 2.4395 | 0 |  | 2.4395 | 2.4395
2026-09-08 05:15 | 2.0035 | 0 |  | 2.0035 | 2.0035
2026-09-08 05:30 | 2.3769 | 0 |  | 2.3769 | 2.3769
2026-09-08 05:45 | 2.5622 | 0 |  | 2.5622 | 2.5622
2026-09-08 06:00 | 3.1533 | 0 |  | 3.1533 | 3.1533
2026-09-08 06:15 | 3.9411 | 0 |  | 3.9411 | 3.9411
2026-09-08 06:30 | 3.5499 | 0 |  | 3.5499 | 3.5499
2026-09-08 06:45 | 3.1488 | 0 |  | 3.1488 | 3.1488
2026-09-08 07:00 | 4.0136 | 0 |  | 4.0136 | 4.0136
2026-09-08 07:15 | 2.6953 | 0 |  | 2.6953 | 2.6953
2026-09-08 07:30 | 2.5694 | 0 |  | 2.5694 | 2.5694
2026-09-08 07:45 | 3.2356 | 0 |  | 3.2356 | 3.2356
2026-09-08 08:00 | 4.1598 | 0 |  | 4.1598 | 4.1598
2026-09-08 08:15 | 3.5341 | 0 |  | 3.5341 | 3.5341
2026-09-08 08:30 | 2.953 | 0 |  | 2.953 | 2.953
2026-09-08 08:45 | 3.7174 | 0 |  | 3.7174 | 3.7174
2026-09-08 09:00 | 3.8067 | 0 |  | 3.8067 | 3.8067
2026-09-08 09:15 | 3.91 | 0 |  | 3.91 | 3.91
2026-09-08 09:30 | 3.7398 | 0 |  | 3.7398 | 3.7398
2026-09-08 09:45 | 2.8674 | 0 |  | 2.8674 | 2.8674
2026-09-08 10:00 | 3.1873 | 0 |  | 3.1873 | 3.1873
2026-09-08 10:15 | 5.0195 | 0 |  | 5.0195 | 5.0195
2026-09-08 10:30 | 4.4698 | 0 |  | 4.4698 | 4.4698
2026-09-08 10:45 | 3.9954 | 0 |  | 3.9954 | 3.9954
2026-09-08 11:00 | 2.9348 | 0 |  | 2.9348 | 2.9348
2026-09-08 11:15 | 4.3538 | 0 |  | 4.3538 | 4.3538
2026-09-08 11:30 | 4.4473 | 0 |  | 4.4473 | 4.4473
2026-09-08 11:45 | 4.9637 | 0 |  | 4.9637 | 4.9637
2026-09-08 12:00 | 4.6903 | 0 |  | 4.6903 | 4.6903
2026-09-08 12:15 | 3.4567 | 0 |  | 3.4567 | 3.4567
2026-09-08 12:30 | 3.7408 | 0 |  | 3.7408 | 3.7408
2026-09-08 12:45 | 4.0859 | 0 |  | 4.0859 | 4.0859
2026-09-08 13:00 | 4.0795 | 0 |  | 4.0795 | 4.0795
2026-09-08 13:15 | 3.2844 | 0 |  | 3.2844 | 3.2844
2026-09-08 13:30 | 3.0775 | 0 |  | 3.0775 | 3.0775
2026-09-08 13:45 | 2.9475 | 0 |  | 2.9475 | 2.9475
2026-09-08 14:00 | 3.6111 | 0 |  | 3.6111 | 3.6111
2026-09-08 14:15 | 3.3518 | 0 |  | 3.3518 | 3.3518
2026-09-08 14:30 | 4.4887 | 0 |  | 4.4887 | 4.4887
2026-09-08 14:45 | 3.1688 | 0 |  | 3.1688 | 3.1688
2026-09-08 15:00 | 3.0209 | 0 |  | 3.0209 | 3.0209
2026-09-08 15:15 | 3.0761 | 0 |  | 3.0761 | 3.0761
2026-09-08 15:30 | 3.2526 | 0 |  | 3.2526 | 3.2526
2026-09-08 15:45 | 3.179 | 0 |  | 3.179 | 3.179
2026-09-08 16:00 | 3.8307 | 0 |  | 3.8307 | 3.8307
2026-09-08 16:15 | 2.5211 | 0 |  | 2.5211 | 2.5211
2026-09-08 16:30 | 3.5703 | 0 |  | 3.5703 | 3.5703
2026-09-08 16:45 | 3.591 | 0 |  | 3.591 | 3.591
2026-09-08 17:00 | 3.7471 | 0 |  | 3.7471 | 3.7471
2026-09-08 17:15 | 3.7951 | 0 |  | 3.7951 | 3.7951
2026-09-08 17:30 | 2.9337 | 0 |  | 2.9337 | 2.9337
2026-09-08 17:45 | 2.9332 | 0 |  | 2.9332 | 2.9332
2026-09-08 18:00 | 2.3657 | 0 |  | 2.3657 | 2.3657
2026-09-08 18:15 | 2.3157 | 0 |  | 2.3157 | 2.3157
2026-09-08 18:30 | 2.7185 | 0 |  | 2.7185 | 2.7185
2026-09-08 18:45 | 2.6813 | 0 |  | 2.6813 | 2.6813
2026-09-08 19:00 | 2.5095 | 0 |  | 2.5095 | 2.5095
2026-09-08 19:15 | 2.429 | 0 |  | 2.429 | 2.429
2026-09-08 19:30 | 3.0578 | 0 |  | 3.0578 | 3.0578
2026-09-08 19:45 | 2.1307 | 0 |  | 2.1307 | 2.1307
2026-09-08 20:00 | 2.1353 | 0 |  | 2.1353 | 2.1353
2026-09-08 20:15 | 2.5143 | 0 |  | 2.5143 | 2.5143
2026-09-08 20:30 | 2.1798 | 0 |  | 2.1798 | 2.1798
2026-09-08 20:45 | 2.0602 | 0 |  | 2.0602 | 2.0602
2026-09-08 21:00 | 2.8222 | 0 |  | 2.8222 | 2.8222
2026-09-08 21:15 | 2.6179 | 0 |  | 2.6179 | 2.6179
2026-09-08 21:30 | 2.0148 | 0 |  | 2.0148 | 2.0148
2026-09-08 21:45 | 2.3791 | 0 |  | 2.3791 | 2.3791
2026-09-08 22:00 | 2.3976 | 0 |  | 2.3976 | 2.3976
2026-09-08 22:15 | 1.7404 | 0 |  | 1.7404 | 1.7404
2026-09-08 22:30 | 2.7592 | 0 |  | 2.7592 | 2.7592
2026-09-08 22:45 | 2.5792 | 0 |  | 2.5792 | 2.5792
2026-09-08 23:00 | 1.9384 | 0 |  | 1.9384 | 1.9384
2026-09-08 23:15 | 1.8689 | 0 |  | 1.8689 | 1.8689
2026-09-08 23:30 | 1.9832 | 0 |  | 1.9832 | 1.9832
2026-09-08 23:45 | 1.9096 | 0 |  | 1.9096 | 1.9096
2026-09-09 | 2.1517 | 0 |  | 2.1517 | 2.1517
2026-09-09 00:15 | 1.6021 | 0 |  | 1.6021 | 1.6021
2026-09-09 00:30 | 1.5817 | 0 |  | 1.5817 | 1.5817
2026-09-09 00:45 | 1.8529 | 0 |  | 1.8529 | 1.8529
2026-09-09 01:00 | 1.6194 | 0 |  | 1.6194 | 1.6194
2026-09-09 01:15 | 1.5708 | 0 |  | 1.5708 | 1.5708
2026-09-09 01:30 | 1.6203 | 0 |  | 1.6203 | 1.6203
2026-09-09 01:45 | 1.6335 | 0 |  | 1.6335 | 1.6335
2026-09-09 02:00 | 1.6315 | 0 |  | 1.6315 | 1.6315
2026-09-09 02:15 | 1.4984 | 0 |  | 1.4984 | 1.4984
2026-09-09 02:30 | 1.6199 | 0 |  | 1.6199 | 1.6199
2026-09-09 02:45 | 1.5227 | 0 |  | 1.5227 | 1.5227
2026-09-09 03:00 | 1.8703 | 0 |  | 1.8703 | 1.8703
2026-09-09 03:15 | 1.5084 | 0 |  | 1.5084 | 1.5084
2026-09-09 03:30 | 1.5268 | 0 |  | 1.5268 | 1.5268
2026-09-09 03:45 | 1.8042 | 0 |  | 1.8042 | 1.8042
2026-09-09 04:00 | 1.6741 | 0 |  | 1.6741 | 1.6741
2026-09-09 04:15 | 1.6778 | 0 |  | 1.6778 | 1.6778
2026-09-09 04:30 | 2.293 | 0 |  | 2.293 | 2.293
2026-09-09 04:45 | 1.4823 | 0 |  | 1.4823 | 1.4823
2026-09-09 05:00 | 2.1502 | 0 |  | 2.1502 | 2.1502
2026-09-09 05:15 | 2.6939 | 0 |  | 2.6939 | 2.6939
2026-09-09 05:30 | 2.4118 | 0 |  | 2.4118 | 2.4118
2026-09-09 05:45 | 2.5915 | 0 |  | 2.5915 | 2.5915
2026-09-09 06:00 | 3.1439 | 0 |  | 3.1439 | 3.1439
2026-09-09 06:15 | 3.7669 | 0 |  | 3.7669 | 3.7669
2026-09-09 06:30 | 3.3593 | 0 |  | 3.3593 | 3.3593
2026-09-09 06:45 | 2.9474 | 0 |  | 2.9474 | 2.9474
2026-09-09 07:00 | 3.4703 | 0 |  | 3.4703 | 3.4703
2026-09-09 07:15 | 3.4851 | 0 |  | 3.4851 | 3.4851
2026-09-09 07:30 | 3.5203 | 0 |  | 3.5203 | 3.5203
2026-09-09 07:45 | 3.7227 | 0 |  | 3.7227 | 3.7227
2026-09-09 08:00 | 2.9238 | 0 |  | 2.9238 | 2.9238
2026-09-09 08:15 | 3.9691 | 0 |  | 3.9691 | 3.9691
2026-09-09 08:30 | 4.674 | 0 |  | 4.674 | 4.674
2026-09-09 08:45 | 4.5682 | 0 |  | 4.5682 | 4.5682
2026-09-09 09:00 | 3.3908 | 0 |  | 3.3908 | 3.3908
2026-09-09 09:15 | 4.0682 | 0 |  | 4.0682 | 4.0682
2026-09-09 09:30 | 4.0904 | 0 |  | 4.0904 | 4.0904
2026-09-09 09:45 | 3.5258 | 0 |  | 3.5258 | 3.5258
2026-09-09 10:00 | 3.7862 | 0 |  | 3.7862 | 3.7862
2026-09-09 10:15 | 3.8463 | 0 |  | 3.8463 | 3.8463
2026-09-09 10:30 | 4.1187 | 0 |  | 4.1187 | 4.1187
2026-09-09 10:45 | 4.0447 | 0 |  | 4.0447 | 4.0447
2026-09-09 11:00 | 4.8073 | 0 |  | 4.8073 | 4.8073
2026-09-09 11:15 | 4.8135 | 0 |  | 4.8135 | 4.8135
2026-09-09 11:30 | 4.4997 | 0 |  | 4.4997 | 4.4997
2026-09-09 11:45 | 4.2206 | 0 |  | 4.2206 | 4.2206
2026-09-09 12:00 | 3.4743 | 0 |  | 3.4743 | 3.4743
2026-09-09 12:15 | 3.3738 | 0 |  | 3.3738 | 3.3738
2026-09-09 12:30 | 4.333 | 0 |  | 4.333 | 4.333
2026-09-09 12:45 | 3.2622 | 0 |  | 3.2622 | 3.2622
2026-09-09 13:00 | 3.457 | 0 |  | 3.457 | 3.457
2026-09-09 13:15 | 2.9695 | 0 |  | 2.9695 | 2.9695
2026-09-09 13:30 | 3.7057 | 0 |  | 3.7057 | 3.7057
2026-09-09 13:45 | 3.8302 | 0 |  | 3.8302 | 3.8302
2026-09-09 14:00 | 3.6068 | 0 |  | 3.6068 | 3.6068
2026-09-09 14:15 | 3.3833 | 0 |  | 3.3833 | 3.3833
2026-09-09 14:30 | 2.7949 | 0 |  | 2.7949 | 2.7949
2026-09-09 14:45 | 2.7026 | 0 |  | 2.7026 | 2.7026
2026-09-09 15:00 | 2.8932 | 0 |  | 2.8932 | 2.8932
2026-09-09 15:15 | 2.3404 | 0 |  | 2.3404 | 2.3404
2026-09-09 15:30 | 3.1023 | 0 |  | 3.1023 | 3.1023
2026-09-09 15:45 | 2.6148 | 0 |  | 2.6148 | 2.6148
2026-09-09 16:00 | 2.8301 | 0 |  | 2.8301 | 2.8301
2026-09-09 16:15 | 2.3661 | 0 |  | 2.3661 | 2.3661
2026-09-09 16:30 | 2.7282 | 0 |  | 2.7282 | 2.7282
2026-09-09 16:45 | 3.0789 | 0 |  | 3.0789 | 3.0789
2026-09-09 17:00 | 3.2075 | 0 |  | 3.2075 | 3.2075
2026-09-09 17:15 | 2.4446 | 0 |  | 2.4446 | 2.4446
2026-09-09 17:30 | 2.6027 | 0 |  | 2.6027 | 2.6027
2026-09-09 17:45 | 2.7869 | 0 |  | 2.7869 | 2.7869
2026-09-09 18:00 | 2.9637 | 0 |  | 2.9637 | 2.9637
2026-09-09 18:15 | 2.9382 | 0 |  | 2.9382 | 2.9382
2026-09-09 18:30 | 2.7558 | 0 |  | 2.7558 | 2.7558
2026-09-09 18:45 | 3.2101 | 0 |  | 3.2101 | 3.2101
2026-09-09 19:00 | 2.584 | 0 |  | 2.584 | 2.584
2026-09-09 19:15 | 3.1429 | 0 |  | 3.1429 | 3.1429
2026-09-09 19:30 | 3.0384 | 0 |  | 3.0384 | 3.0384
2026-09-09 19:45 | 2.7574 | 0 |  | 2.7574 | 2.7574
2026-09-09 20:00 | 2.8484 | 0 |  | 2.8484 | 2.8484
2026-09-09 20:15 | 2.0043 | 0 |  | 2.0043 | 2.0043
2026-09-09 20:30 | 2.1864 | 0 |  | 2.1864 | 2.1864
2026-09-09 20:45 | 2.209 | 0 |  | 2.209 | 2.209
2026-09-09 21:00 | 2.8876 | 0 |  | 2.8876 | 2.8876
2026-09-09 21:15 | 2.3416 | 0 |  | 2.3416 | 2.3416
2026-09-09 21:30 | 1.8277 | 0 |  | 1.8277 | 1.8277
2026-09-09 21:45 | 1.9302 | 0 |  | 1.9302 | 1.9302
2026-09-09 22:00 | 2.0296 | 0 |  | 2.0296 | 2.0296
2026-09-09 22:15 | 1.7804 | 0 |  | 1.7804 | 1.7804
2026-09-09 22:30 | 2.1501 | 0 |  | 2.1501 | 2.1501
2026-09-09 22:45 | 2.0587 | 0 |  | 2.0587 | 2.0587
2026-09-09 23:00 | 1.8628 | 0 |  | 1.8628 | 1.8628
2026-09-09 23:15 | 2.0447 | 0 |  | 2.0447 | 2.0447
2026-09-09 23:30 | 1.5797 | 0 |  | 1.5797 | 1.5797
2026-09-09 23:45 | 1.6144 | 0 |  | 1.6144 | 1.6144
2026-09-10 | 1.7719 | 0 |  | 1.7719 | 1.7719
2026-09-10 00:15 | 1.4655 | 0 |  | 1.4655 | 1.4655
2026-09-10 00:30 | 1.548 | 0 |  | 1.548 | 1.548
2026-09-10 00:45 | 1.5305 | 0 |  | 1.5305 | 1.5305
2026-09-10 01:00 | 1.4846 | 0 |  | 1.4846 | 1.4846
2026-09-10 01:15 | 1.4121 | 0 |  | 1.4121 | 1.4121
2026-09-10 01:30 | 1.3842 | 0 |  | 1.3842 | 1.3842
2026-09-10 01:45 | 1.4251 | 0 |  | 1.4251 | 1.4251
2026-09-10 02:00 | 1.3484 | 0 |  | 1.3484 | 1.3484
2026-09-10 02:15 | 1.3919 | 0 |  | 1.3919 | 1.3919
2026-09-10 02:30 | 2.0779 | 0 |  | 2.0779 | 2.0779
2026-09-10 02:45 | 1.5603 | 0 |  | 1.5603 | 1.5603
2026-09-10 03:00 | 1.3955 | 0 |  | 1.3955 | 1.3955
2026-09-10 03:15 | 1.4813 | 0 |  | 1.4813 | 1.4813
2026-09-10 03:30 | 1.4471 | 0 |  | 1.4471 | 1.4471
2026-09-10 03:45 | 1.4224 | 0 |  | 1.4224 | 1.4224
2026-09-10 04:00 | 1.5202 | 0 |  | 1.5202 | 1.5202
2026-09-10 04:15 | 1.5879 | 0 |  | 1.5879 | 1.5879
2026-09-10 04:30 | 2.1532 | 0 |  | 2.1532 | 2.1532
2026-09-10 04:45 | 1.5765 | 0 |  | 1.5765 | 1.5765
2026-09-10 05:00 | 1.8226 | 0 |  | 1.8226 | 1.8226
2026-09-10 05:15 | 2.4825 | 0 |  | 2.4825 | 2.4825
2026-09-10 05:30 | 2.5147 | 0 |  | 2.5147 | 2.5147
2026-09-10 05:45 | 3.0178 | 0 |  | 3.0178 | 3.0178
2026-09-10 06:00 | 3.3176 | 0 |  | 3.3176 | 3.3176
2026-09-10 06:15 | 3.6945 | 0 |  | 3.6945 | 3.6945
2026-09-10 06:30 | 4.0687 | 0 |  | 4.0687 | 4.0687
2026-09-10 06:45 | 3.3364 | 0 |  | 3.3364 | 3.3364
2026-09-10 07:00 | 2.9325 | 0 |  | 2.9325 | 2.9325
2026-09-10 07:15 | 2.9858 | 0 |  | 2.9858 | 2.9858
2026-09-10 07:30 | 4.4367 | 0 |  | 4.4367 | 4.4367
2026-09-10 07:45 | 3.495 | 0 |  | 3.495 | 3.495
2026-09-10 08:00 | 3.1194 | 0 |  | 3.1194 | 3.1194
2026-09-10 08:15 | 3.0846 | 0 |  | 3.0846 | 3.0846
2026-09-10 08:30 | 3.7793 | 0 |  | 3.7793 | 3.7793
2026-09-10 08:45 | 4.2556 | 0 |  | 4.2556 | 4.2556
2026-09-10 09:00 | 3.3609 | 0 |  | 3.3609 | 3.3609
2026-09-10 09:15 | 3.5881 | 0 |  | 3.5881 | 3.5881
2026-09-10 09:30 | 4.2072 | 0 |  | 4.2072 | 4.2072
2026-09-10 09:45 | 4.7017 | 0 |  | 4.7017 | 4.7017
2026-09-10 10:00 | 4.8356 | 0 |  | 4.8356 | 4.8356
2026-09-10 10:15 | 3.8075 | 0 |  | 3.8075 | 3.8075
2026-09-10 10:30 | 4.2729 | 0 |  | 4.2729 | 4.2729
2026-09-10 10:45 | 5.5034 | 0 |  | 5.5034 | 5.5034
2026-09-10 11:00 | 3.5444 | 0 |  | 3.5444 | 3.5444
2026-09-10 11:15 | 3.7761 | 0 |  | 3.7761 | 3.7761
2026-09-10 11:30 | 4.2895 | 0 |  | 4.2895 | 4.2895
2026-09-10 11:45 | 2.9399 | 0 |  | 2.9399 | 2.9399
2026-09-10 12:00 | 4.1428 | 0 |  | 4.1428 | 4.1428
2026-09-10 12:15 | 3.2538 | 0 |  | 3.2538 | 3.2538
2026-09-10 12:30 | 3.4241 | 0 |  | 3.4241 | 3.4241
2026-09-10 12:45 | 2.6449 | 0 |  | 2.6449 | 2.6449
2026-09-10 13:00 | 3.7509 | 0 |  | 3.7509 | 3.7509
2026-09-10 13:15 | 3.3067 | 0 |  | 3.3067 | 3.3067
2026-09-10 13:30 | 2.6872 | 0 |  | 2.6872 | 2.6872
2026-09-10 13:45 | 3.1319 | 0 |  | 3.1319 | 3.1319
2026-09-10 14:00 | 2.5112 | 0 |  | 2.5112 | 2.5112
2026-09-10 14:15 | 2.3659 | 0 |  | 2.3659 | 2.3659
2026-09-10 14:30 | 3.8547 | 0 |  | 3.8547 | 3.8547
2026-09-10 14:45 | 2.6907 | 0 |  | 2.6907 | 2.6907
2026-09-10 15:00 | 3.0301 | 0 |  | 3.0301 | 3.0301
2026-09-10 15:15 | 3.2257 | 0 |  | 3.2257 | 3.2257
2026-09-10 15:30 | 3.3073 | 0 |  | 3.3073 | 3.3073
2026-09-10 15:45 | 2.7607 | 0 |  | 2.7607 | 2.7607
2026-09-10 16:00 | 2.7531 | 0 |  | 2.7531 | 2.7531
2026-09-10 16:15 | 2.9945 | 0 |  | 2.9945 | 2.9945
2026-09-10 16:30 | 2.8824 | 0 |  | 2.8824 | 2.8824
2026-09-10 16:45 | 2.2933 | 0 |  | 2.2933 | 2.2933
2026-09-10 17:00 | 3.0876 | 0 |  | 3.0876 | 3.0876
2026-09-10 17:15 | 3.1785 | 0 |  | 3.1785 | 3.1785
2026-09-10 17:30 | 2.3311 | 0 |  | 2.3311 | 2.3311
2026-09-10 17:45 | 2.8675 | 0 |  | 2.8675 | 2.8675
2026-09-10 18:00 | 2.5423 | 0 |  | 2.5423 | 2.5423
2026-09-10 18:15 | 3.1593 | 0 |  | 3.1593 | 3.1593
2026-09-10 18:30 | 2.3502 | 0 |  | 2.3502 | 2.3502
2026-09-10 18:45 | 2.2831 | 0 |  | 2.2831 | 2.2831
2026-09-10 19:00 | 2.166 | 0 |  | 2.166 | 2.166
2026-09-10 19:15 | 2.4022 | 0 |  | 2.4022 | 2.4022
2026-09-10 19:30 | 2.8128 | 0 |  | 2.8128 | 2.8128
2026-09-10 19:45 | 2.493 | 0 |  | 2.493 | 2.493
2026-09-10 20:00 | 2.3217 | 0 |  | 2.3217 | 2.3217
2026-09-10 20:15 | 2.0018 | 0 |  | 2.0018 | 2.0018
2026-09-10 20:30 | 2.1297 | 0 |  | 2.1297 | 2.1297
2026-09-10 20:45 | 1.7099 | 0 |  | 1.7099 | 1.7099
2026-09-10 21:00 | 2.3074 | 0 |  | 2.3074 | 2.3074
2026-09-10 21:15 | 1.8332 | 0 |  | 1.8332 | 1.8332
2026-09-10 21:30 | 2.4317 | 0 |  | 2.4317 | 2.4317
2026-09-10 21:45 | 1.8337 | 0 |  | 1.8337 | 1.8337
2026-09-10 22:00 | 2.2645 | 0 |  | 2.2645 | 2.2645
2026-09-10 22:15 | 2.181 | 0 |  | 2.181 | 2.181
2026-09-10 22:30 | 2.0214 | 0 |  | 2.0214 | 2.0214
2026-09-10 22:45 | 1.9118 | 0 |  | 1.9118 | 1.9118
2026-09-10 23:00 | 2.0076 | 0 |  | 2.0076 | 2.0076
2026-09-10 23:15 | 2.2475 | 0 |  | 2.2475 | 2.2475
2026-09-10 23:30 | 1.719 | 0 |  | 1.719 | 1.719
2026-09-10 23:45 | 1.8433 | 0 |  | 1.8433 | 1.8433
2026-09-11 | 1.773 | 0 |  | 1.773 | 1.773
2026-09-11 00:15 | 1.8247 | 0 |  | 1.8247 | 1.8247
2026-09-11 00:30 | 1.8031 | 0 |  | 1.8031 | 1.8031
2026-09-11 00:45 | 1.545 | 0 |  | 1.545 | 1.545
2026-09-11 01:00 | 1.6653 | 0 |  | 1.6653 | 1.6653
2026-09-11 01:15 | 1.5039 | 0 |  | 1.5039 | 1.5039
2026-09-11 01:30 | 1.4997 | 0 |  | 1.4997 | 1.4997
2026-09-11 01:45 | 1.5896 | 0 |  | 1.5896 | 1.5896
2026-09-11 02:00 | 1.4309 | 0 |  | 1.4309 | 1.4309
2026-09-11 02:15 | 1.6516 | 0 |  | 1.6516 | 1.6516
2026-09-11 02:30 | 1.5021 | 0 |  | 1.5021 | 1.5021
2026-09-11 02:45 | 1.6042 | 0 |  | 1.6042 | 1.6042
2026-09-11 03:00 | 1.4669 | 0 |  | 1.4669 | 1.4669
2026-09-11 03:15 | 1.4859 | 0 |  | 1.4859 | 1.4859
2026-09-11 03:30 | 1.5465 | 0 |  | 1.5465 | 1.5465
2026-09-11 03:45 | 1.5415 | 0 |  | 1.5415 | 1.5415
2026-09-11 04:00 | 1.5863 | 0 |  | 1.5863 | 1.5863
2026-09-11 04:15 | 1.4706 | 0 |  | 1.4706 | 1.4706
2026-09-11 04:30 | 1.6185 | 0 |  | 1.6185 | 1.6185
2026-09-11 04:45 | 2.1674 | 0 |  | 2.1674 | 2.1674
2026-09-11 05:00 | 1.631 | 0 |  | 1.631 | 1.631
2026-09-11 05:15 | 2.7047 | 0 |  | 2.7047 | 2.7047
2026-09-11 05:30 | 2.5765 | 0 |  | 2.5765 | 2.5765
2026-09-11 05:45 | 3.9318 | 0 |  | 3.9318 | 3.9318
2026-09-11 06:00 | 3.4091 | 0 |  | 3.4091 | 3.4091
2026-09-11 06:15 | 3.6955 | 0 |  | 3.6955 | 3.6955
2026-09-11 06:30 | 3.4346 | 0 |  | 3.4346 | 3.4346
2026-09-11 06:45 | 3.4786 | 0 |  | 3.4786 | 3.4786
2026-09-11 07:00 | 3.0711 | 0 |  | 3.0711 | 3.0711
2026-09-11 07:15 | 3.4058 | 0 |  | 3.4058 | 3.4058
2026-09-11 07:30 | 4.6224 | 0 |  | 4.6224 | 4.6224
2026-09-11 07:45 | 3.8519 | 0 |  | 3.8519 | 3.8519
2026-09-11 08:00 | 3.9356 | 0 |  | 3.9356 | 3.9356
2026-09-11 08:15 | 4.7896 | 0 |  | 4.7896 | 4.7896
2026-09-11 08:30 | 4.4386 | 0 |  | 4.4386 | 4.4386
2026-09-11 08:45 | 4.2562 | 0 |  | 4.2562 | 4.2562
2026-09-11 09:00 | 4.7175 | 0 |  | 4.7175 | 4.7175
2026-09-11 09:15 | 4.3668 | 0 |  | 4.3668 | 4.3668
2026-09-11 09:30 | 4.1383 | 0 |  | 4.1383 | 4.1383
2026-09-11 09:45 | 4.6388 | 0 |  | 4.6388 | 4.6388
2026-09-11 10:00 | 3.4208 | 0 |  | 3.4208 | 3.4208
2026-09-11 10:15 | 3.5567 | 0 |  | 3.5567 | 3.5567
2026-09-11 10:30 | 3.4086 | 0 |  | 3.4086 | 3.4086
2026-09-11 10:45 | 4.2764 | 0 |  | 4.2764 | 4.2764
2026-09-11 11:00 | 3.2534 | 0 |  | 3.2534 | 3.2534
2026-09-11 11:15 | 3.1798 | 0 |  | 3.1798 | 3.1798
2026-09-11 11:30 | 3.138 | 0 |  | 3.138 | 3.138
2026-09-11 11:45 | 3.8391 | 0 |  | 3.8391 | 3.8391
2026-09-11 12:00 | 3.4568 | 0 |  | 3.4568 | 3.4568
2026-09-11 12:15 | 3.4655 | 0 |  | 3.4655 | 3.4655
2026-09-11 12:30 | 3.048 | 0 |  | 3.048 | 3.048
2026-09-11 12:45 | 4.1803 | 0 |  | 4.1803 | 4.1803
2026-09-11 13:00 | 3.2637 | 0 |  | 3.2637 | 3.2637
2026-09-11 13:15 | 2.8628 | 0 |  | 2.8628 | 2.8628
2026-09-11 13:30 | 3.5428 | 0 |  | 3.5428 | 3.5428
2026-09-11 13:45 | 4.09 | 0 |  | 4.09 | 4.09
2026-09-11 14:00 | 3.6976 | 0 |  | 3.6976 | 3.6976
2026-09-11 14:15 | 3.5406 | 0 |  | 3.5406 | 3.5406
2026-09-11 14:30 | 2.8919 | 0 |  | 2.8919 | 2.8919
2026-09-11 14:45 | 3.3815 | 0 |  | 3.3815 | 3.3815
2026-09-11 15:00 | 3.5948 | 0 |  | 3.5948 | 3.5948
2026-09-11 15:15 | 3.0563 | 0 |  | 3.0563 | 3.0563
2026-09-11 15:30 | 2.9632 | 0 |  | 2.9632 | 2.9632
2026-09-11 15:45 | 2.6432 | 0 |  | 2.6432 | 2.6432
2026-09-11 16:00 | 3.2003 | 0 |  | 3.2003 | 3.2003
2026-09-11 16:15 | 2.7999 | 0 |  | 2.7999 | 2.7999
2026-09-11 16:30 | 3.5856 | 0 |  | 3.5856 | 3.5856
2026-09-11 16:45 | 3.0432 | 0 |  | 3.0432 | 3.0432
2026-09-11 17:00 | 3.2264 | 0 |  | 3.2264 | 3.2264
2026-09-11 17:15 | 2.5769 | 0 |  | 2.5769 | 2.5769
2026-09-11 17:30 | 2.8485 | 0 |  | 2.8485 | 2.8485
2026-09-11 17:45 | 3.2208 | 0 |  | 3.2208 | 3.2208
2026-09-11 18:00 | 2.5713 | 0 |  | 2.5713 | 2.5713
2026-09-11 18:15 | 2.3167 | 0 |  | 2.3167 | 2.3167
2026-09-11 18:30 | 2.0857 | 0 |  | 2.0857 | 2.0857
2026-09-11 18:45 | 2.7481 | 0 |  | 2.7481 | 2.7481
2026-09-11 19:00 | 2.7883 | 0 |  | 2.7883 | 2.7883
2026-09-11 19:15 | 2.5944 | 0 |  | 2.5944 | 2.5944
2026-09-11 19:30 | 2.8661 | 0 |  | 2.8661 | 2.8661
2026-09-11 19:45 | 2.3601 | 0 |  | 2.3601 | 2.3601
2026-09-11 20:00 | 2.4908 | 0 |  | 2.4908 | 2.4908
2026-09-11 20:15 | 2.1301 | 0 |  | 2.1301 | 2.1301
2026-09-11 20:30 | 2.3334 | 0 |  | 2.3334 | 2.3334
2026-09-11 20:45 | 2.3669 | 0 |  | 2.3669 | 2.3669
2026-09-11 21:00 | 2.2838 | 0 |  | 2.2838 | 2.2838
2026-09-11 21:15 | 2.8211 | 0 |  | 2.8211 | 2.8211
2026-09-11 21:30 | 2.2979 | 0 |  | 2.2979 | 2.2979
2026-09-11 21:45 | 1.7705 | 0 |  | 1.7705 | 1.7705
2026-09-11 22:00 | 1.989 | 0 |  | 1.989 | 1.989
2026-09-11 22:15 | 2.093 | 0 |  | 2.093 | 2.093
2026-09-11 22:30 | 2.4619 | 0 |  | 2.4619 | 2.4619
2026-09-11 22:45 | 1.7561 | 0 |  | 1.7561 | 1.7561
2026-09-11 23:00 | 1.8961 | 0 |  | 1.8961 | 1.8961
2026-09-11 23:15 | 2.0782 | 0 |  | 2.0782 | 2.0782
2026-09-11 23:30 | 1.6258 | 0 |  | 1.6258 | 1.6258
2026-09-11 23:45 | 2.2223 | 0 |  | 2.2223 | 2.2223
2026-09-12 | 1.5963 | 0 |  | 1.5963 | 1.5963
2026-09-12 00:15 | 1.705 | 0 |  | 1.705 | 1.705
2026-09-12 00:30 | 1.547 | 0 |  | 1.547 | 1.547
2026-09-12 00:45 | 1.6494 | 0 |  | 1.6494 | 1.6494
2026-09-12 01:00 | 1.5319 | 0 |  | 1.5319 | 1.5319
2026-09-12 01:15 | 1.6329 | 0 |  | 1.6329 | 1.6329
2026-09-12 01:30 | 1.4636 | 0 |  | 1.4636 | 1.4636
2026-09-12 01:45 | 1.5386 | 0 |  | 1.5386 | 1.5386
2026-09-12 02:00 | 1.6495 | 0 |  | 1.6495 | 1.6495
2026-09-12 02:15 | 1.5991 | 0 |  | 1.5991 | 1.5991
2026-09-12 02:30 | 1.4943 | 0 |  | 1.4943 | 1.4943
2026-09-12 02:45 | 1.4591 | 0 |  | 1.4591 | 1.4591
2026-09-12 03:00 | 1.7326 | 0 |  | 1.7326 | 1.7326
2026-09-12 03:15 | 1.6154 | 0 |  | 1.6154 | 1.6154
2026-09-12 03:30 | 1.5584 | 0 |  | 1.5584 | 1.5584
2026-09-12 03:45 | 1.5276 | 0 |  | 1.5276 | 1.5276
2026-09-12 04:00 | 1.5667 | 0 |  | 1.5667 | 1.5667
2026-09-12 04:15 | 1.4939 | 0 |  | 1.4939 | 1.4939
2026-09-12 04:30 | 1.739 | 0 |  | 1.739 | 1.739
2026-09-12 04:45 | 1.4913 | 0 |  | 1.4913 | 1.4913
2026-09-12 05:00 | 1.5245 | 0 |  | 1.5245 | 1.5245
2026-09-12 05:15 | 1.446 | 0 |  | 1.446 | 1.446
2026-09-12 05:30 | 1.5335 | 0 |  | 1.5335 | 1.5335
2026-09-12 05:45 | 2.2393 | 0 |  | 2.2393 | 2.2393
2026-09-12 06:00 | 1.8055 | 0 |  | 1.8055 | 1.8055
2026-09-12 06:15 | 2.6296 | 0 |  | 2.6296 | 2.6296
2026-09-12 06:30 | 3.136 | 0 |  | 3.136 | 3.136
2026-09-12 06:45 | 2.985 | 0 |  | 2.985 | 2.985
2026-09-12 07:00 | 3.0628 | 0 |  | 3.0628 | 3.0628
2026-09-12 07:15 | 3.1268 | 0 |  | 3.1268 | 3.1268
2026-09-12 07:30 | 2.8886 | 0 |  | 2.8886 | 2.8886
2026-09-12 07:45 | 4.1918 | 0 |  | 4.1918 | 4.1918
2026-09-12 08:00 | 2.9405 | 0 |  | 2.9405 | 2.9405
2026-09-12 08:15 | 3.542 | 0 |  | 3.542 | 3.542
2026-09-12 08:30 | 3.1498 | 0 |  | 3.1498 | 3.1498
2026-09-12 08:45 | 3.0994 | 0 |  | 3.0994 | 3.0994
2026-09-12 09:00 | 4.1374 | 0 |  | 4.1374 | 4.1374
2026-09-12 09:15 | 3.3954 | 0 |  | 3.3954 | 3.3954
2026-09-12 09:30 | 3.8016 | 0 |  | 3.8016 | 3.8016
2026-09-12 09:45 | 3.8002 | 0 |  | 3.8002 | 3.8002
2026-09-12 10:00 | 3.4142 | 0 |  | 3.4142 | 3.4142
2026-09-12 10:15 | 3.7584 | 0 |  | 3.7584 | 3.7584
2026-09-12 10:30 | 3.6925 | 0 |  | 3.6925 | 3.6925
2026-09-12 10:45 | 3.3563 | 0 |  | 3.3563 | 3.3563
2026-09-12 11:00 | 4.3779 | 0 |  | 4.3779 | 4.3779
2026-09-12 11:15 | 3.6792 | 0 |  | 3.6792 | 3.6792
2026-09-12 11:30 | 3.4932 | 0 |  | 3.4932 | 3.4932
2026-09-12 11:45 | 4.0431 | 0 |  | 4.0431 | 4.0431
2026-09-12 12:00 | 3.6269 | 0 |  | 3.6269 | 3.6269
2026-09-12 12:15 | 3.4091 | 0 |  | 3.4091 | 3.4091
2026-09-12 12:30 | 4.0715 | 0 |  | 4.0715 | 4.0715
2026-09-12 12:45 | 4.6558 | 0 |  | 4.6558 | 4.6558
2026-09-12 13:00 | 3.9735 | 0 |  | 3.9735 | 3.9735
2026-09-12 13:15 | 3.7311 | 0 |  | 3.7311 | 3.7311
2026-09-12 13:30 | 3.7246 | 0 |  | 3.7246 | 3.7246
2026-09-12 13:45 | 2.8074 | 0 |  | 2.8074 | 2.8074
2026-09-12 14:00 | 3.006 | 0 |  | 3.006 | 3.006
2026-09-12 14:15 | 3.3065 | 0 |  | 3.3065 | 3.3065
2026-09-12 14:30 | 2.9581 | 0 |  | 2.9581 | 2.9581
2026-09-12 14:45 | 2.7832 | 0 |  | 2.7832 | 2.7832
2026-09-12 15:00 | 2.3452 | 0 |  | 2.3452 | 2.3452
2026-09-12 15:15 | 2.4857 | 0 |  | 2.4857 | 2.4857
2026-09-12 15:30 | 2.5798 | 0 |  | 2.5798 | 2.5798
2026-09-12 15:45 | 2.8181 | 0 |  | 2.8181 | 2.8181
2026-09-12 16:00 | 2.1487 | 0 |  | 2.1487 | 2.1487
2026-09-12 16:15 | 2.4046 | 0 |  | 2.4046 | 2.4046
2026-09-12 16:30 | 2.8764 | 0 |  | 2.8764 | 2.8764
2026-09-12 16:45 | 3.1222 | 0 |  | 3.1222 | 3.1222
2026-09-12 17:00 | 3.1638 | 0 |  | 3.1638 | 3.1638
2026-09-12 17:15 | 3.105 | 0 |  | 3.105 | 3.105
2026-09-12 17:30 | 2.8314 | 0 |  | 2.8314 | 2.8314
2026-09-12 17:45 | 2.7539 | 0 |  | 2.7539 | 2.7539
2026-09-12 18:00 | 2.7095 | 0 |  | 2.7095 | 2.7095
2026-09-12 18:15 | 2.3536 | 0 |  | 2.3536 | 2.3536
2026-09-12 18:30 | 1.8009 | 0 |  | 1.8009 | 1.8009
2026-09-12 18:45 | 2.3858 | 0 |  | 2.3858 | 2.3858
2026-09-12 19:00 | 2.2729 | 0 |  | 2.2729 | 2.2729
2026-09-12 19:15 | 2.7867 | 0 |  | 2.7867 | 2.7867
2026-09-12 19:30 | 3.0128 | 0 |  | 3.0128 | 3.0128
2026-09-12 19:45 | 2.8929 | 0 |  | 2.8929 | 2.8929
2026-09-12 20:00 | 2.2685 | 0 |  | 2.2685 | 2.2685
2026-09-12 20:15 | 2.8846 | 0 |  | 2.8846 | 2.8846
2026-09-12 20:30 | 2.4606 | 0 |  | 2.4606 | 2.4606
2026-09-12 20:45 | 2.5312 | 0 |  | 2.5312 | 2.5312
2026-09-12 21:00 | 2.0535 | 0 |  | 2.0535 | 2.0535
2026-09-12 21:15 | 2.1315 | 0 |  | 2.1315 | 2.1315
2026-09-12 21:30 | 1.8575 | 0 |  | 1.8575 | 1.8575
2026-09-12 21:45 | 1.7072 | 0 |  | 1.7072 | 1.7072
2026-09-12 22:00 | 2.0823 | 0 |  | 2.0823 | 2.0823
2026-09-12 22:15 | 2.0731 | 0 |  | 2.0731 | 2.0731
2026-09-12 22:30 | 1.7306 | 0 |  | 1.7306 | 1.7306
2026-09-12 22:45 | 2.2953 | 0 |  | 2.2953 | 2.2953
2026-09-12 23:00 | 1.837 | 0 |  | 1.837 | 1.837
2026-09-12 23:15 | 2.0684 | 0 |  | 2.0684 | 2.0684
2026-09-12 23:30 | 1.7394 | 0 |  | 1.7394 | 1.7394
2026-09-12 23:45 | 1.8394 | 0 |  | 1.8394 | 1.8394
2026-09-13 | 1.4773 | 0 |  | 1.4773 | 1.4773
2026-09-13 00:15 | 1.6417 | 0 |  | 1.6417 | 1.6417
2026-09-13 00:30 | 1.6033 | 0 |  | 1.6033 | 1.6033
2026-09-13 00:45 | 1.5403 | 0 |  | 1.5403 | 1.5403
2026-09-13 01:00 | 1.406 | 0 |  | 1.406 | 1.406
2026-09-13 01:15 | 1.5049 | 0 |  | 1.5049 | 1.5049
2026-09-13 01:30 | 1.5275 | 0 |  | 1.5275 | 1.5275
2026-09-13 01:45 | 1.5177 | 0 |  | 1.5177 | 1.5177
2026-09-13 02:00 | 1.7271 | 0 |  | 1.7271 | 1.7271
2026-09-13 02:15 | 1.4381 | 0 |  | 1.4381 | 1.4381
2026-09-13 02:30 | 1.3773 | 0 |  | 1.3773 | 1.3773
2026-09-13 02:45 | 1.4344 | 0 |  | 1.4344 | 1.4344
2026-09-13 03:00 | 1.3919 | 0 |  | 1.3919 | 1.3919
2026-09-13 03:15 | 1.4386 | 0 |  | 1.4386 | 1.4386
2026-09-13 03:30 | 1.2777 | 0 |  | 1.2777 | 1.2777
2026-09-13 03:45 | 1.4647 | 0 |  | 1.4647 | 1.4647
2026-09-13 04:00 | 1.4509 | 0 |  | 1.4509 | 1.4509
2026-09-13 04:15 | 1.5817 | 0 |  | 1.5817 | 1.5817
2026-09-13 04:30 | 1.7165 | 0 |  | 1.7165 | 1.7165
2026-09-13 04:45 | 1.4141 | 0 |  | 1.4141 | 1.4141
2026-09-13 05:00 | 1.7105 | 0 |  | 1.7105 | 1.7105
2026-09-13 05:15 | 1.7358 | 0 |  | 1.7358 | 1.7358
2026-09-13 05:30 | 1.9361 | 0 |  | 1.9361 | 1.9361
2026-09-13 05:45 | 1.5517 | 0 |  | 1.5517 | 1.5517
2026-09-13 06:00 | 1.9869 | 0 |  | 1.9869 | 1.9869
2026-09-13 06:15 | 1.89 | 0 |  | 1.89 | 1.89
2026-09-13 06:30 | 1.7142 | 0 |  | 1.7142 | 1.7142
2026-09-13 06:45 | 2.2889 | 0 |  | 2.2889 | 2.2889
2026-09-13 07:00 | 2.5125 | 0 |  | 2.5125 | 2.5125
2026-09-13 07:15 | 2.3822 | 0 |  | 2.3822 | 2.3822
2026-09-13 07:30 | 2.8605 | 0 |  | 2.8605 | 2.8605
2026-09-13 07:45 | 3.7127 | 0 |  | 3.7127 | 3.7127
2026-09-13 08:00 | 3.1373 | 0 |  | 3.1373 | 3.1373
2026-09-13 08:15 | 4.1292 | 0 |  | 4.1292 | 4.1292
2026-09-13 08:30 | 3.3298 | 0 |  | 3.3298 | 3.3298
2026-09-13 08:45 | 4.7845 | 0 |  | 4.7845 | 4.7845
2026-09-13 09:00 | 3.1743 | 0 |  | 3.1743 | 3.1743
2026-09-13 09:15 | 4.1201 | 0 |  | 4.1201 | 4.1201
2026-09-13 09:30 | 2.8468 | 0 |  | 2.8468 | 2.8468
2026-09-13 09:45 | 3.7315 | 0 |  | 3.7315 | 3.7315
2026-09-13 10:00 | 3.6783 | 0 |  | 3.6783 | 3.6783
2026-09-13 10:15 | 4.1763 | 0 |  | 4.1763 | 4.1763
2026-09-13 10:30 | 3.7328 | 0 |  | 3.7328 | 3.7328
2026-09-13 10:45 | 3.9201 | 0 |  | 3.9201 | 3.9201
2026-09-13 11:00 | 3.8806 | 0 |  | 3.8806 | 3.8806
2026-09-13 11:15 | 3.7299 | 0 |  | 3.7299 | 3.7299
2026-09-13 11:30 | 3.3631 | 0 |  | 3.3631 | 3.3631
2026-09-13 11:45 | 3.7957 | 0 |  | 3.7957 | 3.7957
2026-09-13 12:00 | 3.2826 | 0 |  | 3.2826 | 3.2826
2026-09-13 12:15 | 4.4282 | 0 |  | 4.4282 | 4.4282
2026-09-13 12:30 | 4.0657 | 0 |  | 4.0657 | 4.0657
2026-09-13 12:45 | 3.5367 | 0 |  | 3.5367 | 3.5367
2026-09-13 13:00 | 3.6967 | 0 |  | 3.6967 | 3.6967
2026-09-13 13:15 | 3.4675 | 0 |  | 3.4675 | 3.4675
2026-09-13 13:30 | 3.151 | 0 |  | 3.151 | 3.151
2026-09-13 13:45 | 2.8819 | 0 |  | 2.8819 | 2.8819
2026-09-13 14:00 | 2.6495 | 0 |  | 2.6495 | 2.6495
2026-09-13 14:15 | 3.3485 | 0 |  | 3.3485 | 3.3485
2026-09-13 14:30 | 3.5294 | 0 |  | 3.5294 | 3.5294
2026-09-13 14:45 | 3.8999 | 0 |  | 3.8999 | 3.8999
2026-09-13 15:00 | 3.5639 | 0 |  | 3.5639 | 3.5639
2026-09-13 15:15 | 3.0634 | 0 |  | 3.0634 | 3.0634
2026-09-13 15:30 | 3.5632 | 0 |  | 3.5632 | 3.5632
2026-09-13 15:45 | 3.1611 | 0 |  | 3.1611 | 3.1611
2026-09-13 16:00 | 3.3082 | 0 |  | 3.3082 | 3.3082
2026-09-13 16:15 | 3.0035 | 0 |  | 3.0035 | 3.0035
2026-09-13 16:30 | 2.3867 | 0 |  | 2.3867 | 2.3867
2026-09-13 16:45 | 2.6205 | 0 |  | 2.6205 | 2.6205
2026-09-13 17:00 | 2.6447 | 0 |  | 2.6447 | 2.6447
2026-09-13 17:15 | 2.8499 | 0 |  | 2.8499 | 2.8499
2026-09-13 17:30 | 2.4013 | 0 |  | 2.4013 | 2.4013
2026-09-13 17:45 | 3.2175 | 0 |  | 3.2175 | 3.2175
2026-09-13 18:00 | 2.8121 | 0 |  | 2.8121 | 2.8121
2026-09-13 18:15 | 2.9751 | 0 |  | 2.9751 | 2.9751
2026-09-13 18:30 | 2.3266 | 0 |  | 2.3266 | 2.3266
2026-09-13 18:45 | 2.6697 | 0 |  | 2.6697 | 2.6697
2026-09-13 19:00 | 2.998 | 0 |  | 2.998 | 2.998
2026-09-13 19:15 | 2.9482 | 0 |  | 2.9482 | 2.9482
2026-09-13 19:30 | 2.6659 | 0 |  | 2.6659 | 2.6659
2026-09-13 19:45 | 2.7245 | 0 |  | 2.7245 | 2.7245
2026-09-13 20:00 | 3.356 | 0 |  | 3.356 | 3.356
2026-09-13 20:15 | 2.5014 | 0 |  | 2.5014 | 2.5014
2026-09-13 20:30 | 2.9379 | 0 |  | 2.9379 | 2.9379
2026-09-13 20:45 | 2.8749 | 0 |  | 2.8749 | 2.8749
2026-09-13 21:00 | 2.7705 | 0 |  | 2.7705 | 2.7705
2026-09-13 21:15 | 2.3434 | 0 |  | 2.3434 | 2.3434
2026-09-13 21:30 | 2.0678 | 0 |  | 2.0678 | 2.0678
2026-09-13 21:45 | 1.918 | 0 |  | 1.918 | 1.918
2026-09-13 22:00 | 2.4622 | 0 |  | 2.4622 | 2.4622
2026-09-13 22:15 | 2.2483 | 0 |  | 2.2483 | 2.2483
2026-09-13 22:30 | 2.3361 | 0 |  | 2.3361 | 2.3361
2026-09-13 22:45 | 2.1956 | 0 |  | 2.1956 | 2.1956
2026-09-13 23:00 | 1.6515 | 0 |  | 1.6515 | 1.6515
2026-09-13 23:15 | 1.8932 | 0 |  | 1.8932 | 1.8932
2026-09-13 23:30 | 1.5679 | 0 |  | 1.5679 | 1.5679
2026-09-13 23:45 | 2.0015 | 0 |  | 2.0015 | 2.0015
2026-09-14 | 1.724 | 0 |  | 1.724 | 1.724
2026-09-14 00:15 | 1.6191 | 0 |  | 1.6191 | 1.6191
2026-09-14 00:30 | 1.7387 | 0 |  | 1.7387 | 1.7387
2026-09-14 00:45 | 2.0999 | 0 |  | 2.0999 | 2.0999
2026-09-14 01:00 | 1.5307 | 0 |  | 1.5307 | 1.5307
2026-09-14 01:15 | 1.4592 | 0 |  | 1.4592 | 1.4592
2026-09-14 01:30 | 1.4898 | 0 |  | 1.4898 | 1.4898
2026-09-14 01:45 | 1.3771 | 0 |  | 1.3771 | 1.3771
2026-09-14 02:00 | 1.4467 | 0 |  | 1.4467 | 1.4467
2026-09-14 02:15 | 1.4797 | 0 |  | 1.4797 | 1.4797
2026-09-14 02:30 | 1.4427 | 0 |  | 1.4427 | 1.4427
2026-09-14 02:45 | 1.3595 | 0 |  | 1.3595 | 1.3595
2026-09-14 03:00 | 1.5108 | 0 |  | 1.5108 | 1.5108
2026-09-14 03:15 | 1.6102 | 0 |  | 1.6102 | 1.6102
2026-09-14 03:30 | 1.616 | 0 |  | 1.616 | 1.616
2026-09-14 03:45 | 1.7429 | 0 |  | 1.7429 | 1.7429
2026-09-14 04:00 | 1.4939 | 0 |  | 1.4939 | 1.4939
2026-09-14 04:15 | 1.6055 | 0 |  | 1.6055 | 1.6055
2026-09-14 04:30 | 1.6121 | 0 |  | 1.6121 | 1.6121
2026-09-14 04:45 | 1.8029 | 0 |  | 1.8029 | 1.8029
2026-09-14 05:00 | 1.9136 | 0 |  | 1.9136 | 1.9136
2026-09-14 05:15 | 2.1863 | 0 |  | 2.1863 | 2.1863
2026-09-14 05:30 | 3.011 | 0 |  | 3.011 | 3.011
2026-09-14 05:45 | 3.1832 | 0 |  | 3.1832 | 3.1832
2026-09-14 06:00 | 3.272 | 0 |  | 3.272 | 3.272
2026-09-14 06:15 | 3.487 | 0 |  | 3.487 | 3.487
2026-09-14 06:30 | 3.4235 | 0 |  | 3.4235 | 3.4235
2026-09-14 06:45 | 2.8809 | 0 |  | 2.8809 | 2.8809
2026-09-14 07:00 | 3.8934 | 0 |  | 3.8934 | 3.8934
2026-09-14 07:15 | 3.8994 | 0 |  | 3.8994 | 3.8994
2026-09-14 07:30 | 4.3393 | 0 |  | 4.3393 | 4.3393
2026-09-14 07:45 | 3.3292 | 0 |  | 3.3292 | 3.3292
2026-09-14 08:00 | 4.0618 | 0 |  | 4.0618 | 4.0618
2026-09-14 08:15 | 3.9514 | 0 |  | 3.9514 | 3.9514
2026-09-14 08:30 | 4.1789 | 0 |  | 4.1789 | 4.1789
2026-09-14 08:45 | 3.6355 | 0 |  | 3.6355 | 3.6355
2026-09-14 09:00 | 4.0789 | 0 |  | 4.0789 | 4.0789
2026-09-14 09:15 | 3.4431 | 0 |  | 3.4431 | 3.4431
2026-09-14 09:30 | 3.1855 | 0 |  | 3.1855 | 3.1855
2026-09-14 09:45 | 4.5095 | 0 |  | 4.5095 | 4.5095
2026-09-14 10:00 | 4.7371 | 0 |  | 4.7371 | 4.7371
2026-09-14 10:15 | 5.5871 | 0 |  | 5.5871 | 5.5871
2026-09-14 10:30 | 5.287 | 0 |  | 5.287 | 5.287
2026-09-14 10:45 | 3.8608 | 0 |  | 3.8608 | 3.8608
2026-09-14 11:00 | 3.8303 | 0 |  | 3.8303 | 3.8303
2026-09-14 11:15 | 5.0266 | 0 |  | 5.0266 | 5.0266
2026-09-14 11:30 | 4.6919 | 0 |  | 4.6919 | 4.6919
2026-09-14 11:45 | 3.3578 | 0 |  | 3.3578 | 3.3578
2026-09-14 12:00 | 3.6762 | 0 |  | 3.6762 | 3.6762
2026-09-14 12:15 | 3.8039 | 0 |  | 3.8039 | 3.8039
2026-09-14 12:30 | 3.7554 | 0 |  | 3.7554 | 3.7554
2026-09-14 12:45 | 3.512 | 0 |  | 3.512 | 3.512
2026-09-14 13:00 | 3.1596 | 0 |  | 3.1596 | 3.1596
2026-09-14 13:15 | 3.4505 | 0 |  | 3.4505 | 3.4505
2026-09-14 13:30 | 4.8194 | 0 |  | 4.8194 | 4.8194
2026-09-14 13:45 | 4.1107 | 0 |  | 4.1107 | 4.1107
2026-09-14 14:00 | 3.783 | 0 |  | 3.783 | 3.783
2026-09-14 14:15 | 4.3834 | 0 |  | 4.3834 | 4.3834
2026-09-14 14:30 | 3.5773 | 0 |  | 3.5773 | 3.5773
2026-09-14 14:45 | 3.959 | 0 |  | 3.959 | 3.959
2026-09-14 15:00 | 3.5402 | 0 |  | 3.5402 | 3.5402
2026-09-14 15:15 | 3.8596 | 0 |  | 3.8596 | 3.8596
2026-09-14 15:30 | 4.1388 | 0 |  | 4.1388 | 4.1388
2026-09-14 15:45 | 3.3851 | 0 |  | 3.3851 | 3.3851
2026-09-14 16:00 | 3.0669 | 0 |  | 3.0669 | 3.0669
2026-09-14 16:15 | 3.644 | 0 |  | 3.644 | 3.644
2026-09-14 16:30 | 3.3999 | 0 |  | 3.3999 | 3.3999
2026-09-14 16:45 | 3.1697 | 0 |  | 3.1697 | 3.1697
2026-09-14 17:00 | 2.7558 | 0 |  | 2.7558 | 2.7558
2026-09-14 17:15 | 2.8345 | 0 |  | 2.8345 | 2.8345
2026-09-14 17:30 | 3.1734 | 0 |  | 3.1734 | 3.1734
2026-09-14 17:45 | 3.504 | 0 |  | 3.504 | 3.504
2026-09-14 18:00 | 2.2749 | 0 |  | 2.2749 | 2.2749
2026-09-14 18:15 | 2.6606 | 0 |  | 2.6606 | 2.6606
2026-09-14 18:30 | 2.4675 | 0 |  | 2.4675 | 2.4675
2026-09-14 18:45 | 2.6975 | 0 |  | 2.6975 | 2.6975
2026-09-14 19:00 | 2.7591 | 0 |  | 2.7591 | 2.7591
2026-09-14 19:15 | 2.1147 | 0 |  | 2.1147 | 2.1147
2026-09-14 19:30 | 2.6879 | 0 |  | 2.6879 | 2.6879
2026-09-14 19:45 | 2.3391 | 0 |  | 2.3391 | 2.3391
2026-09-14 20:00 | 2.8553 | 0 |  | 2.8553 | 2.8553
2026-09-14 20:15 | 3.1388 | 0 |  | 3.1388 | 3.1388
2026-09-14 20:30 | 2.2673 | 0 |  | 2.2673 | 2.2673
2026-09-14 20:45 | 2.8126 | 0 |  | 2.8126 | 2.8126
2026-09-14 21:00 | 3.054 | 0 |  | 3.054 | 3.054
2026-09-14 21:15 | 2.9781 | 0 |  | 2.9781 | 2.9781
2026-09-14 21:30 | 2.0529 | 0 |  | 2.0529 | 2.0529
2026-09-14 21:45 | 2.0675 | 0 |  | 2.0675 | 2.0675
2026-09-14 22:00 | 2.4103 | 0 |  | 2.4103 | 2.4103
2026-09-14 22:15 | 2.407 | 0 |  | 2.407 | 2.407
2026-09-14 22:30 | 2.0382 | 0 |  | 2.0382 | 2.0382
2026-09-14 22:45 | 2.5616 | 0 |  | 2.5616 | 2.5616
2026-09-14 23:00 | 2.3106 | 0 |  | 2.3106 | 2.3106
2026-09-14 23:15 | 2.0447 | 0 |  | 2.0447 | 2.0447
2026-09-14 23:30 | 2.0951 | 0 |  | 2.0951 | 2.0951
2026-09-14 23:45 | 1.9604 | 0 |  | 1.9604 | 1.9604
2026-09-15 | 1.8735 | 0 |  | 1.8735 | 1.8735
2026-09-15 00:15 | 1.8644 | 0 |  | 1.8644 | 1.8644
2026-09-15 00:30 | 1.8328 | 0 |  | 1.8328 | 1.8328
2026-09-15 00:45 | 2.2913 | 0 |  | 2.2913 | 2.2913
2026-09-15 01:00 | 1.7718 | 0 |  | 1.7718 | 1.7718
2026-09-15 01:15 | 2.0955 | 0 |  | 2.0955 | 2.0955
2026-09-15 01:30 | 1.7733 | 0 |  | 1.7733 | 1.7733
2026-09-15 01:45 | 1.7941 | 0 |  | 1.7941 | 1.7941
2026-09-15 02:00 | 1.7473 | 0 |  | 1.7473 | 1.7473
2026-09-15 02:15 | 1.8764 | 0 |  | 1.8764 | 1.8764
2026-09-15 02:30 | 1.7584 | 0 |  | 1.7584 | 1.7584
2026-09-15 02:45 | 1.6804 | 0 |  | 1.6804 | 1.6804
2026-09-15 03:00 | 1.7522 | 0 |  | 1.7522 | 1.7522
2026-09-15 03:15 | 1.672 | 0 |  | 1.672 | 1.672
2026-09-15 03:30 | 1.7381 | 0 |  | 1.7381 | 1.7381
2026-09-15 03:45 | 1.7823 | 0 |  | 1.7823 | 1.7823
2026-09-15 04:00 | 1.7239 | 0 |  | 1.7239 | 1.7239
2026-09-15 04:15 | 1.8098 | 0 |  | 1.8098 | 1.8098
2026-09-15 04:30 | 2.2747 | 0 |  | 2.2747 | 2.2747
2026-09-15 04:45 | 1.9664 | 0 |  | 1.9664 | 1.9664
2026-09-15 05:00 | 2.1425 | 0 |  | 2.1425 | 2.1425
2026-09-15 05:15 | 2.1165 | 0 |  | 2.1165 | 2.1165
2026-09-15 05:30 | 2.273 | 0 |  | 2.273 | 2.273
2026-09-15 05:45 | 2.5436 | 0 |  | 2.5436 | 2.5436
2026-09-15 06:00 | 2.9338 | 0 |  | 2.9338 | 2.9338
2026-09-15 06:15 | 2.9428 | 0 |  | 2.9428 | 2.9428
2026-09-15 06:30 | 2.3683 | 0 |  | 2.3683 | 2.3683
2026-09-15 06:45 | 3.1214 | 0 |  | 3.1214 | 3.1214
2026-09-15 07:00 | 2.7381 | 0 |  | 2.7381 | 2.7381
2026-09-15 07:15 | 3.0388 | 0 |  | 3.0388 | 3.0388
2026-09-15 07:30 | 4.0589 | 0 |  | 4.0589 | 4.0589
2026-09-15 07:45 | 3.6252 | 0 |  | 3.6252 | 3.6252
2026-09-15 08:00 | 3.874 | 0 |  | 3.874 | 3.874
2026-09-15 08:15 | 3.538 | 0 |  | 3.538 | 3.538
2026-09-15 08:30 | 2.9867 | 0 |  | 2.9867 | 2.9867
2026-09-15 08:45 | 3.7873 | 0 |  | 3.7873 | 3.7873
2026-09-15 09:00 | 3.9389 | 0 |  | 3.9389 | 3.9389
2026-09-15 09:15 | 2.8573 | 0 |  | 2.8573 | 2.8573
2026-09-15 09:30 | 3.5456 | 0 |  | 3.5456 | 3.5456
2026-09-15 09:45 | 3.2867 | 0 |  | 3.2867 | 3.2867
2026-09-15 10:00 | 4.3052 | 0 |  | 4.3052 | 4.3052
2026-09-15 10:15 | 4.1474 | 0 |  | 4.1474 | 4.1474
2026-09-15 10:30 | 4.1712 | 0 |  | 4.1712 | 4.1712
2026-09-15 10:45 | 3.9703 | 0 |  | 3.9703 | 3.9703
2026-09-15 11:00 | 3.3902 | 0 |  | 3.3902 | 3.3902
2026-09-15 11:15 | 4.672 | 0 |  | 4.672 | 4.672
2026-09-15 11:30 | 3.4191 | 0 |  | 3.4191 | 3.4191
2026-09-15 11:45 | 3.0846 | 0 |  | 3.0846 | 3.0846
2026-09-15 12:00 | 2.9742 | 0 |  | 2.9742 | 2.9742
2026-09-15 12:15 | 2.8481 | 0 |  | 2.8481 | 2.8481
2026-09-15 12:30 | 2.9034 | 0 |  | 2.9034 | 2.9034
2026-09-15 12:45 | 2.4125 | 0 |  | 2.4125 | 2.4125
2026-09-15 13:00 | 2.9566 | 0 |  | 2.9566 | 2.9566
2026-09-15 13:15 | 3.6144 | 0 |  | 3.6144 | 3.6144
2026-09-15 13:30 | 3.0563 | 0 |  | 3.0563 | 3.0563
2026-09-15 13:45 | 2.9814 | 0 |  | 2.9814 | 2.9814
2026-09-15 14:00 | 2.0108 | 0 |  | 2.0108 | 2.0108
2026-09-15 14:15 | 2.4934 | 0 |  | 2.4934 | 2.4934
2026-09-15 14:30 | 3.0487 | 0 |  | 3.0487 | 3.0487
2026-09-15 14:45 | 2.9921 | 0 |  | 2.9921 | 2.9921
2026-09-15 15:00 | 3.5731 | 0 |  | 3.5731 | 3.5731
2026-09-15 15:15 | 2.359 | 0 |  | 2.359 | 2.359
2026-09-15 15:30 | 2.8851 | 0 |  | 2.8851 | 2.8851
2026-09-15 15:45 | 3.0257 | 0 |  | 3.0257 | 3.0257
2026-09-15 16:00 | 2.6936 | 0 |  | 2.6936 | 2.6936
2026-09-15 16:15 | 2.7766 | 0 |  | 2.7766 | 2.7766
2026-09-15 16:30 | 2.3427 | 0 |  | 2.3427 | 2.3427
2026-09-15 16:45 | 2.3328 | 0 |  | 2.3328 | 2.3328
2026-09-15 17:00 | 2.7763 | 0 |  | 2.7763 | 2.7763
2026-09-15 17:15 | 2.3633 | 0 |  | 2.3633 | 2.3633
2026-09-15 17:30 | 2.3997 | 0 |  | 2.3997 | 2.3997
2026-09-15 17:45 | 2.9629 | 0 |  | 2.9629 | 2.9629
2026-09-15 18:00 | 3.0787 | 0 |  | 3.0787 | 3.0787
2026-09-15 18:15 | 2.6282 | 0 |  | 2.6282 | 2.6282
2026-09-15 18:30 | 2.5953 | 0 |  | 2.5953 | 2.5953
2026-09-15 18:45 | 2.7965 | 0 |  | 2.7965 | 2.7965
2026-09-15 19:00 | 2.531 | 0 |  | 2.531 | 2.531
2026-09-15 19:15 | 2.4072 | 0 |  | 2.4072 | 2.4072
2026-09-15 19:30 | 2.0163 | 0 |  | 2.0163 | 2.0163
2026-09-15 19:45 | 2.4333 | 0 |  | 2.4333 | 2.4333
2026-09-15 20:00 | 1.8073 | 0 |  | 1.8073 | 1.8073
2026-09-15 20:15 | 2.2976 | 0 |  | 2.2976 | 2.2976
2026-09-15 20:30 | 1.9033 | 0 |  | 1.9033 | 1.9033
2026-09-15 20:45 | 1.8929 | 0 |  | 1.8929 | 1.8929
2026-09-15 21:00 | 2.1816 | 0 |  | 2.1816 | 2.1816
2026-09-15 21:15 | 1.9079 | 0 |  | 1.9079 | 1.9079
2026-09-15 21:30 | 2.3064 | 0 |  | 2.3064 | 2.3064
2026-09-15 21:45 | 2.1431 | 0 |  | 2.1431 | 2.1431
2026-09-15 22:00 | 2.3109 | 0 |  | 2.3109 | 2.3109
2026-09-15 22:15 | 1.9737 | 0 |  | 1.9737 | 1.9737
2026-09-15 22:30 | 2.146 | 0 |  | 2.146 | 2.146
2026-09-15 22:45 | 1.9231 | 0 |  | 1.9231 | 1.9231
2026-09-15 23:00 | 1.5967 | 0 |  | 1.5967 | 1.5967
2026-09-15 23:15 | 1.6271 | 0 |  | 1.6271 | 1.6271
2026-09-15 23:30 | 1.8211 | 0 |  | 1.8211 | 1.8211
2026-09-15 23:45 | 1.4581 | 0 |  | 1.4581 | 1.4581
2026-09-16 | 1.5838 | 0 |  | 1.5838 | 1.5838
2026-09-16 00:15 | 1.4589 | 0 |  | 1.4589 | 1.4589
2026-09-16 00:30 | 1.4548 | 0 |  | 1.4548 | 1.4548
2026-09-16 00:45 | 1.8716 | 0 |  | 1.8716 | 1.8716
2026-09-16 01:00 | 1.5586 | 0 |  | 1.5586 | 1.5586
2026-09-16 01:15 | 1.5097 | 0 |  | 1.5097 | 1.5097
2026-09-16 01:30 | 1.4669 | 0 |  | 1.4669 | 1.4669
2026-09-16 01:45 | 1.9779 | 0 |  | 1.9779 | 1.9779
2026-09-16 02:00 | 1.8552 | 0 |  | 1.8552 | 1.8552
2026-09-16 02:15 | 1.8506 | 0 |  | 1.8506 | 1.8506
2026-09-16 02:30 | 1.9878 | 0 |  | 1.9878 | 1.9878
2026-09-16 02:45 | 1.8713 | 0 |  | 1.8713 | 1.8713
2026-09-16 03:00 | 1.8068 | 0 |  | 1.8068 | 1.8068
2026-09-16 03:15 | 1.8223 | 0 |  | 1.8223 | 1.8223
2026-09-16 03:30 | 2.108 | 0 |  | 2.108 | 2.108
2026-09-16 03:45 | 2.1264 | 0 |  | 2.1264 | 2.1264
2026-09-16 04:00 | 1.9267 | 0 |  | 1.9267 | 1.9267
2026-09-16 04:15 | 1.9458 | 0 |  | 1.9458 | 1.9458
2026-09-16 04:30 | 1.785 | 0 |  | 1.785 | 1.785
2026-09-16 04:45 | 1.7881 | 0 |  | 1.7881 | 1.7881
2026-09-16 05:00 | 2.2621 | 0 |  | 2.2621 | 2.2621
2026-09-16 05:15 | 2.3315 | 0 |  | 2.3315 | 2.3315
2026-09-16 05:30 | 2.5584 | 0 |  | 2.5584 | 2.5584
2026-09-16 05:45 | 2.567 | 0 |  | 2.567 | 2.567
2026-09-16 06:00 | 3.3039 | 0 |  | 3.3039 | 3.3039
2026-09-16 06:15 | 3.722 | 0 |  | 3.722 | 3.722
2026-09-16 06:30 | 2.35 | 0 |  | 2.35 | 2.35
2026-09-16 06:45 | 2.448 | 0 |  | 2.448 | 2.448
2026-09-16 07:00 | 3.501 | 0 |  | 3.501 | 3.501
2026-09-16 07:15 | 3.4931 | 0 |  | 3.4931 | 3.4931
2026-09-16 07:30 | 4.0046 | 0 |  | 4.0046 | 4.0046
2026-09-16 07:45 | 4.1087 | 0 |  | 4.1087 | 4.1087
2026-09-16 08:00 | 4.4953 | 0 |  | 4.4953 | 4.4953
2026-09-16 08:15 | 4.6851 | 0 |  | 4.6851 | 4.6851
2026-09-16 08:30 | 4.584 | 0 |  | 4.584 | 4.584
2026-09-16 08:45 | 5.1487 | 0 |  | 5.1487 | 5.1487
2026-09-16 09:00 | 5.3328 | 0 |  | 5.3328 | 5.3328
2026-09-16 09:15 | 4.4845 | 0 |  | 4.4845 | 4.4845
2026-09-16 09:30 | 5.0101 | 0 |  | 5.0101 | 5.0101
2026-09-16 09:45 | 3.7495 | 0 |  | 3.7495 | 3.7495
2026-09-16 10:00 | 3.7679 | 0 |  | 3.7679 | 3.7679
2026-09-16 10:15 | 4.4963 | 0 |  | 4.4963 | 4.4963
2026-09-16 10:30 | 4.2703 | 0 |  | 4.2703 | 4.2703
2026-09-16 10:45 | 4.2312 | 0 |  | 4.2312 | 4.2312
2026-09-16 11:00 | 4.9212 | 0 |  | 4.9212 | 4.9212
2026-09-16 11:15 | 5.2369 | 0 |  | 5.2369 | 5.2369
2026-09-16 11:30 | 5.5685 | 0 |  | 5.5685 | 5.5685
2026-09-16 11:45 | 5.0006 | 0 |  | 5.0006 | 5.0006
2026-09-16 12:00 | 4.3039 | 0 |  | 4.3039 | 4.3039
2026-09-16 12:15 | 3.5809 | 0 |  | 3.5809 | 3.5809
2026-09-16 12:30 | 4.0224 | 0 |  | 4.0224 | 4.0224
2026-09-16 12:45 | 3.6675 | 0 |  | 3.6675 | 3.6675
2026-09-16 13:00 | 4.0531 | 0 |  | 4.0531 | 4.0531
2026-09-16 13:15 | 3.5969 | 0 |  | 3.5969 | 3.5969

## Q4
Q4 · Caudal (L/s) · 3926415
Válido
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (L/s) | Marca | Reemplazo | Corregido (L/s) | Dato depurado (L/s) | Motivo
2026-09-08 08:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 08:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 09:00 | 1.09 | 0 |  | 1.09 | 1.09
2026-09-08 09:15 | 1.9763 | 0 |  | 1.9763 | 1.9763
2026-09-08 09:30 | 1.9598 | 0 |  | 1.9598 | 1.9598
2026-09-08 09:45 | 1.8838 | 0 |  | 1.8838 | 1.8838
2026-09-08 10:00 | 1.8371 | 0 |  | 1.8371 | 1.8371
2026-09-08 10:15 | 1.8698 | 0 |  | 1.8698 | 1.8698
2026-09-08 10:30 | 1.9241 | 0 |  | 1.9241 | 1.9241
2026-09-08 10:45 | 1.8871 | 0 |  | 1.8871 | 1.8871
2026-09-08 11:00 | 1.8891 | 0 |  | 1.8891 | 1.8891
2026-09-08 11:15 | 1.8868 | 0 |  | 1.8868 | 1.8868
2026-09-08 11:30 | 1.8463 | 0 |  | 1.8463 | 1.8463
2026-09-08 11:45 | 1.9108 | 0 |  | 1.9108 | 1.9108
2026-09-08 12:00 | 1.9249 | 0 |  | 1.9249 | 1.9249
2026-09-08 12:15 | 1.8468 | 0 |  | 1.8468 | 1.8468
2026-09-08 12:30 | 0.8126 | 0 |  | 0.8126 | 0.8126
2026-09-08 12:45 | 0.0937 | 0 |  | 0.0937 | 0.0937
2026-09-08 13:00 | 0.2479 | 0 |  | 0.2479 | 0.2479
2026-09-08 13:15 | 0.1397 | 0 |  | 0.1397 | 0.1397
2026-09-08 13:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 13:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 14:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 14:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 14:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 15:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 15:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 15:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 16:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 16:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 16:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 17:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 17:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 17:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 18:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 18:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 18:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 19:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 19:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 19:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 20:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 20:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 20:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 21:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 21:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 21:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 22:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 22:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 22:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 23:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 23:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-08 23:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-09 | 1.3299 | 0 |  | 1.3299 | 1.3299
2026-09-09 00:15 | 2.4451 | 0 |  | 2.4451 | 2.4451
2026-09-09 00:30 | 2.4747 | 0 |  | 2.4747 | 2.4747
2026-09-09 00:45 | 2.4627 | 0 |  | 2.4627 | 2.4627
2026-09-09 01:00 | 2.4525 | 0 |  | 2.4525 | 2.4525
2026-09-09 01:15 | 2.4392 | 0 |  | 2.4392 | 2.4392
2026-09-09 01:30 | 2.4275 | 0 |  | 2.4275 | 2.4275
2026-09-09 01:45 | 2.4729 | 0 |  | 2.4729 | 2.4729
2026-09-09 02:00 | 2.4762 | 0 |  | 2.4762 | 2.4762
2026-09-09 02:15 | 2.4513 | 0 |  | 2.4513 | 2.4513
2026-09-09 02:30 | 2.4527 | 0 |  | 2.4527 | 2.4527
2026-09-09 02:45 | 2.4256 | 0 |  | 2.4256 | 2.4256
2026-09-09 03:00 | 2.3985 | 0 |  | 2.3985 | 2.3985
2026-09-09 03:15 | 2.4002 | 0 |  | 2.4002 | 2.4002
2026-09-09 03:30 | 2.4129 | 0 |  | 2.4129 | 2.4129
2026-09-09 03:45 | 2.3906 | 0 |  | 2.3906 | 2.3906
2026-09-09 04:00 | 2.3418 | 0 |  | 2.3418 | 2.3418
2026-09-09 04:15 | 2.3081 | 0 |  | 2.3081 | 2.3081
2026-09-09 04:30 | 2.2549 | 0 |  | 2.2549 | 2.2549
2026-09-09 04:45 | 2.2256 | 0 |  | 2.2256 | 2.2256
2026-09-09 05:00 | 2.2197 | 0 |  | 2.2197 | 2.2197
2026-09-09 05:15 | 2.164 | 0 |  | 2.164 | 2.164
2026-09-09 05:30 | 2.1744 | 0 |  | 2.1744 | 2.1744
2026-09-09 05:45 | 2.1311 | 0 |  | 2.1311 | 2.1311
2026-09-09 06:00 | 2.0512 | 0 |  | 2.0512 | 2.0512
2026-09-09 06:15 | 2.0209 | 0 |  | 2.0209 | 2.0209
2026-09-09 06:30 | 2.0677 | 0 |  | 2.0677 | 2.0677
2026-09-09 06:45 | 2.0755 | 0 |  | 2.0755 | 2.0755
2026-09-09 07:00 | 2.0724 | 0 |  | 2.0724 | 2.0724
2026-09-09 07:15 | 2.1211 | 0 |  | 2.1211 | 2.1211
2026-09-09 07:30 | 2.1364 | 0 |  | 2.1364 | 2.1364
2026-09-09 07:45 | 2.0495 | 0 |  | 2.0495 | 2.0495
2026-09-09 08:00 | 1.926 | 0 |  | 1.926 | 1.926
2026-09-09 08:15 | 1.9182 | 0 |  | 1.9182 | 1.9182
2026-09-09 08:30 | 0.8744 | 0 |  | 0.8744 | 0.8744
2026-09-09 08:45 | 1.1275 | 0 |  | 1.1275 | 1.1275
2026-09-09 09:00 | 2.0367 | 0 |  | 2.0367 | 2.0367
2026-09-09 09:15 | 2.0413 | 0 |  | 2.0413 | 2.0413
2026-09-09 09:30 | 2.0623 | 0 |  | 2.0623 | 2.0623
2026-09-09 09:45 | 2.0606 | 0 |  | 2.0606 | 2.0606
2026-09-09 10:00 | 2.0183 | 0 |  | 2.0183 | 2.0183
2026-09-09 10:15 | 2.0285 | 0 |  | 2.0285 | 2.0285
2026-09-09 10:30 | 2.0587 | 0 |  | 2.0587 | 2.0587
2026-09-09 10:45 | 2.0758 | 0 |  | 2.0758 | 2.0758
2026-09-09 11:00 | 1.9937 | 0 |  | 1.9937 | 1.9937
2026-09-09 11:15 | 1.9135 | 0 |  | 1.9135 | 1.9135
2026-09-09 11:30 | 1.9139 | 0 |  | 1.9139 | 1.9139
2026-09-09 11:45 | 1.9096 | 0 |  | 1.9096 | 1.9096
2026-09-09 12:00 | 1.9145 | 0 |  | 1.9145 | 1.9145
2026-09-09 12:15 | 1.9119 | 0 |  | 1.9119 | 1.9119
2026-09-09 12:30 | 1.9144 | 0 |  | 1.9144 | 1.9144
2026-09-09 12:45 | 1.912 | 0 |  | 1.912 | 1.912
2026-09-09 13:00 | 2.091 | 0 |  | 2.091 | 2.091
2026-09-09 13:15 | 1.0075 | 0 |  | 1.0075 | 1.0075
2026-09-09 13:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-09 13:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-09 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-09 14:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-09 14:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-09 14:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-09 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-09 15:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-09 15:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-09 15:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-09 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-09 16:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-09 16:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-09 16:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-09 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-09 17:15 | 1.2519 | 0 |  | 1.2519 | 1.2519
2026-09-09 17:30 | 2.3743 | 0 |  | 2.3743 | 2.3743
2026-09-09 17:45 | 2.3886 | 0 |  | 2.3886 | 2.3886
2026-09-09 18:00 | 2.3168 | 0 |  | 2.3168 | 2.3168
2026-09-09 18:15 | 2.3222 | 0 |  | 2.3222 | 2.3222
2026-09-09 18:30 | 2.3498 | 0 |  | 2.3498 | 2.3498
2026-09-09 18:45 | 2.3383 | 0 |  | 2.3383 | 2.3383
2026-09-09 19:00 | 2.2487 | 0 |  | 2.2487 | 2.2487
2026-09-09 19:15 | 2.2532 | 0 |  | 2.2532 | 2.2532
2026-09-09 19:30 | 2.2183 | 0 |  | 2.2183 | 2.2183
2026-09-09 19:45 | 2.1855 | 0 |  | 2.1855 | 2.1855
2026-09-09 20:00 | 2.1924 | 0 |  | 2.1924 | 2.1924
2026-09-09 20:15 | 2.2069 | 0 |  | 2.2069 | 2.2069
2026-09-09 20:30 | 2.2434 | 0 |  | 2.2434 | 2.2434
2026-09-09 20:45 | 2.2268 | 0 |  | 2.2268 | 2.2268
2026-09-09 21:00 | 2.2246 | 0 |  | 2.2246 | 2.2246
2026-09-09 21:15 | 2.2583 | 0 |  | 2.2583 | 2.2583
2026-09-09 21:30 | 2.2753 | 0 |  | 2.2753 | 2.2753
2026-09-09 21:45 | 2.2674 | 0 |  | 2.2674 | 2.2674
2026-09-09 22:00 | 2.2496 | 0 |  | 2.2496 | 2.2496
2026-09-09 22:15 | 2.2566 | 0 |  | 2.2566 | 2.2566
2026-09-09 22:30 | 2.2683 | 0 |  | 2.2683 | 2.2683
2026-09-09 22:45 | 2.2654 | 0 |  | 2.2654 | 2.2654
2026-09-09 23:00 | 2.3031 | 0 |  | 2.3031 | 2.3031
2026-09-09 23:15 | 2.3128 | 0 |  | 2.3128 | 2.3128
2026-09-09 23:30 | 2.2936 | 0 |  | 2.2936 | 2.2936
2026-09-09 23:45 | 2.3002 | 0 |  | 2.3002 | 2.3002
2026-09-10 | 2.3148 | 0 |  | 2.3148 | 2.3148
2026-09-10 00:15 | 2.3113 | 0 |  | 2.3113 | 2.3113
2026-09-10 00:30 | 2.3142 | 0 |  | 2.3142 | 2.3142
2026-09-10 00:45 | 2.3366 | 0 |  | 2.3366 | 2.3366
2026-09-10 01:00 | 2.341 | 0 |  | 2.341 | 2.341
2026-09-10 01:15 | 2.3496 | 0 |  | 2.3496 | 2.3496
2026-09-10 01:30 | 2.3435 | 0 |  | 2.3435 | 2.3435
2026-09-10 01:45 | 2.346 | 0 |  | 2.346 | 2.346
2026-09-10 02:00 | 2.3652 | 0 |  | 2.3652 | 2.3652
2026-09-10 02:15 | 2.385 | 0 |  | 2.385 | 2.385
2026-09-10 02:30 | 2.3843 | 0 |  | 2.3843 | 2.3843
2026-09-10 02:45 | 2.3746 | 0 |  | 2.3746 | 2.3746
2026-09-10 03:00 | 2.3628 | 0 |  | 2.3628 | 2.3628
2026-09-10 03:15 | 2.3752 | 0 |  | 2.3752 | 2.3752
2026-09-10 03:30 | 2.3544 | 0 |  | 2.3544 | 2.3544
2026-09-10 03:45 | 2.3468 | 0 |  | 2.3468 | 2.3468
2026-09-10 04:00 | 2.3441 | 0 |  | 2.3441 | 2.3441
2026-09-10 04:15 | 2.312 | 0 |  | 2.312 | 2.312
2026-09-10 04:30 | 2.3005 | 0 |  | 2.3005 | 2.3005
2026-09-10 04:45 | 2.3063 | 0 |  | 2.3063 | 2.3063
2026-09-10 05:00 | 2.2691 | 0 |  | 2.2691 | 2.2691
2026-09-10 05:15 | 2.2185 | 0 |  | 2.2185 | 2.2185
2026-09-10 05:30 | 2.1853 | 0 |  | 2.1853 | 2.1853
2026-09-10 05:45 | 2.1265 | 0 |  | 2.1265 | 2.1265
2026-09-10 06:00 | 2.0889 | 0 |  | 2.0889 | 2.0889
2026-09-10 06:15 | 2.0728 | 0 |  | 2.0728 | 2.0728
2026-09-10 06:30 | 2.0803 | 0 |  | 2.0803 | 2.0803
2026-09-10 06:45 | 2.112 | 0 |  | 2.112 | 2.112
2026-09-10 07:00 | 2.12 | 0 |  | 2.12 | 2.12
2026-09-10 07:15 | 2.0632 | 0 |  | 2.0632 | 2.0632
2026-09-10 07:30 | 2.0139 | 0 |  | 2.0139 | 2.0139
2026-09-10 07:45 | 2.0204 | 0 |  | 2.0204 | 2.0204
2026-09-10 08:00 | 2.0166 | 0 |  | 2.0166 | 2.0166
2026-09-10 08:15 | 2.0489 | 0 |  | 2.0489 | 2.0489
2026-09-10 08:30 | 2.0524 | 0 |  | 2.0524 | 2.0524
2026-09-10 08:45 | 1.9859 | 0 |  | 1.9859 | 1.9859
2026-09-10 09:00 | 1.9462 | 0 |  | 1.9462 | 1.9462
2026-09-10 09:15 | 1.945 | 0 |  | 1.945 | 1.945
2026-09-10 09:30 | 1.9691 | 0 |  | 1.9691 | 1.9691
2026-09-10 09:45 | 1.9917 | 0 |  | 1.9917 | 1.9917
2026-09-10 10:00 | 2.0144 | 0 |  | 2.0144 | 2.0144
2026-09-10 10:15 | 1.9983 | 0 |  | 1.9983 | 1.9983
2026-09-10 10:30 | 1.9997 | 0 |  | 1.9997 | 1.9997
2026-09-10 10:45 | 2.0218 | 0 |  | 2.0218 | 2.0218
2026-09-10 11:00 | 2.0008 | 0 |  | 2.0008 | 2.0008
2026-09-10 11:15 | 1.9491 | 0 |  | 1.9491 | 1.9491
2026-09-10 11:30 | 1.9714 | 0 |  | 1.9714 | 1.9714
2026-09-10 11:45 | 2.0519 | 0 |  | 2.0519 | 2.0519
2026-09-10 12:00 | 2.0199 | 0 |  | 2.0199 | 2.0199
2026-09-10 12:15 | 1.9973 | 0 |  | 1.9973 | 1.9973
2026-09-10 12:30 | 1.9884 | 0 |  | 1.9884 | 1.9884
2026-09-10 12:45 | 2.0184 | 0 |  | 2.0184 | 2.0184
2026-09-10 13:00 | 2.0786 | 0 |  | 2.0786 | 2.0786
2026-09-10 13:15 | 2.0853 | 0 |  | 2.0853 | 2.0853
2026-09-10 13:30 | 2.0997 | 0 |  | 2.0997 | 2.0997
2026-09-10 13:45 | 2.0834 | 0 |  | 2.0834 | 2.0834
2026-09-10 14:00 | 2.0892 | 0 |  | 2.0892 | 2.0892
2026-09-10 14:15 | 2.1358 | 0 |  | 2.1358 | 2.1358
2026-09-10 14:30 | 2.1602 | 0 |  | 2.1602 | 2.1602
2026-09-10 14:45 | 2.1375 | 0 |  | 2.1375 | 2.1375
2026-09-10 15:00 | 2.1321 | 0 |  | 2.1321 | 2.1321
2026-09-10 15:15 | 2.136 | 0 |  | 2.136 | 2.136
2026-09-10 15:30 | 2.1206 | 0 |  | 2.1206 | 2.1206
2026-09-10 15:45 | 2.1243 | 0 |  | 2.1243 | 2.1243
2026-09-10 16:00 | 2.0952 | 0 |  | 2.0952 | 2.0952
2026-09-10 16:15 | 2.1055 | 0 |  | 2.1055 | 2.1055
2026-09-10 16:30 | 2.1105 | 0 |  | 2.1105 | 2.1105
2026-09-10 16:45 | 2.095 | 0 |  | 2.095 | 2.095
2026-09-10 17:00 | 2.0695 | 0 |  | 2.0695 | 2.0695
2026-09-10 17:15 | 2.0857 | 0 |  | 2.0857 | 2.0857
2026-09-10 17:30 | 2.1023 | 0 |  | 2.1023 | 2.1023
2026-09-10 17:45 | 2.094 | 0 |  | 2.094 | 2.094
2026-09-10 18:00 | 2.1078 | 0 |  | 2.1078 | 2.1078
2026-09-10 18:15 | 2.122 | 0 |  | 2.122 | 2.122
2026-09-10 18:30 | 0.9551 | 0 |  | 0.9551 | 0.9551
2026-09-10 18:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-10 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-10 19:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-10 19:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-10 19:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-10 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-10 20:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-10 20:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-10 20:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-10 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-10 21:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-10 21:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-10 21:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-10 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-10 22:15 | 1.2894 | 0 |  | 1.2894 | 1.2894
2026-09-10 22:30 | 2.4269 | 0 |  | 2.4269 | 2.4269
2026-09-10 22:45 | 2.4741 | 0 |  | 2.4741 | 2.4741
2026-09-10 23:00 | 2.4906 | 0 |  | 2.4906 | 2.4906
2026-09-10 23:15 | 2.5253 | 0 |  | 2.5253 | 2.5253
2026-09-10 23:30 | 2.5178 | 0 |  | 2.5178 | 2.5178
2026-09-10 23:45 | 2.493 | 0 |  | 2.493 | 2.493
2026-09-11 | 2.4867 | 0 |  | 2.4867 | 2.4867
2026-09-11 00:15 | 2.493 | 0 |  | 2.493 | 2.493
2026-09-11 00:30 | 2.5113 | 0 |  | 2.5113 | 2.5113
2026-09-11 00:45 | 2.529 | 0 |  | 2.529 | 2.529
2026-09-11 01:00 | 2.5142 | 0 |  | 2.5142 | 2.5142
2026-09-11 01:15 | 2.5149 | 0 |  | 2.5149 | 2.5149
2026-09-11 01:30 | 2.5128 | 0 |  | 2.5128 | 2.5128
2026-09-11 01:45 | 2.4665 | 0 |  | 2.4665 | 2.4665
2026-09-11 02:00 | 2.4311 | 0 |  | 2.4311 | 2.4311
2026-09-11 02:15 | 2.4346 | 0 |  | 2.4346 | 2.4346
2026-09-11 02:30 | 2.4413 | 0 |  | 2.4413 | 2.4413
2026-09-11 02:45 | 2.436 | 0 |  | 2.436 | 2.436
2026-09-11 03:00 | 2.4139 | 0 |  | 2.4139 | 2.4139
2026-09-11 03:15 | 2.4249 | 0 |  | 2.4249 | 2.4249
2026-09-11 03:30 | 2.4095 | 0 |  | 2.4095 | 2.4095
2026-09-11 03:45 | 2.3919 | 0 |  | 2.3919 | 2.3919
2026-09-11 04:00 | 2.3891 | 0 |  | 2.3891 | 2.3891
2026-09-11 04:15 | 2.3874 | 0 |  | 2.3874 | 2.3874
2026-09-11 04:30 | 2.3446 | 0 |  | 2.3446 | 2.3446
2026-09-11 04:45 | 2.3481 | 0 |  | 2.3481 | 2.3481
2026-09-11 05:00 | 2.3271 | 0 |  | 2.3271 | 2.3271
2026-09-11 05:15 | 2.2853 | 0 |  | 2.2853 | 2.2853
2026-09-11 05:30 | 2.2464 | 0 |  | 2.2464 | 2.2464
2026-09-11 05:45 | 2.2124 | 0 |  | 2.2124 | 2.2124
2026-09-11 06:00 | 2.1792 | 0 |  | 2.1792 | 2.1792
2026-09-11 06:15 | 2.1057 | 0 |  | 2.1057 | 2.1057
2026-09-11 06:30 | 2.0874 | 0 |  | 2.0874 | 2.0874
2026-09-11 06:45 | 2.1486 | 0 |  | 2.1486 | 2.1486
2026-09-11 07:00 | 2.1974 | 0 |  | 2.1974 | 2.1974
2026-09-11 07:15 | 0.9907 | 0 |  | 0.9907 | 0.9907
2026-09-11 07:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 07:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 08:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 08:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 08:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 09:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 09:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 09:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 10:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 10:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 10:45 | 1.1233 | 0 |  | 1.1233 | 1.1233
2026-09-11 11:00 | 0.9149 | 0 |  | 0.9149 | 0.9149
2026-09-11 11:15 | 1.1796 | 0 |  | 1.1796 | 1.1796
2026-09-11 11:30 | 0.9608 | 0 |  | 0.9608 | 0.9608
2026-09-11 11:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 12:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 12:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 12:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 13:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 13:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 13:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 14:00 | 1.2071 | 0 |  | 1.2071 | 1.2071
2026-09-11 14:15 | 2.2243 | 0 |  | 2.2243 | 2.2243
2026-09-11 14:30 | 2.1441 | 0 |  | 2.1441 | 2.1441
2026-09-11 14:45 | 2.0578 | 0 |  | 2.0578 | 2.0578
2026-09-11 15:00 | 2.1346 | 0 |  | 2.1346 | 2.1346
2026-09-11 15:15 | 2.2009 | 0 |  | 2.2009 | 2.2009
2026-09-11 15:30 | 2.1878 | 0 |  | 2.1878 | 2.1878
2026-09-11 15:45 | 2.0869 | 0 |  | 2.0869 | 2.0869
2026-09-11 16:00 | 2.0976 | 0 |  | 2.0976 | 2.0976
2026-09-11 16:15 | 2.1896 | 0 |  | 2.1896 | 2.1896
2026-09-11 16:30 | 2.2061 | 0 |  | 2.2061 | 2.2061
2026-09-11 16:45 | 2.0984 | 0 |  | 2.0984 | 2.0984
2026-09-11 17:00 | 2.0925 | 0 |  | 2.0925 | 2.0925
2026-09-11 17:15 | 2.0492 | 0 |  | 2.0492 | 2.0492
2026-09-11 17:30 | 1.9768 | 0 |  | 1.9768 | 1.9768
2026-09-11 17:45 | 2.0317 | 0 |  | 2.0317 | 2.0317
2026-09-11 18:00 | 2.0637 | 0 |  | 2.0637 | 2.0637
2026-09-11 18:15 | 2.0865 | 0 |  | 2.0865 | 2.0865
2026-09-11 18:30 | 2.1165 | 0 |  | 2.1165 | 2.1165
2026-09-11 18:45 | 2.1046 | 0 |  | 2.1046 | 2.1046
2026-09-11 19:00 | 0.9374 | 0 |  | 0.9374 | 0.9374
2026-09-11 19:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 19:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 19:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 20:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 20:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 20:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 21:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 21:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 21:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 22:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 22:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-11 22:45 | 1.5099 | 0 |  | 1.5099 | 1.5099
2026-09-11 23:00 | 2.3668 | 0 |  | 2.3668 | 2.3668
2026-09-11 23:15 | 2.0135 | 0 |  | 2.0135 | 2.0135
2026-09-11 23:30 | 1.9836 | 0 |  | 1.9836 | 1.9836
2026-09-11 23:45 | 2.0934 | 0 |  | 2.0934 | 2.0934
2026-09-12 | 2.1637 | 0 |  | 2.1637 | 2.1637
2026-09-12 00:15 | 2.0671 | 0 |  | 2.0671 | 2.0671
2026-09-12 00:30 | 2.0711 | 0 |  | 2.0711 | 2.0711
2026-09-12 00:45 | 2.0164 | 0 |  | 2.0164 | 2.0164
2026-09-12 01:00 | 2.0115 | 0 |  | 2.0115 | 2.0115
2026-09-12 01:15 | 2.0801 | 0 |  | 2.0801 | 2.0801
2026-09-12 01:30 | 2.0192 | 0 |  | 2.0192 | 2.0192
2026-09-12 01:45 | 2.0385 | 0 |  | 2.0385 | 2.0385
2026-09-12 02:00 | 2.0936 | 0 |  | 2.0936 | 2.0936
2026-09-12 02:15 | 1.9709 | 0 |  | 1.9709 | 1.9709
2026-09-12 02:30 | 1.9292 | 0 |  | 1.9292 | 1.9292
2026-09-12 02:45 | 2.0352 | 0 |  | 2.0352 | 2.0352
2026-09-12 03:00 | 2.0933 | 0 |  | 2.0933 | 2.0933
2026-09-12 03:15 | 2.0913 | 0 |  | 2.0913 | 2.0913
2026-09-12 03:30 | 2.0231 | 0 |  | 2.0231 | 2.0231
2026-09-12 03:45 | 2.024 | 0 |  | 2.024 | 2.024
2026-09-12 04:00 | 2.0511 | 0 |  | 2.0511 | 2.0511
2026-09-12 04:15 | 1.9572 | 0 |  | 1.9572 | 1.9572
2026-09-12 04:30 | 1.9527 | 0 |  | 1.9527 | 1.9527
2026-09-12 04:45 | 2.0346 | 0 |  | 2.0346 | 2.0346
2026-09-12 05:00 | 1.9506 | 0 |  | 1.9506 | 1.9506
2026-09-12 05:15 | 1.9615 | 0 |  | 1.9615 | 1.9615
2026-09-12 05:30 | 2.0618 | 0 |  | 2.0618 | 2.0618
2026-09-12 05:45 | 1.9372 | 0 |  | 1.9372 | 1.9372
2026-09-12 06:00 | 1.9081 | 0 |  | 1.9081 | 1.9081
2026-09-12 06:15 | 1.9883 | 0 |  | 1.9883 | 1.9883
2026-09-12 06:30 | 1.946 | 0 |  | 1.946 | 1.946
2026-09-12 06:45 | 0.8549 | 0 |  | 0.8549 | 0.8549
2026-09-12 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 07:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 07:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 07:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 08:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 08:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 08:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 09:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 09:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 09:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 10:15 | 1.1572 | 0 |  | 1.1572 | 1.1572
2026-09-12 10:30 | 2.104 | 0 |  | 2.104 | 2.104
2026-09-12 10:45 | 2.1024 | 0 |  | 2.1024 | 2.1024
2026-09-12 11:00 | 2.1031 | 0 |  | 2.1031 | 2.1031
2026-09-12 11:15 | 2.0758 | 0 |  | 2.0758 | 2.0758
2026-09-12 11:30 | 2.0714 | 0 |  | 2.0714 | 2.0714
2026-09-12 11:45 | 2.0665 | 0 |  | 2.0665 | 2.0665
2026-09-12 12:00 | 2.0493 | 0 |  | 2.0493 | 2.0493
2026-09-12 12:15 | 2.0363 | 0 |  | 2.0363 | 2.0363
2026-09-12 12:30 | 2.0325 | 0 |  | 2.0325 | 2.0325
2026-09-12 12:45 | 2.0399 | 0 |  | 2.0399 | 2.0399
2026-09-12 13:00 | 2.0354 | 0 |  | 2.0354 | 2.0354
2026-09-12 13:15 | 2.0427 | 0 |  | 2.0427 | 2.0427
2026-09-12 13:30 | 2.0367 | 0 |  | 2.0367 | 2.0367
2026-09-12 13:45 | 2.0125 | 0 |  | 2.0125 | 2.0125
2026-09-12 14:00 | 2.0193 | 0 |  | 2.0193 | 2.0193
2026-09-12 14:15 | 2.0305 | 0 |  | 2.0305 | 2.0305
2026-09-12 14:30 | 0.9107 | 0 |  | 0.9107 | 0.9107
2026-09-12 14:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 15:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 15:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 15:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 16:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 16:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 16:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 17:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 17:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 17:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 18:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 18:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 18:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 19:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 19:30 | 1.0639 | 0 |  | 1.0639 | 1.0639
2026-09-12 19:45 | 2.058 | 0 |  | 2.058 | 2.058
2026-09-12 20:00 | 2.0887 | 0 |  | 2.0887 | 2.0887
2026-09-12 20:15 | 2.0292 | 0 |  | 2.0292 | 2.0292
2026-09-12 20:30 | 2.0888 | 0 |  | 2.0888 | 2.0888
2026-09-12 20:45 | 0.9594 | 0 |  | 0.9594 | 0.9594
2026-09-12 21:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 21:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 21:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 21:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 22:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 22:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 22:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 23:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 23:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-12 23:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 00:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 00:30 | 1.1311 | 0 |  | 1.1311 | 1.1311
2026-09-13 00:45 | 2.1447 | 0 |  | 2.1447 | 2.1447
2026-09-13 01:00 | 2.0934 | 0 |  | 2.0934 | 2.0934
2026-09-13 01:15 | 2.0891 | 0 |  | 2.0891 | 2.0891
2026-09-13 01:30 | 2.0588 | 0 |  | 2.0588 | 2.0588
2026-09-13 01:45 | 1.9649 | 0 |  | 1.9649 | 1.9649
2026-09-13 02:00 | 0.8806 | 0 |  | 0.8806 | 0.8806
2026-09-13 02:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 02:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 02:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 03:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 03:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 03:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 04:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 04:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 04:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 05:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 05:30 | 1.2287 | 0 |  | 1.2287 | 1.2287
2026-09-13 05:45 | 2.0672 | 0 |  | 2.0672 | 2.0672
2026-09-13 06:00 | 1.9431 | 0 |  | 1.9431 | 1.9431
2026-09-13 06:15 | 1.9846 | 0 |  | 1.9846 | 1.9846
2026-09-13 06:30 | 1.9967 | 0 |  | 1.9967 | 1.9967
2026-09-13 06:45 | 1.9993 | 0 |  | 1.9993 | 1.9993
2026-09-13 07:00 | 0.9033 | 0 |  | 0.9033 | 0.9033
2026-09-13 07:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 07:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 07:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 08:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 08:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 08:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 09:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 09:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 09:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 10:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 10:30 | 1.1715 | 0 |  | 1.1715 | 1.1715
2026-09-13 10:45 | 2.1212 | 0 |  | 2.1212 | 2.1212
2026-09-13 11:00 | 2.1096 | 0 |  | 2.1096 | 2.1096
2026-09-13 11:15 | 2.0861 | 0 |  | 2.0861 | 2.0861
2026-09-13 11:30 | 2.0456 | 0 |  | 2.0456 | 2.0456
2026-09-13 11:45 | 2.0377 | 0 |  | 2.0377 | 2.0377
2026-09-13 12:00 | 2.0385 | 0 |  | 2.0385 | 2.0385
2026-09-13 12:15 | 2.0317 | 0 |  | 2.0317 | 2.0317
2026-09-13 12:30 | 2.0136 | 0 |  | 2.0136 | 2.0136
2026-09-13 12:45 | 2.0175 | 0 |  | 2.0175 | 2.0175
2026-09-13 13:00 | 2.0186 | 0 |  | 2.0186 | 2.0186
2026-09-13 13:15 | 2.018 | 0 |  | 2.018 | 2.018
2026-09-13 13:30 | 2.0079 | 0 |  | 2.0079 | 2.0079
2026-09-13 13:45 | 0.8941 | 0 |  | 0.8941 | 0.8941
2026-09-13 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 14:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 14:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 14:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 15:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 15:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 15:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 16:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 16:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 16:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 17:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 17:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 17:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 17:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 18:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 18:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 18:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 19:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 19:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 19:45 | 1.2058 | 0 |  | 1.2058 | 1.2058
2026-09-13 20:00 | 2.1505 | 0 |  | 2.1505 | 2.1505
2026-09-13 20:15 | 1.9934 | 0 |  | 1.9934 | 1.9934
2026-09-13 20:30 | 1.9645 | 0 |  | 1.9645 | 1.9645
2026-09-13 20:45 | 2.0709 | 0 |  | 2.0709 | 2.0709
2026-09-13 21:00 | 0.9463 | 0 |  | 0.9463 | 0.9463
2026-09-13 21:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 21:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 21:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 22:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 22:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 22:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 22:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 23:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 23:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-13 23:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 00:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 00:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 00:45 | 1.2045 | 0 |  | 1.2045 | 1.2045
2026-09-14 01:00 | 2.0377 | 0 |  | 2.0377 | 2.0377
2026-09-14 01:15 | 1.9441 | 0 |  | 1.9441 | 1.9441
2026-09-14 01:30 | 2.0644 | 0 |  | 2.0644 | 2.0644
2026-09-14 01:45 | 2.1528 | 0 |  | 2.1528 | 2.1528
2026-09-14 02:00 | 2.1315 | 0 |  | 2.1315 | 2.1315
2026-09-14 02:15 | 2.0776 | 0 |  | 2.0776 | 2.0776
2026-09-14 02:30 | 2.0859 | 0 |  | 2.0859 | 2.0859
2026-09-14 02:45 | 0.9486 | 0 |  | 0.9486 | 0.9486
2026-09-14 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 03:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 03:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 03:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 04:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 04:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 04:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 05:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 05:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 05:30 | 1.1447 | 0 |  | 1.1447 | 1.1447
2026-09-14 05:45 | 2.0972 | 0 |  | 2.0972 | 2.0972
2026-09-14 06:00 | 2.075 | 0 |  | 2.075 | 2.075
2026-09-14 06:15 | 1.9924 | 0 |  | 1.9924 | 1.9924
2026-09-14 06:30 | 1.9835 | 0 |  | 1.9835 | 1.9835
2026-09-14 06:45 | 2.0021 | 0 |  | 2.0021 | 2.0021
2026-09-14 07:00 | 0.8957 | 0 |  | 0.8957 | 0.8957
2026-09-14 07:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 07:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 07:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 08:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 08:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 08:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 09:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 09:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 09:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 10:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 10:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 10:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 11:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 11:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 11:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 11:45 | 0.0842 | 0 |  | 0.0842 | 0.0842
2026-09-14 12:00 | 0.0686 | 0 |  | 0.0686 | 0.0686
2026-09-14 12:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 12:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 12:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 13:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 13:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 13:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 14:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 14:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 14:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 15:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 15:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 15:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 16:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 16:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 16:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 16:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 17:00 | 1.1746 | 0 |  | 1.1746 | 1.1746
2026-09-14 17:15 | 1.9989 | 0 |  | 1.9989 | 1.9989
2026-09-14 17:30 | 1.9919 | 0 |  | 1.9919 | 1.9919
2026-09-14 17:45 | 1.9511 | 0 |  | 1.9511 | 1.9511
2026-09-14 18:00 | 0.8309 | 0 |  | 0.8309 | 0.8309
2026-09-14 18:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 18:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 18:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 19:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 19:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 19:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 20:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 20:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 20:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 21:00 | 1.1004 | 0 |  | 1.1004 | 1.1004
2026-09-14 21:15 | 1.9657 | 0 |  | 1.9657 | 1.9657
2026-09-14 21:30 | 1.8725 | 0 |  | 1.8725 | 1.8725
2026-09-14 21:45 | 1.8294 | 0 |  | 1.8294 | 1.8294
2026-09-14 22:00 | 1.8832 | 0 |  | 1.8832 | 1.8832
2026-09-14 22:15 | 0.8614 | 0 |  | 0.8614 | 0.8614
2026-09-14 22:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 22:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 23:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 23:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 23:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-14 23:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 00:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 00:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 00:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 01:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 01:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 01:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 02:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 02:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 02:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 03:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 03:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 03:45 | 1.1838 | 0 |  | 1.1838 | 1.1838
2026-09-15 04:00 | 2.1244 | 0 |  | 2.1244 | 2.1244
2026-09-15 04:15 | 2.1429 | 0 |  | 2.1429 | 2.1429
2026-09-15 04:30 | 2.1989 | 0 |  | 2.1989 | 2.1989
2026-09-15 04:45 | 2.0639 | 0 |  | 2.0639 | 2.0639
2026-09-15 05:00 | 1.9352 | 0 |  | 1.9352 | 1.9352
2026-09-15 05:15 | 2.0597 | 0 |  | 2.0597 | 2.0597
2026-09-15 05:30 | 2.167 | 0 |  | 2.167 | 2.167
2026-09-15 05:45 | 2.1616 | 0 |  | 2.1616 | 2.1616
2026-09-15 06:00 | 2.1256 | 0 |  | 2.1256 | 2.1256
2026-09-15 06:15 | 2.1001 | 0 |  | 2.1001 | 2.1001
2026-09-15 06:30 | 0.9419 | 0 |  | 0.9419 | 0.9419
2026-09-15 06:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 07:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 07:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 07:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 08:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 08:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 08:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 09:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 09:30 | 1.1705 | 0 |  | 1.1705 | 1.1705
2026-09-15 09:45 | 2.1108 | 0 |  | 2.1108 | 2.1108
2026-09-15 10:00 | 2.0869 | 0 |  | 2.0869 | 2.0869
2026-09-15 10:15 | 2.0757 | 0 |  | 2.0757 | 2.0757
2026-09-15 10:30 | 2.079 | 0 |  | 2.079 | 2.079
2026-09-15 10:45 | 2.0541 | 0 |  | 2.0541 | 2.0541
2026-09-15 11:00 | 0.9118 | 0 |  | 0.9118 | 0.9118
2026-09-15 11:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 11:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 11:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 12:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 12:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 12:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 12:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 13:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 13:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 13:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 13:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 14:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 14:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 14:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 14:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 15:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 15:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 15:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 15:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 16:00 | 1.2088 | 0 |  | 1.2088 | 1.2088
2026-09-15 16:15 | 2.1064 | 0 |  | 2.1064 | 2.1064
2026-09-15 16:30 | 2.0565 | 0 |  | 2.0565 | 2.0565
2026-09-15 16:45 | 1.9912 | 0 |  | 1.9912 | 1.9912
2026-09-15 17:00 | 2.0016 | 0 |  | 2.0016 | 2.0016
2026-09-15 17:15 | 0.9269 | 0 |  | 0.9269 | 0.9269
2026-09-15 17:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 17:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 18:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 18:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 18:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 18:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 19:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 19:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 19:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 19:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 20:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-15 20:15 | 1.1417 | 0 |  | 1.1417 | 1.1417
2026-09-15 20:30 | 2.0614 | 0 |  | 2.0614 | 2.0614
2026-09-15 20:45 | 2.1163 | 0 |  | 2.1163 | 2.1163
2026-09-15 21:00 | 2.1596 | 0 |  | 2.1596 | 2.1596
2026-09-15 21:15 | 2.1484 | 0 |  | 2.1484 | 2.1484
2026-09-15 21:30 | 2.1374 | 0 |  | 2.1374 | 2.1374
2026-09-15 21:45 | 2.0235 | 0 |  | 2.0235 | 2.0235
2026-09-15 22:00 | 2.0552 | 0 |  | 2.0552 | 2.0552
2026-09-15 22:15 | 2.1322 | 0 |  | 2.1322 | 2.1322
2026-09-15 22:30 | 2.0815 | 0 |  | 2.0815 | 2.0815
2026-09-15 22:45 | 1.9253 | 0 |  | 1.9253 | 1.9253
2026-09-15 23:00 | 1.8707 | 0 |  | 1.8707 | 1.8707
2026-09-15 23:15 | 1.9915 | 0 |  | 1.9915 | 1.9915
2026-09-15 23:30 | 2.1036 | 0 |  | 2.1036 | 2.1036
2026-09-15 23:45 | 1.9877 | 0 |  | 1.9877 | 1.9877
2026-09-16 | 0.8358 | 0 |  | 0.8358 | 0.8358
2026-09-16 00:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 00:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 00:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 01:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 01:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 01:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 01:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 02:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 02:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 02:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 02:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 03:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 03:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 03:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 03:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 04:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 04:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 04:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 04:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 05:00 | 1.1855 | 0 |  | 1.1855 | 1.1855
2026-09-16 05:15 | 2.1366 | 0 |  | 2.1366 | 2.1366
2026-09-16 05:30 | 2.1783 | 0 |  | 2.1783 | 2.1783
2026-09-16 05:45 | 2.1481 | 0 |  | 2.1481 | 2.1481
2026-09-16 06:00 | 2.0747 | 0 |  | 2.0747 | 2.0747
2026-09-16 06:15 | 0.9264 | 0 |  | 0.9264 | 0.9264
2026-09-16 06:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 06:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 07:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 07:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 07:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 07:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 08:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 08:15 | 0.0868 | 0 |  | 0.0868 | 0.0868
2026-09-16 08:30 | 0.0707 | 0 |  | 0.0707 | 0.0707
2026-09-16 08:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 09:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 09:15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 09:30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 09:45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2026-09-16 10:00 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## N_Meneses
N_Meneses · Nivel (m) · 3949680
Usar solo la media horaria (tolerancia mayor)
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 8
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-09 08:30 | 0.9802 | 0 |  | 0.9802 | 0.9802
2026-09-09 08:45 | 0.9521 | 0 |  | 0.9521 | 0.9521
2026-09-09 09:00 | 0.7623 | 0 |  | 0.7623 | 0.7623
2026-09-09 09:15 | 0.7499 | 0 |  | 0.7499 | 0.7499
2026-09-09 09:30 | 0.5071 | 0 |  | 0.5071 | 0.5071
2026-09-09 09:45 | 0.476 | 0 |  | 0.476 | 0.476
2026-09-09 10:00 | 0.2178 | 0 |  | 0.2178 | 0.2178
2026-09-09 10:15 | 0.0528 | 0 |  | 0.0528 | 0.0528
2026-09-09 10:30 | 0.1119 | 0 |  | 0.1119 | 0.1119
2026-09-09 10:45 | 0.3173 | 0 |  | 0.3173 | 0.3173
2026-09-09 11:00 | 0.1151 | 0 |  | 0.1151 | 0.1151
2026-09-09 11:15 | -0.1868 | 0 |  | -0.1868 | -0.1868
2026-09-09 11:30 | 0.0715 | 0 |  | 0.0715 | 0.0715
2026-09-09 11:45 | 0.0528 | 0 |  | 0.0528 | 0.0528
2026-09-09 12:00 | 0.0746 | 0 |  | 0.0746 | 0.0746
2026-09-09 12:15 | -0.0001 | 0 |  | -0.0001 | -0.0001
2026-09-09 12:30 | 0.0746 | 0 |  | 0.0746 | 0.0746
2026-09-09 12:45 | 0.0652 | 0 |  | 0.0652 | 0.0652
2026-09-09 13:00 | -0.0592 | 0 |  | -0.0592 | -0.0592
2026-09-09 13:15 | 0.1555 | 0 |  | 0.1555 | 0.1555
2026-09-09 13:30 | 0.0559 | 0 |  | 0.0559 | 0.0559
2026-09-09 13:45 | 0.1742 | 0 |  | 0.1742 | 0.1742
2026-09-09 14:00 | 0.1555 | 0 |  | 0.1555 | 0.1555
2026-09-09 14:15 | 0.0746 | 0 |  | 0.0746 | 0.0746
2026-09-09 14:30 | 0.059 | 0 |  | 0.059 | 0.059
2026-09-09 14:45 | -0.1215 | 0 |  | -0.1215 | -0.1215
2026-09-09 15:00 | -0.0841 | 0 |  | -0.0841 | -0.0841
2026-09-09 15:15 | 0.0341 | 0 |  | 0.0341 | 0.0341
2026-09-09 15:30 | 0.1244 | 0 |  | 0.1244 | 0.1244
2026-09-09 15:45 | -0.0125 | 0 |  | -0.0125 | -0.0125
2026-09-09 16:00 | -0.1619 | 0 |  | -0.1619 | -0.1619
2026-09-09 16:15 | -0.0094 | 0 |  | -0.0094 | -0.0094
2026-09-09 16:30 | 0.0279 | 0 |  | 0.0279 | 0.0279
2026-09-09 16:45 | -0.0157 | 0 |  | -0.0157 | -0.0157
2026-09-09 17:00 | 0.0653 | 0 |  | 0.0653 | 0.0653
2026-09-09 17:15 | -0.0623 | 0 |  | -0.0623 | -0.0623
2026-09-09 17:30 | 0.0839 | 0 |  | 0.0839 | 0.0839
2026-09-09 17:45 | -0.0312 | 0 |  | -0.0312 | -0.0312
2026-09-09 18:00 | -0.0032 | 0 |  | -0.0032 | -0.0032
2026-09-09 18:15 | 0.0746 | 0 |  | 0.0746 | 0.0746
2026-09-09 18:30 | -0.0997 | 0 |  | -0.0997 | -0.0997
2026-09-09 18:45 | 0.1462 | 0 |  | 0.1462 | 0.1462
2026-09-09 19:00 | 0.0155 | 0 |  | 0.0155 | 0.0155
2026-09-09 19:15 | -0.0437 | 0 |  | -0.0437 | -0.0437
2026-09-09 19:30 | 0.1399 | 0 |  | 0.1399 | 0.1399
2026-09-09 19:45 | -0.0779 | 0 |  | -0.0779 | -0.0779
2026-09-09 20:00 | -0.0063 | 0 |  | -0.0063 | -0.0063
2026-09-09 20:15 | 0.0497 | 0 |  | 0.0497 | 0.0497
2026-09-09 20:30 | 0.003 | 0 |  | 0.003 | 0.003
2026-09-09 20:45 | 0.0217 | 0 |  | 0.0217 | 0.0217
2026-09-09 21:00 | -0.0157 | 0 |  | -0.0157 | -0.0157
2026-09-09 21:15 | 0.003 | 0 |  | 0.003 | 0.003
2026-09-09 21:30 | -0.0157 | 0 |  | -0.0157 | -0.0157
2026-09-09 21:45 | -0.0188 | 0 |  | -0.0188 | -0.0188
2026-09-09 22:00 | 0.0217 | 0 |  | 0.0217 | 0.0217
2026-09-09 22:15 | -0.0063 | 0 |  | -0.0063 | -0.0063
2026-09-09 22:30 | -0.0281 | 0 |  | -0.0281 | -0.0281
2026-09-09 22:45 | 0.0123 | 0 |  | 0.0123 | 0.0123
2026-09-09 23:00 | -0.0841 | 0 |  | -0.0841 | -0.0841
2026-09-09 23:15 | -0.1215 | 0 |  | -0.1215 | -0.1215
2026-09-09 23:30 | 0.0497 | 0 |  | 0.0497 | 0.0497
2026-09-09 23:45 | 0.1773 | 0 |  | 0.1773 | 0.1773
2026-09-10 | 0.308 | 0 |  | 0.308 | 0.308
2026-09-10 00:15 | 0.4418 | 0 |  | 0.4418 | 0.4418
2026-09-10 00:30 | 0.6067 | 0 |  | 0.6067 | 0.6067
2026-09-10 00:45 | 0.7281 | 0 |  | 0.7281 | 0.7281
2026-09-10 01:00 | 0.8526 | 0 |  | 0.8526 | 0.8526
2026-09-10 01:15 | 0.9771 | 0 |  | 0.9771 | 0.9771
2026-09-10 01:30 | 1.1451 | 0 |  | 1.1451 | 1.1451
2026-09-10 01:45 | 1.2882 | 0 |  | 1.2882 | 1.2882
2026-09-10 02:00 | 1.45 | 0 |  | 1.45 | 1.45
2026-09-10 02:15 | 1.6118 | 0 |  | 1.6118 | 1.6118
2026-09-10 02:30 | 1.7298 | 0 |  | 1.7298 | 1.7298
2026-09-10 02:45 | 1.8824 | 0 |  | 1.8824 | 1.8824
2026-09-10 03:00 | 2.0258 | 0 |  | 2.0258 | 2.0258
2026-09-10 03:15 | 2.1689 | 0 |  | 2.1689 | 2.1689
2026-09-10 03:30 | 2.2934 | 0 |  | 2.2934 | 2.2934
2026-09-10 03:45 | 2.4147 | 0 |  | 2.4147 | 2.4147
2026-09-10 04:00 | 2.5116 | 0 |  | 2.5116 | 2.5116
2026-09-10 04:15 | 2.6322 | 0 |  | 2.6322 | 2.6322
2026-09-10 04:30 | 2.6727 | 0 |  | 2.6727 | 2.6727
2026-09-10 04:45 | 2.6951 | 0 |  | 2.6951 | 2.6951
2026-09-10 05:00 | 2.704 | 0 |  | 2.704 | 2.704
2026-09-10 05:15 | 2.67 | 0 |  | 2.67 | 2.67
2026-09-10 05:30 | 2.5673 | 0 |  | 2.5673 | 2.5673
2026-09-10 05:45 | 2.5112 | 0 |  | 2.5112 | 2.5112
2026-09-10 06:00 | 2.4616 | 0 |  | 2.4616 | 2.4616
2026-09-10 06:15 | 2.5238 | 0 |  | 2.5238 | 2.5238
2026-09-10 06:30 | 2.4208 | 0 |  | 2.4208 | 2.4208
2026-09-10 06:45 | 2.4086 | 0 |  | 2.4086 | 2.4086
2026-09-10 07:00 | 2.0415 | 0 |  | 2.0415 | 2.0415
2026-09-10 07:15 | 2.1628 | 0 |  | 2.1628 | 2.1628
2026-09-10 07:30 | 1.9759 | 0 |  | 1.9759 | 1.9759
2026-09-10 07:45 | 1.9789 | 0 |  | 1.9789 | 1.9789
2026-09-10 08:00 | 1.9354 | 0 |  | 1.9354 | 1.9354
2026-09-10 08:15 | 1.671 | 0 |  | 1.671 | 1.671
2026-09-10 08:30 | 1.7427 | 0 |  | 1.7427 | 1.7427
2026-09-10 08:45 | 1.6118 | 0 |  | 1.6118 | 1.6118
2026-09-10 09:00 | 1.4691 | 0 |  | 1.4691 | 1.4691
2026-09-10 09:15 | 1.1545 | 0 |  | 1.1545 | 1.1545
2026-09-10 09:30 | 1.2135 | 0 |  | 1.2135 | 1.2135
2026-09-10 09:45 | 1.1605 | 0 |  | 1.1605 | 1.1605
2026-09-10 10:00 | 0.8434 | 0 |  | 0.8434 | 0.8434
2026-09-10 10:15 | 0.9054 | 0 |  | 0.9054 | 0.9054
2026-09-10 10:30 | 0.3204 | 2 | 0.7949 | 0.3204 | 0.7949 | pico aislado
2026-09-10 10:45 | 0.6845 | 0 |  | 0.6845 | 0.6845
2026-09-10 11:00 | 0.6067 | 0 |  | 0.6067 | 0.6067
2026-09-10 11:15 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0.42
2026-09-10 11:30 | 0.3702 | 0 |  | 0.3702 | 0.3702
2026-09-10 11:45 | 0.3982 | 0 |  | 0.3982 | 0.3982
2026-09-10 12:00 | 0.3111 | 0 |  | 0.3111 | 0.3111
2026-09-10 12:15 | -0.0125 | 0 |  | -0.0125 | -0.0125
2026-09-10 12:30 | 0.1088 | 0 |  | 0.1088 | 0.1088
2026-09-10 12:45 | 0.0995 | 0 |  | 0.0995 | 0.0995
2026-09-10 13:00 | 0.1337 | 0 |  | 0.1337 | 0.1337
2026-09-10 13:15 | -0.0001 | 0 |  | -0.0001 | -0.0001
2026-09-10 13:30 | 0.0746 | 0 |  | 0.0746 | 0.0746
2026-09-10 13:45 | 0.0279 | 0 |  | 0.0279 | 0.0279
2026-09-10 14:00 | 0.0217 | 0 |  | 0.0217 | 0.0217
2026-09-10 14:15 | 0.1213 | 0 |  | 0.1213 | 0.1213
2026-09-10 14:30 | -0.025 | 0 |  | -0.025 | -0.025
2026-09-10 14:45 | 0.0528 | 0 |  | 0.0528 | 0.0528
2026-09-10 15:00 | -0.0966 | 0 |  | -0.0966 | -0.0966
2026-09-10 15:15 | -0.0219 | 0 |  | -0.0219 | -0.0219
2026-09-10 15:30 | -0.0685 | 0 |  | -0.0685 | -0.0685
2026-09-10 15:45 | -0.0935 | 0 |  | -0.0935 | -0.0935
2026-09-10 16:00 | -0.1401 | 0 |  | -0.1401 | -0.1401
2026-09-10 16:15 | -0.0125 | 0 |  | -0.0125 | -0.0125
2026-09-10 16:30 | 0.0466 | 0 |  | 0.0466 | 0.0466
2026-09-10 16:45 | -0.0717 | 0 |  | -0.0717 | -0.0717
2026-09-10 17:00 | -0.1277 | 0 |  | -0.1277 | -0.1277
2026-09-10 17:15 | 0.0341 | 0 |  | 0.0341 | 0.0341
2026-09-10 17:30 | -0.0157 | 0 |  | -0.0157 | -0.0157
2026-09-10 17:45 | 0.0341 | 0 |  | 0.0341 | 0.0341
2026-09-10 18:00 | -0.1028 | 0 |  | -0.1028 | -0.1028
2026-09-10 18:15 | -0.0343 | 0 |  | -0.0343 | -0.0343
2026-09-10 18:30 | -0.0468 | 0 |  | -0.0468 | -0.0468
2026-09-10 18:45 | 0.0995 | 0 |  | 0.0995 | 0.0995
2026-09-10 19:00 | -0.0623 | 0 |  | -0.0623 | -0.0623
2026-09-10 19:15 | -0.0592 | 0 |  | -0.0592 | -0.0592
2026-09-10 19:30 | -0.1028 | 0 |  | -0.1028 | -0.1028
2026-09-10 19:45 | -0.0779 | 0 |  | -0.0779 | -0.0779
2026-09-10 20:00 | -0.0219 | 0 |  | -0.0219 | -0.0219
2026-09-10 20:15 | 0.0715 | 0 |  | 0.0715 | 0.0715
2026-09-10 20:30 | 0.0777 | 0 |  | 0.0777 | 0.0777
2026-09-10 20:45 | 0.2644 | 0 |  | 0.2644 | 0.2644
2026-09-10 21:00 | 0.3484 | 0 |  | 0.3484 | 0.3484
2026-09-10 21:15 | 0.4636 | 0 |  | 0.4636 | 0.4636
2026-09-10 21:30 | 0.5445 | 0 |  | 0.5445 | 0.5445
2026-09-10 21:45 | 0.6503 | 0 |  | 0.6503 | 0.6503
2026-09-10 22:00 | 0.809 | 0 |  | 0.809 | 0.809
2026-09-10 22:15 | 0.7997 | 0 |  | 0.7997 | 0.7997
2026-09-10 22:30 | 0.921 | 0 |  | 0.921 | 0.921
2026-09-10 22:45 | 0.9959 | 0 |  | 0.9959 | 0.9959
2026-09-10 23:00 | 1.1047 | 0 |  | 1.1047 | 1.1047
2026-09-10 23:15 | 1.2104 | 0 |  | 1.2104 | 1.2104
2026-09-10 23:30 | 1.3382 | 0 |  | 1.3382 | 1.3382
2026-09-10 23:45 | 1.4626 | 0 |  | 1.4626 | 1.4626
2026-09-11 | 1.584 | 1 |  | 1.584 | 1.5928 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 00:15 | 1.705 | 1 |  | 1.705 | 1.7187 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 00:30 | 1.8515 | 1 |  | 1.8515 | 1.8532 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 00:45 | 1.9976 | 1 |  | 1.9976 | 1.9801 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:00 | 2.0816 | 1 |  | 2.0816 | 2.0924 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:15 | 2.2373 | 1 |  | 2.2373 | 2.1944 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:30 | 2.4803 | 1 |  | 2.4803 | 2.2891 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:45 | 2.4208 | 1 |  | 2.4208 | 2.3838 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:00 | 2.773 | 1 |  | 2.773 | 2.4254 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:15 | 2.8036 | 1 |  | 2.8036 | 2.4925 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:30 | 2.8192 | 1 |  | 2.8192 | 2.5377 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:45 | 2.5017 | 1 |  | 2.5017 | 2.5695 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:00 | 2.4735 | 1 |  | 2.4735 | 2.5958 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:15 | 2.704 | 1 |  | 2.704 | 2.6004 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:30 | 2.5578 | 1 |  | 2.5578 | 2.6166 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:45 | 2.95 | 1 |  | 2.95 | 2.6249 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:00 | 2.3712 | 1 |  | 2.3712 | 2.6249 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:15 | 2.6856 | 1 |  | 2.6856 | 2.6173 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:30 | 2.6448 | 1 |  | 2.6448 | 2.5968 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:45 | 2.6574 | 1 |  | 2.6574 | 2.5764 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:00 | 2.6574 | 1 |  | 2.6574 | 2.5706 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:15 | 2.5143 | 1 |  | 2.5143 | 2.5592 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:30 | 2.6261 | 1 |  | 2.6261 | 2.509 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:45 | 2.5765 | 1 |  | 2.5765 | 2.462 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:00 | 2.449 | 1 |  | 2.449 | 2.4022 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:15 | 2.6356 | 1 |  | 2.6356 | 2.3642 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:30 | 2.0289 | 1 |  | 2.0289 | 2.2566 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:45 | 2.206 | 1 |  | 2.206 | 2.1028 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:00 | 2.1346 | 1 |  | 2.1346 | 1.9413 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:15 | 2.1067 | 1 |  | 2.1067 | 1.7909 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:30 | 1.6676 | 1 |  | 1.6676 | 1.6709 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:45 | 0.7312 | 1 |  | 0.7312 | 1.5253 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:00 | 0.5881 | 1 |  | 0.5881 | 1.4116 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:15 | 1.2414 | 1 |  | 1.2414 | 1.2587 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:30 | 1.1231 | 1 |  | 1.1231 | 1.1132 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:45 | 0.8962 | 1 |  | 0.8962 | 1.0091 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:00 | 0.6847 | 1 |  | 0.6847 | 0.93687 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:15 | 1.1604 | 1 |  | 1.1604 | 0.87501 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:30 | 1.3691 | 1 |  | 1.3691 | 0.82109 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:45 | 0.6751 | 1 |  | 0.6751 | 0.76682 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:00 | 1.1108 | 1 |  | 1.1108 | 0.75541 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:15 | 0.2736 | 1 |  | 0.2736 | 0.75541 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:30 | 0.7187 | 1 |  | 0.7187 | 0.70528 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:45 | 0.7312 | 1 |  | 0.7312 | 0.65999 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:00 | 0.7188 | 1 |  | 0.7188 | 0.62438 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:15 | 0.3609 | 1 |  | 0.3609 | 0.60396 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:30 | 0.6347 | 1 |  | 0.6347 | 0.56419 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:45 | 0.6285 | 1 |  | 0.6285 | 0.56419 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:00 | 0.1182 | 1 |  | 0.1182 | 0.51958 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:15 | 0.4886 | 1 |  | 0.4886 | 0.46772 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:30 | 0.6596 | 1 |  | 0.6596 | 0.50784 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:45 | 0.0995 | 1 |  | 0.0995 | 0.45391 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:00 | 0.4107 | 1 |  | 0.4107 | 0.39652 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:15 | 0.5009 | 1 |  | 0.5009 | 0.36921 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:30 | 0.0808 | 1 |  | 0.0808 | 0.35227 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:45 | 0.9707 | 1 |  | 0.9707 | 0.32599 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:00 | -0.0654 | 1 |  | -0.0654 | 0.28692 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:15 | 0.252 | 1 |  | 0.252 | 0.28933 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:30 | 0.6347 | 1 |  | 0.6347 | 0.2461 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:45 | 0.1742 | 1 |  | 0.1742 | 0.2461 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:00 | -0.0343 | 1 |  | -0.0343 | 0.24402 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:15 | 0.3889 | 1 |  | 0.3889 | 0.24782 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:30 | 0.2084 | 1 |  | 0.2084 | 0.24782 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:45 | 0.392 | 1 |  | 0.392 | 0.24574 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:00 | 0.1493 | 1 |  | 0.1493 | 0.20909 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:15 | 0.1399 | 1 |  | 0.1399 | 0.25162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:30 | 0.0621 | 1 |  | 0.0621 | 0.27789 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:45 | 0.4449 | 1 |  | 0.4449 | 0.27789 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:00 | 0.0559 | 1 |  | 0.0559 | 0.32906 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:15 | 0.84 | 1 |  | 0.84 | 0.39096 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:30 | 0.8587 | 1 |  | 0.8587 | 0.44108 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:45 | -0.4918 | 1 |  | -0.4918 | 0.51333 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:00 | 0.115 | 1 |  | 0.115 | 0.56866 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:15 | 0.6347 | 1 |  | 0.6347 | 0.66303 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:30 | 0.4884 | 1 |  | 0.4884 | 0.75951 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:45 | 1.0456 | 1 |  | 1.0456 | 0.82626 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:00 | 1.1078 | 1 |  | 1.1078 | 0.89508 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:15 | 0.6721 | 1 |  | 0.6721 | 0.94867 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:30 | 0.8899 | 1 |  | 0.8899 | 1.0248 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:45 | 1.117 | 1 |  | 1.117 | 1.1019 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:00 | 0.9987 | 1 |  | 0.9987 | 1.2028 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:15 | 1.0082 | 1 |  | 1.0082 | 1.2917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:30 | 1.7237 | 1 |  | 1.7237 | 1.3722 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:45 | 1.5248 | 1 |  | 1.5248 | 1.4742 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:00 | 1.5527 | 1 |  | 1.5527 | 1.608 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:15 | 1.6897 | 1 |  | 1.6897 | 1.7567 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:30 | 1.5806 | 1 |  | 1.5806 | 1.9054 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:45 | 2.2498 | 1 |  | 2.2498 | 2.0098 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:00 | 1.9263 | 1 |  | 1.9263 | 2.1139 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:15 | 2.5112 | 1 |  | 2.5112 | 2.1641 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:30 | 2.4551 | 1 |  | 2.4551 | 2.2533 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:45 | 2.446 | 1 |  | 2.446 | 2.3408 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:00 | 2.4647 | 1 |  | 2.4647 | 2.3591 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:15 | 2.4925 | 1 |  | 2.4925 | 2.4286 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:30 | 2.4895 | 1 |  | 2.4895 | 2.458 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:45 | 2.6574 | 1 |  | 2.6574 | 2.514 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 | 2.9844 | 1 |  | 2.9844 | 2.5188 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:15 | 2.0323 | 1 |  | 2.0323 | 2.5358 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:30 | 2.7539 | 1 |  | 2.7539 | 2.5835 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:45 | 2.9871 | 1 |  | 2.9871 | 2.6046 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:00 | 2.0911 | 1 |  | 2.0911 | 2.6122 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:15 | 2.9596 | 1 |  | 2.9596 | 2.6398 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:30 | 2.3556 | 1 |  | 2.3556 | 2.6295 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:45 | 3.0058 | 1 |  | 3.0058 | 2.6471 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:00 | 2.3991 | 1 |  | 2.3991 | 2.6807 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:15 | 2.5517 | 1 |  | 2.5517 | 2.6136 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:30 | 2.9405 | 1 |  | 2.9405 | 2.6807 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:45 | 2.6452 | 1 |  | 2.6452 | 2.7056 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:00 | 2.5143 | 1 |  | 2.5143 | 2.6395 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:15 | 2.7135 | 1 |  | 2.7135 | 2.6606 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:30 | 2.1876 | 1 |  | 2.1876 | 2.5966 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:45 | 2.6482 | 1 |  | 2.6482 | 2.6184 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:00 | 2.9779 | 1 |  | 2.9779 | 2.6035 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:15 | 2.346 | 1 |  | 2.346 | 2.636 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:30 | 2.9844 | 1 |  | 2.9844 | 2.6173 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:45 | 2.9905 | 1 |  | 2.9905 | 2.6173 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:00 | 2.3838 | 1 |  | 2.3838 | 2.5841 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:15 | 2.5731 | 1 |  | 2.5731 | 2.6142 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:30 | 2.0102 | 1 |  | 2.0102 | 2.5879 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:45 | 2.5796 | 1 |  | 2.5796 | 2.6156 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:00 | 2.8069 | 1 |  | 2.8069 | 2.5914 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:15 | 2.6914 | 1 |  | 2.6914 | 2.5807 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:30 | 1.8766 | 1 |  | 1.8766 | 2.5807 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:45 | 2.9467 | 1 |  | 2.9467 | 2.5471 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:00 | 2.1098 | 1 |  | 2.1098 | 2.4967 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:15 | 2.7852 | 1 |  | 2.7852 | 2.533 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:30 | 2.4769 | 1 |  | 2.4769 | 2.5229 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:45 | 2.5955 | 1 |  | 2.5955 | 2.5229 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:00 | 2.43 | 1 |  | 2.43 | 2.4707 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:15 | 2.7104 | 1 |  | 2.7104 | 2.3954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:30 | 2.2563 | 1 |  | 2.2563 | 2.3079 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:45 | 2.4834 | 1 |  | 2.4834 | 2.3079 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:00 | 1.6989 | 1 |  | 1.6989 | 2.2197 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:15 | 2.8318 | 1 |  | 2.8318 | 2.1741 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:30 | 2.483 | 1 |  | 2.483 | 2.0738 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:45 | 1.9045 | 1 |  | 1.9045 | 1.9652 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:00 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.8231 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:15 | 2.032 | 1 |  | 2.032 | 1.6852 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:30 | 1.5809 | 1 |  | 1.5809 | 1.5524 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:45 | 1.8015 | 1 |  | 1.8015 | 1.4428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:00 | 1.1886 | 1 |  | 1.1886 | 1.3373 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:15 | 0.9553 | 1 |  | 0.9553 | 1.2513 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:30 | 1.2041 | 1 |  | 1.2041 | 1.1099 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:45 | 1.0455 | 1 |  | 1.0455 | 0.96358 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:00 | 0.9242 | 1 |  | 0.9242 | 0.81799 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:15 | 1.0612 | 1 |  | 1.0612 | 0.68938 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:30 | 0.5289 | 1 |  | 0.5289 | 0.60018 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:45 | -0.1588 | 1 |  | -0.1588 | 0.50023 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:00 | -0.025 | 1 |  | -0.025 | 0.38232 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:15 | 0.2644 | 1 |  | 0.2644 | 0.27686 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:30 | 0.1897 | 1 |  | 0.1897 | 0.21219 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:45 | -0.2708 | 1 |  | -0.2708 | 0.15064 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:00 | 0.0466 | 1 |  | 0.0466 | 0.13404 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:15 | -0.2522 | 1 |  | -0.2522 | 0.11399 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:30 | 0.3858 | 1 |  | 0.3858 | 0.10258 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:45 | 0.1617 | 1 |  | 0.1617 | 0.10258 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:00 | -0.0157 | 1 |  | -0.0157 | 0.13162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:15 | 0.0061 | 1 |  | 0.0061 | 0.16274 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:30 | 0.3422 | 1 |  | 0.3422 | 0.17139 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:45 | -0.0623 | 1 |  | -0.0623 | 0.19249 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:00 | 0.2364 | 1 |  | 0.2364 | 0.23468 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:15 | 0.1617 | 1 |  | 0.1617 | 0.29311 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:30 | 0.1617 | 1 |  | 0.1617 | 0.35776 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:45 | 0.2364 | 1 |  | 0.2364 | 0.40303 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:00 | 1.0891 | 1 |  | 1.0891 | 0.48223 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:15 | 0.5725 | 1 |  | 0.5725 | 0.58528 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:30 | 0.3796 | 1 |  | 0.3796 | 0.68347 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:45 | 0.7933 | 1 |  | 0.7933 | 0.77372 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:00 | 0.7435 | 1 |  | 0.7435 | 0.88092 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:15 | 0.8745 | 1 |  | 0.8745 | 0.97531 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:30 | 1.2291 | 1 |  | 1.2291 | 1.0569 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:45 | 1.1201 | 1 |  | 1.1201 | 1.1579 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:00 | 1.2012 | 1 |  | 1.2012 | 1.28 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:15 | 1.1545 | 1 |  | 1.1545 | 1.3101 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:30 | 1.9511 | 1 |  | 1.9511 | 1.4297 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:45 | 1.3071 | 1 |  | 1.3071 | 1.5224 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:00 | 1.8923 | 1 |  | 1.8923 | 1.6234 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:15 | 1.6524 | 1 |  | 1.6524 | 1.7212 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:30 | 1.9545 | 1 |  | 1.9545 | 1.8187 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:45 | 2.0629 | 1 |  | 2.0629 | 1.92 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:00 | 2.3311 | 1 |  | 2.3311 | 2.0279 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:15 | 1.3598 | 1 |  | 1.3598 | 2.1063 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:30 | 2.2186 | 1 |  | 2.2186 | 2.1599 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:45 | 2.0816 | 1 |  | 2.0816 | 2.2125 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:00 | 2.3586 | 1 |  | 2.3586 | 2.2654 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:15 | 2.1064 | 1 |  | 2.1064 | 2.3065 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:30 | 2.4239 | 1 |  | 2.4239 | 2.3609 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:45 | 2.3746 | 1 |  | 2.3746 | 2.4242 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:00 | 2.9749 | 1 |  | 2.9749 | 2.427 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:15 | 2.6761 | 1 |  | 2.6761 | 2.4404 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:30 | 3.0214 | 1 |  | 3.0214 | 2.4846 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:45 | 2.4307 | 1 |  | 2.4307 | 2.5469 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 | 2.4334 | 1 |  | 2.4334 | 2.5625 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:15 | 2.9534 | 1 |  | 2.9534 | 2.5863 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:30 | 2.5704 | 1 |  | 2.5704 | 2.608 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:45 | 2.9191 | 1 |  | 2.9191 | 2.6603 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:00 | 2.2439 | 1 |  | 2.2439 | 2.6731 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:15 | 2.4521 | 1 |  | 2.4521 | 2.6693 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:30 | 2.6418 | 1 |  | 2.6418 | 2.6471 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:45 | 2.947 | 1 |  | 2.947 | 2.6471 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:00 | 2.5146 | 1 |  | 2.5146 | 2.6963 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:15 | 2.6387 | 1 |  | 2.6387 | 2.7443 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:30 | 2.6261 | 1 |  | 2.6261 | 2.6963 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:45 | 2.9035 | 1 |  | 2.9035 | 2.6859 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:00 | 2.5673 | 1 |  | 2.5673 | 2.6641 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:15 | 2.8848 | 1 |  | 2.8848 | 2.6641 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:30 | 2.4769 | 1 |  | 2.4769 | 2.7105 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:45 | 2.947 | 1 |  | 2.947 | 2.6987 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:00 | 3.0371 | 1 |  | 3.0371 | 2.6523 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:15 | 3.087 | 1 |  | 3.087 | 2.6572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:30 | 2.2964 | 1 |  | 2.2964 | 2.6606 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:45 | 2.1438 | 1 |  | 2.1438 | 2.6721 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:00 | 2.723 | 1 |  | 2.723 | 2.6257 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:15 | 2.1037 | 1 |  | 2.1037 | 2.6104 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:30 | 2.8943 | 1 |  | 2.8943 | 2.5728 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:45 | 2.536 | 1 |  | 2.536 | 2.5527 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:00 | 2.4861 | 1 |  | 2.4861 | 2.5123 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:15 | 2.5581 | 1 |  | 2.5581 | 2.4569 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:30 | 2.67 | 1 |  | 2.67 | 2.4552 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:45 | 2.7291 | 1 |  | 2.7291 | 2.4382 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:00 | 2.43 | 1 |  | 2.43 | 2.4967 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:15 | 1.9694 | 1 |  | 1.9694 | 2.4338 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:30 | 2.5456 | 1 |  | 2.5456 | 2.4234 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:45 | 1.783 | 1 |  | 1.783 | 2.3473 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:00 | 2.3651 | 1 |  | 2.3651 | 2.3014 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:15 | 2.2251 | 1 |  | 2.2251 | 2.243 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:30 | 2.6543 | 1 |  | 2.6543 | 2.1658 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:45 | 1.6494 | 1 |  | 1.6494 | 2.0811 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:00 | 2.8222 | 1 |  | 2.8222 | 1.9944 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:15 | 2.0104 | 1 |  | 2.0104 | 1.9131 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:30 | 1.9605 | 1 |  | 1.9605 | 1.8731 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:45 | 1.6339 | 1 |  | 1.6339 | 1.7963 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:00 | 2.1224 | 1 |  | 2.1224 | 1.7513 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:15 | 1.6088 | 1 |  | 1.6088 | 1.6635 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:30 | 1.864 | 1 |  | 1.864 | 1.5766 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:45 | 1.534 | 1 |  | 1.534 | 1.4933 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:00 | 1.3785 | 1 |  | 1.3785 | 1.4363 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:15 | 1.3318 | 1 |  | 1.3318 | 1.3166 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:30 | 1.1358 | 1 |  | 1.1358 | 1.2219 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:45 | 1.2289 | 1 |  | 1.2289 | 1.1223 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:00 | 0.6939 | 1 |  | 0.6939 | 1.0289 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:15 | 0.7872 | 1 |  | 0.7872 | 0.89753 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:30 | 1.2107 | 1 |  | 1.2107 | 0.76199 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:45 | 0.781 | 1 |  | 0.781 | 0.66658 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:00 | -0.165 | 1 |  | -0.165 | 0.52962 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:15 | 0.7125 | 1 |  | 0.7125 | 0.41931 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:30 | 0.196 | 1 |  | 0.196 | 0.31351 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:45 | 0.1119 | 1 |  | 0.1119 | 0.253 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:00 | -0.4296 | 1 |  | -0.4296 | 0.17417 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:15 | -0.1712 | 1 |  | -0.1712 | 0.10293 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:30 | -0.0219 | 1 |  | -0.0219 | 0.082533 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:45 | 0.3702 | 1 |  | 0.3702 | 0.071122 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:00 | -0.2615 | 1 |  | -0.2615 | 0.071122 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:15 | 0.143 | 1 |  | 0.143 | 0.11572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:30 | -0.1775 | 1 |  | -0.1775 | 0.11572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:45 | 0.2364 | 1 |  | 0.2364 | 0.12643 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:00 | 0.003 | 1 |  | 0.003 | 0.15513 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:15 | 0.0528 | 1 |  | 0.0528 | 0.19352 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:30 | 0.1866 | 1 |  | 0.1866 | 0.24747 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:45 | 0.1337 | 1 |  | 0.1337 | 0.29622 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:00 | 0.2924 | 1 |  | 0.2924 | 0.31904 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:15 | 0.4916 | 1 |  | 0.4916 | 0.37473 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:30 | 0.4885 | 1 |  | 0.4885 | 0.4342 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:45 | 0.6349 | 1 |  | 0.6349 | 0.48884 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:00 | 0.6784 | 1 |  | 0.6784 | 0.54591 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:15 | 0.3236 | 1 |  | 0.3236 | 0.62754 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:30 | 0.75 | 1 |  | 0.75 | 0.70672 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:45 | 0.5756 | 1 |  | 0.5756 | 0.81044 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:00 | 1.0271 | 1 |  | 1.0271 | 0.91246 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:15 | 0.6782 | 1 |  | 0.6782 | 0.9906 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:30 | 1.6774 | 1 |  | 1.6774 | 1.0895 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:45 | 1.584 | 1 |  | 1.584 | 1.188 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:00 | 1.422 | 1 |  | 1.422 | 1.2886 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:15 | 1.0362 | 1 |  | 1.0362 | 1.3917 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:30 | 1.7859 | 1 |  | 1.7859 | 1.476 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:45 | 1.5651 | 1 |  | 1.5651 | 1.6281 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:00 | 1.4097 | 1 |  | 1.4097 | 1.7606 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:15 | 1.2789 | 1 |  | 1.2789 | 1.8882 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:30 | 1.5248 | 1 |  | 1.5248 | 1.9794 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:45 | 2.5581 | 1 |  | 2.5581 | 2.1022 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:00 | 2.7818 | 1 |  | 2.7818 | 2.2408 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:15 | 2.9001 | 1 |  | 2.9001 | 2.3929 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:30 | 2.4052 | 1 |  | 2.4052 | 2.4656 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:45 | 2.4711 | 1 |  | 2.4711 | 2.5399 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:00 | 2.9344 | 1 |  | 2.9344 | 2.6156 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:15 | 2.8318 | 1 |  | 2.8318 | 2.6924 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:30 | 2.2434 | 1 |  | 2.2434 | 2.6924 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:45 | 2.981 | 1 |  | 2.981 | 2.6924 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 | 2.9565 | 1 |  | 2.9565 | 2.6574 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:15 | 2.894 | 1 |  | 2.894 | 2.5959 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:30 | 2.2189 | 1 |  | 2.2189 | 2.5203 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:45 | 2.4551 | 1 |  | 2.4551 | 2.5044 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:00 | 3.0119 | 1 |  | 3.0119 | 2.5226 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:15 | 2.9783 | 1 |  | 2.9783 | 2.4549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:30 | 1.6023 | 1 |  | 1.6023 | 2.4638 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:45 | 2.2284 | 1 |  | 2.2284 | 2.4293 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:00 | 1.6649 | 1 |  | 1.6649 | 2.3156 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:15 | 1.9324 | 1 |  | 1.9324 | 2.2993 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:30 | 1.8889 | 1 |  | 1.8889 | 2.2647 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:45 | 2.2621 | 1 |  | 2.2621 | 2.3201 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:00 | 2.6356 | 1 |  | 2.6356 | 2.2793 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:15 | 2.3246 | 1 |  | 2.3246 | 2.208 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:30 | 2.9123 | 1 |  | 2.9123 | 2.123 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:45 | 1.7926 | 1 |  | 1.7926 | 2.2063 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:00 | 1.7641 | 1 |  | 1.7641 | 2.2516 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:15 | 2.7475 | 1 |  | 2.7475 | 2.3391 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:30 | 2.4365 | 1 |  | 2.4365 | 2.3623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:45 | 2.7169 | 1 |  | 2.7169 | 2.4034 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:00 | 2.088 | 1 |  | 2.088 | 2.4162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:15 | 2.0757 | 1 |  | 2.0757 | 2.3539 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:30 | 1.8702 | 1 |  | 1.8702 | 2.3588 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:45 | 2.6203 | 1 |  | 2.6203 | 2.3006 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:00 | 2.6764 | 1 |  | 2.6764 | 2.3328 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:15 | 2.7787 | 1 |  | 2.7787 | 2.3328 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:30 | 2.1411 | 1 |  | 2.1411 | 2.2885 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:45 | 2.4456 | 1 |  | 2.4456 | 2.2709 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:00 | 2.3773 | 1 |  | 2.3773 | 2.2298 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:15 | 1.9167 | 1 |  | 1.9167 | 2.2108 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:30 | 2.3679 | 1 |  | 2.3679 | 2.2218 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:45 | 2.1533 | 1 |  | 2.1533 | 2.236 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:00 | 2.3651 | 1 |  | 2.3651 | 2.1848 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:15 | 1.8331 | 1 |  | 1.8331 | 2.1337 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:30 | 2.222 | 1 |  | 2.222 | 2.0873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:45 | 2.2777 | 1 |  | 2.2777 | 2.0845 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:00 | 1.9077 | 1 |  | 1.9077 | 2.0351 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:15 | 1.6244 | 1 |  | 1.6244 | 1.9808 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:30 | 2.1751 | 1 |  | 2.1751 | 1.957 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:45 | 2.0445 | 1 |  | 2.0445 | 1.8969 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:00 | 1.6336 | 1 |  | 1.6336 | 1.8381 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:15 | 1.332 | 1 |  | 1.332 | 1.7752 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:30 | 1.948 | 1 |  | 1.948 | 1.7347 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:45 | 2.1159 | 1 |  | 2.1159 | 1.6555 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:00 | 1.2729 | 1 |  | 1.2729 | 1.5809 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:15 | 1.7333 | 1 |  | 1.7333 | 1.5103 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:30 | 1.7023 | 1 |  | 1.7023 | 1.4688 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:45 | 1.055 | 1 |  | 1.055 | 1.4131 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:00 | 1.2759 | 1 |  | 1.2759 | 1.3547 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:15 | 1.5496 | 1 |  | 1.5496 | 1.3035 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:30 | 1.469 | 1 |  | 1.469 | 1.3045 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:45 | 1.232 | 1 |  | 1.232 | 1.2623 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:00 | 1.2509 | 1 |  | 1.2509 | 1.2163 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:15 | 1.1728 | 1 |  | 1.1728 | 1.1821 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:30 | 0.367 | 1 |  | 0.367 | 1.152 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:45 | 1.1765 | 1 |  | 1.1765 | 1.1247 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:00 | 1.17 | 1 |  | 1.17 | 1.0898 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:15 | 0.6409 | 1 |  | 0.6409 | 1.0898 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:30 | 1.341 | 1 |  | 1.341 | 1.022 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:45 | 0.0777 | 1 |  | 0.0777 | 0.94941 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:00 | 0.7407 | 1 |  | 0.7407 | 0.94941 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:15 | 0.9646 | 1 |  | 0.9646 | 0.91548 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:30 | 1.0704 | 1 |  | 1.0704 | 0.91589 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:45 | 1.0301 | 1 |  | 1.0301 | 0.95014 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:00 | 0.3049 | 1 |  | 0.3049 | 0.88857 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:15 | 1.7675 | 1 |  | 1.7675 | 0.90757 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:30 | 0.4947 | 1 |  | 0.4947 | 1.0258 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:45 | 0.5787 | 1 |  | 0.5787 | 1.0732 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:00 | 1.7052 | 1 |  | 1.7052 | 1.2178 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:15 | 0.8711 | 1 |  | 0.8711 | 1.3592 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:30 | 2.1224 | 1 |  | 2.1224 | 1.4532 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:45 | 0.887 | 1 |  | 0.887 | 1.5673 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:00 | 0.6223 | 1 |  | 0.6223 | 1.6887 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:15 | 2.0136 | 1 |  | 2.0136 | 1.8412 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:30 | 2.0972 | 1 |  | 2.0972 | 1.9141 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:45 | 1.9232 | 1 |  | 1.9232 | 2.0963 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:00 | 2.5452 | 1 |  | 2.5452 | 2.0963 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:15 | 2.5269 | 1 |  | 2.5269 | 2.1281 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:30 | 1.811 | 1 |  | 1.811 | 2.1281 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:45 | 2.5891 | 1 |  | 2.5891 | 2.1174 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:00 | 2.2434 | 1 |  | 2.2434 | 2.199 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:15 | 2.4241 | 1 |  | 2.4241 | 2.273 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:30 | 2.8783 | 1 |  | 2.8783 | 2.2785 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:45 | 2.5918 | 1 |  | 2.5918 | 2.3072 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:00 | 1.6647 | 1 |  | 1.6647 | 2.3739 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:15 | 1.9915 | 1 |  | 1.9915 | 2.3878 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:30 | 1.31 | 1 |  | 1.31 | 2.3967 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:45 | 2.0258 | 1 |  | 2.0258 | 2.4697 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:00 | 2.6825 | 1 |  | 2.6825 | 2.4901 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:15 | 2.67 | 1 |  | 2.67 | 2.5606 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:30 | 2.0631 | 1 |  | 2.0631 | 2.5489 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:45 | 2.3556 | 1 |  | 2.3556 | 2.5095 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:00 | 2.7726 | 1 |  | 2.7726 | 2.5437 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:15 | 2.9439 | 1 |  | 2.9439 | 2.5731 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:30 | 2.6078 | 1 |  | 2.6078 | 2.5731 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:45 | 2.9004 | 1 |  | 2.9004 | 2.6378 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 | 2.9001 | 1 |  | 2.9001 | 2.6713 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:15 | 3.0558 | 1 |  | 3.0558 | 2.6475 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:30 | 2.3185 | 1 |  | 2.3185 | 2.6336 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:45 | 2.5235 | 1 |  | 2.5235 | 2.6952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:00 | 3.0653 | 1 |  | 3.0653 | 2.6952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:15 | 2.3277 | 1 |  | 2.3277 | 2.6572 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:30 | 2.2747 | 1 |  | 2.2747 | 2.6198 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:45 | 3.1275 | 1 |  | 3.1275 | 2.5994 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:00 | 2.6295 | 1 |  | 2.6295 | 2.5413 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:15 | 2.4677 | 1 |  | 2.4677 | 2.4777 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:30 | 2.5456 | 1 |  | 2.5456 | 2.4777 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:45 | 2.9096 | 1 |  | 2.9096 | 2.4777 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:00 | 2.4242 | 1 |  | 2.4242 | 2.4542 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:15 | 2.4303 | 1 |  | 2.4303 | 2.4542 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:30 | 2.5734 | 1 |  | 2.5734 | 2.4954 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:45 | 2.3773 | 1 |  | 2.3773 | 2.5241 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:00 | 2.312 | 1 |  | 2.312 | 2.4843 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:15 | 2.0228 | 1 |  | 2.0228 | 2.4563 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:30 | 2.8066 | 1 |  | 2.8066 | 2.4819 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:45 | 2.2495 | 1 |  | 2.2495 | 2.4767 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:00 | 2.2998 | 1 |  | 2.2998 | 2.4383 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:15 | 2.6982 | 1 |  | 2.6982 | 2.4258 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:30 | 2.9936 | 1 |  | 2.9936 | 2.4113 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:45 | 2.5704 | 1 |  | 2.5704 | 2.3753 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:00 | 2.3403 | 1 |  | 2.3403 | 2.3605 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:15 | 2.3773 | 1 |  | 2.3773 | 2.3432 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:30 | 2.7478 | 1 |  | 2.7478 | 2.3581 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:45 | 2.4987 | 1 |  | 2.4987 | 2.3235 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:00 | 2.3525 | 1 |  | 2.3525 | 2.3132 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:15 | 1.3692 | 1 |  | 1.3692 | 2.3432 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:30 | 1.6958 | 1 |  | 1.6958 | 2.283 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:45 | 2.1564 | 1 |  | 2.1564 | 2.246 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:00 | 2.2437 | 1 |  | 2.2437 | 2.1994 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:15 | 1.9575 | 1 |  | 1.9575 | 2.153 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:30 | 2.2903 | 1 |  | 2.2903 | 2.0821 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:45 | 2.2594 | 1 |  | 2.2594 | 2.0347 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:00 | 1.7145 | 1 |  | 1.7145 | 1.9721 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:15 | 2.9093 | 1 |  | 2.9093 | 1.9265 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:30 | 2.0286 | 1 |  | 2.0286 | 1.9265 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:45 | 2.1659 | 1 |  | 2.1659 | 1.9158 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:00 | 1.9229 | 1 |  | 1.9229 | 1.8331 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:15 | 1.5996 | 1 |  | 1.5996 | 1.7412 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:30 | 1.3382 | 1 |  | 1.3382 | 1.6672 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:45 | 1.8637 | 1 |  | 1.8637 | 1.5628 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:00 | 1.4127 | 1 |  | 1.4127 | 1.465 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:15 | 1.8328 | 1 |  | 1.8328 | 1.3962 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:30 | 1.2915 | 1 |  | 1.2915 | 1.2925 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:45 | 0.5944 | 1 |  | 0.5944 | 1.1846 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:00 | 0.9303 | 1 |  | 0.9303 | 1.0957 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:15 | 0.5134 | 1 |  | 0.5134 | 1.0957 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:30 | 1.0424 | 1 |  | 1.0424 | 1.0957 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:45 | 1.0893 | 1 |  | 1.0893 | 1.1005 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:00 | 0.862 | 1 |  | 0.862 | 1.1005 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:15 | 1.0955 | 1 |  | 1.0955 | 1.0428 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:30 | 0.7995 | 1 |  | 0.7995 | 1.0061 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:45 | 0.6907 | 1 |  | 0.6907 | 0.93939 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:00 | 0.0341 | 1 |  | 0.0341 | 1.0085 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:15 | 1.4997 | 1 |  | 1.4997 | 1.0075 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:30 | 1.6645 | 1 |  | 1.6645 | 1.0075 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:45 | 1.3814 | 1 |  | 1.3814 | 0.96846 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:00 | 1.7396 | 1 |  | 1.7396 | 0.92174 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:15 | 0.8931 | 1 |  | 0.8931 | 0.88059 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:30 | 1.0517 | 1 |  | 1.0517 | 0.91236 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:45 | 0.1337 | 1 |  | 0.1337 | 0.98603 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:00 | 1.3131 | 1 |  | 1.3131 | 1.0759 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:15 | 0.9212 | 1 |  | 0.9212 | 1.1855 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:30 | 0.4916 | 1 |  | 0.4916 | 1.1873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:45 | 0.3704 | 1 |  | 0.3704 | 1.1873 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:00 | 0.6689 | 1 |  | 0.6689 | 1.1863 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:15 | 0.2738 | 1 |  | 0.2738 | 1.172 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:30 | 1.5156 | 1 |  | 1.5156 | 1.2412 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:45 | 1.4626 | 1 |  | 1.4626 | 1.2952 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:00 | 1.7488 | 1 |  | 1.7488 | 1.4117 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:15 | 1.4779 | 1 |  | 1.4779 | 1.392 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:30 | 1.9045 | 1 |  | 1.9045 | 1.4839 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:45 | 1.948 | 1 |  | 1.948 | 1.5604 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:00 | 1.3723 | 1 |  | 1.3723 | 1.6195 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:15 | 1.3876 | 1 |  | 1.3876 | 1.6818 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:30 | 1.5373 | 1 |  | 1.5373 | 1.754 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:45 | 1.8236 | 1 |  | 1.8236 | 1.8249 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:00 | 1.7175 | 1 |  | 1.7175 | 1.9135 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:15 | 1.1356 | 1 |  | 1.1356 | 1.9162 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:30 | 2.3678 | 1 |  | 2.3678 | 1.9995 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:45 | 2.2747 | 1 |  | 2.2747 | 2.0424 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:00 | 2.5513 | 1 |  | 2.5513 | 2.0853 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:15 | 2.2872 | 1 |  | 2.2872 | 2.1575 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:30 | 2.1132 | 1 |  | 2.1132 | 2.2305 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:45 | 2.1535 | 1 |  | 2.1535 | 2.3113 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:00 | 2.6074 | 1 |  | 2.6074 | 2.3113 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:15 | 1.7736 | 1 |  | 1.7736 | 2.3615 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:30 | 2.3338 | 1 |  | 2.3338 | 2.4119 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:45 | 2.2903 | 1 |  | 2.2903 | 2.4067 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:00 | 2.5643 | 1 |  | 2.5643 | 2.4583 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:15 | 2.4303 | 1 |  | 2.4303 | 2.4366 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:30 | 2.8658 | 1 |  | 2.8658 | 2.4877 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:45 | 2.7478 | 1 |  | 2.7478 | 2.5203 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 | 1.6212 | 1 |  | 1.6212 | 2.5203 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 00:15 | 2.8909 | 1 |  | 2.8909 | 2.549 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 00:30 | 2.7386 | 1 |  | 2.7386 | 2.5604 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 00:45 | 2.3212 | 1 |  | 2.3212 | 2.5884 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:00 | 3.0187 | 1 |  | 3.0187 | 2.6468 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:15 | 2.3559 | 1 |  | 2.3559 | 2.6237 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:30 | 2.9997 | 1 |  | 2.9997 | 2.6748 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:45 | 2.583 | 1 |  | 2.583 | 2.6143 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:00 | 2.1628 | 1 |  | 2.1628 | 2.6074 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:15 | 2.9813 | 1 |  | 2.9813 | 2.6074 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:30 | 2.4242 | 1 |  | 2.4242 | 2.5618 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:45 | 2.586 | 1 |  | 2.586 | 2.5147 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:00 | 2.8814 | 1 |  | 2.8814 | 2.4971 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:15 | 2.3151 | 1 |  | 2.3151 | 2.4726 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:30 | 2.9749 | 1 |  | 2.9749 | 2.4659 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:45 | 1.8578 | 1 |  | 1.8578 | 2.3968 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:00 | 2.6856 | 1 |  | 2.6856 | 2.3376 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:15 | 2.0632 | 1 |  | 2.0632 | 2.3238 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:30 | 2.48 | 1 |  | 2.48 | 2.3149 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:45 | 2.0384 | 1 |  | 2.0384 | 2.2519 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:00 | 2.0507 | 1 |  | 2.0507 | 2.1862 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:15 | 2.6604 | 1 |  | 2.6604 | 2.1862 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:30 | 2.2964 | 1 |  | 2.2964 | 2.2128 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:45 | 1.7393 | 1 |  | 1.7393 | 2.1233 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:00 | 1.774 | 1 |  | 1.774 | 2.1101 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:15 | 1.6898 | 1 |  | 1.6898 | 2.0192 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:30 | 2.5799 | 1 |  | 2.5799 | 1.9777 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:45 | 1.7362 | 1 |  | 1.7362 | 1.855 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:00 | 1.9945 | 1 |  | 1.9945 | 1.7664 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:15 | 2.67 | 1 |  | 2.67 | 1.6582 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:30 | 2.5547 | 1 |  | 2.5547 | 1.5196 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:45 | 1.2416 | 1 |  | 1.2416 | 1.4128 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 08:00 | 1.3754 | 1 |  | 1.3754 | 1.3336 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 08:15 | 0.504 | 1 |  | 0.504 | 1.2529 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 08:30 | 0.8184 | 1 |  | 0.8184 | 1.1786 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 08:45 | 1.033 | 1 |  | 1.033 | 1.0911 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 09:00 | 1.0206 | 1 |  | 1.0206 | 1.0337 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 09:15 | 1.0768 | 1 |  | 1.0768 | 0.98669 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 09:30 | 1.0488 | 1 |  | 1.0488 | 0.9552 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 09:45 | 0.9491 | 1 |  | 0.9491 | 0.93512 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 10:00 | 1.0266 | 1 |  | 1.0266 | 0.92202 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 10:15 | 1.0483 | 1 |  | 1.0483 | 0.92133 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 10:30 | 0.8586 | 1 |  | 0.8586 | 0.9445 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 10:45 | 0.5414 | 1 |  | 0.5414 | 0.95901 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 11:00 | 0.6223 | 1 |  | 0.6223 | 0.94519 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 11:15 | 0.7001 | 1 |  | 0.7001 | 0.94588 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 11:30 | 0.7934 | 1 |  | 0.7934 | 0.94588 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 11:45 | 0.8681 | 1 |  | 0.8681 | 0.94588 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 12:00 | 0.9304 | 1 |  | 0.9304 | 0.9552 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 12:15 | 1.0268 | 1 |  | 1.0268 | 0.95761 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 12:30 | 1.0019 | 1 |  | 1.0019 | 0.98151 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 12:45 | 0.949 | 1 |  | 0.949 | 1.0279 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 13:00 | 0.9024 | 1 |  | 0.9024 | 1.0787 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 13:15 | 1.033 | 1 |  | 1.033 | 1.1271 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 13:30 | 1.2634 | 1 |  | 1.2634 | 1.1724 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 13:45 | 1.2757 | 1 |  | 1.2757 | 1.2156 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 14:00 | 1.3256 | 1 |  | 1.3256 | 1.2526 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 14:15 | 1.3409 | 1 |  | 1.3409 | 1.2808 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 14:30 | 1.3379 | 1 |  | 1.3379 | 1.2875 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 14:45 | 1.3504 | 1 |  | 1.3504 | 1.3193 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 15:00 | 1.3379 | 1 |  | 1.3379 | 1.3272 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 15:15 | 1.3379 | 1 |  | 1.3379 | 1.3358 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 15:30 | 1.3413 | 1 |  | 1.3413 | 1.3366 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 15:45 | 1.344 | 1 |  | 1.344 | 1.3384 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 16:00 | 1.3348 | 1 |  | 1.3348 | 1.3392 | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h

## N_Durazno
N_Durazno · Nivel (m) · 3949679
No usar como meta
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-08-28 13:00 | -1.7458 | 4 | 2.34 | -1.7458 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 13:15 | -1.7489 | 4 | 2.34 | -1.7489 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 13:30 | -1.7489 | 4 | 2.34 | -1.7489 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 13:45 | -1.7458 | 4 | 2.2424 | -1.7458 | 2.2424 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 14:00 | -1.7302 | 4 | 2.0641 | -1.7302 | 2.0641 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 14:15 | -1.7427 | 4 | 1.9911 | -1.7427 | 1.9911 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 14:30 | -1.7085 | 4 | 1.9196 | -1.7085 | 1.9196 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 14:45 | -1.7427 | 4 | 1.8474 | -1.7427 | 1.8474 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 15:00 | -1.752 | 4 | 1.775 | -1.752 | 1.775 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 15:15 | -1.7396 | 4 | 1.7009 | -1.7396 | 1.7009 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 15:30 | -1.7396 | 4 | 1.6276 | -1.7396 | 1.6276 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 15:45 | -1.7053 | 4 | 1.5531 | -1.7053 | 1.5531 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 16:00 | -1.6493 | 4 | 1.4749 | -1.6493 | 1.4749 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 16:15 | -1.528 | 4 | 1.3939 | -1.528 | 1.3939 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 16:30 | -1.4844 | 4 | 1.3112 | -1.4844 | 1.3112 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 16:45 | -1.4751 | 4 | 1.2276 | -1.4751 | 1.2276 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 17:00 | -1.4751 | 4 | 1.145 | -1.4751 | 1.145 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 17:15 | -1.4471 | 4 | 1.0623 | -1.4471 | 1.0623 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 17:30 | -1.3039 | 4 | 1.1167 | -1.3039 | 1.1167 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 17:45 | -1.307 | 4 | 1.1286 | -1.307 | 1.1286 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 18:00 | -1.3101 | 4 | 1.1346 | -1.3101 | 1.1346 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 18:15 | -1.307 | 4 | 1.1455 | -1.307 | 1.1455 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 18:30 | -1.3163 | 4 | 1.1379 | -1.3163 | 1.1379 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 18:45 | -1.307 | 4 | 1.1961 | -1.307 | 1.1961 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 19:00 | -1.3257 | 4 | 1.255 | -1.3257 | 1.255 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 19:15 | -1.3288 | 4 | 1.3226 | -1.3288 | 1.3226 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 19:30 | -1.3381 | 4 | 1.3273 | -1.3381 | 1.3273 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 19:45 | -1.3381 | 4 | 1.4001 | -1.3381 | 1.4001 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 20:00 | -1.3475 | 4 | 1.4208 | -1.3475 | 1.4208 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 20:15 | -1.3537 | 4 | 1.4347 | -1.3537 | 1.4347 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 20:30 | -1.3537 | 4 | 1.5013 | -1.3537 | 1.5013 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 20:45 | -1.3693 | 4 | 1.5397 | -1.3693 | 1.5397 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 21:00 | -1.3755 | 4 | 1.6267 | -1.3755 | 1.6267 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 21:15 | -1.3786 | 4 | 1.6745 | -1.3786 | 1.6745 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 21:30 | -1.3848 | 4 | 1.7687 | -1.3848 | 1.7687 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 21:45 | -1.3942 | 4 | 1.8021 | -1.3942 | 1.8021 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 22:00 | -1.4035 | 4 | 1.8661 | -1.4035 | 1.8661 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 22:15 | -1.4097 | 4 | 1.9474 | -1.4097 | 1.9474 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 22:30 | -1.4097 | 4 | 1.9593 | -1.4097 | 1.9593 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 22:45 | -1.4128 | 4 | 1.9574 | -1.4128 | 1.9574 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 23:00 | -1.4222 | 4 | 1.9404 | -1.4222 | 1.9404 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 23:15 | -1.4346 | 4 | 1.9886 | -1.4346 | 1.9886 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 23:30 | -1.4439 | 4 | 1.9866 | -1.4439 | 1.9866 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 23:45 | -1.4471 | 4 | 1.9682 | -1.4471 | 1.9682 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 | -1.4533 | 4 | 1.9151 | -1.4533 | 1.9151 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 00:15 | -1.4626 | 4 | 1.9111 | -1.4626 | 1.9111 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 00:30 | -1.4688 | 4 | 1.9473 | -1.4688 | 1.9473 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 00:45 | -1.4719 | 4 | 1.9698 | -1.4719 | 1.9698 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 01:00 | -1.4751 | 4 | 2.0269 | -1.4751 | 2.0269 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 01:15 | -1.4906 | 4 | 2.0075 | -1.4906 | 2.0075 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 01:30 | -1.4968 | 4 | 1.9673 | -1.4968 | 1.9673 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 01:45 | -1.4968 | 4 | 1.9314 | -1.4968 | 1.9314 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 02:00 | -1.5031 | 4 | 1.9134 | -1.5031 | 1.9134 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 02:15 | -1.5093 | 4 | 1.8982 | -1.5093 | 1.8982 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 02:30 | -1.5217 | 4 | 1.8829 | -1.5217 | 1.8829 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 02:45 | -1.5217 | 4 | 1.856 | -1.5217 | 1.856 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 03:00 | -1.5342 | 4 | 1.8679 | -1.5342 | 1.8679 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 03:15 | -1.5311 | 4 | 1.8104 | -1.5311 | 1.8104 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 03:30 | -1.5404 | 4 | 1.8095 | -1.5404 | 1.8095 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 03:45 | -1.5466 | 4 | 1.8845 | -1.5466 | 1.8845 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 04:00 | -1.5529 | 4 | 1.9316 | -1.5529 | 1.9316 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 04:15 | -1.556 | 4 | 1.9499 | -1.556 | 1.9499 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 04:30 | -1.5591 | 4 | 1.9404 | -1.5591 | 1.9404 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 04:45 | -1.5715 | 4 | 1.8732 | -1.5715 | 1.8732 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 05:00 | -1.5809 | 4 | 1.8351 | -1.5809 | 1.8351 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 05:15 | -1.5809 | 4 | 1.8243 | -1.5809 | 1.8243 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 05:30 | -1.5871 | 4 | 1.7556 | -1.5871 | 1.7556 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 05:45 | -1.5933 | 4 | 1.7078 | -1.5933 | 1.7078 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 06:00 | -1.5902 | 4 | 1.6909 | -1.5902 | 1.6909 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 06:15 | -1.6058 | 4 | 1.5293 | -1.6058 | 1.5293 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 06:30 | -1.6026 | 4 | 1.4437 | -1.6026 | 1.4437 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 06:45 | -1.6089 | 4 | 1.2524 | -1.6089 | 1.2524 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 07:00 | -1.6213 | 4 | 1.0898 | -1.6213 | 1.0898 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 07:15 | -1.6182 | 4 | 0.8857 | -1.6182 | 0.8857 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 07:30 | -1.6244 | 4 | 0.6316 | -1.6244 | 0.6316 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 07:45 | -1.6244 | 4 | 0.3705 | -1.6244 | 0.3705 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 08:00 | -1.6369 | 4 | 0.1011 | -1.6369 | 0.1011 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 08:15 | -1.6431 | 4 | 0.1 | -1.6431 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 08:30 | -1.6493 | 4 | 0.1 | -1.6493 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 08:45 | -1.6462 | 4 | 0.1 | -1.6462 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 09:00 | -1.6524 | 4 | 0.1 | -1.6524 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 09:15 | -1.6524 | 4 | 0.1 | -1.6524 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 09:30 | -1.6555 | 4 | 0.1 | -1.6555 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 09:45 | -1.6711 | 4 | 0.1 | -1.6711 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 10:00 | -1.6711 | 4 | 0.1 | -1.6711 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 10:15 | -1.6804 | 4 | 0.1 | -1.6804 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 10:30 | -1.6836 | 4 | 0.3635 | -1.6836 | 0.3635 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 10:45 | -1.6898 | 4 | 1.0725 | -1.6898 | 1.0725 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 11:00 | -1.6867 | 4 | 1.8028 | -1.6867 | 1.8028 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 11:15 | -1.6867 | 4 | 2.2257 | -1.6867 | 2.2257 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 11:30 | -1.6929 | 4 | 2.34 | -1.6929 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 11:45 | -1.6867 | 4 | 2.34 | -1.6867 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 12:00 | -1.7053 | 4 | 2.34 | -1.7053 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 12:15 | -1.7085 | 4 | 2.34 | -1.7085 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 12:30 | -1.7147 | 4 | 2.34 | -1.7147 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 12:45 | -1.7209 | 4 | 2.34 | -1.7209 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 13:00 | -1.7147 | 4 | 2.34 | -1.7147 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 13:15 | -1.724 | 4 | 2.34 | -1.724 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 13:30 | -1.7334 | 4 | 2.34 | -1.7334 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 13:45 | -1.7209 | 4 | 2.34 | -1.7209 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 14:00 | -1.7334 | 4 | 2.34 | -1.7334 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 14:15 | -1.7458 | 4 | 2.34 | -1.7458 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 14:30 | -1.7334 | 4 | 2.34 | -1.7334 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 14:45 | -1.7396 | 4 | 2.34 | -1.7396 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 15:00 | -1.7458 | 4 | 2.34 | -1.7458 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 15:15 | -1.7489 | 4 | 2.34 | -1.7489 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 15:30 | -1.7582 | 4 | 2.34 | -1.7582 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 15:45 | -1.7614 | 4 | 2.34 | -1.7614 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 16:00 | -1.7551 | 4 | 2.34 | -1.7551 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 16:15 | -1.7614 | 4 | 2.34 | -1.7614 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 16:30 | -1.7738 | 4 | 2.34 | -1.7738 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 16:45 | -1.7707 | 4 | 2.34 | -1.7707 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 17:00 | -1.7707 | 4 | 2.34 | -1.7707 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 17:15 | -1.78 | 4 | 2.34 | -1.78 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 17:30 | -1.7831 | 4 | 2.34 | -1.7831 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 17:45 | -1.78 | 4 | 2.34 | -1.78 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 18:00 | -1.78 | 4 | 2.34 | -1.78 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 18:15 | -1.7831 | 4 | 2.34 | -1.7831 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 18:30 | -1.7925 | 4 | 2.34 | -1.7925 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 18:45 | -1.8018 | 4 | 2.34 | -1.8018 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 19:00 | -1.7925 | 4 | 2.34 | -1.7925 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 19:15 | -1.8049 | 4 | 2.34 | -1.8049 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 19:30 | -1.8049 | 4 | 2.3057 | -1.8049 | 2.3057 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 19:45 | -1.8049 | 4 | 2.2472 | -1.8049 | 2.2472 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 20:00 | -1.8143 | 4 | 2.1963 | -1.8143 | 2.1963 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 20:15 | -1.808 | 4 | 2.1185 | -1.808 | 2.1185 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 20:30 | -1.8205 | 4 | 2.0332 | -1.8205 | 2.0332 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 20:45 | -1.8267 | 4 | 1.9526 | -1.8267 | 1.9526 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 21:00 | -1.8236 | 4 | 1.8894 | -1.8236 | 1.8894 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 21:15 | -1.8267 | 4 | 1.8138 | -1.8267 | 1.8138 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 21:30 | -1.8298 | 4 | 1.7342 | -1.8298 | 1.7342 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 21:45 | -1.8329 | 4 | 1.6467 | -1.8329 | 1.6467 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 22:00 | -1.8298 | 4 | 1.5717 | -1.8298 | 1.5717 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 22:15 | -1.8329 | 4 | 1.4845 | -1.8329 | 1.4845 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 22:30 | -1.836 | 4 | 1.4259 | -1.836 | 1.4259 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 22:45 | -1.8485 | 4 | 1.3819 | -1.8485 | 1.3819 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 23:00 | -1.8547 | 4 | 1.355 | -1.8547 | 1.355 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 23:15 | -1.8578 | 4 | 1.3353 | -1.8578 | 1.3353 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 23:30 | -1.8485 | 4 | 1.3143 | -1.8485 | 1.3143 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 23:45 | -1.8672 | 4 | 1.304 | -1.8672 | 1.304 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 | -1.8672 | 4 | 1.2909 | -1.8672 | 1.2909 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 00:15 | -1.8672 | 4 | 1.286 | -1.8672 | 1.286 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 00:30 | -1.8672 | 4 | 1.2833 | -1.8672 | 1.2833 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 00:45 | -1.8703 | 4 | 1.2779 | -1.8703 | 1.2779 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 01:00 | -1.8796 | 4 | 1.2652 | -1.8796 | 1.2652 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 01:15 | -1.8703 | 4 | 1.269 | -1.8703 | 1.269 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 01:30 | -1.8827 | 4 | 1.2698 | -1.8827 | 1.2698 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 01:45 | -1.8765 | 4 | 1.2725 | -1.8765 | 1.2725 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 02:00 | -1.8858 | 4 | 1.275 | -1.8858 | 1.275 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 02:15 | -1.8889 | 4 | 1.2675 | -1.8889 | 1.2675 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 02:30 | -1.8952 | 4 | 1.2698 | -1.8952 | 1.2698 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 02:45 | -1.8952 | 4 | 1.2703 | -1.8952 | 1.2703 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 03:00 | -1.8889 | 4 | 1.2752 | -1.8889 | 1.2752 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 03:15 | -1.8983 | 4 | 1.2828 | -1.8983 | 1.2828 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 03:30 | -1.8983 | 4 | 1.2916 | -1.8983 | 1.2916 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 03:45 | -1.9076 | 4 | 1.2964 | -1.9076 | 1.2964 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 04:00 | -1.9014 | 4 | 1.3062 | -1.9014 | 1.3062 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 04:15 | -1.9076 | 4 | 1.3261 | -1.9076 | 1.3261 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 04:30 | -1.9107 | 4 | 1.3487 | -1.9107 | 1.3487 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 04:45 | -1.9138 | 4 | 1.3701 | -1.9138 | 1.3701 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 05:00 | -1.917 | 4 | 1.3879 | -1.917 | 1.3879 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 05:15 | -1.9138 | 4 | 1.4069 | -1.9138 | 1.4069 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 05:30 | -1.9138 | 4 | 1.4277 | -1.9138 | 1.4277 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 05:45 | -1.9138 | 4 | 1.4468 | -1.9138 | 1.4468 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 06:00 | -1.9201 | 4 | 1.4681 | -1.9201 | 1.4681 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 06:15 | -1.9263 | 4 | 1.4862 | -1.9263 | 1.4862 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 06:30 | -1.9232 | 4 | 1.5128 | -1.9232 | 1.5128 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 06:45 | -1.9263 | 4 | 1.533 | -1.9263 | 1.533 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 07:00 | -1.9325 | 4 | 1.5499 | -1.9325 | 1.5499 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 07:15 | -1.9294 | 4 | 1.5669 | -1.9294 | 1.5669 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 07:30 | -1.9387 | 4 | 1.5912 | -1.9387 | 1.5912 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 07:45 | -1.9325 | 4 | 1.6024 | -1.9325 | 1.6024 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 08:00 | -1.945 | 4 | 1.6158 | -1.945 | 1.6158 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 08:15 | -1.9419 | 4 | 1.6423 | -1.9419 | 1.6423 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 08:30 | -1.9543 | 4 | 1.6709 | -1.9543 | 1.6709 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 08:45 | -1.9419 | 4 | 1.6614 | -1.9419 | 1.6614 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 09:00 | -1.9512 | 4 | 1.6858 | -1.9512 | 1.6858 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 09:15 | -1.9481 | 4 | 1.7058 | -1.9481 | 1.7058 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 09:30 | -1.9543 | 4 | 1.7208 | -1.9543 | 1.7208 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 09:45 | -1.9574 | 4 | 1.7377 | -1.9574 | 1.7377 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 10:00 | -1.9636 | 4 | 1.7472 | -1.9636 | 1.7472 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 10:15 | -1.973 | 4 | 1.7289 | -1.973 | 1.7289 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 10:30 | -1.9761 | 4 | 1.7506 | -1.9761 | 1.7506 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 10:45 | -1.9792 | 4 | 1.7746 | -1.9792 | 1.7746 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 11:00 | -1.9792 | 4 | 1.7836 | -1.9792 | 1.7836 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 11:15 | -1.9792 | 4 | 1.7952 | -1.9792 | 1.7952 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 11:30 | -1.9823 | 4 | 1.824 | -1.9823 | 1.824 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 11:45 | -1.9792 | 4 | 1.8431 | -1.9792 | 1.8431 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 12:00 | -1.9823 | 4 | 1.8698 | -1.9823 | 1.8698 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 12:15 | -1.9792 | 4 | 1.8822 | -1.9792 | 1.8822 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 12:30 | -1.9947 | 4 | 1.9228 | -1.9947 | 1.9228 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 12:45 | -1.9854 | 4 | 1.9313 | -1.9854 | 1.9313 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 13:00 | -1.9979 | 4 | 1.954 | -1.9979 | 1.954 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 13:15 | -2.0072 | 4 | 1.9546 | -2.0072 | 1.9546 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 13:30 | -2.0041 | 4 | 1.9533 | -2.0041 | 1.9533 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 13:45 | -2.0072 | 4 | 1.9482 | -2.0072 | 1.9482 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 14:00 | -2.0072 | 4 | 1.9477 | -2.0072 | 1.9477 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 14:15 | -2.0041 | 4 | 1.9424 | -2.0041 | 1.9424 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 14:30 | -2.0134 | 4 | 1.9059 | -2.0134 | 1.9059 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 14:45 | -2.0072 | 4 | 1.8456 | -2.0072 | 1.8456 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 15:00 | -2.0103 | 4 | 1.7642 | -2.0103 | 1.7642 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 15:15 | -2.0134 | 4 | 1.6809 | -2.0134 | 1.6809 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 15:30 | -2.0196 | 4 | 1.5841 | -2.0196 | 1.5841 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 15:45 | -2.0165 | 4 | 1.5086 | -2.0165 | 1.5086 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 16:00 | -2.0165 | 4 | 1.4325 | -2.0165 | 1.4325 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 16:15 | -2.029 | 4 | 1.3854 | -2.029 | 1.3854 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 16:30 | -2.0321 | 4 | 1.3727 | -2.0321 | 1.3727 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 16:45 | -2.0321 | 4 | 1.3345 | -2.0321 | 1.3345 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 17:00 | -2.0321 | 4 | 1.336 | -2.0321 | 1.336 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 17:15 | -2.0352 | 4 | 1.3406 | -2.0352 | 1.3406 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 17:30 | -2.0352 | 4 | 1.3456 | -2.0352 | 1.3456 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 17:45 | -2.0414 | 4 | 1.3772 | -2.0414 | 1.3772 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 18:00 | -2.0445 | 4 | 1.4127 | -2.0445 | 1.4127 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 18:15 | -2.0477 | 4 | 1.4401 | -2.0477 | 1.4401 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 18:30 | -2.0508 | 4 | 1.4935 | -2.0508 | 1.4935 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 18:45 | -2.0539 | 4 | 1.5137 | -2.0539 | 1.5137 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 19:00 | -2.0539 | 4 | 1.5187 | -2.0539 | 1.5187 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 19:15 | -2.0539 | 4 | 1.5365 | -2.0539 | 1.5365 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 19:30 | -2.0539 | 4 | 1.5609 | -2.0539 | 1.5609 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 19:45 | -2.0632 | 4 | 1.6253 | -2.0632 | 1.6253 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 20:00 | -2.0601 | 4 | 1.6979 | -2.0601 | 1.6979 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 20:15 | -2.0632 | 4 | 1.779 | -2.0632 | 1.779 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 20:30 | -2.0694 | 4 | 1.8395 | -2.0694 | 1.8395 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 20:45 | -2.0757 | 4 | 1.8205 | -2.0757 | 1.8205 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 21:00 | -2.0663 | 4 | 1.8187 | -2.0663 | 1.8187 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 21:15 | -2.0726 | 4 | 1.8239 | -2.0726 | 1.8239 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 21:30 | -2.0694 | 4 | 1.8342 | -2.0694 | 1.8342 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 21:45 | -2.0726 | 4 | 1.8362 | -2.0726 | 1.8362 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 22:00 | -2.085 | 4 | 1.8303 | -2.085 | 1.8303 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 22:15 | -2.0788 | 4 | 1.8266 | -2.0788 | 1.8266 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 22:30 | -2.0881 | 4 | 1.8223 | -2.0881 | 1.8223 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 22:45 | -2.085 | 4 | 1.8176 | -2.085 | 1.8176 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 23:00 | -2.0881 | 4 | 1.7945 | -2.0881 | 1.7945 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 23:15 | -2.1006 | 4 | 1.7958 | -2.1006 | 1.7958 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 23:30 | -2.1006 | 4 | 1.7749 | -2.1006 | 1.7749 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 23:45 | -2.0974 | 4 | 1.7575 | -2.0974 | 1.7575 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 | -2.0974 | 4 | 1.7518 | -2.0974 | 1.7518 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 00:15 | -2.1037 | 4 | 1.7348 | -2.1037 | 1.7348 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 00:30 | -2.1006 | 4 | 1.7247 | -2.1006 | 1.7247 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 00:45 | -2.1068 | 4 | 1.7171 | -2.1068 | 1.7171 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 01:00 | -2.1037 | 4 | 1.7068 | -2.1037 | 1.7068 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 01:15 | -2.1099 | 4 | 1.713 | -2.1099 | 1.713 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 01:30 | -2.1068 | 4 | 1.7251 | -2.1068 | 1.7251 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 01:45 | -2.1192 | 4 | 1.734 | -2.1192 | 1.734 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 02:00 | -2.113 | 4 | 1.7504 | -2.113 | 1.7504 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 02:15 | -2.1161 | 4 | 1.7678 | -2.1161 | 1.7678 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 02:30 | -2.1161 | 4 | 1.7888 | -2.1161 | 1.7888 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 02:45 | -2.1286 | 4 | 1.8212 | -2.1286 | 1.8212 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 03:00 | -2.1255 | 4 | 1.8547 | -2.1255 | 1.8547 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 03:15 | -2.1255 | 4 | 1.8835 | -2.1255 | 1.8835 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 03:30 | -2.1255 | 4 | 1.8993 | -2.1255 | 1.8993 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 03:45 | -2.1286 | 4 | 1.9164 | -2.1286 | 1.9164 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 04:00 | -2.1286 | 4 | 1.9359 | -2.1286 | 1.9359 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 04:15 | -2.1317 | 4 | 1.9501 | -2.1317 | 1.9501 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 04:30 | -2.1317 | 4 | 1.9712 | -2.1317 | 1.9712 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 04:45 | -2.1441 | 4 | 1.9923 | -2.1441 | 1.9923 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 05:00 | -2.141 | 4 | 2.0044 | -2.141 | 2.0044 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 05:15 | -2.141 | 4 | 2.0109 | -2.141 | 2.0109 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 05:30 | -2.1472 | 4 | 2.0331 | -2.1472 | 2.0331 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 05:45 | -2.141 | 4 | 2.0474 | -2.141 | 2.0474 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 06:00 | -2.1535 | 4 | 2.0432 | -2.1535 | 2.0432 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 06:15 | -2.1503 | 4 | 2.0871 | -2.1503 | 2.0871 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 06:30 | -2.1566 | 4 | 2.0905 | -2.1566 | 2.0905 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 06:45 | -2.1566 | 4 | 2.0959 | -2.1566 | 2.0959 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 07:00 | -2.1597 | 4 | 2.1305 | -2.1597 | 2.1305 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 07:15 | -2.1566 | 4 | 2.1787 | -2.1566 | 2.1787 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 07:30 | -2.1566 | 4 | 2.2136 | -2.1566 | 2.2136 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 07:45 | -2.1659 | 4 | 2.2301 | -2.1659 | 2.2301 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 08:00 | -2.1597 | 4 | 2.2567 | -2.1597 | 2.2567 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 08:15 | -2.1659 | 4 | 2.2616 | -2.1659 | 2.2616 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 08:30 | -2.169 | 4 | 2.2543 | -2.169 | 2.2543 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 08:45 | -2.169 | 4 | 2.2754 | -2.169 | 2.2754 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 09:00 | -2.1752 | 4 | 2.3145 | -2.1752 | 2.3145 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 09:15 | -2.1784 | 4 | 2.3141 | -2.1784 | 2.3141 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 09:30 | -2.1784 | 4 | 2.34 | -2.1784 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 09:45 | -2.1815 | 4 | 2.34 | -2.1815 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 10:00 | -2.1784 | 4 | 2.34 | -2.1784 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 10:15 | -2.1815 | 4 | 2.34 | -2.1815 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 10:30 | -2.1877 | 4 | 2.34 | -2.1877 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 10:45 | -2.1877 | 4 | 2.34 | -2.1877 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 11:00 | -2.1939 | 4 | 2.34 | -2.1939 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 11:15 | -2.197 | 4 | 2.34 | -2.197 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 11:30 | -2.1908 | 4 | 2.34 | -2.1908 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 11:45 | -2.1908 | 4 | 2.3052 | -2.1908 | 2.3052 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 12:00 | -2.1908 | 4 | 2.238 | -2.1908 | 2.238 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 12:15 | -2.2033 | 4 | 2.1834 | -2.2033 | 2.1834 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 12:30 | -2.2064 | 4 | 1.9883 | -2.2064 | 1.9883 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 12:45 | -2.2001 | 4 | 1.7272 | -2.2001 | 1.7272 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 13:00 | -2.2095 | 4 | 1.4576 | -2.2095 | 1.4576 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 13:15 | -2.2095 | 4 | 1.2395 | -2.2095 | 1.2395 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 13:30 | -2.2064 | 4 | 0.9771 | -2.2064 | 0.9771 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 13:45 | -2.2157 | 4 | 0.7343 | -2.2157 | 0.7343 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 14:00 | -2.2157 | 4 | 0.4871 | -2.2157 | 0.4871 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 14:15 | -2.2188 | 4 | 0.3042 | -2.2188 | 0.3042 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 14:30 | -2.225 | 4 | 0.1 | -2.225 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 14:45 | -2.2188 | 4 | 0.1 | -2.2188 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 15:00 | -2.2157 | 4 | 0.1 | -2.2157 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 15:15 | -2.2219 | 4 | 0.1 | -2.2219 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 15:30 | -2.225 | 4 | 0.1 | -2.225 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 15:45 | -2.2313 | 4 | 0.1 | -2.2313 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 16:00 | -2.2281 | 4 | 0.1 | -2.2281 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 16:15 | -2.2344 | 4 | 0.1 | -2.2344 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 16:30 | -2.2281 | 4 | 0.1 | -2.2281 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 16:45 | -2.2281 | 4 | 0.1 | -2.2281 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 17:00 | -2.2437 | 4 | 0.1 | -2.2437 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 17:15 | -2.2313 | 4 | 0.1 | -2.2313 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 17:30 | -2.2344 | 4 | 0.1 | -2.2344 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 17:45 | -2.2437 | 4 | 0.1 | -2.2437 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 18:00 | -2.2468 | 4 | 0.1 | -2.2468 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 18:15 | -2.2468 | 4 | 0.1 | -2.2468 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 18:30 | -2.2499 | 4 | 0.1557 | -2.2499 | 0.1557 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 18:45 | -2.2499 | 4 | 0.1921 | -2.2499 | 0.1921 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 19:00 | -2.253 | 4 | 0.2225 | -2.253 | 0.2225 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 19:15 | -2.2499 | 4 | 0.2304 | -2.2499 | 0.2304 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 19:30 | -2.2562 | 4 | 0.3096 | -2.2562 | 0.3096 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 19:45 | -2.253 | 4 | 0.4678 | -2.253 | 0.4678 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 20:00 | -2.2593 | 4 | 0.6138 | -2.2593 | 0.6138 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 20:15 | -2.253 | 4 | 0.7733 | -2.253 | 0.7733 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 20:30 | -2.2748 | 4 | 0.9676 | -2.2748 | 0.9676 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 20:45 | -2.2593 | 4 | 1.2038 | -2.2593 | 1.2038 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 21:00 | -2.2686 | 4 | 1.3858 | -2.2686 | 1.3858 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 21:15 | -2.2717 | 4 | 1.5622 | -2.2717 | 1.5622 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 21:30 | -2.2686 | 4 | 1.7692 | -2.2686 | 1.7692 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 21:45 | -2.2811 | 4 | 1.9977 | -2.2811 | 1.9977 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 22:00 | -2.2811 | 4 | 2.2825 | -2.2811 | 2.2825 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 22:15 | -2.2779 | 4 | 2.34 | -2.2779 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 22:30 | -2.2748 | 4 | 2.34 | -2.2748 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 22:45 | -2.2842 | 4 | 2.34 | -2.2842 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 23:00 | -2.2873 | 4 | 2.34 | -2.2873 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 23:15 | -2.2873 | 4 | 2.34 | -2.2873 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 23:30 | -2.2842 | 4 | 2.34 | -2.2842 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 23:45 | -2.2873 | 4 | 2.34 | -2.2873 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 | -2.2873 | 4 | 2.34 | -2.2873 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 00:15 | -2.2873 | 4 | 2.34 | -2.2873 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 00:30 | -2.2966 | 4 | 2.34 | -2.2966 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 00:45 | -2.2966 | 4 | 2.34 | -2.2966 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 01:00 | -2.2997 | 4 | 2.34 | -2.2997 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 01:15 | -2.3028 | 4 | 2.34 | -2.3028 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 01:30 | -2.2935 | 4 | 2.34 | -2.2935 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 01:45 | -2.225 | 4 | 2.34 | -2.225 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 02:00 | -2.1535 | 4 | 2.34 | -2.1535 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 02:15 | -2.1037 | 4 | 2.34 | -2.1037 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 02:30 | -2.0632 | 4 | 2.34 | -2.0632 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 02:45 | -2.029 | 4 | 2.34 | -2.029 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 03:00 | -2.0228 | 4 | 2.34 | -2.0228 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 03:15 | -2.0352 | 4 | 2.34 | -2.0352 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 03:30 | -2.029 | 4 | 2.34 | -2.029 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 03:45 | -2.0414 | 4 | 2.34 | -2.0414 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 04:00 | -2.0352 | 4 | 2.34 | -2.0352 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 04:15 | -2.0383 | 4 | 2.34 | -2.0383 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 04:30 | -2.0383 | 4 | 2.34 | -2.0383 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 04:45 | -2.0383 | 4 | 2.2933 | -2.0383 | 2.2933 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 05:00 | -2.0383 | 4 | 2.1977 | -2.0383 | 2.1977 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 05:15 | -2.0414 | 4 | 2.1219 | -2.0414 | 2.1219 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 05:30 | -2.0414 | 4 | 2.0147 | -2.0414 | 2.0147 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 05:45 | -2.0477 | 4 | 1.9924 | -2.0477 | 1.9924 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 06:00 | -2.057 | 4 | 1.9172 | -2.057 | 1.9172 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 06:15 | -2.0539 | 4 | 1.8224 | -2.0539 | 1.8224 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 06:30 | -2.0508 | 4 | 1.7774 | -2.0508 | 1.7774 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 06:45 | -2.057 | 4 | 1.6953 | -2.057 | 1.6953 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 07:00 | -2.0601 | 4 | 1.6282 | -2.0601 | 1.6282 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 07:15 | -2.0663 | 4 | 1.5837 | -2.0663 | 1.5837 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 07:30 | -2.0632 | 4 | 1.5115 | -2.0632 | 1.5115 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 07:45 | -2.0632 | 4 | 1.4449 | -2.0632 | 1.4449 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 08:00 | -2.0663 | 4 | 1.4219 | -2.0663 | 1.4219 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 08:15 | -2.0663 | 4 | 1.3418 | -2.0663 | 1.3418 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 08:30 | -2.0694 | 4 | 1.2861 | -2.0694 | 1.2861 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 08:45 | -2.0632 | 4 | 1.2461 | -2.0632 | 1.2461 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 09:00 | -2.0726 | 4 | 1.2039 | -2.0726 | 1.2039 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 09:15 | -2.0788 | 4 | 1.1846 | -2.0788 | 1.1846 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 09:30 | -2.085 | 4 | 1.191 | -2.085 | 1.191 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 09:45 | -2.0663 | 4 | 1.1684 | -2.0663 | 1.1684 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 10:00 | -2.0819 | 4 | 1.1807 | -2.0819 | 1.1807 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 10:15 | -2.0819 | 4 | 1.2119 | -2.0819 | 1.2119 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 10:30 | -2.0881 | 4 | 1.1967 | -2.0881 | 1.1967 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 10:45 | -2.085 | 4 | 1.1981 | -2.085 | 1.1981 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 11:00 | -2.0912 | 4 | 1.1833 | -2.0912 | 1.1833 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 11:15 | -2.0943 | 4 | 1.195 | -2.0943 | 1.195 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 11:30 | -2.085 | 4 | 1.1697 | -2.085 | 1.1697 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 11:45 | -2.0943 | 4 | 1.2143 | -2.0943 | 1.2143 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 12:00 | -2.0881 | 4 | 1.2916 | -2.0881 | 1.2916 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 12:15 | -2.1068 | 4 | 1.3203 | -2.1068 | 1.3203 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 12:30 | -2.1006 | 4 | 1.3396 | -2.1006 | 1.3396 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 12:45 | -2.1037 | 4 | 1.3739 | -2.1037 | 1.3739 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 13:00 | -2.1006 | 4 | 1.3975 | -2.1006 | 1.3975 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 13:15 | -2.1037 | 4 | 1.401 | -2.1037 | 1.401 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 13:30 | -2.1037 | 4 | 1.4214 | -2.1037 | 1.4214 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 13:45 | -2.1068 | 4 | 1.4893 | -2.1068 | 1.4893 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 14:00 | -2.1099 | 4 | 1.4909 | -2.1099 | 1.4909 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 14:15 | -2.1099 | 4 | 1.5125 | -2.1099 | 1.5125 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 14:30 | -2.113 | 4 | 1.5366 | -2.113 | 1.5366 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 14:45 | -2.113 | 4 | 1.5669 | -2.113 | 1.5669 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 15:00 | -2.1192 | 4 | 1.5828 | -2.1192 | 1.5828 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 15:15 | -2.1192 | 4 | 1.6196 | -2.1192 | 1.6196 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 15:30 | -2.1192 | 4 | 1.6468 | -2.1192 | 1.6468 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 15:45 | -2.1161 | 4 | 1.6658 | -2.1161 | 1.6658 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 16:00 | -2.1255 | 4 | 1.7058 | -2.1255 | 1.7058 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 16:15 | -2.1192 | 4 | 1.705 | -2.1192 | 1.705 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 16:30 | -2.1286 | 4 | 1.7592 | -2.1286 | 1.7592 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 16:45 | -2.1223 | 4 | 1.8328 | -2.1223 | 1.8328 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 17:00 | -2.1348 | 4 | 1.9087 | -2.1348 | 1.9087 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 17:15 | -2.1317 | 4 | 1.9294 | -2.1317 | 1.9294 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 17:30 | -2.1286 | 4 | 1.9043 | -2.1286 | 1.9043 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 17:45 | -2.1379 | 4 | 1.9506 | -2.1379 | 1.9506 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 18:00 | -2.1379 | 4 | 1.9655 | -2.1379 | 1.9655 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 18:15 | -2.1348 | 4 | 1.9403 | -2.1348 | 1.9403 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 18:30 | -2.141 | 4 | 1.957 | -2.141 | 1.957 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 18:45 | -2.141 | 4 | 1.9973 | -2.141 | 1.9973 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 19:00 | -2.1379 | 4 | 2.0064 | -2.1379 | 2.0064 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 19:15 | -2.1441 | 4 | 1.9688 | -2.1441 | 1.9688 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 19:30 | -2.1441 | 4 | 1.9954 | -2.1441 | 1.9954 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 19:45 | -2.1472 | 4 | 1.9692 | -2.1472 | 1.9692 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 20:00 | -2.1441 | 4 | 1.9069 | -2.1441 | 1.9069 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 20:15 | -2.1535 | 4 | 1.8696 | -2.1535 | 1.8696 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 20:30 | -2.1503 | 4 | 1.8585 | -2.1503 | 1.8585 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 20:45 | -2.1566 | 4 | 1.8334 | -2.1566 | 1.8334 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 21:00 | -2.1597 | 4 | 1.8162 | -2.1597 | 1.8162 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 21:15 | -2.1566 | 4 | 1.8128 | -2.1566 | 1.8128 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 21:30 | -2.1535 | 4 | 1.7897 | -2.1535 | 1.7897 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 21:45 | -2.1566 | 4 | 1.7569 | -2.1566 | 1.7569 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 22:00 | -2.1566 | 4 | 1.802 | -2.1566 | 1.802 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 22:15 | -2.1566 | 4 | 1.8215 | -2.1566 | 1.8215 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 22:30 | -2.1566 | 4 | 1.7953 | -2.1566 | 1.7953 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 22:45 | -2.1597 | 4 | 1.7577 | -2.1597 | 1.7577 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 23:00 | -2.1659 | 4 | 1.7678 | -2.1659 | 1.7678 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 23:15 | -2.1597 | 4 | 1.768 | -2.1597 | 1.768 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 23:30 | -2.1628 | 4 | 1.7447 | -2.1628 | 1.7447 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 23:45 | -2.1597 | 4 | 1.7017 | -2.1597 | 1.7017 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 | -2.1659 | 4 | 1.6652 | -2.1659 | 1.6652 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 00:15 | -2.169 | 4 | 1.6886 | -2.169 | 1.6886 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 00:30 | -2.1597 | 4 | 1.6896 | -2.1597 | 1.6896 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 00:45 | -2.169 | 4 | 1.6493 | -2.169 | 1.6493 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 01:00 | -2.1721 | 4 | 1.6941 | -2.1721 | 1.6941 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 01:15 | -2.169 | 4 | 1.6969 | -2.169 | 1.6969 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 01:30 | -2.1752 | 4 | 1.6924 | -2.1752 | 1.6924 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 01:45 | -2.1784 | 4 | 1.6555 | -2.1784 | 1.6555 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 02:00 | -2.1815 | 4 | 1.6574 | -2.1815 | 1.6574 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 02:15 | -2.1784 | 4 | 1.624 | -2.1784 | 1.624 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 02:30 | -2.1721 | 4 | 1.6325 | -2.1721 | 1.6325 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 02:45 | -2.1721 | 4 | 1.5931 | -2.1721 | 1.5931 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 03:00 | -2.1752 | 4 | 1.5909 | -2.1752 | 1.5909 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 03:15 | -2.1784 | 4 | 1.5972 | -2.1784 | 1.5972 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 03:30 | -2.1846 | 4 | 1.5907 | -2.1846 | 1.5907 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 03:45 | -2.1815 | 4 | 1.5849 | -2.1815 | 1.5849 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 04:00 | -2.1815 | 4 | 1.5461 | -2.1815 | 1.5461 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 04:15 | -2.1815 | 4 | 1.5058 | -2.1815 | 1.5058 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 04:30 | -2.1846 | 4 | 1.4671 | -2.1846 | 1.4671 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 04:45 | -2.1846 | 4 | 1.4731 | -2.1846 | 1.4731 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 05:00 | -2.1877 | 4 | 1.4486 | -2.1877 | 1.4486 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 05:15 | -2.1846 | 4 | 1.4295 | -2.1846 | 1.4295 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 05:30 | -2.1815 | 4 | 1.4539 | -2.1815 | 1.4539 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 05:45 | -2.1846 | 4 | 1.4867 | -2.1846 | 1.4867 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 06:00 | -2.1939 | 4 | 1.5378 | -2.1939 | 1.5378 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 06:15 | -2.1877 | 4 | 1.5835 | -2.1877 | 1.5835 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 06:30 | -2.1877 | 4 | 1.563 | -2.1877 | 1.563 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 06:45 | -2.1784 | 4 | 1.5822 | -2.1784 | 1.5822 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 07:00 | -2.1815 | 4 | 1.5513 | -2.1815 | 1.5513 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 07:15 | -2.1721 | 4 | 1.5783 | -2.1721 | 1.5783 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 07:30 | -2.1815 | 4 | 1.57 | -2.1815 | 1.57 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 07:45 | -2.1721 | 4 | 1.66 | -2.1721 | 1.66 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 08:00 | -2.1815 | 4 | 1.6468 | -2.1815 | 1.6468 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 08:15 | -2.1659 | 4 | 1.678 | -2.1659 | 1.678 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 08:30 | -2.1752 | 4 | 1.6539 | -2.1752 | 1.6539 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 08:45 | -2.1628 | 4 | 1.6031 | -2.1628 | 1.6031 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 09:00 | -2.1659 | 4 | 1.5912 | -2.1659 | 1.5912 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 09:15 | -2.1597 | 4 | 1.6815 | -2.1597 | 1.6815 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 09:30 | -2.1628 | 4 | 1.657 | -2.1628 | 1.657 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 09:45 | -2.169 | 4 | 1.6808 | -2.169 | 1.6808 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 10:00 | -2.1566 | 4 | 1.6931 | -2.1566 | 1.6931 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 10:15 | -2.1659 | 4 | 1.626 | -2.1659 | 1.626 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 10:30 | -2.1628 | 4 | 1.7083 | -2.1628 | 1.7083 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 10:45 | -2.1628 | 4 | 1.7267 | -2.1628 | 1.7267 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 11:00 | -2.1628 | 4 | 1.7309 | -2.1628 | 1.7309 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 11:15 | -2.1628 | 4 | 1.6697 | -2.1628 | 1.6697 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 11:30 | -2.1535 | 4 | 1.6335 | -2.1535 | 1.6335 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 11:45 | -2.169 | 4 | 1.709 | -2.169 | 1.709 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 12:00 | -2.1659 | 4 | 1.7589 | -2.1659 | 1.7589 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 12:15 | -2.1566 | 4 | 1.7735 | -2.1566 | 1.7735 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 12:30 | -2.1566 | 4 | 1.7755 | -2.1566 | 1.7755 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 12:45 | -2.1566 | 4 | 1.7175 | -2.1566 | 1.7175 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 13:00 | -2.1628 | 4 | 1.771 | -2.1628 | 1.771 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 13:15 | -2.1535 | 4 | 1.7826 | -2.1535 | 1.7826 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 13:30 | -2.1566 | 4 | 1.8143 | -2.1566 | 1.8143 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 13:45 | -2.1597 | 4 | 1.8096 | -2.1597 | 1.8096 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 14:00 | -2.1566 | 4 | 1.7587 | -2.1566 | 1.7587 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 14:15 | -2.1566 | 4 | 1.7633 | -2.1566 | 1.7633 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 14:30 | -2.1597 | 4 | 1.8057 | -2.1597 | 1.8057 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 14:45 | -2.1566 | 4 | 1.8534 | -2.1566 | 1.8534 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 15:00 | -2.1566 | 4 | 1.8645 | -2.1566 | 1.8645 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 15:15 | -2.1566 | 4 | 1.8307 | -2.1566 | 1.8307 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 15:30 | -2.1566 | 4 | 1.8475 | -2.1566 | 1.8475 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 15:45 | -2.1504 | 4 | 1.8874 | -2.1504 | 1.8874 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 16:00 | -2.1566 | 4 | 1.9583 | -2.1566 | 1.9583 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 16:15 | -2.1628 | 4 | 1.8974 | -2.1628 | 1.8974 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 16:30 | -2.1597 | 4 | 1.8331 | -2.1597 | 1.8331 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 16:45 | -2.1597 | 4 | 1.8975 | -2.1597 | 1.8975 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 17:00 | -2.1566 | 4 | 1.8987 | -2.1566 | 1.8987 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 17:15 | -2.1535 | 4 | 1.9197 | -2.1535 | 1.9197 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 17:30 | -2.1597 | 4 | 1.8998 | -2.1597 | 1.8998 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 17:45 | -2.1566 | 4 | 1.8394 | -2.1566 | 1.8394 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 18:00 | -2.1597 | 4 | 1.8597 | -2.1597 | 1.8597 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 18:15 | -2.1535 | 4 | 1.847 | -2.1535 | 1.847 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 18:30 | -2.1566 | 4 | 1.8587 | -2.1566 | 1.8587 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 18:45 | -2.1566 | 4 | 1.8141 | -2.1566 | 1.8141 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 19:00 | -2.1566 | 4 | 1.8433 | -2.1566 | 1.8433 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 19:15 | -2.1535 | 4 | 1.89 | -2.1535 | 1.89 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 19:30 | -2.1566 | 4 | 1.8573 | -2.1566 | 1.8573 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 19:45 | -2.1597 | 4 | 1.8119 | -2.1597 | 1.8119 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 20:00 | -2.1597 | 4 | 1.7297 | -2.1597 | 1.7297 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 20:15 | -2.1535 | 4 | 1.7074 | -2.1535 | 1.7074 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 20:30 | -2.1566 | 4 | 1.6383 | -2.1566 | 1.6383 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 20:45 | -2.1535 | 4 | 1.6331 | -2.1535 | 1.6331 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 21:00 | -2.1535 | 4 | 1.6184 | -2.1535 | 1.6184 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 21:15 | -2.1566 | 4 | 1.6093 | -2.1566 | 1.6093 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 21:30 | -2.1597 | 4 | 1.6584 | -2.1597 | 1.6584 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 21:45 | -2.1597 | 4 | 1.6755 | -2.1597 | 1.6755 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 22:00 | -2.1566 | 4 | 1.6779 | -2.1566 | 1.6779 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 22:15 | -2.1566 | 4 | 1.6609 | -2.1566 | 1.6609 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 22:30 | -2.1503 | 4 | 1.6951 | -2.1503 | 1.6951 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 22:45 | -2.1566 | 4 | 1.6786 | -2.1566 | 1.6786 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 23:00 | -2.1566 | 4 | 1.6219 | -2.1566 | 1.6219 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 23:15 | -2.1628 | 4 | 1.6408 | -2.1628 | 1.6408 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 23:30 | -2.1597 | 4 | 1.6331 | -2.1597 | 1.6331 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 23:45 | -2.1597 | 4 | 1.6366 | -2.1597 | 1.6366 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 | -2.1597 | 4 | 1.6355 | -2.1597 | 1.6355 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 00:15 | -2.1535 | 4 | 1.6338 | -2.1535 | 1.6338 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 00:30 | -2.1535 | 4 | 1.6437 | -2.1535 | 1.6437 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 00:45 | -2.1535 | 4 | 1.6774 | -2.1535 | 1.6774 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 01:00 | -2.1659 | 4 | 1.7238 | -2.1659 | 1.7238 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 01:15 | -2.1535 | 4 | 1.7874 | -2.1535 | 1.7874 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 01:30 | -2.1597 | 4 | 1.8266 | -2.1597 | 1.8266 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 01:45 | -2.1535 | 4 | 1.8681 | -2.1535 | 1.8681 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 02:00 | -2.1566 | 4 | 1.8449 | -2.1566 | 1.8449 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 02:15 | -2.1535 | 4 | 1.834 | -2.1535 | 1.834 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 02:30 | -2.1503 | 4 | 1.7795 | -2.1503 | 1.7795 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 02:45 | -2.1535 | 4 | 1.8022 | -2.1535 | 1.8022 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 03:00 | -2.1566 | 4 | 1.7939 | -2.1566 | 1.7939 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 03:15 | -2.1566 | 4 | 1.7536 | -2.1566 | 1.7536 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 03:30 | -2.1566 | 4 | 1.7566 | -2.1566 | 1.7566 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 03:45 | -2.1566 | 4 | 1.7594 | -2.1566 | 1.7594 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 04:00 | -2.1628 | 4 | 1.7498 | -2.1628 | 1.7498 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 04:15 | -2.1566 | 4 | 1.7347 | -2.1566 | 1.7347 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 04:30 | -2.1472 | 4 | 1.7625 | -2.1472 | 1.7625 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 04:45 | -2.1566 | 4 | 1.7013 | -2.1566 | 1.7013 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 05:00 | -2.1566 | 4 | 1.6188 | -2.1566 | 1.6188 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 05:15 | -2.1597 | 4 | 1.5185 | -2.1597 | 1.5185 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 05:30 | -2.1535 | 4 | 1.555 | -2.1535 | 1.555 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 05:45 | -2.1535 | 4 | 1.5737 | -2.1535 | 1.5737 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 06:00 | -2.1535 | 4 | 1.4962 | -2.1535 | 1.4962 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 06:15 | -2.1566 | 4 | 1.5139 | -2.1566 | 1.5139 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 06:30 | -2.1535 | 4 | 1.5547 | -2.1535 | 1.5547 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 06:45 | -2.1504 | 4 | 1.5915 | -2.1504 | 1.5915 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 07:00 | -2.1535 | 4 | 1.6039 | -2.1535 | 1.6039 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 07:15 | -2.1441 | 4 | 1.5896 | -2.1441 | 1.5896 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 07:30 | -2.1503 | 4 | 1.6186 | -2.1503 | 1.6186 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 07:45 | -2.1503 | 4 | 1.6515 | -2.1503 | 1.6515 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 08:00 | -2.1503 | 4 | 1.6366 | -2.1503 | 1.6366 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 08:15 | -2.1472 | 4 | 1.6476 | -2.1472 | 1.6476 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 08:30 | -2.1472 | 4 | 1.6228 | -2.1472 | 1.6228 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 08:45 | -2.1503 | 4 | 1.6231 | -2.1503 | 1.6231 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 09:00 | -2.1535 | 4 | 1.5866 | -2.1535 | 1.5866 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 09:15 | -2.1535 | 4 | 1.5233 | -2.1535 | 1.5233 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 09:30 | -2.1441 | 4 | 1.5911 | -2.1441 | 1.5911 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 09:45 | -2.1472 | 4 | 1.62 | -2.1472 | 1.62 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 10:00 | -2.1472 | 4 | 1.6214 | -2.1472 | 1.6214 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 10:15 | -2.141 | 4 | 1.6089 | -2.141 | 1.6089 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 10:30 | -2.1348 | 4 | 1.685 | -2.1348 | 1.685 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 10:45 | -2.1379 | 4 | 1.6878 | -2.1379 | 1.6878 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 11:00 | -2.1379 | 4 | 1.6732 | -2.1379 | 1.6732 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 11:15 | -2.1317 | 4 | 1.6038 | -2.1317 | 1.6038 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 11:30 | -2.1317 | 4 | 1.5271 | -2.1317 | 1.5271 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 11:45 | -2.1348 | 4 | 1.5255 | -2.1348 | 1.5255 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 12:00 | -2.1503 | 4 | 1.5545 | -2.1503 | 1.5545 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 12:15 | -2.1317 | 4 | 1.5708 | -2.1317 | 1.5708 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 12:30 | -2.141 | 4 | 1.6209 | -2.141 | 1.6209 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 12:45 | -2.1441 | 4 | 1.6884 | -2.1441 | 1.6884 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 13:00 | -2.1441 | 4 | 1.725 | -2.1441 | 1.725 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 13:15 | -2.141 | 4 | 1.7585 | -2.141 | 1.7585 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 13:30 | -2.141 | 4 | 1.7215 | -2.141 | 1.7215 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 13:45 | -2.1441 | 4 | 1.6871 | -2.1441 | 1.6871 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 14:00 | -2.141 | 4 | 1.6281 | -2.141 | 1.6281 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 14:15 | -2.1535 | 4 | 1.6097 | -2.1535 | 1.6097 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 14:30 | -2.141 | 4 | 1.6344 | -2.141 | 1.6344 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 14:45 | -2.1317 | 4 | 1.6831 | -2.1317 | 1.6831 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 15:00 | -2.1441 | 4 | 1.7128 | -2.1441 | 1.7128 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 15:15 | -2.1472 | 4 | 1.7331 | -2.1472 | 1.7331 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 15:30 | -2.1472 | 4 | 1.811 | -2.1472 | 1.811 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 15:45 | -2.1379 | 4 | 1.8086 | -2.1379 | 1.8086 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 16:00 | -2.1503 | 4 | 1.8306 | -2.1503 | 1.8306 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 16:15 | -2.1441 | 4 | 1.8519 | -2.1441 | 1.8519 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 16:30 | -2.1441 | 4 | 1.8988 | -2.1441 | 1.8988 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 16:45 | -2.1472 | 4 | 1.8531 | -2.1472 | 1.8531 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 17:00 | -2.1535 | 4 | 1.9059 | -2.1535 | 1.9059 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 17:15 | -2.1441 | 4 | 1.9373 | -2.1441 | 1.9373 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 17:30 | -2.1566 | 4 | 1.9246 | -2.1566 | 1.9246 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 17:45 | -2.1503 | 4 | 1.8661 | -2.1503 | 1.8661 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 18:00 | -2.1472 | 4 | 1.863 | -2.1472 | 1.863 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 18:15 | -2.1472 | 4 | 1.7904 | -2.1472 | 1.7904 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 18:30 | -2.1503 | 4 | 1.8061 | -2.1503 | 1.8061 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 18:45 | -2.1535 | 4 | 1.7721 | -2.1535 | 1.7721 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 19:00 | -2.1472 | 4 | 1.7642 | -2.1472 | 1.7642 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 19:15 | -2.1535 | 4 | 1.797 | -2.1535 | 1.797 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 19:30 | -2.1535 | 4 | 1.7984 | -2.1535 | 1.7984 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 19:45 | -2.1503 | 4 | 1.8439 | -2.1503 | 1.8439 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 20:00 | -2.1472 | 4 | 1.8522 | -2.1472 | 1.8522 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 20:15 | -2.1472 | 4 | 1.8407 | -2.1472 | 1.8407 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 20:30 | -2.1441 | 4 | 1.8851 | -2.1441 | 1.8851 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 20:45 | -2.141 | 4 | 1.8166 | -2.141 | 1.8166 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 21:00 | -2.1504 | 4 | 1.7567 | -2.1504 | 1.7567 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 21:15 | -2.1472 | 4 | 1.7285 | -2.1472 | 1.7285 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 21:30 | -2.1472 | 4 | 1.6991 | -2.1472 | 1.6991 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 21:45 | -2.141 | 4 | 1.6171 | -2.141 | 1.6171 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 22:00 | -2.1348 | 4 | 1.5829 | -2.1348 | 1.5829 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 22:15 | -2.1535 | 4 | 1.522 | -2.1535 | 1.522 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 22:30 | -2.1441 | 4 | 1.4422 | -2.1441 | 1.4422 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 22:45 | -2.1348 | 4 | 1.414 | -2.1348 | 1.414 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 23:00 | -2.1441 | 4 | 1.3909 | -2.1441 | 1.3909 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 23:15 | -2.1379 | 4 | 1.4515 | -2.1379 | 1.4515 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 23:30 | -2.1348 | 4 | 1.4491 | -2.1348 | 1.4491 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 23:45 | -2.1379 | 4 | 1.4569 | -2.1379 | 1.4569 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 | -2.1317 | 4 | 1.4869 | -2.1317 | 1.4869 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 00:15 | -2.1317 | 4 | 1.4822 | -2.1317 | 1.4822 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 00:30 | -2.141 | 4 | 1.4403 | -2.141 | 1.4403 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 00:45 | -2.1348 | 4 | 1.4407 | -2.1348 | 1.4407 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 01:00 | -2.1286 | 4 | 1.4518 | -2.1286 | 1.4518 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 01:15 | -2.1317 | 4 | 1.4474 | -2.1317 | 1.4474 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 01:30 | -2.1286 | 4 | 1.5093 | -2.1286 | 1.5093 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 01:45 | -2.1317 | 4 | 1.5785 | -2.1317 | 1.5785 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 02:00 | -2.1379 | 4 | 1.5997 | -2.1379 | 1.5997 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 02:15 | -2.1379 | 4 | 1.5925 | -2.1379 | 1.5925 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 02:30 | -2.1317 | 4 | 1.5881 | -2.1317 | 1.5881 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 02:45 | -2.1286 | 4 | 1.638 | -2.1286 | 1.638 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 03:00 | -2.1317 | 4 | 1.6695 | -2.1317 | 1.6695 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 03:15 | -2.1255 | 4 | 1.6589 | -2.1255 | 1.6589 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 03:30 | -2.1348 | 4 | 1.6729 | -2.1348 | 1.6729 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 03:45 | -2.1286 | 4 | 1.7388 | -2.1286 | 1.7388 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 04:00 | -2.1255 | 4 | 1.6948 | -2.1255 | 1.6948 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 04:15 | -2.1286 | 4 | 1.7081 | -2.1286 | 1.7081 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 04:30 | -2.1286 | 4 | 1.773 | -2.1286 | 1.773 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 04:45 | -2.1317 | 4 | 1.7925 | -2.1317 | 1.7925 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 05:00 | -2.1223 | 4 | 1.8585 | -2.1223 | 1.8585 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 05:15 | -2.1255 | 4 | 1.9596 | -2.1255 | 1.9596 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 05:30 | -2.1192 | 4 | 1.9545 | -2.1192 | 1.9545 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 05:45 | -2.1223 | 4 | 1.9819 | -2.1223 | 1.9819 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 06:00 | -2.1286 | 4 | 1.9607 | -2.1286 | 1.9607 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 06:15 | -2.1255 | 4 | 2.0416 | -2.1255 | 2.0416 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 06:30 | -2.1161 | 4 | 2.0544 | -2.1161 | 2.0544 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 06:45 | -2.113 | 4 | 2.0692 | -2.113 | 2.0692 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 07:00 | -2.1099 | 4 | 2.1423 | -2.1099 | 2.1423 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 07:15 | -2.1192 | 4 | 2.2418 | -2.1192 | 2.2418 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 07:30 | -2.1223 | 4 | 2.2428 | -2.1223 | 2.2428 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 07:45 | -2.1192 | 4 | 2.2164 | -2.1192 | 2.2164 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 08:00 | -2.113 | 4 | 2.2794 | -2.113 | 2.2794 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 08:15 | -2.1192 | 4 | 2.3243 | -2.1192 | 2.3243 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 08:30 | -2.1161 | 4 | 2.34 | -2.1161 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 08:45 | -2.1161 | 4 | 2.34 | -2.1161 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 09:00 | -2.1037 | 4 | 2.34 | -2.1037 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 09:15 | -2.113 | 4 | 2.34 | -2.113 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 09:30 | -2.1068 | 4 | 2.34 | -2.1068 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 09:45 | -2.113 | 4 | 2.34 | -2.113 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 10:00 | -2.113 | 4 | 2.34 | -2.113 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 10:15 | -2.1099 | 4 | 2.34 | -2.1099 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 10:30 | -2.1099 | 4 | 2.3295 | -2.1099 | 2.3295 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 10:45 | -2.113 | 4 | 2.2393 | -2.113 | 2.2393 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 11:00 | -2.1006 | 4 | 2.1903 | -2.1006 | 2.1903 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 11:15 | -2.1161 | 4 | 2.1364 | -2.1161 | 2.1364 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 11:30 | -2.1068 | 4 | 2.0203 | -2.1068 | 2.0203 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 11:45 | -2.1006 | 4 | 1.9684 | -2.1006 | 1.9684 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 12:00 | -2.1037 | 4 | 1.8122 | -2.1037 | 1.8122 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 12:15 | -2.1037 | 4 | 1.7826 | -2.1037 | 1.7826 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 12:30 | -2.1006 | 4 | 1.6841 | -2.1006 | 1.6841 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 12:45 | -2.1006 | 4 | 1.6009 | -2.1006 | 1.6009 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 13:00 | -2.1037 | 4 | 1.495 | -2.1037 | 1.495 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 13:15 | -2.1068 | 4 | 1.3836 | -2.1068 | 1.3836 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 13:30 | -2.0974 | 4 | 1.3334 | -2.0974 | 1.3334 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 13:45 | -2.1006 | 4 | 1.2303 | -2.1006 | 1.2303 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 14:00 | -2.1037 | 4 | 1.1693 | -2.1037 | 1.1693 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 14:15 | -2.1037 | 4 | 1.1537 | -2.1037 | 1.1537 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 14:30 | -2.0943 | 4 | 1.1627 | -2.0943 | 1.1627 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 14:45 | -2.1006 | 4 | 1.1131 | -2.1006 | 1.1131 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 15:00 | -2.1037 | 4 | 1.0744 | -2.1037 | 1.0744 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 15:15 | -2.1006 | 4 | 0.9992 | -2.1006 | 0.9992 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 15:30 | -2.1068 | 4 | 0.9756 | -2.1068 | 0.9756 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 15:45 | -2.1099 | 4 | 0.9067 | -2.1099 | 0.9067 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 16:00 | -2.1099 | 4 | 0.8681 | -2.1099 | 0.8681 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 16:15 | -2.1006 | 4 | 0.8727 | -2.1006 | 0.8727 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 16:30 | -2.1037 | 4 | 0.8325 | -2.1037 | 0.8325 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 16:45 | -2.1006 | 4 | 0.7899 | -2.1006 | 0.7899 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 17:00 | -2.1099 | 4 | 0.8272 | -2.1099 | 0.8272 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 17:15 | -2.1068 | 4 | 0.8673 | -2.1068 | 0.8673 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 17:30 | -2.1037 | 4 | 0.9366 | -2.1037 | 0.9366 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 17:45 | -2.1037 | 4 | 1.0709 | -2.1037 | 1.0709 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 18:00 | -2.1006 | 4 | 1.1053 | -2.1006 | 1.1053 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 18:15 | -2.1099 | 4 | 1.1943 | -2.1099 | 1.1943 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 18:30 | -2.1006 | 4 | 1.2984 | -2.1006 | 1.2984 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 18:45 | -2.1006 | 4 | 1.3918 | -2.1006 | 1.3918 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 19:00 | -2.1006 | 4 | 1.4942 | -2.1006 | 1.4942 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 19:15 | -2.0974 | 4 | 1.5862 | -2.0974 | 1.5862 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 19:30 | -2.0974 | 4 | 1.7081 | -2.0974 | 1.7081 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 19:45 | -2.0974 | 4 | 1.8071 | -2.0974 | 1.8071 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 20:00 | -2.1006 | 4 | 1.7894 | -2.1006 | 1.7894 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 20:15 | -2.1006 | 4 | 1.791 | -2.1006 | 1.791 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 20:30 | -2.0943 | 4 | 1.8404 | -2.0943 | 1.8404 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 20:45 | -2.0974 | 4 | 1.8609 | -2.0974 | 1.8609 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 21:00 | -2.1006 | 4 | 1.8603 | -2.1006 | 1.8603 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 21:15 | -2.0943 | 4 | 1.8802 | -2.0943 | 1.8802 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 21:30 | -2.0912 | 4 | 1.8897 | -2.0912 | 1.8897 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 21:45 | -2.1006 | 4 | 1.9073 | -2.1006 | 1.9073 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 22:00 | -2.0974 | 4 | 1.9211 | -2.0974 | 1.9211 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 22:15 | -2.0912 | 4 | 1.9355 | -2.0912 | 1.9355 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 22:30 | -2.0881 | 4 | 1.9623 | -2.0881 | 1.9623 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 22:45 | -2.0943 | 4 | 1.971 | -2.0943 | 1.971 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 23:00 | -2.0881 | 4 | 1.9741 | -2.0881 | 1.9741 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 23:15 | -2.085 | 4 | 1.9897 | -2.085 | 1.9897 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 23:30 | -2.0912 | 4 | 2.0023 | -2.0912 | 2.0023 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 23:45 | -2.0881 | 4 | 2.004 | -2.0881 | 2.004 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 | -2.0881 | 4 | 2.012 | -2.0881 | 2.012 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 00:15 | -2.0819 | 4 | 2.0142 | -2.0819 | 2.0142 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 00:30 | -2.0819 | 4 | 1.9848 | -2.0819 | 1.9848 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 00:45 | -2.0912 | 4 | 1.9781 | -2.0912 | 1.9781 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 01:00 | -2.0881 | 4 | 1.9772 | -2.0881 | 1.9772 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 01:15 | -2.0881 | 4 | 1.9628 | -2.0881 | 1.9628 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 01:30 | -2.0881 | 4 | 1.9525 | -2.0881 | 1.9525 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 01:45 | -2.0943 | 4 | 1.9329 | -2.0943 | 1.9329 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 02:00 | -2.085 | 4 | 1.9141 | -2.085 | 1.9141 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 02:15 | -2.0788 | 4 | 1.9117 | -2.0788 | 1.9117 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 02:30 | -2.0943 | 4 | 1.9066 | -2.0943 | 1.9066 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 02:45 | -2.0881 | 4 | 1.8824 | -2.0881 | 1.8824 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 03:00 | -2.085 | 4 | 1.8604 | -2.085 | 1.8604 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 03:15 | -2.0943 | 4 | 1.8406 | -2.0943 | 1.8406 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 03:30 | -2.0819 | 4 | 1.8208 | -2.0819 | 1.8208 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 03:45 | -2.0881 | 4 | 1.8023 | -2.0881 | 1.8023 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 04:00 | -2.0788 | 4 | 1.7735 | -2.0788 | 1.7735 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 04:15 | -2.0943 | 4 | 1.7682 | -2.0943 | 1.7682 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 04:30 | -2.0881 | 4 | 1.7454 | -2.0881 | 1.7454 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 04:45 | -2.0912 | 4 | 1.7065 | -2.0912 | 1.7065 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 05:00 | -2.0943 | 4 | 1.6961 | -2.0943 | 1.6961 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 05:15 | -2.0881 | 4 | 1.673 | -2.0881 | 1.673 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 05:30 | -2.0881 | 4 | 1.6479 | -2.0881 | 1.6479 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 05:45 | -2.0912 | 4 | 1.6254 | -2.0912 | 1.6254 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 06:00 | -2.0819 | 4 | 1.6138 | -2.0819 | 1.6138 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 06:15 | -1.3879 | 4 | 1.563 | -1.3879 | 1.563 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 06:30 | -0.0093 | 0 |  | -0.0093 | -0.0093
2026-09-05 06:45 | -0.0093 | 0 |  | -0.0093 | -0.0093
2026-09-05 07:00 | -50.9922 | 4 | 1.5768 | -50.9922 | 1.5768 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 07:15 | -101.9751 | 4 | 1.6114 | -101.9751 | 1.6114 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 07:30 | -152.958 | 4 | 1.5981 | -152.958 | 1.5981 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 07:45 | -152.958 | 4 | 1.5796 | -152.958 | 1.5796 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 08:00 | -152.958 | 4 | 1.5618 | -152.958 | 1.5618 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 08:15 | -152.958 | 4 | 1.5623 | -152.958 | 1.5623 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 08:30 | -152.958 | 4 | 1.5903 | -152.958 | 1.5903 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 08:45 | -152.958 | 4 | 1.5949 | -152.958 | 1.5949 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 09:00 | -152.958 | 4 | 1.58 | -152.958 | 1.58 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 09:15 | -152.958 | 4 | 1.584 | -152.958 | 1.584 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 09:30 | -152.958 | 4 | 1.6007 | -152.958 | 1.6007 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 09:45 | -152.958 | 4 | 1.6206 | -152.958 | 1.6206 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 10:00 | -152.958 | 4 | 1.6292 | -152.958 | 1.6292 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 10:15 | -152.958 | 4 | 1.627 | -152.958 | 1.627 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 10:30 | -152.958 | 4 | 1.6261 | -152.958 | 1.6261 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 10:45 | -152.958 | 4 | 1.6041 | -152.958 | 1.6041 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 11:00 | -152.958 | 4 | 1.6417 | -152.958 | 1.6417 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 11:15 | -152.958 | 4 | 1.6643 | -152.958 | 1.6643 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 11:30 | -152.958 | 4 | 1.648 | -152.958 | 1.648 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 11:45 | -152.958 | 4 | 1.6487 | -152.958 | 1.6487 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 12:00 | -152.958 | 4 | 1.6287 | -152.958 | 1.6287 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 12:15 | -152.958 | 4 | 1.6632 | -152.958 | 1.6632 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 12:30 | -152.958 | 4 | 1.6745 | -152.958 | 1.6745 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 12:45 | -152.958 | 4 | 1.7268 | -152.958 | 1.7268 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 13:00 | -152.958 | 4 | 1.7111 | -152.958 | 1.7111 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 13:15 | -152.958 | 4 | 1.718 | -152.958 | 1.718 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 13:30 | -152.958 | 4 | 1.7334 | -152.958 | 1.7334 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 13:45 | -152.958 | 4 | 1.7753 | -152.958 | 1.7753 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 14:00 | -152.958 | 4 | 1.7653 | -152.958 | 1.7653 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 14:15 | -152.958 | 4 | 1.7868 | -152.958 | 1.7868 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 14:30 | -152.958 | 4 | 1.8036 | -152.958 | 1.8036 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 14:45 | -152.958 | 4 | 1.7902 | -152.958 | 1.7902 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 15:00 | -152.958 | 4 | 1.7619 | -152.958 | 1.7619 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 15:15 | -152.958 | 4 | 1.7808 | -152.958 | 1.7808 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 15:30 | -152.958 | 4 | 1.8165 | -152.958 | 1.8165 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 15:45 | -152.958 | 4 | 1.8382 | -152.958 | 1.8382 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 16:00 | -152.958 | 4 | 1.8335 | -152.958 | 1.8335 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 16:15 | -152.958 | 4 | 1.8105 | -152.958 | 1.8105 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 16:30 | -152.958 | 4 | 1.8352 | -152.958 | 1.8352 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 16:45 | -152.958 | 4 | 1.8289 | -152.958 | 1.8289 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 17:00 | -152.958 | 4 | 1.866 | -152.958 | 1.866 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 17:15 | -152.958 | 4 | 1.8813 | -152.958 | 1.8813 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 17:30 | -152.958 | 4 | 1.8591 | -152.958 | 1.8591 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 17:45 | -152.958 | 4 | 1.8499 | -152.958 | 1.8499 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 18:00 | -152.958 | 4 | 1.8301 | -152.958 | 1.8301 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 18:15 | -152.958 | 4 | 1.8593 | -152.958 | 1.8593 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 18:30 | -152.958 | 4 | 1.8646 | -152.958 | 1.8646 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 18:45 | -152.958 | 4 | 1.8484 | -152.958 | 1.8484 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 19:00 | -152.958 | 4 | 1.8312 | -152.958 | 1.8312 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 19:15 | -152.958 | 4 | 1.8328 | -152.958 | 1.8328 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 19:30 | -152.958 | 4 | 1.8443 | -152.958 | 1.8443 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 19:45 | -152.958 | 4 | 1.8303 | -152.958 | 1.8303 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 20:00 | -152.958 | 4 | 1.8036 | -152.958 | 1.8036 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 20:15 | -152.958 | 4 | 1.7904 | -152.958 | 1.7904 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 20:30 | -152.958 | 4 | 1.78 | -152.958 | 1.78 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 20:45 | -152.958 | 4 | 1.7607 | -152.958 | 1.7607 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 21:00 | -152.958 | 4 | 1.7614 | -152.958 | 1.7614 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 21:15 | -152.958 | 4 | 1.7791 | -152.958 | 1.7791 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 21:30 | -152.958 | 4 | 1.7702 | -152.958 | 1.7702 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 21:45 | -152.958 | 4 | 1.7767 | -152.958 | 1.7767 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 22:00 | -152.958 | 4 | 1.7738 | -152.958 | 1.7738 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 22:15 | -152.958 | 4 | 1.7847 | -152.958 | 1.7847 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 22:30 | -152.958 | 4 | 1.7726 | -152.958 | 1.7726 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 22:45 | -152.958 | 4 | 1.7671 | -152.958 | 1.7671 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 23:00 | -152.958 | 4 | 1.7658 | -152.958 | 1.7658 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 23:15 | -152.958 | 4 | 1.7456 | -152.958 | 1.7456 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 23:30 | -152.958 | 4 | 1.7304 | -152.958 | 1.7304 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 23:45 | -152.958 | 4 | 1.7164 | -152.958 | 1.7164 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 | -152.958 | 4 | 1.7044 | -152.958 | 1.7044 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 00:15 | -152.958 | 4 | 1.7098 | -152.958 | 1.7098 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 00:30 | -152.958 | 4 | 1.7058 | -152.958 | 1.7058 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 00:45 | -152.958 | 4 | 1.6884 | -152.958 | 1.6884 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 01:00 | -152.958 | 4 | 1.6895 | -152.958 | 1.6895 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 01:15 | -152.958 | 4 | 1.6907 | -152.958 | 1.6907 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 01:30 | -152.958 | 4 | 1.6753 | -152.958 | 1.6753 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 01:45 | -152.958 | 4 | 1.6764 | -152.958 | 1.6764 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 02:00 | -152.958 | 4 | 1.6595 | -152.958 | 1.6595 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 02:15 | -152.958 | 4 | 1.6547 | -152.958 | 1.6547 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 02:30 | -152.958 | 4 | 1.6397 | -152.958 | 1.6397 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 02:45 | -152.958 | 4 | 1.6369 | -152.958 | 1.6369 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 03:00 | -152.958 | 4 | 1.6117 | -152.958 | 1.6117 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 03:15 | -152.958 | 4 | 1.6105 | -152.958 | 1.6105 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 03:30 | -152.958 | 4 | 1.6073 | -152.958 | 1.6073 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 03:45 | -152.958 | 4 | 1.619 | -152.958 | 1.619 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 04:00 | -152.958 | 4 | 1.6184 | -152.958 | 1.6184 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 04:15 | -152.958 | 4 | 1.6004 | -152.958 | 1.6004 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 04:30 | -152.958 | 4 | 1.6002 | -152.958 | 1.6002 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 04:45 | -152.958 | 4 | 1.5988 | -152.958 | 1.5988 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 05:00 | -152.958 | 4 | 1.5973 | -152.958 | 1.5973 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 05:15 | -152.958 | 4 | 1.6035 | -152.958 | 1.6035 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 05:30 | -152.958 | 4 | 1.5992 | -152.958 | 1.5992 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 05:45 | -152.958 | 4 | 1.6047 | -152.958 | 1.6047 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 06:00 | -152.958 | 4 | 1.6134 | -152.958 | 1.6134 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 06:15 | -152.958 | 4 | 1.6288 | -152.958 | 1.6288 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 06:30 | -152.958 | 4 | 1.6385 | -152.958 | 1.6385 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 06:45 | -152.958 | 4 | 1.6596 | -152.958 | 1.6596 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 07:00 | -152.958 | 4 | 1.6865 | -152.958 | 1.6865 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 07:15 | -152.958 | 4 | 1.734 | -152.958 | 1.734 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 07:30 | -152.958 | 4 | 1.725 | -152.958 | 1.725 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 07:45 | -152.958 | 4 | 1.7174 | -152.958 | 1.7174 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 08:00 | -152.958 | 4 | 1.745 | -152.958 | 1.745 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 08:15 | -152.958 | 4 | 1.7527 | -152.958 | 1.7527 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 08:30 | -152.958 | 4 | 1.7213 | -152.958 | 1.7213 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 08:45 | -152.958 | 4 | 1.6917 | -152.958 | 1.6917 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 09:00 | -152.958 | 4 | 1.6669 | -152.958 | 1.6669 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 09:15 | -152.958 | 4 | 1.6709 | -152.958 | 1.6709 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 09:30 | -152.958 | 4 | 1.6774 | -152.958 | 1.6774 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 09:45 | -152.958 | 4 | 1.6495 | -152.958 | 1.6495 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 10:00 | -152.958 | 4 | 1.6688 | -152.958 | 1.6688 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 10:15 | -152.958 | 4 | 1.6841 | -152.958 | 1.6841 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 10:30 | -152.958 | 4 | 1.7093 | -152.958 | 1.7093 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 10:45 | -152.958 | 4 | 1.6892 | -152.958 | 1.6892 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 11:00 | -101.9751 | 4 | 1.7035 | -101.9751 | 1.7035 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 11:15 | -50.9922 | 4 | 1.6677 | -50.9922 | 1.6677 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 11:30 | -0.0093 | 4 | 1.6613 | -0.0093 | 1.6613 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 11:45 | -0.0093 | 4 | 1.6578 | -0.0093 | 1.6578 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 12:00 | -0.0093 | 4 | 1.6791 | -0.0093 | 1.6791 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 12:15 | -0.0093 | 4 | 1.6739 | -0.0093 | 1.6739 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 12:30 | -0.0093 | 4 | 1.6755 | -0.0093 | 1.6755 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 12:45 | -0.0093 | 4 | 1.6441 | -0.0093 | 1.6441 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 13:00 | -0.0093 | 4 | 1.6477 | -0.0093 | 1.6477 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 13:15 | -0.0093 | 4 | 1.6679 | -0.0093 | 1.6679 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 13:30 | -0.0093 | 4 | 1.6622 | -0.0093 | 1.6622 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 13:45 | -0.0093 | 4 | 1.6672 | -0.0093 | 1.6672 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 14:00 | -0.0093 | 4 | 1.6602 | -0.0093 | 1.6602 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 14:15 | -0.0093 | 4 | 1.6738 | -0.0093 | 1.6738 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 14:30 | -0.0093 | 4 | 1.6974 | -0.0093 | 1.6974 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 14:45 | -0.0093 | 4 | 1.7179 | -0.0093 | 1.7179 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 15:00 | -0.0093 | 4 | 1.7337 | -0.0093 | 1.7337 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 15:15 | -0.0093 | 4 | 1.7347 | -0.0093 | 1.7347 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 15:30 | -0.0093 | 4 | 1.7808 | -0.0093 | 1.7808 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 15:45 | -0.0093 | 4 | 1.7702 | -0.0093 | 1.7702 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 16:00 | -0.0093 | 4 | 1.7673 | -0.0093 | 1.7673 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 16:15 | -0.0093 | 4 | 1.7719 | -0.0093 | 1.7719 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 16:30 | -0.0093 | 4 | 1.76 | -0.0093 | 1.76 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 16:45 | -0.0093 | 4 | 1.7393 | -0.0093 | 1.7393 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 17:00 | -0.0093 | 4 | 1.7412 | -0.0093 | 1.7412 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 17:15 | -0.0093 | 4 | 1.747 | -0.0093 | 1.747 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 17:30 | -0.0093 | 4 | 1.774 | -0.0093 | 1.774 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 17:45 | -0.0093 | 4 | 1.755 | -0.0093 | 1.755 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 18:00 | -0.0093 | 4 | 1.7413 | -0.0093 | 1.7413 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 18:15 | -0.0093 | 4 | 1.7553 | -0.0093 | 1.7553 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 18:30 | -0.0093 | 4 | 1.7398 | -0.0093 | 1.7398 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 18:45 | -0.0093 | 4 | 1.7918 | -0.0093 | 1.7918 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 19:00 | -0.0093 | 4 | 1.8246 | -0.0093 | 1.8246 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 19:15 | -0.0093 | 4 | 1.8295 | -0.0093 | 1.8295 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 19:30 | -0.0093 | 4 | 1.8239 | -0.0093 | 1.8239 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 19:45 | -0.0093 | 4 | 1.8109 | -0.0093 | 1.8109 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 20:00 | -0.0093 | 4 | 1.8317 | -0.0093 | 1.8317 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 20:15 | -0.0093 | 4 | 1.8418 | -0.0093 | 1.8418 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 20:30 | -0.0093 | 4 | 1.8499 | -0.0093 | 1.8499 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 20:45 | -0.0093 | 4 | 1.8705 | -0.0093 | 1.8705 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 21:00 | -0.0093 | 4 | 1.8896 | -0.0093 | 1.8896 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 21:15 | -0.0093 | 4 | 1.8964 | -0.0093 | 1.8964 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 21:30 | -0.0093 | 4 | 1.8813 | -0.0093 | 1.8813 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 21:45 | -0.0093 | 4 | 1.8596 | -0.0093 | 1.8596 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 22:00 | -0.0093 | 4 | 1.8454 | -0.0093 | 1.8454 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 22:15 | -0.0093 | 4 | 1.8515 | -0.0093 | 1.8515 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 22:30 | -0.0093 | 4 | 1.8615 | -0.0093 | 1.8615 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 22:45 | -0.0093 | 4 | 1.8658 | -0.0093 | 1.8658 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 23:00 | -0.0093 | 4 | 1.8475 | -0.0093 | 1.8475 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 23:15 | -0.0093 | 4 | 1.8448 | -0.0093 | 1.8448 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 23:30 | -0.0093 | 4 | 1.8261 | -0.0093 | 1.8261 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 23:45 | -0.0093 | 4 | 1.8212 | -0.0093 | 1.8212 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 | -0.0093 | 4 | 1.7959 | -0.0093 | 1.7959 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 00:15 | -0.0093 | 4 | 1.7723 | -0.0093 | 1.7723 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 00:30 | -0.0093 | 4 | 1.7621 | -0.0093 | 1.7621 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 00:45 | -0.0093 | 4 | 1.7548 | -0.0093 | 1.7548 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 01:00 | -0.0093 | 4 | 1.7332 | -0.0093 | 1.7332 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 01:15 | -0.0093 | 4 | 1.7105 | -0.0093 | 1.7105 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 01:30 | -0.0093 | 4 | 1.7005 | -0.0093 | 1.7005 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 01:45 | -0.0093 | 4 | 1.6913 | -0.0093 | 1.6913 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 02:00 | -0.0093 | 4 | 1.6801 | -0.0093 | 1.6801 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 02:15 | -0.0093 | 4 | 1.6759 | -0.0093 | 1.6759 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 02:30 | -0.0093 | 4 | 1.6552 | -0.0093 | 1.6552 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 02:45 | -0.0093 | 4 | 1.644 | -0.0093 | 1.644 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 03:00 | -0.0093 | 4 | 1.6273 | -0.0093 | 1.6273 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 03:15 | -0.0093 | 4 | 1.6185 | -0.0093 | 1.6185 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 03:30 | -0.0093 | 4 | 1.5959 | -0.0093 | 1.5959 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 03:45 | -0.0093 | 4 | 1.5906 | -0.0093 | 1.5906 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 04:00 | -0.0093 | 4 | 1.5815 | -0.0093 | 1.5815 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 04:15 | -0.0093 | 4 | 1.57 | -0.0093 | 1.57 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 04:30 | -0.0093 | 4 | 1.5558 | -0.0093 | 1.5558 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 04:45 | -0.0093 | 4 | 1.538 | -0.0093 | 1.538 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 05:00 | -0.0093 | 4 | 1.5023 | -0.0093 | 1.5023 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 05:15 | -0.0093 | 4 | 1.5169 | -0.0093 | 1.5169 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 05:30 | -0.0093 | 4 | 1.4891 | -0.0093 | 1.4891 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 05:45 | -0.0093 | 4 | 1.467 | -0.0093 | 1.467 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 06:00 | -0.0093 | 4 | 1.4738 | -0.0093 | 1.4738 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 06:15 | -0.0093 | 4 | 1.4737 | -0.0093 | 1.4737 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 06:30 | -0.0093 | 4 | 1.4739 | -0.0093 | 1.4739 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 06:45 | -0.0093 | 4 | 1.4891 | -0.0093 | 1.4891 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 07:00 | -0.0093 | 4 | 1.4626 | -0.0093 | 1.4626 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 07:15 | -0.0093 | 4 | 1.4626 | -0.0093 | 1.4626 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 07:30 | -0.0093 | 4 | 1.4784 | -0.0093 | 1.4784 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 07:45 | -0.0093 | 4 | 1.5078 | -0.0093 | 1.5078 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 08:00 | -0.0093 | 4 | 1.4955 | -0.0093 | 1.4955 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 08:15 | -0.0093 | 4 | 1.5032 | -0.0093 | 1.5032 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 08:30 | -0.0093 | 4 | 1.5571 | -0.0093 | 1.5571 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 08:45 | -0.0093 | 4 | 1.5233 | -0.0093 | 1.5233 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 09:00 | -0.0093 | 4 | 1.5631 | -0.0093 | 1.5631 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 09:15 | -0.0093 | 4 | 1.6336 | -0.0093 | 1.6336 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 09:30 | -0.0093 | 4 | 1.6485 | -0.0093 | 1.6485 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 09:45 | -0.0093 | 4 | 1.6439 | -0.0093 | 1.6439 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 10:00 | -0.0093 | 4 | 1.644 | -0.0093 | 1.644 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 10:15 | -0.0093 | 4 | 1.6614 | -0.0093 | 1.6614 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 10:30 | -0.0093 | 4 | 1.6381 | -0.0093 | 1.6381 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 10:45 | -0.0093 | 4 | 1.6951 | -0.0093 | 1.6951 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 11:00 | -0.0093 | 4 | 1.7259 | -0.0093 | 1.7259 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 11:15 | -0.0093 | 4 | 1.7547 | -0.0093 | 1.7547 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 11:30 | -0.0093 | 4 | 1.8175 | -0.0093 | 1.8175 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 11:45 | -0.0093 | 4 | 1.7945 | -0.0093 | 1.7945 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 12:00 | -0.0093 | 4 | 1.818 | -0.0093 | 1.818 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 12:15 | -0.0093 | 4 | 1.841 | -0.0093 | 1.841 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 12:30 | -0.0093 | 4 | 1.8056 | -0.0093 | 1.8056 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 12:45 | -0.0093 | 4 | 1.8182 | -0.0093 | 1.8182 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 13:00 | -0.0093 | 4 | 1.8283 | -0.0093 | 1.8283 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 13:15 | -0.0093 | 4 | 1.8307 | -0.0093 | 1.8307 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 13:30 | -0.0093 | 4 | 1.8167 | -0.0093 | 1.8167 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 13:45 | -0.0093 | 4 | 1.831 | -0.0093 | 1.831 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 14:00 | -0.0093 | 4 | 1.8178 | -0.0093 | 1.8178 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 14:15 | -0.0093 | 4 | 1.8107 | -0.0093 | 1.8107 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 14:30 | -0.0093 | 4 | 1.7916 | -0.0093 | 1.7916 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 14:45 | -0.0093 | 4 | 1.8215 | -0.0093 | 1.8215 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 15:00 | -0.0093 | 4 | 1.8397 | -0.0093 | 1.8397 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 15:15 | -0.0093 | 4 | 1.8584 | -0.0093 | 1.8584 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 15:30 | -0.0093 | 4 | 1.872 | -0.0093 | 1.872 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 15:45 | -0.0093 | 4 | 1.8838 | -0.0093 | 1.8838 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 16:00 | -0.0093 | 4 | 1.8722 | -0.0093 | 1.8722 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 16:15 | -0.0093 | 4 | 1.8599 | -0.0093 | 1.8599 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 16:30 | -0.0093 | 4 | 1.887 | -0.0093 | 1.887 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 16:45 | -0.0093 | 4 | 1.9245 | -0.0093 | 1.9245 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 17:00 | -0.0093 | 4 | 1.9469 | -0.0093 | 1.9469 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 17:15 | -0.0093 | 4 | 1.9441 | -0.0093 | 1.9441 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 17:30 | -0.0093 | 4 | 1.9399 | -0.0093 | 1.9399 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 17:45 | -0.0093 | 4 | 1.9251 | -0.0093 | 1.9251 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 18:00 | -0.0093 | 4 | 1.9121 | -0.0093 | 1.9121 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 18:15 | -0.0093 | 4 | 1.9165 | -0.0093 | 1.9165 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 18:30 | -0.0093 | 4 | 1.9013 | -0.0093 | 1.9013 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 18:45 | -0.0093 | 4 | 1.9005 | -0.0093 | 1.9005 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 19:00 | -0.0093 | 4 | 1.8978 | -0.0093 | 1.8978 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 19:15 | -0.0093 | 4 | 1.9085 | -0.0093 | 1.9085 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 19:30 | -0.0093 | 4 | 1.8884 | -0.0093 | 1.8884 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 19:45 | -0.0093 | 4 | 1.862 | -0.0093 | 1.862 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 20:00 | -0.0093 | 4 | 1.846 | -0.0093 | 1.846 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 20:15 | -0.0093 | 4 | 1.8176 | -0.0093 | 1.8176 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 20:30 | -0.0093 | 4 | 1.8025 | -0.0093 | 1.8025 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 20:45 | -0.0093 | 4 | 1.7614 | -0.0093 | 1.7614 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 21:00 | -0.0093 | 4 | 1.7607 | -0.0093 | 1.7607 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 21:15 | -0.0093 | 4 | 1.7427 | -0.0093 | 1.7427 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 21:30 | -0.0093 | 4 | 1.7455 | -0.0093 | 1.7455 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 21:45 | -0.0093 | 4 | 1.7739 | -0.0093 | 1.7739 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 22:00 | -0.0093 | 4 | 1.7536 | -0.0093 | 1.7536 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 22:15 | -0.0093 | 4 | 1.7369 | -0.0093 | 1.7369 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 22:30 | -0.0093 | 4 | 1.7053 | -0.0093 | 1.7053 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 22:45 | -0.0093 | 4 | 1.6993 | -0.0093 | 1.6993 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 23:00 | -0.0093 | 4 | 1.6714 | -0.0093 | 1.6714 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 23:15 | -0.0093 | 4 | 1.688 | -0.0093 | 1.688 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 23:30 | -0.0093 | 4 | 1.6904 | -0.0093 | 1.6904 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 23:45 | -0.0093 | 4 | 1.6851 | -0.0093 | 1.6851 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 | -0.0093 | 4 | 1.648 | -0.0093 | 1.648 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 00:15 | -0.0093 | 4 | 1.6528 | -0.0093 | 1.6528 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 00:30 | -0.0093 | 4 | 1.6404 | -0.0093 | 1.6404 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 00:45 | -0.0093 | 4 | 1.6253 | -0.0093 | 1.6253 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 01:00 | -0.0093 | 4 | 1.5937 | -0.0093 | 1.5937 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 01:15 | -0.0093 | 4 | 1.571 | -0.0093 | 1.571 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 01:30 | -0.0093 | 4 | 1.5351 | -0.0093 | 1.5351 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 01:45 | -0.0093 | 4 | 1.5164 | -0.0093 | 1.5164 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 02:00 | -0.0093 | 4 | 1.5501 | -0.0093 | 1.5501 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 02:15 | -0.0093 | 4 | 1.5331 | -0.0093 | 1.5331 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 02:30 | -0.0093 | 4 | 1.5334 | -0.0093 | 1.5334 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 02:45 | -0.0093 | 4 | 1.5171 | -0.0093 | 1.5171 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 03:00 | -0.0093 | 4 | 1.5157 | -0.0093 | 1.5157 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 03:15 | -0.0093 | 4 | 1.5185 | -0.0093 | 1.5185 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 03:30 | -0.0093 | 4 | 1.4933 | -0.0093 | 1.4933 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 03:45 | -0.0093 | 4 | 1.4812 | -0.0093 | 1.4812 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 04:00 | -0.0093 | 4 | 1.4826 | -0.0093 | 1.4826 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 04:15 | -0.0093 | 4 | 1.4874 | -0.0093 | 1.4874 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 04:30 | -0.0093 | 4 | 1.4957 | -0.0093 | 1.4957 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 04:45 | -0.0093 | 4 | 1.5151 | -0.0093 | 1.5151 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 05:00 | -0.0093 | 4 | 1.5056 | -0.0093 | 1.5056 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 05:15 | -0.0093 | 4 | 1.592 | -0.0093 | 1.592 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 05:30 | -0.0093 | 4 | 1.5894 | -0.0093 | 1.5894 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 05:45 | -0.0093 | 4 | 1.602 | -0.0093 | 1.602 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 06:00 | -0.0093 | 4 | 1.6184 | -0.0093 | 1.6184 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 06:15 | -0.0093 | 4 | 1.604 | -0.0093 | 1.604 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 06:30 | -0.0093 | 4 | 1.626 | -0.0093 | 1.626 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 06:45 | -0.0093 | 4 | 1.6389 | -0.0093 | 1.6389 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 07:00 | -0.0093 | 4 | 1.6429 | -0.0093 | 1.6429 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 07:15 | -0.0093 | 4 | 1.6618 | -0.0093 | 1.6618 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 07:30 | -0.0093 | 4 | 1.6744 | -0.0093 | 1.6744 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 07:45 | -0.0093 | 4 | 1.6735 | -0.0093 | 1.6735 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 08:00 | -1.3101 | 4 | 1.671 | -1.3101 | 1.671 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 08:15 | -1.3132 | 4 | 1.6712 | -1.3132 | 1.6712 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 08:30 | -1.3101 | 4 | 1.7049 | -1.3101 | 1.7049 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 08:45 | -1.307 | 4 | 1.7083 | -1.307 | 1.7083 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 09:00 | -1.9543 | 4 | 1.7107 | -1.9543 | 1.7107 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 09:15 | -1.9512 | 4 | 1.7186 | -1.9512 | 1.7186 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 09:30 | -1.3101 | 4 | 1.7209 | -1.3101 | 1.7209 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 09:45 | -1.9574 | 4 | 1.7434 | -1.9574 | 1.7434 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 10:00 | -1.9512 | 4 | 1.7469 | -1.9512 | 1.7469 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 10:15 | -1.9574 | 4 | 1.7764 | -1.9574 | 1.7764 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 10:30 | -1.9543 | 4 | 1.7864 | -1.9543 | 1.7864 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 10:45 | -1.9667 | 4 | 1.7958 | -1.9667 | 1.7958 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 11:00 | -1.9574 | 4 | 1.8044 | -1.9574 | 1.8044 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 11:15 | -1.9574 | 4 | 1.7964 | -1.9574 | 1.7964 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 11:30 | -1.9543 | 4 | 1.8302 | -1.9543 | 1.8302 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 11:45 | -1.9574 | 4 | 1.8078 | -1.9574 | 1.8078 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 12:00 | -1.9543 | 4 | 1.7781 | -1.9543 | 1.7781 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 12:15 | -1.9512 | 4 | 1.7791 | -1.9512 | 1.7791 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 12:30 | -1.9481 | 4 | 1.779 | -1.9481 | 1.779 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 12:45 | -1.9512 | 4 | 1.7642 | -1.9512 | 1.7642 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 13:00 | -1.9543 | 4 | 1.7587 | -1.9543 | 1.7587 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 13:15 | -1.9512 | 4 | 1.7689 | -1.9512 | 1.7689 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 13:30 | -1.945 | 4 | 1.7751 | -1.945 | 1.7751 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 13:45 | -1.9512 | 4 | 1.7687 | -1.9512 | 1.7687 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 14:00 | -1.9574 | 4 | 1.7813 | -1.9574 | 1.7813 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 14:15 | -1.9543 | 4 | 1.7908 | -1.9543 | 1.7908 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 14:30 | -1.9481 | 4 | 1.7648 | -1.9481 | 1.7648 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 14:45 | -1.9543 | 4 | 1.7681 | -1.9543 | 1.7681 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 15:00 | -1.945 | 4 | 1.7826 | -1.945 | 1.7826 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 15:15 | -1.9574 | 4 | 1.7865 | -1.9574 | 1.7865 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 15:30 | -1.9481 | 4 | 1.7952 | -1.9481 | 1.7952 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 15:45 | -1.9512 | 4 | 1.7719 | -1.9512 | 1.7719 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 16:00 | -1.9481 | 4 | 1.7685 | -1.9481 | 1.7685 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 16:15 | -1.9543 | 4 | 1.7772 | -1.9543 | 1.7772 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 16:30 | -1.9636 | 4 | 1.7617 | -1.9636 | 1.7617 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 16:45 | -1.9543 | 4 | 1.7649 | -1.9543 | 1.7649 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 17:00 | -1.9574 | 4 | 1.7637 | -1.9574 | 1.7637 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 17:15 | -1.945 | 4 | 1.7736 | -1.945 | 1.7736 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 17:30 | -1.9481 | 4 | 1.7629 | -1.9481 | 1.7629 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 17:45 | -1.9574 | 4 | 1.7659 | -1.9574 | 1.7659 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 18:00 | -1.9481 | 4 | 1.7778 | -1.9481 | 1.7778 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 18:15 | -1.945 | 4 | 1.8012 | -1.945 | 1.8012 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 18:30 | -1.945 | 4 | 1.8028 | -1.945 | 1.8028 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 18:45 | -1.9481 | 4 | 1.8221 | -1.9481 | 1.8221 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 19:00 | -1.9636 | 4 | 1.8281 | -1.9636 | 1.8281 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 19:15 | -1.9512 | 4 | 1.8306 | -1.9512 | 1.8306 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 19:30 | -1.9574 | 4 | 1.8272 | -1.9574 | 1.8272 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 19:45 | -1.945 | 4 | 1.8286 | -1.945 | 1.8286 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 20:00 | -1.9512 | 4 | 1.8531 | -1.9512 | 1.8531 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 20:15 | -1.945 | 4 | 1.8396 | -1.945 | 1.8396 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 20:30 | -1.945 | 4 | 1.8516 | -1.945 | 1.8516 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 20:45 | -1.9481 | 4 | 1.8595 | -1.9481 | 1.8595 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 21:00 | -1.945 | 4 | 1.8554 | -1.945 | 1.8554 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 21:15 | -1.9543 | 4 | 1.8389 | -1.9543 | 1.8389 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 21:30 | -1.9481 | 4 | 1.8353 | -1.9481 | 1.8353 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 21:45 | -1.9512 | 4 | 1.8142 | -1.9512 | 1.8142 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 22:00 | -1.9512 | 4 | 1.7986 | -1.9512 | 1.7986 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 22:15 | -1.9481 | 4 | 1.7932 | -1.9481 | 1.7932 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 22:30 | -1.9481 | 4 | 1.7765 | -1.9481 | 1.7765 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 22:45 | -1.945 | 4 | 1.7463 | -1.945 | 1.7463 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 23:00 | -1.9481 | 4 | 1.7396 | -1.9481 | 1.7396 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 23:15 | -1.9481 | 4 | 1.7294 | -1.9481 | 1.7294 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 23:30 | -1.945 | 4 | 1.721 | -1.945 | 1.721 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 23:45 | -1.9419 | 4 | 1.7192 | -1.9419 | 1.7192 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 | -1.9481 | 4 | 1.7036 | -1.9481 | 1.7036 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 00:15 | -1.9543 | 4 | 1.7069 | -1.9543 | 1.7069 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 00:30 | -1.9419 | 4 | 1.6991 | -1.9419 | 1.6991 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 00:45 | -1.9387 | 4 | 1.6801 | -1.9387 | 1.6801 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 01:00 | -1.9481 | 4 | 1.6775 | -1.9481 | 1.6775 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 01:15 | -1.9512 | 4 | 1.6729 | -1.9512 | 1.6729 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 01:30 | -1.945 | 4 | 1.6604 | -1.945 | 1.6604 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 01:45 | -1.9419 | 4 | 1.6501 | -1.9419 | 1.6501 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 02:00 | -1.945 | 4 | 1.6398 | -1.945 | 1.6398 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 02:15 | -1.945 | 4 | 1.6343 | -1.945 | 1.6343 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 02:30 | -1.945 | 4 | 1.6211 | -1.945 | 1.6211 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 02:45 | -1.9481 | 4 | 1.6087 | -1.9481 | 1.6087 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 03:00 | -1.9419 | 4 | 1.5856 | -1.9419 | 1.5856 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 03:15 | -1.945 | 4 | 1.5768 | -1.945 | 1.5768 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 03:30 | -1.9419 | 4 | 1.5686 | -1.9419 | 1.5686 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 03:45 | -1.9481 | 4 | 1.5647 | -1.9481 | 1.5647 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 04:00 | -1.9387 | 4 | 1.5612 | -1.9387 | 1.5612 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 04:15 | -1.9481 | 4 | 1.553 | -1.9481 | 1.553 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 04:30 | -1.9481 | 4 | 1.5378 | -1.9481 | 1.5378 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 04:45 | -1.945 | 4 | 1.5284 | -1.945 | 1.5284 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 05:00 | -1.9512 | 4 | 1.5353 | -1.9512 | 1.5353 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 05:15 | -1.945 | 4 | 1.537 | -1.945 | 1.537 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 05:30 | -1.9419 | 4 | 1.5572 | -1.9419 | 1.5572 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 05:45 | -1.9419 | 4 | 1.5645 | -1.9419 | 1.5645 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 06:00 | -1.945 | 4 | 1.5502 | -1.945 | 1.5502 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 06:15 | -1.9419 | 4 | 1.5486 | -1.9419 | 1.5486 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 06:30 | -1.945 | 4 | 1.5678 | -1.945 | 1.5678 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 06:45 | -1.9418 | 4 | 1.5777 | -1.9418 | 1.5777 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 07:00 | -1.945 | 4 | 1.5648 | -1.945 | 1.5648 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 07:15 | -1.9481 | 4 | 1.5788 | -1.9481 | 1.5788 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 07:30 | -1.9481 | 4 | 1.5925 | -1.9481 | 1.5925 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 07:45 | -1.9419 | 4 | 1.5928 | -1.9419 | 1.5928 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 08:00 | -1.9419 | 4 | 1.5997 | -1.9419 | 1.5997 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 08:15 | -1.9419 | 4 | 1.6012 | -1.9419 | 1.6012 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 08:30 | -1.9419 | 4 | 1.5974 | -1.9419 | 1.5974 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 08:45 | -1.9387 | 4 | 1.6404 | -1.9387 | 1.6404 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 09:00 | -1.9419 | 4 | 1.6774 | -1.9419 | 1.6774 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 09:15 | -1.9419 | 4 | 1.6676 | -1.9419 | 1.6676 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 09:30 | -1.9481 | 4 | 1.6986 | -1.9481 | 1.6986 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 09:45 | -1.9356 | 4 | 1.7136 | -1.9356 | 1.7136 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 10:00 | -1.9419 | 4 | 1.721 | -1.9419 | 1.721 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 10:15 | -1.9387 | 4 | 1.7195 | -1.9387 | 1.7195 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 10:30 | -1.9419 | 4 | 1.7408 | -1.9419 | 1.7408 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 10:45 | -1.9387 | 4 | 1.7355 | -1.9387 | 1.7355 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 11:00 | -1.9481 | 4 | 1.7145 | -1.9481 | 1.7145 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 11:15 | -1.945 | 4 | 1.7038 | -1.945 | 1.7038 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 11:30 | -1.9419 | 4 | 1.7033 | -1.9419 | 1.7033 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 11:45 | -1.9387 | 4 | 1.6938 | -1.9387 | 1.6938 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 12:00 | -1.9419 | 4 | 1.707 | -1.9419 | 1.707 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 12:15 | -1.9419 | 4 | 1.7249 | -1.9419 | 1.7249 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 12:30 | -1.9419 | 4 | 1.705 | -1.9419 | 1.705 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 12:45 | -1.945 | 4 | 1.7304 | -1.945 | 1.7304 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 13:00 | -1.9387 | 4 | 1.739 | -1.9387 | 1.739 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 13:15 | -1.9419 | 4 | 1.7606 | -1.9419 | 1.7606 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 13:30 | -1.9387 | 4 | 1.7669 | -1.9387 | 1.7669 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 13:45 | -1.9387 | 4 | 1.7609 | -1.9387 | 1.7609 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 14:00 | -1.9419 | 4 | 1.7653 | -1.9419 | 1.7653 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 14:15 | -1.9419 | 4 | 1.7874 | -1.9419 | 1.7874 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 14:30 | -1.9418 | 4 | 1.8091 | -1.9418 | 1.8091 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 14:45 | -1.9419 | 4 | 1.8224 | -1.9419 | 1.8224 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 15:00 | -1.9419 | 4 | 1.8371 | -1.9419 | 1.8371 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 15:15 | -1.945 | 4 | 1.8564 | -1.945 | 1.8564 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 15:30 | -1.9356 | 4 | 1.8713 | -1.9356 | 1.8713 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 15:45 | -1.9418 | 4 | 1.8769 | -1.9418 | 1.8769 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 16:00 | -1.9356 | 4 | 1.8706 | -1.9356 | 1.8706 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 16:15 | -1.9356 | 4 | 1.8692 | -1.9356 | 1.8692 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 16:30 | -1.9387 | 4 | 1.8744 | -1.9387 | 1.8744 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 16:45 | -1.945 | 4 | 1.8521 | -1.945 | 1.8521 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 17:00 | -1.9325 | 4 | 1.8316 | -1.9325 | 1.8316 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 17:15 | -1.9419 | 4 | 1.8229 | -1.9419 | 1.8229 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 17:30 | -1.9387 | 4 | 1.8205 | -1.9387 | 1.8205 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 17:45 | -1.9387 | 4 | 1.8254 | -1.9387 | 1.8254 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 18:00 | -1.9419 | 4 | 1.8374 | -1.9419 | 1.8374 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 18:15 | -1.9356 | 4 | 1.835 | -1.9356 | 1.835 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 18:30 | -1.9387 | 4 | 1.835 | -1.9387 | 1.835 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 18:45 | -1.9356 | 4 | 1.8404 | -1.9356 | 1.8404 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 19:00 | -1.9419 | 4 | 1.8384 | -1.9419 | 1.8384 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 19:15 | -1.9419 | 4 | 1.8391 | -1.9419 | 1.8391 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 19:30 | -1.9419 | 4 | 1.8266 | -1.9419 | 1.8266 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 19:45 | -1.9356 | 4 | 1.8204 | -1.9356 | 1.8204 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 20:00 | -1.9387 | 4 | 1.8038 | -1.9387 | 1.8038 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 20:15 | -1.9356 | 4 | 1.801 | -1.9356 | 1.801 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 20:30 | -1.9387 | 4 | 1.7989 | -1.9387 | 1.7989 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 20:45 | -1.9387 | 4 | 1.7965 | -1.9387 | 1.7965 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 21:00 | -1.9419 | 4 | 1.7962 | -1.9419 | 1.7962 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 21:15 | -1.9419 | 4 | 1.7998 | -1.9419 | 1.7998 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 21:30 | -1.9419 | 4 | 1.7982 | -1.9419 | 1.7982 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 21:45 | -1.945 | 4 | 1.7931 | -1.945 | 1.7931 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 22:00 | -1.9419 | 4 | 1.7882 | -1.9419 | 1.7882 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 22:15 | -1.9356 | 4 | 1.7931 | -1.9356 | 1.7931 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 22:30 | -1.9387 | 4 | 1.7878 | -1.9387 | 1.7878 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 22:45 | -1.9387 | 4 | 1.7897 | -1.9387 | 1.7897 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 23:00 | -1.9356 | 4 | 1.7832 | -1.9356 | 1.7832 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 23:15 | -1.9387 | 4 | 1.7723 | -1.9387 | 1.7723 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 23:30 | -1.9294 | 4 | 1.7636 | -1.9294 | 1.7636 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 23:45 | -1.9201 | 4 | 1.7487 | -1.9201 | 1.7487 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 | -1.9201 | 4 | 1.7283 | -1.9201 | 1.7283 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 00:15 | -1.9201 | 4 | 1.719 | -1.9201 | 1.719 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 00:30 | -1.9138 | 4 | 1.7044 | -1.9138 | 1.7044 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 00:45 | -1.917 | 4 | 1.6885 | -1.917 | 1.6885 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 01:00 | -1.9138 | 4 | 1.6722 | -1.9138 | 1.6722 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 01:15 | -1.9201 | 4 | 1.6612 | -1.9201 | 1.6612 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 01:30 | -1.9107 | 4 | 1.6523 | -1.9107 | 1.6523 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 01:45 | -1.9138 | 4 | 1.6373 | -1.9138 | 1.6373 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 02:00 | -1.9138 | 4 | 1.6275 | -1.9138 | 1.6275 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 02:15 | -1.9138 | 4 | 1.6152 | -1.9138 | 1.6152 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 02:30 | -1.9107 | 4 | 1.5809 | -1.9107 | 1.5809 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 02:45 | -1.9076 | 4 | 1.5701 | -1.9076 | 1.5701 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 03:00 | -1.8983 | 4 | 1.5636 | -1.8983 | 1.5636 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 03:15 | -1.9045 | 4 | 1.5515 | -1.9045 | 1.5515 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 03:30 | -1.9045 | 4 | 1.538 | -1.9045 | 1.538 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 03:45 | -1.9014 | 4 | 1.5316 | -1.9014 | 1.5316 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 04:00 | -1.9014 | 4 | 1.5214 | -1.9014 | 1.5214 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 04:15 | -1.8889 | 4 | 1.5251 | -1.8889 | 1.5251 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 04:30 | -1.8889 | 4 | 1.5081 | -1.8889 | 1.5081 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 04:45 | -1.8889 | 4 | 1.5076 | -1.8889 | 1.5076 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 05:00 | -1.8858 | 4 | 1.4932 | -1.8858 | 1.4932 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 05:15 | -1.8921 | 4 | 1.4787 | -1.8921 | 1.4787 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 05:30 | -1.8858 | 4 | 1.4743 | -1.8858 | 1.4743 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 05:45 | -1.8858 | 4 | 1.4858 | -1.8858 | 1.4858 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 06:00 | -1.8734 | 4 | 1.501 | -1.8734 | 1.501 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 06:15 | -1.8765 | 4 | 1.4956 | -1.8765 | 1.4956 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 06:30 | -1.8703 | 4 | 1.5025 | -1.8703 | 1.5025 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 06:45 | -1.864 | 4 | 1.5146 | -1.864 | 1.5146 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 07:00 | -1.8703 | 4 | 1.5081 | -1.8703 | 1.5081 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 07:15 | -1.8672 | 4 | 1.5136 | -1.8672 | 1.5136 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 07:30 | -1.8672 | 4 | 1.5311 | -1.8672 | 1.5311 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 07:45 | -1.8703 | 4 | 1.5412 | -1.8703 | 1.5412 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 08:00 | -1.8578 | 4 | 1.5654 | -1.8578 | 1.5654 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 08:15 | -1.8609 | 4 | 1.6 | -1.8609 | 1.6 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 08:30 | -1.8734 | 4 | 1.6301 | -1.8734 | 1.6301 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 08:45 | -1.8547 | 4 | 1.6765 | -1.8547 | 1.6765 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 09:00 | -1.8609 | 4 | 1.6881 | -1.8609 | 1.6881 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 09:15 | -1.8609 | 4 | 1.7341 | -1.8609 | 1.7341 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 09:30 | -1.8485 | 4 | 1.7524 | -1.8485 | 1.7524 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 09:45 | -1.8578 | 4 | 1.742 | -1.8578 | 1.742 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 10:00 | -1.8516 | 4 | 1.7444 | -1.8516 | 1.7444 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 10:15 | -1.8454 | 4 | 1.7719 | -1.8454 | 1.7719 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 10:30 | -1.836 | 4 | 1.7765 | -1.836 | 1.7765 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 10:45 | -1.8516 | 4 | 1.7724 | -1.8516 | 1.7724 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 11:00 | -1.8423 | 4 | 1.7873 | -1.8423 | 1.7873 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 11:15 | -1.8485 | 4 | 1.7899 | -1.8485 | 1.7899 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 11:30 | -1.836 | 4 | 1.816 | -1.836 | 1.816 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 11:45 | -1.836 | 4 | 1.8301 | -1.836 | 1.8301 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 12:00 | -1.8329 | 4 | 1.8248 | -1.8329 | 1.8248 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 12:15 | -1.8329 | 4 | 1.8285 | -1.8329 | 1.8285 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 12:30 | -1.8329 | 4 | 1.8371 | -1.8329 | 1.8371 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 12:45 | -1.8298 | 4 | 1.8267 | -1.8298 | 1.8267 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 13:00 | -1.8298 | 4 | 1.8261 | -1.8298 | 1.8261 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 13:15 | -1.8298 | 4 | 1.8304 | -1.8298 | 1.8304 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 13:30 | -1.8329 | 4 | 1.849 | -1.8329 | 1.849 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 13:45 | -1.836 | 4 | 1.8293 | -1.836 | 1.8293 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 14:00 | -1.8329 | 4 | 1.8552 | -1.8329 | 1.8552 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 14:15 | -1.8298 | 4 | 1.8785 | -1.8298 | 1.8785 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 14:30 | -1.8329 | 4 | 1.8697 | -1.8329 | 1.8697 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 14:45 | -1.8267 | 4 | 1.8718 | -1.8267 | 1.8718 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 15:00 | -1.8298 | 4 | 1.8729 | -1.8298 | 1.8729 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 15:15 | -1.8298 | 4 | 1.871 | -1.8298 | 1.871 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 15:30 | -1.8174 | 4 | 1.8506 | -1.8174 | 1.8506 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 15:45 | -1.8174 | 4 | 1.8318 | -1.8174 | 1.8318 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 16:00 | -1.8205 | 4 | 1.832 | -1.8205 | 1.832 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 16:15 | -1.8298 | 4 | 1.8267 | -1.8298 | 1.8267 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 16:30 | -1.8298 | 4 | 1.8185 | -1.8298 | 1.8185 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 16:45 | -1.8236 | 4 | 1.8295 | -1.8236 | 1.8295 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 17:00 | -1.8236 | 4 | 1.8116 | -1.8236 | 1.8116 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 17:15 | -1.8298 | 4 | 1.82 | -1.8298 | 1.82 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 17:30 | -1.8267 | 4 | 1.831 | -1.8267 | 1.831 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 17:45 | -1.8329 | 4 | 1.8163 | -1.8329 | 1.8163 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 18:00 | -1.8236 | 4 | 1.8179 | -1.8236 | 1.8179 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 18:15 | -1.8329 | 4 | 1.7984 | -1.8329 | 1.7984 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 18:30 | -1.8329 | 4 | 1.799 | -1.8329 | 1.799 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 18:45 | -1.8236 | 4 | 1.7972 | -1.8236 | 1.7972 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 19:00 | -1.8236 | 4 | 1.8004 | -1.8236 | 1.8004 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 19:15 | -1.8143 | 4 | 1.7839 | -1.8143 | 1.7839 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 19:30 | -1.8205 | 4 | 1.7842 | -1.8205 | 1.7842 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 19:45 | -1.8111 | 4 | 1.7949 | -1.8111 | 1.7949 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 20:00 | -1.8236 | 4 | 1.7785 | -1.8236 | 1.7785 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 20:15 | -1.8174 | 4 | 1.778 | -1.8174 | 1.778 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 20:30 | -1.8111 | 4 | 1.7956 | -1.8111 | 1.7956 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 20:45 | -1.8174 | 4 | 1.8003 | -1.8174 | 1.8003 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 21:00 | -1.8236 | 4 | 1.7877 | -1.8236 | 1.7877 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 21:15 | -1.8174 | 4 | 1.8002 | -1.8174 | 1.8002 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 21:30 | -1.8143 | 4 | 1.7839 | -1.8143 | 1.7839 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 21:45 | -1.8267 | 4 | 1.8021 | -1.8267 | 1.8021 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 22:00 | -1.8174 | 4 | 1.7852 | -1.8174 | 1.7852 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 22:15 | -1.8111 | 4 | 1.7686 | -1.8111 | 1.7686 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 22:30 | -1.808 | 4 | 1.7606 | -1.808 | 1.7606 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 22:45 | -1.8143 | 4 | 1.752 | -1.8143 | 1.752 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 23:00 | -1.8143 | 4 | 1.7434 | -1.8143 | 1.7434 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 23:15 | -1.8205 | 4 | 1.7215 | -1.8205 | 1.7215 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 23:30 | -1.8111 | 4 | 1.7169 | -1.8111 | 1.7169 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 23:45 | -1.808 | 4 | 1.6957 | -1.808 | 1.6957 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 | -1.8143 | 4 | 1.6904 | -1.8143 | 1.6904 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 00:15 | -1.808 | 4 | 1.6849 | -1.808 | 1.6849 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 00:30 | -1.8018 | 4 | 1.6691 | -1.8018 | 1.6691 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 00:45 | -1.8018 | 4 | 1.6664 | -1.8018 | 1.6664 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 01:00 | -1.8111 | 4 | 1.6604 | -1.8111 | 1.6604 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 01:15 | -1.8143 | 4 | 1.651 | -1.8143 | 1.651 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 01:30 | -1.8111 | 4 | 1.6372 | -1.8111 | 1.6372 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 01:45 | -1.8111 | 4 | 1.627 | -1.8111 | 1.627 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 02:00 | -1.8018 | 4 | 1.6229 | -1.8018 | 1.6229 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 02:15 | -1.808 | 4 | 1.6165 | -1.808 | 1.6165 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 02:30 | -1.8143 | 4 | 1.6154 | -1.8143 | 1.6154 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 02:45 | -1.8018 | 4 | 1.6051 | -1.8018 | 1.6051 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 03:00 | -1.8049 | 4 | 1.5997 | -1.8049 | 1.5997 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 03:15 | -1.808 | 4 | 1.5945 | -1.808 | 1.5945 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 03:30 | -1.8049 | 4 | 1.5803 | -1.8049 | 1.5803 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 03:45 | -1.8111 | 4 | 1.5659 | -1.8111 | 1.5659 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 04:00 | -1.8018 | 4 | 1.5497 | -1.8018 | 1.5497 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 04:15 | -1.808 | 4 | 1.5477 | -1.808 | 1.5477 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 04:30 | -1.8049 | 4 | 1.5391 | -1.8049 | 1.5391 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 04:45 | -1.808 | 4 | 1.5261 | -1.808 | 1.5261 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 05:00 | -1.8049 | 4 | 1.5166 | -1.8049 | 1.5166 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 05:15 | -1.8018 | 4 | 1.5047 | -1.8018 | 1.5047 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 05:30 | -1.8049 | 4 | 1.5105 | -1.8049 | 1.5105 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 05:45 | -1.8049 | 4 | 1.5051 | -1.8049 | 1.5051 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 06:00 | -1.7987 | 4 | 1.5125 | -1.7987 | 1.5125 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 06:15 | -1.808 | 4 | 1.5185 | -1.808 | 1.5185 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 06:30 | -1.8111 | 4 | 1.5285 | -1.8111 | 1.5285 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 06:45 | -1.8049 | 4 | 1.5286 | -1.8049 | 1.5286 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 07:00 | -1.8018 | 4 | 1.5394 | -1.8018 | 1.5394 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 07:15 | -1.8049 | 4 | 1.5585 | -1.8049 | 1.5585 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 07:30 | -1.8049 | 4 | 1.5408 | -1.8049 | 1.5408 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 07:45 | -1.8018 | 4 | 1.5326 | -1.8018 | 1.5326 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 08:00 | -1.808 | 4 | 1.5576 | -1.808 | 1.5576 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 08:15 | -1.8143 | 4 | 1.5356 | -1.8143 | 1.5356 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 08:30 | -1.808 | 4 | 1.6068 | -1.808 | 1.6068 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 08:45 | -1.7925 | 4 | 1.6154 | -1.7925 | 1.6154 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 09:00 | -1.8018 | 4 | 1.672 | -1.8018 | 1.672 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 09:15 | -1.8049 | 4 | 1.6958 | -1.8049 | 1.6958 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 09:30 | -1.8018 | 4 | 1.687 | -1.8018 | 1.687 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 09:45 | -1.7987 | 4 | 1.6422 | -1.7987 | 1.6422 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 10:00 | -1.7987 | 4 | 1.6383 | -1.7987 | 1.6383 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 10:15 | -1.8018 | 4 | 1.6554 | -1.8018 | 1.6554 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 10:30 | -1.808 | 4 | 1.668 | -1.808 | 1.668 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 10:45 | -1.8018 | 4 | 1.6651 | -1.8018 | 1.6651 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 11:00 | -1.8018 | 4 | 1.6823 | -1.8018 | 1.6823 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 11:15 | -1.7956 | 4 | 1.7113 | -1.7956 | 1.7113 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 11:30 | -1.7987 | 4 | 1.774 | -1.7987 | 1.774 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 11:45 | -1.7956 | 4 | 1.7483 | -1.7956 | 1.7483 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 12:00 | -1.7987 | 4 | 1.7598 | -1.7987 | 1.7598 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 12:15 | -1.8018 | 4 | 1.7627 | -1.8018 | 1.7627 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 12:30 | -1.8018 | 4 | 1.769 | -1.8018 | 1.769 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 12:45 | -1.8018 | 4 | 1.7844 | -1.8018 | 1.7844 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 13:00 | -1.8018 | 4 | 1.8018 | -1.8018 | 1.8018 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 13:15 | -1.7987 | 4 | 1.8548 | -1.7987 | 1.8548 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 13:30 | -1.7987 | 4 | 1.8678 | -1.7987 | 1.8678 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 13:45 | -1.7987 | 4 | 1.8647 | -1.7987 | 1.8647 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 14:00 | -1.8018 | 4 | 1.8614 | -1.8018 | 1.8614 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 14:15 | -1.7987 | 4 | 1.8711 | -1.7987 | 1.8711 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 14:30 | -1.7987 | 4 | 1.866 | -1.7987 | 1.866 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 14:45 | -1.8018 | 4 | 1.8604 | -1.8018 | 1.8604 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 15:00 | -1.7987 | 4 | 1.8461 | -1.7987 | 1.8461 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 15:15 | -1.8018 | 4 | 1.8926 | -1.8018 | 1.8926 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 15:30 | -1.7987 | 4 | 1.8766 | -1.7987 | 1.8766 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 15:45 | -1.8018 | 4 | 1.8743 | -1.8018 | 1.8743 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 16:00 | -1.8018 | 4 | 1.8766 | -1.8018 | 1.8766 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 16:15 | -1.8049 | 4 | 1.8827 | -1.8049 | 1.8827 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 16:30 | -1.8018 | 4 | 1.8601 | -1.8018 | 1.8601 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 16:45 | -1.7987 | 4 | 1.901 | -1.7987 | 1.901 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 17:00 | -1.7987 | 4 | 1.8726 | -1.7987 | 1.8726 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 17:15 | -1.7956 | 4 | 1.8823 | -1.7956 | 1.8823 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 17:30 | -1.8049 | 4 | 1.9368 | -1.8049 | 1.9368 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 17:45 | -1.7956 | 4 | 1.9329 | -1.7956 | 1.9329 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 18:00 | -1.8018 | 4 | 1.9264 | -1.8018 | 1.9264 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 18:15 | -1.7956 | 4 | 1.9154 | -1.7956 | 1.9154 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 18:30 | -1.7987 | 4 | 1.9044 | -1.7987 | 1.9044 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 18:45 | -1.8018 | 4 | 1.8722 | -1.8018 | 1.8722 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 19:00 | -1.7987 | 4 | 1.8675 | -1.7987 | 1.8675 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 19:15 | -1.7987 | 4 | 1.8567 | -1.7987 | 1.8567 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 19:30 | -1.8018 | 4 | 1.8505 | -1.8018 | 1.8505 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 19:45 | -1.7987 | 4 | 1.8363 | -1.7987 | 1.8363 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 20:00 | -1.8018 | 4 | 1.8089 | -1.8018 | 1.8089 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 20:15 | -1.8018 | 4 | 1.8081 | -1.8018 | 1.8081 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 20:30 | -1.8049 | 4 | 1.8002 | -1.8049 | 1.8002 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 20:45 | -1.7987 | 4 | 1.7987 | -1.7987 | 1.7987 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 21:00 | -1.7956 | 4 | 1.7968 | -1.7956 | 1.7968 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 21:15 | -1.8049 | 4 | 1.7725 | -1.8049 | 1.7725 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 21:30 | -1.8018 | 4 | 1.7607 | -1.8018 | 1.7607 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 21:45 | -1.7956 | 4 | 1.767 | -1.7956 | 1.767 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 22:00 | -1.8018 | 4 | 1.7587 | -1.8018 | 1.7587 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 22:15 | -1.7863 | 4 | 1.7499 | -1.7863 | 1.7499 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 22:30 | -1.8018 | 4 | 1.7159 | -1.8018 | 1.7159 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 22:45 | -1.8018 | 4 | 1.713 | -1.8018 | 1.713 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 23:00 | -1.8018 | 4 | 1.7039 | -1.8018 | 1.7039 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 23:15 | -1.8018 | 4 | 1.7007 | -1.8018 | 1.7007 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 23:30 | -1.7987 | 4 | 1.6692 | -1.7987 | 1.6692 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 23:45 | -1.7987 | 4 | 1.6551 | -1.7987 | 1.6551 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 | -1.8018 | 4 | 1.6518 | -1.8018 | 1.6518 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 00:15 | -1.7956 | 4 | 1.6258 | -1.7956 | 1.6258 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 00:30 | -1.7894 | 4 | 1.6171 | -1.7894 | 1.6171 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 00:45 | -1.7987 | 4 | 1.613 | -1.7987 | 1.613 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 01:00 | -1.7925 | 4 | 1.6094 | -1.7925 | 1.6094 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 01:15 | -1.7894 | 4 | 1.611 | -1.7894 | 1.611 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 01:30 | -1.7987 | 4 | 1.5771 | -1.7987 | 1.5771 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 01:45 | -1.7956 | 4 | 1.5801 | -1.7956 | 1.5801 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 02:00 | -1.7987 | 4 | 1.5679 | -1.7987 | 1.5679 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 02:15 | -1.8018 | 4 | 1.5644 | -1.8018 | 1.5644 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 02:30 | -1.8018 | 4 | 1.5682 | -1.8018 | 1.5682 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 02:45 | -1.8018 | 4 | 1.5752 | -1.8018 | 1.5752 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 03:00 | -1.808 | 4 | 1.5629 | -1.808 | 1.5629 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 03:15 | -1.7987 | 4 | 1.5524 | -1.7987 | 1.5524 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 03:30 | -1.7925 | 4 | 1.5227 | -1.7925 | 1.5227 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 03:45 | -1.8018 | 4 | 1.5174 | -1.8018 | 1.5174 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 04:00 | -1.7925 | 4 | 1.5067 | -1.7925 | 1.5067 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 04:15 | -1.7956 | 4 | 1.4991 | -1.7956 | 1.4991 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 04:30 | -1.7925 | 4 | 1.482 | -1.7925 | 1.482 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 04:45 | -1.7956 | 4 | 1.5059 | -1.7956 | 1.5059 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 05:00 | -1.8018 | 4 | 1.4876 | -1.8018 | 1.4876 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 05:15 | -1.7987 | 4 | 1.5097 | -1.7987 | 1.5097 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 05:30 | -1.7987 | 4 | 1.5528 | -1.7987 | 1.5528 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 05:45 | -1.7925 | 4 | 1.5468 | -1.7925 | 1.5468 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 06:00 | -1.7987 | 4 | 1.5808 | -1.7987 | 1.5808 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 06:15 | -1.7987 | 4 | 1.5919 | -1.7987 | 1.5919 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 06:30 | -1.7956 | 4 | 1.637 | -1.7956 | 1.637 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 06:45 | -1.7987 | 4 | 1.6657 | -1.7987 | 1.6657 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 07:00 | -1.8018 | 4 | 1.6884 | -1.8018 | 1.6884 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 07:15 | -1.7987 | 4 | 1.6728 | -1.7987 | 1.6728 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 07:30 | -1.8049 | 4 | 1.6618 | -1.8049 | 1.6618 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 07:45 | -1.7987 | 4 | 1.639 | -1.7987 | 1.639 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 08:00 | -1.8018 | 4 | 1.623 | -1.8018 | 1.623 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 08:15 | -1.7987 | 4 | 1.6087 | -1.7987 | 1.6087 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 08:30 | -1.7987 | 4 | 1.6137 | -1.7987 | 1.6137 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 08:45 | -1.8018 | 4 | 1.6332 | -1.8018 | 1.6332 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 09:00 | -1.7987 | 4 | 1.6434 | -1.7987 | 1.6434 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 09:15 | -1.7987 | 4 | 1.6669 | -1.7987 | 1.6669 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 09:30 | -1.7956 | 4 | 1.6796 | -1.7956 | 1.6796 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 09:45 | -1.8018 | 4 | 1.6862 | -1.8018 | 1.6862 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 10:00 | -1.7925 | 4 | 1.7025 | -1.7925 | 1.7025 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 10:15 | -1.7956 | 4 | 1.7197 | -1.7956 | 1.7197 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 10:30 | -1.7956 | 4 | 1.7302 | -1.7956 | 1.7302 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 10:45 | -1.7987 | 4 | 1.7558 | -1.7987 | 1.7558 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 11:00 | -1.8018 | 4 | 1.7387 | -1.8018 | 1.7387 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 11:15 | -1.7925 | 4 | 1.7639 | -1.7925 | 1.7639 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 11:30 | -1.8049 | 4 | 1.7772 | -1.8049 | 1.7772 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 11:45 | -1.8018 | 4 | 1.7768 | -1.8018 | 1.7768 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 12:00 | -1.7987 | 4 | 1.7928 | -1.7987 | 1.7928 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 12:15 | -1.7925 | 4 | 1.7902 | -1.7925 | 1.7902 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 12:30 | -1.8018 | 4 | 1.8118 | -1.8018 | 1.8118 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 12:45 | -1.8018 | 4 | 1.8137 | -1.8018 | 1.8137 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 13:00 | -1.7956 | 4 | 1.8102 | -1.7956 | 1.8102 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 13:15 | -1.7925 | 4 | 1.8171 | -1.7925 | 1.8171 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 13:30 | -1.7987 | 4 | 1.8269 | -1.7987 | 1.8269 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 13:45 | -1.7894 | 4 | 1.8293 | -1.7894 | 1.8293 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 14:00 | -1.7987 | 4 | 1.8512 | -1.7987 | 1.8512 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 14:15 | -1.8018 | 4 | 1.8645 | -1.8018 | 1.8645 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 14:30 | -1.8018 | 4 | 1.88 | -1.8018 | 1.88 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 14:45 | -1.7987 | 4 | 1.8853 | -1.7987 | 1.8853 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 15:00 | -1.7925 | 4 | 1.8909 | -1.7925 | 1.8909 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 15:15 | -1.7925 | 4 | 1.8901 | -1.7925 | 1.8901 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 15:30 | -1.7925 | 4 | 1.8761 | -1.7925 | 1.8761 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 15:45 | -1.7925 | 4 | 1.8654 | -1.7925 | 1.8654 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 16:00 | -1.7987 | 4 | 1.8628 | -1.7987 | 1.8628 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 16:15 | -1.7987 | 4 | 1.8586 | -1.7987 | 1.8586 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 16:30 | -1.8018 | 4 | 1.8162 | -1.8018 | 1.8162 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 16:45 | -1.7925 | 4 | 1.8168 | -1.7925 | 1.8168 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 17:00 | -1.7987 | 4 | 1.8618 | -1.7987 | 1.8618 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 17:15 | -1.7925 | 4 | 1.8374 | -1.7925 | 1.8374 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 17:30 | -1.8018 | 4 | 1.8194 | -1.8018 | 1.8194 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 17:45 | -1.7956 | 4 | 1.7941 | -1.7956 | 1.7941 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 18:00 | -1.7987 | 4 | 1.7979 | -1.7987 | 1.7979 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 18:15 | -1.8018 | 4 | 1.7848 | -1.8018 | 1.7848 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 18:30 | -1.7956 | 4 | 1.8178 | -1.7956 | 1.8178 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 18:45 | -1.7987 | 4 | 1.8199 | -1.7987 | 1.8199 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 19:00 | -1.8018 | 4 | 1.8508 | -1.8018 | 1.8508 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 19:15 | -1.7987 | 4 | 1.8106 | -1.7987 | 1.8106 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 19:30 | -1.7987 | 4 | 1.7847 | -1.7987 | 1.7847 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 19:45 | -1.7956 | 4 | 1.7562 | -1.7956 | 1.7562 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 20:00 | -1.7956 | 4 | 1.7539 | -1.7956 | 1.7539 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 20:15 | -1.8018 | 4 | 1.7286 | -1.8018 | 1.7286 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 20:30 | -1.7956 | 4 | 1.7474 | -1.7956 | 1.7474 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 20:45 | -1.7987 | 4 | 1.7035 | -1.7987 | 1.7035 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 21:00 | -1.8049 | 4 | 1.6785 | -1.8049 | 1.6785 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 21:15 | -1.7987 | 4 | 1.6668 | -1.7987 | 1.6668 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 21:30 | -1.7987 | 4 | 1.6662 | -1.7987 | 1.6662 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 21:45 | -1.7987 | 4 | 1.6841 | -1.7987 | 1.6841 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 22:00 | -1.7987 | 4 | 1.68 | -1.7987 | 1.68 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 22:15 | -1.8018 | 4 | 1.6727 | -1.8018 | 1.6727 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 22:30 | -1.7925 | 4 | 1.6868 | -1.7925 | 1.6868 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 22:45 | -1.7925 | 4 | 1.6766 | -1.7925 | 1.6766 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 23:00 | -1.8018 | 4 | 1.6988 | -1.8018 | 1.6988 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 23:15 | -1.8018 | 4 | 1.6895 | -1.8018 | 1.6895 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 23:30 | -1.7987 | 4 | 1.7142 | -1.7987 | 1.7142 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 23:45 | -1.7956 | 4 | 1.7159 | -1.7956 | 1.7159 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 | -1.7956 | 4 | 1.6986 | -1.7956 | 1.6986 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 00:15 | -1.8018 | 4 | 1.6983 | -1.8018 | 1.6983 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 00:30 | -1.7894 | 4 | 1.6896 | -1.7894 | 1.6896 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 00:45 | -1.7925 | 4 | 1.696 | -1.7925 | 1.696 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 01:00 | -1.8018 | 4 | 1.703 | -1.8018 | 1.703 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 01:15 | -1.7894 | 4 | 1.6801 | -1.7894 | 1.6801 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 01:30 | -1.7987 | 4 | 1.6566 | -1.7987 | 1.6566 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 01:45 | -1.7987 | 4 | 1.6554 | -1.7987 | 1.6554 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 02:00 | -1.8018 | 4 | 1.6525 | -1.8018 | 1.6525 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 02:15 | -1.7987 | 4 | 1.6543 | -1.7987 | 1.6543 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 02:30 | -1.7956 | 4 | 1.6616 | -1.7956 | 1.6616 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 02:45 | -1.7987 | 4 | 1.6738 | -1.7987 | 1.6738 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 03:00 | -1.7987 | 4 | 1.679 | -1.7987 | 1.679 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 03:15 | -1.7987 | 4 | 1.6966 | -1.7987 | 1.6966 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 03:30 | -1.7863 | 4 | 1.6894 | -1.7863 | 1.6894 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 03:45 | -1.8018 | 4 | 1.6989 | -1.8018 | 1.6989 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 04:00 | -1.7925 | 4 | 1.7242 | -1.7925 | 1.7242 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 04:15 | -1.7987 | 4 | 1.6979 | -1.7987 | 1.6979 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 04:30 | -1.8018 | 4 | 1.6841 | -1.8018 | 1.6841 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 04:45 | -1.7956 | 4 | 1.6888 | -1.7956 | 1.6888 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 05:00 | -1.7987 | 4 | 1.7118 | -1.7987 | 1.7118 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 05:15 | -1.7894 | 4 | 1.7306 | -1.7894 | 1.7306 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 05:30 | -1.7987 | 4 | 1.7322 | -1.7987 | 1.7322 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 05:45 | -1.7925 | 4 | 1.7024 | -1.7925 | 1.7024 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 06:00 | -1.7987 | 4 | 1.6677 | -1.7987 | 1.6677 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 06:15 | -1.7956 | 4 | 1.6588 | -1.7956 | 1.6588 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 06:30 | -1.7987 | 4 | 1.6674 | -1.7987 | 1.6674 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 06:45 | -1.8018 | 4 | 1.661 | -1.8018 | 1.661 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 07:00 | -1.7956 | 4 | 1.6728 | -1.7956 | 1.6728 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 07:15 | -1.7987 | 4 | 1.6836 | -1.7987 | 1.6836 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 07:30 | -1.7925 | 4 | 1.6633 | -1.7925 | 1.6633 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 07:45 | -1.7987 | 4 | 1.6843 | -1.7987 | 1.6843 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 08:00 | -1.7925 | 4 | 1.6759 | -1.7925 | 1.6759 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 08:15 | -1.7956 | 4 | 1.6668 | -1.7956 | 1.6668 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 08:30 | -1.7956 | 4 | 1.6296 | -1.7956 | 1.6296 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 08:45 | -1.7956 | 4 | 1.5434 | -1.7956 | 1.5434 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 09:00 | -1.7894 | 4 | 1.5377 | -1.7894 | 1.5377 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 09:15 | -1.7987 | 4 | 1.5514 | -1.7987 | 1.5514 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 09:30 | -1.7956 | 4 | 1.5381 | -1.7956 | 1.5381 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 09:45 | -1.7925 | 4 | 1.5564 | -1.7925 | 1.5564 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 10:00 | -1.7956 | 4 | 1.5695 | -1.7956 | 1.5695 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 10:15 | -1.7863 | 4 | 1.6033 | -1.7863 | 1.6033 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 10:30 | -1.7956 | 4 | 1.6266 | -1.7956 | 1.6266 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 10:45 | -1.7894 | 4 | 1.6522 | -1.7894 | 1.6522 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 11:00 | -1.7987 | 4 | 1.6523 | -1.7987 | 1.6523 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 11:15 | -1.7831 | 4 | 1.649 | -1.7831 | 1.649 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 11:30 | -1.7987 | 4 | 1.6568 | -1.7987 | 1.6568 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 11:45 | -1.7894 | 4 | 1.6586 | -1.7894 | 1.6586 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 12:00 | -1.7894 | 4 | 1.6772 | -1.7894 | 1.6772 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 12:15 | -1.7925 | 4 | 1.6605 | -1.7925 | 1.6605 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 12:30 | -1.7987 | 4 | 1.6502 | -1.7987 | 1.6502 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 12:45 | -1.7956 | 4 | 1.6492 | -1.7956 | 1.6492 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 13:00 | -1.7863 | 4 | 1.6624 | -1.7863 | 1.6624 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 13:15 | -1.7956 | 4 | 1.6709 | -1.7956 | 1.6709 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 13:30 | -1.7894 | 4 | 1.6938 | -1.7894 | 1.6938 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 13:45 | -1.8018 | 4 | 1.6977 | -1.8018 | 1.6977 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 14:00 | -1.7925 | 4 | 1.7039 | -1.7925 | 1.7039 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 14:15 | -1.7863 | 4 | 1.7084 | -1.7863 | 1.7084 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 14:30 | -1.7956 | 4 | 1.6717 | -1.7956 | 1.6717 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 14:45 | -1.7987 | 4 | 1.6713 | -1.7987 | 1.6713 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 15:00 | -1.7987 | 4 | 1.7161 | -1.7987 | 1.7161 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 15:15 | -1.7956 | 4 | 1.723 | -1.7956 | 1.723 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 15:30 | -1.7894 | 4 | 1.7612 | -1.7894 | 1.7612 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 15:45 | -1.7894 | 4 | 1.7477 | -1.7894 | 1.7477 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 16:00 | -1.8018 | 4 | 1.7371 | -1.8018 | 1.7371 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 16:15 | -1.7925 | 4 | 1.738 | -1.7925 | 1.738 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 16:30 | -1.7863 | 4 | 1.7562 | -1.7863 | 1.7562 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 16:45 | -1.7956 | 4 | 1.7914 | -1.7956 | 1.7914 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 17:00 | -1.7925 | 4 | 1.7733 | -1.7925 | 1.7733 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 17:15 | -1.7956 | 4 | 1.7924 | -1.7956 | 1.7924 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 17:30 | -1.7987 | 4 | 1.8356 | -1.7987 | 1.8356 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 17:45 | -1.7863 | 4 | 1.8256 | -1.7863 | 1.8256 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 18:00 | -1.7987 | 4 | 1.8043 | -1.7987 | 1.8043 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 18:15 | -1.7987 | 4 | 1.8195 | -1.7987 | 1.8195 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 18:30 | -1.7956 | 4 | 1.8617 | -1.7956 | 1.8617 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 18:45 | -1.7925 | 4 | 1.8636 | -1.7925 | 1.8636 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 19:00 | -1.8018 | 4 | 1.8983 | -1.8018 | 1.8983 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 19:15 | -1.7987 | 4 | 1.8828 | -1.7987 | 1.8828 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 19:30 | -1.7956 | 4 | 1.9527 | -1.7956 | 1.9527 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 19:45 | -1.7956 | 4 | 1.8927 | -1.7956 | 1.8927 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 20:00 | -1.7956 | 4 | 1.8768 | -1.7956 | 1.8768 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 20:15 | -1.7925 | 4 | 1.9239 | -1.7925 | 1.9239 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 20:30 | -1.7925 | 4 | 1.9242 | -1.7925 | 1.9242 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 20:45 | -1.7956 | 4 | 1.8972 | -1.7956 | 1.8972 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 21:00 | -1.7831 | 4 | 1.9045 | -1.7831 | 1.9045 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 21:15 | -1.7987 | 4 | 1.8657 | -1.7987 | 1.8657 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 21:30 | -1.7956 | 4 | 1.8729 | -1.7956 | 1.8729 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 21:45 | -1.7956 | 4 | 1.8729 | -1.7956 | 1.8729 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 22:00 | -1.8018 | 4 | 1.8831 | -1.8018 | 1.8831 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 22:15 | -1.7987 | 4 | 1.9071 | -1.7987 | 1.9071 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 22:30 | -1.7987 | 4 | 1.8713 | -1.7987 | 1.8713 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 22:45 | -1.7956 | 4 | 1.8481 | -1.7956 | 1.8481 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 23:00 | -1.7925 | 4 | 1.8368 | -1.7925 | 1.8368 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 23:15 | -1.7925 | 4 | 1.8067 | -1.7925 | 1.8067 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 23:30 | -1.7894 | 4 | 1.7801 | -1.7894 | 1.7801 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 23:45 | -1.8018 | 4 | 1.7774 | -1.8018 | 1.7774 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 | -1.7987 | 4 | 1.7692 | -1.7987 | 1.7692 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 00:15 | -1.7987 | 4 | 1.7738 | -1.7987 | 1.7738 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 00:30 | -1.7863 | 4 | 1.7639 | -1.7863 | 1.7639 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 00:45 | -1.7956 | 4 | 1.7369 | -1.7956 | 1.7369 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 01:00 | -1.7925 | 4 | 1.7339 | -1.7925 | 1.7339 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 01:15 | -1.7956 | 4 | 1.7481 | -1.7956 | 1.7481 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 01:30 | -1.7987 | 4 | 1.7405 | -1.7987 | 1.7405 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 01:45 | -1.7987 | 4 | 1.7321 | -1.7987 | 1.7321 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 02:00 | -1.7894 | 4 | 1.7077 | -1.7894 | 1.7077 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 02:15 | -1.7956 | 4 | 1.6671 | -1.7956 | 1.6671 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 02:30 | -1.7987 | 4 | 1.6556 | -1.7987 | 1.6556 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 02:45 | -1.7956 | 4 | 1.6396 | -1.7956 | 1.6396 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 03:00 | -1.7925 | 4 | 1.5928 | -1.7925 | 1.5928 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 03:15 | -1.7987 | 4 | 1.555 | -1.7987 | 1.555 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 03:30 | -1.7894 | 4 | 1.5352 | -1.7894 | 1.5352 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 03:45 | -1.7987 | 4 | 1.4843 | -1.7987 | 1.4843 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 04:00 | -1.7987 | 4 | 1.495 | -1.7987 | 1.495 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 04:15 | -1.7894 | 4 | 1.4911 | -1.7894 | 1.4911 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 04:30 | -1.7956 | 4 | 1.4752 | -1.7956 | 1.4752 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 04:45 | -1.7987 | 4 | 1.4711 | -1.7987 | 1.4711 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 05:00 | -1.7956 | 4 | 1.4413 | -1.7956 | 1.4413 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 05:15 | -1.78 | 4 | 1.4395 | -1.78 | 1.4395 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 05:30 | -1.7987 | 4 | 1.4363 | -1.7987 | 1.4363 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 05:45 | -1.7956 | 4 | 1.4073 | -1.7956 | 1.4073 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 06:00 | -1.8018 | 4 | 1.4459 | -1.8018 | 1.4459 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 06:15 | -1.7956 | 4 | 1.4495 | -1.7956 | 1.4495 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 06:30 | -1.7956 | 4 | 1.4671 | -1.7956 | 1.4671 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 06:45 | -1.7925 | 4 | 1.4881 | -1.7925 | 1.4881 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 07:00 | -1.7863 | 4 | 1.4813 | -1.7863 | 1.4813 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 07:15 | -1.7987 | 4 | 1.4786 | -1.7987 | 1.4786 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 07:30 | -1.7894 | 4 | 1.466 | -1.7894 | 1.466 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 07:45 | -1.7925 | 4 | 1.5164 | -1.7925 | 1.5164 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 08:00 | -1.7987 | 4 | 1.5212 | -1.7987 | 1.5212 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 08:15 | -1.7956 | 4 | 1.5171 | -1.7956 | 1.5171 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 08:30 | -1.7987 | 4 | 1.5013 | -1.7987 | 1.5013 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 08:45 | -1.7925 | 4 | 1.505 | -1.7925 | 1.505 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 09:00 | -1.7894 | 4 | 1.5579 | -1.7894 | 1.5579 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 09:15 | -1.7956 | 4 | 1.594 | -1.7956 | 1.594 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 09:30 | -1.7987 | 4 | 1.6504 | -1.7987 | 1.6504 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 09:45 | -1.7956 | 4 | 1.6707 | -1.7956 | 1.6707 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 10:00 | -1.7956 | 4 | 1.6856 | -1.7956 | 1.6856 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 10:15 | -1.7894 | 4 | 1.6636 | -1.7894 | 1.6636 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 10:30 | -1.7863 | 4 | 1.6438 | -1.7863 | 1.6438 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 10:45 | -1.7863 | 4 | 1.6717 | -1.7863 | 1.6717 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 11:00 | -1.7956 | 4 | 1.7184 | -1.7956 | 1.7184 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 11:15 | -1.7956 | 4 | 1.7309 | -1.7956 | 1.7309 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 11:30 | -1.7925 | 4 | 1.7391 | -1.7925 | 1.7391 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 11:45 | -1.7956 | 4 | 1.7663 | -1.7956 | 1.7663 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 12:00 | -1.7956 | 4 | 1.7746 | -1.7956 | 1.7746 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 12:15 | -1.7894 | 4 | 1.7662 | -1.7894 | 1.7662 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 12:30 | -1.7987 | 4 | 1.8058 | -1.7987 | 1.8058 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 12:45 | -1.8018 | 4 | 1.8497 | -1.8018 | 1.8497 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 13:00 | -1.7894 | 4 | 1.913 | -1.7894 | 1.913 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 13:15 | -1.7925 | 4 | 1.9436 | -1.7925 | 1.9436 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 13:30 | -1.7894 | 4 | 1.9525 | -1.7894 | 1.9525 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 13:45 | -1.7956 | 4 | 1.9686 | -1.7956 | 1.9686 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 14:00 | -1.7863 | 4 | 1.9829 | -1.7863 | 1.9829 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 14:15 | -1.7925 | 4 | 1.9667 | -1.7925 | 1.9667 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 14:30 | -1.7894 | 4 | 1.9797 | -1.7894 | 1.9797 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 14:45 | -1.7956 | 4 | 1.9659 | -1.7956 | 1.9659 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 15:00 | -1.7894 | 4 | 1.9665 | -1.7894 | 1.9665 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 15:15 | -1.8018 | 4 | 1.9152 | -1.8018 | 1.9152 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 15:30 | -1.7894 | 4 | 1.912 | -1.7894 | 1.912 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 15:45 | -1.7925 | 4 | 1.9317 | -1.7925 | 1.9317 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 16:00 | -1.7894 | 4 | 1.9312 | -1.7894 | 1.9312 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 16:15 | -1.7956 | 4 | 1.9458 | -1.7956 | 1.9458 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 16:30 | -1.7987 | 4 | 1.9466 | -1.7987 | 1.9466 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 16:45 | -1.7956 | 4 | 1.936 | -1.7956 | 1.936 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 17:00 | -1.7769 | 4 | 1.9195 | -1.7769 | 1.9195 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 17:15 | -1.8018 | 4 | 1.894 | -1.8018 | 1.894 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 17:30 | -1.7925 | 4 | 1.8675 | -1.7925 | 1.8675 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 17:45 | -1.7925 | 4 | 1.8399 | -1.7925 | 1.8399 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 18:00 | -1.7831 | 4 | 1.8452 | -1.7831 | 1.8452 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 18:15 | -1.7894 | 4 | 1.7997 | -1.7894 | 1.7997 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 18:30 | -1.7863 | 4 | 1.8343 | -1.7863 | 1.8343 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 18:45 | -1.7987 | 4 | 1.8391 | -1.7987 | 1.8391 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 19:00 | -1.7894 | 4 | 1.857 | -1.7894 | 1.857 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 19:15 | -1.7925 | 4 | 1.8503 | -1.7925 | 1.8503 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 19:30 | -1.7863 | 4 | 1.8354 | -1.7863 | 1.8354 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 19:45 | -1.7894 | 4 | 1.825 | -1.7894 | 1.825 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 20:00 | -1.7987 | 4 | 1.8229 | -1.7987 | 1.8229 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 20:15 | -1.7956 | 4 | 1.8026 | -1.7956 | 1.8026 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 20:30 | -1.7894 | 4 | 1.8128 | -1.7894 | 1.8128 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 20:45 | -1.7894 | 4 | 1.8033 | -1.7894 | 1.8033 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 21:00 | -1.7987 | 4 | 1.771 | -1.7987 | 1.771 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 21:15 | -1.7894 | 4 | 1.75 | -1.7894 | 1.75 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 21:30 | -1.7863 | 4 | 1.7368 | -1.7863 | 1.7368 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 21:45 | -1.8018 | 4 | 1.7273 | -1.8018 | 1.7273 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 22:00 | -1.7987 | 4 | 1.7027 | -1.7987 | 1.7027 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 22:15 | -1.7925 | 4 | 1.6641 | -1.7925 | 1.6641 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 22:30 | -1.7925 | 4 | 1.6717 | -1.7925 | 1.6717 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 22:45 | -1.7925 | 4 | 1.617 | -1.7925 | 1.617 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 23:00 | -1.7925 | 4 | 1.6194 | -1.7925 | 1.6194 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 23:15 | -1.7925 | 4 | 1.6275 | -1.7925 | 1.6275 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 23:30 | -1.7894 | 4 | 1.6223 | -1.7894 | 1.6223 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 23:45 | -1.7925 | 4 | 1.6434 | -1.7925 | 1.6434 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 | -1.7987 | 4 | 1.6015 | -1.7987 | 1.6015 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 00:15 | -1.7956 | 4 | 1.55 | -1.7956 | 1.55 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 00:30 | -1.7925 | 4 | 1.5032 | -1.7925 | 1.5032 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 00:45 | -1.7956 | 4 | 1.4849 | -1.7956 | 1.4849 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 01:00 | -1.7956 | 4 | 1.4787 | -1.7956 | 1.4787 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 01:15 | -1.7987 | 4 | 1.459 | -1.7987 | 1.459 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 01:30 | -1.7831 | 4 | 1.4619 | -1.7831 | 1.4619 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 01:45 | -1.7987 | 4 | 1.4921 | -1.7987 | 1.4921 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 02:00 | -1.7894 | 4 | 1.5019 | -1.7894 | 1.5019 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 02:15 | -1.7894 | 4 | 1.5019 | -1.7894 | 1.5019 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 02:30 | -1.7956 | 4 | 1.4971 | -1.7956 | 1.4971 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 02:45 | -1.7863 | 4 | 1.508 | -1.7863 | 1.508 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 03:00 | -1.7925 | 4 | 1.5141 | -1.7925 | 1.5141 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 03:15 | -1.7956 | 4 | 1.5169 | -1.7956 | 1.5169 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 03:30 | -1.7863 | 4 | 1.5141 | -1.7863 | 1.5141 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 03:45 | -1.7987 | 4 | 1.5113 | -1.7987 | 1.5113 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 04:00 | -1.7894 | 4 | 1.5206 | -1.7894 | 1.5206 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 04:15 | -1.7925 | 4 | 1.5301 | -1.7925 | 1.5301 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 04:30 | -1.7925 | 4 | 1.5515 | -1.7925 | 1.5515 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 04:45 | -1.8018 | 4 | 1.5161 | -1.8018 | 1.5161 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 05:00 | -1.7956 | 4 | 1.5061 | -1.7956 | 1.5061 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 05:15 | -1.7925 | 4 | 1.5525 | -1.7925 | 1.5525 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 05:30 | -1.7925 | 4 | 1.5452 | -1.7925 | 1.5452 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 05:45 | -1.7956 | 4 | 1.5716 | -1.7956 | 1.5716 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 06:00 | -1.7956 | 4 | 1.5903 | -1.7956 | 1.5903 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 06:15 | -1.7987 | 4 | 1.6128 | -1.7987 | 1.6128 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 06:30 | -1.7956 | 4 | 1.6718 | -1.7956 | 1.6718 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 06:45 | -1.7894 | 4 | 1.6651 | -1.7894 | 1.6651 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 07:00 | -1.7956 | 4 | 1.6752 | -1.7956 | 1.6752 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 07:15 | -1.7925 | 4 | 1.6598 | -1.7925 | 1.6598 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 07:30 | -1.7956 | 4 | 1.6737 | -1.7956 | 1.6737 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 07:45 | -1.7831 | 4 | 1.7166 | -1.7831 | 1.7166 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 08:00 | -1.7831 | 4 | 1.7236 | -1.7831 | 1.7236 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 08:15 | -1.7925 | 4 | 1.7796 | -1.7925 | 1.7796 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 08:30 | -1.7956 | 4 | 1.7546 | -1.7956 | 1.7546 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 08:45 | -1.7894 | 4 | 1.7639 | -1.7894 | 1.7639 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 09:00 | -1.7956 | 4 | 1.7614 | -1.7956 | 1.7614 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 09:15 | -1.7894 | 4 | 1.7758 | -1.7894 | 1.7758 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 09:30 | -1.7925 | 4 | 1.7818 | -1.7925 | 1.7818 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 09:45 | -1.7894 | 4 | 1.7996 | -1.7894 | 1.7996 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 10:00 | -1.7987 | 4 | 1.783 | -1.7987 | 1.783 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 10:15 | -1.7956 | 4 | 1.7743 | -1.7956 | 1.7743 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 10:30 | -1.8018 | 4 | 1.7804 | -1.8018 | 1.7804 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 10:45 | -1.7956 | 4 | 1.7818 | -1.7956 | 1.7818 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 11:00 | -1.7987 | 4 | 1.7904 | -1.7987 | 1.7904 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 11:15 | -1.7863 | 4 | 1.7523 | -1.7863 | 1.7523 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 11:30 | -1.7956 | 4 | 1.7747 | -1.7956 | 1.7747 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 11:45 | -1.7894 | 4 | 1.7878 | -1.7894 | 1.7878 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 12:00 | -1.7894 | 4 | 1.7761 | -1.7894 | 1.7761 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 12:15 | -1.7987 | 4 | 1.7688 | -1.7987 | 1.7688 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 12:30 | -1.7894 | 4 | 1.7787 | -1.7894 | 1.7787 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 12:45 | -1.7925 | 4 | 1.8287 | -1.7925 | 1.8287 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 13:00 | -1.7894 | 4 | 1.8665 | -1.7894 | 1.8665 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 13:15 | -1.7987 | 4 | 1.8188 | -1.7987 | 1.8188 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 13:30 | -1.7956 | 4 | 1.8038 | -1.7956 | 1.8038 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 13:45 | -1.7925 | 4 | 1.8479 | -1.7925 | 1.8479 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 14:00 | -1.7956 | 4 | 1.8419 | -1.7956 | 1.8419 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 14:15 | -1.7956 | 4 | 1.8295 | -1.7956 | 1.8295 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 14:30 | -1.7894 | 4 | 1.7941 | -1.7894 | 1.7941 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 14:45 | -1.7987 | 4 | 1.769 | -1.7987 | 1.769 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 15:00 | -1.7863 | 4 | 1.6961 | -1.7863 | 1.6961 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 15:15 | -1.8018 | 4 | 1.7411 | -1.8018 | 1.7411 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 15:30 | -1.7925 | 4 | 1.7699 | -1.7925 | 1.7699 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 15:45 | -1.7925 | 4 | 1.7331 | -1.7925 | 1.7331 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 16:00 | -1.7987 | 4 | 1.7218 | -1.7987 | 1.7218 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 16:15 | -1.7956 | 4 | 1.6947 | -1.7956 | 1.6947 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 16:30 | -1.7956 | 4 | 1.6916 | -1.7956 | 1.6916 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 16:45 | -1.7925 | 4 | 1.6751 | -1.7925 | 1.6751 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 17:00 | -1.7894 | 4 | 1.6727 | -1.7894 | 1.6727 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 17:15 | -1.7987 | 4 | 1.6416 | -1.7987 | 1.6416 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 17:30 | -1.7956 | 4 | 1.6254 | -1.7956 | 1.6254 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 17:45 | -1.7863 | 4 | 1.6094 | -1.7863 | 1.6094 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 18:00 | -1.7894 | 4 | 1.5763 | -1.7894 | 1.5763 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 18:15 | -1.8018 | 4 | 1.5478 | -1.8018 | 1.5478 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 18:30 | -1.7956 | 4 | 1.5212 | -1.7956 | 1.5212 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 18:45 | -1.8018 | 4 | 1.4628 | -1.8018 | 1.4628 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 19:00 | -1.7987 | 4 | 1.4136 | -1.7987 | 1.4136 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 19:15 | -1.7987 | 4 | 1.4189 | -1.7987 | 1.4189 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 19:30 | -1.7863 | 4 | 1.4159 | -1.7863 | 1.4159 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 19:45 | -1.7987 | 4 | 1.3491 | -1.7987 | 1.3491 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 20:00 | -1.7894 | 4 | 1.3639 | -1.7894 | 1.3639 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 20:15 | -1.7987 | 4 | 1.3161 | -1.7987 | 1.3161 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 20:30 | -1.7956 | 4 | 1.2612 | -1.7956 | 1.2612 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 20:45 | -1.7863 | 4 | 1.2569 | -1.7863 | 1.2569 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 21:00 | -1.7925 | 4 | 1.1824 | -1.7925 | 1.1824 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 21:15 | -1.7956 | 4 | 1.1301 | -1.7956 | 1.1301 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 21:30 | -1.7894 | 4 | 1.1034 | -1.7894 | 1.1034 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 21:45 | -1.7925 | 4 | 1.0719 | -1.7925 | 1.0719 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 22:00 | -1.7956 | 4 | 1.0193 | -1.7956 | 1.0193 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 22:15 | -1.7987 | 4 | 1.0315 | -1.7987 | 1.0315 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 22:30 | -1.7863 | 4 | 1.0226 | -1.7863 | 1.0226 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 22:45 | -1.7987 | 4 | 1.0141 | -1.7987 | 1.0141 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 23:00 | -1.7894 | 4 | 1.0227 | -1.7894 | 1.0227 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 23:15 | -1.7894 | 4 | 1.0622 | -1.7894 | 1.0622 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 23:30 | -1.8018 | 4 | 1.0948 | -1.8018 | 1.0948 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 23:45 | -1.7863 | 4 | 1.0971 | -1.7863 | 1.0971 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 | -1.7987 | 4 | 1.1557 | -1.7987 | 1.1557 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 00:15 | -1.7987 | 4 | 1.1884 | -1.7987 | 1.1884 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 00:30 | -1.7956 | 4 | 1.2612 | -1.7956 | 1.2612 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 00:45 | -1.7956 | 4 | 1.2421 | -1.7956 | 1.2421 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 01:00 | -1.7987 | 4 | 1.2411 | -1.7987 | 1.2411 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 01:15 | -1.7987 | 4 | 1.2533 | -1.7987 | 1.2533 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 01:30 | -1.7831 | 4 | 1.3316 | -1.7831 | 1.3316 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 01:45 | -1.7956 | 4 | 1.3905 | -1.7956 | 1.3905 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 02:00 | -1.7894 | 4 | 1.4376 | -1.7894 | 1.4376 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 02:15 | -1.7987 | 4 | 1.5472 | -1.7987 | 1.5472 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 02:30 | -1.7987 | 4 | 1.6254 | -1.7987 | 1.6254 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 02:45 | -1.7863 | 4 | 1.6708 | -1.7863 | 1.6708 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 03:00 | -1.7956 | 4 | 1.7184 | -1.7956 | 1.7184 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 03:15 | -1.7956 | 4 | 1.8345 | -1.7956 | 1.8345 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 03:30 | -1.7925 | 4 | 1.8923 | -1.7925 | 1.8923 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 03:45 | -1.7987 | 4 | 1.9601 | -1.7987 | 1.9601 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 04:00 | -1.7894 | 4 | 2.0454 | -1.7894 | 2.0454 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 04:15 | -1.7987 | 4 | 2.1306 | -1.7987 | 2.1306 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 04:30 | -1.7987 | 4 | 2.2059 | -1.7987 | 2.2059 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 04:45 | -1.7894 | 4 | 2.2859 | -1.7894 | 2.2859 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 05:00 | -1.7894 | 4 | 2.34 | -1.7894 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 05:15 | -1.7863 | 4 | 2.34 | -1.7863 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 05:30 | -1.8018 | 4 | 2.34 | -1.8018 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 05:45 | -1.7956 | 4 | 2.34 | -1.7956 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 06:00 | -1.7894 | 4 | 2.34 | -1.7894 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 06:15 | -1.7863 | 4 | 2.34 | -1.7863 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 06:30 | -1.7956 | 4 | 2.34 | -1.7956 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 06:45 | -1.7956 | 4 | 2.34 | -1.7956 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 07:00 | -1.7956 | 4 | 2.34 | -1.7956 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 07:15 | -1.8018 | 4 | 2.34 | -1.8018 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 07:30 | -1.7956 | 4 | 2.34 | -1.7956 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 07:45 | -1.7894 | 4 | 2.34 | -1.7894 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 08:00 | -1.7956 | 4 | 2.34 | -1.7956 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 08:15 | -1.8018 | 4 | 2.34 | -1.8018 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 08:30 | -1.7987 | 4 | 2.34 | -1.7987 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 08:45 | -1.8018 | 4 | 2.34 | -1.8018 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 09:00 | -1.7894 | 4 | 2.34 | -1.7894 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 09:15 | -1.8018 | 4 | 2.34 | -1.8018 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 09:30 | -1.7956 | 4 | 2.34 | -1.7956 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 09:45 | -1.7987 | 4 | 2.34 | -1.7987 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 10:00 | -1.7925 | 4 | 2.34 | -1.7925 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 10:15 | -1.7956 | 4 | 2.34 | -1.7956 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 10:30 | -1.7925 | 4 | 2.34 | -1.7925 | 2.34 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 10:45 | -1.7863 | 4 | 2.2158 | -1.7863 | 2.2158 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 11:00 | -1.7925 | 4 | 2.039 | -1.7925 | 2.039 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 11:15 | -1.7956 | 4 | 1.8881 | -1.7956 | 1.8881 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 11:30 | -1.7894 | 4 | 1.6945 | -1.7894 | 1.6945 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 11:45 | -1.7925 | 4 | 1.4964 | -1.7925 | 1.4964 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 12:00 | -1.7987 | 4 | 1.2981 | -1.7987 | 1.2981 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 12:15 | -1.7987 | 4 | 1.1299 | -1.7987 | 1.1299 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 12:30 | -1.7956 | 4 | 0.945 | -1.7956 | 0.945 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 12:45 | -1.8018 | 4 | 0.7788 | -1.8018 | 0.7788 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 13:00 | -0.1867 | 4 | 0.5963 | -0.1867 | 0.5963 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 13:15 | -1.5435 | 4 | 0.4147 | -1.5435 | 0.4147 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 13:30 | -1.3568 | 4 | 0.2342 | -1.3568 | 0.2342 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 13:45 | -1.3226 | 4 | 0.1 | -1.3226 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 14:00 | -1.2915 | 4 | 0.1 | -1.2915 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 14:15 | -1.2883 | 4 | 0.1 | -1.2883 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 14:30 | -1.2883 | 4 | 0.1 | -1.2883 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 14:45 | -1.2883 | 4 | 0.1 | -1.2883 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 15:00 | -1.2915 | 4 | 0.1 | -1.2915 | 0.1 | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 15:15 | -1.2946 | 9 |  |  |  | sensor fuera del agua
2026-09-16 15:30 | -1.2915 | 9 |  |  |  | sensor fuera del agua
2026-09-16 15:45 | -1.2852 | 9 |  |  |  | sensor fuera del agua
2026-09-16 16:00 | -1.2837 | 9 |  |  |  | sensor fuera del agua