## Resumen
Datos depurados · ZP_05
Periodo de calibración propuesto: 12/09 00:00 – 16/09 00:00. Dato depurado = fórmula sobre el dato inicial (ver leyenda).
Sensor | Tipo | Unidad | Elemento INP | Offset | Uso recomendado | Hoja
P1 | Presión | m | VN3948790 |  | Usar solo la media horaria (tolerancia mayor) | P1
P2 | Presión | m | VN3942278 |  | Válido | P2
P3 | Presión | m | VN3943135 |  | Válido (suavizado) | P3
P4 | Presión | m | VN3950683 |  | Válido | P4
P5 | Presión | m | VN3948890 |  | Válido (suavizado) | P5
P6 | Presión | m | VN3582511 |  | Válido | P6
P7 | Presión | m | VN3751475 |  | Válido | P7
P8 | Presión | m | VN3950311 |  | Válido (suavizado) | P8
P9 | Presión | m | VN3948722 |  | Válido | P9
P10 | Presión | m | VN3745765 |  | Válido | P10
P11 | Presión | m | 3949453 |  | Usar solo la media horaria (tolerancia mayor) | P11
L1 | Presión | m | VN3948124 |  | Válido (suavizado) | L1
L2 | Presión | m | 3949344_n2a_2 |  | Válido (suavizado) | L2
L3 | Presión | m | 3949333_n2a_1 |  | Válido (suavizado) | L3
Q1 | Caudal | L/s | 3950155 |  | Válido | Q1
Q2 | Caudal | L/s | 3950006 |  | Válido | Q2
Q3 | Caudal | L/s | 3949916 |  | Válido | Q3
Q4 | Caudal | L/s | 3926415 |  | Válido | Q4
N_Meneses | Nivel | m | 3949680 |  | Usar solo la media horaria (tolerancia mayor) | N_Meneses
N_Durazno | Nivel | m | 3949679 |  | No usar como meta | N_Durazno
Leyenda de la columna «Marca»
0 | válido | Dato depurado = corregido = dato inicial − offset
1 | envolvente | Oscilación más rápida que el registro: MEDIA.ACOTADA (TRIMMEAN, 50 %) del dato corregido en la ventana de la hoja (±4 lecturas = 2 h, o ±8 = 4 h)
2 | interpolado | Pico aislado o hueco ≤ 1 h: interpolación lineal (valor en «Reemplazo»)
3 | perfil típico | Hueco de 1 a 6 h: perfil diario del propio sensor ajustado a los extremos (valor en «Reemplazo»)
4 | balance de masa | Nivel de tanque reconstruido con los caudales de entrada y salida (valor en «Reemplazo»)
9 | excluido | Sin instalar, corte de suministro, sensor fuera del agua: queda vacío
En azul: valores editables (offset, marca y reemplazo). Si cambia una marca o el offset, el dato depurado se recalcula.
Dato inicial: lectura del equipo llevada a la malla común de 15 min (interpolada en la hora real de cada lectura). Presión en m c.a., caudal en L/s, nivel en m.

## P1
P1 · Presión (m) · VN3948790
Usar solo la media horaria (tolerancia mayor)
Offset |  | 0.01
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 8
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-08 08:15 | -0.2801 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:30 | -0.2895 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:45 | -0.8403 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:00 | -0.8683 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:15 | -0.8683 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:30 | -0.8683 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:45 | -0.8776 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:00 | -0.8403 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:15 | 70.738 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:30 | 75.6421 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 10:45 | 79.438 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 11:00 | 84.3403 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 11:15 | 78.1651 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 11:30 | 75.5161 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 11:45 | 77.9318 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 12:00 | 75.0782 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 12:15 | 72.5383 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 12:30 | 79.0647 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 12:45 | 78.0211 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 13:00 | 74.8138 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 13:15 | 81.5219 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 13:30 | 70.9349 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 13:45 | 76.9041 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 14:00 | 79.1559 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 14:15 | 74.9588 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 14:30 | 71.9988 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 14:45 | 72.4399 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 15:00 | 83.816 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 15:15 | 74.2671 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 15:30 | 73.0045 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 15:45 | 74.6297 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 16:00 | 71.1536 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 16:15 | 84.4542 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 16:30 | 78.0637 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 16:45 | 73.3793 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 17:00 | 71.7409 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 17:15 | 79.5513 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 17:30 | 76.5469 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 17:45 | 70.873 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 18:00 | 81.1163 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 18:15 | 72.1245 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 18:30 | 75.6553 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 18:45 | 78.1865 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 19:00 | 78.2227 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 19:15 | 67.6107 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 19:30 | 72.7354 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 19:45 | 65.5331 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 20:00 | 86.2731 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 20:15 | 88.8019 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 20:30 | 69.9947 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 20:45 | 70.899 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 21:00 | 86.3461 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 21:15 | 80.9371 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 21:30 | 75.1255 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 21:45 | 88.9398 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 22:00 | 61.2653 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 22:15 | 85.2867 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 22:30 | 81.7182 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 22:45 | 88.0693 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 23:00 | 85.1735 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 23:15 | 76.3457 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 23:30 | 69.3667 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-08 23:45 | 93.4139 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 | 77.7886 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 00:15 | 84.1534 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 00:30 | 91.5137 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 00:45 | 70.1737 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 01:00 | 87.0057 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 01:15 | 83.7773 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 01:30 | 68.3963 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 01:45 | 69.8984 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 02:00 | 70.787 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 02:15 | 62.8019 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 02:30 | 79.4806 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 02:45 | 77.7372 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 03:00 | 82.383 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 03:15 | 78.2625 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 03:30 | 73.8681 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 03:45 | 85.9558 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 04:00 | 85.1383 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 04:15 | 77.241 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 04:30 | 82.4124 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 04:45 | 80.2263 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 05:00 | 85.3595 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 05:15 | 75.2778 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 05:30 | 72.9355 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 05:45 | 80.6834 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 06:00 | 77.1701 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 06:15 | 75.6259 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 06:30 | 75.5105 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 06:45 | 84.708 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 07:00 | 82.8157 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 07:15 | 74.0003 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 07:30 | 76.3819 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 07:45 | 77.3945 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 08:00 | 72.8996 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 08:15 | 76.9492 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 08:30 | 76.6429 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 08:45 | 75.1465 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 09:00 | 81.9601 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 09:15 | 77.356 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 09:30 | 87.6086 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 09:45 | 79.3211 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 10:00 | 70.125 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 10:15 | 77.0251 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 10:30 | 80.2703 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 10:45 | 80.6823 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 11:00 | 78.5685 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 11:15 | 75.7061 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 11:30 | 80.5194 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 11:45 | 78.1334 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 12:00 | 74.3426 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 12:15 | 74.007 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 12:30 | 76.3344 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 12:45 | 82.225 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 13:00 | 73.6247 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 13:15 | 78.2891 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 13:30 | 78.1235 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 13:45 | 58.9815 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 14:00 | 46.1423 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 14:15 | 32.4885 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 14:30 | 26.5549 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 14:45 | 22.4087 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 15:00 | 20.3774 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 15:15 | 26.6272 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 15:30 | 31.9279 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 15:45 | 40.9162 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 16:00 | 50.5715 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 16:15 | 61.5915 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 16:30 | 77.2053 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 16:45 | 76.7203 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 17:00 | 76.2109 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 17:15 | 82.2391 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 17:30 | 124.8355 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 17:45 | 89.7501 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 18:00 | 62.284 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 18:15 | 57.9341 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 18:30 | 46.4877 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 18:45 | 41.2821 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 19:00 | 34.6227 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 19:15 | 28.8481 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 19:30 | 19.049 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 19:45 | 12.7229 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 20:00 | 11.9051 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 20:15 | 13.977 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 20:30 | 16.531 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 20:45 | 19.5324 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 21:00 | 21.6817 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 21:15 | 23.2297 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 21:30 | 29.3645 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 21:45 | 40.9263 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 22:00 | 55.5958 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 22:15 | 67.9641 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 22:30 | 75.2424 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 22:45 | 74.5282 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 23:00 | 74.6906 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 23:15 | 71.5105 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 23:30 | 70.3682 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-09 23:45 | 71.162 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-10 | 68.9711 | 0
2026-09-10 00:15 | 64.2183 | 0
2026-09-10 00:30 | 67.3441 | 0
2026-09-10 00:45 | 68.0919 | 0
2026-09-10 01:00 | 66.9788 | 0
2026-09-10 01:15 | 67.7529 | 0
2026-09-10 01:30 | 67.0722 | 0
2026-09-10 01:45 | 67.2954 | 0
2026-09-10 02:00 | 67.6367 | 0
2026-09-10 02:15 | 68.028 | 0
2026-09-10 02:30 | 68.338 | 0
2026-09-10 02:45 | 68.3104 | 0
2026-09-10 03:00 | 68.3344 | 0
2026-09-10 03:15 | 68.0205 | 0
2026-09-10 03:30 | 68.2138 | 0
2026-09-10 03:45 | 68.6886 | 0
2026-09-10 04:00 | 69.558 | 0
2026-09-10 04:15 | 69.7382 | 0
2026-09-10 04:30 | 69.8723 | 0
2026-09-10 04:45 | 71.3244 | 0
2026-09-10 05:00 | 72.564 | 0
2026-09-10 05:15 | 72.5331 | 0
2026-09-10 05:30 | 73.0033 | 0
2026-09-10 05:45 | 73.4704 | 0
2026-09-10 06:00 | 74.1173 | 0
2026-09-10 06:15 | 74.5125 | 0
2026-09-10 06:30 | 76.2465 | 0
2026-09-10 06:45 | 77.1085 | 0
2026-09-10 07:00 | 77.6292 | 0
2026-09-10 07:15 | 77.0627 | 0
2026-09-10 07:30 | 76.2735 | 0
2026-09-10 07:45 | 76.4074 | 0
2026-09-10 08:00 | 76.4788 | 0
2026-09-10 08:15 | 77.3856 | 0
2026-09-10 08:30 | 75.1167 | 0
2026-09-10 08:45 | 77.5148 | 0
2026-09-10 09:00 | 75.9397 | 0
2026-09-10 09:15 | 48.2187 | 0
2026-09-10 09:30 | 17.6819 | 0
2026-09-10 09:45 | 9.7262 | 0
2026-09-10 10:00 | 8.9162 | 0
2026-09-10 10:15 | 8.5854 | 0
2026-09-10 10:30 | 8.3635 | 0
2026-09-10 10:45 | 8.1469 | 0
2026-09-10 11:00 | 8.0029 | 0
2026-09-10 11:15 | 7.8954 | 0
2026-09-10 11:30 | 5.6413 | 0
2026-09-10 11:45 | 2.6627 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-09-10 12:00 | 1.9185 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-09-10 12:15 | 53.2055 | 0
2026-09-10 12:30 | 71.1019 | 0
2026-09-10 12:45 | 74.9132 | 0
2026-09-10 13:00 | 77.389 | 0
2026-09-10 13:15 | 75.5778 | 0
2026-09-10 13:30 | 79.3623 | 0
2026-09-10 13:45 | 76.5316 | 0
2026-09-10 14:00 | 73.6331 | 0
2026-09-10 14:15 | 70.7792 | 0
2026-09-10 14:30 | 16.656 | 2 |  |  |  | pico aislado
2026-09-10 14:45 | -0.6069 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-09-10 15:00 | 55.6711 | 0
2026-09-10 15:15 | 38.5611 | 0
2026-09-10 15:30 | 74.0246 | 0
2026-09-10 15:45 | 103.1401 | 0
2026-09-10 16:00 | 91.2797 | 0
2026-09-10 16:15 | 47.1981 | 0
2026-09-10 16:30 | 78.5429 | 0
2026-09-10 16:45 | 81.6952 | 0
2026-09-10 17:00 | 80.4321 | 0
2026-09-10 17:15 | 48.058 | 0
2026-09-10 17:30 | 87.8532 | 0
2026-09-10 17:45 | 100.6278 | 0
2026-09-10 18:00 | 60.7429 | 0
2026-09-10 18:15 | 65.9636 | 0
2026-09-10 18:30 | 73.2168 | 0
2026-09-10 18:45 | 78.7827 | 0
2026-09-10 19:00 | 68.4293 | 0
2026-09-10 19:15 | 84.4799 | 0
2026-09-10 19:30 | 47.3515 | 0
2026-09-10 19:45 | 92.8247 | 0
2026-09-10 20:00 | 100.7567 | 0
2026-09-10 20:15 | 46.5072 | 0
2026-09-10 20:30 | 86.5556 | 0
2026-09-10 20:45 | 98.2117 | 0
2026-09-10 21:00 | 92.7497 | 0
2026-09-10 21:15 | 124.9565 | 2 | 91.5334 |  |  | pico aislado
2026-09-10 21:30 | 90.3372 | 0
2026-09-10 21:45 | 87.1482 | 0
2026-09-10 22:00 | 86.1598 | 0
2026-09-10 22:15 | 84.5058 | 0
2026-09-10 22:30 | 76.0886 | 0
2026-09-10 22:45 | 75.2436 | 0
2026-09-10 23:00 | 79.2291 | 0
2026-09-10 23:15 | 80.1847 | 0
2026-09-10 23:30 | 81.0412 | 0
2026-09-10 23:45 | 80.3005 | 0
2026-09-11 | 83.9574 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 00:15 | 70.348 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 00:30 | 79.7729 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 00:45 | 82.9257 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:00 | 81.6533 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:15 | 77.4108 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:30 | 81.3381 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:45 | 82.363 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:00 | 80.4536 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:15 | 86.7084 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:30 | 83.6164 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:45 | 79.5155 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:00 | 85.4303 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:15 | 84.6508 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:30 | 79.6768 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:45 | 76.5497 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:00 | 74.68 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:15 | 83.3576 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:30 | 80.9057 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:45 | 80.6324 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:00 | 75.7076 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:15 | 80.1085 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:30 | 75.726 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:45 | 76.2764 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:00 | 69.9023 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:15 | 78.0988 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:30 | 77.6154 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:45 | 77.7126 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:00 | 77.0804 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:15 | 77.6662 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:30 | 84.6014 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:45 | 66.9084 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:00 | 80.0362 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:15 | 49.2935 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:30 | 59.6523 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:45 | 97.7479 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:00 | 98.3955 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:15 | 89.804 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:30 | 51.3975 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:45 | 74.2794 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:00 | 60.3969 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:15 | 92.0186 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:30 | 86.472 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:45 | 44.6909 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:00 | 72.6938 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:15 | 70.0867 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:30 | 72.0715 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:45 | 71.5692 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:00 | 83.2814 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:15 | 85.0249 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:30 | 92.4981 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:45 | 87.2708 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:00 | 91.9067 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:15 | 77.6367 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:30 | 88.9479 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:45 | 82.8955 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:00 | 94.9087 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:15 | 81.68 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:30 | 79.1835 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:45 | 73.1044 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:00 | 71.7572 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:15 | 100.6115 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:30 | 86.0911 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:45 | 75.7405 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:00 | 57.3271 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:15 | 89.1238 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:30 | 103.1818 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:45 | 87.6279 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:00 | 63.6867 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:15 | 61.0939 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:30 | 77.4604 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:45 | 115.6154 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:00 | 78.1178 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:15 | 86.8321 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:30 | 77.9132 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:45 | 72.1581 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:00 | 104.9287 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:15 | 75.925 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:30 | 77.6002 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:45 | 94.3567 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:00 | 50.7231 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:15 | 90.485 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:30 | 89.6105 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:45 | 79.9655 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:00 | 81.8164 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:15 | 73.6227 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:30 | 94.579 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:45 | 76.1232 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:00 | 83.6583 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:15 | 84.7777 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:30 | 83.5719 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:45 | 84.0383 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:00 | 77.1282 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:15 | 80.9263 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:30 | 74.0174 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:45 | 108.7518 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 | 113.0443 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:15 | 87.9533 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:30 | 54.4413 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:45 | 80.0283 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:00 | 115.0428 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:15 | 105.4619 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:30 | 99.4349 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:45 | 95.7485 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:00 | 91.5022 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:15 | 94.0057 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:30 | 102.9138 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:45 | 93.7025 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:00 | 95.8335 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:15 | 127.0816 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:30 | 77.6852 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:45 | 49.1034 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:00 | 88.0021 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:15 | 102.4936 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:30 | 105.2763 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:45 | 120.0344 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:00 | 82.7514 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:15 | 52.2634 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:30 | 88.3406 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:45 | 95.9022 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:00 | 99.8147 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:15 | 94.4236 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:30 | 81.8158 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:45 | 100.2249 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:00 | 104.6269 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:15 | 69.6534 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:30 | 75.9487 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:45 | 55.9242 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:00 | 56.892 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:15 | 76.7996 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:30 | 82.7564 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:45 | 99.8095 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:00 | 75.1896 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:15 | 85.2257 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:30 | 88.463 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:45 | 98.9516 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:00 | 87.0739 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:15 | 98.645 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:30 | 93.9749 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:45 | 67.7495 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:00 | 92.7757 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:15 | 90.8883 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:30 | 72.9888 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:45 | 56.3291 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:00 | 62.4245 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:15 | 87.5432 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:30 | 82.0537 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:45 | 88.5049 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:00 | 87.5389 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:15 | 100.1555 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:30 | 96.2967 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:45 | 98.187 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:00 | 96.0103 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:15 | 51.2083 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:30 | 43.9236 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:45 | 93.7077 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:00 | 41.4693 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:15 | 46.9554 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:30 | 86.7045 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:45 | 101.5154 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:00 | 64.2115 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:15 | 88.7669 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:30 | 59.3593 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:45 | 71.5841 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:00 | 93.1111 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:15 | 127.6338 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:30 | 86.0512 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:45 | 57.3905 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:00 | 72.0933 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:15 | 54.4114 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:30 | 66.5601 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:45 | 85.414 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:00 | 67.5664 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:15 | 89.143 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:30 | 117.6052 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:45 | 106.795 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:00 | 71.4105 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:15 | 96.1295 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:30 | 75.3419 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:45 | 59.2775 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:00 | 49.5695 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:15 | 97.8564 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:30 | 106.6806 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:45 | 88.9835 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:00 | 49.177 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:15 | 82.7179 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:30 | 125.5574 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:45 | 109.8782 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:00 | 113.9356 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:15 | 95.9065 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:30 | 40.2225 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:45 | 94.4612 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 | 111.5241 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:15 | 115.2383 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:30 | 41.8498 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:45 | 67.7935 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:00 | 67.6371 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:15 | 84.4605 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:30 | 96.4603 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:45 | 91.4229 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:00 | 69.2857 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:15 | 94.6423 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:30 | 77.5266 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:45 | 102.0185 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:00 | 70.7525 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:15 | 36.8513 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:30 | 92.9545 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:45 | 99.3153 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:00 | 84.9363 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:15 | 101.6493 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:30 | 115.1939 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:45 | 91.2736 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:00 | 42.4038 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:15 | 29.2218 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:30 | 108.3255 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:45 | 102.5417 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:00 | 66.5764 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:15 | 50.1516 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:30 | 46.9153 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:45 | 27.4366 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:00 | 81.881 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:15 | 98.7318 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:30 | 86.9762 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:45 | 117.6107 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:00 | 49.7789 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:15 | 41.8332 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:30 | 31.455 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:45 | 67.8855 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:00 | 67.747 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:15 | 30.4312 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:30 | 111.9444 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:45 | 67.9596 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:00 | 102.8066 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:15 | 104.8864 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:30 | 82.6551 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:45 | 89.6764 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:00 | 99.4651 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:15 | 83.3163 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:30 | 74.5146 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:45 | 37.7108 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:00 | 87.2429 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:15 | 83.9676 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:30 | 52.0091 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:45 | 44.7682 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:00 | 77.85 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:15 | 53.7721 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:30 | 68.8461 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:45 | 98.7438 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:00 | 65.592 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:15 | 61.3955 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:30 | 75.3344 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:45 | 64.7962 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:00 | 93.3234 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:15 | 113.023 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:30 | 99.059 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:45 | 67.6435 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:00 | 87.3365 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:15 | 104.0368 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:30 | 64.7255 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:45 | 80.6263 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:00 | 63.2852 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:15 | 98.4732 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:30 | 110.9122 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:45 | 54.4243 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:00 | 79.3625 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:15 | 73.7375 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:30 | 80.7426 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:45 | 70.1851 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:00 | 96.8396 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:15 | 107.5743 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:30 | 73.1604 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:45 | 90.5908 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:00 | 89.9737 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:15 | 60.5442 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:30 | 61.8954 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:45 | 94.1863 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:00 | 69.3953 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:15 | 77.4661 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:30 | 40.574 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:45 | 93.4798 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:00 | 95.5981 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:15 | 76.1042 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:30 | 92.6724 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:45 | 86.3302 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:00 | 83.1763 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:15 | 104.9593 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:30 | 104.3511 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:45 | 77.6415 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 | 32.5304 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:15 | 22.2557 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:30 | 76.3705 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:45 | 58.6747 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:00 | 113.5739 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:15 | 86.8165 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:30 | 108.3172 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:45 | 73.9893 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:00 | 82.8543 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:15 | 91.5038 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:30 | 84.0931 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:45 | 90.9744 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:00 | 125.6275 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:15 | 115.3786 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:30 | 76.5712 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:45 | 86.3299 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:00 | 106.8163 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:15 | 65.6682 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:30 | 75.7799 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:45 | 68.6609 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:00 | 86.9436 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:15 | 96.7809 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:30 | 69.091 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:45 | 82.4548 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:00 | 69.2539 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:15 | 100.928 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:30 | 82.0179 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:45 | 44.0383 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:00 | 36.3372 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:15 | 86.1779 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:30 | 75.6698 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:45 | 47.9749 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:00 | 70.3335 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:15 | 57.1639 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:30 | 67.8361 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:45 | 72.9791 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:00 | 42.2341 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:15 | 77.489 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:30 | 91.5593 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:45 | 43.1491 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:00 | 58.7153 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:15 | 47.6592 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:30 | 73.5637 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:45 | 52.1143 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:00 | 43.7043 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:15 | 45.1156 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:30 | 56.6391 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:45 | 78.0602 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:00 | 75.3743 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:15 | 51.2724 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:30 | 55.4755 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:45 | 81.2846 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:00 | 80.4659 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:15 | 63.1757 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:30 | 61.1009 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:45 | 93.0794 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:00 | 62.064 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:15 | 61.5782 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:30 | 45.8817 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:45 | 44.4018 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:00 | 25.3899 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:15 | 78.6866 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:30 | 65.2347 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:45 | 60.7388 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:00 | 28.8384 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:15 | 70.3745 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:30 | 52.1265 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:45 | 41.7831 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:00 | 117.5137 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:15 | 63.703 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:30 | 89.923 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:45 | 131.9547 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:00 | 82.6537 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:15 | 111.2467 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:30 | 88.3021 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:45 | 57.9407 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:00 | 59.4911 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:15 | 86.1614 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:30 | 74.9956 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:45 | 66.5299 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:00 | 89.2964 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:15 | 116.5044 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:30 | 74.6922 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:45 | 53.0266 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:00 | 30.0394 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:15 | 49.5582 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:30 | 108.4839 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:45 | 86.4632 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:00 | 89.3404 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:15 | 113.2827 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:30 | 100.3377 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:45 | 108.5916 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:00 | 45.3447 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:15 | 78.421 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:30 | 102.6258 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:45 | 106.197 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 | 111.5678 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:15 | 120.1285 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:30 | 122.5024 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:45 | 108.2786 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:00 | 98.025 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:15 | 45.5507 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:30 | 96.7021 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:45 | 115.9023 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:00 | 35.2673 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:15 | 65.9898 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:30 | 99.7506 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:45 | 98.4689 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:00 | 43.782 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:15 | 86.9121 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:30 | 72.3 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:45 | 95.2675 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:00 | 82.3424 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:15 | 108.2562 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:30 | 53.9559 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:45 | 66.4574 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:00 | 89.3368 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:15 | 83.2608 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:30 | 66.5009 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:45 | 68.832 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:00 | 57.9439 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:15 | 69.5979 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:30 | 39.4176 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:45 | 81.9463 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:00 | 94.3096 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:15 | 60.4492 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:30 | 64.1653 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:45 | 70.781 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:00 | 61.7647 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:15 | 113.7754 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:30 | 129.4118 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:45 | 115.8323 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:00 | 95.2665 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:15 | 104.9605 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:30 | 95.9146 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:45 | 92.6969 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:00 | 81.7233 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:15 | 102.4395 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:30 | 81.457 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:45 | 69.0405 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:00 | 36.7192 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:15 | 51.6393 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:30 | 74.3378 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:45 | 60.0903 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:00 | 31.9569 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:15 | 36.7362 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:30 | 27.7876 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:45 | 53.4793 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:00 | 53.8854 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:15 | 88.9085 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:30 | 108.3108 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:45 | 108.0434 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:00 | 70.0235 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:15 | 101.9228 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:30 | 97.2906 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:45 | 100.493 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:00 | 81.4589 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:15 | 60.3822 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:30 | 42.6109 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:45 | 53.8072 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:00 | 100.2833 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:15 | 53.3644 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:30 | 67.5596 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:45 | 43.0496 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:00 | 27.2764 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:15 | 43.7705 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:30 | 89.1906 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:45 | 88.4759 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:00 | 106.9095 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:15 | 91.9393 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:30 | 104.2315 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:45 | 104.9312 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:00 | 119.8484 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:15 | 133.7451 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:30 | 65.4844 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:45 | 56.0644 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:00 | 72.8533 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:15 | 42.0111 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:30 | 62.9702 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:45 | 44.2762 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:00 | 66.0112 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:15 | 103.0112 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:30 | 58.066 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:45 | 81.0791 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:00 | 93.7938 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:15 | 59.4812 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:30 | 23.076 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:45 | 38.1686 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:00 | 59.2407 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:15 | 52.1328 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:30 | 82.7786 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:45 | 105.5759 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 | 96.8657 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 00:15 | 98.434 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 00:30 | 87.5593 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 00:45 | 101.7522 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:00 | 74.2807 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:15 | 60.7964 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:30 | 95.9939 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:45 | 64.7939 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:00 | 61.4492 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:15 | 100.7882 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:30 | 60.3389 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:45 | 54.9862 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:00 | 76.3795 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:15 | 90.5264 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:30 | 95.7111 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:45 | 64.9639 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:00 | 68.4191 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:15 | 78.6786 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:30 | 41.9529 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:45 | 111.3514 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:00 | 119.871 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:15 | 93.9545 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:30 | 43.3503 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:45 | 73.0446 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:00 | 62.1585 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:15 | 36.6227 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:30 | 64.2961 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:45 | 65.9419 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:00 | 53.8505 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:15 | 107.5689 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:30 | 99.3318 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:45 | 68.9616 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 08:00 | 80.9014 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 08:15 | 55.7089 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 08:30 | 10.7446 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 08:45 | -0.3254 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:00 | -0.2544 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:15 | -0.231 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:30 | -0.2382 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:45 | -0.2851 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -0.2565 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -0.2357 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -0.2758 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -0.6563 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -0.6973 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -0.644 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -0.5361 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -0.4619 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -0.4058 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -0.3005 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -0.2849 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -0.3388 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -0.3971 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -0.3897 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -0.1148 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -0.0422 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | -0.0044 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | 0.0234 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | 0.0139 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | 0.0163 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | 0.0257 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | 0.0209 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | 0.0116 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | 0.0093 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 16:00 | 0.0163 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## P2
P2 · Presión (m) · VN3942278
Válido
Offset |  | -0.27
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-08 08:15 | -0.2715 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:30 | -0.2715 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:45 | -0.813 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:00 | -0.841 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:15 | -0.841 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:30 | -0.8597 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:45 | -0.8597 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:00 | -0.841 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:15 | -0.5703 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:30 | -0.3555 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:45 | -0.2715 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:00 | -0.2809 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:15 | -0.2809 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:30 | -0.2155 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:45 | 63.6394 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:00 | 78.8672 | 0
2026-09-08 12:15 | 78.8733 | 0
2026-09-08 12:30 | 78.5164 | 0
2026-09-08 12:45 | 78.2679 | 0
2026-09-08 13:00 | 78.6762 | 0
2026-09-08 13:15 | 79.5099 | 0
2026-09-08 13:30 | 79.0337 | 0
2026-09-08 13:45 | 78.5429 | 0
2026-09-08 14:00 | 79.2625 | 0
2026-09-08 14:15 | 79.0854 | 0
2026-09-08 14:30 | 78.566 | 0
2026-09-08 14:45 | 78.0249 | 0
2026-09-08 15:00 | 77.9824 | 0
2026-09-08 15:15 | 78.4229 | 0
2026-09-08 15:30 | 78.3223 | 0
2026-09-08 15:45 | 78.4409 | 0
2026-09-08 16:00 | 78.2322 | 0
2026-09-08 16:15 | 79.0191 | 0
2026-09-08 16:30 | 78.9471 | 0
2026-09-08 16:45 | 78.8917 | 0
2026-09-08 17:00 | 79.3672 | 0
2026-09-08 17:15 | 78.5772 | 0
2026-09-08 17:30 | 78.6615 | 0
2026-09-08 17:45 | 77.929 | 0
2026-09-08 18:00 | 77.6173 | 0
2026-09-08 18:15 | 77.9994 | 0
2026-09-08 18:30 | 77.9097 | 0
2026-09-08 18:45 | 78.6038 | 0
2026-09-08 19:00 | 78.4124 | 0
2026-09-08 19:15 | 78.495 | 0
2026-09-08 19:30 | 78.5045 | 0
2026-09-08 19:45 | 78.2768 | 0
2026-09-08 20:00 | 78.1578 | 0
2026-09-08 20:15 | 78.3757 | 0
2026-09-08 20:30 | 78.2516 | 0
2026-09-08 20:45 | 78.3641 | 0
2026-09-08 21:00 | 78.135 | 0
2026-09-08 21:15 | 77.979 | 0
2026-09-08 21:30 | 78.3485 | 0
2026-09-08 21:45 | 78.2486 | 0
2026-09-08 22:00 | 77.8379 | 0
2026-09-08 22:15 | 77.6942 | 0
2026-09-08 22:30 | 78.6595 | 0
2026-09-08 22:45 | 78.2377 | 0
2026-09-08 23:00 | 77.5419 | 0
2026-09-08 23:15 | 77.7251 | 0
2026-09-08 23:30 | 77.6843 | 0
2026-09-08 23:45 | 77.3991 | 0
2026-09-09 | 77.4895 | 0
2026-09-09 00:15 | 78.3057 | 0
2026-09-09 00:30 | 78.3434 | 0
2026-09-09 00:45 | 78.1666 | 0
2026-09-09 01:00 | 78.514 | 0
2026-09-09 01:15 | 78.2084 | 0
2026-09-09 01:30 | 78.2441 | 0
2026-09-09 01:45 | 78.2941 | 0
2026-09-09 02:00 | 78.3176 | 0
2026-09-09 02:15 | 78.3091 | 0
2026-09-09 02:30 | 78.1948 | 0
2026-09-09 02:45 | 78.3335 | 0
2026-09-09 03:00 | 78.2295 | 0
2026-09-09 03:15 | 78.2914 | 0
2026-09-09 03:30 | 78.1527 | 0
2026-09-09 03:45 | 78.3896 | 0
2026-09-09 04:00 | 78.3682 | 0
2026-09-09 04:15 | 78.0456 | 0
2026-09-09 04:30 | 78.0592 | 0
2026-09-09 04:45 | 78.1996 | 0
2026-09-09 05:00 | 78.0218 | 0
2026-09-09 05:15 | 78.3798 | 0
2026-09-09 05:30 | 79.0399 | 0
2026-09-09 05:45 | 78.9202 | 0
2026-09-09 06:00 | 79.1082 | 0
2026-09-09 06:15 | 79.598 | 0
2026-09-09 06:30 | 79.4872 | 0
2026-09-09 06:45 | 78.6496 | 0
2026-09-09 07:00 | 79.1826 | 0
2026-09-09 07:15 | 78.9389 | 0
2026-09-09 07:30 | 78.5905 | 0
2026-09-09 07:45 | 78.5677 | 0
2026-09-09 08:00 | 78.6969 | 0
2026-09-09 08:15 | 79.2173 | 0
2026-09-09 08:30 | 79.0521 | 0
2026-09-09 08:45 | 79.4182 | 0
2026-09-09 09:00 | 79.324 | 0
2026-09-09 09:15 | 79.2135 | 0
2026-09-09 09:30 | 78.8186 | 0
2026-09-09 09:45 | 78.9991 | 0
2026-09-09 10:00 | 79.1989 | 0
2026-09-09 10:15 | 78.1534 | 0
2026-09-09 10:30 | 79.2479 | 0
2026-09-09 10:45 | 79.2822 | 0
2026-09-09 11:00 | 78.1914 | 0
2026-09-09 11:15 | 79.0456 | 0
2026-09-09 11:30 | 79.0592 | 0
2026-09-09 11:45 | 79.0038 | 0
2026-09-09 12:00 | 79.8468 | 0
2026-09-09 12:15 | 79.3954 | 0
2026-09-09 12:30 | 79.58 | 0
2026-09-09 12:45 | 79.4355 | 0
2026-09-09 13:00 | 79.1044 | 0
2026-09-09 13:15 | 78.7547 | 0
2026-09-09 13:30 | 79.0154 | 0
2026-09-09 13:45 | 78.3539 | 0
2026-09-09 14:00 | 78.1129 | 0
2026-09-09 14:15 | 78.1418 | 0
2026-09-09 14:30 | 77.5337 | 0
2026-09-09 14:45 | 78.1979 | 0
2026-09-09 15:00 | 77.996 | 0
2026-09-09 15:15 | 78.4263 | 0
2026-09-09 15:30 | 77.998 | 0
2026-09-09 15:45 | 78.4012 | 0
2026-09-09 16:00 | 78.3138 | 0
2026-09-09 16:15 | 76.6146 | 0
2026-09-09 16:30 | 77.7404 | 0
2026-09-09 16:45 | 77.9671 | 0
2026-09-09 17:00 | 78.0973 | 0
2026-09-09 17:15 | 78.0286 | 0
2026-09-09 17:30 | 78.7309 | 0
2026-09-09 17:45 | 78.4722 | 0
2026-09-09 18:00 | 78.5514 | 0
2026-09-09 18:15 | 79.2068 | 0
2026-09-09 18:30 | 78.7832 | 0
2026-09-09 18:45 | 78.7016 | 0
2026-09-09 19:00 | 78.5684 | 0
2026-09-09 19:15 | 78.9484 | 0
2026-09-09 19:30 | 79.2669 | 0
2026-09-09 19:45 | 79.2146 | 0
2026-09-09 20:00 | 77.6333 | 0
2026-09-09 20:15 | 80.563 | 0
2026-09-09 20:30 | 79.2839 | 0
2026-09-09 20:45 | 78.8532 | 0
2026-09-09 21:00 | 78.8896 | 0
2026-09-09 21:15 | 78.7033 | 0
2026-09-09 21:30 | 78.651 | 0
2026-09-09 21:45 | 78.5337 | 0
2026-09-09 22:00 | 78.7091 | 0
2026-09-09 22:15 | 78.6561 | 0
2026-09-09 22:30 | 77.2445 | 0
2026-09-09 22:45 | 78.2016 | 0
2026-09-09 23:00 | 78.3546 | 0
2026-09-09 23:15 | 78.2893 | 0
2026-09-09 23:30 | 78.341 | 0
2026-09-09 23:45 | 78.2693 | 0
2026-09-10 | 78.0242 | 0
2026-09-10 00:15 | 78.2938 | 0
2026-09-10 00:30 | 78.4117 | 0
2026-09-10 00:45 | 78.2288 | 0
2026-09-10 01:00 | 77.8043 | 0
2026-09-10 01:15 | 78.1224 | 0
2026-09-10 01:30 | 78.0579 | 0
2026-09-10 01:45 | 78.0687 | 0
2026-09-10 02:00 | 78.2387 | 0
2026-09-10 02:15 | 78.2135 | 0
2026-09-10 02:30 | 78.1374 | 0
2026-09-10 02:45 | 78.2146 | 0
2026-09-10 03:00 | 78.2353 | 0
2026-09-10 03:15 | 78.186 | 0
2026-09-10 03:30 | 77.9216 | 0
2026-09-10 03:45 | 78.0096 | 0
2026-09-10 04:00 | 78.0439 | 0
2026-09-10 04:15 | 77.9688 | 0
2026-09-10 04:30 | 78.1272 | 0
2026-09-10 04:45 | 78.6276 | 0
2026-09-10 05:00 | 78.5286 | 0
2026-09-10 05:15 | 78.7387 | 0
2026-09-10 05:30 | 78.5273 | 0
2026-09-10 05:45 | 78.3743 | 0
2026-09-10 06:00 | 78.1677 | 0
2026-09-10 06:15 | 78.994 | 0
2026-09-10 06:30 | 78.6609 | 0
2026-09-10 06:45 | 78.7825 | 0
2026-09-10 07:00 | 79.0239 | 0
2026-09-10 07:15 | 79.5538 | 0
2026-09-10 07:30 | 78.5677 | 0
2026-09-10 07:45 | 78.1133 | 0
2026-09-10 08:00 | 78.2754 | 0
2026-09-10 08:15 | 79.2887 | 0
2026-09-10 08:30 | 78.7972 | 0
2026-09-10 08:45 | 77.9963 | 0
2026-09-10 09:00 | 79.6231 | 0
2026-09-10 09:15 | 78.6459 | 0
2026-09-10 09:30 | 78.8777 | 0
2026-09-10 09:45 | 78.6282 | 0
2026-09-10 10:00 | 78.9335 | 0
2026-09-10 10:15 | 78.5609 | 0
2026-09-10 10:30 | 79.0786 | 0
2026-09-10 10:45 | 79.0331 | 0
2026-09-10 11:00 | 79.4494 | 0
2026-09-10 11:15 | 79.9199 | 0
2026-09-10 11:30 | 78.8604 | 0
2026-09-10 11:45 | 79.0164 | 0
2026-09-10 12:00 | 78.9678 | 0
2026-09-10 12:15 | 78.8512 | 0
2026-09-10 12:30 | 79.03 | 0
2026-09-10 12:45 | 79.4804 | 0
2026-09-10 13:00 | 78.8879 | 0
2026-09-10 13:15 | 78.8278 | 0
2026-09-10 13:30 | 78.5783 | 0
2026-09-10 13:45 | 78.8866 | 0
2026-09-10 14:00 | 78.7812 | 0
2026-09-10 14:15 | 78.9545 | 0
2026-09-10 14:30 | 78.4263 | 0
2026-09-10 14:45 | 78.2744 | 0
2026-09-10 15:00 | 78.7764 | 0
2026-09-10 15:15 | 78.7152 | 0
2026-09-10 15:30 | 78.5259 | 0
2026-09-10 15:45 | 79.2384 | 0
2026-09-10 16:00 | 79.4277 | 0
2026-09-10 16:15 | 79.5018 | 0
2026-09-10 16:30 | 78.7384 | 0
2026-09-10 16:45 | 78.5919 | 0
2026-09-10 17:00 | 78.8315 | 0
2026-09-10 17:15 | 79.0443 | 0
2026-09-10 17:30 | 79.4335 | 0
2026-09-10 17:45 | 79.0769 | 0
2026-09-10 18:00 | 78.7176 | 0
2026-09-10 18:15 | 78.7135 | 0
2026-09-10 18:30 | 78.3495 | 0
2026-09-10 18:45 | 78.4049 | 0
2026-09-10 19:00 | 78.1445 | 0
2026-09-10 19:15 | 78.1666 | 0
2026-09-10 19:30 | 78.218 | 0
2026-09-10 19:45 | 78.5433 | 0
2026-09-10 20:00 | 78.5939 | 0
2026-09-10 20:15 | 78.1418 | 0
2026-09-10 20:30 | 78.1728 | 0
2026-09-10 20:45 | 78.5667 | 0
2026-09-10 21:00 | 78.3978 | 0
2026-09-10 21:15 | 78.0409 | 0
2026-09-10 21:30 | 77.7152 | 0
2026-09-10 21:45 | 77.5008 | 0
2026-09-10 22:00 | 77.1218 | 0
2026-09-10 22:15 | 78.5048 | 0
2026-09-10 22:30 | 78.7537 | 0
2026-09-10 22:45 | 78.6605 | 0
2026-09-10 23:00 | 78.6119 | 0
2026-09-10 23:15 | 78.1935 | 0
2026-09-10 23:30 | 78.6248 | 0
2026-09-10 23:45 | 78.5045 | 0
2026-09-11 | 78.5103 | 0
2026-09-11 00:15 | 78.3121 | 0
2026-09-11 00:30 | 78.4464 | 0
2026-09-11 00:45 | 78.3753 | 0
2026-09-11 01:00 | 78.3974 | 0
2026-09-11 01:15 | 78.3617 | 0
2026-09-11 01:30 | 78.2513 | 0
2026-09-11 01:45 | 78.3478 | 0
2026-09-11 02:00 | 78.2842 | 0
2026-09-11 02:15 | 78.1517 | 0
2026-09-11 02:30 | 78.2693 | 0
2026-09-11 02:45 | 78.2676 | 0
2026-09-11 03:00 | 78.183 | 0
2026-09-11 03:15 | 78.2319 | 0
2026-09-11 03:30 | 77.9406 | 0
2026-09-11 03:45 | 78.4865 | 0
2026-09-11 04:00 | 78.4783 | 0
2026-09-11 04:15 | 78.1272 | 0
2026-09-11 04:30 | 78.1564 | 0
2026-09-11 04:45 | 77.7621 | 0
2026-09-11 05:00 | 78.3114 | 0
2026-09-11 05:15 | 78.2605 | 0
2026-09-11 05:30 | 77.705 | 0
2026-09-11 05:45 | 77.1221 | 0
2026-09-11 06:00 | 78.529 | 0
2026-09-11 06:15 | 79.1541 | 0
2026-09-11 06:30 | 77.6068 | 0
2026-09-11 06:45 | 78.2941 | 0
2026-09-11 07:00 | 79.2217 | 0
2026-09-11 07:15 | 78.6449 | 0
2026-09-11 07:30 | 45.3235 | 2 | 78.4943 |  |  | pico aislado
2026-09-11 07:45 | 35.799 | 2 | 78.0736 |  |  | pico aislado
2026-09-11 08:00 | 53.587 | 2 | 77.653 |  |  | pico aislado
2026-09-11 08:15 | 76.9623 | 0
2026-09-11 08:30 | 81.6313 | 0
2026-09-11 08:45 | 81.1728 | 0
2026-09-11 09:00 | 81.3431 | 0
2026-09-11 09:15 | 82.0164 | 0
2026-09-11 09:30 | 82.0042 | 0
2026-09-11 09:45 | 81.6945 | 0
2026-09-11 10:00 | 80.907 | 0
2026-09-11 10:15 | 80.5185 | 0
2026-09-11 10:30 | 80.8726 | 0
2026-09-11 10:45 | 80.6524 | 0
2026-09-11 11:00 | 80.3757 | 0
2026-09-11 11:15 | 80.6361 | 0
2026-09-11 11:30 | 81.5521 | 0
2026-09-11 11:45 | 81.6925 | 0
2026-09-11 12:00 | 81.5341 | 0
2026-09-11 12:15 | 81.2537 | 0
2026-09-11 12:30 | 81.5552 | 0
2026-09-11 12:45 | 80.614 | 0
2026-09-11 13:00 | 81.4732 | 0
2026-09-11 13:15 | 80.8866 | 0
2026-09-11 13:30 | 81.6228 | 0
2026-09-11 13:45 | 81.5983 | 0
2026-09-11 14:00 | 81.0035 | 0
2026-09-11 14:15 | 82.0497 | 0
2026-09-11 14:30 | 81.5616 | 0
2026-09-11 14:45 | 82.2326 | 0
2026-09-11 15:00 | 81.3509 | 0
2026-09-11 15:15 | 80.2771 | 0
2026-09-11 15:30 | 80.926 | 0
2026-09-11 15:45 | 81.3621 | 0
2026-09-11 16:00 | 81.7741 | 0
2026-09-11 16:15 | 80.9376 | 0
2026-09-11 16:30 | 81.1187 | 0
2026-09-11 16:45 | 81.6055 | 0
2026-09-11 17:00 | 82.2809 | 0
2026-09-11 17:15 | 81.6102 | 0
2026-09-11 17:30 | 80.9467 | 0
2026-09-11 17:45 | 81.2061 | 0
2026-09-11 18:00 | 81.7057 | 0
2026-09-11 18:15 | 81.408 | 0
2026-09-11 18:30 | 80.7815 | 0
2026-09-11 18:45 | 81.669 | 0
2026-09-11 19:00 | 81.8682 | 0
2026-09-11 19:15 | 81.7622 | 0
2026-09-11 19:30 | 81.4202 | 0
2026-09-11 19:45 | 79.6496 | 0
2026-09-11 20:00 | 79.1796 | 0
2026-09-11 20:15 | 78.9491 | 0
2026-09-11 20:30 | 79.2271 | 0
2026-09-11 20:45 | 79.4202 | 0
2026-09-11 21:00 | 79.1806 | 0
2026-09-11 21:15 | 79.3342 | 0
2026-09-11 21:30 | 79.39 | 0
2026-09-11 21:45 | 78.877 | 0
2026-09-11 22:00 | 79.0742 | 0
2026-09-11 22:15 | 78.6653 | 0
2026-09-11 22:30 | 79.1571 | 0
2026-09-11 22:45 | 78.8386 | 0
2026-09-11 23:00 | 79.1194 | 0
2026-09-11 23:15 | 80.308 | 0
2026-09-11 23:30 | 80.7153 | 0
2026-09-11 23:45 | 81.1089 | 0
2026-09-12 | 80.9549 | 0
2026-09-12 00:15 | 80.874 | 0
2026-09-12 00:30 | 80.8271 | 0
2026-09-12 00:45 | 81.1724 | 0
2026-09-12 01:00 | 80.7112 | 0
2026-09-12 01:15 | 81.2724 | 0
2026-09-12 01:30 | 80.8628 | 0
2026-09-12 01:45 | 81.2251 | 0
2026-09-12 02:00 | 80.8233 | 0
2026-09-12 02:15 | 81.1344 | 0
2026-09-12 02:30 | 81.3835 | 0
2026-09-12 02:45 | 81.1408 | 0
2026-09-12 03:00 | 80.7996 | 0
2026-09-12 03:15 | 80.7132 | 0
2026-09-12 03:30 | 80.7108 | 0
2026-09-12 03:45 | 81.0705 | 0
2026-09-12 04:00 | 81.3206 | 0
2026-09-12 04:15 | 80.5269 | 0
2026-09-12 04:30 | 80.632 | 0
2026-09-12 04:45 | 81.062 | 0
2026-09-12 05:00 | 80.495 | 0
2026-09-12 05:15 | 81.0902 | 0
2026-09-12 05:30 | 81.2703 | 0
2026-09-12 05:45 | 81.2357 | 0
2026-09-12 06:00 | 80.7618 | 0
2026-09-12 06:15 | 80.4158 | 0
2026-09-12 06:30 | 81.6361 | 0
2026-09-12 06:45 | 81.2601 | 0
2026-09-12 07:00 | 81.3084 | 0
2026-09-12 07:15 | 79.463 | 0
2026-09-12 07:30 | 80.65 | 0
2026-09-12 07:45 | 80.8148 | 0
2026-09-12 08:00 | 80.0752 | 0
2026-09-12 08:15 | 79.4314 | 0
2026-09-12 08:30 | 80.3645 | 0
2026-09-12 08:45 | 80.2526 | 0
2026-09-12 09:00 | 81.4953 | 0
2026-09-12 09:15 | 80.8743 | 0
2026-09-12 09:30 | 80.9253 | 0
2026-09-12 09:45 | 79.7785 | 0
2026-09-12 10:00 | 79.5127 | 0
2026-09-12 10:15 | 81.2917 | 0
2026-09-12 10:30 | 80.6887 | 0
2026-09-12 10:45 | 80.0779 | 0
2026-09-12 11:00 | 81.2713 | 0
2026-09-12 11:15 | 81.5263 | 0
2026-09-12 11:30 | 80.8995 | 0
2026-09-12 11:45 | 80.0722 | 0
2026-09-12 12:00 | 80.1874 | 0
2026-09-12 12:15 | 80.8064 | 0
2026-09-12 12:30 | 82.2088 | 0
2026-09-12 12:45 | 82.0086 | 0
2026-09-12 13:00 | 81.2931 | 0
2026-09-12 13:15 | 81.684 | 0
2026-09-12 13:30 | 81.6575 | 0
2026-09-12 13:45 | 81.1211 | 0
2026-09-12 14:00 | 81.5858 | 0
2026-09-12 14:15 | 81.7401 | 0
2026-09-12 14:30 | 81.8947 | 0
2026-09-12 14:45 | 81.7258 | 0
2026-09-12 15:00 | 81.8546 | 0
2026-09-12 15:15 | 81.4294 | 0
2026-09-12 15:30 | 81.7744 | 0
2026-09-12 15:45 | 82.3387 | 0
2026-09-12 16:00 | 81.339 | 0
2026-09-12 16:15 | 81.958 | 0
2026-09-12 16:30 | 81.8441 | 0
2026-09-12 16:45 | 82.2832 | 0
2026-09-12 17:00 | 81.8213 | 0
2026-09-12 17:15 | 81.6989 | 0
2026-09-12 17:30 | 81.3138 | 0
2026-09-12 17:45 | 81.2136 | 0
2026-09-12 18:00 | 82.1823 | 0
2026-09-12 18:15 | 81.6854 | 0
2026-09-12 18:30 | 82.2815 | 0
2026-09-12 18:45 | 82.0123 | 0
2026-09-12 19:00 | 81.6028 | 0
2026-09-12 19:15 | 81.5657 | 0
2026-09-12 19:30 | 82.0232 | 0
2026-09-12 19:45 | 82.1745 | 0
2026-09-12 20:00 | 82.234 | 0
2026-09-12 20:15 | 81.9301 | 0
2026-09-12 20:30 | 82.3641 | 0
2026-09-12 20:45 | 81.7911 | 0
2026-09-12 21:00 | 81.3876 | 0
2026-09-12 21:15 | 81.6065 | 0
2026-09-12 21:30 | 81.5256 | 0
2026-09-12 21:45 | 80.2717 | 0
2026-09-12 22:00 | 80.9919 | 0
2026-09-12 22:15 | 82.6439 | 0
2026-09-12 22:30 | 82.3111 | 0
2026-09-12 22:45 | 82.0171 | 0
2026-09-12 23:00 | 81.5266 | 0
2026-09-12 23:15 | 81.8138 | 0
2026-09-12 23:30 | 81.4913 | 0
2026-09-12 23:45 | 81.3767 | 0
2026-09-13 | 81.8295 | 0
2026-09-13 00:15 | 82.3169 | 0
2026-09-13 00:30 | 81.4467 | 0
2026-09-13 00:45 | 81.5324 | 0
2026-09-13 01:00 | 82.1728 | 0
2026-09-13 01:15 | 81.1361 | 0
2026-09-13 01:30 | 81.6554 | 0
2026-09-13 01:45 | 81.8383 | 0
2026-09-13 02:00 | 82.1561 | 0
2026-09-13 02:15 | 81.7683 | 0
2026-09-13 02:30 | 81.165 | 0
2026-09-13 02:45 | 81.6367 | 0
2026-09-13 03:00 | 81.9552 | 0
2026-09-13 03:15 | 81.7377 | 0
2026-09-13 03:30 | 81.6748 | 0
2026-09-13 03:45 | 81.0307 | 0
2026-09-13 04:00 | 81.2554 | 0
2026-09-13 04:15 | 81.72 | 0
2026-09-13 04:30 | 81.6269 | 0
2026-09-13 04:45 | 81.6847 | 0
2026-09-13 05:00 | 81.5484 | 0
2026-09-13 05:15 | 80.8159 | 0
2026-09-13 05:30 | 81.031 | 0
2026-09-13 05:45 | 81.5426 | 0
2026-09-13 06:00 | 81.7843 | 0
2026-09-13 06:15 | 82.0021 | 0
2026-09-13 06:30 | 81.6972 | 0
2026-09-13 06:45 | 81.4549 | 0
2026-09-13 07:00 | 81.2581 | 0
2026-09-13 07:15 | 81.2652 | 0
2026-09-13 07:30 | 81.2506 | 0
2026-09-13 07:45 | 81.6711 | 0
2026-09-13 08:00 | 80.5745 | 0
2026-09-13 08:15 | 80.6388 | 0
2026-09-13 08:30 | 80.0059 | 0
2026-09-13 08:45 | 81.821 | 0
2026-09-13 09:00 | 81.8268 | 0
2026-09-13 09:15 | 80.3645 | 0
2026-09-13 09:30 | 81.0164 | 0
2026-09-13 09:45 | 81.3563 | 0
2026-09-13 10:00 | 81.7856 | 0
2026-09-13 10:15 | 81.6796 | 0
2026-09-13 10:30 | 82.1164 | 0
2026-09-13 10:45 | 81.0202 | 0
2026-09-13 11:00 | 81.5776 | 0
2026-09-13 11:15 | 81.8631 | 0
2026-09-13 11:30 | 81.2142 | 0
2026-09-13 11:45 | 81.3686 | 0
2026-09-13 12:00 | 80.9987 | 0
2026-09-13 12:15 | 80.752 | 0
2026-09-13 12:30 | 80.1191 | 0
2026-09-13 12:45 | 79.9515 | 0
2026-09-13 13:00 | 81.1367 | 0
2026-09-13 13:15 | 80.2139 | 0
2026-09-13 13:30 | 81.4263 | 0
2026-09-13 13:45 | 81.4216 | 0
2026-09-13 14:00 | 81.4046 | 0
2026-09-13 14:15 | 81.0307 | 0
2026-09-13 14:30 | 80.5215 | 0
2026-09-13 14:45 | 80.7567 | 0
2026-09-13 15:00 | 81.2234 | 0
2026-09-13 15:15 | 80.6683 | 0
2026-09-13 15:30 | 80.9664 | 0
2026-09-13 15:45 | 81.6034 | 0
2026-09-13 16:00 | 80.5314 | 0
2026-09-13 16:15 | 80.9107 | 0
2026-09-13 16:30 | 81.9287 | 0
2026-09-13 16:45 | 81.9814 | 0
2026-09-13 17:00 | 81.7601 | 0
2026-09-13 17:15 | 81.4913 | 0
2026-09-13 17:30 | 81.7608 | 0
2026-09-13 17:45 | 81.0501 | 0
2026-09-13 18:00 | 80.4899 | 0
2026-09-13 18:15 | 81.7081 | 0
2026-09-13 18:30 | 81.8108 | 0
2026-09-13 18:45 | 81.5875 | 0
2026-09-13 19:00 | 81.7972 | 0
2026-09-13 19:15 | 81.8733 | 0
2026-09-13 19:30 | 82.0453 | 0
2026-09-13 19:45 | 81.738 | 0
2026-09-13 20:00 | 81.4019 | 0
2026-09-13 20:15 | 81.0358 | 0
2026-09-13 20:30 | 81.5083 | 0
2026-09-13 20:45 | 81.4372 | 0
2026-09-13 21:00 | 81.8091 | 0
2026-09-13 21:15 | 81.1316 | 0
2026-09-13 21:30 | 81.7754 | 0
2026-09-13 21:45 | 82.1248 | 0
2026-09-13 22:00 | 81.1792 | 0
2026-09-13 22:15 | 81.4393 | 0
2026-09-13 22:30 | 81.1782 | 0
2026-09-13 22:45 | 80.9848 | 0
2026-09-13 23:00 | 81.9352 | 0
2026-09-13 23:15 | 82.5429 | 0
2026-09-13 23:30 | 81.9423 | 0
2026-09-13 23:45 | 81.7618 | 0
2026-09-14 | 81.8026 | 0
2026-09-14 00:15 | 81.5151 | 0
2026-09-14 00:30 | 81.8859 | 0
2026-09-14 00:45 | 81.1741 | 0
2026-09-14 01:00 | 81.9702 | 0
2026-09-14 01:15 | 81.4627 | 0
2026-09-14 01:30 | 81.4529 | 0
2026-09-14 01:45 | 81.8784 | 0
2026-09-14 02:00 | 81.7744 | 0
2026-09-14 02:15 | 81.8743 | 0
2026-09-14 02:30 | 81.7132 | 0
2026-09-14 02:45 | 81.6021 | 0
2026-09-14 03:00 | 81.7051 | 0
2026-09-14 03:15 | 82.2489 | 0
2026-09-14 03:30 | 81.6687 | 0
2026-09-14 03:45 | 81.9141 | 0
2026-09-14 04:00 | 81.5722 | 0
2026-09-14 04:15 | 81.2057 | 0
2026-09-14 04:30 | 81.6707 | 0
2026-09-14 04:45 | 81.2306 | 0
2026-09-14 05:00 | 80.9379 | 0
2026-09-14 05:15 | 80.7639 | 0
2026-09-14 05:30 | 81.2761 | 0
2026-09-14 05:45 | 81.9063 | 0
2026-09-14 06:00 | 80.7802 | 0
2026-09-14 06:15 | 80.856 | 0
2026-09-14 06:30 | 81.3951 | 0
2026-09-14 06:45 | 81.4695 | 0
2026-09-14 07:00 | 80.9002 | 0
2026-09-14 07:15 | 79.7931 | 0
2026-09-14 07:30 | 80.649 | 0
2026-09-14 07:45 | 81.997 | 0
2026-09-14 08:00 | 81.856 | 0
2026-09-14 08:15 | 80.6962 | 0
2026-09-14 08:30 | 81.4712 | 0
2026-09-14 08:45 | 81.5909 | 0
2026-09-14 09:00 | 81.0497 | 0
2026-09-14 09:15 | 81.6942 | 0
2026-09-14 09:30 | 83.2948 | 0
2026-09-14 09:45 | 82.114 | 0
2026-09-14 10:00 | 81.8866 | 0
2026-09-14 10:15 | 81.5898 | 0
2026-09-14 10:30 | 81.4209 | 0
2026-09-14 10:45 | 80.8648 | 0
2026-09-14 11:00 | 81.9593 | 0
2026-09-14 11:15 | 81.1619 | 0
2026-09-14 11:30 | 81.6548 | 0
2026-09-14 11:45 | 81.875 | 0
2026-09-14 12:00 | 81.4722 | 0
2026-09-14 12:15 | 81.2204 | 0
2026-09-14 12:30 | 81.4066 | 0
2026-09-14 12:45 | 81.0691 | 0
2026-09-14 13:00 | 81.9617 | 0
2026-09-14 13:15 | 81.3485 | 0
2026-09-14 13:30 | 81.0599 | 0
2026-09-14 13:45 | 77.1721 | 0
2026-09-14 14:00 | 80.5786 | 0
2026-09-14 14:15 | 81.6079 | 0
2026-09-14 14:30 | 81.6055 | 0
2026-09-14 14:45 | 81.5997 | 0
2026-09-14 15:00 | 81.4783 | 0
2026-09-14 15:15 | 81.3903 | 0
2026-09-14 15:30 | 80.9749 | 0
2026-09-14 15:45 | 81.8074 | 0
2026-09-14 16:00 | 81.8084 | 0
2026-09-14 16:15 | 80.9229 | 0
2026-09-14 16:30 | 81.3291 | 0
2026-09-14 16:45 | 76.1401 | 0
2026-09-14 17:00 | 80.1452 | 0
2026-09-14 17:15 | 80.9641 | 0
2026-09-14 17:30 | 81.7224 | 0
2026-09-14 17:45 | 81.8958 | 0
2026-09-14 18:00 | 81.2119 | 0
2026-09-14 18:15 | 82.0643 | 0
2026-09-14 18:30 | 81.8516 | 0
2026-09-14 18:45 | 82.0259 | 0
2026-09-14 19:00 | 82.011 | 0
2026-09-14 19:15 | 81.1388 | 0
2026-09-14 19:30 | 80.7826 | 0
2026-09-14 19:45 | 80.8689 | 0
2026-09-14 20:00 | 80.8264 | 0
2026-09-14 20:15 | 80.7479 | 0
2026-09-14 20:30 | 81.0674 | 0
2026-09-14 20:45 | 81.9437 | 0
2026-09-14 21:00 | 81.0613 | 0
2026-09-14 21:15 | 81.3308 | 0
2026-09-14 21:30 | 81.1099 | 0
2026-09-14 21:45 | 80.7204 | 0
2026-09-14 22:00 | 81.2571 | 0
2026-09-14 22:15 | 82.2972 | 0
2026-09-14 22:30 | 81.2979 | 0
2026-09-14 22:45 | 81.8998 | 0
2026-09-14 23:00 | 81.754 | 0
2026-09-14 23:15 | 81.29 | 0
2026-09-14 23:30 | 82.1204 | 0
2026-09-14 23:45 | 81.958 | 0
2026-09-15 | 81.6582 | 0
2026-09-15 00:15 | 81.7489 | 0
2026-09-15 00:30 | 82.0966 | 0
2026-09-15 00:45 | 81.6891 | 0
2026-09-15 01:00 | 81.3492 | 0
2026-09-15 01:15 | 81.5892 | 0
2026-09-15 01:30 | 82.219 | 0
2026-09-15 01:45 | 82.2581 | 0
2026-09-15 02:00 | 81.751 | 0
2026-09-15 02:15 | 81.9522 | 0
2026-09-15 02:30 | 81.8458 | 0
2026-09-15 02:45 | 81.9848 | 0
2026-09-15 03:00 | 82.0858 | 0
2026-09-15 03:15 | 82.0664 | 0
2026-09-15 03:30 | 81.5253 | 0
2026-09-15 03:45 | 81.2306 | 0
2026-09-15 04:00 | 81.4246 | 0
2026-09-15 04:15 | 81.9885 | 0
2026-09-15 04:30 | 81.3488 | 0
2026-09-15 04:45 | 81.859 | 0
2026-09-15 05:00 | 81.548 | 0
2026-09-15 05:15 | 81.8295 | 0
2026-09-15 05:30 | 81.8478 | 0
2026-09-15 05:45 | 81.7574 | 0
2026-09-15 06:00 | 82.3349 | 0
2026-09-15 06:15 | 80.7098 | 0
2026-09-15 06:30 | 81.4736 | 0
2026-09-15 06:45 | 81.5137 | 0
2026-09-15 07:00 | 80.9039 | 0
2026-09-15 07:15 | 79.9933 | 0
2026-09-15 07:30 | 81.6388 | 0
2026-09-15 07:45 | 81.4906 | 0
2026-09-15 08:00 | 81.5531 | 0
2026-09-15 08:15 | 80.3332 | 0
2026-09-15 08:30 | 81.734 | 0
2026-09-15 08:45 | 81.2727 | 0
2026-09-15 09:00 | 80.8876 | 0
2026-09-15 09:15 | 81.8332 | 0
2026-09-15 09:30 | 81.8546 | 0
2026-09-15 09:45 | 80.6925 | 0
2026-09-15 10:00 | 81.1146 | 0
2026-09-15 10:15 | 81.0616 | 0
2026-09-15 10:30 | 80.7571 | 0
2026-09-15 10:45 | 80.9641 | 0
2026-09-15 11:00 | 81.2662 | 0
2026-09-15 11:15 | 78.9562 | 0
2026-09-15 11:30 | 79.9763 | 0
2026-09-15 11:45 | 80.2489 | 0
2026-09-15 12:00 | 80.6473 | 0
2026-09-15 12:15 | 79.737 | 0
2026-09-15 12:30 | 80.9481 | 0
2026-09-15 12:45 | 82.1806 | 0
2026-09-15 13:00 | 81.9682 | 0
2026-09-15 13:15 | 82.0592 | 0
2026-09-15 13:30 | 80.8539 | 0
2026-09-15 13:45 | 81.4199 | 0
2026-09-15 14:00 | 81.3505 | 0
2026-09-15 14:15 | 81.7102 | 0
2026-09-15 14:30 | 81.5793 | 0
2026-09-15 14:45 | 81.1208 | 0
2026-09-15 15:00 | 81.0769 | 0
2026-09-15 15:15 | 80.9107 | 0
2026-09-15 15:30 | 80.8458 | 0
2026-09-15 15:45 | 81.031 | 0
2026-09-15 16:00 | 81.1116 | 0
2026-09-15 16:15 | 81.7363 | 0
2026-09-15 16:30 | 81.0253 | 0
2026-09-15 16:45 | 80.3998 | 0
2026-09-15 17:00 | 81.1058 | 0
2026-09-15 17:15 | 80.9702 | 0
2026-09-15 17:30 | 80.752 | 0
2026-09-15 17:45 | 80.7679 | 0
2026-09-15 18:00 | 80.3288 | 0
2026-09-15 18:15 | 81.6684 | 0
2026-09-15 18:30 | 82.2197 | 0
2026-09-15 18:45 | 81.6486 | 0
2026-09-15 19:00 | 81.2465 | 0
2026-09-15 19:15 | 81.3754 | 0
2026-09-15 19:30 | 81.9274 | 0
2026-09-15 19:45 | 81.8896 | 0
2026-09-15 20:00 | 81.3869 | 0
2026-09-15 20:15 | 81.1184 | 0
2026-09-15 20:30 | 81.1483 | 0
2026-09-15 20:45 | 80.7554 | 0
2026-09-15 21:00 | 81.2312 | 0
2026-09-15 21:15 | 81.4379 | 0
2026-09-15 21:30 | 81.1245 | 0
2026-09-15 21:45 | 80.8159 | 0
2026-09-15 22:00 | 81.2363 | 0
2026-09-15 22:15 | 81.6809 | 0
2026-09-15 22:30 | 81.6854 | 0
2026-09-15 22:45 | 80.7445 | 0
2026-09-15 23:00 | 80.9039 | 0
2026-09-15 23:15 | 81.7955 | 0
2026-09-15 23:30 | 82.0341 | 0
2026-09-15 23:45 | 81.2156 | 0
2026-09-16 | 81.2863 | 0
2026-09-16 00:15 | 81.1024 | 0
2026-09-16 00:30 | 81.8533 | 0
2026-09-16 00:45 | 81.5762 | 0
2026-09-16 01:00 | 81.563 | 0
2026-09-16 01:15 | 81.3346 | 0
2026-09-16 01:30 | 81.8298 | 0
2026-09-16 01:45 | 81.959 | 0
2026-09-16 02:00 | 81.6867 | 0
2026-09-16 02:15 | 81.9365 | 0
2026-09-16 02:30 | 81.5518 | 0
2026-09-16 02:45 | 81.4981 | 0
2026-09-16 03:00 | 81.0575 | 0
2026-09-16 03:15 | 81.8686 | 0
2026-09-16 03:30 | 81.8774 | 0
2026-09-16 03:45 | 81.7605 | 0
2026-09-16 04:00 | 81.3444 | 0
2026-09-16 04:15 | 81.2676 | 0
2026-09-16 04:30 | 81.2272 | 0
2026-09-16 04:45 | 81.3356 | 0
2026-09-16 05:00 | 81.0844 | 0
2026-09-16 05:15 | 81.8798 | 0
2026-09-16 05:30 | 81.0307 | 0
2026-09-16 05:45 | 81.0266 | 0
2026-09-16 06:00 | 81.0195 | 0
2026-09-16 06:15 | 81.3771 | 0
2026-09-16 06:30 | 81.8791 | 0
2026-09-16 06:45 | 81.8002 | 0
2026-09-16 07:00 | 81.131 | 0
2026-09-16 07:15 | 81.5395 | 0
2026-09-16 07:30 | 81.1575 | 0
2026-09-16 07:45 | 82.3621 | 0
2026-09-16 08:00 | 81.6316 | 0
2026-09-16 08:15 | 80.9223 | 0
2026-09-16 08:30 | 80.8206 | 0
2026-09-16 08:45 | 80.1116 | 0
2026-09-16 09:00 | 80.6456 | 0
2026-09-16 09:15 | 81.6245 | 0
2026-09-16 09:30 | 18.9338 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:45 | -0.2728 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -0.2472 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -0.2413 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -0.265 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -0.6509 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -0.6947 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -0.63 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -0.5167 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -0.429 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -0.3901 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -0.2977 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -0.2715 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -0.3145 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -0.3848 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -0.3879 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -0.1044 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -0.0338 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | 0.012 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | 0.0272 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | 0.0344 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | 0.0437 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | 0.0316 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | 0.0344 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | 0.0366 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | 0.0294 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 16:00 | 0.0416 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## P3
P3 · Presión (m) · VN3943135
Válido (suavizado)
Offset |  | -0.29
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-08 08:15 | -0.2852 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:30 | -0.2665 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:45 | -0.836 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:00 | -0.864 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:15 | -0.864 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:30 | -0.8733 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:45 | -0.9013 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:00 | -0.836 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:15 | -0.5839 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:30 | -0.3785 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:45 | -0.2945 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:00 | -0.2945 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:15 | -0.2945 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:30 | -0.2754 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:45 | 35.4808 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:00 | 102.7874 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:15 | 113.5275 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:30 | 125.1666 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:45 | 126.4228 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:00 | 125.8273 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:15 | 115.2372 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:30 | 118.9667 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:45 | 129.3848 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:00 | 126.9368 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:15 | 130.0605 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:30 | 126.0646 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:45 | 133.2618 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:00 | 129.6003 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:15 | 128.8151 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:30 | 138.5643 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:45 | 131.3828 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:00 | 123.2155 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:15 | 132.5799 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:30 | 131.4888 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:45 | 135.5289 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:00 | 128.5745 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:15 | 126.1244 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:30 | 137.2264 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:45 | 131.5289 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:00 | 129.5704 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:15 | 124.5051 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:30 | 140.0164 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:45 | 131.3372 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:00 | 138.0504 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:15 | 130.6996 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:30 | 137.9219 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:45 | 136.8981 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:00 | 129.0571 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:15 | 127.7437 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:30 | 131.7533 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:45 | 138.3631 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:00 | 140.2326 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:15 | 137.5358 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:30 | 136.3556 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:45 | 140.3971 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:00 | 138.1211 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:15 | 147.1979 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:30 | 146.4223 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:45 | 146.3006 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:00 | 149.3638 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:15 | 148.0409 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:30 | 149.3013 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:45 | 149.1137 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 | 142.2693 | 0
2026-09-09 00:15 | 134.8722 | 0
2026-09-09 00:30 | 135.4542 | 0
2026-09-09 00:45 | 134.2271 | 0
2026-09-09 01:00 | 137.6459 | 0
2026-09-09 01:15 | 136.9355 | 0
2026-09-09 01:30 | 137.0572 | 0
2026-09-09 01:45 | 135.7098 | 0
2026-09-09 02:00 | 135.9647 | 0
2026-09-09 02:15 | 137.5126 | 0
2026-09-09 02:30 | 137.9355 | 0
2026-09-09 02:45 | 137.6724 | 0
2026-09-09 03:00 | 134.6064 | 0
2026-09-09 03:15 | 136.4542 | 0
2026-09-09 03:30 | 136.0592 | 0
2026-09-09 03:45 | 136.7533 | 0
2026-09-09 04:00 | 136.5011 | 0
2026-09-09 04:15 | 133.1768 | 0
2026-09-09 04:30 | 130.1618 | 0
2026-09-09 04:45 | 131.2957 | 0
2026-09-09 05:00 | 131.3433 | 0
2026-09-09 05:15 | 121.6988 | 0
2026-09-09 05:30 | 121.2767 | 0
2026-09-09 05:45 | 118.4214 | 0
2026-09-09 06:00 | 103.2072 | 0
2026-09-09 06:15 | 99.9081 | 2 | 105.5751 |  |  | pico aislado
2026-09-09 06:30 | 107.3629 | 0
2026-09-09 06:45 | 106.2412 | 0
2026-09-09 07:00 | 112.2419 | 0
2026-09-09 07:15 | 117.3331 | 0
2026-09-09 07:30 | 117.6845 | 0
2026-09-09 07:45 | 112.9748 | 0
2026-09-09 08:00 | 100.1324 | 0
2026-09-09 08:15 | 108.2331 | 0
2026-09-09 08:30 | 104.8116 | 0
2026-09-09 08:45 | 104.8163 | 0
2026-09-09 09:00 | 105.9224 | 0
2026-09-09 09:15 | 100.0706 | 0
2026-09-09 09:30 | 100.1134 | 0
2026-09-09 09:45 | 109.1216 | 0
2026-09-09 10:00 | 105.2419 | 0
2026-09-09 10:15 | 106.3371 | 0
2026-09-09 10:30 | 111.5492 | 0
2026-09-09 10:45 | 109.6777 | 0
2026-09-09 11:00 | 100.6668 | 0
2026-09-09 11:15 | 98.1977 | 0
2026-09-09 11:30 | 99.0563 | 0
2026-09-09 11:45 | 97.9373 | 0
2026-09-09 12:00 | 100.8313 | 0
2026-09-09 12:15 | 96.5899 | 0
2026-09-09 12:30 | 97.7945 | 0
2026-09-09 12:45 | 97.456 | 0
2026-09-09 13:00 | 108.6355 | 0
2026-09-09 13:15 | 113.919 | 0
2026-09-09 13:30 | 127.3161 | 0
2026-09-09 13:45 | 129.535 | 0
2026-09-09 14:00 | 126.3338 | 0
2026-09-09 14:15 | 127.9735 | 0
2026-09-09 14:30 | 127.1557 | 0
2026-09-09 14:45 | 132.6459 | 0
2026-09-09 15:00 | 131.4535 | 0
2026-09-09 15:15 | 130.274 | 0
2026-09-09 15:30 | 131.4637 | 0
2026-09-09 15:45 | 134.238 | 0
2026-09-09 16:00 | 128.5289 | 0
2026-09-09 16:15 | 134.5697 | 0
2026-09-09 16:30 | 129.4256 | 0
2026-09-09 16:45 | 130.31 | 0
2026-09-09 17:00 | 131.7723 | 0
2026-09-09 17:15 | 119.9449 | 0
2026-09-09 17:30 | 120.1305 | 0
2026-09-09 17:45 | 117.3303 | 0
2026-09-09 18:00 | 116.0496 | 0
2026-09-09 18:15 | 116.7627 | 0
2026-09-09 18:30 | 122.7485 | 0
2026-09-09 18:45 | 109.2766 | 0
2026-09-09 19:00 | 118.915 | 0
2026-09-09 19:15 | 117.8946 | 0
2026-09-09 19:30 | 100.5886 | 2 | 116.6881 |  |  | pico aislado
2026-09-09 19:45 | 107.1658 | 2 | 115.1916 |  |  | pico aislado
2026-09-09 20:00 | 113.4051 | 0
2026-09-09 20:15 | 126.136 | 0
2026-09-09 20:30 | 125.9218 | 0
2026-09-09 20:45 | 128.2325 | 0
2026-09-09 21:00 | 123.1781 | 0
2026-09-09 21:15 | 125.8029 | 0
2026-09-09 21:30 | 121.2202 | 0
2026-09-09 21:45 | 131.0231 | 0
2026-09-09 22:00 | 130.9008 | 0
2026-09-09 22:15 | 132.1156 | 0
2026-09-09 22:30 | 134.4814 | 0
2026-09-09 22:45 | 136.7757 | 0
2026-09-09 23:00 | 135.291 | 0
2026-09-09 23:15 | 136.2971 | 0
2026-09-09 23:30 | 136.482 | 0
2026-09-09 23:45 | 139.2781 | 0
2026-09-10 | 139.3916 | 0
2026-09-10 00:15 | 137.2727 | 0
2026-09-10 00:30 | 137.2645 | 0
2026-09-10 00:45 | 141.0912 | 0
2026-09-10 01:00 | 141.2876 | 0
2026-09-10 01:15 | 140.9396 | 0
2026-09-10 01:30 | 140.9817 | 0
2026-09-10 01:45 | 139.2638 | 0
2026-09-10 02:00 | 140.873 | 0
2026-09-10 02:15 | 141.2251 | 0
2026-09-10 02:30 | 137.6534 | 0
2026-09-10 02:45 | 141.0042 | 0
2026-09-10 03:00 | 141.3189 | 0
2026-09-10 03:15 | 141.5704 | 0
2026-09-10 03:30 | 139.8179 | 0
2026-09-10 03:45 | 139.7676 | 0
2026-09-10 04:00 | 139.6017 | 0
2026-09-10 04:15 | 136.5249 | 0
2026-09-10 04:30 | 137.3434 | 0
2026-09-10 04:45 | 131.431 | 0
2026-09-10 05:00 | 132.2026 | 0
2026-09-10 05:15 | 125.3596 | 0
2026-09-10 05:30 | 125.1978 | 0
2026-09-10 05:45 | 119.14 | 0
2026-09-10 06:00 | 118.9816 | 0
2026-09-10 06:15 | 114.2617 | 0
2026-09-10 06:30 | 121.0326 | 0
2026-09-10 06:45 | 121.9877 | 0
2026-09-10 07:00 | 124.0469 | 0
2026-09-10 07:15 | 109.9822 | 2 | 118.1914 |  |  | pico aislado
2026-09-10 07:30 | 111.7559 | 0
2026-09-10 07:45 | 124.3752 | 0
2026-09-10 08:00 | 122.0646 | 0
2026-09-10 08:15 | 117.0489 | 0
2026-09-10 08:30 | 115.9741 | 0
2026-09-10 08:45 | 117.8824 | 0
2026-09-10 09:00 | 113.5492 | 0
2026-09-10 09:15 | 107.5478 | 0
2026-09-10 09:30 | 106.1617 | 0
2026-09-10 09:45 | 109.9843 | 0
2026-09-10 10:00 | 112.2515 | 0
2026-09-10 10:15 | 113.0788 | 0
2026-09-10 10:30 | 107.9027 | 0
2026-09-10 10:45 | 105.883 | 0
2026-09-10 11:00 | 105.7463 | 0
2026-09-10 11:15 | 107.5057 | 0
2026-09-10 11:30 | 116.159 | 0
2026-09-10 11:45 | 111.0387 | 0
2026-09-10 12:00 | 103.1868 | 2 | 115.0887 |  |  | pico aislado
2026-09-10 12:15 | 118.5588 | 0
2026-09-10 12:30 | 118.0863 | 0
2026-09-10 12:45 | 115.4588 | 0
2026-09-10 13:00 | 115.4221 | 0
2026-09-10 13:15 | 112.5009 | 0
2026-09-10 13:30 | 119.4677 | 0
2026-09-10 13:45 | 113.7749 | 0
2026-09-10 14:00 | 119.2039 | 0
2026-09-10 14:15 | 119.2998 | 0
2026-09-10 14:30 | 124.654 | 0
2026-09-10 14:45 | 109.6485 | 2 | 125.3287 |  |  | pico aislado
2026-09-10 15:00 | 125.4235 | 0
2026-09-10 15:15 | 126.2957 | 0
2026-09-10 15:30 | 118.2773 | 0
2026-09-10 15:45 | 124.8253 | 0
2026-09-10 16:00 | 119.3664 | 0
2026-09-10 16:15 | 117.6458 | 0
2026-09-10 16:30 | 120.2182 | 0
2026-09-10 16:45 | 122.2168 | 0
2026-09-10 17:00 | 116.6165 | 0
2026-09-10 17:15 | 112.8572 | 0
2026-09-10 17:30 | 117.072 | 0
2026-09-10 17:45 | 115.3344 | 0
2026-09-10 18:00 | 116.9578 | 0
2026-09-10 18:15 | 120.0632 | 0
2026-09-10 18:30 | 117.0305 | 0
2026-09-10 18:45 | 129.5996 | 0
2026-09-10 19:00 | 130.3617 | 0
2026-09-10 19:15 | 134.5575 | 0
2026-09-10 19:30 | 123.4181 | 0
2026-09-10 19:45 | 132.4324 | 0
2026-09-10 20:00 | 133.6962 | 0
2026-09-10 20:15 | 140.2271 | 0
2026-09-10 20:30 | 132.8675 | 0
2026-09-10 20:45 | 131.4521 | 0
2026-09-10 21:00 | 135.7499 | 0
2026-09-10 21:15 | 133.0823 | 0
2026-09-10 21:30 | 138.9226 | 0
2026-09-10 21:45 | 138.4984 | 0
2026-09-10 22:00 | 140.4073 | 0
2026-09-10 22:15 | 130.5452 | 0
2026-09-10 22:30 | 133.1142 | 0
2026-09-10 22:45 | 131.2835 | 0
2026-09-10 23:00 | 136.3325 | 0
2026-09-10 23:15 | 132.0592 | 0
2026-09-10 23:30 | 132.8314 | 0
2026-09-10 23:45 | 136.0415 | 0
2026-09-11 | 136.6649 | 0
2026-09-11 00:15 | 139.5487 | 0
2026-09-11 00:30 | 139.0769 | 0
2026-09-11 00:45 | 139.6473 | 0
2026-09-11 01:00 | 138.4351 | 0
2026-09-11 01:15 | 139.9539 | 0
2026-09-11 01:30 | 140.6493 | 0
2026-09-11 01:45 | 138.2067 | 0
2026-09-11 02:00 | 140.4848 | 0
2026-09-11 02:15 | 139.3373 | 0
2026-09-11 02:30 | 139.8899 | 0
2026-09-11 02:45 | 141.2305 | 0
2026-09-11 03:00 | 141.2564 | 0
2026-09-11 03:15 | 139.1483 | 0
2026-09-11 03:30 | 140.2638 | 0
2026-09-11 03:45 | 139.2883 | 0
2026-09-11 04:00 | 138.308 | 0
2026-09-11 04:15 | 137.1965 | 0
2026-09-11 04:30 | 136.3604 | 0
2026-09-11 04:45 | 132.9654 | 0
2026-09-11 05:00 | 129.0245 | 0
2026-09-11 05:15 | 125.0673 | 0
2026-09-11 05:30 | 126.8688 | 0
2026-09-11 05:45 | 120.0306 | 0
2026-09-11 06:00 | 117.1142 | 0
2026-09-11 06:15 | 112.8585 | 0
2026-09-11 06:30 | 115.1747 | 0
2026-09-11 06:45 | 113.5146 | 0
2026-09-11 07:00 | 116.3521 | 0
2026-09-11 07:15 | 126.3957 | 0
2026-09-11 07:30 | 41.9934 | 0
2026-09-11 07:45 | 37.4468 | 0
2026-09-11 08:00 | 57.4286 | 0
2026-09-11 08:15 | 91.5974 | 0
2026-09-11 08:30 | 93.1086 | 0
2026-09-11 08:45 | 91.5172 | 0
2026-09-11 09:00 | 97.2704 | 0
2026-09-11 09:15 | 93.1399 | 0
2026-09-11 09:30 | 101.371 | 0
2026-09-11 09:45 | 101.1161 | 0
2026-09-11 10:00 | 102.2534 | 0
2026-09-11 10:15 | 92.5838 | 0
2026-09-11 10:30 | 92.8102 | 0
2026-09-11 10:45 | 100.5661 | 0
2026-09-11 11:00 | 91.7694 | 0
2026-09-11 11:15 | 101.4091 | 0
2026-09-11 11:30 | 103.4873 | 0
2026-09-11 11:45 | 98.5485 | 0
2026-09-11 12:00 | 97.9128 | 0
2026-09-11 12:15 | 97.7789 | 0
2026-09-11 12:30 | 105.5179 | 0
2026-09-11 12:45 | 104.5485 | 0
2026-09-11 13:00 | 98.8721 | 0
2026-09-11 13:15 | 102.4146 | 0
2026-09-11 13:30 | 95.5389 | 0
2026-09-11 13:45 | 99.5865 | 0
2026-09-11 14:00 | 102.4819 | 0
2026-09-11 14:15 | 103.8836 | 0
2026-09-11 14:30 | 104.9605 | 0
2026-09-11 14:45 | 102.471 | 0
2026-09-11 15:00 | 104.0869 | 0
2026-09-11 15:15 | 104.6056 | 0
2026-09-11 15:30 | 104.9666 | 0
2026-09-11 15:45 | 104.1814 | 0
2026-09-11 16:00 | 94.1494 | 2 | 104.8762 |  |  | pico aislado
2026-09-11 16:15 | 104.9911 | 0
2026-09-11 16:30 | 108.2242 | 0
2026-09-11 16:45 | 96.6137 | 0
2026-09-11 17:00 | 108.04 | 0
2026-09-11 17:15 | 99.161 | 0
2026-09-11 17:30 | 106.4397 | 0
2026-09-11 17:45 | 103.0407 | 0
2026-09-11 18:00 | 103.0237 | 0
2026-09-11 18:15 | 103.3758 | 0
2026-09-11 18:30 | 103.076 | 0
2026-09-11 18:45 | 100.2167 | 0
2026-09-11 19:00 | 103.2786 | 0
2026-09-11 19:15 | 100.2949 | 0
2026-09-11 19:30 | 104.5859 | 0
2026-09-11 19:45 | 129.4827 | 0
2026-09-11 20:00 | 124.5092 | 0
2026-09-11 20:15 | 129.7295 | 0
2026-09-11 20:30 | 137.1319 | 0
2026-09-11 20:45 | 129.9606 | 0
2026-09-11 21:00 | 132.7057 | 0
2026-09-11 21:15 | 134.7397 | 0
2026-09-11 21:30 | 135.9912 | 0
2026-09-11 21:45 | 138.1367 | 0
2026-09-11 22:00 | 138.0748 | 0
2026-09-11 22:15 | 141.2292 | 0
2026-09-11 22:30 | 140.5609 | 0
2026-09-11 22:45 | 139.6595 | 0
2026-09-11 23:00 | 131.4242 | 0
2026-09-11 23:15 | 109.864 | 0
2026-09-11 23:30 | 107.8993 | 0
2026-09-11 23:45 | 100.9468 | 0
2026-09-12 | 100.5478 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:15 | 101.3636 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:30 | 106.0944 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:45 | 101.3935 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:00 | 99.7109 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:15 | 109.5621 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:30 | 101.3452 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:45 | 110.0631 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:00 | 104.4594 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:15 | 105.439 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:30 | 109.8809 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:45 | 107.5166 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:00 | 100.9584 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:15 | 101.008 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:30 | 101.2154 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:45 | 106.8714 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:00 | 104.6477 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:15 | 108.8571 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:30 | 100.0536 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:45 | 106.4832 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:00 | 104.8571 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:15 | 109.3017 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:30 | 97.781 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:45 | 107.7273 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:00 | 100.7035 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:15 | 99.8041 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:30 | 98.1141 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:45 | 112.2046 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:00 | 96.25 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:15 | 104.5363 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:30 | 105.0434 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:45 | 105.4023 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:00 | 104.1535 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:15 | 100.2269 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:30 | 104.1692 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:45 | 100.8252 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:00 | 102.0781 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:15 | 95.1052 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:30 | 96.3887 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:45 | 96.9257 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:00 | 96.0508 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:15 | 93.8543 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:30 | 98.6035 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:45 | 95.3846 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:00 | 102.9244 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:15 | 99.5886 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:30 | 100.0434 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:45 | 100.4859 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:00 | 99.1243 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:15 | 94.0093 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:30 | 92.4709 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:45 | 97.7925 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:00 | 95.2473 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:15 | 96.4655 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:30 | 98.6708 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:45 | 96.0801 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:00 | 98.8156 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:15 | 99.025 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:30 | 99.5675 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:45 | 98.3785 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:00 | 101.9455 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:15 | 98.609 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:30 | 104.4146 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:45 | 105.9231 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:00 | 97.4628 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:15 | 104.7334 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:30 | 102.5648 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:45 | 100.5043 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:00 | 103.0835 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:15 | 106.7321 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:30 | 98.4893 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:45 | 93.6191 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:00 | 106.8864 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:15 | 105.3051 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:30 | 104.0855 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:45 | 103.5165 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:00 | 106.365 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:15 | 100.4893 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:30 | 106.0033 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:45 | 102.9448 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:00 | 102.5247 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:15 | 105.7674 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:30 | 96.8918 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:45 | 107.0434 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:00 | 96.8414 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:15 | 96.2194 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:30 | 97.078 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:45 | 102.6205 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:00 | 99.4526 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:15 | 109.8674 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:30 | 96.9054 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:45 | 102.3207 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:00 | 98.6851 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:15 | 98.9448 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:30 | 105.1039 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:45 | 106.607 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 | 102.2861 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:15 | 103.628 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:30 | 100.8625 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:45 | 101.9414 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:00 | 109.0665 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:15 | 103.2208 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:30 | 112.5703 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:45 | 110.3867 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:00 | 101.8245 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:15 | 99.4574 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:30 | 102.3575 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:45 | 102.764 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:00 | 103.6532 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:15 | 104.7626 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:30 | 100.5546 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:45 | 103.5607 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:00 | 103.4547 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:15 | 101.4791 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:30 | 102.8435 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:45 | 107.0149 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:00 | 110.9217 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:15 | 109.3527 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:30 | 101.8272 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:45 | 97.9203 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:00 | 99.8965 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:15 | 109.8864 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:30 | 110.9788 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:45 | 108.694 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:00 | 108.3765 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:15 | 100.6946 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:30 | 106.7137 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:45 | 98.7504 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:00 | 102.6117 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:15 | 106.7185 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:30 | 99.1277 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:45 | 99.7748 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:00 | 102.6878 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:15 | 108.1148 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:30 | 100.5886 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:45 | 101.766 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:00 | 104.1651 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:15 | 95.0386 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:30 | 92.1766 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:45 | 99.5573 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:00 | 98.4397 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:15 | 99.1304 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:30 | 97.989 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:45 | 100.3017 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:00 | 100.5777 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:15 | 98.7578 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:30 | 98.475 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:45 | 97.7218 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:00 | 94.0046 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:15 | 93.7714 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:30 | 96.8666 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:45 | 96.269 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:00 | 95.3635 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:15 | 94.2942 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:30 | 93.2514 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:45 | 95.1616 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:00 | 96.7402 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:15 | 105.1229 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:30 | 96.1113 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:45 | 103.3248 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:00 | 99.1399 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:15 | 95.127 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:30 | 99.9754 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:45 | 105.5179 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:00 | 97.9883 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:15 | 94.7211 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:30 | 101.7042 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:45 | 98.1814 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:00 | 99.1113 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:15 | 93.5355 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:30 | 108.3684 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:45 | 100.5485 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:00 | 97.352 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:15 | 108.333 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:30 | 102.6872 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:45 | 94.8414 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:00 | 96.4363 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:15 | 98.2058 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:30 | 110.2467 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:45 | 96.8414 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:00 | 107.6246 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:15 | 103.2806 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:30 | 99.1793 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:45 | 100.35 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:00 | 99.7959 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:15 | 102.7184 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:30 | 99.1617 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:45 | 99.4825 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:00 | 103.6267 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:15 | 101.4927 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:30 | 103.9367 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:45 | 105.7511 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 | 101.0515 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:15 | 102.9061 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:30 | 103.6627 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:45 | 101.9829 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:00 | 100.6035 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:15 | 99.2194 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:30 | 111.3092 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:45 | 107.0115 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:00 | 109.9544 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:15 | 108.5635 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:30 | 109.8558 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:45 | 110.261 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:00 | 105.4384 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:15 | 110.6505 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:30 | 101.2636 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:45 | 110.5771 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:00 | 104.4588 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:15 | 108.6532 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:30 | 100.5077 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:45 | 107.592 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:00 | 108.4839 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:15 | 96.7925 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:30 | 107.5669 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:45 | 94.6912 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:00 | 104.4288 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:15 | 102.6627 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:30 | 95.2106 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:45 | 103.3711 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:00 | 101.3738 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:15 | 104.8796 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:30 | 106.8565 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:45 | 111.2521 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:00 | 103.2106 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:15 | 99.3595 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:30 | 101.7062 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:45 | 96.0467 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:00 | 97.8564 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:15 | 89.9447 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:30 | 99.371 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:45 | 94.6892 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:00 | 97.6443 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:15 | 98.1018 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:30 | 95.3479 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:45 | 102.6783 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:00 | 94.4791 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:15 | 99.3466 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:30 | 94.647 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:45 | 99.2228 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:00 | 101.3744 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:15 | 97.9054 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:30 | 103.3588 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:45 | 109.0013 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:00 | 108.4615 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:15 | 107.0733 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:30 | 106.2745 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:45 | 101.6369 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:00 | 105.6491 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:15 | 97.9645 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:30 | 96.4322 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:45 | 98.5811 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:00 | 94.9611 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:15 | 87.1058 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:30 | 97.4805 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:45 | 104.5417 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:00 | 98.9278 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:15 | 110.125 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:30 | 97.5648 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:45 | 97.7028 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:00 | 95.5063 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:15 | 101.7681 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:30 | 105.7103 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:45 | 104.7789 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:00 | 96.7762 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:15 | 104.8714 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:30 | 105.7565 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:45 | 99.8367 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:00 | 99.9645 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:15 | 96.3207 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:30 | 99.265 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:45 | 97.0957 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:00 | 95.9251 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:15 | 110.2725 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:30 | 102.8986 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:45 | 97.9869 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:00 | 98.5165 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:15 | 99.8421 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:30 | 95.6497 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:45 | 98.4655 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:00 | 95.7571 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:15 | 101.7817 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:30 | 107.2807 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:45 | 102.7212 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:00 | 109.0699 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:15 | 111.2712 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:30 | 109.4527 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:45 | 102.0713 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 | 110.8334 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:15 | 111.8864 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:30 | 106.2514 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:45 | 105.2949 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:00 | 105.2936 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:15 | 105.4295 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:30 | 110.2358 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:45 | 109.9598 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:00 | 103.5866 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:15 | 109.2922 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:30 | 103.5363 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:45 | 108.1094 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:00 | 105.0223 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:15 | 111.486 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:30 | 104.9034 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:45 | 110.3568 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:00 | 101.6647 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:15 | 102.0413 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:30 | 101.0869 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:45 | 111.987 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:00 | 109.3922 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:15 | 108.3514 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:30 | 110.7783 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:45 | 111.0319 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:00 | 101.6817 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:15 | 101.299 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:30 | 99.1113 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:45 | 108.0047 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:00 | 99.3907 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:15 | 96.0454 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:30 | 101.5927 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:45 | 109.8068 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:00 | 97.1351 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:15 | 106.1168 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:30 | 103.609 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:45 | 101.7993 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:00 | 99.5355 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:15 | 102.5607 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:30 | 98.3812 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:45 | 103.7198 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:00 | 102.5628 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:15 | 100.4336 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:30 | 101.7837 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:45 | 98.1596 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:00 | 101.0814 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:15 | 99.5865 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:30 | 96.6844 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:45 | 94.9346 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:00 | 96.0134 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:15 | 102.6559 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:30 | 92.9216 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:45 | 100.6919 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:00 | 104.4683 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:15 | 99.2602 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:30 | 92.8761 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:45 | 99.0624 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:00 | 98.8211 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:15 | 105.7368 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:30 | 97.9829 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:45 | 97.0699 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:00 | 94.4104 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:15 | 105.4907 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:30 | 93.2853 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:45 | 96.7055 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:00 | 99.1576 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:15 | 98.6729 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:30 | 96.6858 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:45 | 100.7823 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:00 | 101.1895 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:15 | 100.921 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:30 | 92.25 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:45 | 101.8537 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:00 | 95.7123 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:15 | 107.575 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:30 | 105.7926 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:45 | 105.1263 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:00 | 106.2915 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:15 | 102.5036 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:30 | 100.923 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:45 | 107.1304 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:00 | 101.0325 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:15 | 98.7089 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:30 | 111.3391 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:45 | 108.1773 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:00 | 102.766 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:15 | 106.5689 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:30 | 99.9094 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:45 | 106.5886 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:00 | 109.9945 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:15 | 99.8653 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:30 | 98.87 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:45 | 99.2799 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:00 | 109.8843 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:15 | 101.4173 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:30 | 104.0611 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:45 | 111.8633 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 | 101.1637 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:15 | 101.8075 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:30 | 105.5084 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:45 | 103.9761 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:00 | 101.3547 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:15 | 100.3772 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:30 | 110.3609 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:45 | 105.3486 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:00 | 104.178 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:15 | 110.8143 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:30 | 103.1168 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:45 | 103.7701 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:00 | 102.9353 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:15 | 111.0638 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:30 | 101.6178 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:45 | 110.4092 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:00 | 104.2263 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:15 | 99.2534 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:30 | 110.1828 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:45 | 107.7599 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:00 | 107.7389 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:15 | 109.9428 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:30 | 107.9102 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:45 | 98.3506 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:00 | 99.6871 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:15 | 98.8122 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:30 | 105.1923 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:45 | 103.2929 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:00 | 98.4322 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:15 | 94.7469 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:30 | 95.6783 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:45 | 106.0883 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:00 | 99.3357 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:15 | 97.9346 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:30 | 94.5702 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:45 | 96.2283 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:00 | 101.246 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:15 | 109.437 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:30 | 7.1629 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:45 | -0.2696 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -0.2758 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -0.241 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -0.2472 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -0.788 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -0.7308 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -0.6368 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -0.526 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -0.4576 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -0.3922 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -0.292 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -0.2764 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -0.3281 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -0.3841 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -0.3966 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -0.0661 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -0.0511 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | 0.0354 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | 0.0329 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | 0.0236 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | 0.0142 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | 0.031 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | 0.0236 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | 0.0316 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | 0.0497 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 16:00 | 0.0422 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## P4
P4 · Presión (m) · VN3950683
Válido
Offset |  | 0.03
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-08 08:15 | -0.28 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:30 | -0.2987 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:45 | -0.8308 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:00 | -0.8681 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:15 | -0.8588 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:30 | -0.8775 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:45 | -0.8962 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:00 | -0.8401 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:15 | -0.5787 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:30 | -0.3733 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:45 | -0.2987 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:00 | 61.8048 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:15 | 70.031 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 11:30 | 69.6061 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 11:45 | 81.2394 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:00 | 75.6292 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:15 | 68.9178 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:30 | 81.5402 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:45 | 86.751 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:00 | 87.3322 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:15 | 77.2795 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:30 | 79.6503 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:45 | 87.5464 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:00 | 86.9702 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:15 | 93.9757 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:30 | 88.0885 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:45 | 96.3363 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:00 | 88.6443 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:15 | 83.6408 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:30 | 91.6592 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:45 | 90.1229 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:00 | 82.4342 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:15 | 91.0797 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:30 | 91.5777 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:45 | 92.3373 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:00 | 85.6667 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:15 | 91.9889 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:30 | 96.4179 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:45 | 91.4043 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:00 | 88.34 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:15 | 89.387 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:30 | 96.3788 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:45 | 91.304 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:00 | 92.0518 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:15 | 85.269 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:30 | 94.5043 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:45 | 97.82 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:00 | 95.3115 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:15 | 93.2755 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:30 | 98.0427 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:45 | 100.3048 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:00 | 100.3506 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:15 | 101.8394 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:30 | 99.4006 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:45 | 100.6192 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:00 | 99.2901 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:15 | 105.1229 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:30 | 105.2606 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:45 | 105.4153 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:00 | 107.8779 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:15 | 107.9646 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:30 | 107.402 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:45 | 107.1692 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 | 106.9975 | 0
2026-09-09 00:15 | 95.4203 | 0
2026-09-09 00:30 | 94.3173 | 0
2026-09-09 00:45 | 94.2357 | 0
2026-09-09 01:00 | 96.61 | 0
2026-09-09 01:15 | 95.9591 | 0
2026-09-09 01:30 | 96.785 | 0
2026-09-09 01:45 | 95.4662 | 0
2026-09-09 02:00 | 95.3472 | 0
2026-09-09 02:15 | 96.4723 | 0
2026-09-09 02:30 | 97.0043 | 0
2026-09-09 02:45 | 96.0389 | 0
2026-09-09 03:00 | 96.1307 | 0
2026-09-09 03:15 | 95.8078 | 0
2026-09-09 03:30 | 95.6548 | 0
2026-09-09 03:45 | 95.2317 | 0
2026-09-09 04:00 | 96.2208 | 0
2026-09-09 04:15 | 92.2371 | 0
2026-09-09 04:30 | 91.6779 | 0
2026-09-09 04:45 | 87.9101 | 0
2026-09-09 05:00 | 89.7031 | 0
2026-09-09 05:15 | 81.581 | 0
2026-09-09 05:30 | 80.6531 | 0
2026-09-09 05:45 | 77.7027 | 0
2026-09-09 06:00 | 70.5119 | 0
2026-09-09 06:15 | 66.2665 | 2 | 71.2612 |  |  | pico aislado
2026-09-09 06:30 | 72.0704 | 0
2026-09-09 06:45 | 72.5157 | 0
2026-09-09 07:00 | 75.9267 | 0
2026-09-09 07:15 | 77.4834 | 0
2026-09-09 07:30 | 77.3628 | 0
2026-09-09 07:45 | 71.5011 | 0
2026-09-09 08:00 | 62.9558 | 0
2026-09-09 08:15 | 65.6683 | 0
2026-09-09 08:30 | 68.673 | 0
2026-09-09 08:45 | 69.5143 | 0
2026-09-09 09:00 | 63.3926 | 0
2026-09-09 09:15 | 60.6478 | 0
2026-09-09 09:30 | 64.1455 | 0
2026-09-09 09:45 | 68.9841 | 0
2026-09-09 10:00 | 65.7804 | 0
2026-09-09 10:15 | 68.0102 | 0
2026-09-09 10:30 | 70.7414 | 0
2026-09-09 10:45 | 70.2825 | 0
2026-09-09 11:00 | 62.6618 | 0
2026-09-09 11:15 | 61.6999 | 0
2026-09-09 11:30 | 59.5958 | 0
2026-09-09 11:45 | 59.137 | 0
2026-09-09 12:00 | 59.2355 | 0
2026-09-09 12:15 | 59.8083 | 0
2026-09-09 12:30 | 59.4429 | 0
2026-09-09 12:45 | 59.0418 | 0
2026-09-09 13:00 | 70.6989 | 0
2026-09-09 13:15 | 83.5117 | 0
2026-09-09 13:30 | 89.4889 | 0
2026-09-09 13:45 | 93.7327 | 0
2026-09-09 14:00 | 93.6528 | 0
2026-09-09 14:15 | 93.8975 | 0
2026-09-09 14:30 | 97.0705 | 0
2026-09-09 14:45 | 90.0668 | 0
2026-09-09 15:00 | 94.2612 | 0
2026-09-09 15:15 | 93.714 | 0
2026-09-09 15:30 | 88.4641 | 0
2026-09-09 15:45 | 92.9543 | 0
2026-09-09 16:00 | 92.4937 | 0
2026-09-09 16:15 | 97.0264 | 0
2026-09-09 16:30 | 94.3326 | 0
2026-09-09 16:45 | 89.9121 | 0
2026-09-09 17:00 | 95.7687 | 0
2026-09-09 17:15 | 84.1966 | 0
2026-09-09 17:30 | 83.3264 | 0
2026-09-09 17:45 | 79.0708 | 0
2026-09-09 18:00 | 75.7805 | 0
2026-09-09 18:15 | 78.8329 | 0
2026-09-09 18:30 | 83.4726 | 0
2026-09-09 18:45 | 77.5208 | 0
2026-09-09 19:00 | 78.221 | 0
2026-09-09 19:15 | 77.9933 | 0
2026-09-09 19:30 | 69.946 | 2 | 75.0979 |  |  | pico aislado
2026-09-09 19:45 | 72.2625 | 0
2026-09-09 20:00 | 80.9539 | 0
2026-09-09 20:15 | 84.6011 | 0
2026-09-09 20:30 | 85.8893 | 0
2026-09-09 20:45 | 86.7357 | 0
2026-09-09 21:00 | 84.1422 | 0
2026-09-09 21:15 | 85.3047 | 0
2026-09-09 21:30 | 90.0226 | 0
2026-09-09 21:45 | 90.0481 | 0
2026-09-09 22:00 | 93.2942 | 0
2026-09-09 22:15 | 94.4108 | 0
2026-09-09 22:30 | 95.2537 | 0
2026-09-09 22:45 | 95.5155 | 0
2026-09-09 23:00 | 94.5263 | 0
2026-09-09 23:15 | 95.4118 | 0
2026-09-09 23:30 | 96.836 | 0
2026-09-09 23:45 | 98.5559 | 0
2026-09-10 | 98.6562 | 0
2026-09-10 00:15 | 100.0192 | 0
2026-09-10 00:30 | 98.7276 | 0
2026-09-10 00:45 | 99.5859 | 0
2026-09-10 01:00 | 99.251 | 0
2026-09-10 01:15 | 100.2589 | 0
2026-09-10 01:30 | 100.3642 | 0
2026-09-10 01:45 | 101.0882 | 0
2026-09-10 02:00 | 100.7279 | 0
2026-09-10 02:15 | 100.2606 | 0
2026-09-10 02:30 | 100.3235 | 0
2026-09-10 02:45 | 101.039 | 0
2026-09-10 03:00 | 100.9472 | 0
2026-09-10 03:15 | 100.8418 | 0
2026-09-10 03:30 | 100.0141 | 0
2026-09-10 03:45 | 100.4543 | 0
2026-09-10 04:00 | 98.3146 | 0
2026-09-10 04:15 | 97.7691 | 0
2026-09-10 04:30 | 96.5607 | 0
2026-09-10 04:45 | 92.6093 | 0
2026-09-10 05:00 | 93.6851 | 0
2026-09-10 05:15 | 86.6558 | 0
2026-09-10 05:30 | 84.3359 | 0
2026-09-10 05:45 | 82.4936 | 0
2026-09-10 06:00 | 78.9552 | 0
2026-09-10 06:15 | 81.7221 | 0
2026-09-10 06:30 | 82.4801 | 0
2026-09-10 06:45 | 85.444 | 0
2026-09-10 07:00 | 85.6514 | 0
2026-09-10 07:15 | 78.012 | 0
2026-09-10 07:30 | 80.3998 | 0
2026-09-10 07:45 | 83.0579 | 0
2026-09-10 08:00 | 82.0824 | 0
2026-09-10 08:15 | 82.5599 | 0
2026-09-10 08:30 | 75.342 | 0
2026-09-10 08:45 | 77.0042 | 0
2026-09-10 09:00 | 76.1187 | 0
2026-09-10 09:15 | 69.4769 | 0
2026-09-10 09:30 | 75.4916 | 0
2026-09-10 09:45 | 71.5775 | 0
2026-09-10 10:00 | 73.2652 | 0
2026-09-10 10:15 | 72.1775 | 0
2026-09-10 10:30 | 72.9032 | 0
2026-09-10 10:45 | 72.9185 | 0
2026-09-10 11:00 | 67.6278 | 0
2026-09-10 11:15 | 69.6537 | 0
2026-09-10 11:30 | 78.1207 | 0
2026-09-10 11:45 | 75.9436 | 0
2026-09-10 12:00 | 73.7241 | 0
2026-09-10 12:15 | 82.1911 | 0
2026-09-10 12:30 | 77.4681 | 0
2026-09-10 12:45 | 80.3369 | 0
2026-09-10 13:00 | 79.9715 | 0
2026-09-10 13:15 | 76.5963 | 0
2026-09-10 13:30 | 78.6119 | 0
2026-09-10 13:45 | 77.9848 | 0
2026-09-10 14:00 | 83.923 | 0
2026-09-10 14:15 | 83.0919 | 0
2026-09-10 14:30 | 83.8261 | 0
2026-09-10 14:45 | 77.7078 | 0
2026-09-10 15:00 | 86.2615 | 0
2026-09-10 15:15 | 86.9515 | 0
2026-09-10 15:30 | 84.6996 | 0
2026-09-10 15:45 | 83.4505 | 0
2026-09-10 16:00 | 82.9746 | 0
2026-09-10 16:15 | 81.7068 | 0
2026-09-10 16:30 | 83.0545 | 0
2026-09-10 16:45 | 81.5113 | 0
2026-09-10 17:00 | 80.8247 | 0
2026-09-10 17:15 | 78.9943 | 0
2026-09-10 17:30 | 78.08 | 0
2026-09-10 17:45 | 78.9705 | 0
2026-09-10 18:00 | 77.701 | 0
2026-09-10 18:15 | 81.0524 | 0
2026-09-10 18:30 | 81.8665 | 0
2026-09-10 18:45 | 89.387 | 0
2026-09-10 19:00 | 95.2215 | 0
2026-09-10 19:15 | 95.5954 | 0
2026-09-10 19:30 | 91.9193 | 0
2026-09-10 19:45 | 94.4329 | 0
2026-09-10 20:00 | 96.0899 | 0
2026-09-10 20:15 | 98.9859 | 0
2026-09-10 20:30 | 97.5362 | 0
2026-09-10 20:45 | 95.8979 | 0
2026-09-10 21:00 | 98.0716 | 0
2026-09-10 21:15 | 98.1056 | 0
2026-09-10 21:30 | 96.7833 | 0
2026-09-10 21:45 | 101.1681 | 0
2026-09-10 22:00 | 102.3323 | 0
2026-09-10 22:15 | 92.2847 | 0
2026-09-10 22:30 | 93.2738 | 0
2026-09-10 22:45 | 92.8642 | 0
2026-09-10 23:00 | 95.0923 | 0
2026-09-10 23:15 | 95.2979 | 0
2026-09-10 23:30 | 95.1229 | 0
2026-09-10 23:45 | 96.3652 | 0
2026-09-11 | 97.4852 | 0
2026-09-11 00:15 | 99.0097 | 0
2026-09-11 00:30 | 98.3962 | 0
2026-09-11 00:45 | 99.6215 | 0
2026-09-11 01:00 | 98.041 | 0
2026-09-11 01:15 | 99.8102 | 0
2026-09-11 01:30 | 100.4594 | 0
2026-09-11 01:45 | 100.0532 | 0
2026-09-11 02:00 | 100.66 | 0
2026-09-11 02:15 | 100.8503 | 0
2026-09-11 02:30 | 100.6651 | 0
2026-09-11 02:45 | 100.8979 | 0
2026-09-11 03:00 | 100.6209 | 0
2026-09-11 03:15 | 101.1409 | 0
2026-09-11 03:30 | 99.6181 | 0
2026-09-11 03:45 | 99.8085 | 0
2026-09-11 04:00 | 98.0597 | 0
2026-09-11 04:15 | 96.7799 | 0
2026-09-11 04:30 | 95.213 | 0
2026-09-11 04:45 | 92.3441 | 0
2026-09-11 05:00 | 89.5654 | 0
2026-09-11 05:15 | 85.8332 | 0
2026-09-11 05:30 | 86.1969 | 0
2026-09-11 05:45 | 83.8771 | 0
2026-09-11 06:00 | 85.5477 | 0
2026-09-11 06:15 | 80.8757 | 0
2026-09-11 06:30 | 76.6422 | 0
2026-09-11 06:45 | 78.3111 | 0
2026-09-11 07:00 | 73.7003 | 0
2026-09-11 07:15 | 82.3985 | 2 |  |  |  | pico aislado
2026-09-11 07:30 | 15.8694 | 2 |  |  |  | pico aislado
2026-09-11 07:45 | 0.6038 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-09-11 08:00 | 17.0011 | 2 |  |  |  | pico aislado
2026-09-11 08:15 | 49.4479 | 0
2026-09-11 08:30 | 61.1492 | 0
2026-09-11 08:45 | 62.8606 | 0
2026-09-11 09:00 | 56.0421 | 0
2026-09-11 09:15 | 55.5323 | 0
2026-09-11 09:30 | 61.7491 | 0
2026-09-11 09:45 | 57.689 | 0
2026-09-11 10:00 | 62.1927 | 0
2026-09-11 10:15 | 59.4378 | 0
2026-09-11 10:30 | 56.0302 | 0
2026-09-11 10:45 | 61.8086 | 0
2026-09-11 11:00 | 62.3304 | 0
2026-09-11 11:15 | 62.8878 | 0
2026-09-11 11:30 | 60.0377 | 0
2026-09-11 11:45 | 62.4816 | 0
2026-09-11 12:00 | 64.5177 | 0
2026-09-11 12:15 | 66.2733 | 0
2026-09-11 12:30 | 63.6441 | 0
2026-09-11 12:45 | 57.0516 | 0
2026-09-11 13:00 | 64.5857 | 0
2026-09-11 13:15 | 59.3647 | 0
2026-09-11 13:30 | 66.5622 | 0
2026-09-11 13:45 | 60.4796 | 0
2026-09-11 14:00 | 64.5279 | 0
2026-09-11 14:15 | 61.6472 | 0
2026-09-11 14:30 | 61.5605 | 0
2026-09-11 14:45 | 62.2981 | 0
2026-09-11 15:00 | 57.8453 | 0
2026-09-11 15:15 | 57.1349 | 0
2026-09-11 15:30 | 63.43 | 0
2026-09-11 15:45 | 65.0547 | 0
2026-09-11 16:00 | 67.2114 | 0
2026-09-11 16:15 | 67.5089 | 0
2026-09-11 16:30 | 67.4341 | 0
2026-09-11 16:45 | 65.4524 | 0
2026-09-11 17:00 | 62.3049 | 0
2026-09-11 17:15 | 65.5357 | 0
2026-09-11 17:30 | 67.9151 | 0
2026-09-11 17:45 | 65.138 | 0
2026-09-11 18:00 | 65.0275 | 0
2026-09-11 18:15 | 58.1189 | 0
2026-09-11 18:30 | 59.9884 | 0
2026-09-11 18:45 | 57.1162 | 0
2026-09-11 19:00 | 62.7077 | 0
2026-09-11 19:15 | 59.3443 | 0
2026-09-11 19:30 | 75.2281 | 0
2026-09-11 19:45 | 93.2823 | 0
2026-09-11 20:00 | 93.2976 | 0
2026-09-11 20:15 | 93.0783 | 0
2026-09-11 20:30 | 96.2446 | 0
2026-09-11 20:45 | 94.2799 | 0
2026-09-11 21:00 | 95.5648 | 0
2026-09-11 21:15 | 97.5226 | 0
2026-09-11 21:30 | 100.4424 | 0
2026-09-11 21:45 | 102.611 | 0
2026-09-11 22:00 | 97.2303 | 0
2026-09-11 22:15 | 97.6008 | 0
2026-09-11 22:30 | 101.2854 | 0
2026-09-11 22:45 | 101.5964 | 0
2026-09-11 23:00 | 92.9067 | 0
2026-09-11 23:15 | 70.1856 | 0
2026-09-11 23:30 | 66.7679 | 0
2026-09-11 23:45 | 62.14 | 0
2026-09-12 | 61.0812 | 0
2026-09-12 00:15 | 65.5391 | 0
2026-09-12 00:30 | 66.7577 | 0
2026-09-12 00:45 | 59.2593 | 0
2026-09-12 01:00 | 65.828 | 0
2026-09-12 01:15 | 60.6461 | 0
2026-09-12 01:30 | 62.1162 | 0
2026-09-12 01:45 | 59.6145 | 0
2026-09-12 02:00 | 66.5809 | 0
2026-09-12 02:15 | 59.1404 | 0
2026-09-12 02:30 | 59.7624 | 0
2026-09-12 02:45 | 65.3522 | 0
2026-09-12 03:00 | 67.6227 | 0
2026-09-12 03:15 | 67.7621 | 0
2026-09-12 03:30 | 66.5503 | 0
2026-09-12 03:45 | 67.842 | 0
2026-09-12 04:00 | 60.5085 | 0
2026-09-12 04:15 | 67.1384 | 0
2026-09-12 04:30 | 62.4052 | 0
2026-09-12 04:45 | 58.311 | 0
2026-09-12 05:00 | 66.5333 | 0
2026-09-12 05:15 | 60.2264 | 0
2026-09-12 05:30 | 57.9337 | 0
2026-09-12 05:45 | 65.3012 | 0
2026-09-12 06:00 | 60.8875 | 0
2026-09-12 06:15 | 61.4806 | 0
2026-09-12 06:30 | 58.5642 | 0
2026-09-12 06:45 | 58.6917 | 0
2026-09-12 07:00 | 59.2899 | 0
2026-09-12 07:15 | 64.7063 | 0
2026-09-12 07:30 | 60.4609 | 0
2026-09-12 07:45 | 65.9844 | 0
2026-09-12 08:00 | 66.9446 | 0
2026-09-12 08:15 | 63.1853 | 0
2026-09-12 08:30 | 65.7872 | 0
2026-09-12 08:45 | 65.189 | 0
2026-09-12 09:00 | 62.3015 | 0
2026-09-12 09:15 | 60.2621 | 0
2026-09-12 09:30 | 60.3759 | 0
2026-09-12 09:45 | 60.0683 | 0
2026-09-12 10:00 | 60.7124 | 0
2026-09-12 10:15 | 61.9871 | 0
2026-09-12 10:30 | 61.4908 | 0
2026-09-12 10:45 | 60.1652 | 0
2026-09-12 11:00 | 61.3651 | 0
2026-09-12 11:15 | 61.3888 | 0
2026-09-12 11:30 | 60.2909 | 0
2026-09-12 11:45 | 60.5238 | 0
2026-09-12 12:00 | 60.9351 | 0
2026-09-12 12:15 | 59.555 | 0
2026-09-12 12:30 | 60.5153 | 0
2026-09-12 12:45 | 61.3684 | 0
2026-09-12 13:00 | 60.0445 | 0
2026-09-12 13:15 | 61.0217 | 0
2026-09-12 13:30 | 61.4874 | 0
2026-09-12 13:45 | 60.3997 | 0
2026-09-12 14:00 | 59.5364 | 0
2026-09-12 14:15 | 60.76 | 0
2026-09-12 14:30 | 62.5513 | 0
2026-09-12 14:45 | 59.7029 | 0
2026-09-12 15:00 | 58.0612 | 0
2026-09-12 15:15 | 60.5612 | 0
2026-09-12 15:30 | 65.4609 | 0
2026-09-12 15:45 | 69.4259 | 0
2026-09-12 16:00 | 65.6683 | 0
2026-09-12 16:15 | 63.8923 | 0
2026-09-12 16:30 | 64.9188 | 0
2026-09-12 16:45 | 59.7386 | 0
2026-09-12 17:00 | 57.3117 | 0
2026-09-12 17:15 | 63.9008 | 0
2026-09-12 17:30 | 60.5561 | 0
2026-09-12 17:45 | 60.5221 | 0
2026-09-12 18:00 | 62.9303 | 0
2026-09-12 18:15 | 66.1033 | 0
2026-09-12 18:30 | 59.1625 | 0
2026-09-12 18:45 | 58.7954 | 0
2026-09-12 19:00 | 59.6757 | 0
2026-09-12 19:15 | 63.2991 | 0
2026-09-12 19:30 | 67.6601 | 0
2026-09-12 19:45 | 61.6115 | 0
2026-09-12 20:00 | 57.1536 | 0
2026-09-12 20:15 | 64.9885 | 0
2026-09-12 20:30 | 58.0968 | 0
2026-09-12 20:45 | 59.8729 | 0
2026-09-12 21:00 | 57.2233 | 0
2026-09-12 21:15 | 64.4905 | 0
2026-09-12 21:30 | 60.8943 | 0
2026-09-12 21:45 | 67.0636 | 0
2026-09-12 22:00 | 61.4942 | 0
2026-09-12 22:15 | 58.622 | 0
2026-09-12 22:30 | 66.8936 | 0
2026-09-12 22:45 | 63.0153 | 0
2026-09-12 23:00 | 66.7407 | 0
2026-09-12 23:15 | 68.0663 | 0
2026-09-12 23:30 | 59.589 | 0
2026-09-12 23:45 | 63.2073 | 0
2026-09-13 | 61.7321 | 0
2026-09-13 00:15 | 64.2322 | 0
2026-09-13 00:30 | 64.7828 | 0
2026-09-13 00:45 | 67.8318 | 0
2026-09-13 01:00 | 63.0646 | 0
2026-09-13 01:15 | 58.9721 | 0
2026-09-13 01:30 | 58.8022 | 0
2026-09-13 01:45 | 60.3504 | 0
2026-09-13 02:00 | 67.5429 | 0
2026-09-13 02:15 | 61.105 | 0
2026-09-13 02:30 | 60.7311 | 0
2026-09-13 02:45 | 61.5639 | 0
2026-09-13 03:00 | 60.0598 | 0
2026-09-13 03:15 | 59.5737 | 0
2026-09-13 03:30 | 65.0989 | 0
2026-09-13 03:45 | 61.1118 | 0
2026-09-13 04:00 | 61.5452 | 0
2026-09-13 04:15 | 66.3821 | 0
2026-09-13 04:30 | 62.8385 | 0
2026-09-13 04:45 | 61.982 | 0
2026-09-13 05:00 | 59.6094 | 0
2026-09-13 05:15 | 59.227 | 0
2026-09-13 05:30 | 60.2909 | 0
2026-09-13 05:45 | 59.7352 | 0
2026-09-13 06:00 | 61.5197 | 0
2026-09-13 06:15 | 62.8504 | 0
2026-09-13 06:30 | 65.036 | 0
2026-09-13 06:45 | 66.2512 | 0
2026-09-13 07:00 | 60.7039 | 0
2026-09-13 07:15 | 58.899 | 0
2026-09-13 07:30 | 64.2984 | 0
2026-09-13 07:45 | 57.8249 | 0
2026-09-13 08:00 | 65.7923 | 0
2026-09-13 08:15 | 62.4545 | 0
2026-09-13 08:30 | 61.4415 | 0
2026-09-13 08:45 | 55.3385 | 0
2026-09-13 09:00 | 64.6367 | 0
2026-09-13 09:15 | 65.8229 | 0
2026-09-13 09:30 | 64.8236 | 0
2026-09-13 09:45 | 61.9072 | 0
2026-09-13 10:00 | 65.0275 | 0
2026-09-13 10:15 | 58.5557 | 0
2026-09-13 10:30 | 56.1713 | 0
2026-09-13 10:45 | 60.4864 | 0
2026-09-13 11:00 | 61.795 | 0
2026-09-13 11:15 | 61.2733 | 0
2026-09-13 11:30 | 61.9089 | 0
2026-09-13 11:45 | 61.2274 | 0
2026-09-13 12:00 | 60.9589 | 0
2026-09-13 12:15 | 62.4171 | 0
2026-09-13 12:30 | 60.206 | 0
2026-09-13 12:45 | 61.3532 | 0
2026-09-13 13:00 | 62.3967 | 0
2026-09-13 13:15 | 61.5282 | 0
2026-09-13 13:30 | 63.034 | 0
2026-09-13 13:45 | 60.8348 | 0
2026-09-13 14:00 | 60.5476 | 0
2026-09-13 14:15 | 64.3477 | 0
2026-09-13 14:30 | 59.9833 | 0
2026-09-13 14:45 | 60.7107 | 0
2026-09-13 15:00 | 58.1716 | 0
2026-09-13 15:15 | 67.893 | 0
2026-09-13 15:30 | 58.8973 | 0
2026-09-13 15:45 | 64.8865 | 0
2026-09-13 16:00 | 64.4786 | 0
2026-09-13 16:15 | 60.8909 | 0
2026-09-13 16:30 | 58.4792 | 0
2026-09-13 16:45 | 59.2202 | 0
2026-09-13 17:00 | 61.4364 | 0
2026-09-13 17:15 | 58.0629 | 0
2026-09-13 17:30 | 57.0703 | 0
2026-09-13 17:45 | 59.3681 | 0
2026-09-13 18:00 | 62.9728 | 0
2026-09-13 18:15 | 59.4786 | 0
2026-09-13 18:30 | 60.7532 | 0
2026-09-13 18:45 | 66.9939 | 0
2026-09-13 19:00 | 59.3375 | 0
2026-09-13 19:15 | 66.5894 | 0
2026-09-13 19:30 | 58.8752 | 0
2026-09-13 19:45 | 59.1811 | 0
2026-09-13 20:00 | 60.1499 | 0
2026-09-13 20:15 | 61.5214 | 0
2026-09-13 20:30 | 65.828 | 0
2026-09-13 20:45 | 59.8831 | 0
2026-09-13 21:00 | 58.8039 | 0
2026-09-13 21:15 | 57.949 | 0
2026-09-13 21:30 | 60.7668 | 0
2026-09-13 21:45 | 65.7346 | 0
2026-09-13 22:00 | 66.5061 | 0
2026-09-13 22:15 | 65.7295 | 0
2026-09-13 22:30 | 65.2213 | 0
2026-09-13 22:45 | 61.5809 | 0
2026-09-13 23:00 | 65.3624 | 0
2026-09-13 23:15 | 68.3093 | 0
2026-09-13 23:30 | 66.4161 | 0
2026-09-13 23:45 | 61.5197 | 0
2026-09-14 | 61.1509 | 0
2026-09-14 00:15 | 60.1159 | 0
2026-09-14 00:30 | 67.757 | 0
2026-09-14 00:45 | 63.4249 | 0
2026-09-14 01:00 | 68.2006 | 0
2026-09-14 01:15 | 64.9647 | 0
2026-09-14 01:30 | 59.7709 | 0
2026-09-14 01:45 | 58.3824 | 0
2026-09-14 02:00 | 57.8181 | 0
2026-09-14 02:15 | 60.3181 | 0
2026-09-14 02:30 | 58.7886 | 0
2026-09-14 02:45 | 58.294 | 0
2026-09-14 03:00 | 61.5231 | 0
2026-09-14 03:15 | 66.2172 | 0
2026-09-14 03:30 | 62.0891 | 0
2026-09-14 03:45 | 63.5405 | 0
2026-09-14 04:00 | 61.1815 | 0
2026-09-14 04:15 | 59.6179 | 0
2026-09-14 04:30 | 66.2937 | 0
2026-09-14 04:45 | 60.5986 | 0
2026-09-14 05:00 | 58.7257 | 0
2026-09-14 05:15 | 60.3249 | 0
2026-09-14 05:30 | 67.2403 | 0
2026-09-14 05:45 | 58.4436 | 0
2026-09-14 06:00 | 62.7774 | 0
2026-09-14 06:15 | 61.5843 | 0
2026-09-14 06:30 | 58.3722 | 0
2026-09-14 06:45 | 62.2896 | 0
2026-09-14 07:00 | 59.9867 | 0
2026-09-14 07:15 | 67.2675 | 0
2026-09-14 07:30 | 67.5004 | 0
2026-09-14 07:45 | 65.4881 | 0
2026-09-14 08:00 | 63.7546 | 0
2026-09-14 08:15 | 66.7662 | 0
2026-09-14 08:30 | 62.7672 | 0
2026-09-14 08:45 | 59.2865 | 0
2026-09-14 09:00 | 60.2468 | 0
2026-09-14 09:15 | 59.6315 | 0
2026-09-14 09:30 | 60.2824 | 0
2026-09-14 09:45 | 64.9188 | 0
2026-09-14 10:00 | 63.4419 | 0
2026-09-14 10:15 | 61.7186 | 0
2026-09-14 10:30 | 62.2845 | 0
2026-09-14 10:45 | 58.7172 | 0
2026-09-14 11:00 | 56.4925 | 0
2026-09-14 11:15 | 61.7118 | 0
2026-09-14 11:30 | 60.9283 | 0
2026-09-14 11:45 | 66.2019 | 0
2026-09-14 12:00 | 67.6295 | 0
2026-09-14 12:15 | 59.4803 | 0
2026-09-14 12:30 | 62.4782 | 0
2026-09-14 12:45 | 64.9103 | 0
2026-09-14 13:00 | 63.3671 | 0
2026-09-14 13:15 | 61.9106 | 0
2026-09-14 13:30 | 65.7125 | 0
2026-09-14 13:45 | 63.4062 | 0
2026-09-14 14:00 | 64.1778 | 0
2026-09-14 14:15 | 57.7094 | 0
2026-09-14 14:30 | 62.3933 | 0
2026-09-14 14:45 | 63.6084 | 0
2026-09-14 15:00 | 63.4572 | 0
2026-09-14 15:15 | 60.2994 | 0
2026-09-14 15:30 | 65.0955 | 0
2026-09-14 15:45 | 68.2872 | 0
2026-09-14 16:00 | 66.4144 | 0
2026-09-14 16:15 | 62.259 | 0
2026-09-14 16:30 | 64.5109 | 0
2026-09-14 16:45 | 62.7468 | 0
2026-09-14 17:00 | 58.034 | 0
2026-09-14 17:15 | 63.933 | 0
2026-09-14 17:30 | 57.6431 | 0
2026-09-14 17:45 | 66.5163 | 0
2026-09-14 18:00 | 62.3168 | 0
2026-09-14 18:15 | 63.1343 | 0
2026-09-14 18:30 | 68.0357 | 0
2026-09-14 18:45 | 68.4402 | 0
2026-09-14 19:00 | 67.0075 | 0
2026-09-14 19:15 | 59.8491 | 0
2026-09-14 19:30 | 66.6455 | 0
2026-09-14 19:45 | 59.6468 | 0
2026-09-14 20:00 | 61.0472 | 0
2026-09-14 20:15 | 59.7522 | 0
2026-09-14 20:30 | 64.7301 | 0
2026-09-14 20:45 | 67.7825 | 0
2026-09-14 21:00 | 62.5615 | 0
2026-09-14 21:15 | 62.0245 | 0
2026-09-14 21:30 | 59.329 | 0
2026-09-14 21:45 | 63.6951 | 0
2026-09-14 22:00 | 61.4772 | 0
2026-09-14 22:15 | 60.9555 | 0
2026-09-14 22:30 | 59.0928 | 0
2026-09-14 22:45 | 66.6608 | 0
2026-09-14 23:00 | 61.2563 | 0
2026-09-14 23:15 | 61.3532 | 0
2026-09-14 23:30 | 62.0517 | 0
2026-09-14 23:45 | 67.7825 | 0
2026-09-15 | 63.6016 | 0
2026-09-15 00:15 | 62.0636 | 0
2026-09-15 00:30 | 59.1896 | 0
2026-09-15 00:45 | 61.3617 | 0
2026-09-15 01:00 | 62.0941 | 0
2026-09-15 01:15 | 61.9021 | 0
2026-09-15 01:30 | 63.3518 | 0
2026-09-15 01:45 | 66.4042 | 0
2026-09-15 02:00 | 61.5248 | 0
2026-09-15 02:15 | 62.3508 | 0
2026-09-15 02:30 | 62.2233 | 0
2026-09-15 02:45 | 62.7417 | 0
2026-09-15 03:00 | 61.2002 | 0
2026-09-15 03:15 | 62.5921 | 0
2026-09-15 03:30 | 61.7389 | 0
2026-09-15 03:45 | 59.2814 | 0
2026-09-15 04:00 | 64.2848 | 0
2026-09-15 04:15 | 68.4164 | 0
2026-09-15 04:30 | 66.0592 | 0
2026-09-15 04:45 | 62.3474 | 0
2026-09-15 05:00 | 58.8514 | 0
2026-09-15 05:15 | 67.3865 | 0
2026-09-15 05:30 | 61.9854 | 0
2026-09-15 05:45 | 65.4014 | 0
2026-09-15 06:00 | 68.2346 | 0
2026-09-15 06:15 | 69.9664 | 0
2026-09-15 06:30 | 67.2131 | 0
2026-09-15 06:45 | 67.6193 | 0
2026-09-15 07:00 | 59.4854 | 0
2026-09-15 07:15 | 61.5316 | 0
2026-09-15 07:30 | 65.7159 | 0
2026-09-15 07:45 | 67.3304 | 0
2026-09-15 08:00 | 59.7658 | 0
2026-09-15 08:15 | 66.1356 | 0
2026-09-15 08:30 | 62.8674 | 0
2026-09-15 08:45 | 57.4697 | 0
2026-09-15 09:00 | 62.1077 | 0
2026-09-15 09:15 | 59.193 | 0
2026-09-15 09:30 | 63.1479 | 0
2026-09-15 09:45 | 62.604 | 0
2026-09-15 10:00 | 63.0952 | 0
2026-09-15 10:15 | 63.4232 | 0
2026-09-15 10:30 | 62.9388 | 0
2026-09-15 10:45 | 60.4898 | 0
2026-09-15 11:00 | 63.6917 | 0
2026-09-15 11:15 | 59.9306 | 0
2026-09-15 11:30 | 59.0996 | 0
2026-09-15 11:45 | 65.019 | 0
2026-09-15 12:00 | 59.5465 | 0
2026-09-15 12:15 | 62.2437 | 0
2026-09-15 12:30 | 62.225 | 0
2026-09-15 12:45 | 65.5102 | 0
2026-09-15 13:00 | 64.9936 | 0
2026-09-15 13:15 | 60.3589 | 0
2026-09-15 13:30 | 59.7352 | 0
2026-09-15 13:45 | 65.3946 | 0
2026-09-15 14:00 | 60.6699 | 0
2026-09-15 14:15 | 57.9286 | 0
2026-09-15 14:30 | 58.6424 | 0
2026-09-15 14:45 | 57.5989 | 0
2026-09-15 15:00 | 58.8361 | 0
2026-09-15 15:15 | 67.3933 | 2 | 59.3687 |  |  | pico aislado
2026-09-15 15:30 | 59.9612 | 0
2026-09-15 15:45 | 59.793 | 0
2026-09-15 16:00 | 57.8368 | 0
2026-09-15 16:15 | 61.0846 | 0
2026-09-15 16:30 | 62.7009 | 0
2026-09-15 16:45 | 63.4283 | 0
2026-09-15 17:00 | 62.3236 | 0
2026-09-15 17:15 | 62.5224 | 0
2026-09-15 17:30 | 59.4412 | 0
2026-09-15 17:45 | 60.8977 | 0
2026-09-15 18:00 | 57.7043 | 0
2026-09-15 18:15 | 65.1992 | 0
2026-09-15 18:30 | 65.9589 | 0
2026-09-15 18:45 | 58.6866 | 0
2026-09-15 19:00 | 58.6951 | 0
2026-09-15 19:15 | 65.9912 | 0
2026-09-15 19:30 | 65.8892 | 0
2026-09-15 19:45 | 67.6023 | 0
2026-09-15 20:00 | 64.5806 | 0
2026-09-15 20:15 | 60.828 | 0
2026-09-15 20:30 | 63.554 | 0
2026-09-15 20:45 | 66.7033 | 0
2026-09-15 21:00 | 58.9568 | 0
2026-09-15 21:15 | 58.5999 | 0
2026-09-15 21:30 | 61.7304 | 0
2026-09-15 21:45 | 58.9398 | 0
2026-09-15 22:00 | 63.8243 | 0
2026-09-15 22:15 | 62.6074 | 0
2026-09-15 22:30 | 62.1927 | 0
2026-09-15 22:45 | 58.1325 | 0
2026-09-15 23:00 | 57.8538 | 0
2026-09-15 23:15 | 62.9405 | 0
2026-09-15 23:30 | 67.5395 | 0
2026-09-15 23:45 | 60.3232 | 0
2026-09-16 | 67.4205 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:15 | 63.4555 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:30 | 66.9803 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:45 | 61.7525 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:00 | 60.2739 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:15 | 60.675 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:30 | 62.3797 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:45 | 67.7672 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:00 | 62.0755 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:15 | 62.2216 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:30 | 67.9405 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:45 | 61.5639 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:00 | 60.1482 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:15 | 63.6305 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:30 | 66.1764 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:45 | 60.4286 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:00 | 61.9582 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:15 | 62.2284 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:30 | 58.2889 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:45 | 61.778 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:00 | 59.4701 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:15 | 58.0731 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:30 | 65.8654 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:45 | 63.605 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:00 | 62.5632 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:15 | 62.7298 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:30 | 67.0058 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:45 | 68.2261 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:00 | 63.7716 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:15 | 56.5095 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:30 | 56.9463 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:45 | 67.0432 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:00 | 68.0595 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:15 | 61.0914 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:30 | 58.52 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:45 | 59.917 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:00 | 9.8153 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:15 | -0.2629 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:30 | -0.238 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:45 | -0.2878 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -0.2675 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -0.2535 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -0.2598 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -0.7281 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -0.7359 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -0.6487 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -0.5414 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -0.4683 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -0.4262 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -0.2878 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -0.2847 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -0.336 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -0.3998 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -0.4029 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -0.1135 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -0.0559 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | 0.0063 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | 0.0265 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | 0.0281 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | 0.0048 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | 0.0079 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | 0.025 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | 0.0281 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | 0.0281 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 16:00 | 0.0281 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## P5
P5 · Presión (m) · VN3948890
Válido (suavizado)
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-08 08:15 | -0.3031 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:30 | -0.2938 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:45 | -0.8633 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:00 | -0.8726 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:15 | -0.8726 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:30 | -0.8819 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:45 | -0.9006 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:00 | -0.8633 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:15 | -0.6018 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:30 | -0.3778 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:45 | 63.3856 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:00 | 58.1591 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 11:15 | 69.6016 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 11:30 | 62.183 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 11:45 | 56.8234 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:00 | 68.7222 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:15 | 77.7901 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:30 | 80.2138 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:45 | 79.027 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:00 | 77.3143 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:15 | 66.8516 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:30 | 54.8636 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:45 | 77.0372 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:00 | 81.401 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:15 | 74.3288 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:30 | 62.5251 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:45 | 76.9392 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:00 | 74.679 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:15 | 52.7002 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:30 | 55.1305 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:45 | 50.6218 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:00 | 60.7065 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:15 | 67.9817 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:30 | 74.3509 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:45 | 58.7093 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:00 | 57.8443 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:15 | 65.3713 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:30 | 66.4226 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:45 | 72.0246 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:00 | 79.6726 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:15 | 79.6913 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:30 | 74.7088 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:45 | 54.799 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:00 | 68.6405 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:15 | 57.8334 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:30 | 76.4805 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:45 | 80.5345 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:00 | 76.6309 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:15 | 55.1049 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:30 | 47.4003 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:45 | 70.0355 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:00 | 57.6171 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:15 | 64.229 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:30 | 78.6529 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:45 | 77.1661 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:00 | 72.8698 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:15 | 69.232 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:30 | 72.0366 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:45 | 65.7571 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:00 | 73.8948 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:15 | 80.899 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:30 | 80.2325 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:45 | 76.4399 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 | 69.9102 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 00:15 | 57.14 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 00:30 | 73.0018 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 00:45 | 72.5447 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 01:00 | 61.7007 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 01:15 | 73.5631 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 01:30 | 71.5046 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 01:45 | 59.4475 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 02:00 | 73.026 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 02:15 | 72.0271 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 02:30 | 62.7168 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 02:45 | 69.7103 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 03:00 | 63.9087 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 03:15 | 51.3251 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 03:30 | 70.4044 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 03:45 | 70.4128 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 04:00 | 60.5063 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 04:15 | 71.8705 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 04:30 | 69.9519 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 04:45 | 60.7486 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 05:00 | 47.0795 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 05:15 | 57.4858 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 05:30 | 51.57 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 05:45 | 70.4447 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 06:00 | 77.9735 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 06:15 | 76.831 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 06:30 | 58.923 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 06:45 | 66.7085 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 07:00 | 73.2858 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 07:15 | 76.3108 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 07:30 | 58.7185 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 07:45 | 61.8334 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 08:00 | 57.5665 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 08:15 | 61.7052 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 08:30 | 76.678 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 08:45 | 70.5351 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 09:00 | 68.1233 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 09:15 | 62.8965 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 09:30 | 62.7532 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 09:45 | 68.8495 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 10:00 | 73.8135 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 10:15 | 57.802 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 10:30 | 64.5814 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 10:45 | 76.8867 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 11:00 | 77.31 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 11:15 | 75.7348 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 11:30 | 70.346 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 11:45 | 74.3625 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 12:00 | 57.6629 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 12:15 | 74.0908 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 12:30 | 69.7701 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 12:45 | 74.5769 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 13:00 | 60.032 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 13:15 | 64.8497 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 13:30 | 54.2246 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 13:45 | 45.6032 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 14:00 | 58.3806 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 14:15 | 59.4558 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 14:30 | 66.8633 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 14:45 | 42.8384 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 15:00 | 46.6644 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 15:15 | 51.5144 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 15:30 | 50.0506 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 15:45 | 43.8742 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 16:00 | 44.4276 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 16:15 | 42.8795 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 16:30 | 43.2151 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 16:45 | 63.0982 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 17:00 | 45.5604 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 17:15 | 50.4879 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 17:30 | 62.8705 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 17:45 | 54.8625 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 18:00 | 46.9749 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 18:15 | 54.7717 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 18:30 | 55.7449 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 18:45 | 74.4402 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 19:00 | 47.0662 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 19:15 | 60.7266 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 19:30 | 56.551 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 19:45 | 48.1374 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 20:00 | 70.9557 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 20:15 | 46.0055 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 20:30 | 68.3709 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 20:45 | 68.2818 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 21:00 | 73.435 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 21:15 | 66.6539 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 21:30 | 52.541 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 21:45 | 76.0935 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 22:00 | 70.0618 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 22:15 | 63.8098 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 22:30 | 56.0436 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 22:45 | 80.5953 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 23:00 | 78.3038 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 23:15 | 77.3829 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 23:30 | 74.0167 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 23:45 | 69.1692 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 | 60.2897 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 00:15 | 47.5647 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 00:30 | 71.3324 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 00:45 | 63.2992 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 01:00 | 59.664 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 01:15 | 67.0915 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 01:30 | 60.2095 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 01:45 | 76.6648 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 02:00 | 71.5232 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 02:15 | 62.4628 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 02:30 | 53.2835 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 02:45 | 76.014 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 03:00 | 70.0738 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 03:15 | 63.2281 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 03:30 | 71.7112 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 03:45 | 64.59 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 04:00 | 72.1885 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 04:15 | 67.5823 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 04:30 | 59.2509 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 04:45 | 75.4869 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 05:00 | 67.5857 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 05:15 | 55.4671 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 05:30 | 67.2431 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 05:45 | 75.7063 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 06:00 | 69.7094 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 06:15 | 45.1888 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 06:30 | 54.9677 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 06:45 | 75.2721 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 07:00 | 73.4432 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 07:15 | 66.4835 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 07:30 | 50.7861 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 07:45 | 43.334 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 08:00 | 54.3289 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 08:15 | 55.9788 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 08:30 | 77.2819 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 08:45 | 75.9012 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 09:00 | 71.1465 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 09:15 | 76.385 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 09:30 | 72.8526 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 09:45 | 69.7935 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 10:00 | 77.1028 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 10:15 | 71.4658 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 10:30 | 73.2021 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 10:45 | 69.9709 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 11:00 | 68.3641 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 11:15 | 79.8074 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 11:30 | 78.3603 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 11:45 | 82.2082 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 12:00 | 80.5438 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 12:15 | 81.5132 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 12:30 | 78.1554 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 12:45 | 80.6191 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 13:00 | 81.673 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 13:15 | 79.763 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 13:30 | 80.1042 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 13:45 | 69.3915 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 14:00 | 78.1008 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 14:15 | 79.4192 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 14:30 | 75.0772 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 14:45 | 46.1383 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 15:00 | 47.8953 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 15:15 | 80.973 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 15:30 | 77.1985 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 15:45 | 76.0312 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 16:00 | 72.997 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 16:15 | 72.4892 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 16:30 | 79.285 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 16:45 | 74.7038 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 17:00 | 59.4909 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 17:15 | 79.06 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 17:30 | 76.3206 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 17:45 | 79.1171 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 18:00 | 78.1885 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 18:15 | 74.1849 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 18:30 | 52.5697 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 18:45 | 71.183 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 19:00 | 61.8703 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 19:15 | 59.1866 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 19:30 | 83.7464 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 19:45 | 83.4541 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 20:00 | 82.8921 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 20:15 | 81.8303 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 20:30 | 75.3739 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 20:45 | 76.2721 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 21:00 | 80.3107 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 21:15 | 77.9642 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 21:30 | 76.2295 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 21:45 | 71.7915 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 22:00 | 71.7996 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 22:15 | 62.7182 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 22:30 | 81.9343 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 22:45 | 80.8359 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 23:00 | 77.2352 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 23:15 | 78.5431 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 23:30 | 77.7097 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-10 23:45 | 75.9419 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 | 72.8701 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 00:15 | 68.2759 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 00:30 | 51.3599 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 00:45 | 56.7549 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 01:00 | 83.4528 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 01:15 | 83.0931 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 01:30 | 82.7056 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 01:45 | 82.3209 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 02:00 | 81.9449 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 02:15 | 81.3775 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 02:30 | 80.8264 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 02:45 | 80.0417 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 03:00 | 79.0317 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 03:15 | 77.8035 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 03:30 | 76.4219 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 03:45 | 73.9476 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 04:00 | 71.3537 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 04:15 | 65.9786 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 04:30 | 50.586 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 04:45 | 54.4852 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 05:00 | 48.3966 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 05:15 | 77.9596 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 05:30 | 67.2587 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 05:45 | 70.7155 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 06:00 | 78.9481 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 06:15 | 72.9494 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 06:30 | 77.4326 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 06:45 | 74.9827 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 07:00 | 81.7457 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 07:15 | 72.8692 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 07:30 | 63.4037 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 07:45 | 47.799 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 08:00 | 50.3302 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 08:15 | 74.5356 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 08:30 | 51.1399 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 08:45 | 52.9681 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 09:00 | 43.5609 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 09:15 | 63.6323 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 09:30 | 63.4069 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 09:45 | 47.6803 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 10:00 | 45.9538 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 10:15 | 66.6453 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 10:30 | 61.3217 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 10:45 | 45.5516 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 11:00 | 45.0322 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 11:15 | 56.5222 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 11:30 | 63.9165 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 11:45 | 52.8063 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 12:00 | 42.1951 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 12:15 | 66.4162 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 12:30 | 41.5731 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 12:45 | 53.0232 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 13:00 | 59.0259 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 13:15 | 57.1351 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 13:30 | 41.7813 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 13:45 | 43.9422 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 14:00 | 43.2506 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 14:15 | 43.7464 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 14:30 | 46.7156 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 14:45 | 40.7428 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 15:00 | 41.7872 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 15:15 | 46.5649 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 15:30 | 55.9776 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 15:45 | 44.9651 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 16:00 | 45.8493 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 16:15 | 43.4326 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 16:30 | 52.6203 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 16:45 | 52.0551 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 17:00 | 49.4789 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 17:15 | 41.9882 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 17:30 | 47.317 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 17:45 | 45.7288 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 18:00 | 46.9862 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 18:15 | 42.6615 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 18:30 | 46.6438 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 18:45 | 44.8568 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 19:00 | 43.3923 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 19:15 | 43.2878 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 19:30 | 51.9318 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 19:45 | 44.9003 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 20:00 | 42.8504 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 20:15 | 43.9447 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 20:30 | 42.2105 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 20:45 | 43.2325 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 21:00 | 43.6433 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 21:15 | 43.9753 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 21:30 | 44.2146 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 21:45 | 43.9483 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 22:00 | 43.6415 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 22:15 | 46.5131 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 22:30 | 50.9454 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 22:45 | 44.5964 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 23:00 | 45.1382 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 23:15 | 47.9946 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 23:30 | 46.376 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-11 23:45 | 44.3472 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 | 57.9874 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:15 | 57.0735 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:30 | 42.3809 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:45 | 48.8509 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:00 | 44.2282 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:15 | 43.3712 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:30 | 44.3164 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:45 | 47.966 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:00 | 44.1919 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:15 | 49.1822 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:30 | 44.6791 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:45 | 42.3657 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:00 | 43.7174 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:15 | 52.9808 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:30 | 45.9012 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:45 | 45.7342 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:00 | 47.6159 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:15 | 44.8869 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:30 | 48.9089 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:45 | 42.2769 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:00 | 45.8305 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:15 | 56.5371 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:30 | 45.8462 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:45 | 55.8675 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:00 | 45.9409 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:15 | 55.516 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:30 | 61.1336 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:45 | 49.2309 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:00 | 52.4587 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:15 | 41.6945 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:30 | 41.6096 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:45 | 45.3875 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:00 | 46.707 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:15 | 42.2325 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:30 | 46.2119 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:45 | 64.9376 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:00 | 44.6712 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:15 | 63.3106 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:30 | 58.6745 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:45 | 68.0638 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:00 | 44.2148 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:15 | 52.9649 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:30 | 43.0342 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:45 | 43.0866 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:00 | 44.5726 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:15 | 47.7265 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:30 | 67.5966 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:45 | 42.1836 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:00 | 68.0749 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:15 | 49.8471 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:30 | 60.3201 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:45 | 48.8054 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:00 | 42.0752 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:15 | 44.613 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:30 | 43.7036 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:45 | 45.3551 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:00 | 58.1651 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:15 | 49.2266 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:30 | 67.6686 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:45 | 45.1426 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:00 | 65.7685 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:15 | 51.3196 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:30 | 42.7641 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:45 | 52.0141 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:00 | 43.2737 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:15 | 44.9597 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:30 | 57.0857 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:45 | 64.6319 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:00 | 43.6909 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:15 | 48.3257 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:30 | 47.2704 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:45 | 49.448 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:00 | 43.2975 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:15 | 65.6006 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:30 | 64.8191 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:45 | 73.4325 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:00 | 58.7658 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:15 | 52.4095 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:30 | 49.6576 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:45 | 60.7141 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:00 | 43.5053 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:15 | 62.4105 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:30 | 43.961 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:45 | 47.9232 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:00 | 54.8933 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:15 | 61.5727 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:30 | 51.9062 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:45 | 44.3182 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:00 | 51.9624 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:15 | 61.4762 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:30 | 50.2509 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:45 | 62.6045 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:00 | 48.4721 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:15 | 53.432 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:30 | 45.2688 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:45 | 48.7786 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 | 40.6467 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:15 | 43.1167 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:30 | 50.1362 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:45 | 50.0939 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:00 | 51.582 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:15 | 55.5831 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:30 | 44.4442 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:45 | 41.7639 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:00 | 40.8112 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:15 | 43.6821 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:30 | 48.536 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:45 | 51.2244 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:00 | 48.4653 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:15 | 42.3827 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:30 | 43.9599 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:45 | 48.606 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:00 | 44.1822 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:15 | 48.0358 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:30 | 44.0716 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:45 | 56.4605 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:00 | 47.4052 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:15 | 47.0105 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:30 | 48.2837 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:45 | 47.872 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:00 | 63.4633 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:15 | 47.1972 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:30 | 50.2944 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:45 | 51.0044 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:00 | 45.1079 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:15 | 44.1906 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:30 | 47.7335 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:45 | 44.3465 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:00 | 50.1177 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:15 | 48.9744 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:30 | 54.4703 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:45 | 42.6211 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:00 | 45.1067 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:15 | 59.2752 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:30 | 49.3026 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:45 | 44.7696 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:00 | 45.3168 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:15 | 44.058 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:30 | 53.9658 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:45 | 46.8747 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:00 | 48.458 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:15 | 43.4911 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:30 | 44.5926 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:45 | 51.0123 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:00 | 44.7403 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:15 | 43.9531 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:30 | 62.3076 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:45 | 42.4605 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:00 | 44.608 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:15 | 46.5754 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:30 | 48.6157 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:45 | 44.1981 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:00 | 42.3621 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:15 | 43.2674 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:30 | 40.8946 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:45 | 45.0741 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:00 | 42.269 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:15 | 49.8831 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:30 | 41.2445 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:45 | 43.8326 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:00 | 42.9001 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:15 | 43.5228 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:30 | 43.3166 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:45 | 42.1217 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:00 | 41.8405 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:15 | 42.5423 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:30 | 43.4448 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:45 | 45.9966 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:00 | 42.8541 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:15 | 44.7206 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:30 | 50.078 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:45 | 46.3456 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:00 | 45.4872 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:15 | 53.792 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:30 | 43.8933 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:45 | 65.5283 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:00 | 54.5602 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:15 | 45.8459 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:30 | 45.569 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:45 | 52.7932 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:00 | 56.0656 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:15 | 52.284 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:30 | 45.6526 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:45 | 46.5532 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:00 | 41.7467 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:15 | 40.8051 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:30 | 47.4646 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:45 | 68.6163 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:00 | 43.1681 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:15 | 48.5072 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:30 | 42.0705 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:45 | 44.6186 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 | 43.1604 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:15 | 42.8819 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:30 | 47.1163 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:45 | 58.9876 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:00 | 46.4501 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:15 | 49.2962 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:30 | 52.4043 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:45 | 51.1084 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:00 | 54.5838 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:15 | 50.909 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:30 | 43.6012 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:45 | 46.4566 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:00 | 56.4528 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:15 | 43.3694 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:30 | 43.2966 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:45 | 46.485 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:00 | 53.809 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:15 | 45.6087 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:30 | 44.3501 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:45 | 46.4632 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:00 | 54.4959 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:15 | 58.9983 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:30 | 46.6162 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:45 | 52.0603 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:00 | 44.1049 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:15 | 43.8978 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:30 | 47.3914 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:45 | 51.4347 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:00 | 43.6159 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:15 | 48.9382 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:30 | 47.9257 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:45 | 61.807 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:00 | 48.9321 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:15 | 48.7975 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:30 | 41.24 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:45 | 49.5171 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:00 | 42.9189 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:15 | 42.1591 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:30 | 46.5069 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:45 | 50.4127 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:00 | 64.7334 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:15 | 51.6828 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:30 | 56.7855 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:45 | 43.0916 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:00 | 40.6957 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:15 | 46.1509 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:30 | 44.3841 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:45 | 44.8965 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:00 | 47.6393 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:15 | 50.4 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:30 | 52.1145 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:45 | 51.8056 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:00 | 50.0429 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:15 | 49.2425 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:30 | 44.947 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:45 | 56.3076 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:00 | 44.7496 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:15 | 67.5732 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:30 | 43.1274 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:45 | 45.8804 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:00 | 47.288 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:15 | 49.7517 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:30 | 41.9807 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:45 | 58.1807 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:00 | 52.1186 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:15 | 54.7766 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:30 | 54.042 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:45 | 45.3202 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:00 | 71.6557 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:15 | 46.7338 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:30 | 49.5255 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:45 | 59.2847 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:00 | 43.6445 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:15 | 61.9246 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:30 | 46.3381 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:45 | 52.4073 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:00 | 46.9932 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:15 | 48.5131 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:30 | 54.5731 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:45 | 50.1308 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:00 | 54.6341 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:15 | 61.2498 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:30 | 72.8696 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:45 | 54.6475 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:00 | 56.902 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:15 | 41.62 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:30 | 53.9901 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:45 | 42.0075 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:00 | 42.3891 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:15 | 48.5808 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:30 | 45.1514 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:45 | 49.7476 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:00 | 42.7562 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:15 | 56.6677 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:30 | 50.7467 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:45 | 54.6194 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 | 58.364 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:15 | 46.6284 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:30 | 41.5282 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:45 | 42.4197 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:00 | 45.8777 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:15 | 48.5634 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:30 | 52.0279 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:45 | 47.4449 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:00 | 47.4088 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:15 | 47.2083 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:30 | 45.6907 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:45 | 44.0519 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:00 | 60.8877 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:15 | 61.7633 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:30 | 58.4864 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:45 | 53.7673 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:00 | 52.4616 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:15 | 56.7662 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:30 | 48.971 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:45 | 52.1437 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:00 | 56.2652 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:15 | 55.0073 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:30 | 53.533 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:45 | 47.1843 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:00 | 53.1068 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:15 | 53.4839 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:30 | 51.4639 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:45 | 46.434 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:00 | 53.1426 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:15 | 54.6232 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:30 | 41.7383 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:45 | 44.8432 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:00 | 43.3589 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:15 | 43.8763 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:30 | 46.4693 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:45 | 41.0995 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:00 | 41.0825 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:15 | 45.6626 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:30 | 44.3943 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:45 | 42.3102 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:00 | 43.8826 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:15 | 43.7344 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:30 | 44.0483 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:45 | 45.2808 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:00 | 47.1818 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:15 | 62.9151 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:30 | 42.1045 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:45 | 51.8219 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:00 | 43.765 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:15 | 69.1236 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:30 | 45.7161 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:45 | 59.5516 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:00 | 43.7686 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:15 | 44.6857 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:30 | 43.5284 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:45 | 47.7639 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:00 | 49.6905 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:15 | 49.2065 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:30 | 50.3991 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:45 | 46.6558 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:00 | 42.5772 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:15 | 48.8761 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:30 | 60.9872 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:45 | 43.3469 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:00 | 40.7233 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:15 | 41.8733 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:30 | 43.1906 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:45 | 52.1177 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:00 | 52.4795 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:15 | 47.1 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:30 | 53.0107 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:45 | 58.7517 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:00 | 66.8755 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:15 | 69.064 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:30 | 65.8698 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:45 | 48.3653 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:00 | 60.059 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:15 | 58.3645 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:30 | 44.4505 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:45 | 64.0575 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:00 | 43.8171 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:15 | 60.8073 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:30 | 53.0581 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:45 | 45.4365 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:00 | 57.4152 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:15 | 49.5686 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:30 | 48.0784 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:45 | 50.5541 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:00 | 57.0284 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:15 | 58.3719 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:30 | 46.7938 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:45 | 45.3542 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:00 | 43.1237 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:15 | 50.3103 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:30 | 57.2736 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:45 | 43.1226 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 | 43.4031 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:15 | 56.1088 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:30 | 45.7358 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:45 | 46.9756 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:00 | 44.555 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:15 | 44.3825 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:30 | 42.4364 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:45 | 54.9212 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:00 | 50.9536 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:15 | 45.3454 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:30 | 51.6703 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:45 | 44.5028 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:00 | 40.6676 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:15 | 43.465 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:30 | 60.5983 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:45 | 63.4601 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:00 | 53.7893 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:15 | 46.4063 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:30 | 56.2024 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:45 | 53.7005 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:00 | 60.9947 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:15 | 42.5826 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:30 | 44.8951 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:45 | 43.2803 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:00 | 47.6642 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:15 | 60.7851 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:30 | 56.873 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:45 | 58.2115 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:00 | 64.2566 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:15 | 54.6885 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:30 | 52.8557 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:45 | 55.9597 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:00 | 61.5614 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:15 | 58.7474 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:30 | 38.8407 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 08:45 | -0.3541 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:00 | -0.3031 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:15 | -0.2981 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:30 | -0.2546 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:45 | -0.3369 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -0.3848 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -0.2674 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -0.3342 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -0.8371 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -0.7514 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -0.6512 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -0.5774 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -0.5104 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -0.423 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -0.3133 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -0.3234 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -0.3487 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -0.4338 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -0.4039 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -0.0977 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -0.0903 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | -0.0137 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | -0.0145 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | -0.023 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | -0.0205 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | 0.005 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | 0.005 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | 0.005 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | 0.0041 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 16:00 | -0.0044 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## P6
P6 · Presión (m) · VN3582511
Válido
Offset |  | -0.24
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-08 08:15 | -0.2615 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:30 | -0.2615 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:45 | -0.8403 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:00 | -0.8683 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:15 | -0.8589 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:30 | -0.8589 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:45 | -0.887 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:00 | -0.8496 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:15 | -0.5789 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:30 | -0.3735 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:45 | -0.2895 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:00 | -0.2801 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:15 | -0.2801 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:30 | -0.2428 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:45 | -0.2428 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:00 | -0.2895 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:15 | 30.9108 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:30 | 41.1074 | 0
2026-09-08 12:45 | 41.2116 | 0
2026-09-08 13:00 | 41.1749 | 0
2026-09-08 13:15 | 41.0269 | 0
2026-09-08 13:30 | 41.1033 | 0
2026-09-08 13:45 | 41.3989 | 0
2026-09-08 14:00 | 41.7131 | 0
2026-09-08 14:15 | 41.5354 | 0
2026-09-08 14:30 | 41.7835 | 0
2026-09-08 14:45 | 41.4857 | 0
2026-09-08 15:00 | 41.5435 | 0
2026-09-08 15:15 | 41.1638 | 0
2026-09-08 15:30 | 41.1635 | 0
2026-09-08 15:45 | 41.339 | 0
2026-09-08 16:00 | 41.6628 | 0
2026-09-08 16:15 | 41.769 | 0
2026-09-08 16:30 | 41.3374 | 0
2026-09-08 16:45 | 41.3252 | 0
2026-09-08 17:00 | 40.1987 | 0
2026-09-08 17:15 | 40.5374 | 0
2026-09-08 17:30 | 41.5038 | 0
2026-09-08 17:45 | 41.7571 | 0
2026-09-08 18:00 | 41.9343 | 0
2026-09-08 18:15 | 41.6896 | 0
2026-09-08 18:30 | 42.0125 | 0
2026-09-08 18:45 | 42.0378 | 0
2026-09-08 19:00 | 42.0371 | 0
2026-09-08 19:15 | 41.7178 | 0
2026-09-08 19:30 | 42.2123 | 0
2026-09-08 19:45 | 41.6508 | 0
2026-09-08 20:00 | 41.529 | 0
2026-09-08 20:15 | 41.9201 | 0
2026-09-08 20:30 | 41.8028 | 0
2026-09-08 20:45 | 42.1192 | 0
2026-09-08 21:00 | 42.2024 | 0
2026-09-08 21:15 | 42.1913 | 0
2026-09-08 21:30 | 42.2266 | 0
2026-09-08 21:45 | 42.0001 | 0
2026-09-08 22:00 | 41.9798 | 0
2026-09-08 22:15 | 42.5325 | 0
2026-09-08 22:30 | 42.0515 | 0
2026-09-08 22:45 | 41.9887 | 0
2026-09-08 23:00 | 42.1388 | 0
2026-09-08 23:15 | 42.3911 | 0
2026-09-08 23:30 | 42.3593 | 0
2026-09-08 23:45 | 42.394 | 0
2026-09-09 | 42.0947 | 0
2026-09-09 00:15 | 41.8137 | 0
2026-09-09 00:30 | 42.4006 | 0
2026-09-09 00:45 | 42.4167 | 0
2026-09-09 01:00 | 42.4469 | 0
2026-09-09 01:15 | 42.7261 | 0
2026-09-09 01:30 | 42.6115 | 0
2026-09-09 01:45 | 42.835 | 0
2026-09-09 02:00 | 42.6787 | 0
2026-09-09 02:15 | 42.7151 | 0
2026-09-09 02:30 | 42.4951 | 0
2026-09-09 02:45 | 42.6315 | 0
2026-09-09 03:00 | 42.8909 | 0
2026-09-09 03:15 | 42.5074 | 0
2026-09-09 03:30 | 42.4841 | 0
2026-09-09 03:45 | 42.0407 | 0
2026-09-09 04:00 | 42.2204 | 0
2026-09-09 04:15 | 42.8044 | 0
2026-09-09 04:30 | 42.6214 | 0
2026-09-09 04:45 | 42.2373 | 0
2026-09-09 05:00 | 42.0282 | 0
2026-09-09 05:15 | 41.9051 | 0
2026-09-09 05:30 | 41.2634 | 0
2026-09-09 05:45 | 41.0484 | 0
2026-09-09 06:00 | 41.1849 | 0
2026-09-09 06:15 | 40.9808 | 0
2026-09-09 06:30 | 40.6834 | 0
2026-09-09 06:45 | 41.621 | 0
2026-09-09 07:00 | 41.8123 | 0
2026-09-09 07:15 | 41.2919 | 0
2026-09-09 07:30 | 41.2683 | 0
2026-09-09 07:45 | 40.7167 | 0
2026-09-09 08:00 | 40.9672 | 0
2026-09-09 08:15 | 41.0984 | 0
2026-09-09 08:30 | 41.1828 | 0
2026-09-09 08:45 | 41.1317 | 0
2026-09-09 09:00 | 41.2671 | 0
2026-09-09 09:15 | 41.3403 | 0
2026-09-09 09:30 | 41.9386 | 0
2026-09-09 09:45 | 41.4746 | 0
2026-09-09 10:00 | 41.7135 | 0
2026-09-09 10:15 | 42.0435 | 0
2026-09-09 10:30 | 41.5132 | 0
2026-09-09 10:45 | 41.0776 | 0
2026-09-09 11:00 | 41.4191 | 0
2026-09-09 11:15 | 41.5787 | 0
2026-09-09 11:30 | 41.2969 | 0
2026-09-09 11:45 | 41.2061 | 0
2026-09-09 12:00 | 40.581 | 0
2026-09-09 12:15 | 41.1309 | 0
2026-09-09 12:30 | 41.2382 | 0
2026-09-09 12:45 | 41.2569 | 0
2026-09-09 13:00 | 40.997 | 0
2026-09-09 13:15 | 41.7917 | 0
2026-09-09 13:30 | 41.832 | 0
2026-09-09 13:45 | 41.1609 | 0
2026-09-09 14:00 | 41.095 | 0
2026-09-09 14:15 | 41.5827 | 0
2026-09-09 14:30 | 41.7583 | 0
2026-09-09 14:45 | 41.6972 | 0
2026-09-09 15:00 | 41.3295 | 0
2026-09-09 15:15 | 41.5854 | 0
2026-09-09 15:30 | 41.4123 | 0
2026-09-09 15:45 | 41.4365 | 0
2026-09-09 16:00 | 41.7437 | 0
2026-09-09 16:15 | 42.019 | 0
2026-09-09 16:30 | 42.3276 | 0
2026-09-09 16:45 | 42.101 | 0
2026-09-09 17:00 | 42.1539 | 0
2026-09-09 17:15 | 42.191 | 0
2026-09-09 17:30 | 41.8785 | 0
2026-09-09 17:45 | 42.0303 | 0
2026-09-09 18:00 | 41.8194 | 0
2026-09-09 18:15 | 41.7782 | 0
2026-09-09 18:30 | 42.3725 | 0
2026-09-09 18:45 | 41.9985 | 0
2026-09-09 19:00 | 42.2885 | 0
2026-09-09 19:15 | 41.9181 | 0
2026-09-09 19:30 | 42.0231 | 0
2026-09-09 19:45 | 42.111 | 0
2026-09-09 20:00 | 42.1826 | 0
2026-09-09 20:15 | 42.2008 | 0
2026-09-09 20:30 | 41.6724 | 0
2026-09-09 20:45 | 41.9505 | 0
2026-09-09 21:00 | 41.917 | 0
2026-09-09 21:15 | 42.5201 | 0
2026-09-09 21:30 | 42.0308 | 0
2026-09-09 21:45 | 42.3664 | 0
2026-09-09 22:00 | 42.4446 | 0
2026-09-09 22:15 | 41.9441 | 0
2026-09-09 22:30 | 41.9045 | 0
2026-09-09 22:45 | 41.7985 | 0
2026-09-09 23:00 | 41.9797 | 0
2026-09-09 23:15 | 42.5177 | 0
2026-09-09 23:30 | 42.2533 | 0
2026-09-09 23:45 | 42.3487 | 0
2026-09-10 | 42.0462 | 0
2026-09-10 00:15 | 42.2012 | 0
2026-09-10 00:30 | 42.6202 | 0
2026-09-10 00:45 | 42.8462 | 0
2026-09-10 01:00 | 42.8765 | 0
2026-09-10 01:15 | 42.9121 | 0
2026-09-10 01:30 | 43.0137 | 0
2026-09-10 01:45 | 43.0459 | 0
2026-09-10 02:00 | 42.9558 | 0
2026-09-10 02:15 | 42.5501 | 0
2026-09-10 02:30 | 42.559 | 0
2026-09-10 02:45 | 42.252 | 0
2026-09-10 03:00 | 42.6524 | 0
2026-09-10 03:15 | 42.7347 | 0
2026-09-10 03:30 | 42.4973 | 0
2026-09-10 03:45 | 42.5673 | 0
2026-09-10 04:00 | 41.7751 | 0
2026-09-10 04:15 | 41.7254 | 0
2026-09-10 04:30 | 42.061 | 0
2026-09-10 04:45 | 42.2712 | 0
2026-09-10 05:00 | 42.0825 | 0
2026-09-10 05:15 | 41.7146 | 0
2026-09-10 05:30 | 41.4878 | 0
2026-09-10 05:45 | 40.9049 | 0
2026-09-10 06:00 | 41.5051 | 0
2026-09-10 06:15 | 41.9317 | 0
2026-09-10 06:30 | 41.191 | 0
2026-09-10 06:45 | 40.5161 | 0
2026-09-10 07:00 | 41.1733 | 0
2026-09-10 07:15 | 40.7651 | 0
2026-09-10 07:30 | 40.5662 | 0
2026-09-10 07:45 | 40.9568 | 0
2026-09-10 08:00 | 40.5418 | 0
2026-09-10 08:15 | 40.0551 | 0
2026-09-10 08:30 | 40.439 | 0
2026-09-10 08:45 | 40.5438 | 0
2026-09-10 09:00 | 40.8556 | 0
2026-09-10 09:15 | 41.4039 | 0
2026-09-10 09:30 | 41.1845 | 0
2026-09-10 09:45 | 40.6992 | 0
2026-09-10 10:00 | 40.0013 | 0
2026-09-10 10:15 | 40.4074 | 0
2026-09-10 10:30 | 41.3649 | 0
2026-09-10 10:45 | 40.4968 | 0
2026-09-10 11:00 | 41.2301 | 0
2026-09-10 11:15 | 41.7114 | 0
2026-09-10 11:30 | 41.1445 | 0
2026-09-10 11:45 | 41.3842 | 0
2026-09-10 12:00 | 40.6292 | 0
2026-09-10 12:15 | 40.8149 | 0
2026-09-10 12:30 | 41.5098 | 0
2026-09-10 12:45 | 41.636 | 0
2026-09-10 13:00 | 42.3409 | 0
2026-09-10 13:15 | 41.9601 | 0
2026-09-10 13:30 | 41.8001 | 0
2026-09-10 13:45 | 41.751 | 0
2026-09-10 14:00 | 41.7355 | 0
2026-09-10 14:15 | 41.5448 | 0
2026-09-10 14:30 | 41.5609 | 0
2026-09-10 14:45 | 41.7684 | 0
2026-09-10 15:00 | 41.4261 | 0
2026-09-10 15:15 | 41.7399 | 0
2026-09-10 15:30 | 40.7568 | 0
2026-09-10 15:45 | 41.351 | 0
2026-09-10 16:00 | 41.8028 | 0
2026-09-10 16:15 | 40.2604 | 0
2026-09-10 16:30 | 41.336 | 0
2026-09-10 16:45 | 42.135 | 0
2026-09-10 17:00 | 41.8032 | 0
2026-09-10 17:15 | 40.3369 | 0
2026-09-10 17:30 | 41.1719 | 0
2026-09-10 17:45 | 42.4051 | 0
2026-09-10 18:00 | 42.2712 | 0
2026-09-10 18:15 | 42.1904 | 0
2026-09-10 18:30 | 41.8339 | 0
2026-09-10 18:45 | 41.7347 | 0
2026-09-10 19:00 | 42.1714 | 0
2026-09-10 19:15 | 41.5433 | 0
2026-09-10 19:30 | 42.2441 | 0
2026-09-10 19:45 | 42.0225 | 0
2026-09-10 20:00 | 41.904 | 0
2026-09-10 20:15 | 42.3268 | 0
2026-09-10 20:30 | 41.6217 | 0
2026-09-10 20:45 | 40.8632 | 0
2026-09-10 21:00 | 41.6364 | 0
2026-09-10 21:15 | 42.5146 | 0
2026-09-10 21:30 | 42.4363 | 0
2026-09-10 21:45 | 42.3078 | 0
2026-09-10 22:00 | 42.4649 | 0
2026-09-10 22:15 | 42.6293 | 0
2026-09-10 22:30 | 42.2289 | 0
2026-09-10 22:45 | 42.4717 | 0
2026-09-10 23:00 | 42.8862 | 0
2026-09-10 23:15 | 43.0243 | 0
2026-09-10 23:30 | 42.9193 | 0
2026-09-10 23:45 | 42.7154 | 0
2026-09-11 | 42.0984 | 0
2026-09-11 00:15 | 42.528 | 0
2026-09-11 00:30 | 42.9098 | 0
2026-09-11 00:45 | 42.6966 | 0
2026-09-11 01:00 | 42.2171 | 0
2026-09-11 01:15 | 42.5023 | 0
2026-09-11 01:30 | 42.5703 | 0
2026-09-11 01:45 | 42.5779 | 0
2026-09-11 02:00 | 42.5346 | 0
2026-09-11 02:15 | 42.708 | 0
2026-09-11 02:30 | 42.635 | 0
2026-09-11 02:45 | 42.6591 | 0
2026-09-11 03:00 | 42.6463 | 0
2026-09-11 03:15 | 42.7505 | 0
2026-09-11 03:30 | 42.3819 | 0
2026-09-11 03:45 | 42.4848 | 0
2026-09-11 04:00 | 42.6051 | 0
2026-09-11 04:15 | 42.5666 | 0
2026-09-11 04:30 | 42.663 | 0
2026-09-11 04:45 | 41.85 | 0
2026-09-11 05:00 | 42.2632 | 0
2026-09-11 05:15 | 42.1067 | 0
2026-09-11 05:30 | 41.7513 | 0
2026-09-11 05:45 | 41.3907 | 0
2026-09-11 06:00 | 41.46 | 0
2026-09-11 06:15 | 41.3212 | 0
2026-09-11 06:30 | 40.9698 | 0
2026-09-11 06:45 | 41.1866 | 0
2026-09-11 07:00 | 41.4531 | 0
2026-09-11 07:15 | 41.7824 | 0
2026-09-11 07:30 | 41.218 | 0
2026-09-11 07:45 | 41.6792 | 0
2026-09-11 08:00 | 41.1053 | 0
2026-09-11 08:15 | 40.6777 | 0
2026-09-11 08:30 | 40.7978 | 0
2026-09-11 08:45 | 40.8962 | 0
2026-09-11 09:00 | 41.238 | 0
2026-09-11 09:15 | 40.8943 | 0
2026-09-11 09:30 | 39.4464 | 0
2026-09-11 09:45 | 40.2398 | 0
2026-09-11 10:00 | 41.3325 | 0
2026-09-11 10:15 | 41.213 | 0
2026-09-11 10:30 | 42.0333 | 0
2026-09-11 10:45 | 41.6602 | 0
2026-09-11 11:00 | 41.6528 | 0
2026-09-11 11:15 | 41.4673 | 0
2026-09-11 11:30 | 41.6106 | 0
2026-09-11 11:45 | 41.7019 | 0
2026-09-11 12:00 | 40.8126 | 0
2026-09-11 12:15 | 40.957 | 0
2026-09-11 12:30 | 41.3147 | 0
2026-09-11 12:45 | 41.3927 | 0
2026-09-11 13:00 | 41.0613 | 0
2026-09-11 13:15 | 40.1975 | 0
2026-09-11 13:30 | 40.4934 | 0
2026-09-11 13:45 | 41.6326 | 0
2026-09-11 14:00 | 41.2271 | 0
2026-09-11 14:15 | 40.942 | 0
2026-09-11 14:30 | 41.3964 | 0
2026-09-11 14:45 | 41.0081 | 0
2026-09-11 15:00 | 41.1501 | 0
2026-09-11 15:15 | 41.4704 | 0
2026-09-11 15:30 | 41.4129 | 0
2026-09-11 15:45 | 42.066 | 0
2026-09-11 16:00 | 41.7612 | 0
2026-09-11 16:15 | 41.4406 | 0
2026-09-11 16:30 | 41.182 | 0
2026-09-11 16:45 | 41.1801 | 0
2026-09-11 17:00 | 42.2505 | 0
2026-09-11 17:15 | 42.2509 | 0
2026-09-11 17:30 | 41.6119 | 0
2026-09-11 17:45 | 41.9007 | 0
2026-09-11 18:00 | 41.7821 | 0
2026-09-11 18:15 | 41.824 | 0
2026-09-11 18:30 | 42.2044 | 0
2026-09-11 18:45 | 41.4794 | 0
2026-09-11 19:00 | 41.9227 | 0
2026-09-11 19:15 | 42.6265 | 0
2026-09-11 19:30 | 42.3269 | 0
2026-09-11 19:45 | 42.5706 | 0
2026-09-11 20:00 | 41.7388 | 0
2026-09-11 20:15 | 41.8257 | 0
2026-09-11 20:30 | 42.0823 | 0
2026-09-11 20:45 | 42.3726 | 0
2026-09-11 21:00 | 42.413 | 0
2026-09-11 21:15 | 42.2122 | 0
2026-09-11 21:30 | 42.3249 | 0
2026-09-11 21:45 | 42.4137 | 0
2026-09-11 22:00 | 41.6906 | 0
2026-09-11 22:15 | 41.662 | 0
2026-09-11 22:30 | 42.0492 | 0
2026-09-11 22:45 | 42.5283 | 0
2026-09-11 23:00 | 42.2466 | 0
2026-09-11 23:15 | 41.7322 | 0
2026-09-11 23:30 | 42.0674 | 0
2026-09-11 23:45 | 41.8787 | 0
2026-09-12 | 42.225 | 0
2026-09-12 00:15 | 42.5059 | 0
2026-09-12 00:30 | 42.3385 | 0
2026-09-12 00:45 | 42.6503 | 0
2026-09-12 01:00 | 42.4458 | 0
2026-09-12 01:15 | 42.5397 | 0
2026-09-12 01:30 | 42.566 | 0
2026-09-12 01:45 | 42.7249 | 0
2026-09-12 02:00 | 42.8553 | 0
2026-09-12 02:15 | 42.7189 | 0
2026-09-12 02:30 | 42.5914 | 0
2026-09-12 02:45 | 42.7363 | 0
2026-09-12 03:00 | 42.5351 | 0
2026-09-12 03:15 | 42.6394 | 0
2026-09-12 03:30 | 42.3176 | 0
2026-09-12 03:45 | 42.5733 | 0
2026-09-12 04:00 | 42.7851 | 0
2026-09-12 04:15 | 42.4837 | 0
2026-09-12 04:30 | 42.5853 | 0
2026-09-12 04:45 | 42.4163 | 0
2026-09-12 05:00 | 41.9441 | 0
2026-09-12 05:15 | 42.2443 | 0
2026-09-12 05:30 | 42.2452 | 0
2026-09-12 05:45 | 42.0278 | 0
2026-09-12 06:00 | 42.0085 | 0
2026-09-12 06:15 | 41.8961 | 0
2026-09-12 06:30 | 41.8489 | 0
2026-09-12 06:45 | 41.4864 | 0
2026-09-12 07:00 | 41.7282 | 0
2026-09-12 07:15 | 41.5418 | 0
2026-09-12 07:30 | 41.2458 | 0
2026-09-12 07:45 | 41.3135 | 0
2026-09-12 08:00 | 41.41 | 0
2026-09-12 08:15 | 41.3446 | 0
2026-09-12 08:30 | 41.3853 | 0
2026-09-12 08:45 | 41.0382 | 0
2026-09-12 09:00 | 40.8629 | 0
2026-09-12 09:15 | 41.167 | 0
2026-09-12 09:30 | 41.4456 | 0
2026-09-12 09:45 | 40.9065 | 0
2026-09-12 10:00 | 40.8247 | 0
2026-09-12 10:15 | 40.7654 | 0
2026-09-12 10:30 | 40.3 | 0
2026-09-12 10:45 | 40.4387 | 0
2026-09-12 11:00 | 41.4882 | 0
2026-09-12 11:15 | 41.7514 | 0
2026-09-12 11:30 | 41.2723 | 0
2026-09-12 11:45 | 41.0677 | 0
2026-09-12 12:00 | 39.7983 | 0
2026-09-12 12:15 | 40.3192 | 0
2026-09-12 12:30 | 40.6988 | 0
2026-09-12 12:45 | 40.1714 | 0
2026-09-12 13:00 | 40.5358 | 0
2026-09-12 13:15 | 40.6266 | 0
2026-09-12 13:30 | 40.8866 | 0
2026-09-12 13:45 | 41.0112 | 0
2026-09-12 14:00 | 40.7991 | 0
2026-09-12 14:15 | 40.6006 | 0
2026-09-12 14:30 | 41.177 | 0
2026-09-12 14:45 | 42.2656 | 0
2026-09-12 15:00 | 42.1188 | 0
2026-09-12 15:15 | 41.3293 | 0
2026-09-12 15:30 | 41.3439 | 0
2026-09-12 15:45 | 41.8855 | 0
2026-09-12 16:00 | 41.5611 | 0
2026-09-12 16:15 | 41.8312 | 0
2026-09-12 16:30 | 41.8115 | 0
2026-09-12 16:45 | 41.5588 | 0
2026-09-12 17:00 | 41.4329 | 0
2026-09-12 17:15 | 41.0773 | 0
2026-09-12 17:30 | 41.8705 | 0
2026-09-12 17:45 | 41.4202 | 0
2026-09-12 18:00 | 41.2976 | 0
2026-09-12 18:15 | 41.7158 | 0
2026-09-12 18:30 | 41.9288 | 0
2026-09-12 18:45 | 42.0285 | 0
2026-09-12 19:00 | 41.8467 | 0
2026-09-12 19:15 | 41.6039 | 0
2026-09-12 19:30 | 42.0062 | 0
2026-09-12 19:45 | 42.4104 | 0
2026-09-12 20:00 | 41.579 | 0
2026-09-12 20:15 | 41.3679 | 0
2026-09-12 20:30 | 42.159 | 0
2026-09-12 20:45 | 42.0822 | 0
2026-09-12 21:00 | 42.2126 | 0
2026-09-12 21:15 | 41.9003 | 0
2026-09-12 21:30 | 41.5552 | 0
2026-09-12 21:45 | 41.646 | 0
2026-09-12 22:00 | 41.9832 | 0
2026-09-12 22:15 | 42.118 | 0
2026-09-12 22:30 | 42.0878 | 0
2026-09-12 22:45 | 42.0403 | 0
2026-09-12 23:00 | 41.7695 | 0
2026-09-12 23:15 | 42.2015 | 0
2026-09-12 23:30 | 42.1821 | 0
2026-09-12 23:45 | 42.4388 | 0
2026-09-13 | 42.7384 | 0
2026-09-13 00:15 | 42.624 | 0
2026-09-13 00:30 | 42.4494 | 0
2026-09-13 00:45 | 42.1868 | 0
2026-09-13 01:00 | 41.9138 | 0
2026-09-13 01:15 | 42.0821 | 0
2026-09-13 01:30 | 42.4962 | 0
2026-09-13 01:45 | 42.8246 | 0
2026-09-13 02:00 | 42.6469 | 0
2026-09-13 02:15 | 42.6285 | 0
2026-09-13 02:30 | 42.7823 | 0
2026-09-13 02:45 | 42.8416 | 0
2026-09-13 03:00 | 42.9552 | 0
2026-09-13 03:15 | 42.9052 | 0
2026-09-13 03:30 | 42.8819 | 0
2026-09-13 03:45 | 42.833 | 0
2026-09-13 04:00 | 42.4779 | 0
2026-09-13 04:15 | 42.4548 | 0
2026-09-13 04:30 | 42.4326 | 0
2026-09-13 04:45 | 42.5461 | 0
2026-09-13 05:00 | 42.6745 | 0
2026-09-13 05:15 | 42.6557 | 0
2026-09-13 05:30 | 42.0016 | 0
2026-09-13 05:45 | 41.8789 | 0
2026-09-13 06:00 | 41.7256 | 0
2026-09-13 06:15 | 41.5842 | 0
2026-09-13 06:30 | 42.2704 | 0
2026-09-13 06:45 | 41.6552 | 0
2026-09-13 07:00 | 41.462 | 0
2026-09-13 07:15 | 41.0422 | 0
2026-09-13 07:30 | 41.6736 | 0
2026-09-13 07:45 | 41.3029 | 0
2026-09-13 08:00 | 40.6799 | 0
2026-09-13 08:15 | 40.735 | 0
2026-09-13 08:30 | 41.0424 | 0
2026-09-13 08:45 | 41.0395 | 0
2026-09-13 09:00 | 41.1456 | 0
2026-09-13 09:15 | 41.3174 | 0
2026-09-13 09:30 | 41.9594 | 0
2026-09-13 09:45 | 41.3382 | 0
2026-09-13 10:00 | 41.0863 | 0
2026-09-13 10:15 | 41.1638 | 0
2026-09-13 10:30 | 41.0422 | 0
2026-09-13 10:45 | 40.9594 | 0
2026-09-13 11:00 | 41.1216 | 0
2026-09-13 11:15 | 42.0565 | 0
2026-09-13 11:30 | 41.6159 | 0
2026-09-13 11:45 | 41.0458 | 0
2026-09-13 12:00 | 41.4524 | 0
2026-09-13 12:15 | 41.1834 | 0
2026-09-13 12:30 | 41.8239 | 0
2026-09-13 12:45 | 41.9218 | 0
2026-09-13 13:00 | 41.3104 | 0
2026-09-13 13:15 | 41.2679 | 0
2026-09-13 13:30 | 41.2333 | 0
2026-09-13 13:45 | 41.7457 | 0
2026-09-13 14:00 | 41.5736 | 0
2026-09-13 14:15 | 41.2591 | 0
2026-09-13 14:30 | 41.2872 | 0
2026-09-13 14:45 | 41.1192 | 0
2026-09-13 15:00 | 40.9465 | 0
2026-09-13 15:15 | 41.3842 | 0
2026-09-13 15:30 | 41.9483 | 0
2026-09-13 15:45 | 41.9412 | 0
2026-09-13 16:00 | 42.0425 | 0
2026-09-13 16:15 | 41.9452 | 0
2026-09-13 16:30 | 41.8058 | 0
2026-09-13 16:45 | 41.8014 | 0
2026-09-13 17:00 | 41.9418 | 0
2026-09-13 17:15 | 41.6727 | 0
2026-09-13 17:30 | 41.2126 | 0
2026-09-13 17:45 | 41.4772 | 0
2026-09-13 18:00 | 42.0961 | 0
2026-09-13 18:15 | 41.6886 | 0
2026-09-13 18:30 | 41.1866 | 0
2026-09-13 18:45 | 41.5211 | 0
2026-09-13 19:00 | 41.8073 | 0
2026-09-13 19:15 | 41.5327 | 0
2026-09-13 19:30 | 41.8364 | 0
2026-09-13 19:45 | 41.7574 | 0
2026-09-13 20:00 | 41.7707 | 0
2026-09-13 20:15 | 41.5299 | 0
2026-09-13 20:30 | 41.4429 | 0
2026-09-13 20:45 | 41.8655 | 0
2026-09-13 21:00 | 41.8569 | 0
2026-09-13 21:15 | 42.0538 | 0
2026-09-13 21:30 | 42.2164 | 0
2026-09-13 21:45 | 41.9832 | 0
2026-09-13 22:00 | 41.9728 | 0
2026-09-13 22:15 | 42.4859 | 0
2026-09-13 22:30 | 42.8528 | 0
2026-09-13 22:45 | 42.2671 | 0
2026-09-13 23:00 | 41.894 | 0
2026-09-13 23:15 | 41.8599 | 0
2026-09-13 23:30 | 42.6288 | 0
2026-09-13 23:45 | 42.2496 | 0
2026-09-14 | 42.122 | 0
2026-09-14 00:15 | 42.7639 | 0
2026-09-14 00:30 | 42.7755 | 0
2026-09-14 00:45 | 42.5381 | 0
2026-09-14 01:00 | 42.7147 | 0
2026-09-14 01:15 | 42.6119 | 0
2026-09-14 01:30 | 42.5783 | 0
2026-09-14 01:45 | 42.7109 | 0
2026-09-14 02:00 | 42.557 | 0
2026-09-14 02:15 | 42.7507 | 0
2026-09-14 02:30 | 42.7832 | 0
2026-09-14 02:45 | 42.5695 | 0
2026-09-14 03:00 | 42.5584 | 0
2026-09-14 03:15 | 42.6603 | 0
2026-09-14 03:30 | 42.5158 | 0
2026-09-14 03:45 | 42.1339 | 0
2026-09-14 04:00 | 42.4216 | 0
2026-09-14 04:15 | 42.1086 | 0
2026-09-14 04:30 | 42.3917 | 0
2026-09-14 04:45 | 42.4891 | 0
2026-09-14 05:00 | 42.4728 | 0
2026-09-14 05:15 | 41.996 | 0
2026-09-14 05:30 | 41.6501 | 0
2026-09-14 05:45 | 41.3416 | 0
2026-09-14 06:00 | 41.6297 | 0
2026-09-14 06:15 | 41.4065 | 0
2026-09-14 06:30 | 40.9329 | 0
2026-09-14 06:45 | 40.9624 | 0
2026-09-14 07:00 | 41.1703 | 0
2026-09-14 07:15 | 41.4174 | 0
2026-09-14 07:30 | 41.1797 | 0
2026-09-14 07:45 | 41.2561 | 0
2026-09-14 08:00 | 41.2439 | 0
2026-09-14 08:15 | 41.1594 | 0
2026-09-14 08:30 | 41.1159 | 0
2026-09-14 08:45 | 40.4551 | 0
2026-09-14 09:00 | 39.8693 | 0
2026-09-14 09:15 | 41.1176 | 0
2026-09-14 09:30 | 41.0299 | 0
2026-09-14 09:45 | 40.7549 | 0
2026-09-14 10:00 | 40.8664 | 0
2026-09-14 10:15 | 40.714 | 0
2026-09-14 10:30 | 40.5457 | 0
2026-09-14 10:45 | 40.8697 | 0
2026-09-14 11:00 | 40.4179 | 0
2026-09-14 11:15 | 40.055 | 0
2026-09-14 11:30 | 40.1377 | 0
2026-09-14 11:45 | 40.6802 | 0
2026-09-14 12:00 | 41.2549 | 0
2026-09-14 12:15 | 41.6675 | 0
2026-09-14 12:30 | 42.2314 | 0
2026-09-14 12:45 | 41.5284 | 0
2026-09-14 13:00 | 40.7537 | 0
2026-09-14 13:15 | 41.2781 | 0
2026-09-14 13:30 | 41.2021 | 0
2026-09-14 13:45 | 40.6193 | 0
2026-09-14 14:00 | 40.4519 | 0
2026-09-14 14:15 | 40.9688 | 0
2026-09-14 14:30 | 41.464 | 0
2026-09-14 14:45 | 41.2244 | 0
2026-09-14 15:00 | 41.4866 | 0
2026-09-14 15:15 | 41.5204 | 0
2026-09-14 15:30 | 40.9178 | 0
2026-09-14 15:45 | 41.2891 | 0
2026-09-14 16:00 | 41.8248 | 0
2026-09-14 16:15 | 41.8509 | 0
2026-09-14 16:30 | 41.7619 | 0
2026-09-14 16:45 | 41.6772 | 0
2026-09-14 17:00 | 41.5188 | 0
2026-09-14 17:15 | 41.6781 | 0
2026-09-14 17:30 | 41.9049 | 0
2026-09-14 17:45 | 42.3612 | 0
2026-09-14 18:00 | 42.007 | 0
2026-09-14 18:15 | 41.8065 | 0
2026-09-14 18:30 | 41.553 | 0
2026-09-14 18:45 | 42.0233 | 0
2026-09-14 19:00 | 42.2925 | 0
2026-09-14 19:15 | 42.1506 | 0
2026-09-14 19:30 | 41.9941 | 0
2026-09-14 19:45 | 42.0344 | 0
2026-09-14 20:00 | 42.3503 | 0
2026-09-14 20:15 | 41.5124 | 0
2026-09-14 20:30 | 41.9188 | 0
2026-09-14 20:45 | 42.2969 | 0
2026-09-14 21:00 | 41.6639 | 0
2026-09-14 21:15 | 41.4531 | 0
2026-09-14 21:30 | 41.8624 | 0
2026-09-14 21:45 | 41.7468 | 0
2026-09-14 22:00 | 41.7108 | 0
2026-09-14 22:15 | 42.4775 | 0
2026-09-14 22:30 | 42.3823 | 0
2026-09-14 22:45 | 41.9883 | 0
2026-09-14 23:00 | 42.197 | 0
2026-09-14 23:15 | 42.2823 | 0
2026-09-14 23:30 | 42.267 | 0
2026-09-14 23:45 | 41.8845 | 0
2026-09-15 | 42.1356 | 0
2026-09-15 00:15 | 42.4795 | 0
2026-09-15 00:30 | 42.1728 | 0
2026-09-15 00:45 | 42.5215 | 0
2026-09-15 01:00 | 42.0484 | 0
2026-09-15 01:15 | 42.3182 | 0
2026-09-15 01:30 | 42.7552 | 0
2026-09-15 01:45 | 42.4046 | 0
2026-09-15 02:00 | 42.4025 | 0
2026-09-15 02:15 | 42.6987 | 0
2026-09-15 02:30 | 42.6777 | 0
2026-09-15 02:45 | 42.6474 | 0
2026-09-15 03:00 | 42.312 | 0
2026-09-15 03:15 | 41.9314 | 0
2026-09-15 03:30 | 42.0821 | 0
2026-09-15 03:45 | 42.4762 | 0
2026-09-15 04:00 | 42.2677 | 0
2026-09-15 04:15 | 42.1638 | 0
2026-09-15 04:30 | 42.2528 | 0
2026-09-15 04:45 | 42.4974 | 0
2026-09-15 05:00 | 42.5475 | 0
2026-09-15 05:15 | 42.3989 | 0
2026-09-15 05:30 | 42.3321 | 0
2026-09-15 05:45 | 41.8955 | 0
2026-09-15 06:00 | 41.4326 | 0
2026-09-15 06:15 | 41.0624 | 0
2026-09-15 06:30 | 41.4512 | 0
2026-09-15 06:45 | 41.6137 | 0
2026-09-15 07:00 | 40.9273 | 0
2026-09-15 07:15 | 41.4345 | 0
2026-09-15 07:30 | 41.2537 | 0
2026-09-15 07:45 | 41.1612 | 0
2026-09-15 08:00 | 41.3751 | 0
2026-09-15 08:15 | 41.3144 | 0
2026-09-15 08:30 | 41.9174 | 0
2026-09-15 08:45 | 41.1282 | 0
2026-09-15 09:00 | 40.6436 | 0
2026-09-15 09:15 | 40.7805 | 0
2026-09-15 09:30 | 41.1192 | 0
2026-09-15 09:45 | 41.4182 | 0
2026-09-15 10:00 | 40.6197 | 0
2026-09-15 10:15 | 40.7162 | 0
2026-09-15 10:30 | 41.0398 | 0
2026-09-15 10:45 | 40.9473 | 0
2026-09-15 11:00 | 41.2972 | 0
2026-09-15 11:15 | 41.1064 | 0
2026-09-15 11:30 | 41.0507 | 0
2026-09-15 11:45 | 41.5819 | 0
2026-09-15 12:00 | 41.439 | 0
2026-09-15 12:15 | 41.7305 | 0
2026-09-15 12:30 | 41.5324 | 0
2026-09-15 12:45 | 40.2425 | 0
2026-09-15 13:00 | 40.7534 | 0
2026-09-15 13:15 | 41.5189 | 0
2026-09-15 13:30 | 41.5583 | 0
2026-09-15 13:45 | 41.1832 | 0
2026-09-15 14:00 | 41.5093 | 0
2026-09-15 14:15 | 41.7113 | 0
2026-09-15 14:30 | 42.1956 | 0
2026-09-15 14:45 | 41.9384 | 0
2026-09-15 15:00 | 41.6023 | 0
2026-09-15 15:15 | 41.7405 | 0
2026-09-15 15:30 | 41.0628 | 0
2026-09-15 15:45 | 40.8894 | 0
2026-09-15 16:00 | 41.213 | 0
2026-09-15 16:15 | 41.6588 | 0
2026-09-15 16:30 | 42.1056 | 0
2026-09-15 16:45 | 42.0338 | 0
2026-09-15 17:00 | 41.2411 | 0
2026-09-15 17:15 | 41.9598 | 0
2026-09-15 17:30 | 42.4126 | 0
2026-09-15 17:45 | 41.7427 | 0
2026-09-15 18:00 | 41.7941 | 0
2026-09-15 18:15 | 41.3991 | 0
2026-09-15 18:30 | 41.4176 | 0
2026-09-15 18:45 | 41.4411 | 0
2026-09-15 19:00 | 41.7796 | 0
2026-09-15 19:15 | 41.5293 | 0
2026-09-15 19:30 | 41.0917 | 0
2026-09-15 19:45 | 41.9787 | 0
2026-09-15 20:00 | 42.0489 | 0
2026-09-15 20:15 | 41.9218 | 0
2026-09-15 20:30 | 42.2417 | 0
2026-09-15 20:45 | 42.1597 | 0
2026-09-15 21:00 | 42.2629 | 0
2026-09-15 21:15 | 41.4602 | 0
2026-09-15 21:30 | 41.3987 | 0
2026-09-15 21:45 | 41.9381 | 0
2026-09-15 22:00 | 41.2648 | 0
2026-09-15 22:15 | 41.6255 | 0
2026-09-15 22:30 | 42.2998 | 0
2026-09-15 22:45 | 42.6437 | 0
2026-09-15 23:00 | 42.5503 | 0
2026-09-15 23:15 | 42.7072 | 0
2026-09-15 23:30 | 42.6688 | 0
2026-09-15 23:45 | 42.8998 | 0
2026-09-16 | 42.7665 | 0
2026-09-16 00:15 | 42.4707 | 0
2026-09-16 00:30 | 42.8197 | 0
2026-09-16 00:45 | 42.2229 | 0
2026-09-16 01:00 | 42.4877 | 0
2026-09-16 01:15 | 42.3192 | 0
2026-09-16 01:30 | 41.773 | 0
2026-09-16 01:45 | 41.6951 | 0
2026-09-16 02:00 | 42.0867 | 0
2026-09-16 02:15 | 41.738 | 0
2026-09-16 02:30 | 41.8247 | 0
2026-09-16 02:45 | 42.2092 | 0
2026-09-16 03:00 | 42.2083 | 0
2026-09-16 03:15 | 41.9154 | 0
2026-09-16 03:30 | 42.0413 | 0
2026-09-16 03:45 | 42.2622 | 0
2026-09-16 04:00 | 42.4348 | 0
2026-09-16 04:15 | 42.2621 | 0
2026-09-16 04:30 | 41.4286 | 0
2026-09-16 04:45 | 41.2005 | 0
2026-09-16 05:00 | 41.7513 | 0
2026-09-16 05:15 | 41.6225 | 0
2026-09-16 05:30 | 41.6742 | 0
2026-09-16 05:45 | 41.9751 | 0
2026-09-16 06:00 | 39.8116 | 0
2026-09-16 06:15 | 39.9026 | 0
2026-09-16 06:30 | 41.6242 | 0
2026-09-16 06:45 | 40.8965 | 0
2026-09-16 07:00 | 40.8773 | 0
2026-09-16 07:15 | 40.5411 | 0
2026-09-16 07:30 | 40.4301 | 0
2026-09-16 07:45 | 40.6711 | 0
2026-09-16 08:00 | 40.661 | 0
2026-09-16 08:15 | 40.6323 | 0
2026-09-16 08:30 | 40.7824 | 0
2026-09-16 08:45 | 40.194 | 0
2026-09-16 09:00 | 38.8611 | 0
2026-09-16 09:15 | 39.3874 | 0
2026-09-16 09:30 | 40.129 | 0
2026-09-16 09:45 | 13.7017 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -0.2881 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -0.2428 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -0.316 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -0.5927 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -0.6945 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -0.6084 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -0.5268 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -0.4615 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -0.4144 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -0.3161 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -0.2952 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -0.3203 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -0.3756 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -0.3222 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -0.1337 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -0.0256 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | 0.0211 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | 0.0251 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | 0.0247 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | 0.0219 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | 0.0308 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | 0.0373 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | 0.0373 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | 0.0312 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 16:00 | 0.028 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## P7
P7 · Presión (m) · VN3751475
Válido
Offset |  | 0.03
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-08 08:15 | -0.28 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:30 | -0.2613 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:45 | -0.8215 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:00 | -0.8495 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:15 | -0.8495 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:30 | -0.8401 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:45 | -0.8775 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:00 | -0.8215 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:15 | -0.5787 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:30 | -0.3733 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:45 | -0.2613 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:00 | -0.28 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:15 | -0.2893 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:30 | -0.224 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:45 | -0.2333 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:00 | 48.84 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:15 | 86.2263 | 0
2026-09-08 12:30 | 86.2928 | 0
2026-09-08 12:45 | 85.5415 | 0
2026-09-08 13:00 | 85.694 | 0
2026-09-08 13:15 | 86.3988 | 0
2026-09-08 13:30 | 85.7022 | 0
2026-09-08 13:45 | 86.4172 | 0
2026-09-08 14:00 | 85.2319 | 0
2026-09-08 14:15 | 84.6918 | 0
2026-09-08 14:30 | 86.378 | 0
2026-09-08 14:45 | 86.3878 | 0
2026-09-08 15:00 | 85.8665 | 0
2026-09-08 15:15 | 85.7748 | 0
2026-09-08 15:30 | 85.1429 | 0
2026-09-08 15:45 | 85.3775 | 0
2026-09-08 16:00 | 86.1072 | 0
2026-09-08 16:15 | 86.8793 | 0
2026-09-08 16:30 | 86.6742 | 0
2026-09-08 16:45 | 86.0795 | 0
2026-09-08 17:00 | 85.2531 | 0
2026-09-08 17:15 | 86.3075 | 0
2026-09-08 17:30 | 86.221 | 0
2026-09-08 17:45 | 85.787 | 0
2026-09-08 18:00 | 86.4718 | 0
2026-09-08 18:15 | 85.9151 | 0
2026-09-08 18:30 | 85.0761 | 0
2026-09-08 18:45 | 86.0815 | 0
2026-09-08 19:00 | 85.6026 | 0
2026-09-08 19:15 | 86.8622 | 0
2026-09-08 19:30 | 86.343 | 0
2026-09-08 19:45 | 86.0187 | 0
2026-09-08 20:00 | 86.5473 | 0
2026-09-08 20:15 | 86.9552 | 0
2026-09-08 20:30 | 86.6982 | 0
2026-09-08 20:45 | 86.4278 | 0
2026-09-08 21:00 | 85.867 | 0
2026-09-08 21:15 | 87.3015 | 0
2026-09-08 21:30 | 86.8031 | 0
2026-09-08 21:45 | 87.0437 | 0
2026-09-08 22:00 | 86.5489 | 0
2026-09-08 22:15 | 86.8084 | 0
2026-09-08 22:30 | 86.5302 | 0
2026-09-08 22:45 | 86.7561 | 0
2026-09-08 23:00 | 86.542 | 0
2026-09-08 23:15 | 86.4152 | 0
2026-09-08 23:30 | 87.3806 | 0
2026-09-08 23:45 | 86.9903 | 0
2026-09-09 | 86.6326 | 0
2026-09-09 00:15 | 86.9474 | 0
2026-09-09 00:30 | 87.1082 | 0
2026-09-09 00:45 | 86.7847 | 0
2026-09-09 01:00 | 87.1449 | 0
2026-09-09 01:15 | 86.8838 | 0
2026-09-09 01:30 | 87.1861 | 0
2026-09-09 01:45 | 87.235 | 0
2026-09-09 02:00 | 87.3435 | 0
2026-09-09 02:15 | 87.0445 | 0
2026-09-09 02:30 | 86.7035 | 0
2026-09-09 02:45 | 87.0743 | 0
2026-09-09 03:00 | 86.9646 | 0
2026-09-09 03:15 | 87.3019 | 0
2026-09-09 03:30 | 86.967 | 0
2026-09-09 03:45 | 86.3821 | 0
2026-09-09 04:00 | 87.0576 | 0
2026-09-09 04:15 | 87.091 | 0
2026-09-09 04:30 | 86.998 | 0
2026-09-09 04:45 | 86.8883 | 0
2026-09-09 05:00 | 86.0085 | 0
2026-09-09 05:15 | 85.9387 | 0
2026-09-09 05:30 | 86.1798 | 0
2026-09-09 05:45 | 85.5835 | 0
2026-09-09 06:00 | 85.6243 | 0
2026-09-09 06:15 | 85.4097 | 0
2026-09-09 06:30 | 85.6969 | 0
2026-09-09 06:45 | 86.1692 | 0
2026-09-09 07:00 | 86.4278 | 0
2026-09-09 07:15 | 86.3201 | 0
2026-09-09 07:30 | 85.3477 | 0
2026-09-09 07:45 | 86.0309 | 0
2026-09-09 08:00 | 85.7866 | 0
2026-09-09 08:15 | 86.0905 | 0
2026-09-09 08:30 | 85.603 | 0
2026-09-09 08:45 | 84.8472 | 0
2026-09-09 09:00 | 85.3779 | 0
2026-09-09 09:15 | 86.4237 | 0
2026-09-09 09:30 | 85.1442 | 0
2026-09-09 09:45 | 84.651 | 0
2026-09-09 10:00 | 84.6935 | 0
2026-09-09 10:15 | 85.6675 | 0
2026-09-09 10:30 | 85.3599 | 0
2026-09-09 10:45 | 85.8192 | 0
2026-09-09 11:00 | 85.8698 | 0
2026-09-09 11:15 | 85.8829 | 0
2026-09-09 11:30 | 85.581 | 0
2026-09-09 11:45 | 85.2776 | 0
2026-09-09 12:00 | 85.745 | 0
2026-09-09 12:15 | 85.7107 | 0
2026-09-09 12:30 | 85.9192 | 0
2026-09-09 12:45 | 85.3918 | 0
2026-09-09 13:00 | 85.1642 | 0
2026-09-09 13:15 | 85.6879 | 0
2026-09-09 13:30 | 85.4468 | 0
2026-09-09 13:45 | 85.4884 | 0
2026-09-09 14:00 | 85.3481 | 0
2026-09-09 14:15 | 85.2074 | 0
2026-09-09 14:30 | 86.0403 | 0
2026-09-09 14:45 | 86.0007 | 0
2026-09-09 15:00 | 85.7156 | 0
2026-09-09 15:15 | 86.0546 | 0
2026-09-09 15:30 | 85.8988 | 0
2026-09-09 15:45 | 85.7091 | 0
2026-09-09 16:00 | 86.4433 | 0
2026-09-09 16:15 | 86.4988 | 0
2026-09-09 16:30 | 86.1239 | 0
2026-09-09 16:45 | 86.9152 | 0
2026-09-09 17:00 | 86.5644 | 0
2026-09-09 17:15 | 86.438 | 0
2026-09-09 17:30 | 86.1798 | 0
2026-09-09 17:45 | 86.5077 | 0
2026-09-09 18:00 | 87.0604 | 0
2026-09-09 18:15 | 86.6444 | 0
2026-09-09 18:30 | 85.8837 | 0
2026-09-09 18:45 | 86.2455 | 0
2026-09-09 19:00 | 85.9391 | 0
2026-09-09 19:15 | 85.1552 | 0
2026-09-09 19:30 | 85.4831 | 0
2026-09-09 19:45 | 85.1882 | 0
2026-09-09 20:00 | 86.1072 | 0
2026-09-09 20:15 | 86.2903 | 0
2026-09-09 20:30 | 86.8283 | 0
2026-09-09 20:45 | 86.8932 | 0
2026-09-09 21:00 | 86.3279 | 0
2026-09-09 21:15 | 86.513 | 0
2026-09-09 21:30 | 86.7753 | 0
2026-09-09 21:45 | 87.0045 | 0
2026-09-09 22:00 | 86.9625 | 0
2026-09-09 22:15 | 86.7313 | 0
2026-09-09 22:30 | 86.6693 | 0
2026-09-09 22:45 | 86.3695 | 0
2026-09-09 23:00 | 86.8434 | 0
2026-09-09 23:15 | 86.8671 | 0
2026-09-09 23:30 | 86.6085 | 0
2026-09-09 23:45 | 86.4176 | 0
2026-09-10 | 86.7504 | 0
2026-09-10 00:15 | 86.9185 | 0
2026-09-10 00:30 | 86.9572 | 0
2026-09-10 00:45 | 86.9772 | 0
2026-09-10 01:00 | 86.8018 | 0
2026-09-10 01:15 | 87.3929 | 0
2026-09-10 01:30 | 87.0164 | 0
2026-09-10 01:45 | 87.2056 | 0
2026-09-10 02:00 | 87.1848 | 0
2026-09-10 02:15 | 86.5465 | 0
2026-09-10 02:30 | 87.2003 | 0
2026-09-10 02:45 | 86.9515 | 0
2026-09-10 03:00 | 87.1012 | 0
2026-09-10 03:15 | 87.0131 | 0
2026-09-10 03:30 | 87.1294 | 0
2026-09-10 03:45 | 86.9356 | 0
2026-09-10 04:00 | 86.6856 | 0
2026-09-10 04:15 | 86.3087 | 0
2026-09-10 04:30 | 86.3858 | 0
2026-09-10 04:45 | 86.9935 | 0
2026-09-10 05:00 | 86.2781 | 0
2026-09-10 05:15 | 85.5415 | 0
2026-09-10 05:30 | 85.599 | 0
2026-09-10 05:45 | 85.475 | 0
2026-09-10 06:00 | 84.7877 | 0
2026-09-10 06:15 | 85.0455 | 0
2026-09-10 06:30 | 85.2559 | 0
2026-09-10 06:45 | 85.0214 | 0
2026-09-10 07:00 | 85.557 | 0
2026-09-10 07:15 | 85.754 | 0
2026-09-10 07:30 | 85.0479 | 0
2026-09-10 07:45 | 85.0838 | 0
2026-09-10 08:00 | 86.0097 | 0
2026-09-10 08:15 | 85.7523 | 0
2026-09-10 08:30 | 84.7555 | 0
2026-09-10 08:45 | 84.895 | 0
2026-09-10 09:00 | 84.813 | 0
2026-09-10 09:15 | 85.7197 | 0
2026-09-10 09:30 | 85.1156 | 0
2026-09-10 09:45 | 85.4338 | 0
2026-09-10 10:00 | 85.2164 | 0
2026-09-10 10:15 | 85.4411 | 0
2026-09-10 10:30 | 84.9704 | 0
2026-09-10 10:45 | 84.5054 | 0
2026-09-10 11:00 | 84.8195 | 0
2026-09-10 11:15 | 83.8854 | 0
2026-09-10 11:30 | 82.0112 | 0
2026-09-10 11:45 | 85.7854 | 0
2026-09-10 12:00 | 83.9866 | 0
2026-09-10 12:15 | 82.3289 | 0
2026-09-10 12:30 | 86.1039 | 0
2026-09-10 12:45 | 85.6965 | 0
2026-09-10 13:00 | 84.9463 | 0
2026-09-10 13:15 | 82.931 | 0
2026-09-10 13:30 | 86.6134 | 0
2026-09-10 13:45 | 86.5534 | 0
2026-09-10 14:00 | 86.4351 | 0
2026-09-10 14:15 | 85.7005 | 0
2026-09-10 14:30 | 85.0206 | 0
2026-09-10 14:45 | 85.5447 | 0
2026-09-10 15:00 | 85.9742 | 0
2026-09-10 15:15 | 86.305 | 0
2026-09-10 15:30 | 85.0691 | 0
2026-09-10 15:45 | 86.3115 | 0
2026-09-10 16:00 | 86.3731 | 0
2026-09-10 16:15 | 86.4139 | 0
2026-09-10 16:30 | 85.7976 | 0
2026-09-10 16:45 | 85.4501 | 0
2026-09-10 17:00 | 86.2079 | 0
2026-09-10 17:15 | 85.6014 | 0
2026-09-10 17:30 | 85.61 | 0
2026-09-10 17:45 | 85.4966 | 0
2026-09-10 18:00 | 86.1904 | 0
2026-09-10 18:15 | 86.0244 | 0
2026-09-10 18:30 | 85.8568 | 0
2026-09-10 18:45 | 86.219 | 0
2026-09-10 19:00 | 86.3381 | 0
2026-09-10 19:15 | 86.0252 | 0
2026-09-10 19:30 | 86.4873 | 0
2026-09-10 19:45 | 86.471 | 0
2026-09-10 20:00 | 86.4168 | 0
2026-09-10 20:15 | 86.2532 | 0
2026-09-10 20:30 | 85.5969 | 0
2026-09-10 20:45 | 86.5326 | 0
2026-09-10 21:00 | 86.2169 | 0
2026-09-10 21:15 | 86.3042 | 0
2026-09-10 21:30 | 86.5681 | 0
2026-09-10 21:45 | 86.6729 | 0
2026-09-10 22:00 | 86.2757 | 0
2026-09-10 22:15 | 86.6864 | 0
2026-09-10 22:30 | 86.7109 | 0
2026-09-10 22:45 | 86.8055 | 0
2026-09-10 23:00 | 86.8744 | 0
2026-09-10 23:15 | 86.9846 | 0
2026-09-10 23:30 | 87.0564 | 0
2026-09-10 23:45 | 86.6432 | 0
2026-09-11 | 86.5914 | 0
2026-09-11 00:15 | 86.6085 | 0
2026-09-11 00:30 | 86.8769 | 0
2026-09-11 00:45 | 86.4009 | 0
2026-09-11 01:00 | 87.1269 | 0
2026-09-11 01:15 | 86.8275 | 0
2026-09-11 01:30 | 86.5905 | 0
2026-09-11 01:45 | 87.2293 | 0
2026-09-11 02:00 | 86.4315 | 0
2026-09-11 02:15 | 85.0177 | 0
2026-09-11 02:30 | 86.6762 | 0
2026-09-11 02:45 | 86.7276 | 0
2026-09-11 03:00 | 86.7631 | 0
2026-09-11 03:15 | 86.3625 | 0
2026-09-11 03:30 | 86.3385 | 0
2026-09-11 03:45 | 86.2769 | 0
2026-09-11 04:00 | 86.4107 | 0
2026-09-11 04:15 | 86.3952 | 0
2026-09-11 04:30 | 86.292 | 0
2026-09-11 04:45 | 86.615 | 0
2026-09-11 05:00 | 86.8781 | 0
2026-09-11 05:15 | 85.9881 | 0
2026-09-11 05:30 | 86.1986 | 0
2026-09-11 05:45 | 85.665 | 0
2026-09-11 06:00 | 85.7079 | 0
2026-09-11 06:15 | 85.8661 | 0
2026-09-11 06:30 | 85.1821 | 0
2026-09-11 06:45 | 85.278 | 0
2026-09-11 07:00 | 85.7911 | 0
2026-09-11 07:15 | 84.7579 | 0
2026-09-11 07:30 | 85.1646 | 0
2026-09-11 07:45 | 85.5223 | 0
2026-09-11 08:00 | 85.455 | 0
2026-09-11 08:15 | 85.4945 | 0
2026-09-11 08:30 | 85.4093 | 0
2026-09-11 08:45 | 84.7934 | 0
2026-09-11 09:00 | 84.9308 | 0
2026-09-11 09:15 | 85.6165 | 0
2026-09-11 09:30 | 85.5325 | 0
2026-09-11 09:45 | 85.2229 | 0
2026-09-11 10:00 | 84.7179 | 0
2026-09-11 10:15 | 85.4211 | 0
2026-09-11 10:30 | 85.1152 | 0
2026-09-11 10:45 | 85.373 | 0
2026-09-11 11:00 | 86.0958 | 0
2026-09-11 11:15 | 85.9196 | 0
2026-09-11 11:30 | 84.5976 | 0
2026-09-11 11:45 | 85.5623 | 0
2026-09-11 12:00 | 85.5798 | 0
2026-09-11 12:15 | 84.9908 | 0
2026-09-11 12:30 | 86.3075 | 0
2026-09-11 12:45 | 84.813 | 0
2026-09-11 13:00 | 84.897 | 0
2026-09-11 13:15 | 85.4954 | 0
2026-09-11 13:30 | 84.5797 | 0
2026-09-11 13:45 | 85.165 | 0
2026-09-11 14:00 | 85.0181 | 0
2026-09-11 14:15 | 85.446 | 0
2026-09-11 14:30 | 85.778 | 0
2026-09-11 14:45 | 85.4717 | 0
2026-09-11 15:00 | 86.0994 | 0
2026-09-11 15:15 | 86.0354 | 0
2026-09-11 15:30 | 86.1105 | 0
2026-09-11 15:45 | 85.5994 | 0
2026-09-11 16:00 | 85.7654 | 0
2026-09-11 16:15 | 85.5423 | 0
2026-09-11 16:30 | 85.9963 | 0
2026-09-11 16:45 | 86.0285 | 0
2026-09-11 17:00 | 83.9421 | 0
2026-09-11 17:15 | 80.6085 | 0
2026-09-11 17:30 | 82.6895 | 0
2026-09-11 17:45 | 86.4262 | 0
2026-09-11 18:00 | 85.632 | 0
2026-09-11 18:15 | 86.099 | 0
2026-09-11 18:30 | 86.0219 | 0
2026-09-11 18:45 | 84.8856 | 0
2026-09-11 19:00 | 82.0544 | 0
2026-09-11 19:15 | 84.7171 | 0
2026-09-11 19:30 | 82.5321 | 0
2026-09-11 19:45 | 85.9954 | 0
2026-09-11 20:00 | 86.5139 | 0
2026-09-11 20:15 | 85.7185 | 0
2026-09-11 20:30 | 85.7793 | 0
2026-09-11 20:45 | 85.7527 | 0
2026-09-11 21:00 | 86.3585 | 0
2026-09-11 21:15 | 86.4258 | 0
2026-09-11 21:30 | 86.801 | 0
2026-09-11 21:45 | 86.5514 | 0
2026-09-11 22:00 | 86.345 | 0
2026-09-11 22:15 | 86.4078 | 0
2026-09-11 22:30 | 86.5506 | 0
2026-09-11 22:45 | 86.2271 | 0
2026-09-11 23:00 | 86.2239 | 0
2026-09-11 23:15 | 86.3332 | 0
2026-09-11 23:30 | 86.8394 | 0
2026-09-11 23:45 | 86.5322 | 0
2026-09-12 | 87.3097 | 0
2026-09-12 00:15 | 87.0694 | 0
2026-09-12 00:30 | 87.1848 | 0
2026-09-12 00:45 | 86.8222 | 0
2026-09-12 01:00 | 86.1496 | 0
2026-09-12 01:15 | 86.7117 | 0
2026-09-12 01:30 | 86.9209 | 0
2026-09-12 01:45 | 86.9087 | 0
2026-09-12 02:00 | 86.8577 | 0
2026-09-12 02:15 | 86.8606 | 0
2026-09-12 02:30 | 87.0413 | 0
2026-09-12 02:45 | 87.1082 | 0
2026-09-12 03:00 | 86.9197 | 0
2026-09-12 03:15 | 87.1379 | 0
2026-09-12 03:30 | 86.9699 | 0
2026-09-12 03:45 | 87.1665 | 0
2026-09-12 04:00 | 87.1832 | 0
2026-09-12 04:15 | 86.8973 | 0
2026-09-12 04:30 | 86.8687 | 0
2026-09-12 04:45 | 86.0297 | 0
2026-09-12 05:00 | 86.1851 | 0
2026-09-12 05:15 | 86.1941 | 0
2026-09-12 05:30 | 86.0648 | 0
2026-09-12 05:45 | 86.5714 | 0
2026-09-12 06:00 | 85.9322 | 0
2026-09-12 06:15 | 86.2569 | 0
2026-09-12 06:30 | 86.1512 | 0
2026-09-12 06:45 | 85.9546 | 0
2026-09-12 07:00 | 85.3812 | 0
2026-09-12 07:15 | 85.528 | 0
2026-09-12 07:30 | 85.8755 | 0
2026-09-12 07:45 | 85.5109 | 0
2026-09-12 08:00 | 85.6565 | 0
2026-09-12 08:15 | 86.0954 | 0
2026-09-12 08:30 | 86.1211 | 0
2026-09-12 08:45 | 85.5867 | 0
2026-09-12 09:00 | 84.8945 | 0
2026-09-12 09:15 | 84.1077 | 0
2026-09-12 09:30 | 85.3465 | 0
2026-09-12 09:45 | 85.3914 | 0
2026-09-12 10:00 | 85.5512 | 0
2026-09-12 10:15 | 84.7497 | 0
2026-09-12 10:30 | 84.5062 | 0
2026-09-12 10:45 | 84.939 | 0
2026-09-12 11:00 | 85.9591 | 0
2026-09-12 11:15 | 85.537 | 0
2026-09-12 11:30 | 86.2132 | 0
2026-09-12 11:45 | 85.1258 | 0
2026-09-12 12:00 | 84.7563 | 0
2026-09-12 12:15 | 85.7291 | 0
2026-09-12 12:30 | 85.1307 | 0
2026-09-12 12:45 | 85.5447 | 0
2026-09-12 13:00 | 86.1121 | 0
2026-09-12 13:15 | 86.0587 | 0
2026-09-12 13:30 | 85.8302 | 0
2026-09-12 13:45 | 86.0766 | 0
2026-09-12 14:00 | 85.7621 | 0
2026-09-12 14:15 | 85.6626 | 0
2026-09-12 14:30 | 85.4224 | 0
2026-09-12 14:45 | 86.4221 | 0
2026-09-12 15:00 | 85.7095 | 0
2026-09-12 15:15 | 86.761 | 0
2026-09-12 15:30 | 86.5555 | 0
2026-09-12 15:45 | 85.5949 | 0
2026-09-12 16:00 | 86.1357 | 0
2026-09-12 16:15 | 86.1708 | 0
2026-09-12 16:30 | 85.3289 | 0
2026-09-12 16:45 | 86.312 | 0
2026-09-12 17:00 | 85.6703 | 0
2026-09-12 17:15 | 83.2512 | 0
2026-09-12 17:30 | 85.8531 | 0
2026-09-12 17:45 | 86.3499 | 0
2026-09-12 18:00 | 86.2345 | 0
2026-09-12 18:15 | 86.5045 | 0
2026-09-12 18:30 | 86.3711 | 0
2026-09-12 18:45 | 85.6814 | 0
2026-09-12 19:00 | 85.7201 | 0
2026-09-12 19:15 | 86.3556 | 0
2026-09-12 19:30 | 86.5861 | 0
2026-09-12 19:45 | 86.8349 | 0
2026-09-12 20:00 | 86.3332 | 0
2026-09-12 20:15 | 85.156 | 0
2026-09-12 20:30 | 86.1986 | 0
2026-09-12 20:45 | 86.8618 | 0
2026-09-12 21:00 | 86.8565 | 0
2026-09-12 21:15 | 86.8614 | 0
2026-09-12 21:30 | 87.2134 | 0
2026-09-12 21:45 | 86.8361 | 0
2026-09-12 22:00 | 86.677 | 0
2026-09-12 22:15 | 86.7912 | 0
2026-09-12 22:30 | 87.1657 | 0
2026-09-12 22:45 | 86.4939 | 0
2026-09-12 23:00 | 86.4592 | 0
2026-09-12 23:15 | 87.0959 | 0
2026-09-12 23:30 | 86.5355 | 0
2026-09-12 23:45 | 86.4123 | 0
2026-09-13 | 86.5375 | 0
2026-09-13 00:15 | 86.6958 | 0
2026-09-13 00:30 | 87.0323 | 0
2026-09-13 00:45 | 87.2513 | 0
2026-09-13 01:00 | 87.1987 | 0
2026-09-13 01:15 | 87.3831 | 0
2026-09-13 01:30 | 87.3557 | 0
2026-09-13 01:45 | 87.1791 | 0
2026-09-13 02:00 | 86.5677 | 0
2026-09-13 02:15 | 87.1277 | 0
2026-09-13 02:30 | 86.6118 | 0
2026-09-13 02:45 | 86.5061 | 0
2026-09-13 03:00 | 86.916 | 0
2026-09-13 03:15 | 86.1374 | 0
2026-09-13 03:30 | 86.8863 | 0
2026-09-13 03:45 | 87.206 | 0
2026-09-13 04:00 | 87.007 | 0
2026-09-13 04:15 | 86.4914 | 0
2026-09-13 04:30 | 87.1803 | 0
2026-09-13 04:45 | 87.0849 | 0
2026-09-13 05:00 | 86.5865 | 0
2026-09-13 05:15 | 86.4608 | 0
2026-09-13 05:30 | 86.6248 | 0
2026-09-13 05:45 | 86.7957 | 0
2026-09-13 06:00 | 86.6375 | 0
2026-09-13 06:15 | 86.6591 | 0
2026-09-13 06:30 | 86.5045 | 0
2026-09-13 06:45 | 86.1647 | 0
2026-09-13 07:00 | 85.9163 | 0
2026-09-13 07:15 | 85.4215 | 0
2026-09-13 07:30 | 85.59 | 0
2026-09-13 07:45 | 85.3334 | 0
2026-09-13 08:00 | 85.2543 | 0
2026-09-13 08:15 | 85.0989 | 0
2026-09-13 08:30 | 83.5057 | 0
2026-09-13 08:45 | 85.5035 | 0
2026-09-13 09:00 | 85.8103 | 0
2026-09-13 09:15 | 85.7209 | 0
2026-09-13 09:30 | 85.8001 | 0
2026-09-13 09:45 | 84.5776 | 0
2026-09-13 10:00 | 84.6714 | 0
2026-09-13 10:15 | 83.7345 | 0
2026-09-13 10:30 | 85.7625 | 0
2026-09-13 10:45 | 85.1087 | 0
2026-09-13 11:00 | 85.8531 | 0
2026-09-13 11:15 | 85.7735 | 0
2026-09-13 11:30 | 85.588 | 0
2026-09-13 11:45 | 85.506 | 0
2026-09-13 12:00 | 85.2808 | 0
2026-09-13 12:15 | 85.2718 | 0
2026-09-13 12:30 | 85.6826 | 0
2026-09-13 12:45 | 85.8078 | 0
2026-09-13 13:00 | 85.7111 | 0
2026-09-13 13:15 | 85.5623 | 0
2026-09-13 13:30 | 85.4733 | 0
2026-09-13 13:45 | 85.7344 | 0
2026-09-13 14:00 | 85.3832 | 0
2026-09-13 14:15 | 85.4117 | 0
2026-09-13 14:30 | 85.7238 | 0
2026-09-13 14:45 | 85.1576 | 0
2026-09-13 15:00 | 86.0839 | 0
2026-09-13 15:15 | 85.9453 | 0
2026-09-13 15:30 | 85.4517 | 0
2026-09-13 15:45 | 85.9086 | 0
2026-09-13 16:00 | 86.0517 | 0
2026-09-13 16:15 | 86.2748 | 0
2026-09-13 16:30 | 85.8939 | 0
2026-09-13 16:45 | 86.3462 | 0
2026-09-13 17:00 | 86.591 | 0
2026-09-13 17:15 | 86.3111 | 0
2026-09-13 17:30 | 85.7319 | 0
2026-09-13 17:45 | 85.8066 | 0
2026-09-13 18:00 | 86.4111 | 0
2026-09-13 18:15 | 86.4527 | 0
2026-09-13 18:30 | 86.5893 | 0
2026-09-13 18:45 | 86.5632 | 0
2026-09-13 19:00 | 86.3727 | 0
2026-09-13 19:15 | 86.0717 | 0
2026-09-13 19:30 | 86.0452 | 0
2026-09-13 19:45 | 86.8161 | 0
2026-09-13 20:00 | 85.9171 | 0
2026-09-13 20:15 | 85.9836 | 0
2026-09-13 20:30 | 85.8502 | 0
2026-09-13 20:45 | 86.2132 | 0
2026-09-13 21:00 | 85.984 | 0
2026-09-13 21:15 | 85.714 | 0
2026-09-13 21:30 | 86.2875 | 0
2026-09-13 21:45 | 86.2157 | 0
2026-09-13 22:00 | 86.8646 | 0
2026-09-13 22:15 | 86.6399 | 0
2026-09-13 22:30 | 86.6224 | 0
2026-09-13 22:45 | 86.9303 | 0
2026-09-13 23:00 | 86.4188 | 0
2026-09-13 23:15 | 86.0672 | 0
2026-09-13 23:30 | 86.8532 | 0
2026-09-13 23:45 | 87.0327 | 0
2026-09-14 | 87.1351 | 0
2026-09-14 00:15 | 86.7011 | 0
2026-09-14 00:30 | 86.4241 | 0
2026-09-14 00:45 | 86.1945 | 0
2026-09-14 01:00 | 86.8659 | 0
2026-09-14 01:15 | 87.2224 | 0
2026-09-14 01:30 | 87.3305 | 0
2026-09-14 01:45 | 87.204 | 0
2026-09-14 02:00 | 87.0788 | 0
2026-09-14 02:15 | 86.8169 | 0
2026-09-14 02:30 | 87.0506 | 0
2026-09-14 02:45 | 86.7696 | 0
2026-09-14 03:00 | 87.06 | 0
2026-09-14 03:15 | 87.1673 | 0
2026-09-14 03:30 | 87.1294 | 0
2026-09-14 03:45 | 86.8961 | 0
2026-09-14 04:00 | 87.1343 | 0
2026-09-14 04:15 | 86.8651 | 0
2026-09-14 04:30 | 86.9895 | 0
2026-09-14 04:45 | 86.8508 | 0
2026-09-14 05:00 | 86.7019 | 0
2026-09-14 05:15 | 85.7328 | 0
2026-09-14 05:30 | 85.1988 | 0
2026-09-14 05:45 | 85.2922 | 0
2026-09-14 06:00 | 85.3816 | 0
2026-09-14 06:15 | 85.6597 | 0
2026-09-14 06:30 | 85.4289 | 0
2026-09-14 06:45 | 85.4929 | 0
2026-09-14 07:00 | 85.4529 | 0
2026-09-14 07:15 | 85.3726 | 0
2026-09-14 07:30 | 85.7589 | 0
2026-09-14 07:45 | 85.5659 | 0
2026-09-14 08:00 | 85.5859 | 0
2026-09-14 08:15 | 85.2763 | 0
2026-09-14 08:30 | 85.1083 | 0
2026-09-14 08:45 | 85.2066 | 0
2026-09-14 09:00 | 85.464 | 0
2026-09-14 09:15 | 85.3245 | 0
2026-09-14 09:30 | 85.2139 | 0
2026-09-14 09:45 | 85.3669 | 0
2026-09-14 10:00 | 85.6814 | 0
2026-09-14 10:15 | 85.9542 | 0
2026-09-14 10:30 | 85.063 | 0
2026-09-14 10:45 | 85.6059 | 0
2026-09-14 11:00 | 85.0646 | 0
2026-09-14 11:15 | 85.2184 | 0
2026-09-14 11:30 | 84.9692 | 0
2026-09-14 11:45 | 84.9822 | 0
2026-09-14 12:00 | 85.3228 | 0
2026-09-14 12:15 | 85.6916 | 0
2026-09-14 12:30 | 86.2165 | 0
2026-09-14 12:45 | 85.7246 | 0
2026-09-14 13:00 | 85.2441 | 0
2026-09-14 13:15 | 85.0952 | 0
2026-09-14 13:30 | 84.297 | 0
2026-09-14 13:45 | 85.096 | 0
2026-09-14 14:00 | 86.1052 | 0
2026-09-14 14:15 | 84.5723 | 0
2026-09-14 14:30 | 82.0736 | 0
2026-09-14 14:45 | 85.5753 | 0
2026-09-14 15:00 | 85.4901 | 0
2026-09-14 15:15 | 84.5368 | 0
2026-09-14 15:30 | 81.5927 | 0
2026-09-14 15:45 | 86.0844 | 0
2026-09-14 16:00 | 85.6565 | 0
2026-09-14 16:15 | 86.0636 | 0
2026-09-14 16:30 | 86.1304 | 0
2026-09-14 16:45 | 86.0725 | 0
2026-09-14 17:00 | 85.9893 | 0
2026-09-14 17:15 | 86.5722 | 0
2026-09-14 17:30 | 86.7545 | 0
2026-09-14 17:45 | 86.1639 | 0
2026-09-14 18:00 | 85.9991 | 0
2026-09-14 18:15 | 86.2451 | 0
2026-09-14 18:30 | 85.2731 | 0
2026-09-14 18:45 | 82.2282 | 0
2026-09-14 19:00 | 86.491 | 0
2026-09-14 19:15 | 86.4755 | 0
2026-09-14 19:30 | 86.1145 | 0
2026-09-14 19:45 | 86.3189 | 0
2026-09-14 20:00 | 86.1537 | 0
2026-09-14 20:15 | 86.0994 | 0
2026-09-14 20:30 | 85.8176 | 0
2026-09-14 20:45 | 85.6728 | 0
2026-09-14 21:00 | 85.3281 | 0
2026-09-14 21:15 | 82.6234 | 0
2026-09-14 21:30 | 86.42 | 0
2026-09-14 21:45 | 86.1039 | 0
2026-09-14 22:00 | 85.5247 | 0
2026-09-14 22:15 | 86.0509 | 0
2026-09-14 22:30 | 86.7256 | 0
2026-09-14 22:45 | 86.737 | 0
2026-09-14 23:00 | 86.4221 | 0
2026-09-14 23:15 | 86.7154 | 0
2026-09-14 23:30 | 87.0629 | 0
2026-09-14 23:45 | 86.6317 | 0
2026-09-15 | 86.8985 | 0
2026-09-15 00:15 | 86.6762 | 0
2026-09-15 00:30 | 86.2173 | 0
2026-09-15 00:45 | 86.5657 | 0
2026-09-15 01:00 | 86.3829 | 0
2026-09-15 01:15 | 86.378 | 0
2026-09-15 01:30 | 86.8903 | 0
2026-09-15 01:45 | 86.7871 | 0
2026-09-15 02:00 | 86.9662 | 0
2026-09-15 02:15 | 86.635 | 0
2026-09-15 02:30 | 86.6464 | 0
2026-09-15 02:45 | 86.6872 | 0
2026-09-15 03:00 | 86.9662 | 0
2026-09-15 03:15 | 86.8581 | 0
2026-09-15 03:30 | 86.9748 | 0
2026-09-15 03:45 | 86.9515 | 0
2026-09-15 04:00 | 86.9515 | 0
2026-09-15 04:15 | 86.9931 | 0
2026-09-15 04:30 | 86.8728 | 0
2026-09-15 04:45 | 86.2361 | 0
2026-09-15 05:00 | 86.7427 | 0
2026-09-15 05:15 | 86.5632 | 0
2026-09-15 05:30 | 86.1321 | 0
2026-09-15 05:45 | 86.137 | 0
2026-09-15 06:00 | 85.5847 | 0
2026-09-15 06:15 | 86.6652 | 0
2026-09-15 06:30 | 86.686 | 0
2026-09-15 06:45 | 85.8441 | 0
2026-09-15 07:00 | 85.3555 | 0
2026-09-15 07:15 | 85.1079 | 0
2026-09-15 07:30 | 86.0297 | 0
2026-09-15 07:45 | 85.9371 | 0
2026-09-15 08:00 | 86.3585 | 0
2026-09-15 08:15 | 85.9624 | 0
2026-09-15 08:30 | 86.0069 | 0
2026-09-15 08:45 | 85.703 | 0
2026-09-15 09:00 | 85.9808 | 0
2026-09-15 09:15 | 85.0226 | 0
2026-09-15 09:30 | 84.7856 | 0
2026-09-15 09:45 | 85.537 | 0
2026-09-15 10:00 | 85.6805 | 0
2026-09-15 10:15 | 84.5919 | 0
2026-09-15 10:30 | 81.2823 | 0
2026-09-15 10:45 | 80.7928 | 0
2026-09-15 11:00 | 81.7355 | 0
2026-09-15 11:15 | 85.5863 | 0
2026-09-15 11:30 | 85.8812 | 0
2026-09-15 11:45 | 85.663 | 0
2026-09-15 12:00 | 86.5559 | 0
2026-09-15 12:15 | 85.4028 | 0
2026-09-15 12:30 | 85.2657 | 0
2026-09-15 12:45 | 85.1752 | 0
2026-09-15 13:00 | 85.3449 | 0
2026-09-15 13:15 | 85.4672 | 0
2026-09-15 13:30 | 85.7319 | 0
2026-09-15 13:45 | 85.7899 | 0
2026-09-15 14:00 | 85.9359 | 0
2026-09-15 14:15 | 86.5579 | 0
2026-09-15 14:30 | 86.3903 | 0
2026-09-15 14:45 | 86.1394 | 0
2026-09-15 15:00 | 85.8873 | 0
2026-09-15 15:15 | 86.1047 | 0
2026-09-15 15:30 | 86.5208 | 0
2026-09-15 15:45 | 86.2977 | 0
2026-09-15 16:00 | 85.7062 | 0
2026-09-15 16:15 | 85.8706 | 0
2026-09-15 16:30 | 85.5174 | 0
2026-09-15 16:45 | 85.7727 | 0
2026-09-15 17:00 | 86.2622 | 0
2026-09-15 17:15 | 86.3348 | 0
2026-09-15 17:30 | 85.8763 | 0
2026-09-15 17:45 | 85.0487 | 0
2026-09-15 18:00 | 86.5567 | 0
2026-09-15 18:15 | 85.7189 | 0
2026-09-15 18:30 | 86.3515 | 0
2026-09-15 18:45 | 86.657 | 0
2026-09-15 19:00 | 86.1839 | 0
2026-09-15 19:15 | 86.1264 | 0
2026-09-15 19:30 | 85.9465 | 0
2026-09-15 19:45 | 86.0791 | 0
2026-09-15 20:00 | 86.0171 | 0
2026-09-15 20:15 | 86.9054 | 0
2026-09-15 20:30 | 86.9356 | 0
2026-09-15 20:45 | 86.9283 | 0
2026-09-15 21:00 | 86.7455 | 0
2026-09-15 21:15 | 86.6652 | 0
2026-09-15 21:30 | 86.5775 | 0
2026-09-15 21:45 | 86.6607 | 0
2026-09-15 22:00 | 86.551 | 0
2026-09-15 22:15 | 86.7337 | 0
2026-09-15 22:30 | 86.6252 | 0
2026-09-15 22:45 | 86.7941 | 0
2026-09-15 23:00 | 87.1746 | 0
2026-09-15 23:15 | 86.5518 | 0
2026-09-15 23:30 | 86.3409 | 0
2026-09-15 23:45 | 86.8932 | 0
2026-09-16 | 86.4188 | 0
2026-09-16 00:15 | 86.3177 | 0
2026-09-16 00:30 | 86.7504 | 0
2026-09-16 00:45 | 86.8528 | 0
2026-09-16 01:00 | 86.3197 | 0
2026-09-16 01:15 | 87.2452 | 0
2026-09-16 01:30 | 87.0792 | 0
2026-09-16 01:45 | 86.6689 | 0
2026-09-16 02:00 | 86.6652 | 0
2026-09-16 02:15 | 86.7247 | 0
2026-09-16 02:30 | 86.7684 | 0
2026-09-16 02:45 | 86.7451 | 0
2026-09-16 03:00 | 86.2663 | 0
2026-09-16 03:15 | 86.5098 | 0
2026-09-16 03:30 | 86.2573 | 0
2026-09-16 03:45 | 86.5595 | 0
2026-09-16 04:00 | 86.7068 | 0
2026-09-16 04:15 | 86.5135 | 0
2026-09-16 04:30 | 85.9795 | 0
2026-09-16 04:45 | 86.2618 | 0
2026-09-16 05:00 | 86.1672 | 0
2026-09-16 05:15 | 85.4799 | 0
2026-09-16 05:30 | 85.4823 | 0
2026-09-16 05:45 | 85.8168 | 0
2026-09-16 06:00 | 85.5455 | 0
2026-09-16 06:15 | 85.7299 | 0
2026-09-16 06:30 | 85.4937 | 0
2026-09-16 06:45 | 85.7034 | 0
2026-09-16 07:00 | 85.4048 | 0
2026-09-16 07:15 | 85.6479 | 0
2026-09-16 07:30 | 84.8762 | 0
2026-09-16 07:45 | 85.3183 | 0
2026-09-16 08:00 | 85.3175 | 0
2026-09-16 08:15 | 84.7583 | 0
2026-09-16 08:30 | 84.5058 | 0
2026-09-16 08:45 | 85.3824 | 0
2026-09-16 09:00 | 85.2873 | 0
2026-09-16 09:15 | 84.7432 | 0
2026-09-16 09:30 | 64.5202 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:45 | -0.3046 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -0.3558 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -0.2684 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -0.3845 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -0.7591 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -0.6893 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -0.6097 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -0.5377 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -0.451 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -0.3745 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -0.2893 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -0.296 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -0.3397 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -0.404 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -0.3222 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -0.1149 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -0.0451 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | 0.021 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | 0.0281 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | 0.0281 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | 0.0326 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | 0.0468 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | 0.0468 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | 0.049 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | 0.0539 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 16:00 | 0.0423 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## P8
P8 · Presión (m) · VN3950311
Válido (suavizado)
Offset |  | -0.28
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-08 08:15 | -0.2801 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:30 | -0.2708 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:45 | -0.8403 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:00 | -0.8683 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:15 | -0.8589 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:30 | -0.8683 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:45 | -0.8683 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:00 | -0.8496 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:15 | -0.5882 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:30 | -0.3735 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:45 | -0.3095 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:00 | -0.2895 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:15 | -0.283 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:30 | -0.2544 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:45 | -0.2492 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:00 | -0.2971 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:15 | -0.311 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:30 | 22.9054 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:45 | 56.2808 | 0
2026-09-08 13:00 | 61.7483 | 0
2026-09-08 13:15 | 62.0588 | 0
2026-09-08 13:30 | 61.9566 | 0
2026-09-08 13:45 | 61.8453 | 0
2026-09-08 14:00 | 62.5377 | 0
2026-09-08 14:15 | 61.6587 | 0
2026-09-08 14:30 | 62.1349 | 0
2026-09-08 14:45 | 62.3863 | 0
2026-09-08 15:00 | 62.3839 | 0
2026-09-08 15:15 | 62.9491 | 0
2026-09-08 15:30 | 63.0747 | 0
2026-09-08 15:45 | 62.6853 | 0
2026-09-08 16:00 | 62.1802 | 0
2026-09-08 16:15 | 63.5105 | 0
2026-09-08 16:30 | 62.9271 | 0
2026-09-08 16:45 | 62.9268 | 0
2026-09-08 17:00 | 62.1561 | 0
2026-09-08 17:15 | 61.7367 | 0
2026-09-08 17:30 | 63.444 | 0
2026-09-08 17:45 | 62.4763 | 0
2026-09-08 18:00 | 63.0796 | 0
2026-09-08 18:15 | 62.313 | 0
2026-09-08 18:30 | 62.9106 | 0
2026-09-08 18:45 | 62.4621 | 0
2026-09-08 19:00 | 62.7687 | 0
2026-09-08 19:15 | 62.3848 | 0
2026-09-08 19:30 | 63.0292 | 0
2026-09-08 19:45 | 63.7897 | 0
2026-09-08 20:00 | 62.7538 | 0
2026-09-08 20:15 | 63.5177 | 0
2026-09-08 20:30 | 62.7215 | 0
2026-09-08 20:45 | 63.3615 | 0
2026-09-08 21:00 | 63.0762 | 0
2026-09-08 21:15 | 63.5579 | 0
2026-09-08 21:30 | 63.4743 | 0
2026-09-08 21:45 | 63.979 | 0
2026-09-08 22:00 | 63.3687 | 0
2026-09-08 22:15 | 64.3549 | 0
2026-09-08 22:30 | 63.6373 | 0
2026-09-08 22:45 | 64.1403 | 0
2026-09-08 23:00 | 64.1333 | 0
2026-09-08 23:15 | 64.3662 | 0
2026-09-08 23:30 | 64.4724 | 0
2026-09-08 23:45 | 64.137 | 0
2026-09-09 | 63.8802 | 0
2026-09-09 00:15 | 63.4905 | 0
2026-09-09 00:30 | 63.6883 | 0
2026-09-09 00:45 | 63.4396 | 0
2026-09-09 01:00 | 63.6505 | 0
2026-09-09 01:15 | 63.6239 | 0
2026-09-09 01:30 | 63.884 | 0
2026-09-09 01:45 | 63.7722 | 0
2026-09-09 02:00 | 63.6906 | 0
2026-09-09 02:15 | 63.6133 | 0
2026-09-09 02:30 | 63.8421 | 0
2026-09-09 02:45 | 63.6509 | 0
2026-09-09 03:00 | 63.6501 | 0
2026-09-09 03:15 | 63.5903 | 0
2026-09-09 03:30 | 63.629 | 0
2026-09-09 03:45 | 63.5192 | 0
2026-09-09 04:00 | 63.577 | 0
2026-09-09 04:15 | 63.3887 | 0
2026-09-09 04:30 | 63.5959 | 0
2026-09-09 04:45 | 63.2944 | 0
2026-09-09 05:00 | 63.3116 | 0
2026-09-09 05:15 | 62.3389 | 0
2026-09-09 05:30 | 61.8252 | 0
2026-09-09 05:45 | 61.0319 | 0
2026-09-09 06:00 | 60.3983 | 0
2026-09-09 06:15 | 60.4267 | 0
2026-09-09 06:30 | 61.049 | 0
2026-09-09 06:45 | 61.6825 | 0
2026-09-09 07:00 | 61.6531 | 0
2026-09-09 07:15 | 61.7141 | 0
2026-09-09 07:30 | 61.7571 | 0
2026-09-09 07:45 | 61.2035 | 0
2026-09-09 08:00 | 60.4456 | 0
2026-09-09 08:15 | 60.9425 | 0
2026-09-09 08:30 | 60.4979 | 0
2026-09-09 08:45 | 61.0918 | 0
2026-09-09 09:00 | 60.3586 | 0
2026-09-09 09:15 | 59.7035 | 0
2026-09-09 09:30 | 59.6374 | 0
2026-09-09 09:45 | 60.7016 | 0
2026-09-09 10:00 | 60.5435 | 0
2026-09-09 10:15 | 61.5026 | 0
2026-09-09 10:30 | 61.7358 | 0
2026-09-09 10:45 | 61.0916 | 0
2026-09-09 11:00 | 58.8528 | 0
2026-09-09 11:15 | 59.9859 | 0
2026-09-09 11:30 | 61.9133 | 0
2026-09-09 11:45 | 60.1368 | 0
2026-09-09 12:00 | 62.6795 | 0
2026-09-09 12:15 | 61.7087 | 0
2026-09-09 12:30 | 60.6064 | 0
2026-09-09 12:45 | 60.9283 | 0
2026-09-09 13:00 | 60.1768 | 0
2026-09-09 13:15 | 60.4361 | 0
2026-09-09 13:30 | 62.4894 | 0
2026-09-09 13:45 | 61.8128 | 0
2026-09-09 14:00 | 62.3711 | 0
2026-09-09 14:15 | 61.9968 | 0
2026-09-09 14:30 | 62.5892 | 0
2026-09-09 14:45 | 62.4929 | 0
2026-09-09 15:00 | 62.0663 | 0
2026-09-09 15:15 | 61.775 | 0
2026-09-09 15:30 | 62.5672 | 0
2026-09-09 15:45 | 63.1155 | 0
2026-09-09 16:00 | 63.481 | 0
2026-09-09 16:15 | 62.9683 | 0
2026-09-09 16:30 | 62.252 | 0
2026-09-09 16:45 | 62.1201 | 0
2026-09-09 17:00 | 62.7718 | 0
2026-09-09 17:15 | 61.8519 | 0
2026-09-09 17:30 | 61.5285 | 0
2026-09-09 17:45 | 61.4281 | 0
2026-09-09 18:00 | 61.4404 | 0
2026-09-09 18:15 | 61.6092 | 0
2026-09-09 18:30 | 61.4319 | 0
2026-09-09 18:45 | 60.9511 | 0
2026-09-09 19:00 | 59.6516 | 0
2026-09-09 19:15 | 61.7515 | 0
2026-09-09 19:30 | 60.8054 | 0
2026-09-09 19:45 | 61.526 | 0
2026-09-09 20:00 | 61.9944 | 0
2026-09-09 20:15 | 62.4039 | 0
2026-09-09 20:30 | 62.187 | 0
2026-09-09 20:45 | 62.5004 | 0
2026-09-09 21:00 | 61.1265 | 0
2026-09-09 21:15 | 61.458 | 0
2026-09-09 21:30 | 61.4275 | 0
2026-09-09 21:45 | 62.1587 | 0
2026-09-09 22:00 | 62.6585 | 0
2026-09-09 22:15 | 62.4202 | 0
2026-09-09 22:30 | 62.649 | 0
2026-09-09 22:45 | 62.4625 | 0
2026-09-09 23:00 | 62.8063 | 0
2026-09-09 23:15 | 62.9419 | 0
2026-09-09 23:30 | 63.2916 | 0
2026-09-09 23:45 | 63.1184 | 0
2026-09-10 | 63.697 | 0
2026-09-10 00:15 | 63.3328 | 0
2026-09-10 00:30 | 63.1833 | 0
2026-09-10 00:45 | 63.2984 | 0
2026-09-10 01:00 | 63.6207 | 0
2026-09-10 01:15 | 63.6509 | 0
2026-09-10 01:30 | 63.6487 | 0
2026-09-10 01:45 | 63.4904 | 0
2026-09-10 02:00 | 63.6804 | 0
2026-09-10 02:15 | 63.5984 | 0
2026-09-10 02:30 | 63.486 | 0
2026-09-10 02:45 | 63.3586 | 0
2026-09-10 03:00 | 63.6077 | 0
2026-09-10 03:15 | 63.4274 | 0
2026-09-10 03:30 | 63.4827 | 0
2026-09-10 03:45 | 63.1117 | 0
2026-09-10 04:00 | 63.2012 | 0
2026-09-10 04:15 | 63.1222 | 0
2026-09-10 04:30 | 63.2216 | 0
2026-09-10 04:45 | 62.3954 | 0
2026-09-10 05:00 | 63.0307 | 0
2026-09-10 05:15 | 60.9058 | 0
2026-09-10 05:30 | 61.5035 | 0
2026-09-10 05:45 | 61.0423 | 0
2026-09-10 06:00 | 59.6852 | 0
2026-09-10 06:15 | 60.5129 | 0
2026-09-10 06:30 | 60.7291 | 0
2026-09-10 06:45 | 61.819 | 0
2026-09-10 07:00 | 60.5526 | 0
2026-09-10 07:15 | 59.1707 | 0
2026-09-10 07:30 | 59.6649 | 0
2026-09-10 07:45 | 60.4974 | 0
2026-09-10 08:00 | 60.2931 | 0
2026-09-10 08:15 | 59.3119 | 0
2026-09-10 08:30 | 58.9319 | 0
2026-09-10 08:45 | 59.0975 | 0
2026-09-10 09:00 | 58.6762 | 0
2026-09-10 09:15 | 57.2726 | 0
2026-09-10 09:30 | 56.8945 | 0
2026-09-10 09:45 | 56.5028 | 0
2026-09-10 10:00 | 59.5304 | 0
2026-09-10 10:15 | 59.4837 | 0
2026-09-10 10:30 | 60.4776 | 0
2026-09-10 10:45 | 59.5776 | 0
2026-09-10 11:00 | 59.9983 | 0
2026-09-10 11:15 | 60.5795 | 0
2026-09-10 11:30 | 58.9473 | 0
2026-09-10 11:45 | 61.0009 | 0
2026-09-10 12:00 | 60.3408 | 0
2026-09-10 12:15 | 60.6396 | 0
2026-09-10 12:30 | 61.1553 | 0
2026-09-10 12:45 | 60.6104 | 0
2026-09-10 13:00 | 61.2285 | 0
2026-09-10 13:15 | 60.8177 | 0
2026-09-10 13:30 | 61.692 | 0
2026-09-10 13:45 | 61.6132 | 0
2026-09-10 14:00 | 61.7402 | 0
2026-09-10 14:15 | 61.4562 | 0
2026-09-10 14:30 | 61.281 | 0
2026-09-10 14:45 | 60.9718 | 0
2026-09-10 15:00 | 61.1788 | 0
2026-09-10 15:15 | 61.6084 | 0
2026-09-10 15:30 | 61.3854 | 0
2026-09-10 15:45 | 61.9961 | 0
2026-09-10 16:00 | 61.029 | 0
2026-09-10 16:15 | 60.9499 | 0
2026-09-10 16:30 | 61.7924 | 0
2026-09-10 16:45 | 61.6014 | 0
2026-09-10 17:00 | 61.5969 | 0
2026-09-10 17:15 | 60.5476 | 0
2026-09-10 17:30 | 62.5436 | 0
2026-09-10 17:45 | 61.3217 | 0
2026-09-10 18:00 | 59.5243 | 0
2026-09-10 18:15 | 61.2958 | 0
2026-09-10 18:30 | 62.835 | 0
2026-09-10 18:45 | 62.8243 | 0
2026-09-10 19:00 | 62.7484 | 0
2026-09-10 19:15 | 60.8683 | 0
2026-09-10 19:30 | 61.7256 | 0
2026-09-10 19:45 | 62.6133 | 0
2026-09-10 20:00 | 62.0407 | 0
2026-09-10 20:15 | 62.1103 | 0
2026-09-10 20:30 | 62.06 | 0
2026-09-10 20:45 | 62.8059 | 0
2026-09-10 21:00 | 62.9097 | 0
2026-09-10 21:15 | 63.1373 | 0
2026-09-10 21:30 | 62.8593 | 0
2026-09-10 21:45 | 63.1422 | 0
2026-09-10 22:00 | 63.2093 | 0
2026-09-10 22:15 | 62.2319 | 0
2026-09-10 22:30 | 62.8354 | 0
2026-09-10 22:45 | 60.6191 | 0
2026-09-10 23:00 | 62.6395 | 0
2026-09-10 23:15 | 62.506 | 0
2026-09-10 23:30 | 63.049 | 0
2026-09-10 23:45 | 63.0269 | 0
2026-09-11 | 62.8727 | 0
2026-09-11 00:15 | 62.6351 | 0
2026-09-11 00:30 | 62.9286 | 0
2026-09-11 00:45 | 63.0493 | 0
2026-09-11 01:00 | 63.0505 | 0
2026-09-11 01:15 | 63.1428 | 0
2026-09-11 01:30 | 63.2715 | 0
2026-09-11 01:45 | 63.1064 | 0
2026-09-11 02:00 | 62.809 | 0
2026-09-11 02:15 | 63.139 | 0
2026-09-11 02:30 | 62.9889 | 0
2026-09-11 02:45 | 63.0478 | 0
2026-09-11 03:00 | 62.9382 | 0
2026-09-11 03:15 | 63.0167 | 0
2026-09-11 03:30 | 62.8701 | 0
2026-09-11 03:45 | 63.1906 | 0
2026-09-11 04:00 | 63.0807 | 0
2026-09-11 04:15 | 63.1362 | 0
2026-09-11 04:30 | 62.7697 | 0
2026-09-11 04:45 | 62.4577 | 0
2026-09-11 05:00 | 62.4418 | 0
2026-09-11 05:15 | 62.0016 | 0
2026-09-11 05:30 | 61.4282 | 0
2026-09-11 05:45 | 60.6891 | 0
2026-09-11 06:00 | 60.3503 | 0
2026-09-11 06:15 | 60.5899 | 0
2026-09-11 06:30 | 60.4364 | 0
2026-09-11 06:45 | 59.5361 | 0
2026-09-11 07:00 | 62.13 | 0
2026-09-11 07:15 | 59.6967 | 0
2026-09-11 07:30 | 55.3475 | 0
2026-09-11 07:45 | 55.8922 | 0
2026-09-11 08:00 | 56.0177 | 0
2026-09-11 08:15 | 57.8206 | 0
2026-09-11 08:30 | 55.0284 | 0
2026-09-11 08:45 | 58.3723 | 0
2026-09-11 09:00 | 58.6203 | 0
2026-09-11 09:15 | 57.6886 | 0
2026-09-11 09:30 | 63.1326 | 0
2026-09-11 09:45 | 58.7433 | 0
2026-09-11 10:00 | 59.3069 | 0
2026-09-11 10:15 | 60.0799 | 0
2026-09-11 10:30 | 61.4221 | 0
2026-09-11 10:45 | 60.2373 | 0
2026-09-11 11:00 | 60.4362 | 0
2026-09-11 11:15 | 61.7347 | 0
2026-09-11 11:30 | 60.2935 | 0
2026-09-11 11:45 | 60.8355 | 0
2026-09-11 12:00 | 59.2887 | 0
2026-09-11 12:15 | 61.6676 | 0
2026-09-11 12:30 | 58.1801 | 0
2026-09-11 12:45 | 51.127 | 2 | 59.4026 |  |  | pico aislado
2026-09-11 13:00 | 60.0652 | 0
2026-09-11 13:15 | 61.0689 | 0
2026-09-11 13:30 | 59.5344 | 0
2026-09-11 13:45 | 69.2602 | 2 | 58.7925 |  |  | pico aislado
2026-09-11 14:00 | 46.0681 | 2 | 57.7707 |  |  | pico aislado
2026-09-11 14:15 | 56.4688 | 0
2026-09-11 14:30 | 59.7444 | 0
2026-09-11 14:45 | 41.0959 | 2 | 61.18 |  |  | pico aislado
2026-09-11 15:00 | 62.0555 | 0
2026-09-11 15:15 | 43.0934 | 2 | 61.8854 |  |  | pico aislado
2026-09-11 15:30 | 61.1552 | 0
2026-09-11 15:45 | 57.5828 | 0
2026-09-11 16:00 | 58.2735 | 0
2026-09-11 16:15 | 57.8903 | 0
2026-09-11 16:30 | 49.0415 | 2 | 59.1637 |  |  | pico aislado
2026-09-11 16:45 | 59.877 | 0
2026-09-11 17:00 | 62.8103 | 0
2026-09-11 17:15 | 61.4786 | 0
2026-09-11 17:30 | 43.391 | 2 | 61.8531 |  |  | pico aislado
2026-09-11 17:45 | 46.6277 | 2 | 61.9475 |  |  | pico aislado
2026-09-11 18:00 | 52.4889 | 2 | 62.0419 |  |  | pico aislado
2026-09-11 18:15 | 61.8564 | 0
2026-09-11 18:30 | 63.3608 | 0
2026-09-11 18:45 | 62.3779 | 0
2026-09-11 19:00 | 70.4971 | 2 | 62.4895 |  |  | pico aislado
2026-09-11 19:15 | 48.3239 | 2 | 62.3212 |  |  | pico aislado
2026-09-11 19:30 | 61.8728 | 0
2026-09-11 19:45 | 63.1008 | 0
2026-09-11 20:00 | 63.1295 | 0
2026-09-11 20:15 | 62.2778 | 0
2026-09-11 20:30 | 62.5319 | 0
2026-09-11 20:45 | 61.9934 | 0
2026-09-11 21:00 | 63.1049 | 0
2026-09-11 21:15 | 64.1899 | 0
2026-09-11 21:30 | 63.329 | 0
2026-09-11 21:45 | 63.6538 | 0
2026-09-11 22:00 | 63.8651 | 0
2026-09-11 22:15 | 63.8717 | 0
2026-09-11 22:30 | 64.356 | 0
2026-09-11 22:45 | 63.7072 | 0
2026-09-11 23:00 | 63.5211 | 0
2026-09-11 23:15 | 76.3326 | 2 | 62.0315 |  |  | pico aislado
2026-09-11 23:30 | 59.9818 | 0
2026-09-11 23:45 | 43.0811 | 2 | 60.0301 |  |  | pico aislado
2026-09-12 | 66.0153 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:15 | 43.2735 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:30 | 43.5741 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:45 | 84.167 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:00 | 64.4996 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:15 | 64.7196 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:30 | 68.307 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:45 | 65.6044 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:00 | 55.621 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:15 | 66.6299 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:30 | 69.3805 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:45 | 42.425 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:00 | 64.6632 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:15 | 65.6387 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:30 | 66.9983 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:45 | 59.7049 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:00 | 63.5768 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:15 | 69.3709 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:30 | 66.4885 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:45 | 79.7905 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:00 | 44.407 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:15 | 64.6244 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:30 | 62.6927 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:45 | 60.9408 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:00 | 41.5732 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:15 | 47.5047 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:30 | 44.4145 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:45 | 61.3149 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:00 | 52.3966 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:15 | 67.1113 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:30 | 76.5207 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:45 | 83.117 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:00 | 63.4301 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:15 | 60.7261 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:30 | 64.553 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:45 | 58.9455 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:00 | 64.5704 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:15 | 58.6969 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:30 | 61.1018 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:45 | 61.8633 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:00 | 61.5723 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:15 | 57.1338 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:30 | 54.8461 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:45 | 59.0584 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:00 | 60.9988 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:15 | 57.9549 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:30 | 60.5166 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:45 | 59.4747 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:00 | 59.0718 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:15 | 59.7754 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:30 | 58.9845 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:45 | 59.2805 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:00 | 59.6052 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:15 | 60.5515 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:30 | 60.6035 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:45 | 61.395 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:00 | 56.0044 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:15 | 60.6145 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:30 | 59.0712 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:45 | 44.1044 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:00 | 60.0954 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:15 | 62.6283 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:30 | 64.6558 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:45 | 62.8288 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:00 | 64.6883 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:15 | 69.6821 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:30 | 63.512 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:45 | 83.9583 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:00 | 68.5501 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:15 | 74.7908 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:30 | 65.2784 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:45 | 62.7359 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:00 | 64.3804 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:15 | 59.8206 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:30 | 83.1961 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:45 | 61.1833 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:00 | 67.2157 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:15 | 66.1298 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:30 | 64.6096 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:45 | 58.8935 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:00 | 81.5701 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:15 | 59.226 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:30 | 66.0329 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:45 | 63.4399 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:00 | 62.1869 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:15 | 64.0356 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:30 | 65.2577 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:45 | 59.7257 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:00 | 64.7366 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:15 | 41.2262 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:30 | 62.3117 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:45 | 65.2604 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:00 | 78.5905 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:15 | 68.4611 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:30 | 41.0842 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:45 | 41.5104 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 | 74.1384 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:15 | 45.3756 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:30 | 68.5963 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:45 | 65.9741 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:00 | 41.2329 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:15 | 62.799 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:30 | 64.3604 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:45 | 43.2316 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:00 | 67.2002 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:15 | 78.5401 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:30 | 75.9407 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:45 | 44.8832 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:00 | 79.679 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:15 | 57.0161 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:30 | 65.6556 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:45 | 71.3814 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:00 | 71.1505 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:15 | 48.7455 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:30 | 40.9849 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:45 | 65.2445 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:00 | 61.0214 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:15 | 67.9596 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:30 | 71.4597 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:45 | 77.0555 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:00 | 57.1281 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:15 | 60.423 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:30 | 62.254 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:45 | 60.7196 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:00 | 58.0756 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:15 | 56.3197 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:30 | 79.4051 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:45 | 53.7844 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:00 | 59.4608 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:15 | 64.6086 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:30 | 49.8222 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:45 | 76.6457 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:00 | 58.8251 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:15 | 60.923 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:30 | 62.8229 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:45 | 64.8032 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:00 | 55.0811 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:15 | 61.486 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:30 | 56.014 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:45 | 59.1072 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:00 | 60.1565 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:15 | 58.8955 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:30 | 59.4062 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:45 | 60.708 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:00 | 60.2625 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:15 | 60.745 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:30 | 57.0302 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:45 | 59.8606 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:00 | 60.8123 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:15 | 59.0302 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:30 | 59.7084 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:45 | 61.3148 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:00 | 47.786 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:15 | 56.9095 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:30 | 51.7088 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:45 | 63.6432 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:00 | 60.0233 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:15 | 57.9894 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:30 | 60.8705 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:45 | 61.6709 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:00 | 46.6262 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:15 | 59.7502 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:30 | 56.6612 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:45 | 80.8244 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:00 | 51.5849 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:15 | 58.4313 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:30 | 77.1339 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:45 | 57.7612 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:00 | 63.3179 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:15 | 60.5667 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:30 | 60.8721 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:45 | 53.2378 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:00 | 74.8791 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:15 | 66.7384 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:30 | 72.7018 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:45 | 79.5494 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:00 | 50.9796 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:15 | 52.865 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:30 | 59.9118 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:45 | 63.9039 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:00 | 62.2551 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:15 | 62.3604 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:30 | 63.4638 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:45 | 64.6758 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:00 | 62.046 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:15 | 62.5419 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:30 | 65.1495 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:45 | 76.707 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:00 | 40.7468 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:15 | 40.0443 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:30 | 50.6984 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:45 | 58.2887 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 | 72.7622 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:15 | 74.5472 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:30 | 66.6712 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:45 | 66.8164 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:00 | 67.1388 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:15 | 66.8503 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:30 | 43.4149 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:45 | 54.5307 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:00 | 65.5679 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:15 | 66.3109 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:30 | 66.1998 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:45 | 66.36 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:00 | 80.2431 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:15 | 65.3547 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:30 | 72.774 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:45 | 58.7677 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:00 | 46.1932 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:15 | 58.4384 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:30 | 71.8323 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:45 | 67.5121 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:00 | 64.8893 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:15 | 57.7292 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:30 | 61.9291 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:45 | 77.6031 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:00 | 56.7243 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:15 | 62.0719 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:30 | 81.5342 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:45 | 61.7266 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:00 | 61.9867 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:15 | 64.7683 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:30 | 58.4335 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:45 | 60.21 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:00 | 60.6056 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:15 | 58.818 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:30 | 73.8734 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:45 | 68.097 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:00 | 60.3275 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:15 | 43.2614 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:30 | 60.1931 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:45 | 57.9178 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:00 | 62.2478 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:15 | 60.3323 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:30 | 63.7456 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:45 | 61.6028 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:00 | 54.9677 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:15 | 58.3454 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:30 | 58.9164 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:45 | 61.6615 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:00 | 57.6372 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:15 | 44.4568 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:30 | 60.0638 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:45 | 58.7731 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:00 | 62.2544 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:15 | 60.0501 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:30 | 61.4671 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:45 | 61.3549 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:00 | 62.0648 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:15 | 67.6044 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:30 | 61.0992 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:45 | 43.1108 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:00 | 65.419 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:15 | 57.5164 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:30 | 65.2984 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:45 | 59.7383 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:00 | 63.6916 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:15 | 59.6668 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:30 | 42.0239 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:45 | 60.4627 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:00 | 77.7874 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:15 | 56.2312 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:30 | 63.2621 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:45 | 60.1103 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:00 | 57.7342 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:15 | 61.3019 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:30 | 58.792 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:45 | 60.919 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:00 | 78.1648 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:15 | 64.7649 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:30 | 60.4442 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:45 | 62.5692 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:00 | 77.8948 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:15 | 44.0651 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:30 | 62.336 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:45 | 57.8347 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:00 | 56.8072 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:15 | 57.4754 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:30 | 58.554 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:45 | 61.1567 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:00 | 77.2248 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:15 | 71.1366 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:30 | 59.9416 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:45 | 63.9305 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:00 | 66.4878 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:15 | 65.1422 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:30 | 65.7768 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:45 | 43.7683 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 | 63.4608 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:15 | 58.7096 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:30 | 77.4568 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:45 | 44.9333 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:00 | 45.4784 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:15 | 61.4535 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:30 | 76.6617 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:45 | 56.8158 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:00 | 44.949 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:15 | 76.4993 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:30 | 67.5664 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:45 | 77.0524 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:00 | 54.9326 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:15 | 80.1103 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:30 | 43.4964 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:45 | 64.249 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:00 | 63.1703 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:15 | 58.7363 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:30 | 72.9763 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:45 | 63.5163 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:00 | 61.1707 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:15 | 66.2087 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:30 | 60.7797 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:45 | 59.5402 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:00 | 55.6116 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:15 | 51.059 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:30 | 70.4795 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:45 | 47.2627 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:00 | 79.2207 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:15 | 50.6518 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:30 | 65.8919 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:45 | 64.1681 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:00 | 61.5976 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:15 | 54.6082 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:30 | 60.1598 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:45 | 68.0077 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:00 | 54.6904 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:15 | 60.1794 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:30 | 59.8345 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:45 | 58.9061 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:00 | 60.9238 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:15 | 59.8468 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:30 | 60.5468 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:45 | 59.5322 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:00 | 63.376 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:15 | 63.6077 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:30 | 78.1927 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:45 | 53.9322 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:00 | 42.7607 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:15 | 58.1692 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:30 | 60.7502 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:45 | 60.4531 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:00 | 64.7615 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:15 | 81.7287 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:30 | 58.2649 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:45 | 63.3317 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:00 | 57.8717 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:15 | 62.1046 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:30 | 81.7292 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:45 | 62.0014 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:00 | 61.4398 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:15 | 62.5086 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:30 | 76.6027 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:45 | 60.0694 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:00 | 57.6649 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:15 | 59.9429 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:30 | 62.266 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:45 | 46.0421 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:00 | 63.1851 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:15 | 38.2194 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:30 | 71.3349 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:45 | 63.6882 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:00 | 82.0702 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:15 | 65.6063 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:30 | 58.6983 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:45 | 63.4239 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:00 | 60.2377 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:15 | 62.6744 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:30 | 59.5605 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:45 | 39.3863 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:00 | 61.6825 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:15 | 66.0857 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:30 | 59.1894 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:45 | 64.0604 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:00 | 62.6402 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:15 | 60.471 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:30 | 74.0241 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:45 | 62.916 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:00 | 64.2879 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:15 | 57.962 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:30 | 66.3286 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:45 | 65.1868 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:00 | 59.7268 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:15 | 68.1384 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:30 | 66.7026 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:45 | 68.3342 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 | 62.5349 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:15 | 65.2092 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:30 | 64.4755 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:45 | 76.4105 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:00 | 73.6219 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:15 | 75.0334 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:30 | 78.001 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:45 | 60.7334 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:00 | 53.4624 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:15 | 79.5367 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:30 | 62.5286 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:45 | 41.0617 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:00 | 75.5751 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:15 | 74.2375 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:30 | 66.8305 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:45 | 66.3509 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:00 | 41.5728 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:15 | 63.3337 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:30 | 60.9135 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:45 | 55.3999 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:00 | 63.5337 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:15 | 59.1197 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:30 | 39.7059 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:45 | 74.7875 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:00 | 57.5446 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:15 | 59.1421 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:30 | 55.8007 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:45 | 41.0692 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:00 | 58.8124 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:15 | 60.051 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:30 | 67.4632 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:45 | 58.9745 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:00 | 53.1715 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:15 | 48.2387 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:30 | 56.0396 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:45 | 42.328 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:00 | 56.0098 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:15 | 66.2543 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:30 | 61.1639 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:45 | 57.4449 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -0.3538 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -0.2799 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -0.2693 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -0.8481 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -0.7365 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -0.6523 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -0.5593 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -0.4937 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -0.4091 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -0.2804 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -0.2994 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -0.3462 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -0.4014 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -0.3878 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -0.0657 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -0.0826 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | 0.0278 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | 0.0186 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | 0.0186 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | 0.019 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | 0.0464 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | 0.028 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | 0.028 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | 0.0281 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## P9
P9 · Presión (m) · VN3948722
Válido
Offset |  | -1.3
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-08 08:15 | -1.5871 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:30 | -1.6058 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:45 | -2.1566 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:00 | -2.1846 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:15 | -2.1939 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:30 | -2.1939 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:45 | -2.2126 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:00 | -2.1566 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:15 | -1.9045 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:30 | -1.6804 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:45 | -1.6058 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:00 | -1.5871 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:15 | -1.5778 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:30 | 61.3312 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:45 | 84.3828 | 0
2026-09-08 12:00 | 83.8743 | 0
2026-09-08 12:15 | 76.7601 | 0
2026-09-08 12:30 | 84.7833 | 0
2026-09-08 12:45 | 88.5797 | 0
2026-09-08 13:00 | 91.4288 | 0
2026-09-08 13:15 | 82.4433 | 0
2026-09-08 13:30 | 87.1361 | 0
2026-09-08 13:45 | 92.7694 | 0
2026-09-08 14:00 | 94.8836 | 0
2026-09-08 14:15 | 99.3024 | 0
2026-09-08 14:30 | 93.3207 | 0
2026-09-08 14:45 | 97.783 | 0
2026-09-08 15:00 | 90.4366 | 0
2026-09-08 15:15 | 89.6086 | 0
2026-09-08 15:30 | 95.6582 | 0
2026-09-08 15:45 | 93.3404 | 0
2026-09-08 16:00 | 90.1929 | 0
2026-09-08 16:15 | 93.2146 | 0
2026-09-08 16:30 | 96.0729 | 0
2026-09-08 16:45 | 98.5862 | 0
2026-09-08 17:00 | 90.5416 | 0
2026-09-08 17:15 | 97.4478 | 0
2026-09-08 17:30 | 102.9931 | 0
2026-09-08 17:45 | 96.6909 | 0
2026-09-08 18:00 | 95.4349 | 0
2026-09-08 18:15 | 94.5617 | 0
2026-09-08 18:30 | 99.4108 | 0
2026-09-08 18:45 | 100.2191 | 0
2026-09-08 19:00 | 101.7817 | 0
2026-09-08 19:15 | 97.4506 | 0
2026-09-08 19:30 | 101.6103 | 0
2026-09-08 19:45 | 101.022 | 0
2026-09-08 20:00 | 102.3683 | 0
2026-09-08 20:15 | 100.9747 | 0
2026-09-08 20:30 | 104.176 | 0
2026-09-08 20:45 | 105.8765 | 0
2026-09-08 21:00 | 102.6477 | 0
2026-09-08 21:15 | 105.4068 | 0
2026-09-08 21:30 | 105.865 | 0
2026-09-08 21:45 | 104.8401 | 0
2026-09-08 22:00 | 105.3823 | 0
2026-09-08 22:15 | 108.3354 | 0
2026-09-08 22:30 | 109.8334 | 0
2026-09-08 22:45 | 111.453 | 0
2026-09-08 23:00 | 113.1971 | 0
2026-09-08 23:15 | 113.3075 | 0
2026-09-08 23:30 | 111.3823 | 0
2026-09-08 23:45 | 113.0044 | 0
2026-09-09 | 112.8551 | 0
2026-09-09 00:15 | 101.8425 | 0
2026-09-09 00:30 | 99.7857 | 0
2026-09-09 00:45 | 99.9927 | 0
2026-09-09 01:00 | 101.7174 | 0
2026-09-09 01:15 | 101.8744 | 0
2026-09-09 01:30 | 103.6811 | 0
2026-09-09 01:45 | 101.1549 | 0
2026-09-09 02:00 | 100.7473 | 0
2026-09-09 02:15 | 102.819 | 0
2026-09-09 02:30 | 103.0713 | 0
2026-09-09 02:45 | 101.2905 | 0
2026-09-09 03:00 | 101.506 | 0
2026-09-09 03:15 | 101.7898 | 0
2026-09-09 03:30 | 100.8394 | 0
2026-09-09 03:45 | 100.4349 | 0
2026-09-09 04:00 | 101.457 | 0
2026-09-09 04:15 | 100.4805 | 0
2026-09-09 04:30 | 97.9591 | 0
2026-09-09 04:45 | 95.3418 | 0
2026-09-09 05:00 | 93.8822 | 0
2026-09-09 05:15 | 89.0314 | 0
2026-09-09 05:30 | 85.4457 | 0
2026-09-09 05:45 | 81.9338 | 0
2026-09-09 06:00 | 77.4324 | 0
2026-09-09 06:15 | 73.5898 | 0
2026-09-09 06:30 | 79.1051 | 0
2026-09-09 06:45 | 81.3108 | 0
2026-09-09 07:00 | 81.6364 | 0
2026-09-09 07:15 | 83.5161 | 0
2026-09-09 07:30 | 80.7822 | 0
2026-09-09 07:45 | 73.8882 | 0
2026-09-09 08:00 | 69.0452 | 0
2026-09-09 08:15 | 71.1115 | 0
2026-09-09 08:30 | 75.5721 | 0
2026-09-09 08:45 | 76.0347 | 0
2026-09-09 09:00 | 69.9365 | 0
2026-09-09 09:15 | 68.9742 | 0
2026-09-09 09:30 | 70.7298 | 0
2026-09-09 09:45 | 72.9222 | 0
2026-09-09 10:00 | 70.292 | 0
2026-09-09 10:15 | 72.8488 | 0
2026-09-09 10:30 | 75.9209 | 0
2026-09-09 10:45 | 75.756 | 0
2026-09-09 11:00 | 66.3736 | 0
2026-09-09 11:15 | 66.3104 | 0
2026-09-09 11:30 | 66.6927 | 0
2026-09-09 11:45 | 65.2828 | 0
2026-09-09 12:00 | 65.2781 | 0
2026-09-09 12:15 | 65.2383 | 0
2026-09-09 12:30 | 66.981 | 0
2026-09-09 12:45 | 65.7903 | 0
2026-09-09 13:00 | 76.4025 | 0
2026-09-09 13:15 | 88.8462 | 0
2026-09-09 13:30 | 94.2439 | 0
2026-09-09 13:45 | 98.8867 | 0
2026-09-09 14:00 | 100.9149 | 0
2026-09-09 14:15 | 98.4795 | 0
2026-09-09 14:30 | 99.9492 | 0
2026-09-09 14:45 | 94.1185 | 0
2026-09-09 15:00 | 99.9808 | 0
2026-09-09 15:15 | 99.2895 | 0
2026-09-09 15:30 | 94.8809 | 0
2026-09-09 15:45 | 95.8414 | 0
2026-09-09 16:00 | 96.5179 | 0
2026-09-09 16:15 | 101.6576 | 0
2026-09-09 16:30 | 100.4798 | 0
2026-09-09 16:45 | 95.3316 | 0
2026-09-09 17:00 | 100.0927 | 0
2026-09-09 17:15 | 90.0426 | 0
2026-09-09 17:30 | 90.6038 | 0
2026-09-09 17:45 | 85.7632 | 0
2026-09-09 18:00 | 83.5039 | 0
2026-09-09 18:15 | 83.0698 | 0
2026-09-09 18:30 | 86.8679 | 0
2026-09-09 18:45 | 81.5093 | 0
2026-09-09 19:00 | 81.0657 | 0
2026-09-09 19:15 | 85.821 | 0
2026-09-09 19:30 | 75.4997 | 2 | 84.1667 |  |  | pico aislado
2026-09-09 19:45 | 79.9124 | 0
2026-09-09 20:00 | 88.8054 | 0
2026-09-09 20:15 | 86.4366 | 0
2026-09-09 20:30 | 91.1592 | 0
2026-09-09 20:45 | 90.6844 | 0
2026-09-09 21:00 | 88.6511 | 0
2026-09-09 21:15 | 90.7561 | 0
2026-09-09 21:30 | 95.976 | 0
2026-09-09 21:45 | 95.9954 | 0
2026-09-09 22:00 | 97.8401 | 0
2026-09-09 22:15 | 99.4713 | 0
2026-09-09 22:30 | 101.5026 | 0
2026-09-09 22:45 | 97.8506 | 0
2026-09-09 23:00 | 99.3139 | 0
2026-09-09 23:15 | 102.3357 | 0
2026-09-09 23:30 | 103.471 | 0
2026-09-09 23:45 | 104.1454 | 0
2026-09-10 | 103.7208 | 0
2026-09-10 00:15 | 104.6056 | 0
2026-09-10 00:30 | 104.0067 | 0
2026-09-10 00:45 | 105.3677 | 0
2026-09-10 01:00 | 106.2426 | 0
2026-09-10 01:15 | 106.5366 | 0
2026-09-10 01:30 | 106.8259 | 0
2026-09-10 01:45 | 106.4985 | 0
2026-09-10 02:00 | 106.1427 | 0
2026-09-10 02:15 | 105.3442 | 0
2026-09-10 02:30 | 105.4356 | 0
2026-09-10 02:45 | 106.766 | 0
2026-09-10 03:00 | 106.9153 | 0
2026-09-10 03:15 | 106.7134 | 0
2026-09-10 03:30 | 106.024 | 0
2026-09-10 03:45 | 105.7405 | 0
2026-09-10 04:00 | 104.1821 | 0
2026-09-10 04:15 | 102.9652 | 0
2026-09-10 04:30 | 99.3829 | 0
2026-09-10 04:45 | 99.2534 | 0
2026-09-10 05:00 | 99.251 | 0
2026-09-10 05:15 | 94.8992 | 0
2026-09-10 05:30 | 92.7167 | 0
2026-09-10 05:45 | 86.5453 | 0
2026-09-10 06:00 | 84.8037 | 0
2026-09-10 06:15 | 89.5657 | 0
2026-09-10 06:30 | 86.3193 | 0
2026-09-10 06:45 | 88.8163 | 0
2026-09-10 07:00 | 92.5202 | 0
2026-09-10 07:15 | 84.012 | 0
2026-09-10 07:30 | 84.3172 | 0
2026-09-10 07:45 | 87.4814 | 0
2026-09-10 08:00 | 84.496 | 0
2026-09-10 08:15 | 87.0647 | 0
2026-09-10 08:30 | 81.7591 | 0
2026-09-10 08:45 | 82.4457 | 0
2026-09-10 09:00 | 84.5008 | 0
2026-09-10 09:15 | 76.7587 | 0
2026-09-10 09:30 | 76.1238 | 0
2026-09-10 09:45 | 77.0973 | 0
2026-09-10 10:00 | 77.7472 | 0
2026-09-10 10:15 | 79.0246 | 0
2026-09-10 10:30 | 79.9511 | 0
2026-09-10 10:45 | 77.1588 | 0
2026-09-10 11:00 | 75.7309 | 0
2026-09-10 11:15 | 77.0881 | 0
2026-09-10 11:30 | 83.3818 | 0
2026-09-10 11:45 | 82.186 | 0
2026-09-10 12:00 | 78.6864 | 0
2026-09-10 12:15 | 85.1827 | 0
2026-09-10 12:30 | 81.7792 | 0
2026-09-10 12:45 | 85.1969 | 0
2026-09-10 13:00 | 86.4216 | 0
2026-09-10 13:15 | 80.4715 | 0
2026-09-10 13:30 | 85.423 | 0
2026-09-10 13:45 | 87.4638 | 0
2026-09-10 14:00 | 89.0719 | 0
2026-09-10 14:15 | 86.1847 | 0
2026-09-10 14:30 | 89.4723 | 0
2026-09-10 14:45 | 86.1731 | 0
2026-09-10 15:00 | 92.5012 | 0
2026-09-10 15:15 | 92.7514 | 0
2026-09-10 15:30 | 89.6409 | 0
2026-09-10 15:45 | 88.5294 | 0
2026-09-10 16:00 | 86.5045 | 0
2026-09-10 16:15 | 86.8988 | 0
2026-09-10 16:30 | 85.703 | 0
2026-09-10 16:45 | 84.0837 | 0
2026-09-10 17:00 | 84.8315 | 0
2026-09-10 17:15 | 83.4784 | 0
2026-09-10 17:30 | 82.4328 | 0
2026-09-10 17:45 | 85.2731 | 0
2026-09-10 18:00 | 83.7007 | 0
2026-09-10 18:15 | 88.6354 | 0
2026-09-10 18:30 | 89.0464 | 0
2026-09-10 18:45 | 93.9057 | 0
2026-09-10 19:00 | 99.9084 | 0
2026-09-10 19:15 | 100.0206 | 0
2026-09-10 19:30 | 100.7337 | 0
2026-09-10 19:45 | 99.4852 | 0
2026-09-10 20:00 | 98.6684 | 0
2026-09-10 20:15 | 104.1794 | 0
2026-09-10 20:30 | 104.4571 | 0
2026-09-10 20:45 | 103.9122 | 0
2026-09-10 21:00 | 105.7864 | 0
2026-09-10 21:15 | 101.9734 | 0
2026-09-10 21:30 | 102.4734 | 0
2026-09-10 21:45 | 106.4802 | 0
2026-09-10 22:00 | 106.0519 | 0
2026-09-10 22:15 | 98.7147 | 0
2026-09-10 22:30 | 97.7286 | 0
2026-09-10 22:45 | 96.5264 | 0
2026-09-10 23:00 | 100.6858 | 0
2026-09-10 23:15 | 101.8207 | 0
2026-09-10 23:30 | 101.3935 | 0
2026-09-10 23:45 | 102.8524 | 0
2026-09-11 | 102.9139 | 0
2026-09-11 00:15 | 104.3513 | 0
2026-09-11 00:30 | 104.1158 | 0
2026-09-11 00:45 | 104.9469 | 0
2026-09-11 01:00 | 104.7184 | 0
2026-09-11 01:15 | 105.1304 | 0
2026-09-11 01:30 | 105.8616 | 0
2026-09-11 01:45 | 105.9132 | 0
2026-09-11 02:00 | 106.1277 | 0
2026-09-11 02:15 | 106.0162 | 0
2026-09-11 02:30 | 106.1858 | 0
2026-09-11 02:45 | 105.7779 | 0
2026-09-11 03:00 | 105.6953 | 0
2026-09-11 03:15 | 106.0036 | 0
2026-09-11 03:30 | 105.2942 | 0
2026-09-11 03:45 | 105.5597 | 0
2026-09-11 04:00 | 103.6817 | 0
2026-09-11 04:15 | 102.25 | 0
2026-09-11 04:30 | 101.2286 | 0
2026-09-11 04:45 | 97.561 | 0
2026-09-11 05:00 | 96.7589 | 0
2026-09-11 05:15 | 92.2983 | 0
2026-09-11 05:30 | 91.4108 | 0
2026-09-11 05:45 | 89.2466 | 0
2026-09-11 06:00 | 87.5025 | 0
2026-09-11 06:15 | 83.3397 | 0
2026-09-11 06:30 | 80.0035 | 0
2026-09-11 06:45 | 85.0124 | 0
2026-09-11 07:00 | 83.1412 | 0
2026-09-11 07:15 | 89.6691 | 0
2026-09-11 07:30 | 23.3396 | 0
2026-09-11 07:45 | 3.9278 | 0
2026-09-11 08:00 | 22.6693 | 0
2026-09-11 08:15 | 57.7563 | 0
2026-09-11 08:30 | 66.3654 | 0
2026-09-11 08:45 | 64.9613 | 0
2026-09-11 09:00 | 68.7356 | 0
2026-09-11 09:15 | 69.6442 | 0
2026-09-11 09:30 | 62.7254 | 0
2026-09-11 09:45 | 63.2797 | 0
2026-09-11 10:00 | 66.8467 | 0
2026-09-11 10:15 | 63.8974 | 0
2026-09-11 10:30 | 62.5557 | 0
2026-09-11 10:45 | 66.9392 | 0
2026-09-11 11:00 | 65.7264 | 0
2026-09-11 11:15 | 66.9864 | 0
2026-09-11 11:30 | 65.8953 | 0
2026-09-11 11:45 | 68.947 | 0
2026-09-11 12:00 | 67.5014 | 0
2026-09-11 12:15 | 67.0041 | 0
2026-09-11 12:30 | 70.6054 | 0
2026-09-11 12:45 | 67.4154 | 0
2026-09-11 13:00 | 70.7468 | 0
2026-09-11 13:15 | 66.5969 | 0
2026-09-11 13:30 | 64.8583 | 0
2026-09-11 13:45 | 65.5398 | 0
2026-09-11 14:00 | 69.7777 | 0
2026-09-11 14:15 | 69.7835 | 0
2026-09-11 14:30 | 71.0619 | 0
2026-09-11 14:45 | 72.2676 | 0
2026-09-11 15:00 | 68.4086 | 0
2026-09-11 15:15 | 66.4575 | 0
2026-09-11 15:30 | 71.0255 | 0
2026-09-11 15:45 | 71.0276 | 0
2026-09-11 16:00 | 72.6255 | 0
2026-09-11 16:15 | 73.2152 | 0
2026-09-11 16:30 | 70.2584 | 0
2026-09-11 16:45 | 64.2641 | 0
2026-09-11 17:00 | 70.1007 | 0
2026-09-11 17:15 | 64.9691 | 0
2026-09-11 17:30 | 63.7784 | 0
2026-09-11 17:45 | 69.533 | 0
2026-09-11 18:00 | 70.7489 | 0
2026-09-11 18:15 | 71.8039 | 0
2026-09-11 18:30 | 72.6581 | 0
2026-09-11 18:45 | 70.1656 | 0
2026-09-11 19:00 | 71.3862 | 0
2026-09-11 19:15 | 74.6136 | 0
2026-09-11 19:30 | 86.3846 | 0
2026-09-11 19:45 | 98.2544 | 0
2026-09-11 20:00 | 101.0536 | 0
2026-09-11 20:15 | 96.8625 | 0
2026-09-11 20:30 | 100.7436 | 0
2026-09-11 20:45 | 97.9329 | 0
2026-09-11 21:00 | 98.0756 | 0
2026-09-11 21:15 | 99.5573 | 0
2026-09-11 21:30 | 101.3333 | 0
2026-09-11 21:45 | 105.8357 | 0
2026-09-11 22:00 | 105.3429 | 0
2026-09-11 22:15 | 106.1851 | 0
2026-09-11 22:30 | 108.9469 | 0
2026-09-11 22:45 | 107.5499 | 0
2026-09-11 23:00 | 98.3625 | 0
2026-09-11 23:15 | 75.8107 | 0
2026-09-11 23:30 | 66.1659 | 0
2026-09-11 23:45 | 63.3039 | 0
2026-09-12 | 63.3736 | 0
2026-09-12 00:15 | 66.2329 | 0
2026-09-12 00:30 | 71.0181 | 0
2026-09-12 00:45 | 65.6441 | 0
2026-09-12 01:00 | 67.6435 | 0
2026-09-12 01:15 | 71.3478 | 0
2026-09-12 01:30 | 66.1707 | 0
2026-09-12 01:45 | 70.9005 | 0
2026-09-12 02:00 | 71.7169 | 0
2026-09-12 02:15 | 66.7162 | 0
2026-09-12 02:30 | 71.4008 | 0
2026-09-12 02:45 | 73.2254 | 0
2026-09-12 03:00 | 71.1754 | 0
2026-09-12 03:15 | 70.4059 | 0
2026-09-12 03:30 | 66.569 | 0
2026-09-12 03:45 | 70.653 | 0
2026-09-12 04:00 | 69.0106 | 0
2026-09-12 04:15 | 68.2366 | 0
2026-09-12 04:30 | 65.0955 | 0
2026-09-12 04:45 | 71.3906 | 0
2026-09-12 05:00 | 67.6227 | 0
2026-09-12 05:15 | 72.6432 | 0
2026-09-12 05:30 | 71.3634 | 0
2026-09-12 05:45 | 70.7312 | 0
2026-09-12 06:00 | 69.6696 | 0
2026-09-12 06:15 | 65.7611 | 0
2026-09-12 06:30 | 70.6537 | 0
2026-09-12 06:45 | 68.672 | 0
2026-09-12 07:00 | 69.0401 | 0
2026-09-12 07:15 | 62.9137 | 0
2026-09-12 07:30 | 69.0619 | 0
2026-09-12 07:45 | 69.378 | 0
2026-09-12 08:00 | 65.5214 | 0
2026-09-12 08:15 | 58.1533 | 0
2026-09-12 08:30 | 64.6737 | 0
2026-09-12 08:45 | 61.4028 | 0
2026-09-12 09:00 | 63.7899 | 0
2026-09-12 09:15 | 62.1812 | 0
2026-09-12 09:30 | 65.8086 | 0
2026-09-12 09:45 | 64.8651 | 0
2026-09-12 10:00 | 65.1615 | 0
2026-09-12 10:15 | 68.2179 | 0
2026-09-12 10:30 | 66.3661 | 0
2026-09-12 10:45 | 65.2349 | 0
2026-09-12 11:00 | 67.7274 | 0
2026-09-12 11:15 | 67.6785 | 0
2026-09-12 11:30 | 66.6968 | 0
2026-09-12 11:45 | 66.413 | 0
2026-09-12 12:00 | 65.7373 | 0
2026-09-12 12:15 | 66.5615 | 0
2026-09-12 12:30 | 67.1234 | 0
2026-09-12 12:45 | 66.8008 | 0
2026-09-12 13:00 | 66.2417 | 0
2026-09-12 13:15 | 66.4055 | 0
2026-09-12 13:30 | 66.8008 | 0
2026-09-12 13:45 | 65.5333 | 0
2026-09-12 14:00 | 66.6907 | 0
2026-09-12 14:15 | 67.5442 | 0
2026-09-12 14:30 | 66.1965 | 0
2026-09-12 14:45 | 65.8141 | 0
2026-09-12 15:00 | 69.2261 | 0
2026-09-12 15:15 | 61.8154 | 0
2026-09-12 15:30 | 65.0466 | 0
2026-09-12 15:45 | 67.7971 | 0
2026-09-12 16:00 | 62.9762 | 0
2026-09-12 16:15 | 69.0089 | 0
2026-09-12 16:30 | 65.8311 | 0
2026-09-12 16:45 | 72.5102 | 0
2026-09-12 17:00 | 74.3009 | 0
2026-09-12 17:15 | 71.3753 | 0
2026-09-12 17:30 | 65.3868 | 0
2026-09-12 17:45 | 63.2277 | 0
2026-09-12 18:00 | 71.2737 | 0
2026-09-12 18:15 | 70.548 | 0
2026-09-12 18:30 | 73.5602 | 0
2026-09-12 18:45 | 74.2679 | 0
2026-09-12 19:00 | 74.0585 | 0
2026-09-12 19:15 | 66.5524 | 0
2026-09-12 19:30 | 67.6424 | 0
2026-09-12 19:45 | 66.2131 | 0
2026-09-12 20:00 | 71.0402 | 0
2026-09-12 20:15 | 68.4134 | 0
2026-09-12 20:30 | 69.482 | 0
2026-09-12 20:45 | 63.7814 | 0
2026-09-12 21:00 | 63.225 | 0
2026-09-12 21:15 | 63.518 | 0
2026-09-12 21:30 | 63.501 | 0
2026-09-12 21:45 | 71.2478 | 0
2026-09-12 22:00 | 67.1224 | 0
2026-09-12 22:15 | 66.1819 | 0
2026-09-12 22:30 | 71.2101 | 0
2026-09-12 22:45 | 70.1744 | 0
2026-09-12 23:00 | 71.3848 | 0
2026-09-12 23:15 | 70.2777 | 0
2026-09-12 23:30 | 67.8202 | 0
2026-09-12 23:45 | 71.3501 | 0
2026-09-13 | 68.1323 | 0
2026-09-13 00:15 | 72.2672 | 0
2026-09-13 00:30 | 66.6068 | 0
2026-09-13 00:45 | 69.5503 | 0
2026-09-13 01:00 | 74.2917 | 0
2026-09-13 01:15 | 66.9997 | 0
2026-09-13 01:30 | 64.7216 | 0
2026-09-13 01:45 | 66.8804 | 0
2026-09-13 02:00 | 73.3243 | 0
2026-09-13 02:15 | 74.4902 | 0
2026-09-13 02:30 | 70.703 | 0
2026-09-13 02:45 | 67.6751 | 0
2026-09-13 03:00 | 68.4868 | 0
2026-09-13 03:15 | 66.2702 | 0
2026-09-13 03:30 | 65.7709 | 0
2026-09-13 03:45 | 66.5361 | 0
2026-09-13 04:00 | 66.2872 | 0
2026-09-13 04:15 | 65.9694 | 0
2026-09-13 04:30 | 66.3212 | 0
2026-09-13 04:45 | 71.8705 | 0
2026-09-13 05:00 | 69.4018 | 0
2026-09-13 05:15 | 66.7407 | 0
2026-09-13 05:30 | 66.242 | 0
2026-09-13 05:45 | 63.9925 | 0
2026-09-13 06:00 | 63.588 | 0
2026-09-13 06:15 | 70.8559 | 0
2026-09-13 06:30 | 72.3937 | 0
2026-09-13 06:45 | 71.43 | 0
2026-09-13 07:00 | 72.4633 | 0
2026-09-13 07:15 | 68.0095 | 0
2026-09-13 07:30 | 69.617 | 0
2026-09-13 07:45 | 69.5147 | 0
2026-09-13 08:00 | 64.2573 | 0
2026-09-13 08:15 | 63.8872 | 0
2026-09-13 08:30 | 61.3786 | 0
2026-09-13 08:45 | 69.3756 | 0
2026-09-13 09:00 | 67.0704 | 0
2026-09-13 09:15 | 68.3698 | 0
2026-09-13 09:30 | 67.0085 | 0
2026-09-13 09:45 | 66.4422 | 0
2026-09-13 10:00 | 65.8814 | 0
2026-09-13 10:15 | 70.4538 | 0
2026-09-13 10:30 | 71.7441 | 0
2026-09-13 10:45 | 67.639 | 0
2026-09-13 11:00 | 67.2172 | 0
2026-09-13 11:15 | 67.238 | 0
2026-09-13 11:30 | 67.9507 | 0
2026-09-13 11:45 | 68.8376 | 0
2026-09-13 12:00 | 67.0337 | 0
2026-09-13 12:15 | 66.0649 | 0
2026-09-13 12:30 | 66.5496 | 0
2026-09-13 12:45 | 65.8627 | 0
2026-09-13 13:00 | 67.7016 | 0
2026-09-13 13:15 | 67.7944 | 0
2026-09-13 13:30 | 67.5262 | 0
2026-09-13 13:45 | 66.3382 | 0
2026-09-13 14:00 | 63.2107 | 0
2026-09-13 14:15 | 64.9772 | 0
2026-09-13 14:30 | 68.4144 | 0
2026-09-13 14:45 | 67.9912 | 0
2026-09-13 15:00 | 71.1435 | 0
2026-09-13 15:15 | 67.8308 | 0
2026-09-13 15:30 | 69.8342 | 0
2026-09-13 15:45 | 70.7016 | 0
2026-09-13 16:00 | 64.9259 | 0
2026-09-13 16:15 | 64.2842 | 0
2026-09-13 16:30 | 69.4824 | 0
2026-09-13 16:45 | 73.8315 | 0
2026-09-13 17:00 | 65.5109 | 0
2026-09-13 17:15 | 71.2655 | 0
2026-09-13 17:30 | 71.5232 | 0
2026-09-13 17:45 | 60.6618 | 2 | 72.4705 |  |  | pico aislado
2026-09-13 18:00 | 61.5292 | 2 | 72.1177 |  |  | pico aislado
2026-09-13 18:15 | 70.465 | 0
2026-09-13 18:30 | 73.9127 | 0
2026-09-13 18:45 | 73.4249 | 0
2026-09-13 19:00 | 72.3621 | 0
2026-09-13 19:15 | 69.6989 | 0
2026-09-13 19:30 | 73.1931 | 0
2026-09-13 19:45 | 65.4116 | 0
2026-09-13 20:00 | 67.4518 | 0
2026-09-13 20:15 | 66.9582 | 0
2026-09-13 20:30 | 73.4698 | 0
2026-09-13 20:45 | 68.8155 | 0
2026-09-13 21:00 | 73.2295 | 0
2026-09-13 21:15 | 66.7689 | 0
2026-09-13 21:30 | 63.9436 | 0
2026-09-13 21:45 | 71.8705 | 0
2026-09-13 22:00 | 72.4933 | 0
2026-09-13 22:15 | 70.7998 | 0
2026-09-13 22:30 | 66.5513 | 0
2026-09-13 22:45 | 65.5126 | 0
2026-09-13 23:00 | 72.461 | 0
2026-09-13 23:15 | 71.3957 | 0
2026-09-13 23:30 | 67.516 | 0
2026-09-13 23:45 | 66.7849 | 0
2026-09-14 | 67.4579 | 0
2026-09-14 00:15 | 65.9596 | 0
2026-09-14 00:30 | 66.8372 | 0
2026-09-14 00:45 | 66.6822 | 0
2026-09-14 01:00 | 72.7839 | 0
2026-09-14 01:15 | 71.4657 | 0
2026-09-14 01:30 | 65.9018 | 0
2026-09-14 01:45 | 64.5231 | 0
2026-09-14 02:00 | 63.9806 | 0
2026-09-14 02:15 | 64.8069 | 0
2026-09-14 02:30 | 64.5462 | 0
2026-09-14 02:45 | 71.497 | 0
2026-09-14 03:00 | 73.4066 | 0
2026-09-14 03:15 | 70.3573 | 0
2026-09-14 03:30 | 68.773 | 0
2026-09-14 03:45 | 71.0599 | 0
2026-09-14 04:00 | 67.6129 | 0
2026-09-14 04:15 | 68.9909 | 0
2026-09-14 04:30 | 66.704 | 0
2026-09-14 04:45 | 69.1469 | 0
2026-09-14 05:00 | 65.6975 | 0
2026-09-14 05:15 | 63.4116 | 0
2026-09-14 05:30 | 68.1421 | 0
2026-09-14 05:45 | 67.533 | 0
2026-09-14 06:00 | 68.6894 | 0
2026-09-14 06:15 | 68.1523 | 0
2026-09-14 06:30 | 69.2601 | 0
2026-09-14 06:45 | 69.1662 | 0
2026-09-14 07:00 | 63.5398 | 0
2026-09-14 07:15 | 65.9966 | 0
2026-09-14 07:30 | 69.3379 | 0
2026-09-14 07:45 | 71.826 | 0
2026-09-14 08:00 | 73.5157 | 0
2026-09-14 08:15 | 66.4548 | 0
2026-09-14 08:30 | 71.5894 | 0
2026-09-14 08:45 | 70.3043 | 0
2026-09-14 09:00 | 64.5224 | 0
2026-09-14 09:15 | 66.8114 | 0
2026-09-14 09:30 | 72.4783 | 0
2026-09-14 09:45 | 65.5245 | 0
2026-09-14 10:00 | 67.8274 | 0
2026-09-14 10:15 | 68.4011 | 0
2026-09-14 10:30 | 72.4273 | 0
2026-09-14 10:45 | 72.4538 | 0
2026-09-14 11:00 | 72.2512 | 0
2026-09-14 11:15 | 70.8933 | 0
2026-09-14 11:30 | 67.1244 | 0
2026-09-14 11:45 | 68.4538 | 0
2026-09-14 12:00 | 65.4932 | 0
2026-09-14 12:15 | 63.0224 | 0
2026-09-14 12:30 | 70.6319 | 0
2026-09-14 12:45 | 72.8933 | 0
2026-09-14 13:00 | 74.0191 | 0
2026-09-14 13:15 | 73.3308 | 0
2026-09-14 13:30 | 67.8756 | 0
2026-09-14 13:45 | 69.1503 | 0
2026-09-14 14:00 | 72.6173 | 0
2026-09-14 14:15 | 73.5113 | 0
2026-09-14 14:30 | 65.3491 | 0
2026-09-14 14:45 | 65.2791 | 0
2026-09-14 15:00 | 65.8369 | 0
2026-09-14 15:15 | 64.0857 | 0
2026-09-14 15:30 | 65.086 | 0
2026-09-14 15:45 | 70.6527 | 0
2026-09-14 16:00 | 65.6706 | 0
2026-09-14 16:15 | 70.6707 | 0
2026-09-14 16:30 | 67.6537 | 0
2026-09-14 16:45 | 63.4143 | 0
2026-09-14 17:00 | 66.3454 | 0
2026-09-14 17:15 | 65.9528 | 0
2026-09-14 17:30 | 68.6214 | 0
2026-09-14 17:45 | 69.0204 | 0
2026-09-14 18:00 | 64.3484 | 0
2026-09-14 18:15 | 70.4361 | 0
2026-09-14 18:30 | 72.8155 | 0
2026-09-14 18:45 | 74.6078 | 0
2026-09-14 19:00 | 70.0537 | 0
2026-09-14 19:15 | 64.1033 | 0
2026-09-14 19:30 | 69.7842 | 0
2026-09-14 19:45 | 65.7291 | 0
2026-09-14 20:00 | 63.3287 | 0
2026-09-14 20:15 | 63.0075 | 0
2026-09-14 20:30 | 65.7954 | 0
2026-09-14 20:45 | 73.3981 | 2 | 68.0759 |  |  | pico aislado
2026-09-14 21:00 | 67.7563 | 0
2026-09-14 21:15 | 64.5316 | 0
2026-09-14 21:30 | 63.0823 | 0
2026-09-14 21:45 | 63.7393 | 0
2026-09-14 22:00 | 63.4232 | 0
2026-09-14 22:15 | 69.4246 | 0
2026-09-14 22:30 | 66.4698 | 0
2026-09-14 22:45 | 69.6017 | 0
2026-09-14 23:00 | 67.5242 | 0
2026-09-14 23:15 | 71.1326 | 0
2026-09-14 23:30 | 73.2645 | 0
2026-09-14 23:45 | 67.8131 | 0
2026-09-15 | 72.3345 | 0
2026-09-15 00:15 | 73.962 | 0
2026-09-15 00:30 | 74.4885 | 0
2026-09-15 00:45 | 67.3409 | 0
2026-09-15 01:00 | 65.6407 | 0
2026-09-15 01:15 | 65.8651 | 0
2026-09-15 01:30 | 67.9089 | 0
2026-09-15 01:45 | 67.6809 | 0
2026-09-15 02:00 | 67.3301 | 0
2026-09-15 02:15 | 68.9667 | 0
2026-09-15 02:30 | 66.5496 | 0
2026-09-15 02:45 | 67.6611 | 0
2026-09-15 03:00 | 66.9803 | 0
2026-09-15 03:15 | 68.3546 | 0
2026-09-15 03:30 | 70.2839 | 0
2026-09-15 03:45 | 65.9541 | 0
2026-09-15 04:00 | 70.1285 | 0
2026-09-15 04:15 | 74.0361 | 0
2026-09-15 04:30 | 69.8654 | 0
2026-09-15 04:45 | 70.1751 | 0
2026-09-15 05:00 | 65.3389 | 0
2026-09-15 05:15 | 69.8702 | 0
2026-09-15 05:30 | 74.8903 | 0
2026-09-15 05:45 | 75.3855 | 0
2026-09-15 06:00 | 73.0405 | 0
2026-09-15 06:15 | 73.3624 | 0
2026-09-15 06:30 | 69.0833 | 0
2026-09-15 06:45 | 73.271 | 0
2026-09-15 07:00 | 64.4548 | 0
2026-09-15 07:15 | 63.8267 | 0
2026-09-15 07:30 | 69.3471 | 0
2026-09-15 07:45 | 72.6574 | 0
2026-09-15 08:00 | 65.6662 | 0
2026-09-15 08:15 | 67.2665 | 0
2026-09-15 08:30 | 70.4474 | 0
2026-09-15 08:45 | 72.7975 | 0
2026-09-15 09:00 | 68.1683 | 0
2026-09-15 09:15 | 70.499 | 0
2026-09-15 09:30 | 69.2081 | 0
2026-09-15 09:45 | 68.0316 | 0
2026-09-15 10:00 | 68.0908 | 0
2026-09-15 10:15 | 68.4371 | 0
2026-09-15 10:30 | 67.4854 | 0
2026-09-15 10:45 | 66.481 | 0
2026-09-15 11:00 | 65.4038 | 0
2026-09-15 11:15 | 70.065 | 0
2026-09-15 11:30 | 63.3239 | 0
2026-09-15 11:45 | 64.0761 | 0
2026-09-15 12:00 | 63.536 | 0
2026-09-15 12:15 | 65.3369 | 0
2026-09-15 12:30 | 65.98 | 0
2026-09-15 12:45 | 71.8682 | 0
2026-09-15 13:00 | 74.0242 | 2 | 72.624 |  |  | pico aislado
2026-09-15 13:15 | 70.7798 | 0
2026-09-15 13:30 | 63.6298 | 0
2026-09-15 13:45 | 65.0323 | 0
2026-09-15 14:00 | 62.2274 | 0
2026-09-15 14:15 | 64.9331 | 0
2026-09-15 14:30 | 69.6343 | 0
2026-09-15 14:45 | 65.3756 | 0
2026-09-15 15:00 | 70.7264 | 0
2026-09-15 15:15 | 69.0415 | 0
2026-09-15 15:30 | 65.1152 | 0
2026-09-15 15:45 | 66.4932 | 0
2026-09-15 16:00 | 63.432 | 0
2026-09-15 16:15 | 65.0388 | 0
2026-09-15 16:30 | 66.5306 | 0
2026-09-15 16:45 | 66.4256 | 0
2026-09-15 17:00 | 67.9276 | 0
2026-09-15 17:15 | 64.5823 | 0
2026-09-15 17:30 | 64.034 | 0
2026-09-15 17:45 | 71.3597 | 0
2026-09-15 18:00 | 72.9691 | 0
2026-09-15 18:15 | 73.9783 | 0
2026-09-15 18:30 | 75.0412 | 0
2026-09-15 18:45 | 68.6883 | 0
2026-09-15 19:00 | 71.0677 | 0
2026-09-15 19:15 | 70.9069 | 0
2026-09-15 19:30 | 72.188 | 0
2026-09-15 19:45 | 74.874 | 0
2026-09-15 20:00 | 69.9331 | 0
2026-09-15 20:15 | 66.0639 | 0
2026-09-15 20:30 | 70.5177 | 0
2026-09-15 20:45 | 72.965 | 0
2026-09-15 21:00 | 71.3209 | 0
2026-09-15 21:15 | 71.2852 | 0
2026-09-15 21:30 | 68.395 | 0
2026-09-15 21:45 | 64.7284 | 0
2026-09-15 22:00 | 70.791 | 0
2026-09-15 22:15 | 68.6679 | 0
2026-09-15 22:30 | 66.8828 | 0
2026-09-15 22:45 | 63.6815 | 0
2026-09-15 23:00 | 63.0116 | 0
2026-09-15 23:15 | 66.1547 | 0
2026-09-15 23:30 | 69.9409 | 0
2026-09-15 23:45 | 68.3702 | 0
2026-09-16 | 66.8851 | 0
2026-09-16 00:15 | 65.76 | 0
2026-09-16 00:30 | 66.5496 | 0
2026-09-16 00:45 | 71.9861 | 0
2026-09-16 01:00 | 72.5181 | 0
2026-09-16 01:15 | 71.5888 | 0
2026-09-16 01:30 | 69.7903 | 0
2026-09-16 01:45 | 67.6662 | 0
2026-09-16 02:00 | 68.24 | 0
2026-09-16 02:15 | 68.4878 | 0
2026-09-16 02:30 | 66.8535 | 0
2026-09-16 02:45 | 68.0442 | 0
2026-09-16 03:00 | 71.894 | 0
2026-09-16 03:15 | 68.4929 | 0
2026-09-16 03:30 | 65.8586 | 0
2026-09-16 03:45 | 71.6343 | 0
2026-09-16 04:00 | 66.9603 | 0
2026-09-16 04:15 | 65.2244 | 0
2026-09-16 04:30 | 68.5864 | 0
2026-09-16 04:45 | 72.7285 | 0
2026-09-16 05:00 | 66.5473 | 0
2026-09-16 05:15 | 70.6996 | 0
2026-09-16 05:30 | 72.0538 | 0
2026-09-16 05:45 | 68.7529 | 0
2026-09-16 06:00 | 67.1523 | 0
2026-09-16 06:15 | 67.807 | 0
2026-09-16 06:30 | 69.1999 | 0
2026-09-16 06:45 | 69.9983 | 0
2026-09-16 07:00 | 65.8053 | 0
2026-09-16 07:15 | 68.4429 | 0
2026-09-16 07:30 | 66.4572 | 0
2026-09-16 07:45 | 69.8175 | 0
2026-09-16 08:00 | 69.8926 | 0
2026-09-16 08:15 | 66.3794 | 0
2026-09-16 08:30 | 64.362 | 0
2026-09-16 08:45 | 65.0156 | 0
2026-09-16 09:00 | 14.0444 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:15 | -1.5448 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:30 | -1.569 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:45 | -1.6135 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -1.5743 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -1.5734 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -1.5992 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -1.9923 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -2.0455 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -1.9901 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -1.8718 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -1.7891 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -1.7309 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -1.6319 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -1.6201 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -1.6531 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -1.7047 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -1.7178 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -1.4386 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -1.3752 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | -1.3173 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | -1.2977 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | -1.2977 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | -1.3048 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | -1.2927 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | -1.2883 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | -1.2955 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | -1.2977 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 16:00 | -1.3048 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## P10
P10 · Presión (m) · VN3745765
Válido
Offset |  | -1.64
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-08 08:15 | -1.6338 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:30 | -1.6338 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 08:45 | -2.1846 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:00 | -2.1939 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:15 | -2.1939 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:30 | -2.2126 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 09:45 | -2.2126 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:00 | -2.1752 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:15 | -1.9045 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:30 | -1.6991 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 10:45 | -1.6151 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:00 | -1.6244 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:15 | -1.6244 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:30 | -1.5778 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 11:45 | -1.5778 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:00 | -1.6226 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:15 | 11.6842 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-08 12:30 | 36.2129 | 0
2026-09-08 12:45 | 44.5406 | 0
2026-09-08 13:00 | 44.3913 | 0
2026-09-08 13:15 | 43.7505 | 0
2026-09-08 13:30 | 44.149 | 0
2026-09-08 13:45 | 44.6197 | 0
2026-09-08 14:00 | 44.129 | 0
2026-09-08 14:15 | 43.9414 | 0
2026-09-08 14:30 | 44.2093 | 0
2026-09-08 14:45 | 43.7138 | 0
2026-09-08 15:00 | 44.2966 | 0
2026-09-08 15:15 | 43.9903 | 0
2026-09-08 15:30 | 43.9385 | 0
2026-09-08 15:45 | 44.946 | 0
2026-09-08 16:00 | 45.1214 | 0
2026-09-08 16:15 | 44.74 | 0
2026-09-08 16:30 | 44.6613 | 0
2026-09-08 16:45 | 44.5385 | 0
2026-09-08 17:00 | 44.1718 | 0
2026-09-08 17:15 | 44.4268 | 0
2026-09-08 17:30 | 44.7584 | 0
2026-09-08 17:45 | 44.3138 | 0
2026-09-08 18:00 | 45.2372 | 0
2026-09-08 18:15 | 44.9533 | 0
2026-09-08 18:30 | 44.8114 | 0
2026-09-08 18:45 | 44.9011 | 0
2026-09-08 19:00 | 44.3888 | 0
2026-09-08 19:15 | 44.3411 | 0
2026-09-08 19:30 | 44.8452 | 0
2026-09-08 19:45 | 44.4378 | 0
2026-09-08 20:00 | 44.5699 | 0
2026-09-08 20:15 | 45.2719 | 0
2026-09-08 20:30 | 44.5393 | 0
2026-09-08 20:45 | 45.2613 | 0
2026-09-08 21:00 | 44.762 | 0
2026-09-08 21:15 | 44.7514 | 0
2026-09-08 21:30 | 45.0076 | 0
2026-09-08 21:45 | 44.5977 | 0
2026-09-08 22:00 | 45.099 | 0
2026-09-08 22:15 | 45.6435 | 0
2026-09-08 22:30 | 45.287 | 0
2026-09-08 22:45 | 45.3975 | 0
2026-09-08 23:00 | 45.1002 | 0
2026-09-08 23:15 | 45.1932 | 0
2026-09-08 23:30 | 45.3853 | 0
2026-09-08 23:45 | 45.6578 | 0
2026-09-09 | 45.0472 | 0
2026-09-09 00:15 | 45.0582 | 0
2026-09-09 00:30 | 45.5505 | 0
2026-09-09 00:45 | 45.2739 | 0
2026-09-09 01:00 | 45.0924 | 0
2026-09-09 01:15 | 45.331 | 0
2026-09-09 01:30 | 45.2376 | 0
2026-09-09 01:45 | 45.5244 | 0
2026-09-09 02:00 | 45.8495 | 0
2026-09-09 02:15 | 45.7516 | 0
2026-09-09 02:30 | 45.3543 | 0
2026-09-09 02:45 | 45.5232 | 0
2026-09-09 03:00 | 45.4444 | 0
2026-09-09 03:15 | 45.3368 | 0
2026-09-09 03:30 | 45.5933 | 0
2026-09-09 03:45 | 45.1246 | 0
2026-09-09 04:00 | 45.3188 | 0
2026-09-09 04:15 | 45.714 | 0
2026-09-09 04:30 | 45.4767 | 0
2026-09-09 04:45 | 45.0977 | 0
2026-09-09 05:00 | 44.4492 | 0
2026-09-09 05:15 | 44.4374 | 0
2026-09-09 05:30 | 44.0523 | 0
2026-09-09 05:45 | 44.4969 | 0
2026-09-09 06:00 | 44.2134 | 0
2026-09-09 06:15 | 44.0613 | 0
2026-09-09 06:30 | 43.9153 | 0
2026-09-09 06:45 | 44.0739 | 0
2026-09-09 07:00 | 44.3541 | 0
2026-09-09 07:15 | 44.1033 | 0
2026-09-09 07:30 | 43.8043 | 0
2026-09-09 07:45 | 43.7358 | 0
2026-09-09 08:00 | 44.0409 | 0
2026-09-09 08:15 | 44.4272 | 0
2026-09-09 08:30 | 43.6191 | 0
2026-09-09 08:45 | 43.0603 | 0
2026-09-09 09:00 | 43.5563 | 0
2026-09-09 09:15 | 42.9021 | 0
2026-09-09 09:30 | 44.0038 | 0
2026-09-09 09:45 | 44.295 | 0
2026-09-09 10:00 | 44.4255 | 0
2026-09-09 10:15 | 44.5406 | 0
2026-09-09 10:30 | 43.6819 | 0
2026-09-09 10:45 | 43.7725 | 0
2026-09-09 11:00 | 42.1287 | 0
2026-09-09 11:15 | 42.3987 | 0
2026-09-09 11:30 | 43.0098 | 0
2026-09-09 11:45 | 41.822 | 0
2026-09-09 12:00 | 43.2031 | 0
2026-09-09 12:15 | 44.1025 | 0
2026-09-09 12:30 | 43.9124 | 0
2026-09-09 12:45 | 44.2644 | 0
2026-09-09 13:00 | 43.3189 | 0
2026-09-09 13:15 | 43.6579 | 0
2026-09-09 13:30 | 44.1208 | 0
2026-09-09 13:45 | 44.1367 | 0
2026-09-09 14:00 | 43.7105 | 0
2026-09-09 14:15 | 44.6278 | 0
2026-09-09 14:30 | 44.016 | 0
2026-09-09 14:45 | 44.41 | 0
2026-09-09 15:00 | 44.5422 | 0
2026-09-09 15:15 | 44.5026 | 0
2026-09-09 15:30 | 44.8636 | 0
2026-09-09 15:45 | 44.4626 | 0
2026-09-09 16:00 | 44.3089 | 0
2026-09-09 16:15 | 44.6629 | 0
2026-09-09 16:30 | 44.4459 | 0
2026-09-09 16:45 | 44.4912 | 0
2026-09-09 17:00 | 44.8559 | 0
2026-09-09 17:15 | 45.4098 | 0
2026-09-09 17:30 | 44.9603 | 0
2026-09-09 17:45 | 44.7159 | 0
2026-09-09 18:00 | 44.7939 | 0
2026-09-09 18:15 | 43.9846 | 0
2026-09-09 18:30 | 45.1809 | 0
2026-09-09 18:45 | 44.8534 | 0
2026-09-09 19:00 | 44.8885 | 0
2026-09-09 19:15 | 43.9434 | 0
2026-09-09 19:30 | 43.7533 | 0
2026-09-09 19:45 | 44.8726 | 0
2026-09-09 20:00 | 44.4357 | 0
2026-09-09 20:15 | 44.8187 | 0
2026-09-09 20:30 | 44.5838 | 0
2026-09-09 20:45 | 44.1996 | 0
2026-09-09 21:00 | 44.5075 | 0
2026-09-09 21:15 | 44.2926 | 0
2026-09-09 21:30 | 44.3835 | 0
2026-09-09 21:45 | 45.1695 | 0
2026-09-09 22:00 | 45.5835 | 0
2026-09-09 22:15 | 45.0153 | 0
2026-09-09 22:30 | 44.607 | 0
2026-09-09 22:45 | 44.6278 | 0
2026-09-09 23:00 | 44.428 | 0
2026-09-09 23:15 | 44.6221 | 0
2026-09-09 23:30 | 44.5508 | 0
2026-09-09 23:45 | 45.2609 | 0
2026-09-10 | 45.5525 | 0
2026-09-10 00:15 | 45.4408 | 0
2026-09-10 00:30 | 45.741 | 0
2026-09-10 00:45 | 45.9184 | 0
2026-09-10 01:00 | 45.7271 | 0
2026-09-10 01:15 | 45.8197 | 0
2026-09-10 01:30 | 45.9147 | 0
2026-09-10 01:45 | 45.7654 | 0
2026-09-10 02:00 | 45.7561 | 0
2026-09-10 02:15 | 45.5081 | 0
2026-09-10 02:30 | 45.4122 | 0
2026-09-10 02:45 | 45.2274 | 0
2026-09-10 03:00 | 45.5905 | 0
2026-09-10 03:15 | 45.7295 | 0
2026-09-10 03:30 | 45.3816 | 0
2026-09-10 03:45 | 45.5537 | 0
2026-09-10 04:00 | 45.0728 | 0
2026-09-10 04:15 | 44.977 | 0
2026-09-10 04:30 | 45.0924 | 0
2026-09-10 04:45 | 45.2478 | 0
2026-09-10 05:00 | 45.0875 | 0
2026-09-10 05:15 | 44.5014 | 0
2026-09-10 05:30 | 43.8533 | 0
2026-09-10 05:45 | 42.94 | 0
2026-09-10 06:00 | 43.7134 | 0
2026-09-10 06:15 | 44.7486 | 0
2026-09-10 06:30 | 43.52 | 0
2026-09-10 06:45 | 43.6534 | 0
2026-09-10 07:00 | 44.2983 | 0
2026-09-10 07:15 | 44.5369 | 0
2026-09-10 07:30 | 43.3442 | 0
2026-09-10 07:45 | 43.79 | 0
2026-09-10 08:00 | 43.5551 | 0
2026-09-10 08:15 | 43.5694 | 0
2026-09-10 08:30 | 43.7774 | 0
2026-09-10 08:45 | 43.3324 | 0
2026-09-10 09:00 | 43.9042 | 0
2026-09-10 09:15 | 44.5328 | 0
2026-09-10 09:30 | 44.3138 | 0
2026-09-10 09:45 | 43.6269 | 0
2026-09-10 10:00 | 43.2749 | 0
2026-09-10 10:15 | 42.9416 | 0
2026-09-10 10:30 | 42.5582 | 0
2026-09-10 10:45 | 42.8568 | 0
2026-09-10 11:00 | 43.3854 | 0
2026-09-10 11:15 | 43.6391 | 0
2026-09-10 11:30 | 43.8512 | 0
2026-09-10 11:45 | 44.1376 | 0
2026-09-10 12:00 | 44.4504 | 0
2026-09-10 12:15 | 44.3435 | 0
2026-09-10 12:30 | 44.7796 | 0
2026-09-10 12:45 | 44.5871 | 0
2026-09-10 13:00 | 44.5446 | 0
2026-09-10 13:15 | 44.7339 | 0
2026-09-10 13:30 | 44.9525 | 0
2026-09-10 13:45 | 44.7049 | 0
2026-09-10 14:00 | 44.2395 | 0
2026-09-10 14:15 | 44.4255 | 0
2026-09-10 14:30 | 44.2147 | 0
2026-09-10 14:45 | 44.1873 | 0
2026-09-10 15:00 | 44.9493 | 0
2026-09-10 15:15 | 44.7624 | 0
2026-09-10 15:30 | 44.5695 | 0
2026-09-10 15:45 | 44.5161 | 0
2026-09-10 16:00 | 45.0072 | 0
2026-09-10 16:15 | 44.5063 | 0
2026-09-10 16:30 | 45.1316 | 0
2026-09-10 16:45 | 45.6472 | 0
2026-09-10 17:00 | 44.224 | 0
2026-09-10 17:15 | 43.341 | 0
2026-09-10 17:30 | 44.328 | 0
2026-09-10 17:45 | 44.5667 | 0
2026-09-10 18:00 | 44.1066 | 0
2026-09-10 18:15 | 44.158 | 0
2026-09-10 18:30 | 45.1295 | 0
2026-09-10 18:45 | 44.7086 | 0
2026-09-10 19:00 | 44.5667 | 0
2026-09-10 19:15 | 44.913 | 0
2026-09-10 19:30 | 45.2564 | 0
2026-09-10 19:45 | 45.1455 | 0
2026-09-10 20:00 | 44.5834 | 0
2026-09-10 20:15 | 45.0822 | 0
2026-09-10 20:30 | 44.7943 | 0
2026-09-10 20:45 | 44.5422 | 0
2026-09-10 21:00 | 44.4508 | 0
2026-09-10 21:15 | 44.8979 | 0
2026-09-10 21:30 | 45.1675 | 0
2026-09-10 21:45 | 44.4488 | 0
2026-09-10 22:00 | 45.0737 | 0
2026-09-10 22:15 | 44.8995 | 0
2026-09-10 22:30 | 44.8869 | 0
2026-09-10 22:45 | 45.0761 | 0
2026-09-10 23:00 | 45.4351 | 0
2026-09-10 23:15 | 45.5847 | 0
2026-09-10 23:30 | 45.8519 | 0
2026-09-10 23:45 | 45.258 | 0
2026-09-11 | 44.6968 | 0
2026-09-11 00:15 | 45.258 | 0
2026-09-11 00:30 | 45.5089 | 0
2026-09-11 00:45 | 45.4448 | 0
2026-09-11 01:00 | 44.9986 | 0
2026-09-11 01:15 | 45.4481 | 0
2026-09-11 01:30 | 45.3249 | 0
2026-09-11 01:45 | 45.2197 | 0
2026-09-11 02:00 | 45.3763 | 0
2026-09-11 02:15 | 45.0194 | 0
2026-09-11 02:30 | 45.3608 | 0
2026-09-11 02:45 | 45.619 | 0
2026-09-11 03:00 | 45.0398 | 0
2026-09-11 03:15 | 45.3412 | 0
2026-09-11 03:30 | 45.0782 | 0
2026-09-11 03:45 | 45.3192 | 0
2026-09-11 04:00 | 45.2874 | 0
2026-09-11 04:15 | 45.5309 | 0
2026-09-11 04:30 | 45.2947 | 0
2026-09-11 04:45 | 44.7555 | 0
2026-09-11 05:00 | 44.6201 | 0
2026-09-11 05:15 | 44.4251 | 0
2026-09-11 05:30 | 44.0984 | 0
2026-09-11 05:45 | 43.9491 | 0
2026-09-11 06:00 | 43.9919 | 0
2026-09-11 06:15 | 43.6122 | 0
2026-09-11 06:30 | 43.697 | 0
2026-09-11 06:45 | 43.9177 | 0
2026-09-11 07:00 | 44.0572 | 0
2026-09-11 07:15 | 44.0197 | 0
2026-09-11 07:30 | 43.8141 | 0
2026-09-11 07:45 | 44.4153 | 0
2026-09-11 08:00 | 42.9531 | 0
2026-09-11 08:15 | 42.6414 | 0
2026-09-11 08:30 | 43.3471 | 0
2026-09-11 08:45 | 43.3475 | 0
2026-09-11 09:00 | 42.9482 | 0
2026-09-11 09:15 | 43.7856 | 0
2026-09-11 09:30 | 44.1694 | 0
2026-09-11 09:45 | 43.2182 | 0
2026-09-11 10:00 | 43.7305 | 0
2026-09-11 10:15 | 44.1049 | 0
2026-09-11 10:30 | 44.6894 | 0
2026-09-11 10:45 | 44.1339 | 0
2026-09-11 11:00 | 44.1934 | 0
2026-09-11 11:15 | 44.4296 | 0
2026-09-11 11:30 | 44.1759 | 0
2026-09-11 11:45 | 44.1074 | 0
2026-09-11 12:00 | 43.5094 | 0
2026-09-11 12:15 | 43.6387 | 0
2026-09-11 12:30 | 43.9002 | 0
2026-09-11 12:45 | 43.562 | 0
2026-09-11 13:00 | 43.9299 | 0
2026-09-11 13:15 | 43.8031 | 0
2026-09-11 13:30 | 43.159 | 0
2026-09-11 13:45 | 44.4382 | 0
2026-09-11 14:00 | 43.6452 | 0
2026-09-11 14:15 | 44.0984 | 0
2026-09-11 14:30 | 44.2204 | 0
2026-09-11 14:45 | 43.5637 | 0
2026-09-11 15:00 | 44.2636 | 0
2026-09-11 15:15 | 44.5764 | 0
2026-09-11 15:30 | 44.4794 | 0
2026-09-11 15:45 | 44.855 | 0
2026-09-11 16:00 | 43.8206 | 0
2026-09-11 16:15 | 44.2587 | 0
2026-09-11 16:30 | 44.5271 | 0
2026-09-11 16:45 | 44.1033 | 0
2026-09-11 17:00 | 44.3729 | 0
2026-09-11 17:15 | 44.676 | 0
2026-09-11 17:30 | 44.2534 | 0
2026-09-11 17:45 | 44.3643 | 0
2026-09-11 18:00 | 44.6319 | 0
2026-09-11 18:15 | 44.5108 | 0
2026-09-11 18:30 | 44.6927 | 0
2026-09-11 18:45 | 44.0193 | 0
2026-09-11 19:00 | 44.6633 | 0
2026-09-11 19:15 | 45.3302 | 0
2026-09-11 19:30 | 45.1618 | 0
2026-09-11 19:45 | 45.3323 | 0
2026-09-11 20:00 | 44.8452 | 0
2026-09-11 20:15 | 44.2187 | 0
2026-09-11 20:30 | 44.8179 | 0
2026-09-11 20:45 | 45.3678 | 0
2026-09-11 21:00 | 44.9668 | 0
2026-09-11 21:15 | 45.1928 | 0
2026-09-11 21:30 | 44.9574 | 0
2026-09-11 21:45 | 45.196 | 0
2026-09-11 22:00 | 45.2556 | 0
2026-09-11 22:15 | 45.1561 | 0
2026-09-11 22:30 | 45.3718 | 0
2026-09-11 22:45 | 45.6598 | 0
2026-09-11 23:00 | 45.0998 | 0
2026-09-11 23:15 | 44.1376 | 0
2026-09-11 23:30 | 44.7013 | 0
2026-09-11 23:45 | 45.0223 | 0
2026-09-12 | 45.1601 | 0
2026-09-12 00:15 | 45.6818 | 0
2026-09-12 00:30 | 45.5823 | 0
2026-09-12 00:45 | 45.7092 | 0
2026-09-12 01:00 | 45.143 | 0
2026-09-12 01:15 | 45.1981 | 0
2026-09-12 01:30 | 45.1973 | 0
2026-09-12 01:45 | 45.577 | 0
2026-09-12 02:00 | 45.5321 | 0
2026-09-12 02:15 | 45.4705 | 0
2026-09-12 02:30 | 45.3751 | 0
2026-09-12 02:45 | 45.2609 | 0
2026-09-12 03:00 | 45.1793 | 0
2026-09-12 03:15 | 45.5623 | 0
2026-09-12 03:30 | 45.3665 | 0
2026-09-12 03:45 | 45.5582 | 0
2026-09-12 04:00 | 45.7483 | 0
2026-09-12 04:15 | 45.5121 | 0
2026-09-12 04:30 | 45.495 | 0
2026-09-12 04:45 | 45.506 | 0
2026-09-12 05:00 | 45.4828 | 0
2026-09-12 05:15 | 45.4518 | 0
2026-09-12 05:30 | 45.1198 | 0
2026-09-12 05:45 | 45.0875 | 0
2026-09-12 06:00 | 44.824 | 0
2026-09-12 06:15 | 44.9236 | 0
2026-09-12 06:30 | 44.6805 | 0
2026-09-12 06:45 | 44.5732 | 0
2026-09-12 07:00 | 44.5193 | 0
2026-09-12 07:15 | 44.6119 | 0
2026-09-12 07:30 | 44.1053 | 0
2026-09-12 07:45 | 43.602 | 0
2026-09-12 08:00 | 43.7268 | 0
2026-09-12 08:15 | 43.4911 | 0
2026-09-12 08:30 | 43.7162 | 0
2026-09-12 08:45 | 43.7187 | 0
2026-09-12 09:00 | 44.1331 | 0
2026-09-12 09:15 | 43.9589 | 0
2026-09-12 09:30 | 43.9744 | 0
2026-09-12 09:45 | 43.3234 | 0
2026-09-12 10:00 | 43.4703 | 0
2026-09-12 10:15 | 43.3169 | 0
2026-09-12 10:30 | 42.9469 | 0
2026-09-12 10:45 | 43.0114 | 0
2026-09-12 11:00 | 43.728 | 0
2026-09-12 11:15 | 43.0399 | 0
2026-09-12 11:30 | 42.7328 | 0
2026-09-12 11:45 | 42.9396 | 0
2026-09-12 12:00 | 43.5078 | 0
2026-09-12 12:15 | 44.1551 | 0
2026-09-12 12:30 | 43.6473 | 0
2026-09-12 12:45 | 43.283 | 0
2026-09-12 13:00 | 43.3569 | 0
2026-09-12 13:15 | 43.4825 | 0
2026-09-12 13:30 | 44.0486 | 0
2026-09-12 13:45 | 44.0678 | 0
2026-09-12 14:00 | 43.6065 | 0
2026-09-12 14:15 | 43.5441 | 0
2026-09-12 14:30 | 43.6138 | 0
2026-09-12 14:45 | 44.5875 | 0
2026-09-12 15:00 | 44.8399 | 0
2026-09-12 15:15 | 44.3431 | 0
2026-09-12 15:30 | 44.9652 | 0
2026-09-12 15:45 | 44.7992 | 0
2026-09-12 16:00 | 44.1115 | 0
2026-09-12 16:15 | 44.1796 | 0
2026-09-12 16:30 | 44.6605 | 0
2026-09-12 16:45 | 44.5218 | 0
2026-09-12 17:00 | 44.5377 | 0
2026-09-12 17:15 | 44.1898 | 0
2026-09-12 17:30 | 44.7119 | 0
2026-09-12 17:45 | 44.7739 | 0
2026-09-12 18:00 | 44.0123 | 0
2026-09-12 18:15 | 44.0344 | 0
2026-09-12 18:30 | 44.3509 | 0
2026-09-12 18:45 | 44.2212 | 0
2026-09-12 19:00 | 44.2689 | 0
2026-09-12 19:15 | 44.7604 | 0
2026-09-12 19:30 | 44.7514 | 0
2026-09-12 19:45 | 45.2568 | 0
2026-09-12 20:00 | 45.0622 | 0
2026-09-12 20:15 | 45.267 | 0
2026-09-12 20:30 | 45.4832 | 0
2026-09-12 20:45 | 45.2886 | 0
2026-09-12 21:00 | 44.882 | 0
2026-09-12 21:15 | 44.9362 | 0
2026-09-12 21:30 | 45.0794 | 0
2026-09-12 21:45 | 44.7832 | 0
2026-09-12 22:00 | 44.9105 | 0
2026-09-12 22:15 | 44.9162 | 0
2026-09-12 22:30 | 45.225 | 0
2026-09-12 22:45 | 45.0443 | 0
2026-09-12 23:00 | 44.864 | 0
2026-09-12 23:15 | 44.6079 | 0
2026-09-12 23:30 | 44.9688 | 0
2026-09-12 23:45 | 45.5407 | 0
2026-09-13 | 45.8356 | 0
2026-09-13 00:15 | 45.4954 | 0
2026-09-13 00:30 | 45.1259 | 0
2026-09-13 00:45 | 44.7706 | 0
2026-09-13 01:00 | 44.8167 | 0
2026-09-13 01:15 | 45.3559 | 0
2026-09-13 01:30 | 45.495 | 0
2026-09-13 01:45 | 45.6671 | 0
2026-09-13 02:00 | 45.6472 | 0
2026-09-13 02:15 | 45.668 | 0
2026-09-13 02:30 | 45.6969 | 0
2026-09-13 02:45 | 45.2429 | 0
2026-09-13 03:00 | 45.5093 | 0
2026-09-13 03:15 | 45.8177 | 0
2026-09-13 03:30 | 45.7875 | 0
2026-09-13 03:45 | 45.637 | 0
2026-09-13 04:00 | 45.6716 | 0
2026-09-13 04:15 | 45.714 | 0
2026-09-13 04:30 | 44.8195 | 0
2026-09-13 04:45 | 44.9811 | 0
2026-09-13 05:00 | 45.3939 | 0
2026-09-13 05:15 | 45.2164 | 0
2026-09-13 05:30 | 45.0537 | 0
2026-09-13 05:45 | 45.3706 | 0
2026-09-13 06:00 | 44.9688 | 0
2026-09-13 06:15 | 44.8917 | 0
2026-09-13 06:30 | 44.8481 | 0
2026-09-13 06:45 | 45.0288 | 0
2026-09-13 07:00 | 44.4843 | 0
2026-09-13 07:15 | 43.5363 | 0
2026-09-13 07:30 | 44.4427 | 0
2026-09-13 07:45 | 43.9911 | 0
2026-09-13 08:00 | 44.5446 | 0
2026-09-13 08:15 | 43.9214 | 0
2026-09-13 08:30 | 44.0095 | 0
2026-09-13 08:45 | 43.6171 | 0
2026-09-13 09:00 | 43.4291 | 0
2026-09-13 09:15 | 43.4287 | 0
2026-09-13 09:30 | 44.5226 | 0
2026-09-13 09:45 | 44.3994 | 0
2026-09-13 10:00 | 43.6073 | 0
2026-09-13 10:15 | 43.8435 | 0
2026-09-13 10:30 | 44.1661 | 0
2026-09-13 10:45 | 43.5425 | 0
2026-09-13 11:00 | 43.2606 | 0
2026-09-13 11:15 | 44.4488 | 0
2026-09-13 11:30 | 44.078 | 0
2026-09-13 11:45 | 43.5885 | 0
2026-09-13 12:00 | 43.5 | 0
2026-09-13 12:15 | 43.5331 | 0
2026-09-13 12:30 | 44.5818 | 0
2026-09-13 12:45 | 44.4166 | 0
2026-09-13 13:00 | 43.9883 | 0
2026-09-13 13:15 | 44.0544 | 0
2026-09-13 13:30 | 43.6416 | 0
2026-09-13 13:45 | 43.9189 | 0
2026-09-13 14:00 | 44.3272 | 0
2026-09-13 14:15 | 44.5336 | 0
2026-09-13 14:30 | 43.6701 | 0
2026-09-13 14:45 | 43.6244 | 0
2026-09-13 15:00 | 43.5991 | 0
2026-09-13 15:15 | 43.7925 | 0
2026-09-13 15:30 | 44.1306 | 0
2026-09-13 15:45 | 44.1628 | 0
2026-09-13 16:00 | 44.4455 | 0
2026-09-13 16:15 | 44.2595 | 0
2026-09-13 16:30 | 44.2346 | 0
2026-09-13 16:45 | 44.262 | 0
2026-09-13 17:00 | 44.738 | 0
2026-09-13 17:15 | 44.4981 | 0
2026-09-13 17:30 | 44.2624 | 0
2026-09-13 17:45 | 44.3183 | 0
2026-09-13 18:00 | 44.0633 | 0
2026-09-13 18:15 | 44.8518 | 0
2026-09-13 18:30 | 44.731 | 0
2026-09-13 18:45 | 44.5809 | 0
2026-09-13 19:00 | 44.3558 | 0
2026-09-13 19:15 | 44.4333 | 0
2026-09-13 19:30 | 44.6491 | 0
2026-09-13 19:45 | 44.1775 | 0
2026-09-13 20:00 | 44.2346 | 0
2026-09-13 20:15 | 44.6694 | 0
2026-09-13 20:30 | 44.6817 | 0
2026-09-13 20:45 | 45.1985 | 0
2026-09-13 21:00 | 44.2073 | 0
2026-09-13 21:15 | 44.605 | 0
2026-09-13 21:30 | 44.9052 | 0
2026-09-13 21:45 | 44.5218 | 0
2026-09-13 22:00 | 44.7596 | 0
2026-09-13 22:15 | 45.3898 | 0
2026-09-13 22:30 | 45.5949 | 0
2026-09-13 22:45 | 45.238 | 0
2026-09-13 23:00 | 45.0924 | 0
2026-09-13 23:15 | 44.5683 | 0
2026-09-13 23:30 | 45.0936 | 0
2026-09-13 23:45 | 44.9252 | 0
2026-09-14 | 45.1316 | 0
2026-09-14 00:15 | 45.6729 | 0
2026-09-14 00:30 | 45.0635 | 0
2026-09-14 00:45 | 44.8085 | 0
2026-09-14 01:00 | 45.2874 | 0
2026-09-14 01:15 | 45.7393 | 0
2026-09-14 01:30 | 45.5032 | 0
2026-09-14 01:45 | 45.4338 | 0
2026-09-14 02:00 | 45.1536 | 0
2026-09-14 02:15 | 45.6035 | 0
2026-09-14 02:30 | 45.8042 | 0
2026-09-14 02:45 | 45.8552 | 0
2026-09-14 03:00 | 45.5786 | 0
2026-09-14 03:15 | 45.699 | 0
2026-09-14 03:30 | 45.743 | 0
2026-09-14 03:45 | 44.6499 | 0
2026-09-14 04:00 | 44.882 | 0
2026-09-14 04:15 | 44.6144 | 0
2026-09-14 04:30 | 44.5353 | 0
2026-09-14 04:45 | 45.0839 | 0
2026-09-14 05:00 | 45.393 | 0
2026-09-14 05:15 | 45.0088 | 0
2026-09-14 05:30 | 44.6331 | 0
2026-09-14 05:45 | 44.1563 | 0
2026-09-14 06:00 | 44.1437 | 0
2026-09-14 06:15 | 43.3793 | 0
2026-09-14 06:30 | 43.418 | 0
2026-09-14 06:45 | 43.4433 | 0
2026-09-14 07:00 | 43.4486 | 0
2026-09-14 07:15 | 43.3801 | 0
2026-09-14 07:30 | 42.3086 | 0
2026-09-14 07:45 | 43.2019 | 0
2026-09-14 08:00 | 43.6815 | 0
2026-09-14 08:15 | 43.7072 | 0
2026-09-14 08:30 | 43.2223 | 0
2026-09-14 08:45 | 43.0889 | 0
2026-09-14 09:00 | 43.2553 | 0
2026-09-14 09:15 | 43.6958 | 0
2026-09-14 09:30 | 43.5041 | 0
2026-09-14 09:45 | 43.3556 | 0
2026-09-14 10:00 | 43.6946 | 0
2026-09-14 10:15 | 43.0159 | 0
2026-09-14 10:30 | 43.6159 | 0
2026-09-14 10:45 | 43.7635 | 0
2026-09-14 11:00 | 42.8853 | 0
2026-09-14 11:15 | 43.1252 | 0
2026-09-14 11:30 | 43.9263 | 0
2026-09-14 11:45 | 43.2312 | 0
2026-09-14 12:00 | 44.0703 | 0
2026-09-14 12:15 | 44.2024 | 0
2026-09-14 12:30 | 44.5769 | 0
2026-09-14 12:45 | 44.7743 | 0
2026-09-14 13:00 | 43.799 | 0
2026-09-14 13:15 | 43.7468 | 0
2026-09-14 13:30 | 43.25 | 0
2026-09-14 13:45 | 44.109 | 0
2026-09-14 14:00 | 43.901 | 0
2026-09-14 14:15 | 43.4727 | 0
2026-09-14 14:30 | 43.6204 | 0
2026-09-14 14:45 | 43.8439 | 0
2026-09-14 15:00 | 43.5139 | 0
2026-09-14 15:15 | 44.5067 | 0
2026-09-14 15:30 | 44.0213 | 0
2026-09-14 15:45 | 44.1282 | 0
2026-09-14 16:00 | 44.5336 | 0
2026-09-14 16:15 | 44.1624 | 0
2026-09-14 16:30 | 44.3276 | 0
2026-09-14 16:45 | 44.0915 | 0
2026-09-14 17:00 | 44.0376 | 0
2026-09-14 17:15 | 44.4288 | 0
2026-09-14 17:30 | 44.173 | 0
2026-09-14 17:45 | 44.8195 | 0
2026-09-14 18:00 | 44.4308 | 0
2026-09-14 18:15 | 43.972 | 0
2026-09-14 18:30 | 43.9919 | 0
2026-09-14 18:45 | 44.2571 | 0
2026-09-14 19:00 | 45.006 | 0
2026-09-14 19:15 | 44.793 | 0
2026-09-14 19:30 | 44.1286 | 0
2026-09-14 19:45 | 44.9488 | 0
2026-09-14 20:00 | 45.2344 | 0
2026-09-14 20:15 | 45.0875 | 0
2026-09-14 20:30 | 45.1724 | 0
2026-09-14 20:45 | 45.1968 | 0
2026-09-14 21:00 | 44.7539 | 0
2026-09-14 21:15 | 44.3851 | 0
2026-09-14 21:30 | 44.8754 | 0
2026-09-14 21:45 | 44.3386 | 0
2026-09-14 22:00 | 44.5287 | 0
2026-09-14 22:15 | 45.2054 | 0
2026-09-14 22:30 | 45.5297 | 0
2026-09-14 22:45 | 44.5724 | 0
2026-09-14 23:00 | 44.5018 | 0
2026-09-14 23:15 | 45.2213 | 0
2026-09-14 23:30 | 45.0463 | 0
2026-09-14 23:45 | 44.8473 | 0
2026-09-15 | 44.5283 | 0
2026-09-15 00:15 | 44.8775 | 0
2026-09-15 00:30 | 45.2511 | 0
2026-09-15 00:45 | 45.6284 | 0
2026-09-15 01:00 | 45.3453 | 0
2026-09-15 01:15 | 45.3718 | 0
2026-09-15 01:30 | 45.5627 | 0
2026-09-15 01:45 | 44.8045 | 0
2026-09-15 02:00 | 44.7551 | 0
2026-09-15 02:15 | 45.3661 | 0
2026-09-15 02:30 | 45.4844 | 0
2026-09-15 02:45 | 45.4873 | 0
2026-09-15 03:00 | 45.1149 | 0
2026-09-15 03:15 | 44.9427 | 0
2026-09-15 03:30 | 45.3584 | 0
2026-09-15 03:45 | 45.5301 | 0
2026-09-15 04:00 | 44.9656 | 0
2026-09-15 04:15 | 44.8571 | 0
2026-09-15 04:30 | 45.227 | 0
2026-09-15 04:45 | 45.4436 | 0
2026-09-15 05:00 | 45.4448 | 0
2026-09-15 05:15 | 44.8183 | 0
2026-09-15 05:30 | 44.7947 | 0
2026-09-15 05:45 | 44.1212 | 0
2026-09-15 06:00 | 44.5642 | 0
2026-09-15 06:15 | 44.3391 | 0
2026-09-15 06:30 | 44.1698 | 0
2026-09-15 06:45 | 44.0242 | 0
2026-09-15 07:00 | 44.3109 | 0
2026-09-15 07:15 | 43.8941 | 0
2026-09-15 07:30 | 43.0032 | 0
2026-09-15 07:45 | 42.8131 | 0
2026-09-15 08:00 | 43.9267 | 0
2026-09-15 08:15 | 44.1657 | 0
2026-09-15 08:30 | 44.4716 | 0
2026-09-15 08:45 | 44.1608 | 0
2026-09-15 09:00 | 43.85 | 0
2026-09-15 09:15 | 43.859 | 0
2026-09-15 09:30 | 44.0866 | 0
2026-09-15 09:45 | 43.8724 | 0
2026-09-15 10:00 | 43.4136 | 0
2026-09-15 10:15 | 43.8214 | 0
2026-09-15 10:30 | 43.7011 | 0
2026-09-15 10:45 | 43.3483 | 0
2026-09-15 11:00 | 44.0087 | 0
2026-09-15 11:15 | 44.3648 | 0
2026-09-15 11:30 | 43.8064 | 0
2026-09-15 11:45 | 44.3395 | 0
2026-09-15 12:00 | 44.2571 | 0
2026-09-15 12:15 | 43.9238 | 0
2026-09-15 12:30 | 44.8669 | 0
2026-09-15 12:45 | 44.2273 | 0
2026-09-15 13:00 | 44.045 | 0
2026-09-15 13:15 | 43.7749 | 0
2026-09-15 13:30 | 43.531 | 0
2026-09-15 13:45 | 44.3366 | 0
2026-09-15 14:00 | 44.5308 | 0
2026-09-15 14:15 | 44.696 | 0
2026-09-15 14:30 | 44.8999 | 0
2026-09-15 14:45 | 44.0931 | 0
2026-09-15 15:00 | 44.0209 | 0
2026-09-15 15:15 | 44.5764 | 0
2026-09-15 15:30 | 43.8504 | 0
2026-09-15 15:45 | 44.2726 | 0
2026-09-15 16:00 | 43.6616 | 0
2026-09-15 16:15 | 44.0796 | 0
2026-09-15 16:30 | 44.9236 | 0
2026-09-15 16:45 | 45.3098 | 0
2026-09-15 17:00 | 44.0111 | 0
2026-09-15 17:15 | 44.4402 | 0
2026-09-15 17:30 | 44.7412 | 0
2026-09-15 17:45 | 44.3105 | 0
2026-09-15 18:00 | 44.3203 | 0
2026-09-15 18:15 | 43.9132 | 0
2026-09-15 18:30 | 43.7472 | 0
2026-09-15 18:45 | 44.0401 | 0
2026-09-15 19:00 | 44.9754 | 0
2026-09-15 19:15 | 44.6152 | 0
2026-09-15 19:30 | 45.0357 | 0
2026-09-15 19:45 | 45.1275 | 0
2026-09-15 20:00 | 44.8824 | 0
2026-09-15 20:15 | 45.2429 | 0
2026-09-15 20:30 | 45.3486 | 0
2026-09-15 20:45 | 45.3616 | 0
2026-09-15 21:00 | 44.9024 | 0
2026-09-15 21:15 | 44.4174 | 0
2026-09-15 21:30 | 44.0331 | 0
2026-09-15 21:45 | 44.7343 | 0
2026-09-15 22:00 | 44.9354 | 0
2026-09-15 22:15 | 45.4575 | 0
2026-09-15 22:30 | 45.3355 | 0
2026-09-15 22:45 | 45.3926 | 0
2026-09-15 23:00 | 45.7667 | 0
2026-09-15 23:15 | 45.714 | 0
2026-09-15 23:30 | 45.4938 | 0
2026-09-15 23:45 | 45.4493 | 0
2026-09-16 | 45.8336 | 0
2026-09-16 00:15 | 45.5244 | 0
2026-09-16 00:30 | 45.6635 | 0
2026-09-16 00:45 | 45.7463 | 0
2026-09-16 01:00 | 45.2115 | 0
2026-09-16 01:15 | 45.1255 | 0
2026-09-16 01:30 | 44.9374 | 0
2026-09-16 01:45 | 44.8652 | 0
2026-09-16 02:00 | 45.0892 | 0
2026-09-16 02:15 | 44.5597 | 0
2026-09-16 02:30 | 44.9179 | 0
2026-09-16 02:45 | 45.3217 | 0
2026-09-16 03:00 | 45.1246 | 0
2026-09-16 03:15 | 45.0867 | 0
2026-09-16 03:30 | 45.289 | 0
2026-09-16 03:45 | 44.6115 | 0
2026-09-16 04:00 | 44.873 | 0
2026-09-16 04:15 | 45.1149 | 0
2026-09-16 04:30 | 44.8077 | 0
2026-09-16 04:45 | 44.3688 | 0
2026-09-16 05:00 | 44.669 | 0
2026-09-16 05:15 | 44.7184 | 0
2026-09-16 05:30 | 45.0317 | 0
2026-09-16 05:45 | 45.1381 | 0
2026-09-16 06:00 | 44.3117 | 0
2026-09-16 06:15 | 43.3226 | 0
2026-09-16 06:30 | 44.3566 | 0
2026-09-16 06:45 | 44.0091 | 0
2026-09-16 07:00 | 44.1139 | 0
2026-09-16 07:15 | 43.4907 | 0
2026-09-16 07:30 | 43.3573 | 0
2026-09-16 07:45 | 43.4356 | 0
2026-09-16 08:00 | 43.4372 | 0
2026-09-16 08:15 | 43.8663 | 0
2026-09-16 08:30 | 42.9388 | 0
2026-09-16 08:45 | 42.8123 | 0
2026-09-16 09:00 | 42.8074 | 0
2026-09-16 09:15 | 43.3332 | 0
2026-09-16 09:30 | 43.4711 | 0
2026-09-16 09:45 | 12.7324 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -1.6356 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -1.6058 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -1.6629 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -1.9374 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -2.0285 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -1.9658 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -1.8784 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -1.8041 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -1.7578 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -1.6696 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -1.6401 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -1.6685 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -1.7249 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -1.676 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -1.459 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -1.3787 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | -1.3373 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | -1.329 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | -1.3287 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | -1.313 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | -1.3261 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | -1.316 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | -1.3197 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | -1.3193 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 16:00 | -1.3163 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## P11
P11 · Presión (m) · 3949453
Usar solo la media horaria (tolerancia mayor)
Offset |  | -1.32
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 8
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-09 10:30 | 53.3558 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-09 10:45 | 53.3214 | 0
2026-09-09 11:00 | 48.6725 | 0
2026-09-09 11:15 | 34.5431 | 2 | 54.9141 |  |  | pico aislado
2026-09-09 11:30 | 58.5157 | 0
2026-09-09 11:45 | 45.6274 | 0
2026-09-09 12:00 | 59.002 | 2 | 53.1762 |  |  | pico aislado
2026-09-09 12:15 | 58.0851 | 0
2026-09-09 12:30 | 48.8362 | 2 | 57.7085 |  |  | pico aislado
2026-09-09 12:45 | 54.692 | 0
2026-09-09 13:00 | 49.4145 | 2 | 57.4575 |  |  | pico aislado
2026-09-09 13:15 | 57.5829 | 0
2026-09-09 13:30 | 60.7106 | 0
2026-09-09 13:45 | 60.059 | 0
2026-09-09 14:00 | 61.695 | 0
2026-09-09 14:15 | 62.3487 | 0
2026-09-09 14:30 | 62.8802 | 0
2026-09-09 14:45 | 63.3298 | 0
2026-09-09 15:00 | 60.955 | 0
2026-09-09 15:15 | 62.6123 | 0
2026-09-09 15:30 | 62.4598 | 0
2026-09-09 15:45 | 65.7956 | 0
2026-09-09 16:00 | 63.2214 | 0
2026-09-09 16:15 | 65.0777 | 0
2026-09-09 16:30 | 62.1948 | 0
2026-09-09 16:45 | 60.6495 | 0
2026-09-09 17:00 | 62.6594 | 0
2026-09-09 17:15 | 54.8773 | 0
2026-09-09 17:30 | 53.2871 | 0
2026-09-09 17:45 | 52.8265 | 0
2026-09-09 18:00 | 51.8131 | 0
2026-09-09 18:15 | 53.4858 | 0
2026-09-09 18:30 | 54.4223 | 0
2026-09-09 18:45 | 51.2764 | 0
2026-09-09 19:00 | 53.2375 | 0
2026-09-09 19:15 | 54.7423 | 0
2026-09-09 19:30 | 47.3675 | 0
2026-09-09 19:45 | 51.7213 | 0
2026-09-09 20:00 | 53.8485 | 0
2026-09-09 20:15 | 58.8533 | 0
2026-09-09 20:30 | 58.8386 | 0
2026-09-09 20:45 | 58.1925 | 0
2026-09-09 21:00 | 56.6928 | 0
2026-09-09 21:15 | 58.2491 | 0
2026-09-09 21:30 | 57.692 | 0
2026-09-09 21:45 | 60.2065 | 0
2026-09-09 22:00 | 59.4483 | 0
2026-09-09 22:15 | 58.784 | 0
2026-09-09 22:30 | 63.5766 | 0
2026-09-09 22:45 | 63.2776 | 0
2026-09-09 23:00 | 63.1627 | 0
2026-09-09 23:15 | 62.3144 | 0
2026-09-09 23:30 | 63.9587 | 0
2026-09-09 23:45 | 62.9184 | 0
2026-09-10 | 64.3989 | 0
2026-09-10 00:15 | 64.2645 | 0
2026-09-10 00:30 | 65.1098 | 0
2026-09-10 00:45 | 65.0689 | 0
2026-09-10 01:00 | 66.3187 | 0
2026-09-10 01:15 | 65.8689 | 0
2026-09-10 01:30 | 65.9746 | 0
2026-09-10 01:45 | 66.3994 | 0
2026-09-10 02:00 | 65.2244 | 0
2026-09-10 02:15 | 66.3808 | 0
2026-09-10 02:30 | 65.6578 | 0
2026-09-10 02:45 | 66.0428 | 0
2026-09-10 03:00 | 66.6624 | 0
2026-09-10 03:15 | 65.5096 | 0
2026-09-10 03:30 | 65.1336 | 0
2026-09-10 03:45 | 65.1497 | 0
2026-09-10 04:00 | 64.7566 | 0
2026-09-10 04:15 | 63.5321 | 0
2026-09-10 04:30 | 63.2562 | 0
2026-09-10 04:45 | 59.0382 | 0
2026-09-10 05:00 | 61.6328 | 0
2026-09-10 05:15 | 56.3079 | 0
2026-09-10 05:30 | 56.2881 | 0
2026-09-10 05:45 | 55.0986 | 0
2026-09-10 06:00 | 54.8231 | 0
2026-09-10 06:15 | 52.9647 | 0
2026-09-10 06:30 | 56.3522 | 0
2026-09-10 06:45 | 54.9384 | 0
2026-09-10 07:00 | 56.8179 | 0
2026-09-10 07:15 | 50.3351 | 0
2026-09-10 07:30 | 50.3124 | 0
2026-09-10 07:45 | 55.2238 | 0
2026-09-10 08:00 | 53.5143 | 0
2026-09-10 08:15 | 51.4172 | 0
2026-09-10 08:30 | 49.7401 | 0
2026-09-10 08:45 | 52.9585 | 0
2026-09-10 09:00 | 49.8588 | 0
2026-09-10 09:15 | 46.9294 | 0
2026-09-10 09:30 | 50.0532 | 0
2026-09-10 09:45 | 48.6164 | 0
2026-09-10 10:00 | 51.0099 | 0
2026-09-10 10:15 | 50.1093 | 0
2026-09-10 10:30 | 48.3846 | 0
2026-09-10 10:45 | 45.0981 | 0
2026-09-10 11:00 | 47.3001 | 0
2026-09-10 11:15 | 47.4059 | 0
2026-09-10 11:30 | 53.0033 | 0
2026-09-10 11:45 | 51.2209 | 0
2026-09-10 12:00 | 50.3228 | 0
2026-09-10 12:15 | 52.965 | 0
2026-09-10 12:30 | 52.2386 | 0
2026-09-10 12:45 | 50.6469 | 0
2026-09-10 13:00 | 52.2627 | 0
2026-09-10 13:15 | 50.5063 | 0
2026-09-10 13:30 | 55.5485 | 0
2026-09-10 13:45 | 54.7986 | 0
2026-09-10 14:00 | 54.487 | 0
2026-09-10 14:15 | 56.2887 | 0
2026-09-10 14:30 | 57.6299 | 0
2026-09-10 14:45 | 49.8197 | 0
2026-09-10 15:00 | 54.6527 | 0
2026-09-10 15:15 | 57.2794 | 0
2026-09-10 15:30 | 54.6461 | 0
2026-09-10 15:45 | 56.0279 | 0
2026-09-10 16:00 | 51.6371 | 0
2026-09-10 16:15 | 52.2128 | 0
2026-09-10 16:30 | 56.0417 | 0
2026-09-10 16:45 | 56.6795 | 0
2026-09-10 17:00 | 54.5283 | 0
2026-09-10 17:15 | 53.1225 | 0
2026-09-10 17:30 | 54.1961 | 0
2026-09-10 17:45 | 52.5747 | 0
2026-09-10 18:00 | 54.4521 | 0
2026-09-10 18:15 | 55.6432 | 0
2026-09-10 18:30 | 55.6765 | 0
2026-09-10 18:45 | 64.8833 | 0
2026-09-10 19:00 | 64.3111 | 0
2026-09-10 19:15 | 63.6783 | 0
2026-09-10 19:30 | 58.9016 | 0
2026-09-10 19:45 | 64.1219 | 0
2026-09-10 20:00 | 61.5291 | 0
2026-09-10 20:15 | 64.0405 | 0
2026-09-10 20:30 | 61.0136 | 0
2026-09-10 20:45 | 63.7725 | 0
2026-09-10 21:00 | 63.4207 | 0
2026-09-10 21:15 | 62.4685 | 0
2026-09-10 21:30 | 63.5167 | 0
2026-09-10 21:45 | 66.1403 | 0
2026-09-10 22:00 | 65.8671 | 0
2026-09-10 22:15 | 59.168 | 0
2026-09-10 22:30 | 61.6743 | 0
2026-09-10 22:45 | 58.8596 | 0
2026-09-10 23:00 | 61.6915 | 0
2026-09-10 23:15 | 61.401 | 0
2026-09-10 23:30 | 63.5956 | 0
2026-09-10 23:45 | 63.1968 | 0
2026-09-11 | 62.9904 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 00:15 | 64.0872 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 00:30 | 63.6559 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 00:45 | 64.6089 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:00 | 63.8533 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:15 | 65.3472 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:30 | 65.7775 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:45 | 65.5401 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:00 | 65.4366 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:15 | 65.5968 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:30 | 64.9835 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:45 | 65.6522 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:00 | 66.1438 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:15 | 65.998 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:30 | 64.6652 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:45 | 64.4486 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:00 | 64.3354 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:15 | 63.235 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:30 | 62.6781 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:45 | 60.0401 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:00 | 60.6559 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:15 | 57.5069 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:30 | 56.5639 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:45 | 53.5789 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:00 | 52.7489 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:15 | 50.1484 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:30 | 50.8856 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:45 | 52.3161 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:00 | 53.774 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:15 | 60.2137 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:30 | 8.0553 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:45 | 8.8721 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:00 | 10.6667 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:15 | 114.6012 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:30 | 87.5944 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:45 | 54.1926 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:00 | 116.825 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:15 | 40.2399 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:30 | 85.3741 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:45 | 107.5008 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:00 | 84.9742 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:15 | 36.84 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:30 | 34.6987 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:45 | 40.1159 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:00 | 43.7769 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:15 | 57.8037 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:30 | 66.9759 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:45 | 37.0877 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:00 | 58.6126 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:15 | 37.7325 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:30 | 77.3063 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:45 | 74.2344 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:00 | 42.0373 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:15 | 51.78 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:30 | 36.3038 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:45 | 42.3706 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:00 | 98.2551 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:15 | 113.9879 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:30 | 91.8117 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:45 | 51.699 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:00 | 44.7369 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:15 | 50.2805 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:30 | 94.5211 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:45 | 94.7352 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:00 | 54.9308 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:15 | 96.1301 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:30 | 115.7171 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:45 | 36.6423 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:00 | 50.6856 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:15 | 97.199 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:30 | 82.0796 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:45 | 51.3699 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:00 | 64.5695 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:15 | 34.7725 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:30 | 37.2695 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:45 | 35.6073 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:00 | 42.7478 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:15 | 92.0276 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:30 | 85.7637 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:45 | 65.4991 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:00 | 64.4151 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:15 | 64.94 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:30 | 68.798 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:45 | 67.9237 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:00 | 65.4025 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:15 | 66.2314 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:30 | 68.8527 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:45 | 67.1275 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:00 | 67.9044 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:15 | 69.6881 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:30 | 69.7484 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:45 | 69.1035 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:00 | 64.3568 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:15 | 42.9963 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:30 | 35.8796 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:45 | 97.0217 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 | 105.3632 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:15 | 66.475 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:30 | 54.6019 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:45 | 61.0784 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:00 | 97.9689 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:15 | 42.9615 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:30 | 107.1883 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:45 | 43.0372 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:00 | 93.6856 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:15 | 52.9593 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:30 | 39.9004 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:45 | 87.7179 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:00 | 98.502 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:15 | 95.3096 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:30 | 107.7059 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:45 | 42.6935 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:00 | 49.9883 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:15 | 37.5643 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:30 | 116.068 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:45 | 55.1273 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:00 | 68.1266 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:15 | 46.0253 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:30 | 102.9913 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:45 | 40.3073 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:00 | 98.879 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:15 | 96.2073 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:30 | 95.4438 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:45 | 42.9388 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:00 | 95.0575 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:15 | 42.4068 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:30 | 58.7495 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:45 | 44.298 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:00 | 42.8831 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:15 | 44.2909 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:30 | 43.6715 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:45 | 32.4209 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:00 | 72.4889 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:15 | 40.3897 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:30 | 35.4963 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:45 | 63.2468 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:00 | 58.7895 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:15 | 36.6521 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:30 | 50.5114 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:45 | 51.8497 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:00 | 60.3939 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:15 | 38.9304 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:30 | 46.2814 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:45 | 44.1381 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:00 | 46.1702 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:15 | 43.7429 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:30 | 38.9659 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:45 | 48.9057 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:00 | 40.5071 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:15 | 51.2114 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:30 | 49.9109 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:45 | 60.2006 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:00 | 47.3788 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:15 | 57.2972 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:30 | 47.4776 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:45 | 101.2745 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:00 | 64.8219 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:15 | 89.5951 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:30 | 39.5191 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:45 | 35.7668 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:00 | 37.173 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:15 | 43.6731 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:30 | 35.2453 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:45 | 52.1915 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:00 | 50.215 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:15 | 45.1487 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:30 | 118.9465 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:45 | 117.4469 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:00 | 44.8772 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:15 | 37.7597 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:30 | 53.692 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:45 | 41.9325 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:00 | 41.5866 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:15 | 105.2237 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:30 | 36.9144 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:45 | 59.352 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:00 | 53.9759 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:15 | 36.4675 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:30 | 60.7047 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:45 | 42.7072 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:00 | 115.3883 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:15 | 96.9773 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:30 | 97.578 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:45 | 96.1654 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:00 | 105.7694 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:15 | 45.4346 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:30 | 117.2688 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:45 | 97.6233 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:00 | 99.6321 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:15 | 118.3225 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:30 | 46.6643 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:45 | 43.7594 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 | 71.4463 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:15 | 47.637 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:30 | 85.9672 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:45 | 116.4509 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:00 | 63.7876 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:15 | 52.0191 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:30 | 40.6097 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:45 | 65.5414 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:00 | 96.5687 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:15 | 117.9189 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:30 | 111.8727 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:45 | 48.2332 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:00 | 110.15 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:15 | 54.8579 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:30 | 56.2556 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:45 | 60.2615 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:00 | 59.9029 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:15 | 44.3288 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:30 | 46.9572 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:45 | 97.1964 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:00 | 100.1202 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:15 | 91.2729 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:30 | 108.7897 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:45 | 66.474 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:00 | 122.0728 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:15 | 38.8049 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:30 | 41.8252 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:45 | 37.9672 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:00 | 39.5671 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:15 | 117.7156 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:30 | 48.1171 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:45 | 117.3982 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:00 | 36.3547 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:15 | 42.8167 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:30 | 84.8386 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:45 | 49.643 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:00 | 33.7332 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:15 | 38.8631 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:30 | 42.079 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:45 | 62.0503 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:00 | 36.7217 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:15 | 55.0596 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:30 | 89.5238 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:45 | 45.7917 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:00 | 49.4001 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:15 | 50.4546 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:30 | 43.1854 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:45 | 53.9337 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:00 | 44.3244 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:15 | 55.6099 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:30 | 43.3851 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:45 | 46.3824 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:00 | 52.5688 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:15 | 49.764 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:30 | 45.4259 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:45 | 44.2179 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:00 | 109.0242 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:15 | 36.0291 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:30 | 98.0032 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:45 | 55.9935 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:00 | 50.2498 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:15 | 34.9034 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:30 | 121.2112 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:45 | 40.9974 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:00 | 87.8022 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:15 | 102.3449 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:30 | 64.7078 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:45 | 52.7774 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:00 | 96.9669 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:15 | 73.7273 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:30 | 50.6004 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:45 | 114.9814 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:00 | 117.5126 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:15 | 82.451 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:30 | 41.6305 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:45 | 94.5302 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:00 | 52.4143 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:15 | 38.553 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:30 | 55.6663 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:45 | 61.7493 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:00 | 121.0785 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:15 | 108.1513 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:30 | 38.2381 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:45 | 59.6288 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:00 | 36.6547 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:15 | 42.8576 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:30 | 47.8915 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:45 | 59.0597 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:00 | 43.0301 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:15 | 39.7529 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:30 | 69.637 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:45 | 115.0583 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:00 | 45.2902 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:15 | 44.3897 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:30 | 47.2825 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:45 | 98.0572 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 | 117.5548 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:15 | 62.3665 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:30 | 86.9034 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:45 | 46.0841 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:00 | 118.7003 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:15 | 45.5157 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:30 | 41.3968 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:45 | 83.7021 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:00 | 99.1827 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:15 | 100.8841 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:30 | 99.2274 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:45 | 99.0371 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:00 | 114.272 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:15 | 96.7863 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:30 | 109.2936 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:45 | 95.0567 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:00 | 48.3378 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:15 | 96.4594 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:30 | 50.3175 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:45 | 92.6495 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:00 | 98.9999 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:15 | 86.4206 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:30 | 37.3111 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:45 | 51.6347 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:00 | 38.0877 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:15 | 62.0644 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:30 | 59.6532 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:45 | 57.1323 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:00 | 55.6119 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:15 | 47.6389 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:30 | 35.5195 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:45 | 40.4061 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:00 | 39.8575 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:15 | 47.4539 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:30 | 43.052 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:45 | 45.6537 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:00 | 118.8119 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:15 | 78.8442 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:30 | 50.635 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:45 | 42.2157 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:00 | 60.2555 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:15 | 55.6189 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:30 | 44.7647 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:45 | 41.0938 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:00 | 59.5377 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:15 | 38.1659 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:30 | 51.7988 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:45 | 36.8188 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:00 | 34.9546 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:15 | 110.3833 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:30 | 38.6068 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:45 | 38.2849 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:00 | 37.0401 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:15 | 41.1201 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:30 | 38.8266 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:45 | 37.802 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:00 | 41.1992 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:15 | 45.3215 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:30 | 108.2404 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:45 | 95.6765 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:00 | 115.9775 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:15 | 68.0869 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:30 | 51.5834 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:45 | 37.337 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:00 | 115.6519 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:15 | 38.9078 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:30 | 97.9541 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:45 | 118.9464 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:00 | 56.8864 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:15 | 93.5777 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:30 | 44.8186 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:45 | 42.0073 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:00 | 98.8651 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:15 | 40.3017 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:30 | 76.3621 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:45 | 117.0901 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:00 | 96.9216 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:15 | 62.0416 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:30 | 108.4718 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:45 | 47.476 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:00 | 62.1425 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:15 | 94.0491 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:30 | 52.6079 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:45 | 107.7913 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:00 | 119.5795 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:15 | 116.3167 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:30 | 65.6777 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:45 | 113.0984 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:00 | 51.3897 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:15 | 118.0911 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:30 | 97.4403 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:45 | 55.6339 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:00 | 98.0335 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:15 | 87.7556 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:30 | 66.7812 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:45 | 45.2901 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 | 100.432 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:15 | 95.8913 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:30 | 116.2935 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:45 | 47.6 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:00 | 47.1684 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:15 | 45.821 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:30 | 118.2082 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:45 | 96.9481 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:00 | 52.8149 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:15 | 120.0554 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:30 | 55.0291 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:45 | 113.553 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:00 | 45.7895 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:15 | 108.3979 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:30 | 49.0806 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:45 | 38.8869 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:00 | 52.4235 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:15 | 118.0011 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:30 | 60.4008 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:45 | 36.381 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:00 | 43.8528 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:15 | 42.8809 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:30 | 35.8204 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:45 | 37.6067 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:00 | 70.7432 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:15 | 97.9889 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:30 | 113.215 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:45 | 40.7685 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:00 | 55.9558 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:15 | 87.5772 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:30 | 96.6934 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:45 | 38.4968 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:00 | 62.3658 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:15 | 57.1457 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:30 | 37.4909 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:45 | 45.7614 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:00 | 85.2748 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:15 | 38.6662 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:30 | 48.7357 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:45 | 50.0144 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:00 | 52.256 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:15 | 56.6776 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:30 | 56.8178 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:45 | 51.7768 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:00 | 40.0128 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:15 | 41.4039 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:30 | 61.8006 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:45 | 84.9402 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:00 | 119.4627 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:15 | 38.5916 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:30 | 51.6045 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:45 | 36.4839 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:00 | 40.1239 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:15 | 42.2138 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:30 | 120.024 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:45 | 54.7275 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:00 | 71.7115 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:15 | 42.7077 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:30 | 57.3542 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:45 | 47.0352 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:00 | 44.5476 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:15 | 42.7865 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:30 | 53.8694 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:45 | 95.9835 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:00 | 107.9913 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:15 | 50.8343 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:30 | 58.6913 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:45 | 119.26 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:00 | 55.2109 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:15 | 110.6005 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:30 | 53.4201 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:45 | 38.7841 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:00 | 53.3091 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:15 | 37.7231 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:30 | 37.2436 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:45 | 41.9998 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:00 | 34.7424 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:15 | 91.6646 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:30 | 118.3921 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:45 | 96.3393 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:00 | 48.7746 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:15 | 65.2747 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:30 | 36.3336 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:45 | 47.7641 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:00 | 43.6106 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:15 | 38.5003 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:30 | 71.8716 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:45 | 42.4997 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:00 | 49.809 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:15 | 116.7713 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:30 | 50.4951 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:45 | 43.7824 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:00 | 37.6751 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:15 | 75.4421 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:30 | 106.5525 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:45 | 40.0007 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 | 50.2707 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 00:15 | 50.0416 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 00:30 | 97.2606 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 00:45 | 75.052 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:00 | 68.9175 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:15 | 66.3204 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:30 | 117.4577 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:45 | 98.1976 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:00 | 46.4359 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:15 | 118.6726 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:30 | 97.6995 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:45 | 49.3343 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:00 | 76.9882 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:15 | 103.1198 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:30 | 81.6689 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:45 | 106.3621 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:00 | 47.3994 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:15 | 59.6815 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:30 | 96.0786 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:45 | 62.3015 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:00 | 97.6346 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:15 | 36.8972 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:30 | 59.6049 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:45 | 68.8525 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:00 | 80.0458 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:15 | 65.5689 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:30 | 61.4015 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:45 | 97.1645 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:00 | 103.6575 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:15 | 40.7116 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:30 | 50.4909 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:45 | 38.0543 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 08:00 | 57.3146 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 08:15 | 111.7336 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 08:30 | 108.5409 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 08:45 | -0.3916 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:00 | -1.5966 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:15 | -1.5687 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:30 | -1.55 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 09:45 | -1.6328 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:00 | -1.6707 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:15 | -1.5788 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:30 | -1.6055 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 10:45 | -2.1597 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:00 | -2.0736 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:15 | -1.971 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:30 | -1.896 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 11:45 | -1.8121 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:00 | -1.7558 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:15 | -1.6259 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:30 | -1.6244 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 12:45 | -1.6706 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:00 | -1.7357 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:15 | -1.7457 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:30 | -1.3857 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 13:45 | -1.4002 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:00 | -1.3173 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:15 | -1.3163 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:30 | -1.2979 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 14:45 | -1.3254 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:00 | -1.3165 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:15 | -1.3163 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:30 | -1.3163 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 15:45 | -1.3163 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-09-16 16:00 | -1.3071 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## L1
L1 · Presión (m) · VN3948124
Válido (suavizado)
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-08-29 16:30 | 86.7423 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-08-29 16:45 | 91.7527 | 2 |  |  |  | pico aislado
2026-08-29 17:00 | 92.7811 | 2 |  |  |  | pico aislado
2026-08-29 17:15 | 79.7834 | 0
2026-08-29 17:30 | 75.4006 | 0
2026-08-29 17:45 | 77.1624 | 0
2026-08-29 18:00 | 81.0758 | 0
2026-08-29 18:15 | 79.0575 | 0
2026-08-29 18:30 | 79.2505 | 0
2026-08-29 18:45 | 81.6971 | 0
2026-08-29 19:00 | 84.6057 | 0
2026-08-29 19:15 | 83.9856 | 0
2026-08-29 19:30 | 84.7427 | 0
2026-08-29 19:45 | 88.2888 | 0
2026-08-29 20:00 | 89.3596 | 0
2026-08-29 20:15 | 87.4994 | 0
2026-08-29 20:30 | 84.2969 | 0
2026-08-29 20:45 | 86.6253 | 0
2026-08-29 21:00 | 87.0038 | 0
2026-08-29 21:15 | 90.0917 | 0
2026-08-29 21:30 | 87.086 | 0
2026-08-29 21:45 | 88.4457 | 0
2026-08-29 22:00 | 87.452 | 0
2026-08-29 22:15 | 88.6573 | 0
2026-08-29 22:30 | 91.0853 | 0
2026-08-29 22:45 | 91.8647 | 0
2026-08-29 23:00 | 93.1298 | 0
2026-08-29 23:15 | 93.0601 | 0
2026-08-29 23:30 | 94.6463 | 0
2026-08-29 23:45 | 95.3461 | 0
2026-08-30 | 93.9391 | 0
2026-08-30 00:15 | 96.6709 | 0
2026-08-30 00:30 | 96.4642 | 0
2026-08-30 00:45 | 96.8502 | 0
2026-08-30 01:00 | 96.7257 | 0
2026-08-30 01:15 | 95.5702 | 0
2026-08-30 01:30 | 96.4966 | 0
2026-08-30 01:45 | 97.7317 | 0
2026-08-30 02:00 | 96.9274 | 0
2026-08-30 02:15 | 97.8413 | 0
2026-08-30 02:30 | 97.0818 | 0
2026-08-30 02:45 | 98.2895 | 0
2026-08-30 03:00 | 97.9733 | 0
2026-08-30 03:15 | 97.1689 | 0
2026-08-30 03:30 | 97.413 | 0
2026-08-30 03:45 | 97.2611 | 0
2026-08-30 04:00 | 96.1853 | 0
2026-08-30 04:15 | 97.2088 | 0
2026-08-30 04:30 | 95.9114 | 0
2026-08-30 04:45 | 95.63 | 0
2026-08-30 05:00 | 95.7669 | 0
2026-08-30 05:15 | 96.143 | 0
2026-08-30 05:30 | 96.9598 | 0
2026-08-30 05:45 | 95.3187 | 0
2026-08-30 06:00 | 94.9501 | 0
2026-08-30 06:15 | 91.7502 | 0
2026-08-30 06:30 | 91.9046 | 0
2026-08-30 06:45 | 87.6762 | 0
2026-08-30 07:00 | 92.7637 | 0
2026-08-30 07:15 | 93.7449 | 0
2026-08-30 07:30 | 100.2718 | 2 | 92.8745 |  |  | pico aislado
2026-08-30 07:45 | 92.0042 | 0
2026-08-30 08:00 | 88.2464 | 0
2026-08-30 08:15 | 83.4004 | 0
2026-08-30 08:30 | 79.2928 | 0
2026-08-30 08:45 | 83.9508 | 0
2026-08-30 09:00 | 86.7249 | 0
2026-08-30 09:15 | 85.9878 | 0
2026-08-30 09:30 | 79.5655 | 0
2026-08-30 09:45 | 79.8904 | 0
2026-08-30 10:00 | 70.5496 | 0
2026-08-30 10:15 | 65.7559 | 0
2026-08-30 10:30 | 63.7413 | 0
2026-08-30 10:45 | 64.0775 | 0
2026-08-30 11:00 | 61.5959 | 0
2026-08-30 11:15 | 59.3 | 0
2026-08-30 11:30 | 56.3154 | 0
2026-08-30 11:45 | 57.1372 | 0
2026-08-30 12:00 | 60.9958 | 0
2026-08-30 12:15 | 65.3923 | 0
2026-08-30 12:30 | 65.9165 | 0
2026-08-30 12:45 | 66.4544 | 0
2026-08-30 13:00 | 74.1928 | 0
2026-08-30 13:15 | 70.2134 | 0
2026-08-30 13:30 | 78.6379 | 0
2026-08-30 13:45 | 74.458 | 0
2026-08-30 14:00 | 75.8725 | 0
2026-08-30 14:15 | 77.5061 | 0
2026-08-30 14:30 | 69.7639 | 0
2026-08-30 14:45 | 62.6817 | 0
2026-08-30 15:00 | 62.3368 | 0
2026-08-30 15:15 | 60.7219 | 2 | 63.1399 |  |  | pico aislado
2026-08-30 15:30 | 63.943 | 0
2026-08-30 15:45 | 71.0763 | 0
2026-08-30 16:00 | 69.434 | 0
2026-08-30 16:15 | 73.6599 | 0
2026-08-30 16:30 | 75.3943 | 0
2026-08-30 16:45 | 73.62 | 0
2026-08-30 17:00 | 75.9758 | 0
2026-08-30 17:15 | 72.6937 | 0
2026-08-30 17:30 | 72.157 | 0
2026-08-30 17:45 | 72.9738 | 0
2026-08-30 18:00 | 73.2926 | 0
2026-08-30 18:15 | 77.1636 | 0
2026-08-30 18:30 | 74.0372 | 0
2026-08-30 18:45 | 74.5128 | 0
2026-08-30 19:00 | 69.5373 | 0
2026-08-30 19:15 | 75.8812 | 0
2026-08-30 19:30 | 71.8806 | 0
2026-08-30 19:45 | 79.7087 | 0
2026-08-30 20:00 | 78.5856 | 0
2026-08-30 20:15 | 77.4899 | 0
2026-08-30 20:30 | 72.0562 | 0
2026-08-30 20:45 | 77.6443 | 0
2026-08-30 21:00 | 79.5655 | 0
2026-08-30 21:15 | 87.6612 | 0
2026-08-30 21:30 | 90.8288 | 0
2026-08-30 21:45 | 92.816 | 0
2026-08-30 22:00 | 91.9444 | 0
2026-08-30 22:15 | 93.6104 | 0
2026-08-30 22:30 | 95.9288 | 0
2026-08-30 22:45 | 95.4283 | 0
2026-08-30 23:00 | 96.9847 | 0
2026-08-30 23:15 | 94.6613 | 0
2026-08-30 23:30 | 97.3682 | 0
2026-08-30 23:45 | 98.5112 | 0
2026-08-31 | 99.8982 | 0
2026-08-31 00:15 | 98.1775 | 0
2026-08-31 00:30 | 99.8161 | 0
2026-08-31 00:45 | 98.2348 | 0
2026-08-31 01:00 | 100.2444 | 0
2026-08-31 01:15 | 100.5382 | 0
2026-08-31 01:30 | 100.466 | 0
2026-08-31 01:45 | 97.7566 | 0
2026-08-31 02:00 | 101.243 | 0
2026-08-31 02:15 | 100.7125 | 0
2026-08-31 02:30 | 100.3315 | 0
2026-08-31 02:45 | 100.4735 | 0
2026-08-31 03:00 | 100.5606 | 0
2026-08-31 03:15 | 100.6478 | 0
2026-08-31 03:30 | 99.4102 | 0
2026-08-31 03:45 | 100.5532 | 0
2026-08-31 04:00 | 99.3853 | 0
2026-08-31 04:15 | 96.0209 | 0
2026-08-31 04:30 | 97.0942 | 0
2026-08-31 04:45 | 95.8317 | 0
2026-08-31 05:00 | 95.2913 | 0
2026-08-31 05:15 | 94.7335 | 0
2026-08-31 05:30 | 95.1992 | 0
2026-08-31 05:45 | 92.2856 | 0
2026-08-31 06:00 | 91.2447 | 0
2026-08-31 06:15 | 89.2699 | 0
2026-08-31 06:30 | 89.1105 | 0
2026-08-31 06:45 | 85.9181 | 0
2026-08-31 07:00 | 88.1593 | 0
2026-08-31 07:15 | 86.4858 | 0
2026-08-31 07:30 | 83.2436 | 0
2026-08-31 07:45 | 81.28 | 0
2026-08-31 08:00 | 69.8934 | 2 | 78.6394 |  |  | pico aislado
2026-08-31 08:15 | 93.4411 | 2 | 75.9988 |  |  | pico aislado
2026-08-31 08:30 | 82.5388 | 2 | 73.3583 |  |  | pico aislado
2026-08-31 08:45 | 70.7177 | 0
2026-08-31 09:00 | 65.0325 | 0
2026-08-31 09:15 | 66.0883 | 0
2026-08-31 09:30 | 63.3902 | 0
2026-08-31 09:45 | 54.8362 | 0
2026-08-31 10:00 | 54.4701 | 0
2026-08-31 10:15 | 53.4529 | 0
2026-08-31 10:30 | 55.6069 | 0
2026-08-31 10:45 | 61.0058 | 0
2026-08-31 11:00 | 57.8531 | 0
2026-08-31 11:15 | 64.4149 | 0
2026-08-31 11:30 | 58.142 | 0
2026-08-31 11:45 | 58.1134 | 0
2026-08-31 12:00 | 50.045 | 0
2026-08-31 12:15 | 60.2699 | 0
2026-08-31 12:30 | 54.2074 | 0
2026-08-31 12:45 | 48.2583 | 0
2026-08-31 13:00 | 50.7261 | 0
2026-08-31 13:15 | 49.908 | 0
2026-08-31 13:30 | 52.2663 | 0
2026-08-31 13:45 | 51.122 | 0
2026-08-31 14:00 | 53.5512 | 0
2026-08-31 14:15 | 52.9835 | 0
2026-08-31 14:30 | 52.8291 | 0
2026-08-31 14:45 | 53.0769 | 0
2026-08-31 15:00 | 53.1441 | 0
2026-08-31 15:15 | 51.818 | 0
2026-08-31 15:30 | 53.7032 | 0
2026-08-31 15:45 | 54.3481 | 0
2026-08-31 16:00 | 54.1887 | 0
2026-08-31 16:15 | 53.6123 | 0
2026-08-31 16:30 | 54.1526 | 0
2026-08-31 16:45 | 52.783 | 0
2026-08-31 17:00 | 54.7515 | 0
2026-08-31 17:15 | 54.1713 | 0
2026-08-31 17:30 | 54.4353 | 0
2026-08-31 17:45 | 49.6852 | 0
2026-08-31 18:00 | 55.5957 | 0
2026-08-31 18:15 | 55.5696 | 0
2026-08-31 18:30 | 57.6502 | 0
2026-08-31 18:45 | 58.3524 | 0
2026-08-31 19:00 | 55.5845 | 0
2026-08-31 19:15 | 58.4869 | 0
2026-08-31 19:30 | 57.8793 | 0
2026-08-31 19:45 | 59.4768 | 0
2026-08-31 20:00 | 60.5488 | 0
2026-08-31 20:15 | 58.9115 | 0
2026-08-31 20:30 | 55.5895 | 0
2026-08-31 20:45 | 55.1786 | 0
2026-08-31 21:00 | 58.6824 | 0
2026-08-31 21:15 | 55.4351 | 0
2026-08-31 21:30 | 59.4182 | 0
2026-08-31 21:45 | 59.7046 | 0
2026-08-31 22:00 | 56.2419 | 0
2026-08-31 22:15 | 54.1452 | 0
2026-08-31 22:30 | 54.0456 | 0
2026-08-31 22:45 | 58.3101 | 0
2026-08-31 23:00 | 57.1658 | 0
2026-08-31 23:15 | 55.6742 | 0
2026-08-31 23:30 | 58.4707 | 0
2026-08-31 23:45 | 57.0525 | 0
2026-09-01 | 62.9805 | 0
2026-09-01 00:15 | 57.385 | 0
2026-09-01 00:30 | 56.6989 | 0
2026-09-01 00:45 | 61.3905 | 0
2026-09-01 01:00 | 53.1217 | 0
2026-09-01 01:15 | 57.6427 | 0
2026-09-01 01:30 | 61.7279 | 0
2026-09-01 01:45 | 59.8951 | 0
2026-09-01 02:00 | 53.4666 | 0
2026-09-01 02:15 | 55.6617 | 0
2026-09-01 02:30 | 56.3963 | 0
2026-09-01 02:45 | 58.401 | 0
2026-09-01 03:00 | 55.2533 | 0
2026-09-01 03:15 | 53.4093 | 0
2026-09-01 03:30 | 52.6635 | 0
2026-09-01 03:45 | 52.3684 | 0
2026-09-01 04:00 | 54.6133 | 0
2026-09-01 04:15 | 62.47 | 0
2026-09-01 04:30 | 57.2854 | 0
2026-09-01 04:45 | 59.2564 | 0
2026-09-01 05:00 | 58.1208 | 0
2026-09-01 05:15 | 56.0153 | 0
2026-09-01 05:30 | 59.9761 | 0
2026-09-01 05:45 | 61.8039 | 0
2026-09-01 06:00 | 56.1037 | 0
2026-09-01 06:15 | 61.4926 | 0
2026-09-01 06:30 | 59.4606 | 0
2026-09-01 06:45 | 61.2859 | 0
2026-09-01 07:00 | 58.6388 | 0
2026-09-01 07:15 | 56.4412 | 0
2026-09-01 07:30 | 54.7627 | 0
2026-09-01 07:45 | 57.4211 | 0
2026-09-01 08:00 | 60.1939 | 0
2026-09-01 08:15 | 57.121 | 0
2026-09-01 08:30 | 54.2124 | 0
2026-09-01 08:45 | 55.5634 | 0
2026-09-01 09:00 | 55.5434 | 0
2026-09-01 09:15 | 52.2663 | 0
2026-09-01 09:30 | 57.0973 | 0
2026-09-01 09:45 | 59.3672 | 0
2026-09-01 10:00 | 58.8019 | 0
2026-09-01 10:15 | 53.5239 | 0
2026-09-01 10:30 | 54.2112 | 0
2026-09-01 10:45 | 55.8198 | 0
2026-09-01 11:00 | 55.1786 | 0
2026-09-01 11:15 | 55.1786 | 0
2026-09-01 11:30 | 54.1663 | 0
2026-09-01 11:45 | 51.5802 | 0
2026-09-01 12:00 | 54.7329 | 0
2026-09-01 12:15 | 58.7907 | 0
2026-09-01 12:30 | 55.8086 | 0
2026-09-01 12:45 | 50.736 | 0
2026-09-01 13:00 | 57.4161 | 0
2026-09-01 13:15 | 55.4662 | 0
2026-09-01 13:30 | 54.0792 | 0
2026-09-01 13:45 | 52.4219 | 0
2026-09-01 14:00 | 56.1498 | 0
2026-09-01 14:15 | 57.2891 | 0
2026-09-01 14:30 | 56.3565 | 0
2026-09-01 14:45 | 54.5561 | 0
2026-09-01 15:00 | 51.5728 | 0
2026-09-01 15:15 | 51.0722 | 0
2026-09-01 15:30 | 52.4244 | 0
2026-09-01 15:45 | 53.4317 | 0
2026-09-01 16:00 | 53.4579 | 0
2026-09-01 16:15 | 52.5365 | 0
2026-09-01 16:30 | 51.3188 | 0
2026-09-01 16:45 | 49.5096 | 0
2026-09-01 17:00 | 50.6862 | 0
2026-09-01 17:15 | 54.1464 | 0
2026-09-01 17:30 | 58.2528 | 0
2026-09-01 17:45 | 51.6823 | 0
2026-09-01 18:00 | 52.3198 | 0
2026-09-01 18:15 | 55.6505 | 0
2026-09-01 18:30 | 54.9557 | 0
2026-09-01 18:45 | 53.9497 | 0
2026-09-01 19:00 | 56.9778 | 0
2026-09-01 19:15 | 54.8462 | 0
2026-09-01 19:30 | 59.0572 | 0
2026-09-01 19:45 | 54.9918 | 0
2026-09-01 20:00 | 51.9911 | 0
2026-09-01 20:15 | 59.2215 | 0
2026-09-01 20:30 | 58.0772 | 0
2026-09-01 20:45 | 55.5272 | 0
2026-09-01 21:00 | 54.6345 | 0
2026-09-01 21:15 | 54.9333 | 0
2026-09-01 21:30 | 55.9294 | 0
2026-09-01 21:45 | 59.3933 | 0
2026-09-01 22:00 | 56.6752 | 0
2026-09-01 22:15 | 52.8888 | 0
2026-09-01 22:30 | 50.9826 | 0
2026-09-01 22:45 | 55.7987 | 0
2026-09-01 23:00 | 57.5306 | 0
2026-09-01 23:15 | 53.1204 | 0
2026-09-01 23:30 | 50.9826 | 0
2026-09-01 23:45 | 53.1503 | 0
2026-09-02 | 55.3056 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 00:15 | 59.3224 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 00:30 | 53.357 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 00:45 | 51.061 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:00 | 59.8901 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:15 | 54.4926 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:30 | 50.7672 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:45 | 57.2953 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:00 | 55.216 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:15 | 52.5514 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:30 | 56.3963 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:45 | 53.4529 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:00 | 54.5648 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:15 | 59.9511 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:30 | 51.6711 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:45 | 57.2978 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:00 | 63.3441 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:15 | 59.9711 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:30 | 62.9469 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:45 | 63.3092 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:00 | 57.5643 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:15 | 59.0459 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:30 | 63.4039 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:45 | 61.9396 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:00 | 61.0307 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:15 | 60.0333 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:30 | 61.9969 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:45 | 55.8759 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:00 | 63.6193 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:15 | 59.798 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:30 | 57.4124 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:45 | 56.2781 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:00 | 58.7409 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:15 | 60.2437 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:30 | 62.5298 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:45 | 62.5186 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:00 | 58.9389 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:15 | 56.2395 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:30 | 58.1046 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:45 | 64.3252 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:00 | 60.7518 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:15 | 65.4583 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:30 | 57.111 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:45 | 60.8252 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:00 | 66.0323 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:15 | 59.356 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:30 | 59.5054 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:45 | 57.6888 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:00 | 64.441 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:15 | 59.6262 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:30 | 64.0314 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:45 | 57.3738 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:00 | 64.4896 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:15 | 59.3286 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:30 | 59.8752 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:45 | 66.5752 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:00 | 65.5841 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:15 | 63.8259 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:30 | 57.9751 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:45 | 58.015 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:00 | 57.3352 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:15 | 65.4135 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:30 | 65.9825 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:45 | 67.8415 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:00 | 64.8432 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:15 | 66.1805 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:30 | 67.1654 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:45 | 55.7825 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:00 | 57.7348 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:15 | 65.5679 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:30 | 58.8268 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:45 | 55.7389 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:00 | 56.0141 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:15 | 59.1406 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:30 | 54.4677 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:45 | 62.9494 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:00 | 65.538 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:15 | 66.2514 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:30 | 57.4671 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:45 | 64.7585 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:00 | 58.4209 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:15 | 54.3506 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:30 | 60.4716 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:45 | 60.4255 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:00 | 63.3839 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:15 | 63.6467 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:30 | 66.7184 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:45 | 57.7797 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:00 | 64.4136 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:15 | 63.2793 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:30 | 65.1246 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:45 | 60.6907 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:00 | 66.8155 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:15 | 63.1349 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:30 | 57.1434 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:45 | 56.6877 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 | 64.3489 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 00:15 | 65.5841 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 00:30 | 59.2875 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 00:45 | 66.0111 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:00 | 65.6675 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:15 | 66.6051 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:30 | 66.5826 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:45 | 66.0858 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:00 | 65.5056 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:15 | 60.8651 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:30 | 58.7882 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:45 | 57.9751 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:00 | 61.8288 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:15 | 61.7317 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:30 | 64.639 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:45 | 57.4696 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:00 | 62.6319 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:15 | 65.355 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:30 | 56.3229 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:45 | 66.4158 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:00 | 57.177 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:15 | 64.9814 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:30 | 58.6039 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:45 | 65.3537 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:00 | 61.4316 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:15 | 60.5986 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:30 | 60.6484 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:45 | 65.1931 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:00 | 66.5565 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:15 | 54.576 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:30 | 65.147 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:45 | 59.7669 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:00 | 56.1473 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:15 | 65.853 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:30 | 64.837 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:45 | 59.158 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:00 | 61.4054 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:15 | 63.5147 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:30 | 64.8955 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:45 | 61.8412 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:00 | 61.6956 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:15 | 62.3318 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:30 | 61.2672 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:45 | 61.073 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:00 | 61.7404 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:15 | 61.3706 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:30 | 60.941 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:45 | 61.7678 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:00 | 61.5623 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:15 | 60.9074 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:30 | 62.3729 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:45 | 61.6084 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:00 | 53.5251 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:15 | 61.2274 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:30 | 64.5606 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:45 | 60.433 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:00 | 64.2792 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:15 | 54.7341 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:30 | 66.6623 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:45 | 65.472 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:00 | 66.3274 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:15 | 63.3179 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:30 | 62.6331 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:45 | 64.0712 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:00 | 66.4756 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:15 | 63.8384 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:30 | 58.0038 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:45 | 57.5904 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:00 | 55.5559 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:15 | 66.0958 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:30 | 61.7217 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:45 | 59.5826 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:00 | 55.9618 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:15 | 55.1014 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:30 | 62.0131 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:45 | 58.1295 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:00 | 67.1517 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:15 | 60.9398 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:30 | 64.1049 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:45 | 66.3249 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:00 | 61.3631 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:15 | 59.4606 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:30 | 67.1118 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:45 | 54.9196 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:00 | 66.8342 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:15 | 60.8626 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:30 | 61.6184 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:45 | 56.7773 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:00 | 58.3948 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:15 | 55.4588 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:30 | 58.6375 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:45 | 58.3176 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:00 | 59.5801 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:15 | 64.7237 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:30 | 57.3775 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:45 | 66.1593 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 | 63.4088 | 0
2026-09-04 00:15 | 56.7985 | 0
2026-09-04 00:30 | 57.883 | 0
2026-09-04 00:45 | 57.1534 | 0
2026-09-04 01:00 | 66.7221 | 0
2026-09-04 01:15 | 66.6686 | 0
2026-09-04 01:30 | 64.0526 | 0
2026-09-04 01:45 | 63.501 | 0
2026-09-04 02:00 | 60.1989 | 0
2026-09-04 02:15 | 57.5792 | 0
2026-09-04 02:30 | 63.6778 | 0
2026-09-04 02:45 | 66.4793 | 0
2026-09-04 03:00 | 57.177 | 0
2026-09-04 03:15 | 57.8905 | 0
2026-09-04 03:30 | 57.6689 | 0
2026-09-04 03:45 | 63.8421 | 0
2026-09-04 04:00 | 64.3203 | 0
2026-09-04 04:15 | 62.6929 | 0
2026-09-04 04:30 | 57.8967 | 0
2026-09-04 04:45 | 56.6005 | 0
2026-09-04 05:00 | 65.3462 | 0
2026-09-04 05:15 | 58.2055 | 0
2026-09-04 05:30 | 58.6774 | 0
2026-09-04 05:45 | 58.64 | 0
2026-09-04 06:00 | 65.2603 | 0
2026-09-04 06:15 | 54.759 | 0
2026-09-04 06:30 | 64.5431 | 0
2026-09-04 06:45 | 64.192 | 0
2026-09-04 07:00 | 55.6393 | 2 | 62.1189 |  |  | pico aislado
2026-09-04 07:15 | 60.0458 | 0
2026-09-04 07:30 | 64.6814 | 0
2026-09-04 07:45 | 63.6778 | 0
2026-09-04 08:00 | 64.7623 | 0
2026-09-04 08:15 | 65.6886 | 0
2026-09-04 08:30 | 65.7808 | 0
2026-09-04 08:45 | 65.152 | 0
2026-09-04 09:00 | 65.7883 | 0
2026-09-04 09:15 | 54.6606 | 2 | 65.8661 |  |  | pico aislado
2026-09-04 09:30 | 65.9439 | 0
2026-09-04 09:45 | 63.7512 | 0
2026-09-04 10:00 | 55.8111 | 0
2026-09-04 10:15 | 58.9613 | 0
2026-09-04 10:30 | 61.4665 | 0
2026-09-04 10:45 | 63.0565 | 0
2026-09-04 11:00 | 62.0616 | 0
2026-09-04 11:15 | 62.9818 | 0
2026-09-04 11:30 | 62.2048 | 0
2026-09-04 11:45 | 62.2447 | 0
2026-09-04 12:00 | 62.6543 | 0
2026-09-04 12:15 | 61.8064 | 0
2026-09-04 12:30 | 61.3556 | 0
2026-09-04 12:45 | 62.5173 | 0
2026-09-04 13:00 | 62.2546 | 0
2026-09-04 13:15 | 61.6993 | 0
2026-09-04 13:30 | 60.5401 | 0
2026-09-04 13:45 | 61.9022 | 0
2026-09-04 14:00 | 61.5798 | 0
2026-09-04 14:15 | 62.6244 | 0
2026-09-04 14:30 | 62.6207 | 0
2026-09-04 14:45 | 62.348 | 0
2026-09-04 15:00 | 60.4816 | 0
2026-09-04 15:15 | 61.2996 | 0
2026-09-04 15:30 | 61.8537 | 0
2026-09-04 15:45 | 62.1675 | 0
2026-09-04 16:00 | 61.3855 | 0
2026-09-04 16:15 | 62.5148 | 0
2026-09-04 16:30 | 61.7155 | 0
2026-09-04 16:45 | 63.105 | 0
2026-09-04 17:00 | 61.4453 | 0
2026-09-04 17:15 | 61.9869 | 0
2026-09-04 17:30 | 62.6306 | 0
2026-09-04 17:45 | 63.5533 | 0
2026-09-04 18:00 | 63.2109 | 0
2026-09-04 18:15 | 62.1762 | 0
2026-09-04 18:30 | 61.8948 | 0
2026-09-04 18:45 | 62.3791 | 0
2026-09-04 19:00 | 63.1959 | 0
2026-09-04 19:15 | 62.2745 | 0
2026-09-04 19:30 | 63.8583 | 0
2026-09-04 19:45 | 59.2228 | 0
2026-09-04 20:00 | 58.5105 | 0
2026-09-04 20:15 | 55.8647 | 0
2026-09-04 20:30 | 63.374 | 0
2026-09-04 20:45 | 65.9962 | 0
2026-09-04 21:00 | 66.0784 | 0
2026-09-04 21:15 | 66.7445 | 0
2026-09-04 21:30 | 61.332 | 0
2026-09-04 21:45 | 66.7918 | 0
2026-09-04 22:00 | 63.9517 | 0
2026-09-04 22:15 | 64.4933 | 0
2026-09-04 22:30 | 58.1906 | 0
2026-09-04 22:45 | 60.2064 | 0
2026-09-04 23:00 | 58.7608 | 0
2026-09-04 23:15 | 58.0735 | 0
2026-09-04 23:30 | 58.1943 | 0
2026-09-04 23:45 | 58.2777 | 0
2026-09-05 | 57.898 | 0
2026-09-05 00:15 | 61.7927 | 0
2026-09-05 00:30 | 63.5047 | 0
2026-09-05 00:45 | 57.3576 | 0
2026-09-05 01:00 | 61.9695 | 0
2026-09-05 01:15 | 57.6066 | 0
2026-09-05 01:30 | 61.0855 | 0
2026-09-05 01:45 | 57.9004 | 0
2026-09-05 02:00 | 60.8539 | 0
2026-09-05 02:15 | 60.8489 | 0
2026-09-05 02:30 | 60.7007 | 0
2026-09-05 02:45 | 57.6502 | 0
2026-09-05 03:00 | 57.9602 | 0
2026-09-05 03:15 | 57.558 | 0
2026-09-05 03:30 | 61.6619 | 0
2026-09-05 03:45 | 60.4293 | 0
2026-09-05 04:00 | 64.4734 | 0
2026-09-05 04:15 | 57.9116 | 0
2026-09-05 04:30 | 56.1685 | 0
2026-09-05 04:45 | 55.3641 | 0
2026-09-05 05:00 | 65.6388 | 0
2026-09-05 05:15 | 65.0524 | 0
2026-09-05 05:30 | 62.0292 | 0
2026-09-05 05:45 | 57.3215 | 0
2026-09-05 06:00 | 66.5789 | 0
2026-09-05 06:15 | 56.3403 | 2 | 66.6916 |  |  | pico aislado
2026-09-05 06:30 | 66.8043 | 0
2026-09-05 06:45 | 64.5792 | 0
2026-09-05 07:00 | 67.0508 | 0
2026-09-05 07:15 | 64.7635 | 0
2026-09-05 07:30 | 64.0824 | 0
2026-09-05 07:45 | 57.4509 | 0
2026-09-05 08:00 | 62.4862 | 0
2026-09-05 08:15 | 56.1212 | 0
2026-09-05 08:30 | 62.475 | 0
2026-09-05 08:45 | 57.238 | 0
2026-09-05 09:00 | 60.433 | 0
2026-09-05 09:15 | 60.377 | 0
2026-09-05 09:30 | 60.6185 | 0
2026-09-05 09:45 | 60.504 | 0
2026-09-05 10:00 | 60.1379 | 0
2026-09-05 10:15 | 59.468 | 0
2026-09-05 10:30 | 59.3672 | 0
2026-09-05 10:45 | 57.9988 | 0
2026-09-05 11:00 | 58.2067 | 0
2026-09-05 11:15 | 56.349 | 0
2026-09-05 11:30 | 54.2112 | 0
2026-09-05 11:45 | 56.3366 | 0
2026-09-05 12:00 | 54.8624 | 0
2026-09-05 12:15 | 54.4154 | 0
2026-09-05 12:30 | 53.4155 | 0
2026-09-05 12:45 | 50.2293 | 0
2026-09-05 13:00 | 57.9478 | 0
2026-09-05 13:15 | 56.8794 | 0
2026-09-05 13:30 | 54.0281 | 0
2026-09-05 13:45 | 54.0169 | 0
2026-09-05 14:00 | 57.6664 | 0
2026-09-05 14:15 | 59.732 | 0
2026-09-05 14:30 | 56.0452 | 0
2026-09-05 14:45 | 60.2624 | 0
2026-09-05 15:00 | 56.537 | 0
2026-09-05 15:15 | 57.3576 | 0
2026-09-05 15:30 | 56.8421 | 0
2026-09-05 15:45 | 55.7227 | 0
2026-09-05 16:00 | 53.5799 | 0
2026-09-05 16:15 | 58.127 | 0
2026-09-05 16:30 | 57.6875 | 0
2026-09-05 16:45 | 61.0742 | 0
2026-09-05 17:00 | 61.4552 | 0
2026-09-05 17:15 | 61.8437 | 0
2026-09-05 17:30 | 54.048 | 0
2026-09-05 17:45 | 58.1034 | 0
2026-09-05 18:00 | 58.8032 | 0
2026-09-05 18:15 | 60.0308 | 0
2026-09-05 18:30 | 56.5868 | 0
2026-09-05 18:45 | 54.2859 | 0
2026-09-05 19:00 | 55.2073 | 0
2026-09-05 19:15 | 56.8595 | 0
2026-09-05 19:30 | 58.3437 | 0
2026-09-05 19:45 | 60.6422 | 0
2026-09-05 20:00 | 62.5796 | 0
2026-09-05 20:15 | 57.0538 | 0
2026-09-05 20:30 | 57.4223 | 0
2026-09-05 20:45 | 57.9577 | 0
2026-09-05 21:00 | 61.9309 | 0
2026-09-05 21:15 | 60.047 | 0
2026-09-05 21:30 | 54.0717 | 0
2026-09-05 21:45 | 59.168 | 0
2026-09-05 22:00 | 57.563 | 0
2026-09-05 22:15 | 59.9748 | 0
2026-09-05 22:30 | 54.3556 | 0
2026-09-05 22:45 | 62.6219 | 0
2026-09-05 23:00 | 57.9029 | 0
2026-09-05 23:15 | 56.0664 | 0
2026-09-05 23:30 | 54.134 | 0
2026-09-05 23:45 | 53.2362 | 0
2026-09-06 | 54.3929 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 00:15 | 56.4001 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 00:30 | 60.9236 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 00:45 | 52.8116 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 01:00 | 54.5698 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 01:15 | 59.6971 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 01:30 | 52.1505 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 01:45 | 56.6927 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 02:00 | 55.7265 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 02:15 | 55.8136 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 02:30 | 54.5274 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 02:45 | 56.679 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 03:00 | 51.6823 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 03:15 | 60.2512 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 03:30 | 53.56 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 03:45 | 60.0943 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 04:00 | 53.1989 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 04:15 | 60.555 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 04:30 | 53.3147 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 04:45 | 60.7642 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 05:00 | 54.3245 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 05:15 | 61.2934 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 05:30 | 52.1517 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 05:45 | 56.1921 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 06:00 | 59.3884 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 06:15 | 61.7404 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 06:30 | 61.4353 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 06:45 | 60.9809 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 07:00 | 61.5997 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 07:15 | 57.8481 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 07:30 | 55.1861 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 07:45 | 54.0954 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 08:00 | 61.911 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 08:15 | 58.7434 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 08:30 | 62.4601 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 08:45 | 57.2306 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 09:00 | 61.6171 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 09:15 | 55.7862 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 09:30 | 57.385 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 09:45 | 57.1559 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 10:00 | 56.1361 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 10:15 | 60.5625 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 10:30 | 59.0024 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 10:45 | 58.7073 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 11:00 | 58.6936 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 11:15 | 59.3896 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 11:30 | 54.058 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 11:45 | 58.2416 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 12:00 | 53.0345 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 12:15 | 58.3698 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 12:30 | 52.7145 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 12:45 | 56.1623 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 13:00 | 58.2715 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 13:15 | 53.1404 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 13:30 | 55.8323 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 13:45 | 59.6947 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 14:00 | 59.1406 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 14:15 | 59.9375 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 14:30 | 54.2087 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 14:45 | 54.8511 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 15:00 | 59.2277 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 15:15 | 53.6621 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 15:30 | 56.7114 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 15:45 | 58.6749 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 16:00 | 54.4652 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 16:15 | 54.2049 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 16:30 | 57.4011 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 16:45 | 60.6335 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 17:00 | 59.9375 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 17:15 | 60.4168 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 17:30 | 54.3257 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 17:45 | 54.637 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 18:00 | 59.0509 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 18:15 | 58.1383 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 18:30 | 54.7192 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 18:45 | 61.0705 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 19:00 | 54.7565 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 19:15 | 54.4403 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 19:30 | 58.0287 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 19:45 | 60.4816 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 20:00 | 58.4881 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 20:15 | 56.5806 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 20:30 | 55.521 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 20:45 | 56.1535 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 21:00 | 54.7777 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 21:15 | 56.3876 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 21:30 | 59.9761 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 21:45 | 56.684 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 22:00 | 54.4975 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 22:15 | 51.8292 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 22:30 | 54.3294 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 22:45 | 56.9778 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 23:00 | 56.8085 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 23:15 | 53.8401 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 23:30 | 59.412 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 23:45 | 52.9038 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 | 55.8037 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 00:15 | 56.3864 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 00:30 | 51.8255 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 00:45 | 50.6414 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 01:00 | 57.3127 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 01:15 | 56.5744 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 01:30 | 53.8924 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 01:45 | 51.7907 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 02:00 | 50.1048 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 02:15 | 57.9913 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 02:30 | 57.2629 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 02:45 | 56.2407 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 03:00 | 61.2735 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 03:15 | 62.0492 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 03:30 | 59.8105 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 03:45 | 56.7238 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 04:00 | 62.9183 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 04:15 | 57.6838 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 04:30 | 60.9809 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 04:45 | 62.6045 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 05:00 | 63.9853 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 05:15 | 59.3647 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 05:30 | 63.4325 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 05:45 | 60.4915 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 06:00 | 58.2939 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 06:15 | 63.12 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 06:30 | 62.6157 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 06:45 | 57.5742 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 07:00 | 62.79 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 07:15 | 62.0716 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 07:30 | 56.2992 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 07:45 | 60.6883 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 08:00 | 58.4732 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 08:15 | 60.4816 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 08:30 | 54.7739 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 08:45 | 60.6123 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 09:00 | 53.1179 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 09:15 | 53.3558 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 09:30 | 59.3859 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 09:45 | 56.3689 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 10:00 | 54.1788 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 10:15 | 58.5168 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 10:30 | 57.8531 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 10:45 | 55.1388 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 11:00 | 54.4253 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 11:15 | 57.5779 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 11:30 | 60.4467 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 11:45 | 58.6363 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 12:00 | 60.235 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 12:15 | 63.5122 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 12:30 | 60.5675 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 12:45 | 57.0687 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 13:00 | 58.2379 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 13:15 | 59.0186 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 13:30 | 59.407 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 13:45 | 62.3779 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 14:00 | 65.6961 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 14:15 | 56.867 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 14:30 | 62.4127 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 14:45 | 64.761 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 15:00 | 61.5436 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 15:15 | 59.8316 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 15:30 | 60.5924 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 15:45 | 65.7509 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 16:00 | 59.8316 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 16:15 | 63.5084 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 16:30 | 57.5431 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 16:45 | 57.3663 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 17:00 | 60.4778 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 17:15 | 63.4711 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 17:30 | 62.9046 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 17:45 | 58.6126 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 18:00 | 64.5531 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 18:15 | 60.5438 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 18:30 | 64.263 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 18:45 | 66.0124 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 19:00 | 62.0927 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 19:15 | 66.0298 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 19:30 | 66.6598 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 19:45 | 66.7146 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 20:00 | 59.1207 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 20:15 | 61.2324 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 20:30 | 57.0749 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 20:45 | 64.776 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 21:00 | 56.217 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 21:15 | 62.541 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 21:30 | 62.9133 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 21:45 | 57.8096 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 22:00 | 62.9195 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 22:15 | 63.1499 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 22:30 | 65.406 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 22:45 | 56.6205 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 23:00 | 65.3649 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 23:15 | 58.6587 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 23:30 | 58.0287 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 23:45 | 59.3261 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 | 65.1532 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 00:15 | 59.1368 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 00:30 | 58.7621 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 00:45 | 59.1393 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 01:00 | 63.6342 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 01:15 | 58.7957 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 01:30 | 60.2562 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 01:45 | 60.3247 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 02:00 | 63.5022 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 02:15 | 60.2761 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 02:30 | 58.0499 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 02:45 | 60.2599 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 03:00 | 66.3872 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 03:15 | 64.3128 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 03:30 | 60.3508 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 03:45 | 58.7409 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 04:00 | 66.1618 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 04:15 | 61.3805 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 04:30 | 58.7496 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 04:45 | 61.647 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 05:00 | 59.854 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 05:15 | 57.0973 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 05:30 | 64.7511 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 05:45 | 61.4465 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 06:00 | 70.7002 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 06:15 | 91.0056 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 06:30 | 94.7584 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 06:45 | 95.5354 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 07:00 | 93.588 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 07:15 | 95.8367 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 07:30 | 90.535 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 07:45 | 90.8462 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 08:00 | 90.9782 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 08:15 | 92.7737 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 08:30 | 86.7448 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 08:45 | 88.1966 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 09:00 | 89.3048 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 09:15 | 73.2353 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 09:30 | 72.4422 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 09:45 | 68.3955 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 10:00 | 65.2715 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 10:15 | 72.8829 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 10:30 | 73.94 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 10:45 | 71.4598 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 11:00 | 70.4587 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 11:15 | 70.9617 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 11:30 | 75.3981 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 11:45 | 72.3064 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:00 | 71.0688 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:15 | 71.2195 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:30 | 86.3738 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 12:45 | 86.2642 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:00 | 87.6289 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:15 | 73.6723 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:30 | 83.1315 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 13:45 | 89.8601 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:00 | 91.0405 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:15 | 90.5175 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:30 | 87.5068 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 14:45 | 94.9726 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:00 | 91.3269 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:15 | 90.5848 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:30 | 98.302 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 15:45 | 92.6019 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:00 | 85.2482 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:15 | 92.4176 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:30 | 89.1355 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 16:45 | 90.2785 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:00 | 86.6577 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:15 | 86.2144 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:30 | 97.4952 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 17:45 | 91.6232 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:00 | 88.346 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:15 | 90.3855 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:30 | 100.2369 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 18:45 | 89.1479 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:00 | 95.8392 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:15 | 89.641 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:30 | 95.7445 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 19:45 | 95.7047 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:00 | 91.7278 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:15 | 94.868 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:30 | 96.6883 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 20:45 | 100.6926 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:00 | 96.27 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:15 | 100.588 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:30 | 94.0636 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 21:45 | 98.8673 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:00 | 101.0288 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:15 | 106.0691 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:30 | 103.0832 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 22:45 | 102.7073 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:00 | 105.1377 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:15 | 107.1971 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:30 | 106.5546 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 23:45 | 107.0253 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-09 | 103.9872 | 0
2026-09-09 00:15 | 91.8548 | 0
2026-09-09 00:30 | 92.6342 | 0
2026-09-09 00:45 | 91.1052 | 0
2026-09-09 01:00 | 94.736 | 0
2026-09-09 01:15 | 94.3425 | 0
2026-09-09 01:30 | 93.3838 | 0
2026-09-09 01:45 | 94.6887 | 0
2026-09-09 02:00 | 93.827 | 0
2026-09-09 02:15 | 94.3425 | 0
2026-09-09 02:30 | 95.3361 | 0
2026-09-09 02:45 | 94.9551 | 0
2026-09-09 03:00 | 95.381 | 0
2026-09-09 03:15 | 94.2653 | 0
2026-09-09 03:30 | 92.938 | 0
2026-09-09 03:45 | 94.8281 | 0
2026-09-09 04:00 | 93.5058 | 0
2026-09-09 04:15 | 90.1639 | 0
2026-09-09 04:30 | 90.012 | 0
2026-09-09 04:45 | 89.3147 | 0
2026-09-09 05:00 | 87.7907 | 0
2026-09-09 05:15 | 81.4344 | 0
2026-09-09 05:30 | 79.9838 | 0
2026-09-09 05:45 | 77.0927 | 0
2026-09-09 06:00 | 70.1511 | 0
2026-09-09 06:15 | 65.4459 | 0
2026-09-09 06:30 | 71.1684 | 0
2026-09-09 06:45 | 71.7188 | 0
2026-09-09 07:00 | 72.8431 | 0
2026-09-09 07:15 | 78.5607 | 0
2026-09-09 07:30 | 77.8696 | 0
2026-09-09 07:45 | 69.734 | 0
2026-09-09 08:00 | 61.4939 | 2 | 69.3966 |  |  | pico aislado
2026-09-09 08:15 | 69.0592 | 0
2026-09-09 08:30 | 69.9208 | 0
2026-09-09 08:45 | 67.3969 | 0
2026-09-09 09:00 | 65.6127 | 0
2026-09-09 09:15 | 61.2735 | 0
2026-09-09 09:30 | 66.4718 | 0
2026-09-09 09:45 | 69.0206 | 0
2026-09-09 10:00 | 67.1828 | 0
2026-09-09 10:15 | 70.3802 | 0
2026-09-09 10:30 | 68.9396 | 0
2026-09-09 10:45 | 69.5722 | 0
2026-09-09 11:00 | 60.0632 | 0
2026-09-09 11:15 | 58.1457 | 0
2026-09-09 11:30 | 59.0198 | 0
2026-09-09 11:45 | 59.4369 | 0
2026-09-09 12:00 | 59.8441 | 0
2026-09-09 12:15 | 58.8816 | 0
2026-09-09 12:30 | 59.295 | 0
2026-09-09 12:45 | 59.9835 | 0
2026-09-09 13:00 | 72.5268 | 0
2026-09-09 13:15 | 87.0138 | 0
2026-09-09 13:30 | 91.1077 | 0
2026-09-09 13:45 | 89.3596 | 0
2026-09-09 14:00 | 92.4649 | 0
2026-09-09 14:15 | 92.7064 | 0
2026-09-09 14:30 | 93.6104 | 0
2026-09-09 14:45 | 95.889 | 0
2026-09-09 15:00 | 91.165 | 0
2026-09-09 15:15 | 93.9042 | 0
2026-09-09 15:30 | 93.4186 | 0
2026-09-09 15:45 | 98.7428 | 0
2026-09-09 16:00 | 94.4297 | 0
2026-09-09 16:15 | 97.271 | 0
2026-09-09 16:30 | 93.1148 | 0
2026-09-09 16:45 | 90.5624 | 0
2026-09-09 17:00 | 94.5144 | 0
2026-09-09 17:15 | 81.4581 | 0
2026-09-09 17:30 | 78.9554 | 0
2026-09-09 17:45 | 79.2816 | 0
2026-09-09 18:00 | 77.0827 | 0
2026-09-09 18:15 | 79.3463 | 0
2026-09-09 18:30 | 81.4718 | 0
2026-09-09 18:45 | 75.1067 | 0
2026-09-09 19:00 | 79.1521 | 0
2026-09-09 19:15 | 80.5703 | 0
2026-09-09 19:30 | 69.2298 | 2 | 78.8203 |  |  | pico aislado
2026-09-09 19:45 | 77.0703 | 0
2026-09-09 20:00 | 80.0224 | 0
2026-09-09 20:15 | 87.3151 | 0
2026-09-09 20:30 | 87.8306 | 0
2026-09-09 20:45 | 87.1109 | 0
2026-09-09 21:00 | 83.9707 | 0
2026-09-09 21:15 | 88.0746 | 0
2026-09-09 21:30 | 86.5755 | 0
2026-09-09 21:45 | 89.7555 | 0
2026-09-09 22:00 | 88.0373 | 0
2026-09-09 22:15 | 87.6214 | 0
2026-09-09 22:30 | 95.1917 | 0
2026-09-09 22:45 | 94.726 | 0
2026-09-09 23:00 | 94.2927 | 0
2026-09-09 23:15 | 93.8644 | 0
2026-09-09 23:30 | 95.9587 | 0
2026-09-09 23:45 | 94.3425 | 0
2026-09-10 | 96.4841 | 0
2026-09-10 00:15 | 96.2202 | 0
2026-09-10 00:30 | 97.8338 | 0
2026-09-10 00:45 | 97.9359 | 0
2026-09-10 01:00 | 99.4126 | 0
2026-09-10 01:15 | 98.9495 | 0
2026-09-10 01:30 | 98.7851 | 0
2026-09-10 01:45 | 99.5496 | 0
2026-09-10 02:00 | 98.0032 | 0
2026-09-10 02:15 | 99.4351 | 0
2026-09-10 02:30 | 98.1003 | 0
2026-09-10 02:45 | 98.9171 | 0
2026-09-10 03:00 | 99.8883 | 0
2026-09-10 03:15 | 98.1974 | 0
2026-09-10 03:30 | 97.5773 | 0
2026-09-10 03:45 | 97.3607 | 0
2026-09-10 04:00 | 97.5176 | 0
2026-09-10 04:15 | 94.8331 | 0
2026-09-10 04:30 | 95.2415 | 0
2026-09-10 04:45 | 88.4606 | 0
2026-09-10 05:00 | 92.5894 | 0
2026-09-10 05:15 | 84.404 | 0
2026-09-10 05:30 | 84.0205 | 0
2026-09-10 05:45 | 83.0219 | 0
2026-09-10 06:00 | 82.3969 | 0
2026-09-10 06:15 | 78.9716 | 0
2026-09-10 06:30 | 84.1923 | 0
2026-09-10 06:45 | 82.6185 | 0
2026-09-10 07:00 | 85.5918 | 0
2026-09-10 07:15 | 75.1914 | 0
2026-09-10 07:30 | 74.7954 | 0
2026-09-10 07:45 | 83.3506 | 0
2026-09-10 08:00 | 80.7708 | 0
2026-09-10 08:15 | 77.1487 | 0
2026-09-10 08:30 | 75.1528 | 0
2026-09-10 08:45 | 79.2965 | 0
2026-09-10 09:00 | 74.0583 | 0
2026-09-10 09:15 | 69.7589 | 0
2026-09-10 09:30 | 74.9735 | 0
2026-09-10 09:45 | 72.3426 | 0
2026-09-10 10:00 | 75.7131 | 0
2026-09-10 10:15 | 73.4731 | 0
2026-09-10 10:30 | 70.2483 | 0
2026-09-10 10:45 | 66.0223 | 0
2026-09-10 11:00 | 69.0691 | 0
2026-09-10 11:15 | 68.8948 | 0
2026-09-10 11:30 | 78.486 | 0
2026-09-10 11:45 | 75.1901 | 0
2026-09-10 12:00 | 74.2289 | 0
2026-09-10 12:15 | 78.2494 | 0
2026-09-10 12:30 | 76.7665 | 0
2026-09-10 12:45 | 74.1119 | 0
2026-09-10 13:00 | 76.7577 | 0
2026-09-10 13:15 | 74.016 | 0
2026-09-10 13:30 | 82.3695 | 0
2026-09-10 13:45 | 81.1194 | 0
2026-09-10 14:00 | 80.4283 | 0
2026-09-10 14:15 | 83.5772 | 0
2026-09-10 14:30 | 85.1635 | 0
2026-09-10 14:45 | 73.0348 | 2 | 83.6034 |  |  | pico aislado
2026-09-10 15:00 | 82.0433 | 0
2026-09-10 15:15 | 85.5221 | 0
2026-09-10 15:30 | 82.0731 | 0
2026-09-10 15:45 | 82.8227 | 0
2026-09-10 16:00 | 76.3568 | 0
2026-09-10 16:15 | 77.6654 | 0
2026-09-10 16:30 | 83.8362 | 0
2026-09-10 16:45 | 84.3343 | 0
2026-09-10 17:00 | 80.5927 | 0
2026-09-10 17:15 | 78.6777 | 0
2026-09-10 17:30 | 80.142 | 0
2026-09-10 17:45 | 77.8796 | 0
2026-09-10 18:00 | 81.3161 | 0
2026-09-10 18:15 | 82.4442 | 0
2026-09-10 18:30 | 82.2101 | 0
2026-09-10 18:45 | 97.535 | 2 | 89.2737 |  |  | pico aislado
2026-09-10 19:00 | 96.3372 | 0
2026-09-10 19:15 | 95.4183 | 0
2026-09-10 19:30 | 87.8679 | 0
2026-09-10 19:45 | 97.413 | 0
2026-09-10 20:00 | 92.6218 | 0
2026-09-10 20:15 | 97.8538 | 0
2026-09-10 20:30 | 92.6342 | 0
2026-09-10 20:45 | 95.7171 | 0
2026-09-10 21:00 | 95.8441 | 0
2026-09-10 21:15 | 95.1842 | 0
2026-09-10 21:30 | 96.001 | 0
2026-09-10 21:45 | 99.9804 | 0
2026-09-10 22:00 | 99.6891 | 0
2026-09-10 22:15 | 88.5502 | 0
2026-09-10 22:30 | 92.7338 | 0
2026-09-10 22:45 | 88.2813 | 0
2026-09-10 23:00 | 93.1746 | 0
2026-09-10 23:15 | 93.0625 | 0
2026-09-10 23:30 | 95.2166 | 0
2026-09-10 23:45 | 95.2714 | 0
2026-09-11 | 94.6538 | 0
2026-09-11 00:15 | 96.89 | 0
2026-09-11 00:30 | 96.1853 | 0
2026-09-11 00:45 | 97.4479 | 0
2026-09-11 01:00 | 96.5788 | 0
2026-09-11 01:15 | 98.3892 | 0
2026-09-11 01:30 | 98.8125 | 0
2026-09-11 01:45 | 97.9808 | 0
2026-09-11 02:00 | 98.5859 | 0
2026-09-11 02:15 | 98.6257 | 0
2026-09-11 02:30 | 97.9608 | 0
2026-09-11 02:45 | 98.8573 | 0
2026-09-11 03:00 | 99.5098 | 0
2026-09-11 03:15 | 99.201 | 0
2026-09-11 03:30 | 97.3881 | 0
2026-09-11 03:45 | 96.9598 | 0
2026-09-11 04:00 | 97.1839 | 0
2026-09-11 04:15 | 95.3436 | 0
2026-09-11 04:30 | 94.4297 | 0
2026-09-11 04:45 | 89.2575 | 0
2026-09-11 05:00 | 90.8836 | 0
2026-09-11 05:15 | 86.1048 | 0
2026-09-11 05:30 | 85.5146 | 0
2026-09-11 05:45 | 80.6039 | 0
2026-09-11 06:00 | 78.3764 | 0
2026-09-11 06:15 | 75.3732 | 0
2026-09-11 06:30 | 76.8773 | 0
2026-09-11 06:45 | 78.6167 | 0
2026-09-11 07:00 | 80.1445 | 0
2026-09-11 07:15 | 91.1276 | 0
2026-09-11 07:30 | 35.9017 | 0
2026-09-11 07:45 | 38.1765 | 0
2026-09-11 08:00 | 39.6389 | 0
2026-09-11 08:15 | 59.5888 | 0
2026-09-11 08:30 | 62.4862 | 0
2026-09-11 08:45 | 63.6355 | 0
2026-09-11 09:00 | 60.0869 | 0
2026-09-11 09:15 | 65.2242 | 0
2026-09-11 09:30 | 59.5427 | 0
2026-09-11 09:45 | 60.2649 | 0
2026-09-11 10:00 | 58.3748 | 0
2026-09-11 10:15 | 64.5593 | 0
2026-09-11 10:30 | 64.126 | 0
2026-09-11 10:45 | 60.9049 | 0
2026-09-11 11:00 | 63.8235 | 0
2026-09-11 11:15 | 62.6531 | 0
2026-09-11 11:30 | 61.3532 | 0
2026-09-11 11:45 | 62.8834 | 0
2026-09-11 12:00 | 60.885 | 0
2026-09-11 12:15 | 63.374 | 0
2026-09-11 12:30 | 60.3981 | 0
2026-09-11 12:45 | 61.0008 | 0
2026-09-11 13:00 | 63.1187 | 0
2026-09-11 13:15 | 62.8971 | 0
2026-09-11 13:30 | 62.8734 | 0
2026-09-11 13:45 | 67.2811 | 0
2026-09-11 14:00 | 57.4572 | 0
2026-09-11 14:15 | 55.658 | 0
2026-09-11 14:30 | 58.8056 | 0
2026-09-11 14:45 | 61.6607 | 0
2026-09-11 15:00 | 65.2255 | 0
2026-09-11 15:15 | 61.9122 | 0
2026-09-11 15:30 | 58.5828 | 0
2026-09-11 15:45 | 58.5018 | 0
2026-09-11 16:00 | 63.0266 | 0
2026-09-11 16:15 | 59.3211 | 0
2026-09-11 16:30 | 56.8247 | 0
2026-09-11 16:45 | 62.6244 | 0
2026-09-11 17:00 | 62.2185 | 0
2026-09-11 17:15 | 60.5127 | 0
2026-09-11 17:30 | 55.5995 | 0
2026-09-11 17:45 | 60.6795 | 0
2026-09-11 18:00 | 57.2306 | 0
2026-09-11 18:15 | 64.5929 | 0
2026-09-11 18:30 | 67.138 | 0
2026-09-11 18:45 | 65.6725 | 0
2026-09-11 19:00 | 66.3598 | 0
2026-09-11 19:15 | 61.6383 | 0
2026-09-11 19:30 | 57.8494 | 2 | 78.1759 |  |  | pico aislado
2026-09-11 19:45 | 94.7136 | 0
2026-09-11 20:00 | 92.9306 | 0
2026-09-11 20:15 | 92.7338 | 0
2026-09-11 20:30 | 98.6133 | 0
2026-09-11 20:45 | 98.4141 | 0
2026-09-11 21:00 | 94.1583 | 0
2026-09-11 21:15 | 97.1465 | 0
2026-09-11 21:30 | 100.2718 | 0
2026-09-11 21:45 | 97.4205 | 0
2026-09-11 22:00 | 98.7776 | 0
2026-09-11 22:15 | 101.0263 | 0
2026-09-11 22:30 | 100.5606 | 0
2026-09-11 22:45 | 101.0164 | 0
2026-09-11 23:00 | 92.0092 | 0
2026-09-11 23:15 | 63.9716 | 0
2026-09-11 23:30 | 65.0661 | 0
2026-09-11 23:45 | 58.4981 | 0
2026-09-12 | 55.3766 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:15 | 61.9907 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:30 | 62.9955 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:45 | 58.4819 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:00 | 59.8341 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:15 | 65.1607 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:30 | 55.5173 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:45 | 65.4446 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:00 | 60.6584 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:15 | 60.5874 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:30 | 65.8592 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:45 | 61.8699 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:00 | 58.9052 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:15 | 57.8793 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:30 | 55.8086 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:45 | 64.314 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:00 | 61.4951 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:15 | 65.9638 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:30 | 55.7912 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:45 | 59.6623 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:00 | 62.7962 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:15 | 63.0652 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:30 | 56.0651 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:45 | 66.3872 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:00 | 59.5963 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:15 | 59.3087 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:30 | 57.8531 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:45 | 66.0049 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:00 | 58.0972 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:15 | 67.245 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:30 | 59.1692 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:45 | 63.9978 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:00 | 66.6362 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:15 | 64.1833 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:30 | 64.4273 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:45 | 65.4359 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:00 | 52.844 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:15 | 62.5485 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:30 | 65.0238 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:45 | 61.2797 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:00 | 60.6434 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:15 | 63.7625 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:30 | 61.9907 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:45 | 61.0132 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:00 | 61.6233 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:15 | 61.4976 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:30 | 61.8412 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:45 | 62.0504 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:00 | 61.6993 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:15 | 61.7616 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:30 | 61.9745 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:45 | 61.2884 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:00 | 60.9734 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:15 | 61.5885 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:30 | 61.3606 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:45 | 60.3309 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:00 | 60.621 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:15 | 61.2162 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:30 | 61.3046 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:45 | 60.2786 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:00 | 53.5761 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:15 | 63.1499 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:30 | 68.4902 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:45 | 66.2988 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:00 | 64.4149 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:15 | 61.576 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:30 | 64.8893 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:45 | 60.1105 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:00 | 60.8003 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:15 | 61.4602 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:30 | 55.8834 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:45 | 56.3104 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:00 | 64.0874 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:15 | 66.4793 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:30 | 59.7382 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:45 | 64.2605 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:00 | 65.1122 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:15 | 58.6625 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:30 | 66.9226 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:45 | 63.501 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:00 | 56.2407 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:15 | 65.0723 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:30 | 54.2112 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:45 | 64.0675 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:00 | 55.3181 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:15 | 61.1701 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:30 | 59.2489 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:45 | 60.0221 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:00 | 55.3604 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:15 | 67.0359 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:30 | 56.8807 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:45 | 60.8402 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:00 | 56.3366 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:15 | 57.4958 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:30 | 67.6124 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:45 | 67.0097 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 | 56.6192 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:15 | 62.6717 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:30 | 55.1637 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:45 | 56.0502 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:00 | 65.9974 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:15 | 59.1941 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:30 | 67.1205 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:45 | 65.9613 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:00 | 61.0568 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:15 | 58.1906 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:30 | 57.3812 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:45 | 60.9759 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:00 | 58.655 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:15 | 58.9364 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:30 | 65.3164 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:45 | 57.7448 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:00 | 57.8394 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:15 | 62.8734 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:30 | 61.3395 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:45 | 63.3018 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:00 | 62.8386 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:15 | 65.5716 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:30 | 57.2903 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:45 | 55.4787 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:00 | 56.0415 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:15 | 65.9738 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:30 | 62.7875 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:45 | 66.229 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:00 | 67.5202 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:15 | 55.4127 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:30 | 58.8106 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:45 | 57.8843 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:00 | 67.3434 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:15 | 61.4117 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:30 | 65.6812 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:45 | 54.4365 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:00 | 66.0672 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:15 | 65.1769 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:30 | 63.0527 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:45 | 60.1641 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:00 | 66.0236 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:15 | 53.8924 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:30 | 59.8727 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:45 | 61.3108 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:00 | 62.0143 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:15 | 60.5065 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:30 | 62.0641 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:45 | 61.7142 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:00 | 61.9471 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:15 | 61.7416 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:30 | 62.216 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:45 | 61.8176 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:00 | 61.3967 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:15 | 61.2012 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:30 | 61.0107 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:45 | 62.1475 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:00 | 61.6806 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:15 | 65.3487 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:30 | 63.9368 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:45 | 60.6036 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:00 | 55.5272 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:15 | 68.7566 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:30 | 57.8469 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:45 | 66.0933 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:00 | 65.0586 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:15 | 59.9287 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:30 | 53.9584 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:45 | 55.3218 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:00 | 64.6988 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:15 | 54.5536 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:30 | 57.3414 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:45 | 57.4671 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:00 | 58.32 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:15 | 54.698 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:30 | 64.0028 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:45 | 65.5704 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:00 | 53.6135 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:15 | 68.4341 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:30 | 53.5587 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:45 | 55.1624 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:00 | 60.5712 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:15 | 63.0465 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:30 | 66.1344 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:45 | 53.5189 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:00 | 67.0695 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:15 | 60.5451 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:30 | 57.6265 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:45 | 54.246 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:00 | 60.1939 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:15 | 62.1948 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:30 | 56.5532 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:45 | 57.9104 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:00 | 63.5906 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:15 | 62.5373 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:30 | 59.9051 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:45 | 62.1463 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 | 57.7784 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:15 | 56.0427 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:30 | 65.9377 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:45 | 59.2589 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:00 | 58.5491 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:15 | 59.3 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:30 | 67.3658 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:45 | 66.8616 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:00 | 66.1581 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:15 | 64.512 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:30 | 65.6438 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:45 | 65.9327 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:00 | 60.2985 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:15 | 64.9839 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:30 | 57.7709 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:45 | 64.6253 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:00 | 58.3935 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:15 | 62.9992 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:30 | 57.2019 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:45 | 67.3584 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:00 | 64.903 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:15 | 56.3054 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:30 | 66.107 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:45 | 56.2868 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:00 | 65.35 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:15 | 60.1578 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:30 | 57.1272 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:45 | 60.956 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:00 | 62.0006 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:15 | 66.4905 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:30 | 66.29 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:45 | 61.3382 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:00 | 61.7142 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:15 | 65.472 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:30 | 57.0612 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:45 | 55.0006 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:00 | 61.7155 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:15 | 60.6434 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:30 | 63.7039 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:45 | 64.9229 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:00 | 62.0803 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:15 | 61.8101 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:30 | 55.8584 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:45 | 58.6351 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:00 | 55.409 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:15 | 65.0985 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:30 | 62.1077 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:45 | 66.6984 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:00 | 67.4729 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:15 | 64.6427 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:30 | 63.9965 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:45 | 64.9901 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:00 | 65.7297 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:15 | 59.8254 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:30 | 68.0133 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:45 | 63.4972 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:00 | 58.9339 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:15 | 54.5224 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:30 | 61.7777 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:45 | 65.8605 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:00 | 62.1625 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:15 | 58.8903 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:30 | 66.0771 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:45 | 65.4359 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:00 | 62.0815 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:15 | 65.0922 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:30 | 65.2055 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:45 | 59.7793 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:00 | 54.8387 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:15 | 65.1844 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:30 | 56.0402 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:45 | 66.5403 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:00 | 58.1432 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:15 | 67.4044 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:30 | 67.3621 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:45 | 62.1924 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:00 | 58.2752 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:15 | 55.7427 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:30 | 62.5846 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:45 | 57.5966 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:00 | 56.3814 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:15 | 67.7518 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:30 | 56.2569 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:45 | 62.5908 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:00 | 62.8373 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:15 | 63.4948 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:30 | 58.787 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:45 | 62.1724 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:00 | 54.1564 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:15 | 61.2149 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:30 | 65.8854 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:45 | 56.3079 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:00 | 67.3048 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:15 | 68.5898 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:30 | 65.1894 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:45 | 59.6561 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 | 67.0657 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:15 | 65.7521 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:30 | 60.1753 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:45 | 58.5404 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:00 | 57.8457 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:15 | 59.2551 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:30 | 62.2297 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:45 | 66.483 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:00 | 56.7823 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:15 | 61.139 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:30 | 60.2649 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:45 | 60.7406 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:00 | 57.9129 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:15 | 64.3663 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:30 | 57.2032 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:45 | 61.8213 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:00 | 55.409 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:15 | 61.6893 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:30 | 56.283 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:45 | 67.4804 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:00 | 58.2503 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:15 | 67.5887 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:30 | 63.6143 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:45 | 62.4401 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:00 | 66.6013 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:15 | 64.9603 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:30 | 59.8864 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:45 | 67.133 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:00 | 55.2272 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:15 | 66.9973 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:30 | 65.9601 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:45 | 65.2392 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:00 | 58.203 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:15 | 68.7989 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:30 | 64.4311 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:45 | 53.9435 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:00 | 66.9026 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:15 | 58.5491 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:30 | 61.7628 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:45 | 61.6009 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:00 | 62.4987 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:15 | 61.7989 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:30 | 62.15 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:45 | 63.0627 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:00 | 66.3411 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:15 | 57.0849 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:30 | 61.0618 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:45 | 63.6355 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:00 | 63.7948 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:15 | 67.1367 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:30 | 62.8423 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:45 | 65.3263 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:00 | 58.462 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:15 | 54.2273 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:30 | 64.248 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:45 | 67.0446 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:00 | 59.153 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:15 | 55.8423 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:30 | 57.3439 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:45 | 53.5811 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:00 | 55.2135 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:15 | 68.21 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:30 | 55.4339 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:45 | 64.7311 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:00 | 60.9061 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:15 | 62.1426 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:30 | 60.8925 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:45 | 64.4112 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:00 | 61.7628 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:15 | 65.7858 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:30 | 55.3928 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:45 | 64.4672 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:00 | 56.1212 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:15 | 66.9699 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:30 | 60.9697 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:45 | 55.8759 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:00 | 64.5929 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:15 | 66.5503 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:30 | 65.3724 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:45 | 68.0145 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:00 | 55.399 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:15 | 59.4543 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:30 | 65.4683 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:45 | 66.7582 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:00 | 54.2037 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:15 | 58.1345 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:30 | 62.4924 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:45 | 54.708 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:00 | 66.2801 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:15 | 63.4898 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:30 | 56.6342 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:45 | 54.0343 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:00 | 59.3884 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:15 | 60.0171 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:30 | 63.4014 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:45 | 64.3688 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 | 59.3186 | 0
2026-09-16 00:15 | 57.3999 | 0
2026-09-16 00:30 | 63.3242 | 0
2026-09-16 00:45 | 60.7107 | 0
2026-09-16 01:00 | 60.0906 | 0
2026-09-16 01:15 | 59.2564 | 0
2026-09-16 01:30 | 64.5182 | 0
2026-09-16 01:45 | 63.4275 | 0
2026-09-16 02:00 | 56.4013 | 0
2026-09-16 02:15 | 65.2055 | 0
2026-09-16 02:30 | 63.1648 | 0
2026-09-16 02:45 | 56.862 | 0
2026-09-16 03:00 | 60.8078 | 0
2026-09-16 03:15 | 67.2388 | 0
2026-09-16 03:30 | 60.5239 | 0
2026-09-16 03:45 | 66.1568 | 0
2026-09-16 04:00 | 56.618 | 0
2026-09-16 04:15 | 58.6126 | 0
2026-09-16 04:30 | 67.4928 | 0
2026-09-16 04:45 | 62.7738 | 0
2026-09-16 05:00 | 68.073 | 0
2026-09-16 05:15 | 61.8923 | 0
2026-09-16 05:30 | 66.1132 | 0
2026-09-16 05:45 | 62.4912 | 0
2026-09-16 06:00 | 63.2619 | 0
2026-09-16 06:15 | 62.4489 | 0
2026-09-16 06:30 | 67.951 | 0
2026-09-16 06:45 | 67.3932 | 0
2026-09-16 07:00 | 66.6997 | 0
2026-09-16 07:15 | 55.8211 | 2 | 62.3231 |  |  | pico aislado
2026-09-16 07:30 | 57.9465 | 0
2026-09-16 07:45 | 66.3697 | 0
2026-09-16 08:00 | 65.8293 | 0
2026-09-16 08:15 | 64.8756 | 0
2026-09-16 08:30 | 64.4112 | 0
2026-09-16 08:45 | 65.5031 | 0
2026-09-16 09:00 | 66.8366 | 0
2026-09-16 09:15 | 61.3893 | 0
2026-09-16 09:30 | 62.4389 | 0
2026-09-16 09:45 | 66.9064 | 0
2026-09-16 10:00 | 61.3407 | 0
2026-09-16 10:15 | 63.2818 | 0
2026-09-16 10:30 | 65.5641 | 0
2026-09-16 10:45 | 66.9985 | 0
2026-09-16 11:00 | 65.3114 | 0
2026-09-16 11:15 | 63.4337 | 0
2026-09-16 11:30 | 61.4552 | 0
2026-09-16 11:45 | 56.4984 | 0
2026-09-16 12:00 | 63.0278 | 0
2026-09-16 12:15 | 56.618 | 0
2026-09-16 12:30 | 55.5995 | 0
2026-09-16 12:45 | 67.3945 | 0
2026-09-16 13:00 | 67.1803 | 0
2026-09-16 13:15 | 66.1718 | 0
2026-09-16 13:30 | 66.168 | 0
2026-09-16 13:45 | 67.1019 | 0
2026-09-16 14:00 | 67.8415 | 0
2026-09-16 14:15 | 59.1904 | 0
2026-09-16 14:30 | 60.8987 | 0
2026-09-16 14:45 | 62.3804 | 0
2026-09-16 15:00 | 61.5573 | 0
2026-09-16 15:15 | 63.0067 | 0
2026-09-16 15:30 | 67.4555 | 0
2026-09-16 15:45 | 68.6446 | 0
2026-09-16 16:00 | 57.2642 | 0
2026-09-16 16:15 | 55.7314 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## L2
L2 · Presión (m) · 3949344_n2a_2
Válido (suavizado)
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-08-29 17:00 | 22.0628 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-08-29 17:15 | 24.0858 | 0
2026-08-29 17:30 | 24.1639 | 0
2026-08-29 17:45 | 24.8275 | 0
2026-08-29 18:00 | 25.3475 | 0
2026-08-29 18:15 | 25.1174 | 0
2026-08-29 18:30 | 25.7552 | 0
2026-08-29 18:45 | 24.736 | 0
2026-08-29 19:00 | 26.746 | 0
2026-08-29 19:15 | 26.8073 | 0
2026-08-29 19:30 | 26.6936 | 0
2026-08-29 19:45 | 30.3084 | 0
2026-08-29 20:00 | 33.5747 | 0
2026-08-29 20:15 | 35.3438 | 0
2026-08-29 20:30 | 37.7057 | 0
2026-08-29 20:45 | 45.7205 | 0
2026-08-29 21:00 | 50.9941 | 0
2026-08-29 21:15 | 56.9625 | 0
2026-08-29 21:30 | 61.4901 | 0
2026-08-29 21:45 | 62.3943 | 0
2026-08-29 22:00 | 62.2523 | 0
2026-08-29 22:15 | 62.0258 | 0
2026-08-29 22:30 | 61.4509 | 0
2026-08-29 22:45 | 61.1319 | 0
2026-08-29 23:00 | 61.1191 | 0
2026-08-29 23:15 | 60.9835 | 0
2026-08-29 23:30 | 60.9585 | 0
2026-08-29 23:45 | 61.0903 | 0
2026-08-30 | 61.2695 | 0
2026-08-30 00:15 | 61.1839 | 0
2026-08-30 00:30 | 60.9289 | 0
2026-08-30 00:45 | 60.9696 | 0
2026-08-30 01:00 | 61.14 | 0
2026-08-30 01:15 | 60.9711 | 0
2026-08-30 01:30 | 60.6712 | 0
2026-08-30 01:45 | 61.1285 | 0
2026-08-30 02:00 | 61.0867 | 0
2026-08-30 02:15 | 61.6862 | 0
2026-08-30 02:30 | 61.9232 | 0
2026-08-30 02:45 | 62.0652 | 0
2026-08-30 03:00 | 62.2096 | 0
2026-08-30 03:15 | 62.517 | 0
2026-08-30 03:30 | 62.8681 | 0
2026-08-30 03:45 | 62.8672 | 0
2026-08-30 04:00 | 62.9456 | 0
2026-08-30 04:15 | 63.2131 | 0
2026-08-30 04:30 | 63.5442 | 0
2026-08-30 04:45 | 63.8505 | 0
2026-08-30 05:00 | 64.1892 | 0
2026-08-30 05:15 | 64.7355 | 0
2026-08-30 05:30 | 64.7386 | 0
2026-08-30 05:45 | 65.1242 | 0
2026-08-30 06:00 | 65.7117 | 0
2026-08-30 06:15 | 65.6078 | 0
2026-08-30 06:30 | 65.3888 | 0
2026-08-30 06:45 | 65.743 | 0
2026-08-30 07:00 | 65.8989 | 0
2026-08-30 07:15 | 65.7859 | 0
2026-08-30 07:30 | 66.6875 | 0
2026-08-30 07:45 | 66.0902 | 0
2026-08-30 08:00 | 65.0573 | 0
2026-08-30 08:15 | 65.173 | 0
2026-08-30 08:30 | 64.3374 | 0
2026-08-30 08:45 | 64.5578 | 0
2026-08-30 09:00 | 65.0829 | 0
2026-08-30 09:15 | 63.4766 | 0
2026-08-30 09:30 | 61.9127 | 0
2026-08-30 09:45 | 62.0639 | 0
2026-08-30 10:00 | 61.4149 | 0
2026-08-30 10:15 | 59.7948 | 0
2026-08-30 10:30 | 57.5879 | 0
2026-08-30 10:45 | 53.3729 | 0
2026-08-30 11:00 | 55.2089 | 0
2026-08-30 11:15 | 59.4894 | 0
2026-08-30 11:30 | 62.3411 | 0
2026-08-30 11:45 | 62.5569 | 0
2026-08-30 12:00 | 63.143 | 0
2026-08-30 12:15 | 63.2543 | 0
2026-08-30 12:30 | 63.4136 | 0
2026-08-30 12:45 | 63.5867 | 0
2026-08-30 13:00 | 64.8306 | 0
2026-08-30 13:15 | 63.98 | 0
2026-08-30 13:30 | 65.2838 | 0
2026-08-30 13:45 | 63.7219 | 0
2026-08-30 14:00 | 50.8873 | 0
2026-08-30 14:15 | 33.2953 | 0
2026-08-30 14:30 | 16.2148 | 0
2026-08-30 14:45 | 8.7045 | 0
2026-08-30 15:00 | 8.8727 | 0
2026-08-30 15:15 | 8.3233 | 0
2026-08-30 15:30 | 8.1879 | 0
2026-08-30 15:45 | 10.1273 | 0
2026-08-30 16:00 | 11.6346 | 0
2026-08-30 16:15 | 11.6907 | 0
2026-08-30 16:30 | 11.9556 | 0
2026-08-30 16:45 | 12.385 | 0
2026-08-30 17:00 | 13.132 | 0
2026-08-30 17:15 | 12.0682 | 0
2026-08-30 17:30 | 11.9579 | 0
2026-08-30 17:45 | 13.112 | 0
2026-08-30 18:00 | 13.9089 | 0
2026-08-30 18:15 | 13.5868 | 0
2026-08-30 18:30 | 13.2839 | 0
2026-08-30 18:45 | 13.3243 | 0
2026-08-30 19:00 | 11.9092 | 0
2026-08-30 19:15 | 13.2033 | 0
2026-08-30 19:30 | 12.5434 | 0
2026-08-30 19:45 | 14.1937 | 0
2026-08-30 20:00 | 14.0958 | 0
2026-08-30 20:15 | 13.7651 | 0
2026-08-30 20:30 | 13.4081 | 0
2026-08-30 20:45 | 16.5727 | 0
2026-08-30 21:00 | 19.9971 | 0
2026-08-30 21:15 | 25.7252 | 0
2026-08-30 21:30 | 33.4247 | 0
2026-08-30 21:45 | 43.6089 | 0
2026-08-30 22:00 | 54.621 | 0
2026-08-30 22:15 | 63.1951 | 0
2026-08-30 22:30 | 64.5703 | 0
2026-08-30 22:45 | 63.7372 | 0
2026-08-30 23:00 | 62.9179 | 0
2026-08-30 23:15 | 61.8909 | 0
2026-08-30 23:30 | 61.5677 | 0
2026-08-30 23:45 | 61.0176 | 0
2026-08-31 | 60.4623 | 0
2026-08-31 00:15 | 60.1495 | 0
2026-08-31 00:30 | 59.9986 | 0
2026-08-31 00:45 | 59.8268 | 0
2026-08-31 01:00 | 60.1177 | 0
2026-08-31 01:15 | 60.2635 | 0
2026-08-31 01:30 | 60.4527 | 0
2026-08-31 01:45 | 60.3124 | 0
2026-08-31 02:00 | 60.6816 | 0
2026-08-31 02:15 | 60.8624 | 0
2026-08-31 02:30 | 60.926 | 0
2026-08-31 02:45 | 60.9099 | 0
2026-08-31 03:00 | 61.0442 | 0
2026-08-31 03:15 | 61.5754 | 0
2026-08-31 03:30 | 61.7215 | 0
2026-08-31 03:45 | 62.0463 | 0
2026-08-31 04:00 | 61.9198 | 0
2026-08-31 04:15 | 62.1858 | 0
2026-08-31 04:30 | 62.6214 | 0
2026-08-31 04:45 | 62.1381 | 0
2026-08-31 05:00 | 62.9622 | 0
2026-08-31 05:15 | 63.1061 | 0
2026-08-31 05:30 | 63.013 | 0
2026-08-31 05:45 | 63.437 | 0
2026-08-31 06:00 | 63.9051 | 0
2026-08-31 06:15 | 63.9629 | 0
2026-08-31 06:30 | 65.0325 | 0
2026-08-31 06:45 | 65.0287 | 0
2026-08-31 07:00 | 64.8447 | 0
2026-08-31 07:15 | 64.5186 | 0
2026-08-31 07:30 | 64.5307 | 0
2026-08-31 07:45 | 64.7409 | 0
2026-08-31 08:00 | 62.9862 | 0
2026-08-31 08:15 | 65.3859 | 0
2026-08-31 08:30 | 64.2083 | 0
2026-08-31 08:45 | 61.6237 | 0
2026-08-31 09:00 | 60.4281 | 0
2026-08-31 09:15 | 60.0499 | 0
2026-08-31 09:30 | 58.2946 | 0
2026-08-31 09:45 | 54.6311 | 0
2026-08-31 10:00 | 53.2527 | 0
2026-08-31 10:15 | 59.634 | 0
2026-08-31 10:30 | 62.0129 | 0
2026-08-31 10:45 | 62.0479 | 0
2026-08-31 11:00 | 61.7743 | 0
2026-08-31 11:15 | 61.8859 | 0
2026-08-31 11:30 | 62.3015 | 0
2026-08-31 11:45 | 62.1004 | 0
2026-08-31 12:00 | 61.8129 | 0
2026-08-31 12:15 | 32.6669 | 0
2026-08-31 12:30 | 8.4703 | 0
2026-08-31 12:45 | 5.8957 | 0
2026-08-31 13:00 | 7.2023 | 0
2026-08-31 13:15 | 7.5251 | 0
2026-08-31 13:30 | 6.4434 | 0
2026-08-31 13:45 | 6.2638 | 0
2026-08-31 14:00 | 6.9703 | 0
2026-08-31 14:15 | 8.7157 | 0
2026-08-31 14:30 | 8.4531 | 0
2026-08-31 14:45 | 9.6118 | 0
2026-08-31 15:00 | 8.3813 | 0
2026-08-31 15:15 | 8.4784 | 0
2026-08-31 15:30 | 9.7659 | 0
2026-08-31 15:45 | 12.256 | 0
2026-08-31 16:00 | 10.8354 | 0
2026-08-31 16:15 | 10.028 | 0
2026-08-31 16:30 | 5.3995 | 0
2026-08-31 16:45 | 0.2184 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-31 17:00 | 8.1608 | 0
2026-08-31 17:15 | 13.6522 | 0
2026-08-31 17:30 | 13.153 | 0
2026-08-31 17:45 | 14.0766 | 0
2026-08-31 18:00 | 11.4061 | 0
2026-08-31 18:15 | 12.4065 | 0
2026-08-31 18:30 | 10.4238 | 0
2026-08-31 18:45 | 12.1622 | 0
2026-08-31 19:00 | 13.3647 | 0
2026-08-31 19:15 | 16.9321 | 0
2026-08-31 19:30 | 12.9512 | 0
2026-08-31 19:45 | 13.0546 | 0
2026-08-31 20:00 | 13.1057 | 0
2026-08-31 20:15 | 12.2299 | 0
2026-08-31 20:30 | 15.7039 | 0
2026-08-31 20:45 | 17.6368 | 0
2026-08-31 21:00 | 11.9955 | 0
2026-08-31 21:15 | 15.1987 | 0
2026-08-31 21:30 | 13.9918 | 0
2026-08-31 21:45 | 14.5175 | 0
2026-08-31 22:00 | 17.6868 | 0
2026-08-31 22:15 | 19.0345 | 0
2026-08-31 22:30 | 19.0204 | 0
2026-08-31 22:45 | 16.7061 | 0
2026-08-31 23:00 | 16.4187 | 0
2026-08-31 23:15 | 40.4526 | 0
2026-08-31 23:30 | 63.1446 | 0
2026-08-31 23:45 | 61.8527 | 0
2026-09-01 | 61.5751 | 0
2026-09-01 00:15 | 69.5782 | 0
2026-09-01 00:30 | 66.7464 | 0
2026-09-01 00:45 | 61.0644 | 0
2026-09-01 01:00 | 67.3936 | 0
2026-09-01 01:15 | 58.2406 | 2 | 64.3592 |  |  | pico aislado
2026-09-01 01:30 | 61.3248 | 0
2026-09-01 01:45 | 61.6425 | 0
2026-09-01 02:00 | 67.3556 | 0
2026-09-01 02:15 | 67.8596 | 0
2026-09-01 02:30 | 57.6317 | 2 | 66.9008 |  |  | pico aislado
2026-09-01 02:45 | 65.9421 | 0
2026-09-01 03:00 | 66.674 | 0
2026-09-01 03:15 | 66.7108 | 0
2026-09-01 03:30 | 67.3614 | 0
2026-09-01 03:45 | 67.7924 | 0
2026-09-01 04:00 | 67.3364 | 0
2026-09-01 04:15 | 60.9668 | 0
2026-09-01 04:30 | 66.8513 | 0
2026-09-01 04:45 | 66.9698 | 0
2026-09-01 05:00 | 66.8443 | 0
2026-09-01 05:15 | 66.6451 | 0
2026-09-01 05:30 | 63.9012 | 0
2026-09-01 05:45 | 59.0974 | 0
2026-09-01 06:00 | 66.8517 | 0
2026-09-01 06:15 | 62.1888 | 0
2026-09-01 06:30 | 56.4339 | 2 | 63.7788 |  |  | pico aislado
2026-09-01 06:45 | 65.3687 | 0
2026-09-01 07:00 | 67.1012 | 0
2026-09-01 07:15 | 66.9215 | 0
2026-09-01 07:30 | 68.0656 | 0
2026-09-01 07:45 | 69.6949 | 0
2026-09-01 08:00 | 61.8661 | 0
2026-09-01 08:15 | 67.7254 | 0
2026-09-01 08:30 | 58.1564 | 2 | 64.5157 |  |  | pico aislado
2026-09-01 08:45 | 61.3061 | 0
2026-09-01 09:00 | 61.3369 | 0
2026-09-01 09:15 | 69.6414 | 0
2026-09-01 09:30 | 75.7374 | 2 | 65.9853 |  |  | pico aislado
2026-09-01 09:45 | 62.3293 | 0
2026-09-01 10:00 | 64.2335 | 0
2026-09-01 10:15 | 69.07 | 0
2026-09-01 10:30 | 61.3468 | 0
2026-09-01 10:45 | 61.7325 | 0
2026-09-01 11:00 | 61.8735 | 0
2026-09-01 11:15 | 60.7256 | 0
2026-09-01 11:30 | 61.5005 | 0
2026-09-01 11:45 | 69.2162 | 0
2026-09-01 12:00 | 68.838 | 0
2026-09-01 12:15 | 62.6201 | 0
2026-09-01 12:30 | 61.2339 | 0
2026-09-01 12:45 | 68.798 | 0
2026-09-01 13:00 | 65.2705 | 0
2026-09-01 13:15 | 61.4458 | 0
2026-09-01 13:30 | 68.2311 | 0
2026-09-01 13:45 | 61.571 | 0
2026-09-01 14:00 | 62.3919 | 0
2026-09-01 14:15 | 61.9451 | 0
2026-09-01 14:30 | 75.8309 | 0
2026-09-01 14:45 | 68.813 | 0
2026-09-01 15:00 | 69.3997 | 0
2026-09-01 15:15 | 69.9774 | 0
2026-09-01 15:30 | 69.7181 | 0
2026-09-01 15:45 | 69.8186 | 0
2026-09-01 16:00 | 69.7005 | 0
2026-09-01 16:15 | 69.29 | 0
2026-09-01 16:30 | 69.8442 | 0
2026-09-01 16:45 | 69.9618 | 0
2026-09-01 17:00 | 62.7433 | 0
2026-09-01 17:15 | 63.7949 | 0
2026-09-01 17:30 | 64.0436 | 0
2026-09-01 17:45 | 69.5411 | 0
2026-09-01 18:00 | 63.1868 | 0
2026-09-01 18:15 | 63.625 | 0
2026-09-01 18:30 | 70.9063 | 0
2026-09-01 18:45 | 63.0528 | 0
2026-09-01 19:00 | 67.9456 | 0
2026-09-01 19:15 | 63.7373 | 0
2026-09-01 19:30 | 64.6343 | 0
2026-09-01 19:45 | 63.5097 | 0
2026-09-01 20:00 | 69.9846 | 0
2026-09-01 20:15 | 65.4845 | 0
2026-09-01 20:30 | 63.7843 | 0
2026-09-01 20:45 | 63.3993 | 0
2026-09-01 21:00 | 64.1526 | 0
2026-09-01 21:15 | 63.7741 | 0
2026-09-01 21:30 | 63.8495 | 0
2026-09-01 21:45 | 64.2924 | 0
2026-09-01 22:00 | 66.0789 | 0
2026-09-01 22:15 | 69.5285 | 0
2026-09-01 22:30 | 70.531 | 0
2026-09-01 22:45 | 63.954 | 0
2026-09-01 23:00 | 69.6157 | 0
2026-09-01 23:15 | 70.4515 | 0
2026-09-01 23:30 | 70.2249 | 0
2026-09-01 23:45 | 65.6564 | 0
2026-09-02 | 64.4237 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 00:15 | 65.7644 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 00:30 | 69.6053 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 00:45 | 70.3471 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:00 | 65.2622 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:15 | 69.3908 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:30 | 70.2013 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:45 | 64.5718 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:00 | 70.1126 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:15 | 64.022 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:30 | 70.3396 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:45 | 61.7586 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:00 | 70.3134 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:15 | 65.1092 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:30 | 70.209 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:45 | 70.3763 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:00 | 79.6884 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:15 | 64.2155 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:30 | 64.8537 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:45 | 68.3282 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:00 | 70.1392 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:15 | 59.9998 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:30 | 66.4684 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:45 | 63.1287 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:00 | 62.8874 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:15 | 62.1023 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:30 | 63.5616 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:45 | 58.9179 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:00 | 63.6091 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:15 | 62.5571 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:30 | 68.996 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:45 | 66.839 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:00 | 65.5233 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:15 | 67.3464 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:30 | 60.983 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:45 | 55.7373 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:00 | 60.2101 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:15 | 69.1377 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:30 | 64.7162 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:45 | 65.8281 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:00 | 58.551 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:15 | 54.4722 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:30 | 77.6894 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:45 | 67.7044 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:00 | 69.8661 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:15 | 66.2828 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:30 | 62.8623 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:45 | 76.0732 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:00 | 69.1354 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:15 | 67.1141 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:30 | 58.54 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:45 | 60.253 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:00 | 51.3535 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:15 | 74.14 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:30 | 71.8633 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:45 | 69.1456 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:00 | 56.9689 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:15 | 56.6756 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:30 | 79.2453 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:45 | 83.371 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:00 | 81.3159 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:15 | 65.0854 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:30 | 57.2915 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:45 | 51.9485 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:00 | 68.7914 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:15 | 60.2744 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:30 | 53.0625 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:45 | 64.0478 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:00 | 58.86 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:15 | 63.5331 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:30 | 78.3251 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:45 | 77.6077 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:00 | 73.9317 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:15 | 70.5645 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:30 | 68.1019 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:45 | 65.7423 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:00 | 58.5534 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:15 | 61.9246 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:30 | 65.932 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:45 | 58.9578 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:00 | 82.5325 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:15 | 70.8813 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:30 | 71.5151 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:45 | 65.1479 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:00 | 49.5867 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:15 | 67.5363 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:30 | 63.6983 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:45 | 73.1488 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:00 | 65.7131 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:15 | 65.4088 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:30 | 63.7693 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:45 | 63.1207 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:00 | 53.0843 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:15 | 68.126 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:30 | 80.1647 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:45 | 75.1584 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 | 70.6977 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 00:15 | 57.9594 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 00:30 | 71.5181 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 00:45 | 53.8324 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:00 | 71.6603 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:15 | 52.2891 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:30 | 59.5745 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:45 | 64.9132 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:00 | 69.2523 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:15 | 69.935 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:30 | 75.2801 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:45 | 69.7452 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:00 | 66.861 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:15 | 70.6935 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:30 | 73.2636 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:45 | 68.9544 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:00 | 67.6984 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:15 | 72.4332 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:30 | 81.2553 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:45 | 59.0346 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:00 | 79.9307 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:15 | 71.7652 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:30 | 63.994 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:45 | 73.276 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:00 | 67.7903 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:15 | 64.2495 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:30 | 60.0803 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:45 | 53.6878 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:00 | 66.2934 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:15 | 74.6915 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:30 | 60.6317 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:45 | 83.5841 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:00 | 65.9561 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:15 | 59.5598 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:30 | 53.3266 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:45 | 61.6328 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:00 | 70.2014 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:15 | 69.3328 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:30 | 68.9264 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:45 | 74.4519 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:00 | 63.5766 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:15 | 68.2807 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:30 | 60.7091 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:45 | 59.7231 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:00 | 61.0068 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:15 | 63.4907 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:30 | 67.1613 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:45 | 69.5048 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:00 | 70.7623 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:15 | 66.1159 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:30 | 63.7228 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:45 | 62.4689 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:00 | 62.8543 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:15 | 62.5637 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:30 | 51.0688 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:45 | 73.1796 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:00 | 63.4993 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:15 | 70.885 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:30 | 62.1684 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:45 | 64.579 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:00 | 72.4508 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:15 | 67.6327 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:30 | 70.524 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:45 | 59.8982 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:00 | 63.7233 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:15 | 67.2797 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:30 | 77.7745 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:45 | 76.3435 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:00 | 62.0949 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:15 | 57.3578 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:30 | 57.625 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:45 | 61.104 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:00 | 67.5952 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:15 | 72.1482 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:30 | 75.2216 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:45 | 81.5531 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:00 | 66.7697 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:15 | 76.7466 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:30 | 57.0669 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:45 | 67.4029 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:00 | 67.9442 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:15 | 70.5231 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:30 | 63.9913 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:45 | 71.8009 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:00 | 59.3574 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:15 | 62.025 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:30 | 67.529 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:45 | 77.0696 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:00 | 70.1315 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:15 | 77.1247 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:30 | 65.2088 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:45 | 71.3185 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:00 | 68.0978 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:15 | 60.2463 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:30 | 77.2083 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:45 | 58.4182 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 | 65.0176 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 00:15 | 79.6115 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 00:30 | 73.8854 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 00:45 | 72.3754 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 01:00 | 58.0123 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 01:15 | 57.0324 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 01:30 | 63.4739 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 01:45 | 63.9027 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 02:00 | 70.7972 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 02:15 | 77.3195 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 02:30 | 70.7884 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 02:45 | 54.0467 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 03:00 | 73.4664 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 03:15 | 79.4916 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 03:30 | 73.833 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 03:45 | 62.6232 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 04:00 | 71.0432 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 04:15 | 70.2865 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 04:30 | 71.4684 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 04:45 | 81.1684 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 05:00 | 53.8406 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 05:15 | 66.1008 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 05:30 | 78.3217 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 05:45 | 79.2893 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 06:00 | 61.8159 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 06:15 | 70.4963 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 06:30 | 57.3734 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 06:45 | 55.0815 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 07:00 | 66.984 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 07:15 | 64.271 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 07:30 | 57.7396 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 07:45 | 50.0001 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 08:00 | 54.4751 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 08:15 | 59.2735 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 08:30 | 66.9688 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 08:45 | 62.7449 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 09:00 | 69.7586 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 09:15 | 67.6943 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 09:30 | 55.3704 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 09:45 | 54.2734 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 10:00 | 61.0667 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 10:15 | 67.6449 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 10:30 | 50.2698 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 10:45 | 33.2225 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 11:00 | 22.6131 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 11:15 | 15.028 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 11:30 | 10.8198 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 11:45 | 11.5567 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 12:00 | 10.5989 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 12:15 | 13.6754 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 12:30 | 9.3647 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 12:45 | 11.0927 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 13:00 | 12.1565 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 13:15 | 10.8685 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 13:30 | 11.9466 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 13:45 | 11.2936 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 14:00 | 11.6828 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 14:15 | 11.6982 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 14:30 | 12.3515 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 14:45 | 10.066 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 15:00 | 11.1006 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 15:15 | 10.4591 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 15:30 | 11.6125 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 15:45 | 11.4242 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 16:00 | 13.1139 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 16:15 | 12.9898 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 16:30 | 11.4742 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 16:45 | 10.4803 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 17:00 | 13.7515 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 17:15 | 12.5835 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 17:30 | 14.3266 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 17:45 | 14.2934 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 18:00 | 11.9573 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 18:15 | 13.1913 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 18:30 | 14.8048 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 18:45 | 12.9416 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 19:00 | 15.4522 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 19:15 | 12.9523 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 19:30 | 15.5511 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 19:45 | 13.8034 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 20:00 | 19.148 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 20:15 | 28.5631 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 20:30 | 40.5657 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 20:45 | 52.5804 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 21:00 | 53.9444 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 21:15 | 63.6247 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 21:30 | 74.1786 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 21:45 | 57.2208 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 22:00 | 65.3621 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 22:15 | 58.9199 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 22:30 | 71.3376 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 22:45 | 61.5384 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 23:00 | 66.2847 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 23:15 | 68.0561 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 23:30 | 74.5566 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 23:45 | 63.3416 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-05 | 65.4112 | 0
2026-09-05 00:15 | 62.7345 | 0
2026-09-05 00:30 | 63.3347 | 0
2026-09-05 00:45 | 66.2979 | 0
2026-09-05 01:00 | 61.6062 | 0
2026-09-05 01:15 | 71.654 | 2 | 62.4872 |  |  | pico aislado
2026-09-05 01:30 | 63.3683 | 0
2026-09-05 01:45 | 67.2295 | 0
2026-09-05 02:00 | 63.7601 | 0
2026-09-05 02:15 | 62.7165 | 0
2026-09-05 02:30 | 62.7663 | 0
2026-09-05 02:45 | 76.6701 | 2 | 63.3972 |  |  | pico aislado
2026-09-05 03:00 | 64.028 | 0
2026-09-05 03:15 | 75.8344 | 2 | 63.4561 |  |  | pico aislado
2026-09-05 03:30 | 62.8841 | 0
2026-09-05 03:45 | 61.7031 | 0
2026-09-05 04:00 | 61.6371 | 0
2026-09-05 04:15 | 67.6604 | 0
2026-09-05 04:30 | 66.9097 | 0
2026-09-05 04:45 | 67.0656 | 0
2026-09-05 05:00 | 62.7612 | 0
2026-09-05 05:15 | 62.4355 | 0
2026-09-05 05:30 | 71.8738 | 0
2026-09-05 05:45 | 68.2464 | 0
2026-09-05 06:00 | 61.2389 | 0
2026-09-05 06:15 | 66.517 | 0
2026-09-05 06:30 | 61.4124 | 0
2026-09-05 06:45 | 62.541 | 0
2026-09-05 07:00 | 60.8595 | 0
2026-09-05 07:15 | 61.3837 | 0
2026-09-05 07:30 | 61.1057 | 0
2026-09-05 07:45 | 72.7691 | 2 | 61.5405 |  |  | pico aislado
2026-09-05 08:00 | 61.9753 | 0
2026-09-05 08:15 | 68.264 | 0
2026-09-05 08:30 | 62.0747 | 0
2026-09-05 08:45 | 65.753 | 0
2026-09-05 09:00 | 63.6789 | 0
2026-09-05 09:15 | 63.0621 | 0
2026-09-05 09:30 | 62.7816 | 0
2026-09-05 09:45 | 61.846 | 0
2026-09-05 10:00 | 60.095 | 0
2026-09-05 10:15 | 57.4924 | 0
2026-09-05 10:30 | 55.0158 | 0
2026-09-05 10:45 | 51.2855 | 0
2026-09-05 11:00 | 50.259 | 0
2026-09-05 11:15 | 51.478 | 0
2026-09-05 11:30 | 52.2667 | 0
2026-09-05 11:45 | 59.8133 | 0
2026-09-05 12:00 | 63.7431 | 0
2026-09-05 12:15 | 63.796 | 0
2026-09-05 12:30 | 71.0433 | 2 | 66.5537 |  |  | pico aislado
2026-09-05 12:45 | 69.3114 | 0
2026-09-05 13:00 | 62.6617 | 0
2026-09-05 13:15 | 61.816 | 0
2026-09-05 13:30 | 62.2728 | 0
2026-09-05 13:45 | 69.681 | 0
2026-09-05 14:00 | 62.7094 | 0
2026-09-05 14:15 | 64.8085 | 0
2026-09-05 14:30 | 62.6144 | 0
2026-09-05 14:45 | 63.4216 | 0
2026-09-05 15:00 | 62.9226 | 0
2026-09-05 15:15 | 68.1084 | 0
2026-09-05 15:30 | 65.5035 | 0
2026-09-05 15:45 | 70.2616 | 0
2026-09-05 16:00 | 69.6339 | 0
2026-09-05 16:15 | 61.6745 | 0
2026-09-05 16:30 | 79.2222 | 2 | 59.6756 |  |  | pico aislado
2026-09-05 16:45 | 57.6767 | 0
2026-09-05 17:00 | 58.3728 | 0
2026-09-05 17:15 | 58.7679 | 0
2026-09-05 17:30 | 69.299 | 0
2026-09-05 17:45 | 60.5772 | 0
2026-09-05 18:00 | 79.017 | 2 | 61.4246 |  |  | pico aislado
2026-09-05 18:15 | 62.272 | 0
2026-09-05 18:30 | 62.1091 | 0
2026-09-05 18:45 | 70.1086 | 0
2026-09-05 19:00 | 70.0367 | 0
2026-09-05 19:15 | 60.471 | 0
2026-09-05 19:30 | 63.561 | 0
2026-09-05 19:45 | 63.3692 | 0
2026-09-05 20:00 | 64.0829 | 0
2026-09-05 20:15 | 70.811 | 0
2026-09-05 20:30 | 69.8223 | 0
2026-09-05 20:45 | 69.2727 | 0
2026-09-05 21:00 | 64.9315 | 0
2026-09-05 21:15 | 63.27 | 0
2026-09-05 21:30 | 70.0763 | 0
2026-09-05 21:45 | 68.7842 | 0
2026-09-05 22:00 | 63.6486 | 0
2026-09-05 22:15 | 68.5681 | 0
2026-09-05 22:30 | 70.1569 | 0
2026-09-05 22:45 | 64.5481 | 0
2026-09-05 23:00 | 70.1748 | 0
2026-09-05 23:15 | 69.6313 | 0
2026-09-05 23:30 | 69.7936 | 0
2026-09-05 23:45 | 70.1383 | 0
2026-09-06 | 70.1238 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 00:15 | 70.8998 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 00:30 | 66.0526 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 00:45 | 70.0583 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 01:00 | 70.12 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 01:15 | 74.2405 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 01:30 | 70.198 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 01:45 | 71.0915 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 02:00 | 64.6673 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 02:15 | 69.4448 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 02:30 | 61.3559 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 02:45 | 71.0891 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 03:00 | 70.2915 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 03:15 | 65.455 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 03:30 | 70.2442 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 03:45 | 64.4139 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 04:00 | 70.2318 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 04:15 | 64.4923 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 04:30 | 70.2605 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 04:45 | 64.3008 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 05:00 | 70.2914 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 05:15 | 64.5831 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 05:30 | 70.0181 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 05:45 | 70.7244 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 06:00 | 68.1233 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 06:15 | 64.7735 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 06:30 | 64.4563 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 06:45 | 63.4859 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 07:00 | 64.5569 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 07:15 | 65.6774 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 07:30 | 70.0243 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 07:45 | 69.2182 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 08:00 | 62.1828 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 08:15 | 60.7857 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 08:30 | 62.9084 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 08:45 | 65.1744 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 09:00 | 61.233 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 09:15 | 65.471 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 09:30 | 59.6675 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 09:45 | 59.8078 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 10:00 | 65.0677 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 10:15 | 58.335 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 10:30 | 53.5988 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 10:45 | 47.6087 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 11:00 | 51.5559 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 11:15 | 52.9197 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 11:30 | 56.9148 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 11:45 | 60.7574 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 12:00 | 61.7169 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 12:15 | 63.6644 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 12:30 | 61.8122 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 12:45 | 67.8372 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 13:00 | 62.3728 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 13:15 | 61.1018 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 13:30 | 69.605 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 13:45 | 63.0837 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 14:00 | 62.6075 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 14:15 | 63.4428 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 14:30 | 69.8663 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 14:45 | 61.6027 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 15:00 | 65.6853 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 15:15 | 59.6864 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 15:30 | 69.9069 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 15:45 | 62.8949 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 16:00 | 63.3038 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 16:15 | 69.6112 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 16:30 | 65.9256 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 16:45 | 63.8656 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 17:00 | 66.301 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 17:15 | 64.6496 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 17:30 | 69.8403 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 17:45 | 58.9759 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 18:00 | 62.9723 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 18:15 | 65.3536 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 18:30 | 59.8502 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 18:45 | 63.3551 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 19:00 | 70.1573 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 19:15 | 64.2434 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 19:30 | 62.9446 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 19:45 | 63.626 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 20:00 | 73.7072 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 20:15 | 68.1092 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 20:30 | 69.8765 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 20:45 | 69.2106 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 21:00 | 69.6613 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 21:15 | 70.0287 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 21:30 | 64.1338 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 21:45 | 63.4022 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 22:00 | 62.8081 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 22:15 | 69.9987 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 22:30 | 70.0851 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 22:45 | 69.7643 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 23:00 | 63.6559 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 23:15 | 70.0059 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 23:30 | 64.4335 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-06 23:45 | 70.0689 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 | 63.7222 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 00:15 | 69.8952 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 00:30 | 70.1944 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 00:45 | 69.4323 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 01:00 | 64.2351 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 01:15 | 69.7665 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 01:30 | 70.1271 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 01:45 | 70.2506 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 02:00 | 70.2122 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 02:15 | 70.2743 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 02:30 | 70.0816 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 02:45 | 70.1697 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 03:00 | 64.0283 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 03:15 | 70.1506 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 03:30 | 70.1325 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 03:45 | 70.1611 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 04:00 | 69.2271 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 04:15 | 70.1352 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 04:30 | 69.7618 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 04:45 | 69.5836 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 05:00 | 70.9502 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 05:15 | 70.0302 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 05:30 | 63.0767 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 05:45 | 62.5739 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 06:00 | 69.0097 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 06:15 | 71.0006 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 06:30 | 61.931 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 06:45 | 69.305 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 07:00 | 75.8092 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 07:15 | 62.0744 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 07:30 | 69.0962 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 07:45 | 68.4001 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 08:00 | 61.7751 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 08:15 | 61.5141 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 08:30 | 62.4441 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 08:45 | 62.2225 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 09:00 | 68.3725 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 09:15 | 69.0783 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 09:30 | 61.7274 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 09:45 | 61.8187 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 10:00 | 62.2193 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 10:15 | 65.0791 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 10:30 | 61.968 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 10:45 | 70.4306 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 11:00 | 69.5296 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 11:15 | 66.9702 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 11:30 | 62.8966 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 11:45 | 60.84 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 12:00 | 69.2329 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 12:15 | 62.4328 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 12:30 | 61.9949 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 12:45 | 69.958 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 13:00 | 69.4395 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 13:15 | 69.526 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 13:30 | 62.3697 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 13:45 | 62.5358 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 14:00 | 63.6069 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 14:15 | 69.4287 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 14:30 | 66.5721 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 14:45 | 62.0455 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 15:00 | 64.1324 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 15:15 | 60.8538 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 15:30 | 64.0403 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 15:45 | 62.8673 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 16:00 | 70.806 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 16:15 | 62.7703 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 16:30 | 70.0123 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 16:45 | 69.9819 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 17:00 | 62.4958 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 17:15 | 64.8903 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 17:30 | 62.9192 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 17:45 | 68.5586 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 18:00 | 62.0912 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 18:15 | 73.5537 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 18:30 | 62.5881 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 18:45 | 63.4415 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 19:00 | 56.9079 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 19:15 | 63.2126 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 19:30 | 63.8066 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 19:45 | 63.8794 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 20:00 | 66.7861 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 20:15 | 54.5585 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 20:30 | 68.4784 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 20:45 | 63.4344 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 21:00 | 75.2305 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 21:15 | 54.6425 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 21:30 | 64.2125 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 21:45 | 69.1259 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 22:00 | 67.0407 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 22:15 | 64.0758 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 22:30 | 56.7282 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 22:45 | 69.2992 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 23:00 | 64.8755 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 23:15 | 73.3292 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 23:30 | 67.5764 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-07 23:45 | 72.0524 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-08 | 64.294 | 0
2026-09-08 00:15 | 70.7379 | 0
2026-09-08 00:30 | 81.0419 | 2 | 75.5175 |  |  | pico aislado
2026-09-08 00:45 | 80.2972 | 0
2026-09-08 01:00 | 70.0318 | 0
2026-09-08 01:15 | 74.4717 | 0
2026-09-08 01:30 | 75.3635 | 0
2026-09-08 01:45 | 75.2252 | 0
2026-09-08 02:00 | 69.0387 | 0
2026-09-08 02:15 | 70.7307 | 0
2026-09-08 02:30 | 70.8943 | 0
2026-09-08 02:45 | 70.5562 | 0
2026-09-08 03:00 | 55.5141 | 2 | 70.274 |  |  | pico aislado
2026-09-08 03:15 | 69.9918 | 0
2026-09-08 03:30 | 70.947 | 0
2026-09-08 03:45 | 71.5438 | 0
2026-09-08 04:00 | 62.3881 | 0
2026-09-08 04:15 | 67.3416 | 0
2026-09-08 04:30 | 72.0584 | 0
2026-09-08 04:45 | 68.33 | 0
2026-09-08 05:00 | 71.8431 | 0
2026-09-08 05:15 | 69.8197 | 0
2026-09-08 05:30 | 66.9183 | 0
2026-09-08 05:45 | 67.3753 | 0
2026-09-08 06:00 | 65.4667 | 0
2026-09-08 06:15 | 66.2655 | 0
2026-09-08 06:30 | 66.203 | 0
2026-09-08 06:45 | 66.5213 | 0
2026-09-08 07:00 | 66.8152 | 0
2026-09-08 07:15 | 66.604 | 0
2026-09-08 07:30 | 66.2133 | 0
2026-09-08 07:45 | 66.4691 | 0
2026-09-08 08:00 | 66.248 | 0
2026-09-08 08:15 | 66.4766 | 0
2026-09-08 08:30 | 66.0502 | 0
2026-09-08 08:45 | 65.6505 | 0
2026-09-08 09:00 | 65.9585 | 0
2026-09-08 09:15 | 65.0609 | 0
2026-09-08 09:30 | 64.8945 | 0
2026-09-08 09:45 | 64.5721 | 0
2026-09-08 10:00 | 64.5631 | 0
2026-09-08 10:15 | 64.6874 | 0
2026-09-08 10:30 | 64.1826 | 0
2026-09-08 10:45 | 64.2878 | 0
2026-09-08 11:00 | 65.1896 | 0
2026-09-08 11:15 | 64.6135 | 0
2026-09-08 11:30 | 64.9586 | 0
2026-09-08 11:45 | 63.7464 | 0
2026-09-08 12:00 | 65.0771 | 0
2026-09-08 12:15 | 64.9504 | 0
2026-09-08 12:30 | 66.1629 | 0
2026-09-08 12:45 | 65.6369 | 0
2026-09-08 13:00 | 65.6177 | 0
2026-09-08 13:15 | 65.4821 | 0
2026-09-08 13:30 | 65.9061 | 0
2026-09-08 13:45 | 66.0384 | 0
2026-09-08 14:00 | 66.0746 | 0
2026-09-08 14:15 | 66.0348 | 0
2026-09-08 14:30 | 66.1181 | 0
2026-09-08 14:45 | 66.5585 | 0
2026-09-08 15:00 | 66.2406 | 0
2026-09-08 15:15 | 66.7775 | 0
2026-09-08 15:30 | 66.8577 | 0
2026-09-08 15:45 | 66.6103 | 0
2026-09-08 16:00 | 65.9223 | 0
2026-09-08 16:15 | 66.8257 | 0
2026-09-08 16:30 | 66.4486 | 0
2026-09-08 16:45 | 66.3624 | 0
2026-09-08 17:00 | 65.9779 | 0
2026-09-08 17:15 | 65.3805 | 0
2026-09-08 17:30 | 67.5116 | 0
2026-09-08 17:45 | 66.4692 | 0
2026-09-08 18:00 | 66.7741 | 0
2026-09-08 18:15 | 66.4224 | 0
2026-09-08 18:30 | 67.1956 | 0
2026-09-08 18:45 | 66.4403 | 0
2026-09-08 19:00 | 66.6223 | 0
2026-09-08 19:15 | 66.513 | 0
2026-09-08 19:30 | 67.1746 | 0
2026-09-08 19:45 | 67.2537 | 0
2026-09-08 20:00 | 67.0784 | 0
2026-09-08 20:15 | 66.9153 | 0
2026-09-08 20:30 | 67.0743 | 0
2026-09-08 20:45 | 67.4588 | 0
2026-09-08 21:00 | 67.1072 | 0
2026-09-08 21:15 | 67.4153 | 0
2026-09-08 21:30 | 67.3771 | 0
2026-09-08 21:45 | 67.8534 | 0
2026-09-08 22:00 | 67.3489 | 0
2026-09-08 22:15 | 68.1954 | 0
2026-09-08 22:30 | 67.5707 | 0
2026-09-08 22:45 | 67.8772 | 0
2026-09-08 23:00 | 68.1313 | 0
2026-09-08 23:15 | 68.1502 | 0
2026-09-08 23:30 | 68.1204 | 0
2026-09-08 23:45 | 67.6365 | 0
2026-09-09 | 68.0688 | 0
2026-09-09 00:15 | 67.1688 | 0
2026-09-09 00:30 | 67.536 | 0
2026-09-09 00:45 | 67.3573 | 0
2026-09-09 01:00 | 67.6332 | 0
2026-09-09 01:15 | 67.5004 | 0
2026-09-09 01:30 | 67.5786 | 0
2026-09-09 01:45 | 67.5825 | 0
2026-09-09 02:00 | 67.5638 | 0
2026-09-09 02:15 | 67.6633 | 0
2026-09-09 02:30 | 67.5925 | 0
2026-09-09 02:45 | 67.4842 | 0
2026-09-09 03:00 | 67.647 | 0
2026-09-09 03:15 | 67.6199 | 0
2026-09-09 03:30 | 67.3387 | 0
2026-09-09 03:45 | 67.27 | 0
2026-09-09 04:00 | 67.3035 | 0
2026-09-09 04:15 | 67.2202 | 0
2026-09-09 04:30 | 67.398 | 0
2026-09-09 04:45 | 67.2552 | 0
2026-09-09 05:00 | 67.1804 | 0
2026-09-09 05:15 | 66.2164 | 0
2026-09-09 05:30 | 65.9405 | 0
2026-09-09 05:45 | 65.1467 | 0
2026-09-09 06:00 | 64.4605 | 0
2026-09-09 06:15 | 64.0057 | 0
2026-09-09 06:30 | 65.0002 | 0
2026-09-09 06:45 | 65.3434 | 0
2026-09-09 07:00 | 65.4644 | 0
2026-09-09 07:15 | 65.8961 | 0
2026-09-09 07:30 | 65.3929 | 0
2026-09-09 07:45 | 64.916 | 0
2026-09-09 08:00 | 64.7065 | 0
2026-09-09 08:15 | 64.7199 | 0
2026-09-09 08:30 | 64.1242 | 0
2026-09-09 08:45 | 64.1285 | 0
2026-09-09 09:00 | 64.1484 | 0
2026-09-09 09:15 | 64.0701 | 0
2026-09-09 09:30 | 63.7018 | 0
2026-09-09 09:45 | 64.4701 | 0
2026-09-09 10:00 | 64.5219 | 0
2026-09-09 10:15 | 64.8031 | 0
2026-09-09 10:30 | 64.3109 | 0
2026-09-09 10:45 | 64.2742 | 0
2026-09-09 11:00 | 63.263 | 0
2026-09-09 11:15 | 62.0928 | 0
2026-09-09 11:30 | 64.8887 | 0
2026-09-09 11:45 | 63.4801 | 0
2026-09-09 12:00 | 64.9561 | 0
2026-09-09 12:15 | 65.051 | 0
2026-09-09 12:30 | 64.086 | 0
2026-09-09 12:45 | 64.9257 | 0
2026-09-09 13:00 | 63.5374 | 0
2026-09-09 13:15 | 65.343 | 0
2026-09-09 13:30 | 65.6136 | 0
2026-09-09 13:45 | 65.6264 | 0
2026-09-09 14:00 | 66.1127 | 0
2026-09-09 14:15 | 65.8856 | 0
2026-09-09 14:30 | 66.6291 | 0
2026-09-09 14:45 | 66.2369 | 0
2026-09-09 15:00 | 66.0823 | 0
2026-09-09 15:15 | 66.449 | 0
2026-09-09 15:30 | 66.3325 | 0
2026-09-09 15:45 | 66.8597 | 0
2026-09-09 16:00 | 66.4673 | 0
2026-09-09 16:15 | 66.9245 | 0
2026-09-09 16:30 | 66.2261 | 0
2026-09-09 16:45 | 66.3248 | 0
2026-09-09 17:00 | 66.3448 | 0
2026-09-09 17:15 | 66.0961 | 0
2026-09-09 17:30 | 65.5548 | 0
2026-09-09 17:45 | 65.2955 | 0
2026-09-09 18:00 | 65.2479 | 0
2026-09-09 18:15 | 65.4456 | 0
2026-09-09 18:30 | 65.3153 | 0
2026-09-09 18:45 | 64.8276 | 0
2026-09-09 19:00 | 65.8133 | 0
2026-09-09 19:15 | 65.3841 | 0
2026-09-09 19:30 | 64.661 | 0
2026-09-09 19:45 | 65.4823 | 0
2026-09-09 20:00 | 65.5703 | 0
2026-09-09 20:15 | 66.4422 | 0
2026-09-09 20:30 | 66.0104 | 0
2026-09-09 20:45 | 66.2002 | 0
2026-09-09 21:00 | 65.2763 | 0
2026-09-09 21:15 | 65.9034 | 0
2026-09-09 21:30 | 66.2175 | 0
2026-09-09 21:45 | 66.3111 | 0
2026-09-09 22:00 | 66.397 | 0
2026-09-09 22:15 | 66.3063 | 0
2026-09-09 22:30 | 66.8982 | 0
2026-09-09 22:45 | 66.629 | 0
2026-09-09 23:00 | 66.911 | 0
2026-09-09 23:15 | 66.8007 | 0
2026-09-09 23:30 | 67.1861 | 0
2026-09-09 23:45 | 66.9477 | 0
2026-09-10 | 67.0967 | 0
2026-09-10 00:15 | 67.2586 | 0
2026-09-10 00:30 | 67.3035 | 0
2026-09-10 00:45 | 67.2264 | 0
2026-09-10 01:00 | 66.8719 | 0
2026-09-10 01:15 | 67.3068 | 0
2026-09-10 01:30 | 67.3421 | 0
2026-09-10 01:45 | 67.5362 | 0
2026-09-10 02:00 | 67.3175 | 0
2026-09-10 02:15 | 67.3857 | 0
2026-09-10 02:30 | 67.3372 | 0
2026-09-10 02:45 | 67.3745 | 0
2026-09-10 03:00 | 67.4753 | 0
2026-09-10 03:15 | 67.3013 | 0
2026-09-10 03:30 | 67.1717 | 0
2026-09-10 03:45 | 67.2313 | 0
2026-09-10 04:00 | 67.112 | 0
2026-09-10 04:15 | 67.072 | 0
2026-09-10 04:30 | 66.9451 | 0
2026-09-10 04:45 | 66.3704 | 0
2026-09-10 05:00 | 66.8262 | 0
2026-09-10 05:15 | 65.7608 | 0
2026-09-10 05:30 | 65.644 | 0
2026-09-10 05:45 | 65.0966 | 0
2026-09-10 06:00 | 64.5276 | 0
2026-09-10 06:15 | 64.3391 | 0
2026-09-10 06:30 | 64.7593 | 0
2026-09-10 06:45 | 64.4277 | 0
2026-09-10 07:00 | 64.7097 | 0
2026-09-10 07:15 | 63.96 | 0
2026-09-10 07:30 | 63.3211 | 0
2026-09-10 07:45 | 64.0032 | 0
2026-09-10 08:00 | 64.1644 | 0
2026-09-10 08:15 | 63.2194 | 0
2026-09-10 08:30 | 62.7494 | 0
2026-09-10 08:45 | 63.1793 | 0
2026-09-10 09:00 | 62.4186 | 0
2026-09-10 09:15 | 60.7101 | 0
2026-09-10 09:30 | 61.4221 | 0
2026-09-10 09:45 | 60.8744 | 0
2026-09-10 10:00 | 63.8438 | 0
2026-09-10 10:15 | 63.5399 | 0
2026-09-10 10:30 | 63.4587 | 0
2026-09-10 10:45 | 62.9388 | 0
2026-09-10 11:00 | 63.9021 | 0
2026-09-10 11:15 | 63.9069 | 0
2026-09-10 11:30 | 63.8484 | 0
2026-09-10 11:45 | 64.8135 | 0
2026-09-10 12:00 | 64.2524 | 0
2026-09-10 12:15 | 64.8376 | 0
2026-09-10 12:30 | 64.8134 | 0
2026-09-10 12:45 | 64.7362 | 0
2026-09-10 13:00 | 64.9749 | 0
2026-09-10 13:15 | 64.2924 | 0
2026-09-10 13:30 | 65.3612 | 0
2026-09-10 13:45 | 65.6224 | 0
2026-09-10 14:00 | 65.5393 | 0
2026-09-10 14:15 | 65.2681 | 0
2026-09-10 14:30 | 65.4494 | 0
2026-09-10 14:45 | 64.7145 | 0
2026-09-10 15:00 | 65.358 | 0
2026-09-10 15:15 | 65.6646 | 0
2026-09-10 15:30 | 64.8951 | 0
2026-09-10 15:45 | 65.8694 | 0
2026-09-10 16:00 | 65.1839 | 0
2026-09-10 16:15 | 65.1533 | 0
2026-09-10 16:30 | 65.2316 | 0
2026-09-10 16:45 | 65.769 | 0
2026-09-10 17:00 | 65.5084 | 0
2026-09-10 17:15 | 64.987 | 0
2026-09-10 17:30 | 65.0138 | 0
2026-09-10 17:45 | 65.2252 | 0
2026-09-10 18:00 | 65.509 | 0
2026-09-10 18:15 | 65.5641 | 0
2026-09-10 18:30 | 65.6711 | 0
2026-09-10 18:45 | 66.757 | 0
2026-09-10 19:00 | 67.0642 | 0
2026-09-10 19:15 | 66.1479 | 0
2026-09-10 19:30 | 65.7688 | 0
2026-09-10 19:45 | 66.2136 | 0
2026-09-10 20:00 | 66.7066 | 0
2026-09-10 20:15 | 66.5504 | 0
2026-09-10 20:30 | 65.8525 | 0
2026-09-10 20:45 | 66.5246 | 0
2026-09-10 21:00 | 66.3786 | 0
2026-09-10 21:15 | 66.606 | 0
2026-09-10 21:30 | 66.8824 | 0
2026-09-10 21:45 | 66.6091 | 0
2026-09-10 22:00 | 67.023 | 0
2026-09-10 22:15 | 66.5147 | 0
2026-09-10 22:30 | 66.5229 | 0
2026-09-10 22:45 | 66.1286 | 0
2026-09-10 23:00 | 66.3981 | 0
2026-09-10 23:15 | 66.7578 | 0
2026-09-10 23:30 | 66.7122 | 0
2026-09-10 23:45 | 66.7233 | 0
2026-09-11 | 66.7557 | 0
2026-09-11 00:15 | 66.7607 | 0
2026-09-11 00:30 | 66.8801 | 0
2026-09-11 00:45 | 67.0145 | 0
2026-09-11 01:00 | 66.9911 | 0
2026-09-11 01:15 | 67.0346 | 0
2026-09-11 01:30 | 67.0321 | 0
2026-09-11 01:45 | 66.9252 | 0
2026-09-11 02:00 | 67.0519 | 0
2026-09-11 02:15 | 66.9115 | 0
2026-09-11 02:30 | 66.8255 | 0
2026-09-11 02:45 | 66.9262 | 0
2026-09-11 03:00 | 66.8355 | 0
2026-09-11 03:15 | 66.92 | 0
2026-09-11 03:30 | 66.9586 | 0
2026-09-11 03:45 | 66.7074 | 0
2026-09-11 04:00 | 66.8701 | 0
2026-09-11 04:15 | 66.6887 | 0
2026-09-11 04:30 | 66.8614 | 0
2026-09-11 04:45 | 66.2708 | 0
2026-09-11 05:00 | 66.3634 | 0
2026-09-11 05:15 | 65.9133 | 0
2026-09-11 05:30 | 65.567 | 0
2026-09-11 05:45 | 64.5418 | 0
2026-09-11 06:00 | 64.129 | 0
2026-09-11 06:15 | 64.3822 | 0
2026-09-11 06:30 | 63.5915 | 0
2026-09-11 06:45 | 64.4836 | 0
2026-09-11 07:00 | 64.8353 | 0
2026-09-11 07:15 | 65.7113 | 0
2026-09-11 07:30 | 58.725 | 0
2026-09-11 07:45 | 59.1326 | 0
2026-09-11 08:00 | 59.6157 | 0
2026-09-11 08:15 | 66.0301 | 0
2026-09-11 08:30 | 65.3657 | 0
2026-09-11 08:45 | 63.559 | 0
2026-09-11 09:00 | 66.2086 | 0
2026-09-11 09:15 | 62.5687 | 0
2026-09-11 09:30 | 68.1975 | 0
2026-09-11 09:45 | 69.1938 | 0
2026-09-11 10:00 | 64.6851 | 0
2026-09-11 10:15 | 62.2498 | 0
2026-09-11 10:30 | 62.2098 | 0
2026-09-11 10:45 | 65.3602 | 0
2026-09-11 11:00 | 63.5466 | 0
2026-09-11 11:15 | 65.1938 | 0
2026-09-11 11:30 | 66.4095 | 0
2026-09-11 11:45 | 56.0468 | 2 | 65.6588 |  |  | pico aislado
2026-09-11 12:00 | 64.9081 | 0
2026-09-11 12:15 | 55.2616 | 2 | 65.05 |  |  | pico aislado
2026-09-11 12:30 | 65.192 | 0
2026-09-11 12:45 | 64.6297 | 0
2026-09-11 13:00 | 69.4025 | 0
2026-09-11 13:15 | 63.8371 | 0
2026-09-11 13:30 | 58.1819 | 0
2026-09-11 13:45 | 65.6977 | 0
2026-09-11 14:00 | 65.6588 | 0
2026-09-11 14:15 | 66.1165 | 0
2026-09-11 14:30 | 76.9088 | 2 | 65.3796 |  |  | pico aislado
2026-09-11 14:45 | 64.6427 | 0
2026-09-11 15:00 | 63.6079 | 0
2026-09-11 15:15 | 64.8107 | 0
2026-09-11 15:30 | 77.8899 | 0
2026-09-11 15:45 | 75.029 | 0
2026-09-11 16:00 | 69.3755 | 0
2026-09-11 16:15 | 73.5258 | 0
2026-09-11 16:30 | 70.1499 | 0
2026-09-11 16:45 | 64.0544 | 0
2026-09-11 17:00 | 63.575 | 0
2026-09-11 17:15 | 73.5554 | 0
2026-09-11 17:30 | 66.4772 | 0
2026-09-11 17:45 | 65.1535 | 0
2026-09-11 18:00 | 65.8099 | 0
2026-09-11 18:15 | 56.117 | 2 | 65.0158 |  |  | pico aislado
2026-09-11 18:30 | 64.2216 | 0
2026-09-11 18:45 | 62.5068 | 0
2026-09-11 19:00 | 62.7661 | 0
2026-09-11 19:15 | 66.0809 | 0
2026-09-11 19:30 | 64.9118 | 0
2026-09-11 19:45 | 67.0012 | 0
2026-09-11 20:00 | 67.2012 | 0
2026-09-11 20:15 | 67.1007 | 0
2026-09-11 20:30 | 67.4725 | 0
2026-09-11 20:45 | 67.1906 | 0
2026-09-11 21:00 | 67.199 | 0
2026-09-11 21:15 | 67.1853 | 0
2026-09-11 21:30 | 67.3246 | 0
2026-09-11 21:45 | 67.4678 | 0
2026-09-11 22:00 | 67.5848 | 0
2026-09-11 22:15 | 67.8026 | 0
2026-09-11 22:30 | 67.7966 | 0
2026-09-11 22:45 | 67.6636 | 0
2026-09-11 23:00 | 67.1423 | 0
2026-09-11 23:15 | 69.47 | 0
2026-09-11 23:30 | 53.9445 | 2 | 70.6579 |  |  | pico aislado
2026-09-11 23:45 | 71.8457 | 0
2026-09-12 | 79.8902 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:15 | 67.0141 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:30 | 68.1552 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:45 | 70.3703 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:00 | 70.9909 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:15 | 55.2422 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:30 | 79.2835 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:45 | 54.3062 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:00 | 70.2952 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:15 | 68.2123 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:30 | 55.6769 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:45 | 67.5456 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:00 | 73.3198 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:15 | 74.3311 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:30 | 79.5771 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:45 | 69.4415 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:00 | 67.8258 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:15 | 55.7063 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:30 | 78.8375 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:45 | 68.8363 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:00 | 66.952 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:15 | 67.3193 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:30 | 81.1215 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:45 | 59.4871 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:00 | 72.2573 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:15 | 73.6957 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:30 | 73.2408 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:45 | 58.3565 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:00 | 73.5284 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:15 | 65.7036 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:30 | 64.8578 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:45 | 62.7276 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:00 | 66.1779 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:15 | 57.7691 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:30 | 65.5629 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:45 | 56.0359 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:00 | 64.7725 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:15 | 52.5712 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:30 | 65.2748 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:45 | 65.3312 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:00 | 65.2355 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:15 | 51.0171 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:30 | 63.1028 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:45 | 63.3401 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:00 | 66.0728 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:15 | 62.6569 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:30 | 63.6281 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:45 | 63.2748 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:00 | 63.0057 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:15 | 63.7479 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:30 | 62.7811 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:45 | 64.3186 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:00 | 62.8539 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:15 | 64.7166 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:30 | 64.465 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:45 | 65.8328 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:00 | 63.7312 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:15 | 64.6417 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:30 | 64.1888 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:45 | 74.4478 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:00 | 66.074 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:15 | 68.4203 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:30 | 66.9951 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:45 | 54.5189 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:00 | 59.0931 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:15 | 63.9252 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:30 | 56.1895 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:45 | 66.9591 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:00 | 69.2422 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:15 | 64.6429 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:30 | 80.274 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:45 | 79.5178 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:00 | 66.5398 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:15 | 55.7944 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:30 | 65.8468 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:45 | 57.7414 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:00 | 65.793 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:15 | 76.1187 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:30 | 53.1448 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:45 | 65.8874 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:00 | 64.9339 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:15 | 61.7215 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:30 | 66.5412 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:45 | 53.9251 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:00 | 72.939 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:15 | 69.9864 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:30 | 73.8847 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:45 | 72.9512 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:00 | 68.872 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:15 | 64.0791 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:30 | 78.1478 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:45 | 71.6339 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:00 | 71.8206 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:15 | 78.3853 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:30 | 62.2278 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:45 | 54.8357 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 | 72.5507 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:15 | 54.0226 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:30 | 68.4604 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:45 | 76.2498 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:00 | 68.6219 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:15 | 69.6756 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:30 | 52.4585 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:45 | 69.2124 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:00 | 71.6389 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:15 | 80.0678 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:30 | 80.2439 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:45 | 54.9179 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:00 | 76.522 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:15 | 61.4795 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:30 | 65.6442 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:45 | 66.3938 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:00 | 69.1607 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:15 | 54.7576 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:30 | 54.31 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:45 | 66.9222 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:00 | 69.1339 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:15 | 69.4685 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:30 | 79.9411 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:45 | 67.8711 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:00 | 79.4119 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:15 | 59.5897 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:30 | 67.2328 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:45 | 68.7151 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:00 | 53.4475 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:15 | 79.8163 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:30 | 63.9072 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:45 | 79.6836 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:00 | 60.3736 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:15 | 63.2052 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:30 | 70.5613 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:45 | 64.566 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:00 | 65.0755 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:15 | 63.2465 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:30 | 62.5629 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:45 | 65.8755 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:00 | 63.2101 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:15 | 65.3675 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:30 | 72.2278 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:45 | 63.1836 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:00 | 63.6486 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:15 | 64.526 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:30 | 62.8268 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:45 | 65.2178 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:00 | 63.8623 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:15 | 64.3633 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:30 | 63.038 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:45 | 63.9059 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:00 | 64.1569 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:15 | 64.1882 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:30 | 62.9831 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:45 | 63.3574 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:00 | 72.7691 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:15 | 65.7612 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:30 | 71.1587 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:45 | 64.8067 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:00 | 65.1454 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:15 | 64.657 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:30 | 79.1522 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:45 | 66.7272 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:00 | 63.2981 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:15 | 71.248 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:30 | 68.9907 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:45 | 64.1861 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:00 | 66.5787 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:15 | 71.4904 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:30 | 64.822 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:45 | 79.508 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:00 | 73.9002 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:15 | 76.5767 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:30 | 68.3474 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:45 | 66.3657 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:00 | 66.111 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:15 | 54.1236 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:30 | 66.774 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:45 | 67.5256 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:00 | 79.5397 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:15 | 70.6864 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:30 | 67.0063 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:45 | 68.7348 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:00 | 59.548 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:15 | 67.8559 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:30 | 69.8675 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:45 | 70.6036 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:00 | 60.4617 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:15 | 57.3088 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:30 | 74.832 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:45 | 78.1113 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:00 | 53.9206 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:15 | 53.7805 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:30 | 60.3485 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:45 | 68.4587 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 | 78.6141 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:15 | 73.1604 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:30 | 68.2677 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:45 | 69.7921 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:00 | 73.2539 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:15 | 69.024 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:30 | 53.1953 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:45 | 65.2382 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:00 | 68.6234 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:15 | 66.9904 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:30 | 67.9873 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:45 | 68.2073 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:00 | 74.1352 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:15 | 68.5574 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:30 | 80.5619 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:45 | 66.5659 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:00 | 65.2157 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:15 | 67.2503 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:30 | 70.1964 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:45 | 68.3217 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:00 | 66.6107 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:15 | 80.4354 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:30 | 66.5794 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:45 | 67.3139 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:00 | 65.9491 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:15 | 65.8805 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:30 | 68.2932 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:45 | 65.4814 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:00 | 64.8576 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:15 | 53.4257 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:30 | 63.3181 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:45 | 65.696 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:00 | 63.894 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:15 | 52.8065 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:30 | 63.0053 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:45 | 63.8499 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:00 | 73.1689 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:15 | 78.6592 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:30 | 64.3362 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:45 | 56.6489 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:00 | 65.3279 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:15 | 64.0664 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:30 | 63.2367 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:45 | 61.7694 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:00 | 68.2638 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:15 | 63.7513 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:30 | 63.153 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:45 | 61.38 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:00 | 63.3307 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:15 | 69.1274 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:30 | 64.2746 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:45 | 65.7082 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:00 | 62.0309 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:15 | 64.6125 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:30 | 58.6031 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:45 | 62.0777 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:00 | 64.329 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:15 | 64.4571 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:30 | 70.064 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:45 | 64.3503 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:00 | 69.0204 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:15 | 79.2627 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:30 | 51.0078 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:45 | 65.4012 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:00 | 69.5713 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:15 | 64.1905 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:30 | 68.3958 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:45 | 72.5459 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:00 | 69.777 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:15 | 54.8926 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:30 | 64.2327 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:45 | 59.0492 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:00 | 77.3077 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:15 | 56.9121 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:30 | 55.0624 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:45 | 69.1979 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:00 | 76.6722 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:15 | 78.4354 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:30 | 68.3271 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:45 | 66.357 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:00 | 77.9887 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:15 | 65.4013 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:30 | 68.9581 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:45 | 68.4136 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:00 | 71.8009 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:15 | 68.3272 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:30 | 79.7694 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:45 | 54.7724 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:00 | 67.8559 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:15 | 71.0516 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:30 | 66.4346 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:45 | 70.3473 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:00 | 66.8965 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:15 | 55.2762 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:30 | 53.7372 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:45 | 62.0959 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 | 70.4594 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:15 | 67.7735 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:30 | 71.6721 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:45 | 65.4689 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:00 | 65.6573 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:15 | 60.2821 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:30 | 69.7011 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:45 | 70.0325 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:00 | 73.3884 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:15 | 70.1473 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:30 | 55.9328 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:45 | 71.2808 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:00 | 66.2409 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:15 | 66.3795 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:30 | 72.5275 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:45 | 66.3256 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:00 | 68.6581 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:15 | 70.0948 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:30 | 79.0749 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:45 | 63.8989 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:00 | 66.4254 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:15 | 61.2133 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:30 | 66.5058 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:45 | 64.6983 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:00 | 55.5698 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:15 | 52.1667 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:30 | 72.8052 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:45 | 62.2875 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:00 | 76.3549 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:15 | 53.4958 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:30 | 60.98 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:45 | 56.2796 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:00 | 79.455 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:15 | 56.7242 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:30 | 61.9723 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:45 | 65.3263 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:00 | 53.7161 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:15 | 62.8993 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:30 | 63.805 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:45 | 62.8882 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:00 | 63.9257 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:15 | 65.3646 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:30 | 64.1971 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:45 | 63.2654 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:00 | 60.262 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:15 | 62.8855 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:30 | 78.6341 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:45 | 64.5103 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:00 | 59.4736 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:15 | 64.0873 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:30 | 64.264 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:45 | 62.3775 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:00 | 63.7037 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:15 | 64.2151 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:30 | 67.5837 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:45 | 56.7409 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:00 | 73.5465 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:15 | 64.7161 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:30 | 79.6273 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:45 | 65.984 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:00 | 66.0185 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:15 | 54.8747 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:30 | 78.2881 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:45 | 65.6915 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:00 | 71.4484 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:15 | 64.1566 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:30 | 66.7988 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:45 | 68.4634 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:00 | 65.5412 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:15 | 56.1565 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:30 | 76.8455 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:45 | 59.2237 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:00 | 78.2121 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:15 | 58.6867 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:30 | 63.0404 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:45 | 65.1745 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:00 | 66.142 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:15 | 59.1048 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:30 | 65.3281 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:45 | 53.8131 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:00 | 66.8023 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:15 | 74.1697 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:30 | 65.9904 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:45 | 62.8844 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:00 | 66.4193 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:15 | 63.3226 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:30 | 73.1012 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:45 | 66.3001 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:00 | 64.9481 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:15 | 69.4812 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:30 | 73.103 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:45 | 66.4792 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:00 | 63.865 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:15 | 73.1677 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:30 | 70.2428 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:45 | 67.0034 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 | 61.1455 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:15 | 78.8535 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:30 | 55.2037 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:45 | 71.0275 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:00 | 71.8175 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:15 | 73.9762 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:30 | 65.5275 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:45 | 57.0035 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:00 | 70.8853 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:15 | 65.5788 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:30 | 54.2312 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:45 | 74.7912 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:00 | 69.966 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:15 | 69.401 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:30 | 54.7628 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:45 | 68.0881 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:00 | 72.1177 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:15 | 75.5486 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:30 | 64.9521 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:45 | 54.9345 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:00 | 58.1882 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:15 | 62.8881 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:30 | 55.3899 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:45 | 68.4457 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:00 | 63.499 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:15 | 65.7173 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:30 | 61.3568 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:45 | 54.1221 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:00 | 53.6439 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:15 | 63.7549 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:30 | 78.5293 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:45 | 63.9916 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:00 | 58.3313 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:15 | 52.8203 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:30 | 63.907 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:45 | 53.1349 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:00 | 56.9399 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:15 | 68.251 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:30 | 66.1691 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:45 | 60.1347 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 10:00 | 75.6622 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 10:15 | 70.2095 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 10:30 | 51.6059 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 10:45 | 65.7986 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 11:00 | 72.5144 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 11:15 | 48.1372 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 11:30 | 63.7301 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 11:45 | 62.1443 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 12:00 | 64.1325 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 12:15 | 56.8203 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 12:30 | 65.4947 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 12:45 | 63.6848 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 13:00 | 63.8233 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 13:15 | 53.1323 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 13:30 | 61.4771 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 13:45 | 55.6209 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 14:00 | 67.8801 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 14:15 | 66.7159 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 14:30 | 66.8266 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 14:45 | 65.6004 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 15:00 | 66.5405 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 15:15 | 76.1071 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 15:30 | 56.4282 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 15:45 | 54.0631 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 16:00 | 65.3213 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 16:15 | 72.6482 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 16:30 | 63.5597 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## L3
L3 · Presión (m) · 3949333_n2a_1
Válido (suavizado)
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-08-29 17:00 | 15.056 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar
2026-08-29 17:15 | 17.4008 | 0
2026-08-29 17:30 | 17.3968 | 0
2026-08-29 17:45 | 18.0523 | 0
2026-08-29 18:00 | 18.5961 | 0
2026-08-29 18:15 | 18.3098 | 0
2026-08-29 18:30 | 19.0095 | 0
2026-08-29 18:45 | 17.9695 | 0
2026-08-29 19:00 | 20.1292 | 0
2026-08-29 19:15 | 20.1628 | 0
2026-08-29 19:30 | 19.8662 | 0
2026-08-29 19:45 | 23.3161 | 0
2026-08-29 20:00 | 26.4998 | 0
2026-08-29 20:15 | 28.0425 | 0
2026-08-29 20:30 | 30.2495 | 0
2026-08-29 20:45 | 37.8734 | 0
2026-08-29 21:00 | 43.0375 | 0
2026-08-29 21:15 | 48.8123 | 0
2026-08-29 21:30 | 53.1366 | 0
2026-08-29 21:45 | 54.1651 | 0
2026-08-29 22:00 | 54.0642 | 0
2026-08-29 22:15 | 53.6758 | 0
2026-08-29 22:30 | 53.0731 | 0
2026-08-29 22:45 | 52.7108 | 0
2026-08-29 23:00 | 52.4904 | 0
2026-08-29 23:15 | 52.4493 | 0
2026-08-29 23:30 | 52.397 | 0
2026-08-29 23:45 | 52.4431 | 0
2026-08-30 | 52.6685 | 0
2026-08-30 00:15 | 52.5975 | 0
2026-08-30 00:30 | 52.1418 | 0
2026-08-30 00:45 | 52.1966 | 0
2026-08-30 01:00 | 52.2401 | 0
2026-08-30 01:15 | 52.0721 | 0
2026-08-30 01:30 | 51.9687 | 0
2026-08-30 01:45 | 52.285 | 0
2026-08-30 02:00 | 52.3124 | 0
2026-08-30 02:15 | 52.9187 | 0
2026-08-30 02:30 | 53.0943 | 0
2026-08-30 02:45 | 53.3197 | 0
2026-08-30 03:00 | 53.3558 | 0
2026-08-30 03:15 | 53.7716 | 0
2026-08-30 03:30 | 53.8538 | 0
2026-08-30 03:45 | 54.1427 | 0
2026-08-30 04:00 | 54.053 | 0
2026-08-30 04:15 | 54.3332 | 0
2026-08-30 04:30 | 54.5959 | 0
2026-08-30 04:45 | 54.7603 | 0
2026-08-30 05:00 | 55.4114 | 0
2026-08-30 05:15 | 55.8037 | 0
2026-08-30 05:30 | 55.9581 | 0
2026-08-30 05:45 | 56.3453 | 0
2026-08-30 06:00 | 57.1036 | 0
2026-08-30 06:15 | 56.928 | 0
2026-08-30 06:30 | 56.9803 | 0
2026-08-30 06:45 | 57.4385 | 0
2026-08-30 07:00 | 57.5257 | 0
2026-08-30 07:15 | 57.7784 | 0
2026-08-30 07:30 | 58.1906 | 0
2026-08-30 07:45 | 57.4995 | 0
2026-08-30 08:00 | 57.1932 | 0
2026-08-30 08:15 | 57.2131 | 0
2026-08-30 08:30 | 56.7487 | 0
2026-08-30 08:45 | 56.7338 | 0
2026-08-30 09:00 | 57.0139 | 0
2026-08-30 09:15 | 55.8933 | 0
2026-08-30 09:30 | 54.9707 | 0
2026-08-30 09:45 | 54.9458 | 0
2026-08-30 10:00 | 54.3705 | 0
2026-08-30 10:15 | 52.9262 | 0
2026-08-30 10:30 | 50.7086 | 0
2026-08-30 10:45 | 46.8276 | 0
2026-08-30 11:00 | 48.5932 | 0
2026-08-30 11:15 | 53.1516 | 0
2026-08-30 11:30 | 55.9581 | 0
2026-08-30 11:45 | 55.7489 | 0
2026-08-30 12:00 | 56.0502 | 0
2026-08-30 12:15 | 56.1324 | 0
2026-08-30 12:30 | 56.2731 | 0
2026-08-30 12:45 | 56.4449 | 0
2026-08-30 13:00 | 57.065 | 0
2026-08-30 13:15 | 56.7101 | 0
2026-08-30 13:30 | 57.441 | 0
2026-08-30 13:45 | 56.0863 | 0
2026-08-30 14:00 | 43.3027 | 0
2026-08-30 14:15 | 26.3722 | 0
2026-08-30 14:30 | 9.6241 | 0
2026-08-30 14:45 | 1.8871 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-30 15:00 | 2.3218 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-30 15:15 | 2.1872 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-30 15:30 | 2.4581 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-30 15:45 | 4.1454 | 0
2026-08-30 16:00 | 5.6323 | 0
2026-08-30 16:15 | 5.4359 | 0
2026-08-30 16:30 | 5.464 | 0
2026-08-30 16:45 | 6.0047 | 0
2026-08-30 17:00 | 6.6815 | 0
2026-08-30 17:15 | 5.2903 | 0
2026-08-30 17:30 | 5.2152 | 0
2026-08-30 17:45 | 6.5426 | 0
2026-08-30 18:00 | 7.5205 | 0
2026-08-30 18:15 | 7.0279 | 0
2026-08-30 18:30 | 6.8211 | 0
2026-08-30 18:45 | 6.9655 | 0
2026-08-30 19:00 | 5.5646 | 0
2026-08-30 19:15 | 6.7453 | 0
2026-08-30 19:30 | 6.274 | 0
2026-08-30 19:45 | 7.9611 | 0
2026-08-30 20:00 | 7.9434 | 0
2026-08-30 20:15 | 7.6335 | 0
2026-08-30 20:30 | 7.4102 | 0
2026-08-30 20:45 | 10.2215 | 0
2026-08-30 21:00 | 13.2963 | 0
2026-08-30 21:15 | 18.8887 | 0
2026-08-30 21:30 | 26.4681 | 0
2026-08-30 21:45 | 36.0735 | 0
2026-08-30 22:00 | 46.6807 | 0
2026-08-30 22:15 | 54.9283 | 0
2026-08-30 22:30 | 56.0639 | 0
2026-08-30 22:45 | 55.2782 | 0
2026-08-30 23:00 | 54.4527 | 0
2026-08-30 23:15 | 53.6098 | 0
2026-08-30 23:30 | 53.0569 | 0
2026-08-30 23:45 | 52.4867 | 0
2026-08-31 | 52.0994 | 0
2026-08-31 00:15 | 51.696 | 0
2026-08-31 00:30 | 51.9064 | 0
2026-08-31 00:45 | 51.2478 | 0
2026-08-31 01:00 | 51.5142 | 0
2026-08-31 01:15 | 51.5752 | 0
2026-08-31 01:30 | 51.7919 | 0
2026-08-31 01:45 | 51.6711 | 0
2026-08-31 02:00 | 52.1156 | 0
2026-08-31 02:15 | 52.0148 | 0
2026-08-31 02:30 | 52.3261 | 0
2026-08-31 02:45 | 52.3024 | 0
2026-08-31 03:00 | 52.59 | 0
2026-08-31 03:15 | 53.103 | 0
2026-08-31 03:30 | 53.1254 | 0
2026-08-31 03:45 | 53.4305 | 0
2026-08-31 04:00 | 53.3433 | 0
2026-08-31 04:15 | 53.5737 | 0
2026-08-31 04:30 | 53.8974 | 0
2026-08-31 04:45 | 53.7704 | 0
2026-08-31 05:00 | 54.3992 | 0
2026-08-31 05:15 | 54.4876 | 0
2026-08-31 05:30 | 54.7341 | 0
2026-08-31 05:45 | 55.069 | 0
2026-08-31 06:00 | 55.7065 | 0
2026-08-31 06:15 | 55.8858 | 0
2026-08-31 06:30 | 56.7363 | 0
2026-08-31 06:45 | 56.8794 | 0
2026-08-31 07:00 | 56.7375 | 0
2026-08-31 07:15 | 57.0002 | 0
2026-08-31 07:30 | 57.131 | 0
2026-08-31 07:45 | 57.1733 | 0
2026-08-31 08:00 | 55.9107 | 0
2026-08-31 08:15 | 57.4846 | 0
2026-08-31 08:30 | 56.6952 | 0
2026-08-31 08:45 | 55.1325 | 0
2026-08-31 09:00 | 54.1726 | 0
2026-08-31 09:15 | 53.5649 | 0
2026-08-31 09:30 | 52.1455 | 0
2026-08-31 09:45 | 48.8036 | 0
2026-08-31 10:00 | 48.3529 | 0
2026-08-31 10:15 | 54.6893 | 0
2026-08-31 10:30 | 55.7227 | 0
2026-08-31 10:45 | 55.8385 | 0
2026-08-31 11:00 | 55.6742 | 0
2026-08-31 11:15 | 55.602 | 0
2026-08-31 11:30 | 55.8161 | 0
2026-08-31 11:45 | 55.8796 | 0
2026-08-31 12:00 | 55.4164 | 0
2026-08-31 12:15 | 27.298 | 0
2026-08-31 12:30 | 1.8242 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-31 12:45 | 0.8974 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-31 13:00 | 2.4162 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-31 13:15 | 3.1254 | 0
2026-08-31 13:30 | 2.8796 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-31 13:45 | 2.6225 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-31 14:00 | 2.8818 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-31 14:15 | 3.8705 | 0
2026-08-31 14:30 | 3.7537 | 0
2026-08-31 14:45 | 4.3987 | 0
2026-08-31 15:00 | 2.7961 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-31 15:15 | 3.028 | 0
2026-08-31 15:30 | 3.884 | 0
2026-08-31 15:45 | 5.8586 | 0
2026-08-31 16:00 | 4.3248 | 0
2026-08-31 16:15 | 3.4463 | 0
2026-08-31 16:30 | -0.796 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-31 16:45 | -0.4211 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-08-31 17:00 | 4.2316 | 0
2026-08-31 17:15 | 8.8992 | 0
2026-08-31 17:30 | 7.34 | 0
2026-08-31 17:45 | 6.857 | 0
2026-08-31 18:00 | 4.7997 | 0
2026-08-31 18:15 | 5.7272 | 0
2026-08-31 18:30 | 6.8713 | 0
2026-08-31 18:45 | 6.6794 | 0
2026-08-31 19:00 | 7.2393 | 0
2026-08-31 19:15 | 5.7246 | 0
2026-08-31 19:30 | 6.2693 | 0
2026-08-31 19:45 | 7.0578 | 0
2026-08-31 20:00 | 7.1437 | 0
2026-08-31 20:15 | 5.6975 | 0
2026-08-31 20:30 | 7.6257 | 0
2026-08-31 20:45 | 10.5287 | 0
2026-08-31 21:00 | 5.7917 | 0
2026-08-31 21:15 | 7.9547 | 0
2026-08-31 21:30 | 8.3267 | 0
2026-08-31 21:45 | 8.9989 | 0
2026-08-31 22:00 | 11.4485 | 0
2026-08-31 22:15 | 11.9827 | 0
2026-08-31 22:30 | 11.95 | 0
2026-08-31 22:45 | 11.6266 | 0
2026-08-31 23:00 | 10.7226 | 0
2026-08-31 23:15 | 31.4647 | 0
2026-08-31 23:30 | 58.4632 | 0
2026-08-31 23:45 | 51.32 | 0
2026-09-01 | 53.997 | 0
2026-09-01 00:15 | 57.0164 | 0
2026-09-01 00:30 | 57.0276 | 0
2026-09-01 00:45 | 53.7716 | 0
2026-09-01 01:00 | 57.3339 | 0
2026-09-01 01:15 | 51.2652 | 0
2026-09-01 01:30 | 53.3607 | 0
2026-09-01 01:45 | 53.4404 | 0
2026-09-01 02:00 | 56.9131 | 0
2026-09-01 02:15 | 58.0673 | 0
2026-09-01 02:30 | 50.9465 | 0
2026-09-01 02:45 | 59.737 | 0
2026-09-01 03:00 | 57.0388 | 0
2026-09-01 03:15 | 57.4385 | 0
2026-09-01 03:30 | 57.2032 | 0
2026-09-01 03:45 | 56.8222 | 0
2026-09-01 04:00 | 56.8919 | 0
2026-09-01 04:15 | 53.3819 | 0
2026-09-01 04:30 | 57.3015 | 0
2026-09-01 04:45 | 58.0225 | 0
2026-09-01 05:00 | 56.4051 | 0
2026-09-01 05:15 | 57.4323 | 0
2026-09-01 05:30 | 54.5698 | 0
2026-09-01 05:45 | 52.2887 | 0
2026-09-01 06:00 | 57.3414 | 0
2026-09-01 06:15 | 54.6968 | 0
2026-09-01 06:30 | 50.8145 | 0
2026-09-01 06:45 | 60.4741 | 0
2026-09-01 07:00 | 57.1932 | 0
2026-09-01 07:15 | 56.9778 | 0
2026-09-01 07:30 | 57.5406 | 0
2026-09-01 07:45 | 57.6875 | 0
2026-09-01 08:00 | 54.6756 | 0
2026-09-01 08:15 | 63.3777 | 0
2026-09-01 08:30 | 52.6647 | 0
2026-09-01 08:45 | 54.6943 | 0
2026-09-01 09:00 | 54.8922 | 0
2026-09-01 09:15 | 59.8665 | 0
2026-09-01 09:30 | 67.8651 | 2 | 57.5823 |  |  | pico aislado
2026-09-01 09:45 | 55.2981 | 0
2026-09-01 10:00 | 56.7288 | 0
2026-09-01 10:15 | 59.5963 | 0
2026-09-01 10:30 | 54.7005 | 0
2026-09-01 10:45 | 54.9221 | 0
2026-09-01 11:00 | 54.9831 | 0
2026-09-01 11:15 | 54.3157 | 0
2026-09-01 11:30 | 54.8873 | 0
2026-09-01 11:45 | 59.422 | 0
2026-09-01 12:00 | 59.3161 | 0
2026-09-01 12:15 | 55.5609 | 0
2026-09-01 12:30 | 54.6133 | 0
2026-09-01 12:45 | 59.3672 | 0
2026-09-01 13:00 | 57.629 | 0
2026-09-01 13:15 | 54.7092 | 0
2026-09-01 13:30 | 59.0721 | 0
2026-09-01 13:45 | 54.5959 | 0
2026-09-01 14:00 | 55.15 | 0
2026-09-01 14:15 | 55.0578 | 0
2026-09-01 14:30 | 61.8512 | 0
2026-09-01 14:45 | 59.5241 | 0
2026-09-01 15:00 | 59.5888 | 0
2026-09-01 15:15 | 59.9287 | 0
2026-09-01 15:30 | 59.981 | 0
2026-09-01 15:45 | 60.1055 | 0
2026-09-01 16:00 | 59.7631 | 0
2026-09-01 16:15 | 59.6834 | 0
2026-09-01 16:30 | 59.8553 | 0
2026-09-01 16:45 | 59.9101 | 0
2026-09-01 17:00 | 56.4536 | 0
2026-09-01 17:15 | 56.5682 | 0
2026-09-01 17:30 | 56.5632 | 0
2026-09-01 17:45 | 59.9001 | 0
2026-09-01 18:00 | 56.09 | 0
2026-09-01 18:15 | 56.415 | 0
2026-09-01 18:30 | 59.859 | 0
2026-09-01 18:45 | 56.1784 | 0
2026-09-01 19:00 | 59.7582 | 0
2026-09-01 19:15 | 56.3104 | 0
2026-09-01 19:30 | 57.1758 | 0
2026-09-01 19:45 | 56.4075 | 0
2026-09-01 20:00 | 59.8864 | 0
2026-09-01 20:15 | 57.4895 | 0
2026-09-01 20:30 | 56.5221 | 0
2026-09-01 20:45 | 56.1448 | 0
2026-09-01 21:00 | 56.4225 | 0
2026-09-01 21:15 | 56.3154 | 0
2026-09-01 21:30 | 56.6877 | 0
2026-09-01 21:45 | 56.6117 | 0
2026-09-01 22:00 | 56.1672 | 0
2026-09-01 22:15 | 59.7295 | 0
2026-09-01 22:30 | 60.2886 | 0
2026-09-01 22:45 | 56.4312 | 0
2026-09-01 23:00 | 63.0864 | 0
2026-09-01 23:15 | 60.3309 | 0
2026-09-01 23:30 | 60.1939 | 0
2026-09-01 23:45 | 57.4597 | 0
2026-09-02 | 56.7935 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 00:15 | 57.8394 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 00:30 | 59.9897 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 00:45 | 60.24 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:00 | 57.3675 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:15 | 60.3757 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:30 | 60.1802 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 01:45 | 56.9492 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:00 | 59.7432 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:15 | 54.1003 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:30 | 59.0223 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 02:45 | 55.7576 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:00 | 60.6472 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:15 | 57.2418 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:30 | 60.1977 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 03:45 | 60.2674 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:00 | 68.0158 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:15 | 57.5854 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:30 | 57.1808 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 04:45 | 60.1479 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:00 | 59.5677 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:15 | 52.8988 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:30 | 58.5105 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 05:45 | 56.0415 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:00 | 56.0166 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:15 | 55.5783 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:30 | 56.3017 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 06:45 | 51.5366 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:00 | 56.4374 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:15 | 56.9566 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:30 | 59.1368 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 07:45 | 58.5902 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:00 | 58.4968 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:15 | 54.1414 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:30 | 49.7088 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 08:45 | 49.4934 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:00 | 59.6349 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:15 | 66.6573 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:30 | 59.3684 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 09:45 | 53.3533 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:00 | 50.5094 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:15 | 48.5347 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:30 | 70.897 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 10:45 | 67.3758 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:00 | 58.9314 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:15 | 50.2778 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:30 | 51.0959 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 11:45 | 74.1517 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:00 | 63.0403 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:15 | 54.4639 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:30 | 52.3186 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 12:45 | 56.2781 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:00 | 52.9424 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:15 | 70.1487 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:30 | 56.8384 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 13:45 | 52.3422 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:00 | 50.0363 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:15 | 55.531 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:30 | 72.7086 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 14:45 | 62.9494 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:00 | 57.5356 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:15 | 54.7752 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:30 | 49.9827 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 15:45 | 54.2286 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:00 | 60.3571 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:15 | 61.0855 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:30 | 44.2091 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 16:45 | 57.7672 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:00 | 54.2386 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:15 | 61.1016 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:30 | 75.2536 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 17:45 | 73.8056 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:00 | 65.7671 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:15 | 59.4257 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:30 | 57.1484 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 18:45 | 46.5163 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:00 | 55.5795 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:15 | 62.1289 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:30 | 62.9631 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 19:45 | 56.4113 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:00 | 70.0453 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:15 | 58.848 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:30 | 54.4378 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 20:45 | 53.4604 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:00 | 44.7308 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:15 | 53.0221 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:30 | 54.368 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 21:45 | 61.8848 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:00 | 59.5141 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:15 | 56.3104 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:30 | 52.0447 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 22:45 | 54.4988 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:00 | 48.2881 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:15 | 60.57 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:30 | 62.4239 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-02 23:45 | 70.689 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 | 61.6619 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 00:15 | 59.402 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 00:30 | 60.9099 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 00:45 | 50.1732 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:00 | 56.105 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:15 | 44.615 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:30 | 47.561 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 01:45 | 51.518 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:00 | 55.8597 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:15 | 56.7761 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:30 | 58.2939 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 02:45 | 59.2987 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:00 | 64.1223 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:15 | 62.7016 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:30 | 56.4673 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 03:45 | 60.0371 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:00 | 60.1865 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:15 | 58.0797 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:30 | 64.273 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 04:45 | 59.6834 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:00 | 61.3494 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:15 | 60.169 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:30 | 55.9132 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 05:45 | 56.811 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:00 | 53.7181 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:15 | 51.2714 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:30 | 52.3186 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 06:45 | 54.8225 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:00 | 62.7875 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:15 | 69.9557 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:30 | 54.9146 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 07:45 | 54.7067 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:00 | 54.4191 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:15 | 48.1088 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:30 | 55.856 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 08:45 | 63.8994 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:00 | 62.2596 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:15 | 59.7694 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:30 | 55.47 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 09:45 | 55.2596 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:00 | 49.1547 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:15 | 51.2142 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:30 | 55.4438 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 10:45 | 57.3837 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:00 | 61.962 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:15 | 63.5707 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:30 | 67.7431 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 11:45 | 58.66 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:00 | 56.0191 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:15 | 51.5591 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:30 | 50.1172 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 12:45 | 50.0002 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:00 | 54.6743 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:15 | 60.2126 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:30 | 50.0487 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 13:45 | 68.0307 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:00 | 55.8933 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:15 | 62.2708 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:30 | 56.8907 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 14:45 | 56.4997 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:00 | 57.3775 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:15 | 50.8369 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:30 | 54.3145 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 15:45 | 49.0925 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:00 | 55.0255 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:15 | 47.5199 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:30 | 53.9522 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 16:45 | 59.3771 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:00 | 54.7901 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:15 | 54.6308 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:30 | 59.981 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 17:45 | 63.8509 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:00 | 63.9106 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:15 | 64.1572 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:30 | 59.6984 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 18:45 | 58.1881 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:00 | 57.0525 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:15 | 57.4348 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:30 | 52.9673 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 19:45 | 52.9573 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:00 | 51.2428 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:15 | 53.3147 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:30 | 55.6891 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 20:45 | 67.1741 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:00 | 55.0093 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:15 | 55.8111 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:30 | 58.213 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 21:45 | 64.8582 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:00 | 63.1 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:15 | 72.5829 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:30 | 57.0662 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 22:45 | 63.1735 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:00 | 59.2116 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:15 | 58.5604 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:30 | 62.3692 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-03 23:45 | 56.0938 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-04 | 61.2112 | 0
2026-09-04 00:15 | 62.5858 | 0
2026-09-04 00:30 | 61.9408 | 0
2026-09-04 00:45 | 71.014 | 2 | 58.1968 |  |  | pico aislado
2026-09-04 01:00 | 54.4527 | 0
2026-09-04 01:15 | 52.6286 | 2 | 57.6439 |  |  | pico aislado
2026-09-04 01:30 | 60.8352 | 0
2026-09-04 01:45 | 60.87 | 0
2026-09-04 02:00 | 59.6448 | 0
2026-09-04 02:15 | 61.8886 | 0
2026-09-04 02:30 | 61.7317 | 0
2026-09-04 02:45 | 48.2695 | 2 | 61.9251 |  |  | pico aislado
2026-09-04 03:00 | 69.9893 | 2 | 62.1185 |  |  | pico aislado
2026-09-04 03:15 | 62.3119 | 0
2026-09-04 03:30 | 62.1513 | 0
2026-09-04 03:45 | 61.0356 | 0
2026-09-04 04:00 | 58.5043 | 0
2026-09-04 04:15 | 59.8179 | 0
2026-09-04 04:30 | 59.9449 | 0
2026-09-04 04:45 | 61.9956 | 0
2026-09-04 05:00 | 46.5786 | 2 | 60.2942 |  |  | pico aislado
2026-09-04 05:15 | 58.5927 | 0
2026-09-04 05:30 | 61.2199 | 0
2026-09-04 05:45 | 62.6008 | 0
2026-09-04 06:00 | 58.1769 | 0
2026-09-04 06:15 | 69.3754 | 2 | 55.6563 |  |  | pico aislado
2026-09-04 06:30 | 45.4866 | 2 | 53.1358 |  |  | pico aislado
2026-09-04 06:45 | 50.6153 | 0
2026-09-04 07:00 | 59.8814 | 0
2026-09-04 07:15 | 58.4097 | 0
2026-09-04 07:30 | 51.2465 | 0
2026-09-04 07:45 | 48.3977 | 0
2026-09-04 08:00 | 53.6571 | 0
2026-09-04 08:15 | 63.7313 | 2 | 55.9238 |  |  | pico aislado
2026-09-04 08:30 | 58.1906 | 0
2026-09-04 08:45 | 47.4763 | 0
2026-09-04 09:00 | 52.2526 | 0
2026-09-04 09:15 | 60.311 | 0
2026-09-04 09:30 | 51.5242 | 0
2026-09-04 09:45 | 48.9854 | 0
2026-09-04 10:00 | 68.3096 | 2 | 49.3158 |  |  | pico aislado
2026-09-04 10:15 | 60.8377 | 2 | 49.6461 |  |  | pico aislado
2026-09-04 10:30 | 49.9765 | 0
2026-09-04 10:45 | 25.6326 | 0
2026-09-04 11:00 | 16.0281 | 0
2026-09-04 11:15 | 8.4481 | 0
2026-09-04 11:30 | 4.0627 | 0
2026-09-04 11:45 | 4.9658 | 0
2026-09-04 12:00 | 3.9528 | 0
2026-09-04 12:15 | 6.907 | 0
2026-09-04 12:30 | 2.8673 | 9 |  |  |  | sin presión (corte o vaciado)
2026-09-04 12:45 | 4.471 | 0
2026-09-04 13:00 | 5.4276 | 0
2026-09-04 13:15 | 4.2176 | 0
2026-09-04 13:30 | 4.9346 | 0
2026-09-04 13:45 | 4.3994 | 0
2026-09-04 14:00 | 4.757 | 0
2026-09-04 14:15 | 4.7762 | 0
2026-09-04 14:30 | 5.7264 | 0
2026-09-04 14:45 | 3.3828 | 0
2026-09-04 15:00 | 3.8301 | 0
2026-09-04 15:15 | 3.5591 | 0
2026-09-04 15:30 | 4.7773 | 0
2026-09-04 15:45 | 4.529 | 0
2026-09-04 16:00 | 6.3188 | 0
2026-09-04 16:15 | 6.3225 | 0
2026-09-04 16:30 | 4.8065 | 0
2026-09-04 16:45 | 3.9323 | 0
2026-09-04 17:00 | 7.2548 | 0
2026-09-04 17:15 | 5.7721 | 0
2026-09-04 17:30 | 8.088 | 0
2026-09-04 17:45 | 7.8386 | 0
2026-09-04 18:00 | 5.4228 | 0
2026-09-04 18:15 | 6.5815 | 0
2026-09-04 18:30 | 7.7048 | 0
2026-09-04 18:45 | 6.3369 | 0
2026-09-04 19:00 | 7.133 | 0
2026-09-04 19:15 | 6.3296 | 0
2026-09-04 19:30 | 8.5152 | 0
2026-09-04 19:45 | 6.9839 | 0
2026-09-04 20:00 | 10.4363 | 0
2026-09-04 20:15 | 21.5984 | 0
2026-09-04 20:30 | 33.0211 | 0
2026-09-04 20:45 | 43.0549 | 0
2026-09-04 21:00 | 47.2846 | 0
2026-09-04 21:15 | 56.2295 | 0
2026-09-04 21:30 | 59.0883 | 0
2026-09-04 21:45 | 52.4941 | 0
2026-09-04 22:00 | 55.7688 | 0
2026-09-04 22:15 | 48.7476 | 0
2026-09-04 22:30 | 58.4122 | 0
2026-09-04 22:45 | 53.3408 | 0
2026-09-04 23:00 | 56.0651 | 0
2026-09-04 23:15 | 55.597 | 0
2026-09-04 23:30 | 59.2825 | 0
2026-09-04 23:45 | 55.4015 | 0
2026-09-05 | 56.8446 | 0
2026-09-05 00:15 | 51.5292 | 0
2026-09-05 00:30 | 55.3243 | 0
2026-09-05 00:45 | 56.928 | 0
2026-09-05 01:00 | 52.2551 | 0
2026-09-05 01:15 | 58.2665 | 0
2026-09-05 01:30 | 52.656 | 0
2026-09-05 01:45 | 64.2045 | 2 | 52.9399 |  |  | pico aislado
2026-09-05 02:00 | 53.2238 | 0
2026-09-05 02:15 | 53.0432 | 0
2026-09-05 02:30 | 53.0843 | 0
2026-09-05 02:45 | 60.0346 | 0
2026-09-05 03:00 | 56.1037 | 0
2026-09-05 03:15 | 62.1214 | 0
2026-09-05 03:30 | 54.6669 | 0
2026-09-05 03:45 | 52.2003 | 0
2026-09-05 04:00 | 53.865 | 0
2026-09-05 04:15 | 56.2668 | 0
2026-09-05 04:30 | 57.5107 | 0
2026-09-05 04:45 | 57.4895 | 0
2026-09-05 05:00 | 54.5698 | 0
2026-09-05 05:15 | 54.5486 | 0
2026-09-05 05:30 | 61.1253 | 0
2026-09-05 05:45 | 57.9316 | 0
2026-09-05 06:00 | 53.9385 | 0
2026-09-05 06:15 | 57.1509 | 0
2026-09-05 06:30 | 54.1452 | 0
2026-09-05 06:45 | 55.0242 | 0
2026-09-05 07:00 | 53.9908 | 0
2026-09-05 07:15 | 54.0779 | 0
2026-09-05 07:30 | 54.0269 | 0
2026-09-05 07:45 | 59.341 | 0
2026-09-05 08:00 | 54.8561 | 0
2026-09-05 08:15 | 60.6808 | 0
2026-09-05 08:30 | 55.2035 | 0
2026-09-05 08:45 | 59.864 | 0
2026-09-05 09:00 | 55.7912 | 0
2026-09-05 09:15 | 55.6094 | 0
2026-09-05 09:30 | 55.2346 | 0
2026-09-05 09:45 | 54.6457 | 0
2026-09-05 10:00 | 52.966 | 0
2026-09-05 10:15 | 50.4534 | 0
2026-09-05 10:30 | 47.81 | 0
2026-09-05 10:45 | 44.2764 | 0
2026-09-05 11:00 | 43.2628 | 0
2026-09-05 11:15 | 43.9315 | 0
2026-09-05 11:30 | 46.1939 | 0
2026-09-05 11:45 | 53.2275 | 0
2026-09-05 12:00 | 56.6877 | 0
2026-09-05 12:15 | 56.5258 | 0
2026-09-05 12:30 | 63.9816 | 2 | 58.0586 |  |  | pico aislado
2026-09-05 12:45 | 59.5913 | 0
2026-09-05 13:00 | 55.5932 | 0
2026-09-05 13:15 | 55.2782 | 0
2026-09-05 13:30 | 55.4874 | 0
2026-09-05 13:45 | 59.7382 | 0
2026-09-05 14:00 | 55.8236 | 0
2026-09-05 14:15 | 57.4261 | 0
2026-09-05 14:30 | 55.7364 | 0
2026-09-05 14:45 | 56.095 | 0
2026-09-05 15:00 | 55.8784 | 0
2026-09-05 15:15 | 56.806 | 0
2026-09-05 15:30 | 57.4011 | 0
2026-09-05 15:45 | 60.1802 | 0
2026-09-05 16:00 | 59.5191 | 0
2026-09-05 16:15 | 54.5386 | 0
2026-09-05 16:30 | 65.8082 | 2 | 52.5527 |  |  | pico aislado
2026-09-05 16:45 | 50.5667 | 0
2026-09-05 17:00 | 51.0847 | 0
2026-09-05 17:15 | 51.5192 | 0
2026-09-05 17:30 | 59.8341 | 0
2026-09-05 17:45 | 53.8102 | 0
2026-09-05 18:00 | 63.3653 | 0
2026-09-05 18:15 | 55.1873 | 0
2026-09-05 18:30 | 55.7937 | 0
2026-09-05 18:45 | 60.5513 | 0
2026-09-05 19:00 | 59.9437 | 0
2026-09-05 19:15 | 55.4812 | 0
2026-09-05 19:30 | 56.4835 | 0
2026-09-05 19:45 | 56.1299 | 0
2026-09-05 20:00 | 56.7238 | 0
2026-09-05 20:15 | 61.0406 | 0
2026-09-05 20:30 | 60.9398 | 0
2026-09-05 20:45 | 61.0219 | 0
2026-09-05 21:00 | 57.4609 | 0
2026-09-05 21:15 | 55.983 | 0
2026-09-05 21:30 | 59.9997 | 0
2026-09-05 21:45 | 57.0326 | 0
2026-09-05 22:00 | 55.9618 | 0
2026-09-05 22:15 | 62.2222 | 0
2026-09-05 22:30 | 60.1217 | 0
2026-09-05 22:45 | 56.9168 | 0
2026-09-05 23:00 | 59.6374 | 0
2026-09-05 23:15 | 60.1217 | 0
2026-09-05 23:30 | 60.0433 | 0
2026-09-05 23:45 | 60.1155 | 0
2026-09-06 | 60.0595 | 0
2026-09-06 00:15 | 59.9972 | 0
2026-09-06 00:30 | 58.2067 | 0
2026-09-06 00:45 | 60.057 | 0
2026-09-06 01:00 | 60.0782 | 0
2026-09-06 01:15 | 69.8199 | 2 | 60.169 |  |  | pico aislado
2026-09-06 01:30 | 60.2599 | 0
2026-09-06 01:45 | 60.7094 | 0
2026-09-06 02:00 | 56.75 | 0
2026-09-06 02:15 | 59.4195 | 0
2026-09-06 02:30 | 55.6791 | 0
2026-09-06 02:45 | 60.8837 | 0
2026-09-06 03:00 | 60.1827 | 0
2026-09-06 03:15 | 57.6614 | 0
2026-09-06 03:30 | 60.1093 | 0
2026-09-06 03:45 | 56.7487 | 0
2026-09-06 04:00 | 60.0146 | 0
2026-09-06 04:15 | 56.8197 | 0
2026-09-06 04:30 | 60.2437 | 0
2026-09-06 04:45 | 56.5943 | 0
2026-09-06 05:00 | 60.2562 | 0
2026-09-06 05:15 | 56.8296 | 0
2026-09-06 05:30 | 60.0333 | 0
2026-09-06 05:45 | 60.0844 | 0
2026-09-06 06:00 | 60.682 | 0
2026-09-06 06:15 | 57.0002 | 0
2026-09-06 06:30 | 56.8545 | 0
2026-09-06 06:45 | 56.1436 | 0
2026-09-06 07:00 | 56.9504 | 0
2026-09-06 07:15 | 58.6911 | 0
2026-09-06 07:30 | 59.4979 | 0
2026-09-06 07:45 | 59.9549 | 0
2026-09-06 08:00 | 55.333 | 0
2026-09-06 08:15 | 54.2796 | 0
2026-09-06 08:30 | 55.648 | 0
2026-09-06 08:45 | 56.5507 | 0
2026-09-06 09:00 | 54.505 | 0
2026-09-06 09:15 | 57.7224 | 0
2026-09-06 09:30 | 53.3956 | 0
2026-09-06 09:45 | 53.3396 | 0
2026-09-06 10:00 | 57.2405 | 0
2026-09-06 10:15 | 51.6985 | 0
2026-09-06 10:30 | 46.7367 | 0
2026-09-06 10:45 | 41.5284 | 2 | 45.7033 |  |  | pico aislado
2026-09-06 11:00 | 44.6698 | 0
2026-09-06 11:15 | 46.9297 | 0
2026-09-06 11:30 | 50.8979 | 0
2026-09-06 11:45 | 54.4764 | 0
2026-09-06 12:00 | 55.4563 | 0
2026-09-06 12:15 | 56.4798 | 0
2026-09-06 12:30 | 55.4289 | 0
2026-09-06 12:45 | 59.7619 | 0
2026-09-06 13:00 | 55.7576 | 0
2026-09-06 13:15 | 55.8373 | 0
2026-09-06 13:30 | 59.8814 | 0
2026-09-06 13:45 | 56.2332 | 0
2026-09-06 14:00 | 55.9755 | 0
2026-09-06 14:15 | 56.5084 | 0
2026-09-06 14:30 | 60.0918 | 0
2026-09-06 14:45 | 55.3679 | 0
2026-09-06 15:00 | 58.0362 | 0
2026-09-06 15:15 | 54.815 | 0
2026-09-06 15:30 | 60.1504 | 0
2026-09-06 15:45 | 55.8958 | 0
2026-09-06 16:00 | 55.8323 | 0
2026-09-06 16:15 | 59.7046 | 0
2026-09-06 16:30 | 58.7446 | 0
2026-09-06 16:45 | 56.6628 | 0
2026-09-06 17:00 | 58.6014 | 0
2026-09-06 17:15 | 57.2517 | 0
2026-09-06 17:30 | 59.7968 | 0
2026-09-06 17:45 | 54.3693 | 0
2026-09-06 18:00 | 56.0875 | 0
2026-09-06 18:15 | 58.5143 | 0
2026-09-06 18:30 | 52.4518 | 0
2026-09-06 18:45 | 56.1697 | 0
2026-09-06 19:00 | 60.2662 | 0
2026-09-06 19:15 | 53.7542 | 0
2026-09-06 19:30 | 55.9481 | 0
2026-09-06 19:45 | 56.3988 | 0
2026-09-06 20:00 | 61.6607 | 0
2026-09-06 20:15 | 59.1642 | 0
2026-09-06 20:30 | 60.1031 | 0
2026-09-06 20:45 | 60.1491 | 0
2026-09-06 21:00 | 60.0122 | 0
2026-09-06 21:15 | 59.544 | 0
2026-09-06 21:30 | 56.5669 | 0
2026-09-06 21:45 | 56.2793 | 0
2026-09-06 22:00 | 55.6978 | 0
2026-09-06 22:15 | 60.0669 | 0
2026-09-06 22:30 | 60.0146 | 0
2026-09-06 22:45 | 59.3136 | 0
2026-09-06 23:00 | 56.2781 | 0
2026-09-06 23:15 | 59.9773 | 0
2026-09-06 23:30 | 56.9678 | 0
2026-09-06 23:45 | 60.0869 | 0
2026-09-07 | 56.2781 | 0
2026-09-07 00:15 | 60.4953 | 0
2026-09-07 00:30 | 60.1429 | 0
2026-09-07 00:45 | 58.5242 | 0
2026-09-07 01:00 | 56.6728 | 0
2026-09-07 01:15 | 59.2937 | 0
2026-09-07 01:30 | 60.1802 | 0
2026-09-07 01:45 | 60.2562 | 0
2026-09-07 02:00 | 60.113 | 0
2026-09-07 02:15 | 59.9935 | 0
2026-09-07 02:30 | 60.1118 | 0
2026-09-07 02:45 | 60.0918 | 0
2026-09-07 03:00 | 56.5221 | 0
2026-09-07 03:15 | 60.367 | 0
2026-09-07 03:30 | 60.123 | 0
2026-09-07 03:45 | 60.1118 | 0
2026-09-07 04:00 | 59.8229 | 0
2026-09-07 04:15 | 60.1616 | 0
2026-09-07 04:30 | 59.9972 | 0
2026-09-07 04:45 | 59.2352 | 0
2026-09-07 05:00 | 66.9263 | 0
2026-09-07 05:15 | 60.0159 | 0
2026-09-07 05:30 | 55.9294 | 0
2026-09-07 05:45 | 55.648 | 0
2026-09-07 06:00 | 59.1518 | 0
2026-09-07 06:15 | 57.4796 | 0
2026-09-07 06:30 | 55.3517 | 0
2026-09-07 06:45 | 59.732 | 0
2026-09-07 07:00 | 61.6383 | 0
2026-09-07 07:15 | 55.5148 | 0
2026-09-07 07:30 | 59.4344 | 0
2026-09-07 07:45 | 59.0982 | 0
2026-09-07 08:00 | 55.2035 | 0
2026-09-07 08:15 | 55.1649 | 0
2026-09-07 08:30 | 55.2932 | 0
2026-09-07 08:45 | 55.648 | 0
2026-09-07 09:00 | 58.7745 | 0
2026-09-07 09:15 | 59.4892 | 0
2026-09-07 09:30 | 55.4177 | 0
2026-09-07 09:45 | 55.3853 | 0
2026-09-07 10:00 | 56.2457 | 0
2026-09-07 10:15 | 57.7261 | 0
2026-09-07 10:30 | 55.6219 | 0
2026-09-07 10:45 | 60.9236 | 0
2026-09-07 11:00 | 58.9227 | 0
2026-09-07 11:15 | 57.0164 | 0
2026-09-07 11:30 | 56.3515 | 0
2026-09-07 11:45 | 54.7553 | 0
2026-09-07 12:00 | 58.4197 | 0
2026-09-07 12:15 | 55.7302 | 0
2026-09-07 12:30 | 55.6107 | 0
2026-09-07 12:45 | 59.986 | 0
2026-09-07 13:00 | 59.036 | 0
2026-09-07 13:15 | 59.4357 | 0
2026-09-07 13:30 | 52.8179 | 0
2026-09-07 13:45 | 55.77 | 0
2026-09-07 14:00 | 56.5121 | 0
2026-09-07 14:15 | 59.8827 | 0
2026-09-07 14:30 | 59.2464 | 0
2026-09-07 14:45 | 55.4413 | 0
2026-09-07 15:00 | 56.2731 | 0
2026-09-07 15:15 | 52.1492 | 0
2026-09-07 15:30 | 56.5146 | 0
2026-09-07 15:45 | 55.9419 | 0
2026-09-07 16:00 | 59.1343 | 0
2026-09-07 16:15 | 55.846 | 0
2026-09-07 16:30 | 59.859 | 0
2026-09-07 16:45 | 59.8092 | 0
2026-09-07 17:00 | 52.7195 | 0
2026-09-07 17:15 | 57.4796 | 0
2026-09-07 17:30 | 55.5111 | 0
2026-09-07 17:45 | 58.4757 | 0
2026-09-07 18:00 | 55.455 | 0
2026-09-07 18:15 | 60.2662 | 0
2026-09-07 18:30 | 55.5123 | 0
2026-09-07 18:45 | 56.359 | 0
2026-09-07 19:00 | 50.5468 | 0
2026-09-07 19:15 | 56.3428 | 0
2026-09-07 19:30 | 56.542 | 0
2026-09-07 19:45 | 56.8956 | 0
2026-09-07 20:00 | 59.4743 | 0
2026-09-07 20:15 | 51.1108 | 0
2026-09-07 20:30 | 56.4748 | 0
2026-09-07 20:45 | 56.0676 | 0
2026-09-07 21:00 | 61.078 | 0
2026-09-07 21:15 | 50.1919 | 0
2026-09-07 21:30 | 57.2891 | 0
2026-09-07 21:45 | 56.7823 | 0
2026-09-07 22:00 | 56.9504 | 0
2026-09-07 22:15 | 56.8234 | 0
2026-09-07 22:30 | 56.6304 | 0
2026-09-07 22:45 | 60.56 | 0
2026-09-07 23:00 | 58.9102 | 0
2026-09-07 23:15 | 62.2347 | 0
2026-09-07 23:30 | 59.8142 | 0
2026-09-07 23:45 | 59.8615 | 0
2026-09-08 | 51.2254 | 2 | 61.5063 |  |  | pico aislado
2026-09-08 00:15 | 63.1511 | 0
2026-09-08 00:30 | 63.5471 | 0
2026-09-08 00:45 | 64.7013 | 0
2026-09-08 01:00 | 61.2224 | 0
2026-09-08 01:15 | 62.7203 | 0
2026-09-08 01:30 | 62.0031 | 0
2026-09-08 01:45 | 61.6694 | 0
2026-09-08 02:00 | 59.9238 | 0
2026-09-08 02:15 | 58.2939 | 0
2026-09-08 02:30 | 67.3808 | 0
2026-09-08 02:45 | 62.5124 | 0
2026-09-08 03:00 | 48.2894 | 2 | 61.7441 |  |  | pico aislado
2026-09-08 03:15 | 60.9759 | 0
2026-09-08 03:30 | 58.4645 | 0
2026-09-08 03:45 | 60.4592 | 0
2026-09-08 04:00 | 50.2044 | 2 | 59.1817 |  |  | pico aislado
2026-09-08 04:15 | 57.9042 | 0
2026-09-08 04:30 | 61.7914 | 0
2026-09-08 04:45 | 57.1521 | 0
2026-09-08 05:00 | 59.2477 | 0
2026-09-08 05:15 | 68.1278 | 2 | 57.111 |  |  | pico aislado
2026-09-08 05:30 | 54.9744 | 0
2026-09-08 05:45 | 57.7286 | 0
2026-09-08 06:00 | 57.9913 | 0
2026-09-08 06:15 | 57.8743 | 0
2026-09-08 06:30 | 58.0474 | 0
2026-09-08 06:45 | 58.1632 | 0
2026-09-08 07:00 | 58.2453 | 0
2026-09-08 07:15 | 58.2192 | 0
2026-09-08 07:30 | 58.0872 | 0
2026-09-08 07:45 | 58.2329 | 0
2026-09-08 08:00 | 57.9029 | 0
2026-09-08 08:15 | 57.9801 | 0
2026-09-08 08:30 | 57.8407 | 0
2026-09-08 08:45 | 57.9029 | 0
2026-09-08 09:00 | 58.0088 | 0
2026-09-08 09:15 | 57.3327 | 0
2026-09-08 09:30 | 57.3277 | 0
2026-09-08 09:45 | 56.994 | 0
2026-09-08 10:00 | 57.0762 | 0
2026-09-08 10:15 | 57.5169 | 0
2026-09-08 10:30 | 56.7126 | 0
2026-09-08 10:45 | 56.9342 | 0
2026-09-08 11:00 | 57.3252 | 0
2026-09-08 11:15 | 57.2094 | 0
2026-09-08 11:30 | 57.3625 | 0
2026-09-08 11:45 | 56.4835 | 0
2026-09-08 12:00 | 57.126 | 0
2026-09-08 12:15 | 57.2567 | 0
2026-09-08 12:30 | 57.939 | 0
2026-09-08 12:45 | 57.6738 | 0
2026-09-08 13:00 | 57.6801 | 0
2026-09-08 13:15 | 57.6153 | 0
2026-09-08 13:30 | 57.8556 | 0
2026-09-08 13:45 | 57.7174 | 0
2026-09-08 14:00 | 57.9079 | 0
2026-09-08 14:15 | 57.8643 | 0
2026-09-08 14:30 | 57.8332 | 0
2026-09-08 14:45 | 58.1644 | 0
2026-09-08 15:00 | 58.071 | 0
2026-09-08 15:15 | 58.2428 | 0
2026-09-08 15:30 | 58.3561 | 0
2026-09-08 15:45 | 58.2653 | 0
2026-09-08 16:00 | 57.7884 | 0
2026-09-08 16:15 | 58.2889 | 0
2026-09-08 16:30 | 58.1619 | 0
2026-09-08 16:45 | 58.1669 | 0
2026-09-08 17:00 | 57.9913 | 0
2026-09-08 17:15 | 57.5169 | 0
2026-09-08 17:30 | 58.6625 | 0
2026-09-08 17:45 | 58.015 | 0
2026-09-08 18:00 | 58.2291 | 0
2026-09-08 18:15 | 57.8195 | 0
2026-09-08 18:30 | 58.6276 | 0
2026-09-08 18:45 | 58.1059 | 0
2026-09-08 19:00 | 58.1706 | 0
2026-09-08 19:15 | 58.3263 | 0
2026-09-08 19:30 | 58.4844 | 0
2026-09-08 19:45 | 58.7347 | 0
2026-09-08 20:00 | 58.5778 | 0
2026-09-08 20:15 | 58.1831 | 0
2026-09-08 20:30 | 58.401 | 0
2026-09-08 20:45 | 58.5666 | 0
2026-09-08 21:00 | 58.4869 | 0
2026-09-08 21:15 | 58.4707 | 0
2026-09-08 21:30 | 58.3848 | 0
2026-09-08 21:45 | 58.6824 | 0
2026-09-08 22:00 | 58.4856 | 0
2026-09-08 22:15 | 58.909 | 0
2026-09-08 22:30 | 58.7085 | 0
2026-09-08 22:45 | 58.7658 | 0
2026-09-08 23:00 | 58.7297 | 0
2026-09-08 23:15 | 58.9737 | 0
2026-09-08 23:30 | 58.9314 | 0
2026-09-08 23:45 | 58.6861 | 0
2026-09-09 | 58.9227 | 0
2026-09-09 00:15 | 58.3761 | 0
2026-09-09 00:30 | 58.518 | 0
2026-09-09 00:45 | 58.5703 | 0
2026-09-09 01:00 | 58.6139 | 0
2026-09-09 01:15 | 58.5977 | 0
2026-09-09 01:30 | 58.6649 | 0
2026-09-09 01:45 | 58.5728 | 0
2026-09-09 02:00 | 58.5392 | 0
2026-09-09 02:15 | 58.5666 | 0
2026-09-09 02:30 | 58.6625 | 0
2026-09-09 02:45 | 58.5741 | 0
2026-09-09 03:00 | 58.5504 | 0
2026-09-09 03:15 | 58.5554 | 0
2026-09-09 03:30 | 58.467 | 0
2026-09-09 03:45 | 58.4769 | 0
2026-09-09 04:00 | 58.5828 | 0
2026-09-09 04:15 | 58.2366 | 0
2026-09-09 04:30 | 58.2727 | 0
2026-09-09 04:45 | 58.462 | 0
2026-09-09 05:00 | 58.4545 | 0
2026-09-09 05:15 | 57.6614 | 0
2026-09-09 05:30 | 57.563 | 0
2026-09-09 05:45 | 57.1708 | 0
2026-09-09 06:00 | 57.0724 | 0
2026-09-09 06:15 | 56.9043 | 0
2026-09-09 06:30 | 57.1148 | 0
2026-09-09 06:45 | 57.5618 | 0
2026-09-09 07:00 | 57.5257 | 0
2026-09-09 07:15 | 57.7099 | 0
2026-09-09 07:30 | 57.5431 | 0
2026-09-09 07:45 | 57.2791 | 0
2026-09-09 08:00 | 56.994 | 0
2026-09-09 08:15 | 57.0849 | 0
2026-09-09 08:30 | 56.9317 | 0
2026-09-09 08:45 | 56.7861 | 0
2026-09-09 09:00 | 56.9604 | 0
2026-09-09 09:15 | 56.8533 | 0
2026-09-09 09:30 | 56.542 | 0
2026-09-09 09:45 | 57.1198 | 0
2026-09-09 10:00 | 56.8907 | 0
2026-09-09 10:15 | 57.2679 | 0
2026-09-09 10:30 | 56.806 | 0
2026-09-09 10:45 | 56.8682 | 0
2026-09-09 11:00 | 56.1847 | 0
2026-09-09 11:15 | 55.3853 | 0
2026-09-09 11:30 | 57.3165 | 0
2026-09-09 11:45 | 56.3665 | 0
2026-09-09 12:00 | 57.319 | 0
2026-09-09 12:15 | 57.5045 | 0
2026-09-09 12:30 | 56.5931 | 0
2026-09-09 12:45 | 57.2331 | 0
2026-09-09 13:00 | 56.354 | 0
2026-09-09 13:15 | 57.558 | 0
2026-09-09 13:30 | 57.6801 | 0
2026-09-09 13:45 | 57.7 | 0
2026-09-09 14:00 | 58.0909 | 0
2026-09-09 14:15 | 57.7859 | 0
2026-09-09 14:30 | 58.2951 | 0
2026-09-09 14:45 | 58.0548 | 0
2026-09-09 15:00 | 58.0274 | 0
2026-09-09 15:15 | 58.0212 | 0
2026-09-09 15:30 | 57.9328 | 0
2026-09-09 15:45 | 58.2204 | 0
2026-09-09 16:00 | 58.1345 | 0
2026-09-09 16:15 | 58.3636 | 0
2026-09-09 16:30 | 57.9851 | 0
2026-09-09 16:45 | 58.0872 | 0
2026-09-09 17:00 | 58.2167 | 0
2026-09-09 17:15 | 57.873 | 0
2026-09-09 17:30 | 57.6664 | 0
2026-09-09 17:45 | 57.3489 | 0
2026-09-09 18:00 | 57.2468 | 0
2026-09-09 18:15 | 57.1584 | 0
2026-09-09 18:30 | 57.3588 | 0
2026-09-09 18:45 | 56.9654 | 0
2026-09-09 19:00 | 57.4261 | 0
2026-09-09 19:15 | 57.3625 | 0
2026-09-09 19:30 | 57.2903 | 0
2026-09-09 19:45 | 57.5269 | 0
2026-09-09 20:00 | 57.573 | 0
2026-09-09 20:15 | 57.9453 | 0
2026-09-09 20:30 | 57.7224 | 0
2026-09-09 20:45 | 57.9216 | 0
2026-09-09 21:00 | 57.3538 | 0
2026-09-09 21:15 | 57.6726 | 0
2026-09-09 21:30 | 58.071 | 0
2026-09-09 21:45 | 57.9602 | 0
2026-09-09 22:00 | 57.9951 | 0
2026-09-09 22:15 | 57.898 | 0
2026-09-09 22:30 | 58.1694 | 0
2026-09-09 22:45 | 58.1856 | 0
2026-09-09 23:00 | 58.1719 | 0
2026-09-09 23:15 | 58.0997 | 0
2026-09-09 23:30 | 58.4234 | 0
2026-09-09 23:45 | 58.2765 | 0
2026-09-10 | 58.4944 | 0
2026-09-10 00:15 | 58.4284 | 0
2026-09-10 00:30 | 58.4906 | 0
2026-09-10 00:45 | 58.5056 | 0
2026-09-10 01:00 | 58.1868 | 0
2026-09-10 01:15 | 58.4819 | 0
2026-09-10 01:30 | 58.4844 | 0
2026-09-10 01:45 | 58.4695 | 0
2026-09-10 02:00 | 58.2677 | 0
2026-09-10 02:15 | 58.5504 | 0
2026-09-10 02:30 | 58.4383 | 0
2026-09-10 02:45 | 58.3611 | 0
2026-09-10 03:00 | 58.3848 | 0
2026-09-10 03:15 | 58.3674 | 0
2026-09-10 03:30 | 58.32 | 0
2026-09-10 03:45 | 58.3076 | 0
2026-09-10 04:00 | 58.2329 | 0
2026-09-10 04:15 | 58.208 | 0
2026-09-10 04:30 | 58.1769 | 0
2026-09-10 04:45 | 58.0486 | 0
2026-09-10 05:00 | 58.2777 | 0
2026-09-10 05:15 | 57.5929 | 0
2026-09-10 05:30 | 57.5667 | 0
2026-09-10 05:45 | 57.5792 | 0
2026-09-10 06:00 | 56.933 | 0
2026-09-10 06:15 | 57.0139 | 0
2026-09-10 06:30 | 56.8047 | 0
2026-09-10 06:45 | 56.6454 | 0
2026-09-10 07:00 | 56.8072 | 0
2026-09-10 07:15 | 56.3428 | 0
2026-09-10 07:30 | 56.0863 | 0
2026-09-10 07:45 | 56.4324 | 0
2026-09-10 08:00 | 56.4984 | 0
2026-09-10 08:15 | 55.9767 | 0
2026-09-10 08:30 | 55.6742 | 0
2026-09-10 08:45 | 55.6667 | 0
2026-09-10 09:00 | 55.0728 | 0
2026-09-10 09:15 | 53.6845 | 0
2026-09-10 09:30 | 53.8874 | 0
2026-09-10 09:45 | 53.8102 | 0
2026-09-10 10:00 | 56.4088 | 0
2026-09-10 10:15 | 56.9006 | 0
2026-09-10 10:30 | 56.4536 | 0
2026-09-10 10:45 | 56.1 | 0
2026-09-10 11:00 | 56.3303 | 0
2026-09-10 11:15 | 56.5047 | 0
2026-09-10 11:30 | 56.7089 | 0
2026-09-10 11:45 | 57.2181 | 0
2026-09-10 12:00 | 56.8508 | 0
2026-09-10 12:15 | 57.126 | 0
2026-09-10 12:30 | 57.3376 | 0
2026-09-10 12:45 | 57.1222 | 0
2026-09-10 13:00 | 57.2443 | 0
2026-09-10 13:15 | 56.8296 | 0
2026-09-10 13:30 | 57.3987 | 0
2026-09-10 13:45 | 57.4447 | 0
2026-09-10 14:00 | 57.4509 | 0
2026-09-10 14:15 | 57.4771 | 0
2026-09-10 14:30 | 57.38 | 0
2026-09-10 14:45 | 57.0475 | 0
2026-09-10 15:00 | 57.4223 | 0
2026-09-10 15:15 | 57.5618 | 0
2026-09-10 15:30 | 57.0102 | 0
2026-09-10 15:45 | 57.6066 | 0
2026-09-10 16:00 | 57.1471 | 0
2026-09-10 16:15 | 57.2555 | 0
2026-09-10 16:30 | 57.3364 | 0
2026-09-10 16:45 | 57.6601 | 0
2026-09-10 17:00 | 57.4659 | 0
2026-09-10 17:15 | 57.0899 | 0
2026-09-10 17:30 | 57.2542 | 0
2026-09-10 17:45 | 57.2405 | 0
2026-09-10 18:00 | 57.5916 | 0
2026-09-10 18:15 | 57.258 | 0
2026-09-10 18:30 | 57.5655 | 0
2026-09-10 18:45 | 58.0997 | 0
2026-09-10 19:00 | 58.0748 | 0
2026-09-10 19:15 | 57.7411 | 0
2026-09-10 19:30 | 57.3576 | 0
2026-09-10 19:45 | 57.6713 | 0
2026-09-10 20:00 | 57.9278 | 0
2026-09-10 20:15 | 57.8232 | 0
2026-09-10 20:30 | 57.0998 | 0
2026-09-10 20:45 | 57.7224 | 0
2026-09-10 21:00 | 57.8668 | 0
2026-09-10 21:15 | 57.9204 | 0
2026-09-10 21:30 | 57.9938 | 0
2026-09-10 21:45 | 57.5244 | 0
2026-09-10 22:00 | 58.1233 | 0
2026-09-10 22:15 | 57.9104 | 0
2026-09-10 22:30 | 57.4435 | 0
2026-09-10 22:45 | 57.6576 | 0
2026-09-10 23:00 | 57.6639 | 0
2026-09-10 23:15 | 57.8108 | 0
2026-09-10 23:30 | 57.9577 | 0
2026-09-10 23:45 | 58.0274 | 0
2026-09-11 | 57.8382 | 0
2026-09-11 00:15 | 57.9403 | 0
2026-09-11 00:30 | 57.9627 | 0
2026-09-11 00:45 | 58.1059 | 0
2026-09-11 01:00 | 57.9751 | 0
2026-09-11 01:15 | 58.1096 | 0
2026-09-11 01:30 | 58.071 | 0
2026-09-11 01:45 | 58.0748 | 0
2026-09-11 02:00 | 58.1457 | 0
2026-09-11 02:15 | 58.0113 | 0
2026-09-11 02:30 | 57.9639 | 0
2026-09-11 02:45 | 57.8369 | 0
2026-09-11 03:00 | 58.0225 | 0
2026-09-11 03:15 | 57.9888 | 0
2026-09-11 03:30 | 57.9017 | 0
2026-09-11 03:45 | 57.8569 | 0
2026-09-11 04:00 | 57.9241 | 0
2026-09-11 04:15 | 57.8606 | 0
2026-09-11 04:30 | 57.8693 | 0
2026-09-11 04:45 | 57.6763 | 0
2026-09-11 05:00 | 57.7112 | 0
2026-09-11 05:15 | 57.4659 | 0
2026-09-11 05:30 | 57.192 | 0
2026-09-11 05:45 | 56.6914 | 0
2026-09-11 06:00 | 56.5918 | 0
2026-09-11 06:15 | 56.6939 | 0
2026-09-11 06:30 | 56.3777 | 0
2026-09-11 06:45 | 56.8595 | 0
2026-09-11 07:00 | 56.984 | 0
2026-09-11 07:15 | 57.2106 | 0
2026-09-11 07:30 | 53.4591 | 0
2026-09-11 07:45 | 53.6147 | 0
2026-09-11 08:00 | 53.9621 | 0
2026-09-11 08:15 | 59.4543 | 0
2026-09-11 08:30 | 58.3948 | 0
2026-09-11 08:45 | 56.9828 | 0
2026-09-11 09:00 | 59.6598 | 0
2026-09-11 09:15 | 56.0427 | 0
2026-09-11 09:30 | 59.4357 | 0
2026-09-11 09:45 | 69.3219 | 2 | 58.1283 |  |  | pico aislado
2026-09-11 10:00 | 56.8209 | 0
2026-09-11 10:15 | 55.4862 | 0
2026-09-11 10:30 | 55.8896 | 0
2026-09-11 10:45 | 51.0647 | 0
2026-09-11 11:00 | 56.4959 | 0
2026-09-11 11:15 | 57.4534 | 0
2026-09-11 11:30 | 58.0436 | 0
2026-09-11 11:45 | 48.4438 | 2 | 57.8475 |  |  | pico aislado
2026-09-11 12:00 | 57.6514 | 0
2026-09-11 12:15 | 47.9358 | 2 | 57.5935 |  |  | pico aislado
2026-09-11 12:30 | 57.5356 | 0
2026-09-11 12:45 | 57.6639 | 0
2026-09-11 13:00 | 53.2835 | 0
2026-09-11 13:15 | 57.9577 | 0
2026-09-11 13:30 | 49.593 | 2 | 57.0127 |  |  | pico aislado
2026-09-11 13:45 | 56.0676 | 0
2026-09-11 14:00 | 58.5491 | 0
2026-09-11 14:15 | 59.8179 | 0
2026-09-11 14:30 | 61.7329 | 0
2026-09-11 14:45 | 57.2592 | 0
2026-09-11 15:00 | 57.0774 | 0
2026-09-11 15:15 | 57.3675 | 0
2026-09-11 15:30 | 61.5063 | 0
2026-09-11 15:45 | 61.7304 | 0
2026-09-11 16:00 | 56.5794 | 0
2026-09-11 16:15 | 60.0968 | 0
2026-09-11 16:30 | 70.1711 | 2 | 59.1539 |  |  | pico aislado
2026-09-11 16:45 | 50.6028 | 2 | 58.2109 |  |  | pico aislado
2026-09-11 17:00 | 57.2679 | 0
2026-09-11 17:15 | 59.0198 | 0
2026-09-11 17:30 | 59.1505 | 0
2026-09-11 17:45 | 57.5767 | 0
2026-09-11 18:00 | 58.4471 | 0
2026-09-11 18:15 | 57.3476 | 0
2026-09-11 18:30 | 58.9974 | 0
2026-09-11 18:45 | 59.0833 | 0
2026-09-11 19:00 | 56.4436 | 0
2026-09-11 19:15 | 56.9728 | 0
2026-09-11 19:30 | 58.5317 | 0
2026-09-11 19:45 | 58.5255 | 0
2026-09-11 20:00 | 58.34 | 0
2026-09-11 20:15 | 58.2976 | 0
2026-09-11 20:30 | 58.716 | 0
2026-09-11 20:45 | 58.4122 | 0
2026-09-11 21:00 | 58.4869 | 0
2026-09-11 21:15 | 58.5118 | 0
2026-09-11 21:30 | 58.7658 | 0
2026-09-11 21:45 | 58.4832 | 0
2026-09-11 22:00 | 58.5006 | 0
2026-09-11 22:15 | 58.8766 | 0
2026-09-11 22:30 | 58.8903 | 0
2026-09-11 22:45 | 58.7372 | 0
2026-09-11 23:00 | 58.4769 | 0
2026-09-11 23:15 | 59.2128 | 0
2026-09-11 23:30 | 49.7686 | 2 | 58.6911 |  |  | pico aislado
2026-09-11 23:45 | 58.1694 | 0
2026-09-12 | 63.613 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:15 | 60.6534 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:30 | 60.7418 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 00:45 | 59.7582 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:00 | 58.1607 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:15 | 56.2357 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:30 | 64.8569 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 01:45 | 53.5537 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:00 | 57.2679 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:15 | 61.3544 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:30 | 48.1001 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 02:45 | 59.4593 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:00 | 60.8215 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:15 | 63.3802 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:30 | 64.3452 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 03:45 | 52.5788 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:00 | 60.875 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:15 | 47.2734 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:30 | 65.482 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 04:45 | 58.4221 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:00 | 60.4928 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:15 | 60.2487 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:30 | 63.2781 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 05:45 | 59.3211 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:00 | 58.7521 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:15 | 59.9474 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:30 | 60.5986 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 06:45 | 57.6875 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:00 | 60.0769 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:15 | 56.6466 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:30 | 58.0884 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 07:45 | 55.8111 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:00 | 56.5059 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:15 | 47.0368 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:30 | 55.2832 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 08:45 | 54.2049 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:00 | 59.1505 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:15 | 46.738 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:30 | 55.5098 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 09:45 | 57.8282 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:00 | 58.4159 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:15 | 47.3518 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:30 | 56.1548 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 10:45 | 56.3727 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:00 | 57.634 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:15 | 55.9543 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:30 | 56.6217 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 11:45 | 56.2992 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:00 | 56.0029 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:15 | 56.5146 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:30 | 56.1473 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 12:45 | 56.8334 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:00 | 56.2556 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:15 | 57.0712 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:30 | 56.8645 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 13:45 | 58.0586 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:00 | 56.8309 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:15 | 57.1471 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:30 | 56.5856 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 14:45 | 61.4901 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:00 | 59.6685 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:15 | 55.3118 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:30 | 56.7886 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 15:45 | 48.5484 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:00 | 48.3741 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:15 | 56.6466 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:30 | 48.9443 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 16:45 | 56.8919 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:00 | 59.5203 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:15 | 56.4212 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:30 | 63.8845 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 17:45 | 64.1397 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:00 | 60.1466 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:15 | 60.7754 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:30 | 57.7548 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 18:45 | 61.3021 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:00 | 56.3926 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:15 | 62.1338 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:30 | 50.9651 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 19:45 | 46.9148 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:00 | 58.2067 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:15 | 59.0908 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:30 | 60.1118 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 20:45 | 57.0189 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:00 | 66.6038 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:15 | 56.7138 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:30 | 60.2911 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 21:45 | 58.8779 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:00 | 70.1698 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:15 | 48.3031 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:30 | 62.0243 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 22:45 | 57.7685 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:00 | 69.3954 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:15 | 61.8886 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:30 | 47.3518 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-12 23:45 | 46.672 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 | 65.1109 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:15 | 49.1884 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:30 | 68.6471 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 00:45 | 64.6029 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:00 | 52.5302 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:15 | 61.8861 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:30 | 47.8673 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 01:45 | 52.925 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:00 | 58.5628 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:15 | 62.2521 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:30 | 67.9124 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 02:45 | 52.4095 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:00 | 61.769 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:15 | 63.2134 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:30 | 48.9754 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 03:45 | 64.2368 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:00 | 63.359 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:15 | 48.2022 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:30 | 50.4795 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 04:45 | 59.9175 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:00 | 57.9042 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:15 | 60.8601 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:30 | 66.8242 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 05:45 | 61.8948 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:00 | 63.9529 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:15 | 60.9348 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:30 | 56.7201 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 06:45 | 59.2676 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:00 | 48.7936 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:15 | 64.0538 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:30 | 57.4397 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 07:45 | 60.6883 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:00 | 58.1233 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:15 | 56.1112 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:30 | 50.4048 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 08:45 | 57.7884 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:00 | 58.8193 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:15 | 54.4577 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:30 | 56.2158 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 09:45 | 58.5541 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:00 | 58.0623 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:15 | 59.5677 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:30 | 67.9348 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 10:45 | 56.2457 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:00 | 56.4374 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:15 | 57.0973 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:30 | 56.1473 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 11:45 | 57.2156 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:00 | 56.5594 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:15 | 57.0077 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:30 | 56.1374 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 12:45 | 56.8122 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:00 | 56.1311 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:15 | 56.8022 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:30 | 56.1635 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 13:45 | 56.5856 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:00 | 60.7717 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:15 | 59.2103 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:30 | 49.5357 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 14:45 | 57.7099 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:00 | 57.8257 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:15 | 58.5367 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:30 | 61.8649 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 15:45 | 56.9604 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:00 | 49.7175 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:15 | 56.7736 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:30 | 67.1317 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 16:45 | 58.8691 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:00 | 54.3207 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:15 | 69.7004 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:30 | 57.8195 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 17:45 | 62.0043 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:00 | 60.3247 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:15 | 65.7235 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:30 | 58.3711 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 18:45 | 58.6064 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:00 | 59.468 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:15 | 49.6901 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:30 | 60.6048 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 19:45 | 64.4983 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:00 | 61.2112 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:15 | 54.2 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:30 | 58.8666 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 20:45 | 66.9425 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:00 | 57.3252 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:15 | 58.0474 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:30 | 60.3346 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 21:45 | 63.5072 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:00 | 61.3955 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:15 | 60.1703 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:30 | 66.6661 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 22:45 | 59.544 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:00 | 50.1073 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:15 | 51.3324 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:30 | 62.9706 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-13 23:45 | 56.7213 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 | 60.7642 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:15 | 65.599 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:30 | 50.2965 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 00:45 | 60.4442 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:00 | 62.0392 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:15 | 61.3282 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:30 | 49.6926 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 01:45 | 47.815 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:00 | 55.2334 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:15 | 60.621 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:30 | 58.711 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 02:45 | 57.558 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:00 | 59.8117 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:15 | 61.1552 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:30 | 62.9855 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 03:45 | 60.2649 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:00 | 62.9905 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:15 | 58.3064 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:30 | 63.1698 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 04:45 | 50.3774 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:00 | 60.4529 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:15 | 63.2109 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:30 | 58.8978 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 05:45 | 59.996 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:00 | 57.3875 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:15 | 58.2989 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:30 | 65.4907 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 06:45 | 57.7709 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:00 | 56.8956 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:15 | 53.6396 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:30 | 58.4246 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 07:45 | 56.8097 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:00 | 55.6356 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:15 | 51.5466 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:30 | 57.492 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 08:45 | 58.2092 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:00 | 60.3869 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:15 | 62.3293 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:30 | 58.2927 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 09:45 | 58.259 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:00 | 57.4796 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:15 | 56.8757 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:30 | 56.7313 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 10:45 | 56.09 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:00 | 69.5423 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:15 | 55.4787 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:30 | 56.161 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 11:45 | 58.1134 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:00 | 57.2928 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:15 | 47.0629 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:30 | 54.8063 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 12:45 | 56.1411 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:00 | 55.8037 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:15 | 56.0514 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:30 | 56.0577 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 13:45 | 54.3519 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:00 | 56.7948 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:15 | 58.3387 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:30 | 55.2185 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 14:45 | 51.3188 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:00 | 56.8184 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:15 | 63.0303 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:30 | 50.2729 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 15:45 | 59.0584 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:00 | 55.9755 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:15 | 56.0589 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:30 | 50.9826 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 16:45 | 57.4148 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:00 | 71.1834 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:15 | 44.6399 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:30 | 58.1383 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 17:45 | 58.0063 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:00 | 61.9047 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:15 | 55.5148 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:30 | 50.0998 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 18:45 | 55.9319 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:00 | 61.8612 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:15 | 63.994 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:30 | 56.0141 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 19:45 | 58.34 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:00 | 63.5284 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:15 | 47.5734 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:30 | 62.3567 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 20:45 | 56.7587 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:00 | 53.5861 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:15 | 51.4893 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:30 | 63.3864 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 21:45 | 59.6735 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:00 | 63.2818 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:15 | 57.2007 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:30 | 60.3969 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 22:45 | 69.4726 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:00 | 49.1921 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:15 | 46.2225 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:30 | 49.9802 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-14 23:45 | 61.896 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 | 56.4748 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:15 | 60.8813 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:30 | 58.1345 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 00:45 | 63.6641 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:00 | 63.8322 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:15 | 60.6497 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:30 | 56.745 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 01:45 | 57.1907 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:00 | 72.5455 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:15 | 56.9629 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:30 | 56.6068 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 02:45 | 57.4833 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:00 | 62.6929 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:15 | 58.7446 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:30 | 64.837 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 03:45 | 60.3371 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:00 | 70.8123 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:15 | 56.5221 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:30 | 63.5533 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 04:45 | 60.2114 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:00 | 58.589 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:15 | 58.1781 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:30 | 56.3204 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 05:45 | 55.2209 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:00 | 54.4041 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:15 | 47.5186 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:30 | 57.3738 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 06:45 | 59.1642 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:00 | 64.6739 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:15 | 51.9911 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:30 | 48.3728 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 07:45 | 58 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:00 | 60.5027 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:15 | 55.724 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:30 | 56.1585 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 08:45 | 59.7034 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:00 | 51.8093 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:15 | 55.8721 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:30 | 56.8682 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 09:45 | 56.1324 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:00 | 56.5109 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:15 | 57.6552 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:30 | 56.4449 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 10:45 | 56.0004 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:00 | 57.8208 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:15 | 57.2717 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:30 | 61.9533 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 11:45 | 52.722 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:00 | 44.6773 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:15 | 58.0872 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:30 | 57.3078 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 12:45 | 56.5918 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:00 | 57.69 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:15 | 57.9627 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:30 | 48.4064 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 13:45 | 56.4686 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:00 | 60.9335 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:15 | 58.3101 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:30 | 62.7701 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 14:45 | 62.7166 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:00 | 60.1342 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:15 | 58.8766 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:30 | 64.0526 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 15:45 | 50.1122 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:00 | 56.9292 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:15 | 56.6217 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:30 | 58.6363 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 16:45 | 47.3032 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:00 | 57.9266 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:15 | 46.0208 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:30 | 63.8795 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 17:45 | 61.1589 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:00 | 63.7898 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:15 | 59.4369 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:30 | 56.5781 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 18:45 | 58.9426 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:00 | 56.4773 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:15 | 49.4013 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:30 | 55.6082 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 19:45 | 47.6892 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:00 | 66.8703 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:15 | 60.941 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:30 | 55.968 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 20:45 | 59.0123 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:00 | 61.0008 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:15 | 57.7436 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:30 | 58.589 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 21:45 | 59.9636 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:00 | 59.4382 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:15 | 55.5671 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:30 | 66.3672 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 22:45 | 61.1116 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:00 | 57.0127 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:15 | 58.1084 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:30 | 56.2706 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-15 23:45 | 59.2887 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 | 63.3765 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:15 | 62.3243 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:30 | 48.638 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 00:45 | 57.9004 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:00 | 59.6025 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:15 | 60.5862 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:30 | 59.869 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 01:45 | 46.9982 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:00 | 68.3258 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:15 | 60.5152 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:30 | 49.6702 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 02:45 | 70.0528 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:00 | 57.253 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:15 | 56.1921 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:30 | 59.6785 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 03:45 | 58.2902 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:00 | 70.2495 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:15 | 61.7889 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:30 | 47.8947 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 04:45 | 59.3323 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:00 | 46.8625 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:15 | 56.5507 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:30 | 59.6735 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 05:45 | 53.4168 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:00 | 55.0865 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:15 | 56.6902 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:30 | 57.9141 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 06:45 | 51.8193 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:00 | 50.9191 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:15 | 57.436 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:30 | 62.8884 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 07:45 | 55.4687 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:00 | 58.7446 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:15 | 47.8312 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:30 | 54.7814 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 08:45 | 50.3899 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:00 | 61.0244 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:15 | 57.9639 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:30 | 58.005 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 09:45 | 54.8723 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 10:00 | 60.2911 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 10:15 | 56.4225 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 10:30 | 46.342 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 10:45 | 60.5774 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 11:00 | 57.9453 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 11:15 | 44.2154 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 11:30 | 56.8321 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 11:45 | 56.2731 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 12:00 | 55.8846 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 12:15 | 61.9757 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 12:30 | 59.7071 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 12:45 | 58.4346 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 13:00 | 59.0186 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 13:15 | 49.0452 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 13:30 | 58.2242 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 13:45 | 53.4255 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 14:00 | 58.9936 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 14:15 | 58.9949 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 14:30 | 58.3611 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 14:45 | 57.507 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 15:00 | 58.1843 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 15:15 | 61.2423 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 15:30 | 49.2755 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 15:45 | 53.6982 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 16:00 | 58.9961 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 16:15 | 68.0793 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 2 h
2026-09-16 16:30 | 48.0615 | 9 |  |  |  | equipo sin instalar

## Q1
Q1 · Caudal (L/s) · 3950155
Válido
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (L/s) | Marca | Reemplazo | Corregido (L/s) | Dato depurado (L/s) | Motivo
2026-09-08 | 7 | 0
2026-09-08 00:15 | 6.8889 | 0
2026-09-08 00:30 | 7 | 0
2026-09-08 00:45 | 6.8889 | 0
2026-09-08 01:00 | 6.8889 | 0
2026-09-08 01:15 | 6.3333 | 0
2026-09-08 01:30 | 5.8889 | 0
2026-09-08 01:45 | 6.8889 | 0
2026-09-08 02:00 | 5.8889 | 0
2026-09-08 02:15 | 7.1111 | 0
2026-09-08 02:30 | 8.6667 | 0
2026-09-08 02:45 | 8.6667 | 0
2026-09-08 03:00 | 8.4444 | 0
2026-09-08 03:15 | 8.5556 | 0
2026-09-08 03:30 | 8.6667 | 0
2026-09-08 03:45 | 8.8889 | 0
2026-09-08 04:00 | 9.2222 | 0
2026-09-08 04:15 | 7.6667 | 0
2026-09-08 04:30 | 7.5556 | 0
2026-09-08 04:45 | 8.5556 | 0
2026-09-08 05:00 | 8.7778 | 0
2026-09-08 05:15 | 10.3333 | 0
2026-09-08 05:30 | 11.6667 | 0
2026-09-08 05:45 | 12.8889 | 0
2026-09-08 06:00 | 13.3333 | 0
2026-09-08 06:15 | 16.1111 | 0
2026-09-08 06:30 | 15.4444 | 0
2026-09-08 06:45 | 14.7778 | 0
2026-09-08 07:00 | 14.3333 | 0
2026-09-08 07:15 | 14.8889 | 0
2026-09-08 07:30 | 14.6667 | 0
2026-09-08 07:45 | 14.5556 | 0
2026-09-08 08:00 | 15 | 0
2026-09-08 08:15 | 16 | 0
2026-09-08 08:30 | 16 | 0
2026-09-08 08:45 | 16.1111 | 0
2026-09-08 09:00 | 15.5556 | 0
2026-09-08 09:15 | 16.8889 | 0
2026-09-08 09:30 | 18 | 0
2026-09-08 09:45 | 17.7778 | 0
2026-09-08 10:00 | 18.2222 | 0
2026-09-08 10:15 | 18.1111 | 0
2026-09-08 10:30 | 18.7778 | 0
2026-09-08 10:45 | 18.3333 | 0
2026-09-08 11:00 | 18.1111 | 0
2026-09-08 11:15 | 17.2222 | 0
2026-09-08 11:30 | 17.7778 | 0
2026-09-08 11:45 | 18.1111 | 0
2026-09-08 12:00 | 18 | 0
2026-09-08 12:15 | 17.2222 | 0
2026-09-08 12:30 | 17.3333 | 0
2026-09-08 12:45 | 16.4444 | 0
2026-09-08 13:00 | 16.5556 | 0
2026-09-08 13:15 | 17.2222 | 0
2026-09-08 13:30 | 17 | 0
2026-09-08 13:45 | 16.2222 | 0
2026-09-08 14:00 | 15.3333 | 0
2026-09-08 14:15 | 15.5556 | 0
2026-09-08 14:30 | 15.1111 | 0
2026-09-08 14:45 | 15.6667 | 0
2026-09-08 15:00 | 14.8889 | 0
2026-09-08 15:15 | 15.2222 | 0
2026-09-08 15:30 | 15 | 0
2026-09-08 15:45 | 14.6667 | 0
2026-09-08 16:00 | 15.1111 | 0
2026-09-08 16:15 | 15.4444 | 0
2026-09-08 16:30 | 14.3333 | 0
2026-09-08 16:45 | 15.2222 | 0
2026-09-08 17:00 | 15.3333 | 0
2026-09-08 17:15 | 16.5556 | 0
2026-09-08 17:30 | 15.1111 | 0
2026-09-08 17:45 | 13.7778 | 0
2026-09-08 18:00 | 15.2222 | 0
2026-09-08 18:15 | 14.6667 | 0
2026-09-08 18:30 | 14.6667 | 0
2026-09-08 18:45 | 14.2222 | 0
2026-09-08 19:00 | 14.8889 | 0
2026-09-08 19:15 | 14.4444 | 0
2026-09-08 19:30 | 15.1111 | 0
2026-09-08 19:45 | 14.4444 | 0
2026-09-08 20:00 | 14 | 0
2026-09-08 20:15 | 14.1111 | 0
2026-09-08 20:30 | 13.7778 | 0
2026-09-08 20:45 | 13.8889 | 0
2026-09-08 21:00 | 13.3333 | 0
2026-09-08 21:15 | 13.6667 | 0
2026-09-08 21:30 | 13.1111 | 0
2026-09-08 21:45 | 12.5556 | 0
2026-09-08 22:00 | 12.8889 | 0
2026-09-08 22:15 | 12.6667 | 0
2026-09-08 22:30 | 11.7778 | 0
2026-09-08 22:45 | 12 | 0
2026-09-08 23:00 | 11.7778 | 0
2026-09-08 23:15 | 11.2222 | 0
2026-09-08 23:30 | 11 | 0
2026-09-08 23:45 | 11.1111 | 0
2026-09-09 | 11.4444 | 0
2026-09-09 00:15 | 12.6667 | 0
2026-09-09 00:30 | 13.1111 | 0
2026-09-09 00:45 | 12.5556 | 0
2026-09-09 01:00 | 12.7778 | 0
2026-09-09 01:15 | 12.4444 | 0
2026-09-09 01:30 | 12.7778 | 0
2026-09-09 01:45 | 12.5556 | 0
2026-09-09 02:00 | 12.6667 | 0
2026-09-09 02:15 | 12.5556 | 0
2026-09-09 02:30 | 12.6667 | 0
2026-09-09 02:45 | 12.4444 | 0
2026-09-09 03:00 | 12.5556 | 0
2026-09-09 03:15 | 12.6667 | 0
2026-09-09 03:30 | 12.6667 | 0
2026-09-09 03:45 | 12.6667 | 0
2026-09-09 04:00 | 12.8889 | 0
2026-09-09 04:15 | 13.1111 | 0
2026-09-09 04:30 | 12.8889 | 0
2026-09-09 04:45 | 13.4444 | 0
2026-09-09 05:00 | 13.8889 | 0
2026-09-09 05:15 | 15 | 0
2026-09-09 05:30 | 15.6667 | 0
2026-09-09 05:45 | 16.5556 | 0
2026-09-09 06:00 | 17.1111 | 0
2026-09-09 06:15 | 17.7778 | 0
2026-09-09 06:30 | 18.2222 | 0
2026-09-09 06:45 | 17.6667 | 0
2026-09-09 07:00 | 17.3333 | 0
2026-09-09 07:15 | 17.1111 | 0
2026-09-09 07:30 | 17.1111 | 0
2026-09-09 07:45 | 17.1111 | 0
2026-09-09 08:00 | 18 | 0
2026-09-09 08:15 | 17.6667 | 0
2026-09-09 08:30 | 18.4444 | 0
2026-09-09 08:45 | 18.1111 | 0
2026-09-09 09:00 | 18.8889 | 0
2026-09-09 09:15 | 18.8889 | 0
2026-09-09 09:30 | 19.2222 | 0
2026-09-09 09:45 | 18.6667 | 0
2026-09-09 10:00 | 18.1111 | 0
2026-09-09 10:15 | 18.5556 | 0
2026-09-09 10:30 | 18 | 0
2026-09-09 10:45 | 18.5556 | 0
2026-09-09 11:00 | 18.4444 | 0
2026-09-09 11:15 | 19.5556 | 0
2026-09-09 11:30 | 9.3333 | 0
2026-09-09 11:45 | 0 | 0
2026-09-09 12:00 | 0 | 0
2026-09-09 12:15 | 0 | 0
2026-09-09 12:30 | 0 | 0
2026-09-09 12:45 | 1.1111 | 0
2026-09-09 13:00 | 1.5556 | 0
2026-09-09 13:15 | 1.6667 | 0
2026-09-09 13:30 | 3.1111 | 0
2026-09-09 13:45 | 3.1111 | 0
2026-09-09 14:00 | 2.1111 | 0
2026-09-09 14:15 | 4.3333 | 0
2026-09-09 14:30 | 4.5556 | 0
2026-09-09 14:45 | 2.6667 | 0
2026-09-09 15:00 | 1.6667 | 0
2026-09-09 15:15 | 3.6667 | 0
2026-09-09 15:30 | 0.3333 | 2 | 3.7222 |  |  | pico aislado
2026-09-09 15:45 | 3.7778 | 0
2026-09-09 16:00 | 4 | 0
2026-09-09 16:15 | 1.5556 | 2 | 3.5556 |  |  | pico aislado
2026-09-09 16:30 | 3.1111 | 0
2026-09-09 16:45 | 3.6667 | 0
2026-09-09 17:00 | 3.1111 | 0
2026-09-09 17:15 | 4.5556 | 0
2026-09-09 17:30 | 4 | 0
2026-09-09 17:45 | 3.4444 | 0
2026-09-09 18:00 | 4.8889 | 0
2026-09-09 18:15 | 6.2222 | 0
2026-09-09 18:30 | 5.6667 | 0
2026-09-09 18:45 | 3.8889 | 0
2026-09-09 19:00 | 3.4444 | 0
2026-09-09 19:15 | 4.7778 | 0
2026-09-09 19:30 | 4.8889 | 0
2026-09-09 19:45 | 6.2222 | 0
2026-09-09 20:00 | 5.8889 | 0
2026-09-09 20:15 | 3.2222 | 0
2026-09-09 20:30 | 4.3333 | 0
2026-09-09 20:45 | 4.6667 | 0
2026-09-09 21:00 | 5.2222 | 0
2026-09-09 21:15 | 3.4444 | 0
2026-09-09 21:30 | 4.7778 | 0
2026-09-09 21:45 | 3.5556 | 0
2026-09-09 22:00 | 1.6667 | 0
2026-09-09 22:15 | 3.6667 | 0
2026-09-09 22:30 | 4.3333 | 0
2026-09-09 22:45 | 4.7778 | 0
2026-09-09 23:00 | 3.6667 | 0
2026-09-09 23:15 | 5.1111 | 0
2026-09-09 23:30 | 3.2222 | 0
2026-09-09 23:45 | 10.2222 | 0
2026-09-10 | 13.3333 | 0
2026-09-10 00:15 | 13 | 0
2026-09-10 00:30 | 13 | 0
2026-09-10 00:45 | 12.7778 | 0
2026-09-10 01:00 | 12.4444 | 0
2026-09-10 01:15 | 12.5556 | 0
2026-09-10 01:30 | 12.2222 | 0
2026-09-10 01:45 | 12.1111 | 0
2026-09-10 02:00 | 12.2222 | 0
2026-09-10 02:15 | 12.2222 | 0
2026-09-10 02:30 | 12.3333 | 0
2026-09-10 02:45 | 12.4444 | 0
2026-09-10 03:00 | 12.6667 | 0
2026-09-10 03:15 | 12.4444 | 0
2026-09-10 03:30 | 12.5556 | 0
2026-09-10 03:45 | 12.5556 | 0
2026-09-10 04:00 | 13 | 0
2026-09-10 04:15 | 13.1111 | 0
2026-09-10 04:30 | 13.4444 | 0
2026-09-10 04:45 | 14.1111 | 0
2026-09-10 05:00 | 14 | 0
2026-09-10 05:15 | 14.5556 | 0
2026-09-10 05:30 | 16.4444 | 0
2026-09-10 05:45 | 16.7778 | 0
2026-09-10 06:00 | 17.5556 | 0
2026-09-10 06:15 | 17.4444 | 0
2026-09-10 06:30 | 17.4444 | 0
2026-09-10 06:45 | 18.1111 | 0
2026-09-10 07:00 | 17.3333 | 0
2026-09-10 07:15 | 17 | 0
2026-09-10 07:30 | 18.7778 | 0
2026-09-10 07:45 | 18.6667 | 0
2026-09-10 08:00 | 17.5556 | 0
2026-09-10 08:15 | 18 | 0
2026-09-10 08:30 | 18.3333 | 0
2026-09-10 08:45 | 19.4444 | 0
2026-09-10 09:00 | 19 | 0
2026-09-10 09:15 | 19.1111 | 0
2026-09-10 09:30 | 19.1111 | 0
2026-09-10 09:45 | 18.7778 | 0
2026-09-10 10:00 | 19.5556 | 0
2026-09-10 10:15 | 19.1111 | 0
2026-09-10 10:30 | 19.4444 | 0
2026-09-10 10:45 | 20.8889 | 0
2026-09-10 11:00 | 19.5556 | 0
2026-09-10 11:15 | 18.6667 | 0
2026-09-10 11:30 | 20 | 0
2026-09-10 11:45 | 18.1111 | 0
2026-09-10 12:00 | 17.2222 | 0
2026-09-10 12:15 | 18.6667 | 0
2026-09-10 12:30 | 17.6667 | 0
2026-09-10 12:45 | 18 | 0
2026-09-10 13:00 | 17.2222 | 0
2026-09-10 13:15 | 17.2222 | 0
2026-09-10 13:30 | 17.2222 | 0
2026-09-10 13:45 | 16.3333 | 0
2026-09-10 14:00 | 16.4444 | 0
2026-09-10 14:15 | 15.2222 | 0
2026-09-10 14:30 | 12.6667 | 0
2026-09-10 14:45 | 10.5556 | 0
2026-09-10 15:00 | 4.1111 | 0
2026-09-10 15:15 | 2.2222 | 0
2026-09-10 15:30 | 0.6667 | 0
2026-09-10 15:45 | 1 | 0
2026-09-10 16:00 | 2.7778 | 0
2026-09-10 16:15 | 2.2222 | 0
2026-09-10 16:30 | 1.6667 | 0
2026-09-10 16:45 | 3.5556 | 0
2026-09-10 17:00 | 3.4444 | 0
2026-09-10 17:15 | 1.1111 | 0
2026-09-10 17:30 | 0.7778 | 0
2026-09-10 17:45 | 4.3333 | 0
2026-09-10 18:00 | 4.2222 | 0
2026-09-10 18:15 | 0.4444 | 2 | 3.3333 |  |  | pico aislado
2026-09-10 18:30 | 2.4444 | 0
2026-09-10 18:45 | 2.7778 | 0
2026-09-10 19:00 | 3.8889 | 0
2026-09-10 19:15 | 3.3333 | 0
2026-09-10 19:30 | 2.6667 | 0
2026-09-10 19:45 | 2.6667 | 0
2026-09-10 20:00 | 5.1111 | 0
2026-09-10 20:15 | 6.7778 | 0
2026-09-10 20:30 | 10.7778 | 0
2026-09-10 20:45 | 14.1111 | 0
2026-09-10 21:00 | 13.7778 | 0
2026-09-10 21:15 | 13.4444 | 0
2026-09-10 21:30 | 13.5556 | 0
2026-09-10 21:45 | 13.2222 | 0
2026-09-10 22:00 | 12.7778 | 0
2026-09-10 22:15 | 12.5556 | 0
2026-09-10 22:30 | 14.1111 | 0
2026-09-10 22:45 | 13.5556 | 0
2026-09-10 23:00 | 13.7778 | 0
2026-09-10 23:15 | 13.3333 | 0
2026-09-10 23:30 | 13.3333 | 0
2026-09-10 23:45 | 12.8889 | 0
2026-09-11 | 12.8889 | 0
2026-09-11 00:15 | 13 | 0
2026-09-11 00:30 | 12.7778 | 0
2026-09-11 00:45 | 12.6667 | 0
2026-09-11 01:00 | 12.4444 | 0
2026-09-11 01:15 | 12.6667 | 0
2026-09-11 01:30 | 12.3333 | 0
2026-09-11 01:45 | 12.5556 | 0
2026-09-11 02:00 | 12.5556 | 0
2026-09-11 02:15 | 12.5556 | 0
2026-09-11 02:30 | 12.6667 | 0
2026-09-11 02:45 | 12.8889 | 0
2026-09-11 03:00 | 12.3333 | 0
2026-09-11 03:15 | 12.7778 | 0
2026-09-11 03:30 | 12.5556 | 0
2026-09-11 03:45 | 13 | 0
2026-09-11 04:00 | 13.1111 | 0
2026-09-11 04:15 | 13.2222 | 0
2026-09-11 04:30 | 13.4444 | 0
2026-09-11 04:45 | 14 | 0
2026-09-11 05:00 | 14.3333 | 0
2026-09-11 05:15 | 14.7778 | 0
2026-09-11 05:30 | 15.8889 | 0
2026-09-11 05:45 | 16.7778 | 0
2026-09-11 06:00 | 17.4444 | 0
2026-09-11 06:15 | 18.1111 | 0
2026-09-11 06:30 | 18.4444 | 0
2026-09-11 06:45 | 18.3333 | 0
2026-09-11 07:00 | 17.3333 | 0
2026-09-11 07:15 | 17.4444 | 0
2026-09-11 07:30 | 21 | 0
2026-09-11 07:45 | 25.7778 | 0
2026-09-11 08:00 | 24.8889 | 0
2026-09-11 08:15 | 24.4444 | 0
2026-09-11 08:30 | 16.8889 | 0
2026-09-11 08:45 | 17.7778 | 0
2026-09-11 09:00 | 17.1111 | 0
2026-09-11 09:15 | 16.2222 | 0
2026-09-11 09:30 | 16.8889 | 0
2026-09-11 09:45 | 15.5556 | 0
2026-09-11 10:00 | 15.7778 | 0
2026-09-11 10:15 | 16.5556 | 0
2026-09-11 10:30 | 17.2222 | 0
2026-09-11 10:45 | 18.1111 | 0
2026-09-11 11:00 | 18.8889 | 0
2026-09-11 11:15 | 17.8889 | 0
2026-09-11 11:30 | 18.3333 | 0
2026-09-11 11:45 | 15.8889 | 0
2026-09-11 12:00 | 15.8889 | 0
2026-09-11 12:15 | 17 | 0
2026-09-11 12:30 | 14.5556 | 0
2026-09-11 12:45 | 15.6667 | 0
2026-09-11 13:00 | 16.1111 | 0
2026-09-11 13:15 | 15.5556 | 0
2026-09-11 13:30 | 15.4444 | 0
2026-09-11 13:45 | 15.3333 | 0
2026-09-11 14:00 | 14.8889 | 0
2026-09-11 14:15 | 18 | 2 | 16.1111 |  |  | pico aislado
2026-09-11 14:30 | 17.3333 | 0
2026-09-11 14:45 | 16.6667 | 0
2026-09-11 15:00 | 16.4444 | 0
2026-09-11 15:15 | 15.3333 | 0
2026-09-11 15:30 | 16 | 0
2026-09-11 15:45 | 15.7778 | 0
2026-09-11 16:00 | 15.4444 | 0
2026-09-11 16:15 | 16.3333 | 0
2026-09-11 16:30 | 15.1111 | 0
2026-09-11 16:45 | 14.6667 | 0
2026-09-11 17:00 | 15.4444 | 0
2026-09-11 17:15 | 15 | 0
2026-09-11 17:30 | 14.7778 | 0
2026-09-11 17:45 | 15.2222 | 0
2026-09-11 18:00 | 16.1111 | 0
2026-09-11 18:15 | 15.7778 | 0
2026-09-11 18:30 | 14.8889 | 0
2026-09-11 18:45 | 14.6667 | 0
2026-09-11 19:00 | 15.2222 | 0
2026-09-11 19:15 | 14 | 0
2026-09-11 19:30 | 13.1111 | 0
2026-09-11 19:45 | 14.3333 | 0
2026-09-11 20:00 | 13.8889 | 0
2026-09-11 20:15 | 14.1111 | 0
2026-09-11 20:30 | 13.7778 | 0
2026-09-11 20:45 | 14 | 0
2026-09-11 21:00 | 14.1111 | 0
2026-09-11 21:15 | 13.7778 | 0
2026-09-11 21:30 | 13.7778 | 0
2026-09-11 21:45 | 13.3333 | 0
2026-09-11 22:00 | 13 | 0
2026-09-11 22:15 | 12.5556 | 0
2026-09-11 22:30 | 12.4444 | 0
2026-09-11 22:45 | 12.3333 | 0
2026-09-11 23:00 | 13.2222 | 0
2026-09-11 23:15 | 12.2222 | 0
2026-09-11 23:30 | 11.7778 | 0
2026-09-11 23:45 | 11.5556 | 0
2026-09-12 | 11.7778 | 0
2026-09-12 00:15 | 11 | 0
2026-09-12 00:30 | 10.6667 | 0
2026-09-12 00:45 | 10.3333 | 0
2026-09-12 01:00 | 10.5556 | 0
2026-09-12 01:15 | 10.5556 | 0
2026-09-12 01:30 | 10.5556 | 0
2026-09-12 01:45 | 10.4444 | 0
2026-09-12 02:00 | 10.5556 | 0
2026-09-12 02:15 | 10.3333 | 0
2026-09-12 02:30 | 10.5556 | 0
2026-09-12 02:45 | 10.3333 | 0
2026-09-12 03:00 | 10.3333 | 0
2026-09-12 03:15 | 10.2222 | 0
2026-09-12 03:30 | 10.3333 | 0
2026-09-12 03:45 | 10.6667 | 0
2026-09-12 04:00 | 10.5556 | 0
2026-09-12 04:15 | 10.7778 | 0
2026-09-12 04:30 | 11.1111 | 0
2026-09-12 04:45 | 10.8889 | 0
2026-09-12 05:00 | 11.3333 | 0
2026-09-12 05:15 | 11.3333 | 0
2026-09-12 05:30 | 11.8889 | 0
2026-09-12 05:45 | 12.6667 | 0
2026-09-12 06:00 | 13 | 0
2026-09-12 06:15 | 13.1111 | 0
2026-09-12 06:30 | 13.5556 | 0
2026-09-12 06:45 | 13.2222 | 0
2026-09-12 07:00 | 13.1111 | 0
2026-09-12 07:15 | 13.2222 | 0
2026-09-12 07:30 | 14.1111 | 0
2026-09-12 07:45 | 14.3333 | 0
2026-09-12 08:00 | 15 | 0
2026-09-12 08:15 | 14.8889 | 0
2026-09-12 08:30 | 15.8889 | 0
2026-09-12 08:45 | 15.3333 | 0
2026-09-12 09:00 | 16.6667 | 0
2026-09-12 09:15 | 17.5556 | 0
2026-09-12 09:30 | 17 | 0
2026-09-12 09:45 | 18.8889 | 0
2026-09-12 10:00 | 18.3333 | 0
2026-09-12 10:15 | 17.7778 | 0
2026-09-12 10:30 | 19.2222 | 0
2026-09-12 10:45 | 20.4444 | 0
2026-09-12 11:00 | 20 | 0
2026-09-12 11:15 | 19.3333 | 0
2026-09-12 11:30 | 20.2222 | 0
2026-09-12 11:45 | 20.1111 | 0
2026-09-12 12:00 | 20.1111 | 0
2026-09-12 12:15 | 20.1111 | 0
2026-09-12 12:30 | 19.6667 | 0
2026-09-12 12:45 | 20.5556 | 0
2026-09-12 13:00 | 19.1111 | 0
2026-09-12 13:15 | 19.1111 | 0
2026-09-12 13:30 | 18.1111 | 0
2026-09-12 13:45 | 18.1111 | 0
2026-09-12 14:00 | 18.7778 | 0
2026-09-12 14:15 | 18.4444 | 0
2026-09-12 14:30 | 18.2222 | 0
2026-09-12 14:45 | 16.4444 | 0
2026-09-12 15:00 | 15 | 0
2026-09-12 15:15 | 14.7778 | 0
2026-09-12 15:30 | 14.7778 | 0
2026-09-12 15:45 | 14.1111 | 0
2026-09-12 16:00 | 13.3333 | 0
2026-09-12 16:15 | 13.7778 | 0
2026-09-12 16:30 | 14.5556 | 0
2026-09-12 16:45 | 13.8889 | 0
2026-09-12 17:00 | 13.6667 | 0
2026-09-12 17:15 | 13.6667 | 0
2026-09-12 17:30 | 14.1111 | 0
2026-09-12 17:45 | 12.5556 | 0
2026-09-12 18:00 | 12.6667 | 0
2026-09-12 18:15 | 13.5556 | 0
2026-09-12 18:30 | 13.7778 | 0
2026-09-12 18:45 | 13.3333 | 0
2026-09-12 19:00 | 13 | 0
2026-09-12 19:15 | 13.1111 | 0
2026-09-12 19:30 | 12.6667 | 0
2026-09-12 19:45 | 14.4444 | 0
2026-09-12 20:00 | 15 | 0
2026-09-12 20:15 | 14.8889 | 0
2026-09-12 20:30 | 14.4444 | 0
2026-09-12 20:45 | 13.5556 | 0
2026-09-12 21:00 | 11.8889 | 0
2026-09-12 21:15 | 12.1111 | 0
2026-09-12 21:30 | 12.3333 | 0
2026-09-12 21:45 | 12.1111 | 0
2026-09-12 22:00 | 11.6667 | 0
2026-09-12 22:15 | 11.5556 | 0
2026-09-12 22:30 | 11.2222 | 0
2026-09-12 22:45 | 11 | 0
2026-09-12 23:00 | 10.5556 | 0
2026-09-12 23:15 | 10.3333 | 0
2026-09-12 23:30 | 10.2222 | 0
2026-09-12 23:45 | 9.7778 | 0
2026-09-13 | 9.7778 | 0
2026-09-13 00:15 | 9.5556 | 0
2026-09-13 00:30 | 9.8889 | 0
2026-09-13 00:45 | 11.1111 | 0
2026-09-13 01:00 | 11.1111 | 0
2026-09-13 01:15 | 10.7778 | 0
2026-09-13 01:30 | 10.8889 | 0
2026-09-13 01:45 | 10.7778 | 0
2026-09-13 02:00 | 10.5556 | 0
2026-09-13 02:15 | 9.4444 | 0
2026-09-13 02:30 | 8.5556 | 0
2026-09-13 02:45 | 8.7778 | 0
2026-09-13 03:00 | 8.6667 | 0
2026-09-13 03:15 | 8.6667 | 0
2026-09-13 03:30 | 8.5556 | 0
2026-09-13 03:45 | 8.6667 | 0
2026-09-13 04:00 | 8.8889 | 0
2026-09-13 04:15 | 9.1111 | 0
2026-09-13 04:30 | 8.7778 | 0
2026-09-13 04:45 | 9.1111 | 0
2026-09-13 05:00 | 8.7778 | 0
2026-09-13 05:15 | 9.3333 | 0
2026-09-13 05:30 | 9.7778 | 0
2026-09-13 05:45 | 11.4444 | 0
2026-09-13 06:00 | 12.2222 | 0
2026-09-13 06:15 | 12.1111 | 0
2026-09-13 06:30 | 13 | 0
2026-09-13 06:45 | 13.1111 | 0
2026-09-13 07:00 | 12.7778 | 0
2026-09-13 07:15 | 12.6667 | 0
2026-09-13 07:30 | 14.1111 | 0
2026-09-13 07:45 | 14.8889 | 0
2026-09-13 08:00 | 15.4444 | 0
2026-09-13 08:15 | 15.7778 | 0
2026-09-13 08:30 | 17.2222 | 0
2026-09-13 08:45 | 16.3333 | 0
2026-09-13 09:00 | 16.6667 | 0
2026-09-13 09:15 | 16.5556 | 0
2026-09-13 09:30 | 18 | 0
2026-09-13 09:45 | 17.5556 | 0
2026-09-13 10:00 | 18.1111 | 0
2026-09-13 10:15 | 17.1111 | 0
2026-09-13 10:30 | 16.6667 | 0
2026-09-13 10:45 | 19.2222 | 0
2026-09-13 11:00 | 21.5556 | 0
2026-09-13 11:15 | 21.1111 | 0
2026-09-13 11:30 | 21.2222 | 0
2026-09-13 11:45 | 21 | 0
2026-09-13 12:00 | 19.8889 | 0
2026-09-13 12:15 | 19.8889 | 0
2026-09-13 12:30 | 20.6667 | 0
2026-09-13 12:45 | 21 | 0
2026-09-13 13:00 | 20.7778 | 0
2026-09-13 13:15 | 20.5556 | 0
2026-09-13 13:30 | 19.8889 | 0
2026-09-13 13:45 | 20.3333 | 0
2026-09-13 14:00 | 17.8889 | 0
2026-09-13 14:15 | 16.8889 | 0
2026-09-13 14:30 | 16.7778 | 0
2026-09-13 14:45 | 17.2222 | 0
2026-09-13 15:00 | 17.1111 | 0
2026-09-13 15:15 | 15.6667 | 0
2026-09-13 15:30 | 15 | 0
2026-09-13 15:45 | 14.8889 | 0
2026-09-13 16:00 | 14.4444 | 0
2026-09-13 16:15 | 14 | 0
2026-09-13 16:30 | 13.8889 | 0
2026-09-13 16:45 | 13.8889 | 0
2026-09-13 17:00 | 13.2222 | 0
2026-09-13 17:15 | 13.7778 | 0
2026-09-13 17:30 | 13.8889 | 0
2026-09-13 17:45 | 14 | 0
2026-09-13 18:00 | 14.2222 | 0
2026-09-13 18:15 | 13.3333 | 0
2026-09-13 18:30 | 13.3333 | 0
2026-09-13 18:45 | 13.2222 | 0
2026-09-13 19:00 | 13.3333 | 0
2026-09-13 19:15 | 13.4444 | 0
2026-09-13 19:30 | 13.5556 | 0
2026-09-13 19:45 | 13.2222 | 0
2026-09-13 20:00 | 14.6667 | 0
2026-09-13 20:15 | 14.8889 | 0
2026-09-13 20:30 | 15 | 0
2026-09-13 20:45 | 14.4444 | 0
2026-09-13 21:00 | 14.1111 | 0
2026-09-13 21:15 | 12.5556 | 0
2026-09-13 21:30 | 12.4444 | 0
2026-09-13 21:45 | 11.5556 | 0
2026-09-13 22:00 | 11.2222 | 0
2026-09-13 22:15 | 11.5556 | 0
2026-09-13 22:30 | 11.6667 | 0
2026-09-13 22:45 | 10.5556 | 0
2026-09-13 23:00 | 10.2222 | 0
2026-09-13 23:15 | 9.8889 | 0
2026-09-13 23:30 | 9.6667 | 0
2026-09-13 23:45 | 9.4444 | 0
2026-09-14 | 9.3333 | 0
2026-09-14 00:15 | 9.2222 | 0
2026-09-14 00:30 | 9 | 0
2026-09-14 00:45 | 8.8889 | 0
2026-09-14 01:00 | 11.2222 | 0
2026-09-14 01:15 | 10.8889 | 0
2026-09-14 01:30 | 10.5556 | 0
2026-09-14 01:45 | 10.7778 | 0
2026-09-14 02:00 | 10.3333 | 0
2026-09-14 02:15 | 10.5556 | 0
2026-09-14 02:30 | 10.4444 | 0
2026-09-14 02:45 | 10.6667 | 0
2026-09-14 03:00 | 8.7778 | 0
2026-09-14 03:15 | 8.4444 | 0
2026-09-14 03:30 | 8.5556 | 0
2026-09-14 03:45 | 9.2222 | 0
2026-09-14 04:00 | 9 | 0
2026-09-14 04:15 | 9.5556 | 0
2026-09-14 04:30 | 9.8889 | 0
2026-09-14 04:45 | 10.2222 | 0
2026-09-14 05:00 | 10.3333 | 0
2026-09-14 05:15 | 11.3333 | 0
2026-09-14 05:30 | 12.8889 | 0
2026-09-14 05:45 | 15.2222 | 0
2026-09-14 06:00 | 15.6667 | 0
2026-09-14 06:15 | 17.1111 | 0
2026-09-14 06:30 | 16.7778 | 0
2026-09-14 06:45 | 17.2222 | 0
2026-09-14 07:00 | 17 | 0
2026-09-14 07:15 | 15.4444 | 0
2026-09-14 07:30 | 15.3333 | 0
2026-09-14 07:45 | 15.3333 | 0
2026-09-14 08:00 | 15.4444 | 0
2026-09-14 08:15 | 16.1111 | 0
2026-09-14 08:30 | 16.4444 | 0
2026-09-14 08:45 | 16.2222 | 0
2026-09-14 09:00 | 16.6667 | 0
2026-09-14 09:15 | 17.3333 | 0
2026-09-14 09:30 | 17.3333 | 0
2026-09-14 09:45 | 17.3333 | 0
2026-09-14 10:00 | 20.2222 | 2 | 17.9444 |  |  | pico aislado
2026-09-14 10:15 | 18.5556 | 0
2026-09-14 10:30 | 19.1111 | 0
2026-09-14 10:45 | 17.5556 | 0
2026-09-14 11:00 | 17.8889 | 0
2026-09-14 11:15 | 17.3333 | 0
2026-09-14 11:30 | 18.2222 | 0
2026-09-14 11:45 | 18.7778 | 0
2026-09-14 12:00 | 16.7778 | 0
2026-09-14 12:15 | 16.8889 | 0
2026-09-14 12:30 | 16.1111 | 0
2026-09-14 12:45 | 16.4444 | 0
2026-09-14 13:00 | 15.8889 | 0
2026-09-14 13:15 | 16.7778 | 0
2026-09-14 13:30 | 17.1111 | 0
2026-09-14 13:45 | 16.7778 | 0
2026-09-14 14:00 | 17.1111 | 0
2026-09-14 14:15 | 15.7778 | 0
2026-09-14 14:30 | 15.7778 | 0
2026-09-14 14:45 | 15 | 0
2026-09-14 15:00 | 15 | 0
2026-09-14 15:15 | 15.3333 | 0
2026-09-14 15:30 | 15.4444 | 0
2026-09-14 15:45 | 16.2222 | 0
2026-09-14 16:00 | 14.4444 | 0
2026-09-14 16:15 | 14.4444 | 0
2026-09-14 16:30 | 14.3333 | 0
2026-09-14 16:45 | 14.4444 | 0
2026-09-14 17:00 | 14.2222 | 0
2026-09-14 17:15 | 15 | 0
2026-09-14 17:30 | 15.6667 | 0
2026-09-14 17:45 | 15 | 0
2026-09-14 18:00 | 15.4444 | 0
2026-09-14 18:15 | 13.2222 | 0
2026-09-14 18:30 | 13 | 0
2026-09-14 18:45 | 13.3333 | 0
2026-09-14 19:00 | 13.2222 | 0
2026-09-14 19:15 | 12.8889 | 0
2026-09-14 19:30 | 12.8889 | 0
2026-09-14 19:45 | 12.3333 | 0
2026-09-14 20:00 | 12.7778 | 0
2026-09-14 20:15 | 13.1111 | 0
2026-09-14 20:30 | 12.5556 | 0
2026-09-14 20:45 | 12.8889 | 0
2026-09-14 21:00 | 12.6667 | 0
2026-09-14 21:15 | 15 | 0
2026-09-14 21:30 | 14.8889 | 0
2026-09-14 21:45 | 14.3333 | 0
2026-09-14 22:00 | 14.2222 | 0
2026-09-14 22:15 | 13.4444 | 0
2026-09-14 22:30 | 11.6667 | 0
2026-09-14 22:45 | 11.5556 | 0
2026-09-14 23:00 | 11.6667 | 0
2026-09-14 23:15 | 11.1111 | 0
2026-09-14 23:30 | 10.3333 | 0
2026-09-14 23:45 | 10.4444 | 0
2026-09-15 | 10.1111 | 0
2026-09-15 00:15 | 9.7778 | 0
2026-09-15 00:30 | 9.5556 | 0
2026-09-15 00:45 | 9.3333 | 0
2026-09-15 01:00 | 9.7778 | 0
2026-09-15 01:15 | 9.3333 | 0
2026-09-15 01:30 | 9.5556 | 0
2026-09-15 01:45 | 9.3333 | 0
2026-09-15 02:00 | 9.2222 | 0
2026-09-15 02:15 | 9.4444 | 0
2026-09-15 02:30 | 9.4444 | 0
2026-09-15 02:45 | 9.1111 | 0
2026-09-15 03:00 | 9.2222 | 0
2026-09-15 03:15 | 9.5556 | 0
2026-09-15 03:30 | 9.3333 | 0
2026-09-15 03:45 | 9.8889 | 0
2026-09-15 04:00 | 12 | 0
2026-09-15 04:15 | 11.8889 | 0
2026-09-15 04:30 | 12.1111 | 0
2026-09-15 04:45 | 12.1111 | 0
2026-09-15 05:00 | 12.6667 | 0
2026-09-15 05:15 | 12.8889 | 0
2026-09-15 05:30 | 13.8889 | 0
2026-09-15 05:45 | 13.7778 | 0
2026-09-15 06:00 | 14.5556 | 0
2026-09-15 06:15 | 15 | 0
2026-09-15 06:30 | 14.5556 | 0
2026-09-15 06:45 | 13.3333 | 0
2026-09-15 07:00 | 14.4444 | 0
2026-09-15 07:15 | 14.5556 | 0
2026-09-15 07:30 | 16.1111 | 0
2026-09-15 07:45 | 15.2222 | 0
2026-09-15 08:00 | 16 | 0
2026-09-15 08:15 | 15.1111 | 0
2026-09-15 08:30 | 16.7778 | 0
2026-09-15 08:45 | 16.2222 | 0
2026-09-15 09:00 | 15.8889 | 0
2026-09-15 09:15 | 16.8889 | 0
2026-09-15 09:30 | 16.6667 | 0
2026-09-15 09:45 | 19.7778 | 0
2026-09-15 10:00 | 20.2222 | 0
2026-09-15 10:15 | 18.8889 | 0
2026-09-15 10:30 | 19.3333 | 0
2026-09-15 10:45 | 20.1111 | 0
2026-09-15 11:00 | 20.4444 | 0
2026-09-15 11:15 | 17.7778 | 0
2026-09-15 11:30 | 18.3333 | 0
2026-09-15 11:45 | 17.8889 | 0
2026-09-15 12:00 | 17 | 0
2026-09-15 12:15 | 16.2222 | 0
2026-09-15 12:30 | 16.2222 | 0
2026-09-15 12:45 | 16.6667 | 0
2026-09-15 13:00 | 16.3333 | 0
2026-09-15 13:15 | 16.1111 | 0
2026-09-15 13:30 | 16.5556 | 0
2026-09-15 13:45 | 16.1111 | 0
2026-09-15 14:00 | 16.3333 | 0
2026-09-15 14:15 | 14.7778 | 0
2026-09-15 14:30 | 14.6667 | 0
2026-09-15 14:45 | 14.7778 | 0
2026-09-15 15:00 | 14.5556 | 0
2026-09-15 15:15 | 15.2222 | 0
2026-09-15 15:30 | 14.8889 | 0
2026-09-15 15:45 | 15 | 0
2026-09-15 16:00 | 15.2222 | 0
2026-09-15 16:15 | 16.6667 | 0
2026-09-15 16:30 | 18.2222 | 0
2026-09-15 16:45 | 16.6667 | 0
2026-09-15 17:00 | 16.7778 | 0
2026-09-15 17:15 | 16.7778 | 0
2026-09-15 17:30 | 15 | 0
2026-09-15 17:45 | 15.2222 | 0
2026-09-15 18:00 | 14.7778 | 0
2026-09-15 18:15 | 14.7778 | 0
2026-09-15 18:30 | 14.5556 | 0
2026-09-15 18:45 | 14.4444 | 0
2026-09-15 19:00 | 14.7778 | 0
2026-09-15 19:15 | 14.4444 | 0
2026-09-15 19:30 | 14 | 0
2026-09-15 19:45 | 13.8889 | 0
2026-09-15 20:00 | 13.4444 | 0
2026-09-15 20:15 | 14.1111 | 0
2026-09-15 20:30 | 14.7778 | 0
2026-09-15 20:45 | 14.5556 | 0
2026-09-15 21:00 | 14.6667 | 0
2026-09-15 21:15 | 14.5556 | 0
2026-09-15 21:30 | 15 | 0
2026-09-15 21:45 | 14.5556 | 0
2026-09-15 22:00 | 14 | 0
2026-09-15 22:15 | 14.5556 | 0
2026-09-15 22:30 | 13.8889 | 0
2026-09-15 22:45 | 13.5556 | 0
2026-09-15 23:00 | 13.2222 | 0
2026-09-15 23:15 | 13 | 0
2026-09-15 23:30 | 13 | 0
2026-09-15 23:45 | 12.5556 | 0
2026-09-16 | 11.8889 | 0
2026-09-16 00:15 | 10.1111 | 0
2026-09-16 00:30 | 10.4444 | 0
2026-09-16 00:45 | 10.1111 | 0
2026-09-16 01:00 | 9.8889 | 0
2026-09-16 01:15 | 10 | 0
2026-09-16 01:30 | 9.5556 | 0
2026-09-16 01:45 | 9.8889 | 0
2026-09-16 02:00 | 10.1111 | 0
2026-09-16 02:15 | 9.6667 | 0
2026-09-16 02:30 | 10.1111 | 0
2026-09-16 02:45 | 10 | 0
2026-09-16 03:00 | 9.8889 | 0
2026-09-16 03:15 | 10.1111 | 0
2026-09-16 03:30 | 10 | 0
2026-09-16 03:45 | 10.3333 | 0
2026-09-16 04:00 | 10.5556 | 0
2026-09-16 04:15 | 10.7778 | 0
2026-09-16 04:30 | 11.3333 | 0
2026-09-16 04:45 | 11.8889 | 0
2026-09-16 05:00 | 12.3333 | 0
2026-09-16 05:15 | 14.3333 | 0
2026-09-16 05:30 | 16.2222 | 0
2026-09-16 05:45 | 16.7778 | 0
2026-09-16 06:00 | 17.6667 | 0
2026-09-16 06:15 | 18 | 0
2026-09-16 06:30 | 17.3333 | 0
2026-09-16 06:45 | 15.2222 | 2 | 16.7222 |  |  | pico aislado
2026-09-16 07:00 | 16.1111 | 0
2026-09-16 07:15 | 16.5556 | 0
2026-09-16 07:30 | 17.6667 | 0
2026-09-16 07:45 | 17.3333 | 0
2026-09-16 08:00 | 17.8889 | 0
2026-09-16 08:15 | 18 | 0
2026-09-16 08:30 | 18.5556 | 0
2026-09-16 08:45 | 21.2222 | 2 | 17.7778 |  |  | pico aislado
2026-09-16 09:00 | 13.6667 | 2 | 17 |  |  | pico aislado
2026-09-16 09:15 | 13.7778 | 2 | 16.2222 |  |  | pico aislado
2026-09-16 09:30 | 15.4444 | 0
2026-09-16 09:45 | 17.6667 | 2 | 14.8333 |  |  | pico aislado
2026-09-16 10:00 | 21.5556 | 2 | 14.2222 |  |  | pico aislado
2026-09-16 10:15 | 17.4444 | 2 | 13.6111 |  |  | pico aislado
2026-09-16 10:30 | 13 | 0
2026-09-16 10:45 | 13.4444 | 0
2026-09-16 11:00 | 12.7778 | 2 | 13.2778 |  |  | pico aislado
2026-09-16 11:15 | 13.1111 | 0
2026-09-16 11:30 | 15 | 0
2026-09-16 11:45 | 19.5556 | 2 |  |  |  | pico aislado
2026-09-16 12:00 | 19.6667 | 2 |  |  |  | pico aislado

## Q2
Q2 · Caudal (L/s) · 3950006
Válido
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (L/s) | Marca | Reemplazo | Corregido (L/s) | Dato depurado (L/s) | Motivo
2026-08-27 11:15 | 5.0331 | 0
2026-08-27 11:30 | 5.4405 | 0
2026-08-27 11:45 | 5.7574 | 0
2026-08-27 12:00 | 7.3054 | 2 | 5.2864 |  |  | pico aislado
2026-08-27 12:15 | 8.4165 | 2 | 4.8153 |  |  | pico aislado
2026-08-27 12:30 | 4.3442 | 0
2026-08-27 12:45 | 4.492 | 0
2026-08-27 13:00 | 4.8624 | 0
2026-08-27 13:15 | 4.5913 | 0
2026-08-27 13:30 | 7.773 | 2 | 4.0508 |  |  | pico aislado
2026-08-27 13:45 | 3.5104 | 0
2026-08-27 14:00 | 4.1943 | 0
2026-08-27 14:15 | 4.6709 | 0
2026-08-27 14:30 | 4.5857 | 0
2026-08-27 14:45 | 4.3576 | 0
2026-08-27 15:00 | 2.8499 | 0
2026-08-27 15:15 | 4.2888 | 0
2026-08-27 15:30 | 3.0469 | 0
2026-08-27 15:45 | 3.4525 | 0
2026-08-27 16:00 | 1.9194 | 0
2026-08-27 16:15 | 3.3581 | 0
2026-08-27 16:30 | 4.6666 | 0
2026-08-27 16:45 | 3.1457 | 0
2026-08-27 17:00 | 3.4376 | 0
2026-08-27 17:15 | 3.2418 | 0
2026-08-27 17:30 | 2.6672 | 0
2026-08-27 17:45 | 3.8788 | 0
2026-08-27 18:00 | 2.7569 | 0
2026-08-27 18:15 | 4.3501 | 0
2026-08-27 18:30 | 2.6815 | 0
2026-08-27 18:45 | 2.3582 | 0
2026-08-27 19:00 | 2.7281 | 0
2026-08-27 19:15 | 2.7361 | 0
2026-08-27 19:30 | 2.6845 | 0
2026-08-27 19:45 | 3.9428 | 0
2026-08-27 20:00 | 3.2163 | 0
2026-08-27 20:15 | 3.0448 | 0
2026-08-27 20:30 | 3.0287 | 0
2026-08-27 20:45 | 2.6426 | 0
2026-08-27 21:00 | 3.0346 | 0
2026-08-27 21:15 | 4.4572 | 0
2026-08-27 21:30 | 2.8834 | 0
2026-08-27 21:45 | 2.8232 | 0
2026-08-27 22:00 | 2.7068 | 0
2026-08-27 22:15 | 3.0861 | 0
2026-08-27 22:30 | 2.2736 | 0
2026-08-27 22:45 | 2.4465 | 0
2026-08-27 23:00 | 1.9254 | 0
2026-08-27 23:15 | 1.8885 | 0
2026-08-27 23:30 | 1.5245 | 0
2026-08-27 23:45 | 1.6522 | 0
2026-08-28 | 1.6092 | 0
2026-08-28 00:15 | 1.4349 | 0
2026-08-28 00:30 | 1.9067 | 0
2026-08-28 00:45 | 1.6264 | 0
2026-08-28 01:00 | 1.7827 | 0
2026-08-28 01:15 | 1.7392 | 0
2026-08-28 01:30 | 1.6267 | 0
2026-08-28 01:45 | 1.6505 | 0
2026-08-28 02:00 | 1.6664 | 0
2026-08-28 02:15 | 1.6412 | 0
2026-08-28 02:30 | 1.6433 | 0
2026-08-28 02:45 | 1.8317 | 0
2026-08-28 03:00 | 1.6364 | 0
2026-08-28 03:15 | 1.5964 | 0
2026-08-28 03:30 | 1.6176 | 0
2026-08-28 03:45 | 1.7692 | 0
2026-08-28 04:00 | 1.6535 | 0
2026-08-28 04:15 | 1.8455 | 0
2026-08-28 04:30 | 2.217 | 0
2026-08-28 04:45 | 2.0572 | 0
2026-08-28 05:00 | 3.0846 | 0
2026-08-28 05:15 | 3.1453 | 0
2026-08-28 05:30 | 2.8164 | 0
2026-08-28 05:45 | 4.1295 | 0
2026-08-28 06:00 | 3.2725 | 0
2026-08-28 06:15 | 4.0966 | 0
2026-08-28 06:30 | 4.6492 | 0
2026-08-28 06:45 | 3.9402 | 0
2026-08-28 07:00 | 3.4879 | 0
2026-08-28 07:15 | 4.2947 | 0
2026-08-28 07:30 | 3.7947 | 0
2026-08-28 07:45 | 3.5751 | 0
2026-08-28 08:00 | 4.4199 | 0
2026-08-28 08:15 | 4.5977 | 0
2026-08-28 08:30 | 3.1748 | 0
2026-08-28 08:45 | 3.4562 | 0
2026-08-28 09:00 | 3.7457 | 0
2026-08-28 09:15 | -0.1265 | 0
2026-08-28 09:30 | -0.0021 | 0
2026-08-28 09:45 | 0 | 0
2026-08-28 10:00 | 0 | 0
2026-08-28 10:15 | 0 | 0
2026-08-28 10:30 | 0 | 0
2026-08-28 10:45 | 0 | 0
2026-08-28 11:00 | 0 | 0
2026-08-28 11:15 | 0 | 0
2026-08-28 11:30 | 0 | 0
2026-08-28 11:45 | 0 | 0
2026-08-28 12:00 | 0 | 0
2026-08-28 12:15 | 0 | 0
2026-08-28 12:30 | 0 | 0
2026-08-28 12:45 | 3.1376 | 2 | 1.2489 |  |  | pico aislado
2026-08-28 13:00 | 4.2394 | 2 | 2.4979 |  |  | pico aislado
2026-08-28 13:15 | 3.7468 | 0
2026-08-28 13:30 | 4.5903 | 2 | 2.8169 |  |  | pico aislado
2026-08-28 13:45 | 0.0562 | 2 | 1.8869 |  |  | pico aislado
2026-08-28 14:00 | 2.1781 | 2 | 0.9569 |  |  | pico aislado
2026-08-28 14:15 | 0.027 | 0
2026-08-28 14:30 | 0 | 0
2026-08-28 14:45 | 0 | 0
2026-08-28 15:00 | 0 | 0
2026-08-28 15:15 | 0 | 0
2026-08-28 15:30 | 0 | 0
2026-08-28 15:45 | 0 | 0
2026-08-28 16:00 | 0 | 0
2026-08-28 16:15 | 0 | 0
2026-08-28 16:30 | 0 | 0
2026-08-28 16:45 | 0 | 0
2026-08-28 17:00 | 0 | 0
2026-08-28 17:15 | 0 | 0
2026-08-28 17:30 | 3.241 | 0
2026-08-28 17:45 | 2.2233 | 0
2026-08-28 18:00 | 2.0789 | 0
2026-08-28 18:15 | 2.2067 | 0
2026-08-28 18:30 | 1.6866 | 0
2026-08-28 18:45 | 3.2027 | 0
2026-08-28 19:00 | 3.1178 | 0
2026-08-28 19:15 | 3.242 | 0
2026-08-28 19:30 | 1.6616 | 0
2026-08-28 19:45 | 3.1275 | 0
2026-08-28 20:00 | 1.7707 | 0
2026-08-28 20:15 | 1.475 | 0
2026-08-28 20:30 | 2.6815 | 0
2026-08-28 20:45 | 1.9776 | 0
2026-08-28 21:00 | 3.0791 | 0
2026-08-28 21:15 | 2.1285 | 0
2026-08-28 21:30 | 3.1837 | 0
2026-08-28 21:45 | 1.7179 | 0
2026-08-28 22:00 | 2.4031 | 0
2026-08-28 22:15 | 2.7756 | 0
2026-08-28 22:30 | 1.458 | 0
2026-08-28 22:45 | 1.4977 | 0
2026-08-28 23:00 | 1.5336 | 0
2026-08-28 23:15 | 3.4569 | 0
2026-08-28 23:30 | 2.4979 | 0
2026-08-28 23:45 | 2.2299 | 0
2026-08-29 | 1.4963 | 0
2026-08-29 00:15 | 2.7143 | 0
2026-08-29 00:30 | 3.7047 | 0
2026-08-29 00:45 | 3.4056 | 0
2026-08-29 01:00 | 4.2499 | 0
2026-08-29 01:15 | 2.3236 | 0
2026-08-29 01:30 | 1.8489 | 0
2026-08-29 01:45 | 2.0027 | 0
2026-08-29 02:00 | 2.5021 | 0
2026-08-29 02:15 | 2.641 | 0
2026-08-29 02:30 | 2.6286 | 0
2026-08-29 02:45 | 2.3695 | 0
2026-08-29 03:00 | 3.3029 | 0
2026-08-29 03:15 | 1.7056 | 0
2026-08-29 03:30 | 3.0619 | 0
2026-08-29 03:45 | 4.8906 | 0
2026-08-29 04:00 | 5.2667 | 2 | 4.2765 |  |  | pico aislado
2026-08-29 04:15 | 5.1198 | 2 | 3.6623 |  |  | pico aislado
2026-08-29 04:30 | 3.0482 | 0
2026-08-29 04:45 | 2.3026 | 2 | 3.7285 |  |  | pico aislado
2026-08-29 05:00 | 1.9492 | 2 | 4.4088 |  |  | pico aislado
2026-08-29 05:15 | 5.0892 | 0
2026-08-29 05:30 | 4.1917 | 0
2026-08-29 05:45 | 4.5732 | 0
2026-08-29 06:00 | 5.1045 | 0
2026-08-29 06:15 | 2.0236 | 0
2026-08-29 06:30 | 3.9287 | 0
2026-08-29 06:45 | 1.9475 | 0
2026-08-29 07:00 | 2.0702 | 0
2026-08-29 07:15 | 1.7504 | 0
2026-08-29 07:30 | 1.0826 | 0
2026-08-29 07:45 | 0.9506 | 0
2026-08-29 08:00 | 0.5882 | 0
2026-08-29 08:15 | 0.4852 | 0
2026-08-29 08:30 | 0.0059 | 0
2026-08-29 08:45 | 0 | 0
2026-08-29 09:00 | 0.3612 | 0
2026-08-29 09:15 | 0.0045 | 0
2026-08-29 09:30 | 0 | 0
2026-08-29 09:45 | 0 | 0
2026-08-29 10:00 | 0 | 0
2026-08-29 10:15 | 14.8248 | 0
2026-08-29 10:30 | 17.3338 | 0
2026-08-29 10:45 | 19.1113 | 0
2026-08-29 11:00 | 19.5982 | 0
2026-08-29 11:15 | 12.3636 | 0
2026-08-29 11:30 | 7.8805 | 0
2026-08-29 11:45 | 6.3717 | 0
2026-08-29 12:00 | 5.8364 | 0
2026-08-29 12:15 | 4.7049 | 0
2026-08-29 12:30 | 3.9699 | 0
2026-08-29 12:45 | 4.2187 | 0
2026-08-29 13:00 | 3.3495 | 0
2026-08-29 13:15 | 1.641 | 0
2026-08-29 13:30 | 2.1364 | 0
2026-08-29 13:45 | 2.5686 | 0
2026-08-29 14:00 | 4.2492 | 0
2026-08-29 14:15 | 3.1859 | 0
2026-08-29 14:30 | 3.8752 | 0
2026-08-29 14:45 | 4.2201 | 0
2026-08-29 15:00 | 4.3689 | 0
2026-08-29 15:15 | 4.3822 | 0
2026-08-29 15:30 | 5.0036 | 0
2026-08-29 15:45 | 4.8841 | 0
2026-08-29 16:00 | 5.5562 | 0
2026-08-29 16:15 | 4.6031 | 0
2026-08-29 16:30 | 4.7332 | 0
2026-08-29 16:45 | 4.0785 | 0
2026-08-29 17:00 | 3.8702 | 0
2026-08-29 17:15 | 2.7149 | 0
2026-08-29 17:30 | 2.5961 | 0
2026-08-29 17:45 | 2.7309 | 0
2026-08-29 18:00 | 2.6998 | 0
2026-08-29 18:15 | 2.6324 | 0
2026-08-29 18:30 | 2.7243 | 0
2026-08-29 18:45 | 3.1804 | 0
2026-08-29 19:00 | 3.6236 | 0
2026-08-29 19:15 | 3.2342 | 0
2026-08-29 19:30 | 2.8461 | 0
2026-08-29 19:45 | 3.1348 | 0
2026-08-29 20:00 | 3.7491 | 0
2026-08-29 20:15 | 3.1556 | 0
2026-08-29 20:30 | 2.6543 | 0
2026-08-29 20:45 | 2.6922 | 0
2026-08-29 21:00 | 2.9862 | 0
2026-08-29 21:15 | 2.5433 | 0
2026-08-29 21:30 | 2.5518 | 0
2026-08-29 21:45 | 2.6838 | 0
2026-08-29 22:00 | 2.7046 | 0
2026-08-29 22:15 | 2.4863 | 0
2026-08-29 22:30 | 2.9997 | 0
2026-08-29 22:45 | 3.1152 | 0
2026-08-29 23:00 | 2.9866 | 0
2026-08-29 23:15 | 2.7235 | 0
2026-08-29 23:30 | 2.5397 | 0
2026-08-29 23:45 | 2.4951 | 0
2026-08-30 | 2.5001 | 0
2026-08-30 00:15 | 2.1164 | 0
2026-08-30 00:30 | 1.952 | 0
2026-08-30 00:45 | 1.894 | 0
2026-08-30 01:00 | 1.8734 | 0
2026-08-30 01:15 | 2.1093 | 0
2026-08-30 01:30 | 2.022 | 0
2026-08-30 01:45 | 1.8711 | 0
2026-08-30 02:00 | 1.8784 | 0
2026-08-30 02:15 | 1.905 | 0
2026-08-30 02:30 | 1.9039 | 0
2026-08-30 02:45 | 1.9387 | 0
2026-08-30 03:00 | 1.8895 | 0
2026-08-30 03:15 | 1.9015 | 0
2026-08-30 03:30 | 1.8401 | 0
2026-08-30 03:45 | 1.7491 | 0
2026-08-30 04:00 | 1.8671 | 0
2026-08-30 04:15 | 1.9165 | 0
2026-08-30 04:30 | 1.9138 | 0
2026-08-30 04:45 | 1.9263 | 0
2026-08-30 05:00 | 1.8283 | 0
2026-08-30 05:15 | 1.9166 | 0
2026-08-30 05:30 | 2.1983 | 0
2026-08-30 05:45 | 2.3312 | 0
2026-08-30 06:00 | 2.3094 | 0
2026-08-30 06:15 | 2.5217 | 0
2026-08-30 06:30 | 2.6743 | 0
2026-08-30 06:45 | 2.5899 | 0
2026-08-30 07:00 | 3.477 | 0
2026-08-30 07:15 | 3.0494 | 0
2026-08-30 07:30 | 3.2992 | 0
2026-08-30 07:45 | 3.5012 | 0
2026-08-30 08:00 | 3.6887 | 0
2026-08-30 08:15 | 3.7572 | 0
2026-08-30 08:30 | 4.3101 | 0
2026-08-30 08:45 | 4.211 | 0
2026-08-30 09:00 | 4.0349 | 0
2026-08-30 09:15 | 5.9352 | 0
2026-08-30 09:30 | 4.3421 | 0
2026-08-30 09:45 | 5.1964 | 0
2026-08-30 10:00 | 5.4521 | 0
2026-08-30 10:15 | 4.4698 | 0
2026-08-30 10:30 | 5.0302 | 0
2026-08-30 10:45 | 4.3839 | 0
2026-08-30 11:00 | 4.2411 | 0
2026-08-30 11:15 | 5.5798 | 0
2026-08-30 11:30 | 4.5959 | 0
2026-08-30 11:45 | 4.4618 | 0
2026-08-30 12:00 | 5.3691 | 0
2026-08-30 12:15 | 4.6137 | 0
2026-08-30 12:30 | 5.4523 | 0
2026-08-30 12:45 | 5.0573 | 0
2026-08-30 13:00 | 5.5008 | 0
2026-08-30 13:15 | 4.4207 | 0
2026-08-30 13:30 | 4.1117 | 0
2026-08-30 13:45 | 4.2013 | 0
2026-08-30 14:00 | 3.5611 | 0
2026-08-30 14:15 | 3.3556 | 0
2026-08-30 14:30 | 3.5469 | 0
2026-08-30 14:45 | 1.7188 | 0
2026-08-30 15:00 | 1.765 | 0
2026-08-30 15:15 | 1.5888 | 0
2026-08-30 15:30 | 1.4714 | 0
2026-08-30 15:45 | 2.0597 | 0
2026-08-30 16:00 | 2.4376 | 0
2026-08-30 16:15 | 2.5344 | 0
2026-08-30 16:30 | 2.7893 | 0
2026-08-30 16:45 | 2.8901 | 0
2026-08-30 17:00 | 3.1895 | 0
2026-08-30 17:15 | 3.1114 | 0
2026-08-30 17:30 | 3.212 | 0
2026-08-30 17:45 | 3.6593 | 0
2026-08-30 18:00 | 4.1361 | 0
2026-08-30 18:15 | 4.0504 | 0
2026-08-30 18:30 | 4.0376 | 0
2026-08-30 18:45 | 3.9923 | 0
2026-08-30 19:00 | 3.7487 | 0
2026-08-30 19:15 | 4.2713 | 0
2026-08-30 19:30 | 4.1178 | 0
2026-08-30 19:45 | 4.8113 | 0
2026-08-30 20:00 | 4.9288 | 0
2026-08-30 20:15 | 4.8286 | 0
2026-08-30 20:30 | 4.5428 | 0
2026-08-30 20:45 | 3.5095 | 0
2026-08-30 21:00 | 3.1564 | 0
2026-08-30 21:15 | 3.2553 | 0
2026-08-30 21:30 | 2.999 | 0
2026-08-30 21:45 | 2.926 | 0
2026-08-30 22:00 | 2.7367 | 0
2026-08-30 22:15 | 2.8314 | 0
2026-08-30 22:30 | 2.5849 | 0
2026-08-30 22:45 | 2.5178 | 0
2026-08-30 23:00 | 2.8838 | 0
2026-08-30 23:15 | 2.8252 | 0
2026-08-30 23:30 | 2.4012 | 0
2026-08-30 23:45 | 2.3313 | 0
2026-08-31 | 2.3353 | 0
2026-08-31 00:15 | 2.2122 | 0
2026-08-31 00:30 | 2.0242 | 0
2026-08-31 00:45 | 1.9673 | 0
2026-08-31 01:00 | 2 | 0
2026-08-31 01:15 | 1.9836 | 0
2026-08-31 01:30 | 2.0302 | 0
2026-08-31 01:45 | 2.0049 | 0
2026-08-31 02:00 | 2.0347 | 0
2026-08-31 02:15 | 1.9743 | 0
2026-08-31 02:30 | 2.0285 | 0
2026-08-31 02:45 | 2.0101 | 0
2026-08-31 03:00 | 2.0988 | 0
2026-08-31 03:15 | 2.0237 | 0
2026-08-31 03:30 | 1.8749 | 0
2026-08-31 03:45 | 1.9228 | 0
2026-08-31 04:00 | 1.9251 | 0
2026-08-31 04:15 | 1.9871 | 0
2026-08-31 04:30 | 2.1617 | 0
2026-08-31 04:45 | 2.1333 | 0
2026-08-31 05:00 | 2.0875 | 0
2026-08-31 05:15 | 2.0856 | 0
2026-08-31 05:30 | 2.893 | 0
2026-08-31 05:45 | 2.2585 | 0
2026-08-31 06:00 | 2.2349 | 0
2026-08-31 06:15 | 3.2261 | 0
2026-08-31 06:30 | 2.8905 | 0
2026-08-31 06:45 | 2.947 | 0
2026-08-31 07:00 | 3.6005 | 0
2026-08-31 07:15 | 4.5317 | 0
2026-08-31 07:30 | 4.5676 | 0
2026-08-31 07:45 | 3.5261 | 0
2026-08-31 08:00 | 4.8663 | 0
2026-08-31 08:15 | 4.3258 | 0
2026-08-31 08:30 | 4.2715 | 0
2026-08-31 08:45 | 5.4221 | 0
2026-08-31 09:00 | 7.0727 | 0
2026-08-31 09:15 | 5.649 | 0
2026-08-31 09:30 | 6.5353 | 0
2026-08-31 09:45 | 6.4192 | 0
2026-08-31 10:00 | 6.2502 | 0
2026-08-31 10:15 | 7.3844 | 0
2026-08-31 10:30 | 6.1357 | 0
2026-08-31 10:45 | 6.2913 | 0
2026-08-31 11:00 | 6.1081 | 0
2026-08-31 11:15 | 6.9699 | 0
2026-08-31 11:30 | 7.1579 | 0
2026-08-31 11:45 | 5.4697 | 0
2026-08-31 12:00 | 5.0746 | 0
2026-08-31 12:15 | 5.6379 | 0
2026-08-31 12:30 | 1.2173 | 0
2026-08-31 12:45 | 0.0142 | 0
2026-08-31 13:00 | 0 | 0
2026-08-31 13:15 | 0 | 0
2026-08-31 13:30 | 0 | 0
2026-08-31 13:45 | 0 | 0
2026-08-31 14:00 | 0 | 0
2026-08-31 14:15 | 0.9947 | 0
2026-08-31 14:30 | 0.7906 | 0
2026-08-31 14:45 | 1.4199 | 0
2026-08-31 15:00 | 1.1428 | 0
2026-08-31 15:15 | 1.142 | 0
2026-08-31 15:30 | 1.5086 | 0
2026-08-31 15:45 | 2.3932 | 0
2026-08-31 16:00 | 1.897 | 0
2026-08-31 16:15 | 1.6417 | 0
2026-08-31 16:30 | 0.2527 | 0
2026-08-31 16:45 | 0.0029 | 0
2026-08-31 17:00 | 0 | 0
2026-08-31 17:15 | 3.655 | 0
2026-08-31 17:30 | 2.849 | 0
2026-08-31 17:45 | 1.9239 | 0
2026-08-31 18:00 | 1.9346 | 0
2026-08-31 18:15 | 3.6497 | 0
2026-08-31 18:30 | 4.5514 | 2 | 3.0402 |  |  | pico aislado
2026-08-31 18:45 | 2.4307 | 0
2026-08-31 19:00 | 2.2765 | 0
2026-08-31 19:15 | 1.7286 | 0
2026-08-31 19:30 | 3.3876 | 0
2026-08-31 19:45 | 5.2207 | 0
2026-08-31 20:00 | 4.9209 | 0
2026-08-31 20:15 | 5.238 | 0
2026-08-31 20:30 | 6.0372 | 0
2026-08-31 20:45 | 7.0203 | 0
2026-08-31 21:00 | 5.7317 | 0
2026-08-31 21:15 | 5.5774 | 0
2026-08-31 21:30 | 6.2965 | 0
2026-08-31 21:45 | 6.7978 | 0
2026-08-31 22:00 | 8.1094 | 0
2026-08-31 22:15 | 8.4602 | 0
2026-08-31 22:30 | 9.2077 | 0
2026-08-31 22:45 | 8.1694 | 0
2026-08-31 23:00 | 10.3443 | 2 | 5.2681 |  |  | pico aislado
2026-08-31 23:15 | 2.3668 | 0
2026-08-31 23:30 | 3.5542 | 0
2026-08-31 23:45 | 2.6865 | 0
2026-09-01 | 2.5054 | 0
2026-09-01 00:15 | 2.419 | 0
2026-09-01 00:30 | 3.2315 | 0
2026-09-01 00:45 | 2.5058 | 0
2026-09-01 01:00 | 2.1286 | 0
2026-09-01 01:15 | 1.8249 | 0
2026-09-01 01:30 | 1.6329 | 0
2026-09-01 01:45 | 1.6185 | 0
2026-09-01 02:00 | 1.9495 | 0
2026-09-01 02:15 | 3.2194 | 0
2026-09-01 02:30 | 2.6438 | 0
2026-09-01 02:45 | 1.3075 | 0
2026-09-01 03:00 | 1.5802 | 0
2026-09-01 03:15 | 2.4996 | 0
2026-09-01 03:30 | 2.8488 | 0
2026-09-01 03:45 | 2.067 | 0
2026-09-01 04:00 | 1.999 | 0
2026-09-01 04:15 | 1.7919 | 0
2026-09-01 04:30 | 1.928 | 0
2026-09-01 04:45 | 2.1968 | 0
2026-09-01 05:00 | 2.2298 | 0
2026-09-01 05:15 | 3.2272 | 0
2026-09-01 05:30 | 3.3769 | 0
2026-09-01 05:45 | 4.7947 | 0
2026-09-01 06:00 | 3.4548 | 0
2026-09-01 06:15 | 3.221 | 0
2026-09-01 06:30 | 4.72 | 0
2026-09-01 06:45 | 3.864 | 0
2026-09-01 07:00 | 4.2603 | 0
2026-09-01 07:15 | 4.4953 | 0
2026-09-01 07:30 | 4.1869 | 0
2026-09-01 07:45 | 4.431 | 0
2026-09-01 08:00 | 4.5457 | 0
2026-09-01 08:15 | 3.8835 | 0
2026-09-01 08:30 | 4.719 | 0
2026-09-01 08:45 | 4.0916 | 0
2026-09-01 09:00 | 4.5719 | 0
2026-09-01 09:15 | 4.6597 | 0
2026-09-01 09:30 | 4.4867 | 0
2026-09-01 09:45 | 7.2 | 2 | 4.7074 |  |  | pico aislado
2026-09-01 10:00 | 7.1306 | 2 | 4.9281 |  |  | pico aislado
2026-09-01 10:15 | 5.1488 | 0
2026-09-01 10:30 | 4.3667 | 0
2026-09-01 10:45 | 4.318 | 0
2026-09-01 11:00 | 3.7678 | 0
2026-09-01 11:15 | 4.6953 | 0
2026-09-01 11:30 | 3.6581 | 0
2026-09-01 11:45 | 4.5834 | 0
2026-09-01 12:00 | 5.2439 | 0
2026-09-01 12:15 | 4.4258 | 0
2026-09-01 12:30 | 4.1342 | 0
2026-09-01 12:45 | 5.2127 | 0
2026-09-01 13:00 | 3.9291 | 0
2026-09-01 13:15 | 4.4598 | 0
2026-09-01 13:30 | 4.654 | 0
2026-09-01 13:45 | 4.7672 | 0
2026-09-01 14:00 | 3.7225 | 0
2026-09-01 14:15 | 3.9498 | 0
2026-09-01 14:30 | 3.7682 | 0
2026-09-01 14:45 | 4.0251 | 0
2026-09-01 15:00 | 3.9627 | 0
2026-09-01 15:15 | 3.6832 | 0
2026-09-01 15:30 | 4.5192 | 0
2026-09-01 15:45 | 4.5472 | 0
2026-09-01 16:00 | 3.6109 | 0
2026-09-01 16:15 | 3.3779 | 0
2026-09-01 16:30 | 4.7587 | 0
2026-09-01 16:45 | 4.3621 | 0
2026-09-01 17:00 | 4.2471 | 0
2026-09-01 17:15 | 1.9895 | 2 | 3.3193 |  |  | pico aislado
2026-09-01 17:30 | 2.3915 | 0
2026-09-01 17:45 | 4.9573 | 0
2026-09-01 18:00 | 4.1569 | 0
2026-09-01 18:15 | 2.4709 | 0
2026-09-01 18:30 | 3.7659 | 0
2026-09-01 18:45 | 3.8308 | 0
2026-09-01 19:00 | 3.0468 | 0
2026-09-01 19:15 | 2.3286 | 0
2026-09-01 19:30 | 3.7714 | 0
2026-09-01 19:45 | 2.7294 | 0
2026-09-01 20:00 | 4.801 | 2 | 2.6916 |  |  | pico aislado
2026-09-01 20:15 | 2.6538 | 0
2026-09-01 20:30 | 2.7317 | 0
2026-09-01 20:45 | 2.3183 | 0
2026-09-01 21:00 | 2.6756 | 0
2026-09-01 21:15 | 2.6689 | 0
2026-09-01 21:30 | 2.1715 | 0
2026-09-01 21:45 | 2.4376 | 0
2026-09-01 22:00 | 3.5909 | 0
2026-09-01 22:15 | 3.1733 | 0
2026-09-01 22:30 | 2.0489 | 0
2026-09-01 22:45 | 1.6966 | 0
2026-09-01 23:00 | 3.1018 | 0
2026-09-01 23:15 | 3.0539 | 0
2026-09-01 23:30 | 1.9278 | 0
2026-09-01 23:45 | 1.567 | 0
2026-09-02 | 1.5361 | 0
2026-09-02 00:15 | 2.9158 | 0
2026-09-02 00:30 | 2.2614 | 0
2026-09-02 00:45 | 1.3325 | 0
2026-09-02 01:00 | 3.2427 | 0
2026-09-02 01:15 | 2.2683 | 0
2026-09-02 01:30 | 2.1774 | 0
2026-09-02 01:45 | 1.3662 | 0
2026-09-02 02:00 | 2.1953 | 0
2026-09-02 02:15 | 1.3744 | 0
2026-09-02 02:30 | 2.4866 | 0
2026-09-02 02:45 | 1.5029 | 0
2026-09-02 03:00 | 2.3739 | 0
2026-09-02 03:15 | 2.3837 | 0
2026-09-02 03:30 | 1.9991 | 0
2026-09-02 03:45 | 2.2817 | 0
2026-09-02 04:00 | 1.4757 | 0
2026-09-02 04:15 | 1.3832 | 0
2026-09-02 04:30 | 1.4634 | 0
2026-09-02 04:45 | 2.4016 | 0
2026-09-02 05:00 | 1.7057 | 0
2026-09-02 05:15 | 3.2409 | 0
2026-09-02 05:30 | 3.5833 | 0
2026-09-02 05:45 | 4.7843 | 0
2026-09-02 06:00 | 4.5384 | 0
2026-09-02 06:15 | 5.2879 | 0
2026-09-02 06:30 | 3.4446 | 0
2026-09-02 06:45 | 4.9908 | 0
2026-09-02 07:00 | 3.1993 | 0
2026-09-02 07:15 | 4.7284 | 0
2026-09-02 07:30 | 4.7336 | 0
2026-09-02 07:45 | 6.6028 | 0
2026-09-02 08:00 | 4.5537 | 0
2026-09-02 08:15 | 5.4961 | 0
2026-09-02 08:30 | 4.1181 | 0
2026-09-02 08:45 | 4.6223 | 0
2026-09-02 09:00 | 4.2374 | 0
2026-09-02 09:15 | 6.2886 | 0
2026-09-02 09:30 | 4.8801 | 0
2026-09-02 09:45 | 5.5446 | 0
2026-09-02 10:00 | 2.6211 | 2 | 4.6133 |  |  | pico aislado
2026-09-02 10:15 | 3.6821 | 0
2026-09-02 10:30 | 6.029 | 0
2026-09-02 10:45 | 9.498 | 2 | 5.3841 |  |  | pico aislado
2026-09-02 11:00 | 4.7391 | 0
2026-09-02 11:15 | 3.0351 | 0
2026-09-02 11:30 | 4.2047 | 0
2026-09-02 11:45 | 6.1668 | 0
2026-09-02 12:00 | 5.6927 | 0
2026-09-02 12:15 | 4.1403 | 0
2026-09-02 12:30 | 2.2048 | 2 | 3.8849 |  |  | pico aislado
2026-09-02 12:45 | 3.6296 | 0
2026-09-02 13:00 | 5.5183 | 0
2026-09-02 13:15 | 5.5306 | 0
2026-09-02 13:30 | 4.4851 | 0
2026-09-02 13:45 | 3.6078 | 0
2026-09-02 14:00 | 2.7378 | 0
2026-09-02 14:15 | 4.5188 | 0
2026-09-02 14:30 | 4.7918 | 0
2026-09-02 14:45 | 4.9737 | 0
2026-09-02 15:00 | 3.9628 | 0
2026-09-02 15:15 | 2.5664 | 0
2026-09-02 15:30 | 4.2341 | 0
2026-09-02 15:45 | 4.6513 | 0
2026-09-02 16:00 | 5.5621 | 0
2026-09-02 16:15 | 2.701 | 0
2026-09-02 16:30 | 2.3109 | 0
2026-09-02 16:45 | 4.8748 | 0
2026-09-02 17:00 | 3.2331 | 0
2026-09-02 17:15 | 4.1432 | 0
2026-09-02 17:30 | 3.3829 | 0
2026-09-02 17:45 | 2.5077 | 0
2026-09-02 18:00 | 3.857 | 0
2026-09-02 18:15 | 3.098 | 0
2026-09-02 18:30 | 3.9692 | 0
2026-09-02 18:45 | 3.2006 | 0
2026-09-02 19:00 | 4.8311 | 0
2026-09-02 19:15 | 4.3884 | 0
2026-09-02 19:30 | 2.6578 | 0
2026-09-02 19:45 | 2.3315 | 0
2026-09-02 20:00 | 1.7731 | 0
2026-09-02 20:15 | 2.8183 | 0
2026-09-02 20:30 | 2.5839 | 0
2026-09-02 20:45 | 3.148 | 0
2026-09-02 21:00 | 2.7748 | 0
2026-09-02 21:15 | 2.6993 | 0
2026-09-02 21:30 | 4.8379 | 0
2026-09-02 21:45 | 3.6869 | 0
2026-09-02 22:00 | 3.0404 | 0
2026-09-02 22:15 | 2.6821 | 0
2026-09-02 22:30 | 3.9045 | 0
2026-09-02 22:45 | 2.6433 | 0
2026-09-02 23:00 | 1.4912 | 0
2026-09-02 23:15 | 3.0555 | 0
2026-09-02 23:30 | 2.3539 | 0
2026-09-02 23:45 | 2.4517 | 0
2026-09-03 | 2.4788 | 0
2026-09-03 00:15 | 2.2856 | 0
2026-09-03 00:30 | 2.4482 | 0
2026-09-03 00:45 | 3.2165 | 0
2026-09-03 01:00 | 3.463 | 0
2026-09-03 01:15 | 3.9424 | 0
2026-09-03 01:30 | 3.2098 | 0
2026-09-03 01:45 | 3.2932 | 0
2026-09-03 02:00 | 1.7389 | 0
2026-09-03 02:15 | 1.976 | 0
2026-09-03 02:30 | 0.9259 | 0
2026-09-03 02:45 | 2.7772 | 0
2026-09-03 03:00 | 2.0522 | 0
2026-09-03 03:15 | 1.8706 | 0
2026-09-03 03:30 | 2.2634 | 0
2026-09-03 03:45 | 2.3565 | 0
2026-09-03 04:00 | 2.1923 | 0
2026-09-03 04:15 | 2.0062 | 0
2026-09-03 04:30 | 3.1 | 0
2026-09-03 04:45 | 1.108 | 0
2026-09-03 05:00 | 1.1504 | 0
2026-09-03 05:15 | 1.2192 | 0
2026-09-03 05:30 | 4.4856 | 0
2026-09-03 05:45 | 4.2318 | 0
2026-09-03 06:00 | 2.2455 | 0
2026-09-03 06:15 | 4.87 | 0
2026-09-03 06:30 | 5.7222 | 0
2026-09-03 06:45 | 5.6531 | 0
2026-09-03 07:00 | 3.9655 | 0
2026-09-03 07:15 | 3.408 | 0
2026-09-03 07:30 | 5.9257 | 0
2026-09-03 07:45 | 5.6011 | 0
2026-09-03 08:00 | 3.0598 | 0
2026-09-03 08:15 | 4.4916 | 0
2026-09-03 08:30 | 3.9599 | 0
2026-09-03 08:45 | 5.0951 | 0
2026-09-03 09:00 | 4.0017 | 0
2026-09-03 09:15 | 3.054 | 0
2026-09-03 09:30 | 5.7456 | 0
2026-09-03 09:45 | 5.0122 | 0
2026-09-03 10:00 | 5.8837 | 0
2026-09-03 10:15 | 5.4738 | 0
2026-09-03 10:30 | 6.6942 | 0
2026-09-03 10:45 | 4.6609 | 0
2026-09-03 11:00 | 3.8303 | 0
2026-09-03 11:15 | 3.0104 | 0
2026-09-03 11:30 | 3.8367 | 0
2026-09-03 11:45 | 4.6794 | 0
2026-09-03 12:00 | 5.2611 | 0
2026-09-03 12:15 | 4.8051 | 0
2026-09-03 12:30 | 4.9463 | 0
2026-09-03 12:45 | 6.2188 | 0
2026-09-03 13:00 | 5.2738 | 0
2026-09-03 13:15 | 4.7186 | 0
2026-09-03 13:30 | 3.228 | 0
2026-09-03 13:45 | 2.3949 | 2 | 3.2456 |  |  | pico aislado
2026-09-03 14:00 | 3.2632 | 0
2026-09-03 14:15 | 3.7871 | 0
2026-09-03 14:30 | 5.2982 | 0
2026-09-03 14:45 | 5.5725 | 0
2026-09-03 15:00 | 5.0291 | 0
2026-09-03 15:15 | 4.5281 | 0
2026-09-03 15:30 | 5.8024 | 0
2026-09-03 15:45 | 3.56 | 0
2026-09-03 16:00 | 5.313 | 0
2026-09-03 16:15 | 4.5578 | 0
2026-09-03 16:30 | 4.9434 | 0
2026-09-03 16:45 | 2.8343 | 0
2026-09-03 17:00 | 4.9909 | 0
2026-09-03 17:15 | 5.3832 | 0
2026-09-03 17:30 | 4.7282 | 0
2026-09-03 17:45 | 3.9444 | 0
2026-09-03 18:00 | 4.0738 | 0
2026-09-03 18:15 | 2.6144 | 0
2026-09-03 18:30 | 4.465 | 0
2026-09-03 18:45 | 3.3897 | 0
2026-09-03 19:00 | 3.9843 | 0
2026-09-03 19:15 | 4.8258 | 0
2026-09-03 19:30 | 5.1167 | 0
2026-09-03 19:45 | 5.7992 | 0
2026-09-03 20:00 | 4.3801 | 0
2026-09-03 20:15 | 4.1283 | 0
2026-09-03 20:30 | 5.2051 | 0
2026-09-03 20:45 | 2.4278 | 0
2026-09-03 21:00 | 3.1513 | 0
2026-09-03 21:15 | 3.4603 | 0
2026-09-03 21:30 | 3.7152 | 0
2026-09-03 21:45 | 2.0134 | 0
2026-09-03 22:00 | 2.8067 | 0
2026-09-03 22:15 | 2.394 | 0
2026-09-03 22:30 | 1.9282 | 0
2026-09-03 22:45 | 3.0538 | 0
2026-09-03 23:00 | 2.7756 | 0
2026-09-03 23:15 | 4.6703 | 0
2026-09-03 23:30 | 3.195 | 0
2026-09-03 23:45 | 3.3393 | 0
2026-09-04 | 3.8181 | 0
2026-09-04 00:15 | 3.3799 | 0
2026-09-04 00:30 | 1.9647 | 0
2026-09-04 00:45 | 3.5435 | 0
2026-09-04 01:00 | 3.3519 | 0
2026-09-04 01:15 | 2.6784 | 0
2026-09-04 01:30 | 4.1861 | 0
2026-09-04 01:45 | 4.2745 | 0
2026-09-04 02:00 | 3.1872 | 0
2026-09-04 02:15 | 2.4049 | 0
2026-09-04 02:30 | 2.6954 | 0
2026-09-04 02:45 | 3.8235 | 0
2026-09-04 03:00 | 3.3712 | 0
2026-09-04 03:15 | 2.2967 | 0
2026-09-04 03:30 | 2.7816 | 0
2026-09-04 03:45 | 4.0989 | 0
2026-09-04 04:00 | 1.5395 | 0
2026-09-04 04:15 | 2.8884 | 0
2026-09-04 04:30 | 4.2808 | 0
2026-09-04 04:45 | 2.9894 | 0
2026-09-04 05:00 | 4.2869 | 0
2026-09-04 05:15 | 5.37 | 0
2026-09-04 05:30 | 3.0148 | 0
2026-09-04 05:45 | 4.733 | 0
2026-09-04 06:00 | 3.6214 | 0
2026-09-04 06:15 | 5.9689 | 0
2026-09-04 06:30 | 4.8391 | 0
2026-09-04 06:45 | 4.9105 | 0
2026-09-04 07:00 | 2.8496 | 2 | 5.7343 |  |  | pico aislado
2026-09-04 07:15 | 6.5581 | 0
2026-09-04 07:30 | 5.1908 | 0
2026-09-04 07:45 | 5.112 | 0
2026-09-04 08:00 | 5.6021 | 0
2026-09-04 08:15 | 6.0248 | 0
2026-09-04 08:30 | 6.9892 | 0
2026-09-04 08:45 | 6.1587 | 0
2026-09-04 09:00 | 6.2084 | 0
2026-09-04 09:15 | 4.0418 | 0
2026-09-04 09:30 | 6.4143 | 0
2026-09-04 09:45 | 5.0743 | 0
2026-09-04 10:00 | 4.7729 | 0
2026-09-04 10:15 | 3.4804 | 0
2026-09-04 10:30 | 4.4382 | 0
2026-09-04 10:45 | 3.199 | 0
2026-09-04 11:00 | 4.6947 | 0
2026-09-04 11:15 | 3.8776 | 0
2026-09-04 11:30 | 2.4862 | 0
2026-09-04 11:45 | 3.3052 | 0
2026-09-04 12:00 | 3.1783 | 0
2026-09-04 12:15 | 4.4878 | 0
2026-09-04 12:30 | 2.5221 | 0
2026-09-04 12:45 | 2.7608 | 0
2026-09-04 13:00 | 3.2079 | 0
2026-09-04 13:15 | 2.5894 | 0
2026-09-04 13:30 | 3.3619 | 0
2026-09-04 13:45 | 3.1798 | 0
2026-09-04 14:00 | 3.7675 | 0
2026-09-04 14:15 | 3.9549 | 0
2026-09-04 14:30 | 4.2759 | 0
2026-09-04 14:45 | 3.0947 | 0
2026-09-04 15:00 | 3.5335 | 0
2026-09-04 15:15 | 3.1483 | 0
2026-09-04 15:30 | 3.2112 | 0
2026-09-04 15:45 | 3.0651 | 0
2026-09-04 16:00 | 3.7483 | 0
2026-09-04 16:15 | 4.1922 | 0
2026-09-04 16:30 | 3.0905 | 0
2026-09-04 16:45 | 3.1065 | 0
2026-09-04 17:00 | 4.4325 | 0
2026-09-04 17:15 | 4.5442 | 0
2026-09-04 17:30 | 5.2059 | 0
2026-09-04 17:45 | 6.9852 | 0
2026-09-04 18:00 | 4.7945 | 0
2026-09-04 18:15 | 5.6965 | 0
2026-09-04 18:30 | 5.5805 | 0
2026-09-04 18:45 | 5.5504 | 0
2026-09-04 19:00 | 5.5205 | 0
2026-09-04 19:15 | 5.3934 | 0
2026-09-04 19:30 | 6.1587 | 0
2026-09-04 19:45 | 5.883 | 0
2026-09-04 20:00 | 2.8099 | 0
2026-09-04 20:15 | 3.6264 | 0
2026-09-04 20:30 | 4.3506 | 0
2026-09-04 20:45 | 4.1441 | 0
2026-09-04 21:00 | 3.3071 | 0
2026-09-04 21:15 | 3.7316 | 0
2026-09-04 21:30 | 3.1179 | 0
2026-09-04 21:45 | 4.3288 | 0
2026-09-04 22:00 | 3.3902 | 0
2026-09-04 22:15 | 3.3881 | 0
2026-09-04 22:30 | 3.2308 | 0
2026-09-04 22:45 | 2.817 | 0
2026-09-04 23:00 | 3.0409 | 0
2026-09-04 23:15 | 2.9722 | 0
2026-09-04 23:30 | 3.0607 | 0
2026-09-04 23:45 | 2.882 | 0
2026-09-05 | 3.1296 | 0
2026-09-05 00:15 | 2.797 | 0
2026-09-05 00:30 | 2.1813 | 0
2026-09-05 00:45 | 2.5246 | 0
2026-09-05 01:00 | 2.8561 | 0
2026-09-05 01:15 | 2.6552 | 0
2026-09-05 01:30 | 2.7868 | 0
2026-09-05 01:45 | 2.6119 | 0
2026-09-05 02:00 | 2.7508 | 0
2026-09-05 02:15 | 3.0764 | 0
2026-09-05 02:30 | 3.0703 | 0
2026-09-05 02:45 | 2.5561 | 0
2026-09-05 03:00 | 2.8101 | 0
2026-09-05 03:15 | 2.6928 | 0
2026-09-05 03:30 | 2.7099 | 0
2026-09-05 03:45 | 2.8569 | 0
2026-09-05 04:00 | 2.6324 | 0
2026-09-05 04:15 | 3.4541 | 0
2026-09-05 04:30 | 2.9234 | 0
2026-09-05 04:45 | 2.5568 | 0
2026-09-05 05:00 | 3.1612 | 0
2026-09-05 05:15 | 3.1479 | 0
2026-09-05 05:30 | 3.0912 | 0
2026-09-05 05:45 | 3.0836 | 0
2026-09-05 06:00 | 3.4763 | 0
2026-09-05 06:15 | 3.3439 | 0
2026-09-05 06:30 | 3.8854 | 0
2026-09-05 06:45 | 4.2653 | 0
2026-09-05 07:00 | 4.8041 | 0
2026-09-05 07:15 | 5.0742 | 0
2026-09-05 07:30 | 4.5925 | 0
2026-09-05 07:45 | 5.0706 | 0
2026-09-05 08:00 | 5.3316 | 0
2026-09-05 08:15 | 5.148 | 0
2026-09-05 08:30 | 5.1939 | 0
2026-09-05 08:45 | 4.9374 | 0
2026-09-05 09:00 | 4.9855 | 0
2026-09-05 09:15 | 5.0849 | 0
2026-09-05 09:30 | 5.0929 | 0
2026-09-05 09:45 | 4.872 | 0
2026-09-05 10:00 | 5.1249 | 0
2026-09-05 10:15 | 4.8589 | 0
2026-09-05 10:30 | 5.1521 | 0
2026-09-05 10:45 | 4.842 | 0
2026-09-05 11:00 | 6.4007 | 0
2026-09-05 11:15 | 5.9123 | 0
2026-09-05 11:30 | 4.8391 | 0
2026-09-05 11:45 | 5.3966 | 0
2026-09-05 12:00 | 5.0007 | 0
2026-09-05 12:15 | 5.0882 | 0
2026-09-05 12:30 | 4.8607 | 0
2026-09-05 12:45 | 6.0067 | 0
2026-09-05 13:00 | 4.8345 | 0
2026-09-05 13:15 | 4.7937 | 0
2026-09-05 13:30 | 4.8113 | 0
2026-09-05 13:45 | 5.1 | 0
2026-09-05 14:00 | 3.4166 | 0
2026-09-05 14:15 | 4.7933 | 0
2026-09-05 14:30 | 4.3701 | 0
2026-09-05 14:45 | 4.1018 | 0
2026-09-05 15:00 | 3.7029 | 0
2026-09-05 15:15 | 4.5354 | 0
2026-09-05 15:30 | 4.6983 | 0
2026-09-05 15:45 | 4.6947 | 0
2026-09-05 16:00 | 3.9658 | 0
2026-09-05 16:15 | 3.1897 | 0
2026-09-05 16:30 | 4.3787 | 0
2026-09-05 16:45 | 3.4912 | 0
2026-09-05 17:00 | 4.3269 | 0
2026-09-05 17:15 | 4.4507 | 0
2026-09-05 17:30 | 4.0233 | 0
2026-09-05 17:45 | 3.372 | 0
2026-09-05 18:00 | 4.0532 | 0
2026-09-05 18:15 | 4.9701 | 0
2026-09-05 18:30 | 4.2779 | 0
2026-09-05 18:45 | 3.0365 | 0
2026-09-05 19:00 | 3.7429 | 0
2026-09-05 19:15 | 4.5638 | 0
2026-09-05 19:30 | 3.9634 | 0
2026-09-05 19:45 | 4.0879 | 0
2026-09-05 20:00 | 3.4603 | 0
2026-09-05 20:15 | 3.1899 | 0
2026-09-05 20:30 | 3.3512 | 0
2026-09-05 20:45 | 3.4006 | 0
2026-09-05 21:00 | 3.6767 | 0
2026-09-05 21:15 | 4.2478 | 0
2026-09-05 21:30 | 3.5291 | 0
2026-09-05 21:45 | 3.7281 | 0
2026-09-05 22:00 | 2.9402 | 0
2026-09-05 22:15 | 3.5855 | 0
2026-09-05 22:30 | 3.002 | 0
2026-09-05 22:45 | 3.7331 | 0
2026-09-05 23:00 | 3.2777 | 0
2026-09-05 23:15 | 2.7933 | 0
2026-09-05 23:30 | 2.5626 | 0
2026-09-05 23:45 | 2.4013 | 0
2026-09-06 | 2.5855 | 0
2026-09-06 00:15 | 3.1215 | 0
2026-09-06 00:30 | 2.7616 | 0
2026-09-06 00:45 | 2.5383 | 0
2026-09-06 01:00 | 2.7674 | 0
2026-09-06 01:15 | 2.6819 | 0
2026-09-06 01:30 | 2.2622 | 0
2026-09-06 01:45 | 2.8283 | 0
2026-09-06 02:00 | 2.3298 | 0
2026-09-06 02:15 | 2.5 | 0
2026-09-06 02:30 | 2.2712 | 0
2026-09-06 02:45 | 2.5652 | 0
2026-09-06 03:00 | 2.1578 | 0
2026-09-06 03:15 | 2.652 | 0
2026-09-06 03:30 | 2.5903 | 0
2026-09-06 03:45 | 2.8851 | 0
2026-09-06 04:00 | 2.5848 | 0
2026-09-06 04:15 | 2.5654 | 0
2026-09-06 04:30 | 2.5399 | 0
2026-09-06 04:45 | 2.601 | 0
2026-09-06 05:00 | 2.6658 | 0
2026-09-06 05:15 | 2.937 | 0
2026-09-06 05:30 | 2.7175 | 0
2026-09-06 05:45 | 2.914 | 0
2026-09-06 06:00 | 3.379 | 0
2026-09-06 06:15 | 3.6045 | 0
2026-09-06 06:30 | 3.8943 | 0
2026-09-06 06:45 | 3.5487 | 0
2026-09-06 07:00 | 4.3986 | 0
2026-09-06 07:15 | 5.4771 | 0
2026-09-06 07:30 | 3.2221 | 0
2026-09-06 07:45 | 4.2648 | 0
2026-09-06 08:00 | 4.7414 | 0
2026-09-06 08:15 | 4.9405 | 0
2026-09-06 08:30 | 4.2407 | 0
2026-09-06 08:45 | 4.8971 | 0
2026-09-06 09:00 | 5.3673 | 0
2026-09-06 09:15 | 4.8175 | 0
2026-09-06 09:30 | 5.422 | 0
2026-09-06 09:45 | 5.6471 | 0
2026-09-06 10:00 | 7.531 | 2 | 6.0777 |  |  | pico aislado
2026-09-06 10:15 | 6.5083 | 0
2026-09-06 10:30 | 5.5347 | 0
2026-09-06 10:45 | 5.2614 | 0
2026-09-06 11:00 | 4.5651 | 0
2026-09-06 11:15 | 5.0638 | 0
2026-09-06 11:30 | 5.4873 | 0
2026-09-06 11:45 | 4.8824 | 0
2026-09-06 12:00 | 5.3243 | 0
2026-09-06 12:15 | 4.8908 | 0
2026-09-06 12:30 | 4.8987 | 0
2026-09-06 12:45 | 5.0521 | 0
2026-09-06 13:00 | 5.0624 | 0
2026-09-06 13:15 | 5.2891 | 0
2026-09-06 13:30 | 3.9535 | 0
2026-09-06 13:45 | 5.0904 | 0
2026-09-06 14:00 | 4.0717 | 0
2026-09-06 14:15 | 4.8221 | 0
2026-09-06 14:30 | 4.9868 | 0
2026-09-06 14:45 | 4.8288 | 0
2026-09-06 15:00 | 4.4164 | 0
2026-09-06 15:15 | 4.4941 | 0
2026-09-06 15:30 | 5.2189 | 0
2026-09-06 15:45 | 3.5344 | 0
2026-09-06 16:00 | 3.7925 | 0
2026-09-06 16:15 | 4.6047 | 0
2026-09-06 16:30 | 3.766 | 0
2026-09-06 16:45 | 4.0203 | 0
2026-09-06 17:00 | 3.735 | 0
2026-09-06 17:15 | 4.6329 | 0
2026-09-06 17:30 | 5.0945 | 0
2026-09-06 17:45 | 3.9735 | 0
2026-09-06 18:00 | 3.6977 | 0
2026-09-06 18:15 | 3.7919 | 0
2026-09-06 18:30 | 3.7243 | 0
2026-09-06 18:45 | 4.8663 | 0
2026-09-06 19:00 | 4.5119 | 0
2026-09-06 19:15 | 3.6056 | 0
2026-09-06 19:30 | 3.1362 | 0
2026-09-06 19:45 | 3.9216 | 0
2026-09-06 20:00 | 4.1188 | 0
2026-09-06 20:15 | 3.7508 | 0
2026-09-06 20:30 | 4.1269 | 0
2026-09-06 20:45 | 3.6537 | 0
2026-09-06 21:00 | 3.6788 | 0
2026-09-06 21:15 | 3.7126 | 0
2026-09-06 21:30 | 2.9909 | 0
2026-09-06 21:45 | 3.1168 | 0
2026-09-06 22:00 | 2.8654 | 0
2026-09-06 22:15 | 3.2639 | 0
2026-09-06 22:30 | 3.5132 | 0
2026-09-06 22:45 | 3.1888 | 0
2026-09-06 23:00 | 2.663 | 0
2026-09-06 23:15 | 3.7202 | 0
2026-09-06 23:30 | 2.5478 | 0
2026-09-06 23:45 | 3.1907 | 0
2026-09-07 | 2.3784 | 0
2026-09-07 00:15 | 2.4271 | 0
2026-09-07 00:30 | 2.7463 | 0
2026-09-07 00:45 | 2.8136 | 0
2026-09-07 01:00 | 2.2943 | 0
2026-09-07 01:15 | 2.2788 | 0
2026-09-07 01:30 | 2.5149 | 0
2026-09-07 01:45 | 2.5191 | 0
2026-09-07 02:00 | 2.7245 | 0
2026-09-07 02:15 | 2.5352 | 0
2026-09-07 02:30 | 2.3134 | 0
2026-09-07 02:45 | 2.5251 | 0
2026-09-07 03:00 | 2.54 | 0
2026-09-07 03:15 | 2.5649 | 0
2026-09-07 03:30 | 2.239 | 0
2026-09-07 03:45 | 2.6386 | 0
2026-09-07 04:00 | 2.5716 | 0
2026-09-07 04:15 | 2.6285 | 0
2026-09-07 04:30 | 2.605 | 0
2026-09-07 04:45 | 2.559 | 0
2026-09-07 05:00 | 2.6451 | 0
2026-09-07 05:15 | 3.6792 | 0
2026-09-07 05:30 | 3.342 | 0
2026-09-07 05:45 | 4.2035 | 0
2026-09-07 06:00 | 5.4457 | 0
2026-09-07 06:15 | 4.9419 | 0
2026-09-07 06:30 | 4.9744 | 0
2026-09-07 06:45 | 5.7087 | 0
2026-09-07 07:00 | 4.5245 | 0
2026-09-07 07:15 | 5.0491 | 0
2026-09-07 07:30 | 5.3036 | 0
2026-09-07 07:45 | 5.5237 | 0
2026-09-07 08:00 | 4.1817 | 0
2026-09-07 08:15 | 5.8705 | 0
2026-09-07 08:30 | 6.9919 | 0
2026-09-07 08:45 | 5.6088 | 0
2026-09-07 09:00 | 6.6029 | 0
2026-09-07 09:15 | 7.0953 | 0
2026-09-07 09:30 | 6.0914 | 0
2026-09-07 09:45 | 4.8299 | 0
2026-09-07 10:00 | 5.1878 | 0
2026-09-07 10:15 | 5.633 | 0
2026-09-07 10:30 | 5.2337 | 0
2026-09-07 10:45 | 6.9511 | 0
2026-09-07 11:00 | 15.9106 | 2 | 6.2816 |  |  | pico aislado
2026-09-07 11:15 | 5.6121 | 0
2026-09-07 11:30 | 7.2842 | 0
2026-09-07 11:45 | 5.622 | 0
2026-09-07 12:00 | 5.919 | 0
2026-09-07 12:15 | 5.546 | 0
2026-09-07 12:30 | 4.1519 | 0
2026-09-07 12:45 | 4.9427 | 0
2026-09-07 13:00 | 4.7834 | 0
2026-09-07 13:15 | 4.3808 | 0
2026-09-07 13:30 | 4.4545 | 0
2026-09-07 13:45 | 4.8751 | 0
2026-09-07 14:00 | 4.478 | 0
2026-09-07 14:15 | 5.0757 | 0
2026-09-07 14:30 | 4.8154 | 0
2026-09-07 14:45 | 5.4582 | 0
2026-09-07 15:00 | 5.0574 | 0
2026-09-07 15:15 | 4.3322 | 0
2026-09-07 15:30 | 4.7528 | 0
2026-09-07 15:45 | 4.0513 | 0
2026-09-07 16:00 | 3.8736 | 0
2026-09-07 16:15 | 3.9454 | 0
2026-09-07 16:30 | 4.9572 | 0
2026-09-07 16:45 | 5.2056 | 0
2026-09-07 17:00 | 4.6523 | 0
2026-09-07 17:15 | 4.5755 | 0
2026-09-07 17:30 | 4.1176 | 0
2026-09-07 17:45 | 4.6176 | 0
2026-09-07 18:00 | 4.3076 | 0
2026-09-07 18:15 | 4.4048 | 0
2026-09-07 18:30 | 3.7127 | 0
2026-09-07 18:45 | 3.8713 | 0
2026-09-07 19:00 | 4.0863 | 0
2026-09-07 19:15 | 3.7248 | 0
2026-09-07 19:30 | 2.8856 | 0
2026-09-07 19:45 | 2.7214 | 0
2026-09-07 20:00 | 3.5256 | 0
2026-09-07 20:15 | 4.052 | 0
2026-09-07 20:30 | 3.5999 | 0
2026-09-07 20:45 | 3.2848 | 0
2026-09-07 21:00 | 3.5503 | 0
2026-09-07 21:15 | 2.8356 | 0
2026-09-07 21:30 | 3.4863 | 0
2026-09-07 21:45 | 3.8554 | 0
2026-09-07 22:00 | 3.2745 | 0
2026-09-07 22:15 | 2.7922 | 0
2026-09-07 22:30 | 2.7832 | 0
2026-09-07 22:45 | 2.7806 | 0
2026-09-07 23:00 | 2.5905 | 0
2026-09-07 23:15 | 3.4267 | 0
2026-09-07 23:30 | 2.7534 | 0
2026-09-07 23:45 | 2.6557 | 0
2026-09-08 | 2.1544 | 0
2026-09-08 00:15 | 2.9224 | 0
2026-09-08 00:30 | 2.421 | 0
2026-09-08 00:45 | 2.6208 | 0
2026-09-08 01:00 | 1.9938 | 0
2026-09-08 01:15 | 2.097 | 0
2026-09-08 01:30 | 1.8219 | 0
2026-09-08 01:45 | 2.3205 | 0
2026-09-08 02:00 | 3.5893 | 0
2026-09-08 02:15 | 2.2529 | 0
2026-09-08 02:30 | 2.6487 | 0
2026-09-08 02:45 | 2.4314 | 0
2026-09-08 03:00 | 2.8484 | 0
2026-09-08 03:15 | 2.7194 | 0
2026-09-08 03:30 | 2.1309 | 0
2026-09-08 03:45 | 2.6308 | 0
2026-09-08 04:00 | 2.7155 | 0
2026-09-08 04:15 | 2.9844 | 0
2026-09-08 04:30 | 2.9613 | 0
2026-09-08 04:45 | 3.3429 | 0
2026-09-08 05:00 | 3.4259 | 0
2026-09-08 05:15 | 5.2316 | 0
2026-09-08 05:30 | 3.5205 | 0
2026-09-08 05:45 | 4.0596 | 0
2026-09-08 06:00 | 4.7474 | 0
2026-09-08 06:15 | 4.8223 | 0
2026-09-08 06:30 | 5.2927 | 0
2026-09-08 06:45 | 4.6872 | 0
2026-09-08 07:00 | 5.3506 | 0
2026-09-08 07:15 | 4.3872 | 0
2026-09-08 07:30 | 4.1043 | 0
2026-09-08 07:45 | 4.4619 | 0
2026-09-08 08:00 | 5.3604 | 0
2026-09-08 08:15 | 4.8169 | 0
2026-09-08 08:30 | 5.0273 | 0
2026-09-08 08:45 | 5.0945 | 0
2026-09-08 09:00 | 5.18 | 0
2026-09-08 09:15 | 5.4102 | 0
2026-09-08 09:30 | 5.1087 | 0
2026-09-08 09:45 | 4.708 | 0
2026-09-08 10:00 | 4.5554 | 0
2026-09-08 10:15 | 6.999 | 0
2026-09-08 10:30 | 5.9984 | 0
2026-09-08 10:45 | 5.5142 | 0
2026-09-08 11:00 | 4.4236 | 0
2026-09-08 11:15 | 5.4615 | 0
2026-09-08 11:30 | 6.5222 | 0
2026-09-08 11:45 | 5.7128 | 0
2026-09-08 12:00 | 5.2669 | 0
2026-09-08 12:15 | 4.7649 | 0
2026-09-08 12:30 | 5.0242 | 0
2026-09-08 12:45 | 5.0247 | 0
2026-09-08 13:00 | 5.2362 | 0
2026-09-08 13:15 | 4.8238 | 0
2026-09-08 13:30 | 4.5312 | 0
2026-09-08 13:45 | 4.1173 | 0
2026-09-08 14:00 | 5.2343 | 0
2026-09-08 14:15 | 4.8796 | 0
2026-09-08 14:30 | 5.187 | 0
2026-09-08 14:45 | 4.55 | 0
2026-09-08 15:00 | 4.667 | 0
2026-09-08 15:15 | 4.4656 | 0
2026-09-08 15:30 | 4.7481 | 0
2026-09-08 15:45 | 3.9318 | 0
2026-09-08 16:00 | 5.0555 | 0
2026-09-08 16:15 | 4.0309 | 0
2026-09-08 16:30 | 4.5061 | 0
2026-09-08 16:45 | 4.9569 | 0
2026-09-08 17:00 | 4.9948 | 0
2026-09-08 17:15 | 5.3162 | 0
2026-09-08 17:30 | 3.9287 | 0
2026-09-08 17:45 | 4.2633 | 0
2026-09-08 18:00 | 3.9043 | 0
2026-09-08 18:15 | 4.1107 | 0
2026-09-08 18:30 | 4.0088 | 0
2026-09-08 18:45 | 4.3875 | 0
2026-09-08 19:00 | 3.9042 | 0
2026-09-08 19:15 | 3.731 | 0
2026-09-08 19:30 | 4.2212 | 0
2026-09-08 19:45 | 3.4071 | 0
2026-09-08 20:00 | 3.9549 | 0
2026-09-08 20:15 | 3.4474 | 0
2026-09-08 20:30 | 3.7123 | 0
2026-09-08 20:45 | 3.4774 | 0
2026-09-08 21:00 | 3.9744 | 0
2026-09-08 21:15 | 3.4968 | 0
2026-09-08 21:30 | 3.186 | 0
2026-09-08 21:45 | 3.1509 | 0
2026-09-08 22:00 | 3.2965 | 0
2026-09-08 22:15 | 2.8806 | 0
2026-09-08 22:30 | 3.6166 | 0
2026-09-08 22:45 | 3.1269 | 0
2026-09-08 23:00 | 3.0293 | 0
2026-09-08 23:15 | 2.8638 | 0
2026-09-08 23:30 | 3.0195 | 0
2026-09-08 23:45 | 3.0856 | 0
2026-09-09 | 3.009 | 0
2026-09-09 00:15 | 2.9254 | 0
2026-09-09 00:30 | 2.6541 | 0
2026-09-09 00:45 | 2.6503 | 0
2026-09-09 01:00 | 2.8231 | 0
2026-09-09 01:15 | 2.7348 | 0
2026-09-09 01:30 | 2.6033 | 0
2026-09-09 01:45 | 2.6691 | 0
2026-09-09 02:00 | 2.6688 | 0
2026-09-09 02:15 | 2.6401 | 0
2026-09-09 02:30 | 2.5889 | 0
2026-09-09 02:45 | 2.5345 | 0
2026-09-09 03:00 | 2.6321 | 0
2026-09-09 03:15 | 2.608 | 0
2026-09-09 03:30 | 2.6482 | 0
2026-09-09 03:45 | 3.0302 | 0
2026-09-09 04:00 | 2.9236 | 0
2026-09-09 04:15 | 2.8147 | 0
2026-09-09 04:30 | 3.2584 | 0
2026-09-09 04:45 | 2.597 | 0
2026-09-09 05:00 | 3.6326 | 0
2026-09-09 05:15 | 4.0479 | 0
2026-09-09 05:30 | 4.1907 | 0
2026-09-09 05:45 | 4.071 | 0
2026-09-09 06:00 | 4.1154 | 0
2026-09-09 06:15 | 5.0396 | 0
2026-09-09 06:30 | 5.1076 | 0
2026-09-09 06:45 | 4.4746 | 0
2026-09-09 07:00 | 4.4587 | 0
2026-09-09 07:15 | 5.1004 | 0
2026-09-09 07:30 | 5.1284 | 0
2026-09-09 07:45 | 5.0125 | 0
2026-09-09 08:00 | 4.3657 | 0
2026-09-09 08:15 | 5.2629 | 0
2026-09-09 08:30 | 5.8496 | 0
2026-09-09 08:45 | 6.8379 | 0
2026-09-09 09:00 | 5.516 | 0
2026-09-09 09:15 | 5.097 | 0
2026-09-09 09:30 | 6.0874 | 0
2026-09-09 09:45 | 5.1521 | 0
2026-09-09 10:00 | 5.2385 | 0
2026-09-09 10:15 | 5.0997 | 0
2026-09-09 10:30 | 5.9106 | 0
2026-09-09 10:45 | 5.2191 | 0
2026-09-09 11:00 | 5.6296 | 0
2026-09-09 11:15 | 5.8796 | 0
2026-09-09 11:30 | 5.8089 | 0
2026-09-09 11:45 | 5.3174 | 0
2026-09-09 12:00 | 5.1007 | 0
2026-09-09 12:15 | 5.1111 | 0
2026-09-09 12:30 | 5.1782 | 0
2026-09-09 12:45 | 5.1705 | 0
2026-09-09 13:00 | 4.9718 | 0
2026-09-09 13:15 | 4.7871 | 0
2026-09-09 13:30 | 5.1603 | 0
2026-09-09 13:45 | 5.0004 | 0
2026-09-09 14:00 | 5.0184 | 0
2026-09-09 14:15 | 5.2116 | 0
2026-09-09 14:30 | 4.6132 | 0
2026-09-09 14:45 | 4.3127 | 0
2026-09-09 15:00 | 4.5404 | 0
2026-09-09 15:15 | 4.1014 | 0
2026-09-09 15:30 | 4.7592 | 0
2026-09-09 15:45 | 4.0503 | 0
2026-09-09 16:00 | 3.9857 | 0
2026-09-09 16:15 | 3.6317 | 0
2026-09-09 16:30 | 4.1547 | 0
2026-09-09 16:45 | 3.858 | 0
2026-09-09 17:00 | 4.0323 | 0
2026-09-09 17:15 | 3.5358 | 0
2026-09-09 17:30 | 3.8342 | 0
2026-09-09 17:45 | 4.1768 | 0
2026-09-09 18:00 | 4.5243 | 0
2026-09-09 18:15 | 4.1723 | 0
2026-09-09 18:30 | 4.0458 | 0
2026-09-09 18:45 | 4.6223 | 0
2026-09-09 19:00 | 3.8224 | 0
2026-09-09 19:15 | 4.4464 | 0
2026-09-09 19:30 | 4.03 | 0
2026-09-09 19:45 | 3.898 | 0
2026-09-09 20:00 | 3.7486 | 0
2026-09-09 20:15 | 3.2397 | 0
2026-09-09 20:30 | 3.4532 | 0
2026-09-09 20:45 | 3.487 | 0
2026-09-09 21:00 | 4.2167 | 0
2026-09-09 21:15 | 3.7527 | 0
2026-09-09 21:30 | 3.1438 | 0
2026-09-09 21:45 | 3.1565 | 0
2026-09-09 22:00 | 3.251 | 0
2026-09-09 22:15 | 3.2305 | 0
2026-09-09 22:30 | 3.3732 | 0
2026-09-09 22:45 | 3.4441 | 0
2026-09-09 23:00 | 3.0515 | 0
2026-09-09 23:15 | 3.1488 | 0
2026-09-09 23:30 | 2.7386 | 0
2026-09-09 23:45 | 2.6407 | 0
2026-09-10 | 2.6807 | 0
2026-09-10 00:15 | 2.6275 | 0
2026-09-10 00:30 | 2.5755 | 0
2026-09-10 00:45 | 2.5415 | 0
2026-09-10 01:00 | 2.4666 | 0
2026-09-10 01:15 | 2.5168 | 0
2026-09-10 01:30 | 2.5289 | 0
2026-09-10 01:45 | 2.4309 | 0
2026-09-10 02:00 | 2.4713 | 0
2026-09-10 02:15 | 2.4651 | 0
2026-09-10 02:30 | 2.6336 | 0
2026-09-10 02:45 | 2.6553 | 0
2026-09-10 03:00 | 2.5865 | 0
2026-09-10 03:15 | 2.533 | 0
2026-09-10 03:30 | 2.4568 | 0
2026-09-10 03:45 | 2.5803 | 0
2026-09-10 04:00 | 2.5775 | 0
2026-09-10 04:15 | 2.978 | 0
2026-09-10 04:30 | 3.0517 | 0
2026-09-10 04:45 | 2.8575 | 0
2026-09-10 05:00 | 2.794 | 0
2026-09-10 05:15 | 3.4527 | 0
2026-09-10 05:30 | 3.7317 | 0
2026-09-10 05:45 | 4.6145 | 0
2026-09-10 06:00 | 4.9939 | 0
2026-09-10 06:15 | 4.8799 | 0
2026-09-10 06:30 | 5.5366 | 0
2026-09-10 06:45 | 4.9284 | 0
2026-09-10 07:00 | 4.0821 | 0
2026-09-10 07:15 | 4.4224 | 0
2026-09-10 07:30 | 6.1465 | 0
2026-09-10 07:45 | 5.0384 | 0
2026-09-10 08:00 | 5.0008 | 0
2026-09-10 08:15 | 5.2142 | 0
2026-09-10 08:30 | 5.8028 | 0
2026-09-10 08:45 | 6.6724 | 0
2026-09-10 09:00 | 4.9604 | 0
2026-09-10 09:15 | 5.9918 | 0
2026-09-10 09:30 | 5.963 | 0
2026-09-10 09:45 | 5.7747 | 0
2026-09-10 10:00 | 6.2216 | 0
2026-09-10 10:15 | 5.7738 | 0
2026-09-10 10:30 | 5.691 | 0
2026-09-10 10:45 | 6.7145 | 0
2026-09-10 11:00 | 5.1947 | 0
2026-09-10 11:15 | 5.1355 | 0
2026-09-10 11:30 | 6.1948 | 0
2026-09-10 11:45 | 4.5655 | 0
2026-09-10 12:00 | 5.3046 | 0
2026-09-10 12:15 | 4.6369 | 0
2026-09-10 12:30 | 4.9187 | 0
2026-09-10 12:45 | 3.6941 | 0
2026-09-10 13:00 | 5.0344 | 0
2026-09-10 13:15 | 4.7102 | 0
2026-09-10 13:30 | 4.4247 | 0
2026-09-10 13:45 | 3.9679 | 0
2026-09-10 14:00 | 4.4213 | 0
2026-09-10 14:15 | 4.217 | 0
2026-09-10 14:30 | 4.9552 | 0
2026-09-10 14:45 | 4.0606 | 0
2026-09-10 15:00 | 4.3782 | 0
2026-09-10 15:15 | 4.5039 | 0
2026-09-10 15:30 | 4.1526 | 0
2026-09-10 15:45 | 3.6442 | 0
2026-09-10 16:00 | 4.0778 | 0
2026-09-10 16:15 | 4.19 | 0
2026-09-10 16:30 | 4.006 | 0
2026-09-10 16:45 | 3.8755 | 0
2026-09-10 17:00 | 3.9826 | 0
2026-09-10 17:15 | 4.6972 | 0
2026-09-10 17:30 | 3.9112 | 0
2026-09-10 17:45 | 3.851 | 0
2026-09-10 18:00 | 3.8996 | 0
2026-09-10 18:15 | 4.0183 | 0
2026-09-10 18:30 | 3.6906 | 0
2026-09-10 18:45 | 3.5678 | 0
2026-09-10 19:00 | 3.5639 | 0
2026-09-10 19:15 | 3.3467 | 0
2026-09-10 19:30 | 4.1593 | 0
2026-09-10 19:45 | 4.0706 | 0
2026-09-10 20:00 | 3.2515 | 0
2026-09-10 20:15 | 3.3077 | 0
2026-09-10 20:30 | 3.8324 | 0
2026-09-10 20:45 | 3.1326 | 0
2026-09-10 21:00 | 3.3033 | 0
2026-09-10 21:15 | 3.4441 | 0
2026-09-10 21:30 | 3.3529 | 0
2026-09-10 21:45 | 3.5538 | 0
2026-09-10 22:00 | 3.141 | 0
2026-09-10 22:15 | 3.0632 | 0
2026-09-10 22:30 | 3.1006 | 0
2026-09-10 22:45 | 2.9814 | 0
2026-09-10 23:00 | 3.0796 | 0
2026-09-10 23:15 | 3.0063 | 0
2026-09-10 23:30 | 2.901 | 0
2026-09-10 23:45 | 2.6519 | 0
2026-09-11 | 2.9355 | 0
2026-09-11 00:15 | 2.9924 | 0
2026-09-11 00:30 | 2.7297 | 0
2026-09-11 00:45 | 2.78 | 0
2026-09-11 01:00 | 2.8345 | 0
2026-09-11 01:15 | 2.6024 | 0
2026-09-11 01:30 | 2.5204 | 0
2026-09-11 01:45 | 2.6923 | 0
2026-09-11 02:00 | 2.6859 | 0
2026-09-11 02:15 | 2.8375 | 0
2026-09-11 02:30 | 2.8086 | 0
2026-09-11 02:45 | 2.6947 | 0
2026-09-11 03:00 | 2.6721 | 0
2026-09-11 03:15 | 2.6857 | 0
2026-09-11 03:30 | 2.5602 | 0
2026-09-11 03:45 | 2.5532 | 0
2026-09-11 04:00 | 2.5638 | 0
2026-09-11 04:15 | 2.7834 | 0
2026-09-11 04:30 | 2.7839 | 0
2026-09-11 04:45 | 3.2211 | 0
2026-09-11 05:00 | 2.7815 | 0
2026-09-11 05:15 | 3.7958 | 0
2026-09-11 05:30 | 4.0821 | 0
2026-09-11 05:45 | 5.2002 | 0
2026-09-11 06:00 | 4.9817 | 0
2026-09-11 06:15 | 5.2342 | 0
2026-09-11 06:30 | 5.0704 | 0
2026-09-11 06:45 | 4.8807 | 0
2026-09-11 07:00 | 4.7095 | 0
2026-09-11 07:15 | 5.236 | 0
2026-09-11 07:30 | 5.5938 | 0
2026-09-11 07:45 | 5.0454 | 0
2026-09-11 08:00 | 5.8962 | 0
2026-09-11 08:15 | 5.6437 | 0
2026-09-11 08:30 | 7.4844 | 0
2026-09-11 08:45 | 5.8198 | 0
2026-09-11 09:00 | 7.408 | 0
2026-09-11 09:15 | 6.2922 | 0
2026-09-11 09:30 | 5.2804 | 0
2026-09-11 09:45 | 4.9356 | 0
2026-09-11 10:00 | 4.6773 | 0
2026-09-11 10:15 | 5.3119 | 0
2026-09-11 10:30 | 5.0635 | 0
2026-09-11 10:45 | 5.5551 | 0
2026-09-11 11:00 | 5.0113 | 0
2026-09-11 11:15 | 5.2165 | 0
2026-09-11 11:30 | 5.9765 | 0
2026-09-11 11:45 | 4.5904 | 0
2026-09-11 12:00 | 5.0862 | 0
2026-09-11 12:15 | 4.8939 | 0
2026-09-11 12:30 | 4.5492 | 0
2026-09-11 12:45 | 5.8997 | 0
2026-09-11 13:00 | 5.0308 | 0
2026-09-11 13:15 | 5.4717 | 0
2026-09-11 13:30 | 5.2142 | 0
2026-09-11 13:45 | 5.3746 | 0
2026-09-11 14:00 | 4.9861 | 0
2026-09-11 14:15 | 5.1296 | 0
2026-09-11 14:30 | 4.1336 | 0
2026-09-11 14:45 | 4.6163 | 0
2026-09-11 15:00 | 4.6324 | 0
2026-09-11 15:15 | 5.5239 | 0
2026-09-11 15:30 | 3.958 | 0
2026-09-11 15:45 | 3.9529 | 0
2026-09-11 16:00 | 4.6245 | 0
2026-09-11 16:15 | 4.317 | 0
2026-09-11 16:30 | 4.4243 | 0
2026-09-11 16:45 | 5.3726 | 0
2026-09-11 17:00 | 3.9416 | 0
2026-09-11 17:15 | 4.187 | 0
2026-09-11 17:30 | 5.5271 | 0
2026-09-11 17:45 | 4.5449 | 0
2026-09-11 18:00 | 3.8316 | 0
2026-09-11 18:15 | 3.484 | 0
2026-09-11 18:30 | 3.2572 | 0
2026-09-11 18:45 | 3.4357 | 0
2026-09-11 19:00 | 4.1356 | 0
2026-09-11 19:15 | 3.8025 | 0
2026-09-11 19:30 | 4.1671 | 0
2026-09-11 19:45 | 3.4776 | 0
2026-09-11 20:00 | 3.2873 | 0
2026-09-11 20:15 | 3.5355 | 0
2026-09-11 20:30 | 3.5718 | 0
2026-09-11 20:45 | 3.7259 | 0
2026-09-11 21:00 | 3.639 | 0
2026-09-11 21:15 | 3.6252 | 0
2026-09-11 21:30 | 3.3956 | 0
2026-09-11 21:45 | 3.3042 | 0
2026-09-11 22:00 | 3.2052 | 0
2026-09-11 22:15 | 3.3081 | 0
2026-09-11 22:30 | 3.0836 | 0
2026-09-11 22:45 | 3.1086 | 0
2026-09-11 23:00 | 3.1168 | 0
2026-09-11 23:15 | 3.4216 | 0
2026-09-11 23:30 | 2.303 | 0
2026-09-11 23:45 | 3.2829 | 0
2026-09-12 | 2.9264 | 0
2026-09-12 00:15 | 2.5034 | 0
2026-09-12 00:30 | 2.7505 | 0
2026-09-12 00:45 | 2.9712 | 0
2026-09-12 01:00 | 2.8581 | 0
2026-09-12 01:15 | 3.0728 | 0
2026-09-12 01:30 | 2.046 | 0
2026-09-12 01:45 | 2.9902 | 0
2026-09-12 02:00 | 2.7464 | 0
2026-09-12 02:15 | 2.9129 | 0
2026-09-12 02:30 | 2.9837 | 0
2026-09-12 02:45 | 3.0348 | 0
2026-09-12 03:00 | 2.8608 | 0
2026-09-12 03:15 | 2.798 | 0
2026-09-12 03:30 | 2.2653 | 0
2026-09-12 03:45 | 2.8107 | 0
2026-09-12 04:00 | 2.7212 | 0
2026-09-12 04:15 | 2.72 | 0
2026-09-12 04:30 | 2.7383 | 0
2026-09-12 04:45 | 3.4485 | 0
2026-09-12 05:00 | 2.4691 | 0
2026-09-12 05:15 | 3.3785 | 0
2026-09-12 05:30 | 3.944 | 0
2026-09-12 05:45 | 3.4623 | 0
2026-09-12 06:00 | 3.959 | 0
2026-09-12 06:15 | 4.25 | 0
2026-09-12 06:30 | 5.5562 | 0
2026-09-12 06:45 | 5.0385 | 0
2026-09-12 07:00 | 4.9934 | 0
2026-09-12 07:15 | 4.1726 | 0
2026-09-12 07:30 | 4.0275 | 0
2026-09-12 07:45 | 5.0419 | 0
2026-09-12 08:00 | 3.9426 | 0
2026-09-12 08:15 | 4.596 | 0
2026-09-12 08:30 | 4.6449 | 0
2026-09-12 08:45 | 4.949 | 0
2026-09-12 09:00 | 5.7454 | 0
2026-09-12 09:15 | 5.3079 | 0
2026-09-12 09:30 | 5.4621 | 0
2026-09-12 09:45 | 5.3238 | 0
2026-09-12 10:00 | 5.1716 | 0
2026-09-12 10:15 | 5.5369 | 0
2026-09-12 10:30 | 5.3137 | 0
2026-09-12 10:45 | 5.3537 | 0
2026-09-12 11:00 | 5.3689 | 0
2026-09-12 11:15 | 5.6773 | 0
2026-09-12 11:30 | 5.2075 | 0
2026-09-12 11:45 | 5.4623 | 0
2026-09-12 12:00 | 5.4377 | 0
2026-09-12 12:15 | 4.7782 | 0
2026-09-12 12:30 | 6.017 | 0
2026-09-12 12:45 | 6.141 | 0
2026-09-12 13:00 | 5.3329 | 0
2026-09-12 13:15 | 5.3406 | 0
2026-09-12 13:30 | 5.3888 | 0
2026-09-12 13:45 | 4.3043 | 0
2026-09-12 14:00 | 4.957 | 0
2026-09-12 14:15 | 5.0586 | 0
2026-09-12 14:30 | 4.7655 | 0
2026-09-12 14:45 | 4.3498 | 0
2026-09-12 15:00 | 3.9206 | 0
2026-09-12 15:15 | 3.9193 | 0
2026-09-12 15:30 | 3.7132 | 0
2026-09-12 15:45 | 4.0401 | 0
2026-09-12 16:00 | 3.5695 | 0
2026-09-12 16:15 | 3.8026 | 0
2026-09-12 16:30 | 3.3659 | 0
2026-09-12 16:45 | 4.6255 | 0
2026-09-12 17:00 | 5.7016 | 0
2026-09-12 17:15 | 4.0289 | 0
2026-09-12 17:30 | 3.9059 | 0
2026-09-12 17:45 | 3.6365 | 0
2026-09-12 18:00 | 4.2661 | 0
2026-09-12 18:15 | 3.479 | 0
2026-09-12 18:30 | 4.0011 | 0
2026-09-12 18:45 | 3.8434 | 0
2026-09-12 19:00 | 4.3926 | 0
2026-09-12 19:15 | 3.227 | 0
2026-09-12 19:30 | 3.805 | 0
2026-09-12 19:45 | 3.6209 | 0
2026-09-12 20:00 | 3.6322 | 0
2026-09-12 20:15 | 3.7157 | 0
2026-09-12 20:30 | 4.3322 | 0
2026-09-12 20:45 | 2.9095 | 0
2026-09-12 21:00 | 2.8263 | 0
2026-09-12 21:15 | 3.2125 | 0
2026-09-12 21:30 | 3.1964 | 0
2026-09-12 21:45 | 3.47 | 0
2026-09-12 22:00 | 3.3375 | 0
2026-09-12 22:15 | 3.2533 | 0
2026-09-12 22:30 | 3.4232 | 0
2026-09-12 22:45 | 3.4281 | 0
2026-09-12 23:00 | 3.7315 | 0
2026-09-12 23:15 | 3.2328 | 0
2026-09-12 23:30 | 3.6932 | 0
2026-09-12 23:45 | 3.2486 | 0
2026-09-13 | 2.4433 | 0
2026-09-13 00:15 | 3.01 | 0
2026-09-13 00:30 | 2.7681 | 0
2026-09-13 00:45 | 3.0448 | 0
2026-09-13 01:00 | 2.9229 | 0
2026-09-13 01:15 | 2.331 | 0
2026-09-13 01:30 | 2.3389 | 0
2026-09-13 01:45 | 2.8597 | 0
2026-09-13 02:00 | 3.0341 | 0
2026-09-13 02:15 | 2.8458 | 0
2026-09-13 02:30 | 2.9139 | 0
2026-09-13 02:45 | 3.0616 | 0
2026-09-13 03:00 | 2.8516 | 0
2026-09-13 03:15 | 3.2099 | 0
2026-09-13 03:30 | 2.469 | 0
2026-09-13 03:45 | 3.0765 | 0
2026-09-13 04:00 | 3.4291 | 0
2026-09-13 04:15 | 2.3454 | 0
2026-09-13 04:30 | 2.7739 | 0
2026-09-13 04:45 | 2.9357 | 0
2026-09-13 05:00 | 3.6756 | 0
2026-09-13 05:15 | 3.5736 | 0
2026-09-13 05:30 | 3.3901 | 0
2026-09-13 05:45 | 2.2928 | 0
2026-09-13 06:00 | 2.6216 | 0
2026-09-13 06:15 | 3.118 | 0
2026-09-13 06:30 | 3.3687 | 0
2026-09-13 06:45 | 3.5933 | 0
2026-09-13 07:00 | 4.2472 | 0
2026-09-13 07:15 | 4.0965 | 0
2026-09-13 07:30 | 3.8586 | 0
2026-09-13 07:45 | 5.7284 | 0
2026-09-13 08:00 | 4.4476 | 0
2026-09-13 08:15 | 5.4172 | 0
2026-09-13 08:30 | 3.9952 | 0
2026-09-13 08:45 | 8.3144 | 2 | 4.2885 |  |  | pico aislado
2026-09-13 09:00 | 4.5818 | 0
2026-09-13 09:15 | 6.0021 | 0
2026-09-13 09:30 | 4.0868 | 0
2026-09-13 09:45 | 5.7199 | 0
2026-09-13 10:00 | 5.5404 | 0
2026-09-13 10:15 | 6.5379 | 0
2026-09-13 10:30 | 5.8672 | 0
2026-09-13 10:45 | 6.09 | 0
2026-09-13 11:00 | 5.4447 | 0
2026-09-13 11:15 | 5.2057 | 0
2026-09-13 11:30 | 5.0909 | 0
2026-09-13 11:45 | 5.3614 | 0
2026-09-13 12:00 | 5.2469 | 0
2026-09-13 12:15 | 5.569 | 0
2026-09-13 12:30 | 5.3661 | 0
2026-09-13 12:45 | 5.0597 | 0
2026-09-13 13:00 | 5.5427 | 0
2026-09-13 13:15 | 5.2014 | 0
2026-09-13 13:30 | 5.2491 | 0
2026-09-13 13:45 | 4.5494 | 0
2026-09-13 14:00 | 4.3699 | 0
2026-09-13 14:15 | 5.0254 | 0
2026-09-13 14:30 | 4.2244 | 0
2026-09-13 14:45 | 5.4456 | 0
2026-09-13 15:00 | 6.1637 | 0
2026-09-13 15:15 | 4.7529 | 0
2026-09-13 15:30 | 5.9694 | 0
2026-09-13 15:45 | 4.3503 | 0
2026-09-13 16:00 | 4.5438 | 0
2026-09-13 16:15 | 4.5055 | 0
2026-09-13 16:30 | 4.3121 | 0
2026-09-13 16:45 | 4.9503 | 0
2026-09-13 17:00 | 3.725 | 0
2026-09-13 17:15 | 4.7825 | 0
2026-09-13 17:30 | 4.8952 | 0
2026-09-13 17:45 | 4.4637 | 0
2026-09-13 18:00 | 3.7959 | 0
2026-09-13 18:15 | 4.8589 | 0
2026-09-13 18:30 | 4.8531 | 0
2026-09-13 18:45 | 4.2586 | 0
2026-09-13 19:00 | 5.3757 | 0
2026-09-13 19:15 | 4.1415 | 0
2026-09-13 19:30 | 5.8611 | 0
2026-09-13 19:45 | 2.8756 | 0
2026-09-13 20:00 | 4.5608 | 0
2026-09-13 20:15 | 5.1949 | 0
2026-09-13 20:30 | 4.5388 | 0
2026-09-13 20:45 | 3.8464 | 0
2026-09-13 21:00 | 4.595 | 0
2026-09-13 21:15 | 3.1165 | 0
2026-09-13 21:30 | 3.9351 | 0
2026-09-13 21:45 | 3.654 | 0
2026-09-13 22:00 | 4.441 | 0
2026-09-13 22:15 | 4.5538 | 0
2026-09-13 22:30 | 3.211 | 0
2026-09-13 22:45 | 3.3489 | 0
2026-09-13 23:00 | 3.0849 | 0
2026-09-13 23:15 | 2.9121 | 0
2026-09-13 23:30 | 2.6788 | 0
2026-09-13 23:45 | 3.6768 | 0
2026-09-14 | 3.2864 | 0
2026-09-14 00:15 | 3.48 | 0
2026-09-14 00:30 | 3.2676 | 0
2026-09-14 00:45 | 3.2537 | 0
2026-09-14 01:00 | 3.2743 | 0
2026-09-14 01:15 | 3.6327 | 0
2026-09-14 01:30 | 3.1667 | 0
2026-09-14 01:45 | 3.0274 | 0
2026-09-14 02:00 | 2.7317 | 0
2026-09-14 02:15 | 2.3906 | 0
2026-09-14 02:30 | 3.031 | 0
2026-09-14 02:45 | 2.8696 | 0
2026-09-14 03:00 | 2.2919 | 0
2026-09-14 03:15 | 2.5882 | 0
2026-09-14 03:30 | 2.9927 | 0
2026-09-14 03:45 | 2.372 | 0
2026-09-14 04:00 | 3.5945 | 0
2026-09-14 04:15 | 3.3744 | 0
2026-09-14 04:30 | 3.1131 | 0
2026-09-14 04:45 | 3.5787 | 0
2026-09-14 05:00 | 3.0693 | 0
2026-09-14 05:15 | 4.0071 | 0
2026-09-14 05:30 | 4.7858 | 0
2026-09-14 05:45 | 4.3244 | 0
2026-09-14 06:00 | 6.0004 | 0
2026-09-14 06:15 | 5.4142 | 0
2026-09-14 06:30 | 5.6566 | 0
2026-09-14 06:45 | 5.1993 | 0
2026-09-14 07:00 | 5.5676 | 0
2026-09-14 07:15 | 5.6667 | 0
2026-09-14 07:30 | 5.8876 | 0
2026-09-14 07:45 | 6.3244 | 0
2026-09-14 08:00 | 8.4105 | 2 | 6.0183 |  |  | pico aislado
2026-09-14 08:15 | 5.7122 | 0
2026-09-14 08:30 | 8.6549 | 2 | 5.6388 |  |  | pico aislado
2026-09-14 08:45 | 5.5653 | 0
2026-09-14 09:00 | 7.1835 | 0
2026-09-14 09:15 | 6.141 | 0
2026-09-14 09:30 | 6.3746 | 0
2026-09-14 09:45 | 6.8467 | 0
2026-09-14 10:00 | 6.9482 | 0
2026-09-14 10:15 | 6.9191 | 0
2026-09-14 10:30 | 9.1521 | 2 | 6.6432 |  |  | pico aislado
2026-09-14 10:45 | 6.3674 | 0
2026-09-14 11:00 | 9.3152 | 2 | 6.7699 |  |  | pico aislado
2026-09-14 11:15 | 7.1723 | 0
2026-09-14 11:30 | 6.7634 | 0
2026-09-14 11:45 | 5.8898 | 0
2026-09-14 12:00 | 5.7822 | 0
2026-09-14 12:15 | 5.5052 | 0
2026-09-14 12:30 | 6.5645 | 0
2026-09-14 12:45 | 6.4055 | 0
2026-09-14 13:00 | 6.5197 | 0
2026-09-14 13:15 | 6.0466 | 0
2026-09-14 13:30 | 6.8901 | 0
2026-09-14 13:45 | 6.3601 | 0
2026-09-14 14:00 | 6.012 | 0
2026-09-14 14:15 | 8.05 | 2 | 5.9153 |  |  | pico aislado
2026-09-14 14:30 | 5.8186 | 0
2026-09-14 14:45 | 5.578 | 0
2026-09-14 15:00 | 5.5142 | 0
2026-09-14 15:15 | 4.6427 | 0
2026-09-14 15:30 | 6.0735 | 0
2026-09-14 15:45 | 5.872 | 0
2026-09-14 16:00 | 5.1089 | 0
2026-09-14 16:15 | 6.0431 | 0
2026-09-14 16:30 | 5.4859 | 0
2026-09-14 16:45 | 5.0108 | 0
2026-09-14 17:00 | 4.4452 | 0
2026-09-14 17:15 | 4.3286 | 0
2026-09-14 17:30 | 4.6723 | 0
2026-09-14 17:45 | 4.9786 | 0
2026-09-14 18:00 | 4.5568 | 0
2026-09-14 18:15 | 3.7446 | 0
2026-09-14 18:30 | 5.4501 | 0
2026-09-14 18:45 | 5.0055 | 0
2026-09-14 19:00 | 5.3663 | 0
2026-09-14 19:15 | 4.1614 | 0
2026-09-14 19:30 | 4.5396 | 0
2026-09-14 19:45 | 4.3153 | 0
2026-09-14 20:00 | 5.0278 | 0
2026-09-14 20:15 | 4.8933 | 0
2026-09-14 20:30 | 4.7736 | 0
2026-09-14 20:45 | 4.8573 | 0
2026-09-14 21:00 | 4.5717 | 0
2026-09-14 21:15 | 4.741 | 0
2026-09-14 21:30 | 3.9959 | 0
2026-09-14 21:45 | 4.0788 | 0
2026-09-14 22:00 | 4.0725 | 0
2026-09-14 22:15 | 3.7296 | 0
2026-09-14 22:30 | 4.4614 | 0
2026-09-14 22:45 | 3.5392 | 0
2026-09-14 23:00 | 4.6264 | 0
2026-09-14 23:15 | 4.4832 | 0
2026-09-14 23:30 | 4.2033 | 0
2026-09-14 23:45 | 4.7019 | 0
2026-09-15 | 3.1374 | 0
2026-09-15 00:15 | 2.8975 | 0
2026-09-15 00:30 | 2.9883 | 0
2026-09-15 00:45 | 4.1112 | 0
2026-09-15 01:00 | 3.8891 | 0
2026-09-15 01:15 | 3.8946 | 0
2026-09-15 01:30 | 4.0757 | 0
2026-09-15 01:45 | 4.7364 | 0
2026-09-15 02:00 | 4.2365 | 0
2026-09-15 02:15 | 4.1373 | 0
2026-09-15 02:30 | 3.9187 | 0
2026-09-15 02:45 | 4.196 | 0
2026-09-15 03:00 | 4.1635 | 0
2026-09-15 03:15 | 3.9803 | 0
2026-09-15 03:30 | 3.9713 | 0
2026-09-15 03:45 | 4.0462 | 0
2026-09-15 04:00 | 4.2549 | 0
2026-09-15 04:15 | 4.3502 | 0
2026-09-15 04:30 | 5.0885 | 0
2026-09-15 04:45 | 3.4558 | 0
2026-09-15 05:00 | 4.2387 | 0
2026-09-15 05:15 | 5.5586 | 0
2026-09-15 05:30 | 4.4631 | 0
2026-09-15 05:45 | 5.5444 | 0
2026-09-15 06:00 | 5.7751 | 0
2026-09-15 06:15 | 5.8687 | 0
2026-09-15 06:30 | 6.1759 | 0
2026-09-15 06:45 | 5.3708 | 0
2026-09-15 07:00 | 5.3648 | 0
2026-09-15 07:15 | 5.0497 | 0
2026-09-15 07:30 | 6.7822 | 0
2026-09-15 07:45 | 7.0539 | 0
2026-09-15 08:00 | 6.4477 | 0
2026-09-15 08:15 | 7.2899 | 0
2026-09-15 08:30 | 4.8386 | 0
2026-09-15 08:45 | 6.4333 | 0
2026-09-15 09:00 | 6.3278 | 0
2026-09-15 09:15 | 5.6418 | 0
2026-09-15 09:30 | 6.131 | 0
2026-09-15 09:45 | 6.1599 | 0
2026-09-15 10:00 | 6.3746 | 0
2026-09-15 10:15 | 6.398 | 0
2026-09-15 10:30 | 6.8074 | 0
2026-09-15 10:45 | 6.4957 | 0
2026-09-15 11:00 | 6.1166 | 0
2026-09-15 11:15 | 10.0065 | 2 | 6.3073 |  |  | pico aislado
2026-09-15 11:30 | 6.498 | 0
2026-09-15 11:45 | 5.9689 | 0
2026-09-15 12:00 | 5.2655 | 0
2026-09-15 12:15 | 5.2945 | 0
2026-09-15 12:30 | 5.7927 | 0
2026-09-15 12:45 | 6.3025 | 0
2026-09-15 13:00 | 6.5531 | 0
2026-09-15 13:15 | 5.1977 | 0
2026-09-15 13:30 | 5.4138 | 0
2026-09-15 13:45 | 6.7581 | 0
2026-09-15 14:00 | 4.6127 | 0
2026-09-15 14:15 | 4.9502 | 0
2026-09-15 14:30 | 5.0031 | 0
2026-09-15 14:45 | 5.2159 | 0
2026-09-15 15:00 | 4.6711 | 0
2026-09-15 15:15 | 6.2309 | 0
2026-09-15 15:30 | 6.4127 | 0
2026-09-15 15:45 | 5.0287 | 0
2026-09-15 16:00 | 5.321 | 0
2026-09-15 16:15 | 5.0569 | 0
2026-09-15 16:30 | 5.2152 | 0
2026-09-15 16:45 | 4.9042 | 0
2026-09-15 17:00 | 5.7245 | 0
2026-09-15 17:15 | 4.676 | 0
2026-09-15 17:30 | 5.0611 | 0
2026-09-15 17:45 | 5.6778 | 0
2026-09-15 18:00 | 5.4102 | 0
2026-09-15 18:15 | 5.0924 | 0
2026-09-15 18:30 | 5.1339 | 0
2026-09-15 18:45 | 4.6009 | 0
2026-09-15 19:00 | 4.6109 | 0
2026-09-15 19:15 | 5.7975 | 0
2026-09-15 19:30 | 5.2406 | 0
2026-09-15 19:45 | 4.1795 | 0
2026-09-15 20:00 | 5.511 | 0
2026-09-15 20:15 | 4.5641 | 0
2026-09-15 20:30 | 3.9889 | 0
2026-09-15 20:45 | 5.1673 | 0
2026-09-15 21:00 | 3.7551 | 0
2026-09-15 21:15 | 3.9261 | 0
2026-09-15 21:30 | 4.8359 | 0
2026-09-15 21:45 | 4.4229 | 0
2026-09-15 22:00 | 3.9838 | 0
2026-09-15 22:15 | 5.082 | 0
2026-09-15 22:30 | 4.6589 | 0
2026-09-15 22:45 | 4.3364 | 0
2026-09-15 23:00 | 4.3056 | 0
2026-09-15 23:15 | 4.9573 | 0
2026-09-15 23:30 | 4.9162 | 0
2026-09-15 23:45 | 3.7198 | 0
2026-09-16 | 5.0436 | 0
2026-09-16 00:15 | 4.2002 | 0
2026-09-16 00:30 | 5.0387 | 0
2026-09-16 00:45 | 3.1798 | 0
2026-09-16 01:00 | 3.1613 | 0
2026-09-16 01:15 | 3.2913 | 0
2026-09-16 01:30 | 4.7128 | 0
2026-09-16 01:45 | 4.6621 | 0
2026-09-16 02:00 | 4.1292 | 0
2026-09-16 02:15 | 5.4834 | 0
2026-09-16 02:30 | 4.7787 | 0
2026-09-16 02:45 | 3.7966 | 0
2026-09-16 03:00 | 3.6845 | 0
2026-09-16 03:15 | 5.2376 | 0
2026-09-16 03:30 | 4.5893 | 0
2026-09-16 03:45 | 4.8073 | 0
2026-09-16 04:00 | 5.0198 | 0
2026-09-16 04:15 | 5.0204 | 0
2026-09-16 04:30 | 4.6173 | 0
2026-09-16 04:45 | 4.7128 | 0
2026-09-16 05:00 | 5.4736 | 0
2026-09-16 05:15 | 4.9521 | 0
2026-09-16 05:30 | 6.3229 | 0
2026-09-16 05:45 | 5.7058 | 0
2026-09-16 06:00 | 6.4021 | 0
2026-09-16 06:15 | 7.3318 | 0
2026-09-16 06:30 | 5.9585 | 0
2026-09-16 06:45 | 6.7254 | 0
2026-09-16 07:00 | 6.6025 | 0
2026-09-16 07:15 | 6.1813 | 0
2026-09-16 07:30 | 6.7996 | 0
2026-09-16 07:45 | 8.5458 | 0
2026-09-16 08:00 | 7.7498 | 0
2026-09-16 08:15 | 6.8107 | 0
2026-09-16 08:30 | 15.2529 | 2 | 5.5731 |  |  | pico aislado
2026-09-16 08:45 | 0.7193 | 2 | 4.3356 |  |  | pico aislado
2026-09-16 09:00 | 1.8135 | 2 | 3.098 |  |  | pico aislado
2026-09-16 09:15 | 1.8604 | 0
2026-09-16 09:30 | 0.0227 | 0
2026-09-16 09:45 | 11.4751 | 2 | 0.2994 |  |  | pico aislado
2026-09-16 10:00 | 10.947 | 2 | 0.5761 |  |  | pico aislado
2026-09-16 10:15 | 0.8528 | 0
2026-09-16 10:30 | 0.6907 | 0
2026-09-16 10:45 | 0.6295 | 0
2026-09-16 11:00 | 1.3831 | 0
2026-09-16 11:15 | 2.2715 | 0
2026-09-16 11:30 | 8.2212 | 2 | 1.5434 |  |  | pico aislado
2026-09-16 11:45 | 7.1438 | 2 | 0.8153 |  |  | pico aislado
2026-09-16 12:00 | 0.0871 | 0
2026-09-16 12:15 | 0 | 0
2026-09-16 12:30 | 0 | 0
2026-09-16 12:45 | 0 | 0
2026-09-16 13:00 | 0 | 0

## Q3
Q3 · Caudal (L/s) · 3949916
Válido
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (L/s) | Marca | Reemplazo | Corregido (L/s) | Dato depurado (L/s) | Motivo
2026-08-27 11:00 | 4.0077 | 0
2026-08-27 11:15 | 4.2137 | 0
2026-08-27 11:30 | 4.6065 | 0
2026-08-27 11:45 | 5.619 | 0
2026-08-27 12:00 | 5.866 | 0
2026-08-27 12:15 | 5.6741 | 0
2026-08-27 12:30 | 3.7244 | 0
2026-08-27 12:45 | 3.8032 | 0
2026-08-27 13:00 | 3.9924 | 0
2026-08-27 13:15 | 4.3596 | 0
2026-08-27 13:30 | 5.0854 | 0
2026-08-27 13:45 | 3.1657 | 0
2026-08-27 14:00 | 2.5739 | 0
2026-08-27 14:15 | 2.7339 | 0
2026-08-27 14:30 | 2.8528 | 0
2026-08-27 14:45 | 3.6467 | 0
2026-08-27 15:00 | 2.8386 | 0
2026-08-27 15:15 | 2.549 | 0
2026-08-27 15:30 | 3.2167 | 0
2026-08-27 15:45 | 3.066 | 0
2026-08-27 16:00 | 2.2636 | 0
2026-08-27 16:15 | 3.1144 | 0
2026-08-27 16:30 | 2.6202 | 0
2026-08-27 16:45 | 2.8195 | 0
2026-08-27 17:00 | 3.1235 | 0
2026-08-27 17:15 | 2.9175 | 0
2026-08-27 17:30 | 2.6398 | 0
2026-08-27 17:45 | 3.0681 | 0
2026-08-27 18:00 | 2.9587 | 0
2026-08-27 18:15 | 3.5365 | 0
2026-08-27 18:30 | 2.636 | 0
2026-08-27 18:45 | 2.191 | 0
2026-08-27 19:00 | 2.3612 | 0
2026-08-27 19:15 | 2.3774 | 0
2026-08-27 19:30 | 2.2284 | 0
2026-08-27 19:45 | 2.8649 | 0
2026-08-27 20:00 | 2.5779 | 0
2026-08-27 20:15 | 2.7944 | 0
2026-08-27 20:30 | 2.4758 | 0
2026-08-27 20:45 | 2.4101 | 0
2026-08-27 21:00 | 2.9253 | 0
2026-08-27 21:15 | 2.8752 | 0
2026-08-27 21:30 | 3.1758 | 0
2026-08-27 21:45 | 2.7715 | 0
2026-08-27 22:00 | 2.6859 | 0
2026-08-27 22:15 | 1.9936 | 0
2026-08-27 22:30 | 1.9437 | 0
2026-08-27 22:45 | 1.8326 | 0
2026-08-27 23:00 | 1.8124 | 0
2026-08-27 23:15 | 1.9025 | 0
2026-08-27 23:30 | 1.5696 | 0
2026-08-27 23:45 | 1.4915 | 0
2026-08-28 | 1.3808 | 0
2026-08-28 00:15 | 1.3099 | 0
2026-08-28 00:30 | 1.4601 | 0
2026-08-28 00:45 | 1.3518 | 0
2026-08-28 01:00 | 1.3675 | 0
2026-08-28 01:15 | 1.4189 | 0
2026-08-28 01:30 | 1.2837 | 0
2026-08-28 01:45 | 1.3609 | 0
2026-08-28 02:00 | 1.3283 | 0
2026-08-28 02:15 | 1.2829 | 0
2026-08-28 02:30 | 1.2847 | 0
2026-08-28 02:45 | 1.4877 | 0
2026-08-28 03:00 | 1.2704 | 0
2026-08-28 03:15 | 1.2904 | 0
2026-08-28 03:30 | 1.3047 | 0
2026-08-28 03:45 | 1.3539 | 0
2026-08-28 04:00 | 1.3893 | 0
2026-08-28 04:15 | 1.3976 | 0
2026-08-28 04:30 | 1.9583 | 0
2026-08-28 04:45 | 1.5953 | 0
2026-08-28 05:00 | 2.2576 | 0
2026-08-28 05:15 | 2.3831 | 0
2026-08-28 05:30 | 2.6793 | 0
2026-08-28 05:45 | 3.4172 | 0
2026-08-28 06:00 | 3.0151 | 0
2026-08-28 06:15 | 3.056 | 0
2026-08-28 06:30 | 3.9031 | 0
2026-08-28 06:45 | 3.0507 | 0
2026-08-28 07:00 | 3.2745 | 0
2026-08-28 07:15 | 3.6054 | 0
2026-08-28 07:30 | 3.2735 | 0
2026-08-28 07:45 | 2.409 | 0
2026-08-28 08:00 | 2.9488 | 0
2026-08-28 08:15 | 3.4035 | 0
2026-08-28 08:30 | 2.7739 | 0
2026-08-28 08:45 | 2.8697 | 0
2026-08-28 09:00 | 3.1272 | 0
2026-08-28 09:15 | 2.613 | 0
2026-08-28 09:30 | 2.723 | 0
2026-08-28 09:45 | 3.4599 | 0
2026-08-28 10:00 | 3.1375 | 0
2026-08-28 10:15 | 3.6112 | 0
2026-08-28 10:30 | 2.3657 | 0
2026-08-28 10:45 | 3.3021 | 0
2026-08-28 11:00 | 3.6012 | 0
2026-08-28 11:15 | 3.874 | 0
2026-08-28 11:30 | 3.0666 | 0
2026-08-28 11:45 | 3.0062 | 0
2026-08-28 12:00 | 0.0668 | 2 | 2.8497 |  |  | pico aislado
2026-08-28 12:15 | 0 | 2 | 2.6933 |  |  | pico aislado
2026-08-28 12:30 | 5.188 | 2 | 2.5368 |  |  | pico aislado
2026-08-28 12:45 | 2.3804 | 0
2026-08-28 13:00 | 3.4114 | 0
2026-08-28 13:15 | 2.8967 | 0
2026-08-28 13:30 | 3.6588 | 0
2026-08-28 13:45 | 3.3141 | 0
2026-08-28 14:00 | 3.497 | 0
2026-08-28 14:15 | 0.0778 | 0
2026-08-28 14:30 | 0 | 0
2026-08-28 14:45 | 0 | 0
2026-08-28 15:00 | 0 | 0
2026-08-28 15:15 | 0 | 0
2026-08-28 15:30 | 0 | 0
2026-08-28 15:45 | 0 | 0
2026-08-28 16:00 | 0 | 0
2026-08-28 16:15 | 0 | 0
2026-08-28 16:30 | 0 | 0
2026-08-28 16:45 | 0 | 0
2026-08-28 17:00 | 0 | 0
2026-08-28 17:15 | 0 | 0
2026-08-28 17:30 | 0 | 0
2026-08-28 17:45 | 0 | 0
2026-08-28 18:00 | 0 | 0
2026-08-28 18:15 | 0 | 0
2026-08-28 18:30 | 0 | 0
2026-08-28 18:45 | 0 | 0
2026-08-28 19:00 | 0 | 0
2026-08-28 19:15 | 0 | 0
2026-08-28 19:30 | 0 | 0
2026-08-28 19:45 | 0 | 0
2026-08-28 20:00 | 0 | 0
2026-08-28 20:15 | 0 | 0
2026-08-28 20:30 | 0 | 0
2026-08-28 20:45 | 0 | 0
2026-08-28 21:00 | 0 | 0
2026-08-28 21:15 | 0 | 0
2026-08-28 21:30 | 0 | 0
2026-08-28 21:45 | 0 | 0
2026-08-28 22:00 | 0 | 0
2026-08-28 22:15 | 0 | 0
2026-08-28 22:30 | 0 | 0
2026-08-28 22:45 | 0 | 0
2026-08-28 23:00 | 0 | 0
2026-08-28 23:15 | 0 | 0
2026-08-28 23:30 | 0 | 0
2026-08-28 23:45 | 0 | 0
2026-08-29 | 0 | 0
2026-08-29 00:15 | 0 | 0
2026-08-29 00:30 | 0 | 0
2026-08-29 00:45 | 0 | 0
2026-08-29 01:00 | 0 | 0
2026-08-29 01:15 | 0 | 0
2026-08-29 01:30 | 0 | 0
2026-08-29 01:45 | 0 | 0
2026-08-29 02:00 | 0 | 0
2026-08-29 02:15 | 0 | 0
2026-08-29 02:30 | 0 | 0
2026-08-29 02:45 | 0 | 0
2026-08-29 03:00 | 0 | 0
2026-08-29 03:15 | 0 | 0
2026-08-29 03:30 | 0 | 0
2026-08-29 03:45 | 0 | 0
2026-08-29 04:00 | 0 | 0
2026-08-29 04:15 | 0 | 0
2026-08-29 04:30 | 0 | 0
2026-08-29 04:45 | 1.9893 | 0
2026-08-29 05:00 | 1.9607 | 0
2026-08-29 05:15 | 1.9805 | 0
2026-08-29 05:30 | 2.4367 | 0
2026-08-29 05:45 | 2.3968 | 0
2026-08-29 06:00 | 2.249 | 0
2026-08-29 06:15 | 2.6122 | 0
2026-08-29 06:30 | 2.7618 | 0
2026-08-29 06:45 | 3.2874 | 0
2026-08-29 07:00 | 2.7921 | 0
2026-08-29 07:15 | 3.5113 | 0
2026-08-29 07:30 | 4.0825 | 0
2026-08-29 07:45 | 4.1374 | 0
2026-08-29 08:00 | 4.0248 | 0
2026-08-29 08:15 | 0.0894 | 0
2026-08-29 08:30 | 0 | 0
2026-08-29 08:45 | 0 | 0
2026-08-29 09:00 | 0 | 0
2026-08-29 09:15 | 0 | 0
2026-08-29 09:30 | 0 | 0
2026-08-29 09:45 | 0 | 0
2026-08-29 10:00 | 0 | 0
2026-08-29 10:15 | 0 | 0
2026-08-29 10:30 | 0 | 0
2026-08-29 10:45 | 0 | 0
2026-08-29 11:00 | 0 | 0
2026-08-29 11:15 | 0 | 0
2026-08-29 11:30 | 0 | 0
2026-08-29 11:45 | 0 | 0
2026-08-29 12:00 | 0 | 0
2026-08-29 12:15 | 0 | 0
2026-08-29 12:30 | 0 | 0
2026-08-29 12:45 | 0 | 0
2026-08-29 13:00 | 0 | 0
2026-08-29 13:15 | 0 | 0
2026-08-29 13:30 | 0 | 0
2026-08-29 13:45 | 0 | 0
2026-08-29 14:00 | 3.077 | 0
2026-08-29 14:15 | 3.419 | 0
2026-08-29 14:30 | 3.026 | 0
2026-08-29 14:45 | 2.9424 | 0
2026-08-29 15:00 | 2.6032 | 0
2026-08-29 15:15 | 3.054 | 0
2026-08-29 15:30 | 2.6557 | 0
2026-08-29 15:45 | 2.7056 | 0
2026-08-29 16:00 | 2.5757 | 0
2026-08-29 16:15 | 2.655 | 0
2026-08-29 16:30 | 2.4631 | 0
2026-08-29 16:45 | 2.9566 | 0
2026-08-29 17:00 | 3.0136 | 0
2026-08-29 17:15 | 2.3795 | 0
2026-08-29 17:30 | 2.8133 | 0
2026-08-29 17:45 | 2.8917 | 0
2026-08-29 18:00 | 2.7653 | 0
2026-08-29 18:15 | 2.0156 | 0
2026-08-29 18:30 | 2.2121 | 0
2026-08-29 18:45 | 2.8014 | 0
2026-08-29 19:00 | 3.5429 | 0
2026-08-29 19:15 | 3.1553 | 0
2026-08-29 19:30 | 2.2058 | 0
2026-08-29 19:45 | 2.6091 | 0
2026-08-29 20:00 | 2.9432 | 0
2026-08-29 20:15 | 2.8802 | 0
2026-08-29 20:30 | 2.5225 | 0
2026-08-29 20:45 | 2.4072 | 0
2026-08-29 21:00 | 2.269 | 0
2026-08-29 21:15 | 2.0831 | 0
2026-08-29 21:30 | 2.1476 | 0
2026-08-29 21:45 | 2.4299 | 0
2026-08-29 22:00 | 2.1202 | 0
2026-08-29 22:15 | 2.1547 | 0
2026-08-29 22:30 | 2.2826 | 0
2026-08-29 22:45 | 2.3789 | 0
2026-08-29 23:00 | 2.2037 | 0
2026-08-29 23:15 | 2.1454 | 0
2026-08-29 23:30 | 2.216 | 0
2026-08-29 23:45 | 2.0389 | 0
2026-08-30 | 2.2063 | 0
2026-08-30 00:15 | 1.7092 | 0
2026-08-30 00:30 | 1.5559 | 0
2026-08-30 00:45 | 1.5946 | 0
2026-08-30 01:00 | 1.8013 | 0
2026-08-30 01:15 | 1.681 | 0
2026-08-30 01:30 | 1.6707 | 0
2026-08-30 01:45 | 1.4927 | 0
2026-08-30 02:00 | 1.5346 | 0
2026-08-30 02:15 | 1.7916 | 0
2026-08-30 02:30 | 1.5331 | 0
2026-08-30 02:45 | 1.6162 | 0
2026-08-30 03:00 | 1.4949 | 0
2026-08-30 03:15 | 1.494 | 0
2026-08-30 03:30 | 1.4454 | 0
2026-08-30 03:45 | 1.5189 | 0
2026-08-30 04:00 | 1.5737 | 0
2026-08-30 04:15 | 1.462 | 0
2026-08-30 04:30 | 1.4333 | 0
2026-08-30 04:45 | 1.5029 | 0
2026-08-30 05:00 | 1.5057 | 0
2026-08-30 05:15 | 1.558 | 0
2026-08-30 05:30 | 1.7781 | 0
2026-08-30 05:45 | 1.9216 | 0
2026-08-30 06:00 | 1.8052 | 0
2026-08-30 06:15 | 2.0491 | 0
2026-08-30 06:30 | 1.9791 | 0
2026-08-30 06:45 | 2.0034 | 0
2026-08-30 07:00 | 2.947 | 0
2026-08-30 07:15 | 2.4897 | 0
2026-08-30 07:30 | 2.5367 | 0
2026-08-30 07:45 | 3.0268 | 0
2026-08-30 08:00 | 3.1158 | 0
2026-08-30 08:15 | 2.8302 | 0
2026-08-30 08:30 | 3.2778 | 0
2026-08-30 08:45 | 4.0196 | 0
2026-08-30 09:00 | 3.0366 | 0
2026-08-30 09:15 | 5.0316 | 0
2026-08-30 09:30 | 3.5357 | 0
2026-08-30 09:45 | 4.3231 | 0
2026-08-30 10:00 | 4.7329 | 0
2026-08-30 10:15 | 4.3915 | 0
2026-08-30 10:30 | 3.9936 | 0
2026-08-30 10:45 | 3.2879 | 0
2026-08-30 11:00 | 3.4903 | 0
2026-08-30 11:15 | 4.773 | 0
2026-08-30 11:30 | 3.379 | 0
2026-08-30 11:45 | 3.4704 | 0
2026-08-30 12:00 | 4.2014 | 0
2026-08-30 12:15 | 3.774 | 0
2026-08-30 12:30 | 3.9503 | 0
2026-08-30 12:45 | 4.3085 | 0
2026-08-30 13:00 | 4.4147 | 0
2026-08-30 13:15 | 3.8514 | 0
2026-08-30 13:30 | 3.5849 | 0
2026-08-30 13:45 | 3.7564 | 0
2026-08-30 14:00 | 3.0095 | 0
2026-08-30 14:15 | 2.9112 | 0
2026-08-30 14:30 | 3.8273 | 0
2026-08-30 14:45 | 2.5581 | 0
2026-08-30 15:00 | 3.0908 | 0
2026-08-30 15:15 | 2.9526 | 0
2026-08-30 15:30 | 3.1471 | 0
2026-08-30 15:45 | 3.2356 | 0
2026-08-30 16:00 | 3.6239 | 0
2026-08-30 16:15 | 3.0347 | 0
2026-08-30 16:30 | 2.4834 | 0
2026-08-30 16:45 | 3.1821 | 0
2026-08-30 17:00 | 2.5447 | 0
2026-08-30 17:15 | 2.393 | 0
2026-08-30 17:30 | 2.4897 | 0
2026-08-30 17:45 | 2.3084 | 0
2026-08-30 18:00 | 2.6926 | 0
2026-08-30 18:15 | 2.8103 | 0
2026-08-30 18:30 | 2.1716 | 0
2026-08-30 18:45 | 2.9155 | 0
2026-08-30 19:00 | 3.0367 | 0
2026-08-30 19:15 | 3.2509 | 0
2026-08-30 19:30 | 2.9244 | 0
2026-08-30 19:45 | 2.6744 | 0
2026-08-30 20:00 | 2.5971 | 0
2026-08-30 20:15 | 2.2902 | 0
2026-08-30 20:30 | 2.4994 | 0
2026-08-30 20:45 | 3.3533 | 0
2026-08-30 21:00 | 2.5818 | 0
2026-08-30 21:15 | 2.5059 | 0
2026-08-30 21:30 | 2.1373 | 0
2026-08-30 21:45 | 2.2517 | 0
2026-08-30 22:00 | 2.2426 | 0
2026-08-30 22:15 | 2.2808 | 0
2026-08-30 22:30 | 2.0158 | 0
2026-08-30 22:45 | 1.9588 | 0
2026-08-30 23:00 | 2.767 | 0
2026-08-30 23:15 | 2.1323 | 0
2026-08-30 23:30 | 2.221 | 0
2026-08-30 23:45 | 2.0613 | 0
2026-08-31 | 1.8113 | 0
2026-08-31 00:15 | 1.98 | 0
2026-08-31 00:30 | 1.6456 | 0
2026-08-31 00:45 | 1.6268 | 0
2026-08-31 01:00 | 1.8389 | 0
2026-08-31 01:15 | 1.5578 | 0
2026-08-31 01:30 | 1.5574 | 0
2026-08-31 01:45 | 1.7156 | 0
2026-08-31 02:00 | 1.6714 | 0
2026-08-31 02:15 | 1.6909 | 0
2026-08-31 02:30 | 1.7328 | 0
2026-08-31 02:45 | 1.5156 | 0
2026-08-31 03:00 | 1.5446 | 0
2026-08-31 03:15 | 1.54 | 0
2026-08-31 03:30 | 1.6525 | 0
2026-08-31 03:45 | 1.6124 | 0
2026-08-31 04:00 | 1.4953 | 0
2026-08-31 04:15 | 1.6242 | 0
2026-08-31 04:30 | 1.6047 | 0
2026-08-31 04:45 | 1.5864 | 0
2026-08-31 05:00 | 1.755 | 0
2026-08-31 05:15 | 1.9093 | 0
2026-08-31 05:30 | 2.295 | 0
2026-08-31 05:45 | 1.813 | 0
2026-08-31 06:00 | 2.2201 | 0
2026-08-31 06:15 | 2.0814 | 0
2026-08-31 06:30 | 2.6569 | 0
2026-08-31 06:45 | 2.6509 | 0
2026-08-31 07:00 | 2.6014 | 0
2026-08-31 07:15 | 3.1883 | 0
2026-08-31 07:30 | 3.5339 | 0
2026-08-31 07:45 | 2.8869 | 0
2026-08-31 08:00 | 3.9362 | 0
2026-08-31 08:15 | 3.8612 | 0
2026-08-31 08:30 | 4.0465 | 0
2026-08-31 08:45 | 4.4575 | 0
2026-08-31 09:00 | 5.551 | 0
2026-08-31 09:15 | 4.9573 | 0
2026-08-31 09:30 | 5.1179 | 0
2026-08-31 09:45 | 5.1217 | 0
2026-08-31 10:00 | 5.0645 | 0
2026-08-31 10:15 | 5.5685 | 0
2026-08-31 10:30 | 4.8463 | 0
2026-08-31 10:45 | 5.2621 | 0
2026-08-31 11:00 | 4.7988 | 0
2026-08-31 11:15 | 5.3423 | 0
2026-08-31 11:30 | 5.2211 | 0
2026-08-31 11:45 | 4.9498 | 0
2026-08-31 12:00 | 4.787 | 0
2026-08-31 12:15 | 5.0656 | 0
2026-08-31 12:30 | 3.9528 | 0
2026-08-31 12:45 | 4.2886 | 0
2026-08-31 13:00 | 4.4725 | 0
2026-08-31 13:15 | 3.2671 | 0
2026-08-31 13:30 | 4.3257 | 0
2026-08-31 13:45 | 3.8871 | 0
2026-08-31 14:00 | 4.0118 | 0
2026-08-31 14:15 | 3.5083 | 0
2026-08-31 14:30 | 4.0522 | 0
2026-08-31 14:45 | 0.0903 | 0
2026-08-31 15:00 | 0 | 0
2026-08-31 15:15 | 0 | 0
2026-08-31 15:30 | 0 | 0
2026-08-31 15:45 | 0 | 0
2026-08-31 16:00 | 0 | 0
2026-08-31 16:15 | 0 | 0
2026-08-31 16:30 | 0 | 0
2026-08-31 16:45 | 0 | 0
2026-08-31 17:00 | 0 | 0
2026-08-31 17:15 | 0 | 0
2026-08-31 17:30 | 0 | 0
2026-08-31 17:45 | 0 | 0
2026-08-31 18:00 | 0 | 0
2026-08-31 18:15 | 0 | 0
2026-08-31 18:30 | 0 | 0
2026-08-31 18:45 | 0 | 0
2026-08-31 19:00 | 0 | 0
2026-08-31 19:15 | 0 | 0
2026-08-31 19:30 | 0 | 0
2026-08-31 19:45 | 0 | 0
2026-08-31 20:00 | 0 | 0
2026-08-31 20:15 | 0 | 0
2026-08-31 20:30 | 0 | 0
2026-08-31 20:45 | 0 | 0
2026-08-31 21:00 | 0 | 0
2026-08-31 21:15 | 0 | 0
2026-08-31 21:30 | 0 | 0
2026-08-31 21:45 | 0 | 0
2026-08-31 22:00 | 0 | 0
2026-08-31 22:15 | 0 | 0
2026-08-31 22:30 | 0 | 0
2026-08-31 22:45 | 0 | 0
2026-08-31 23:00 | 0 | 0
2026-08-31 23:15 | 0 | 0
2026-08-31 23:30 | 0 | 0
2026-08-31 23:45 | 0 | 0
2026-09-01 | 2.1644 | 0
2026-09-01 00:15 | 1.9066 | 0
2026-09-01 00:30 | 1.9191 | 0
2026-09-01 00:45 | 1.6131 | 0
2026-09-01 01:00 | 1.6852 | 0
2026-09-01 01:15 | 1.6054 | 0
2026-09-01 01:30 | 1.6797 | 0
2026-09-01 01:45 | 1.6078 | 0
2026-09-01 02:00 | 1.5744 | 0
2026-09-01 02:15 | 1.5683 | 0
2026-09-01 02:30 | 1.5635 | 0
2026-09-01 02:45 | 1.6208 | 0
2026-09-01 03:00 | 1.5498 | 0
2026-09-01 03:15 | 1.5895 | 0
2026-09-01 03:30 | 1.6043 | 0
2026-09-01 03:45 | 1.555 | 0
2026-09-01 04:00 | 1.5675 | 0
2026-09-01 04:15 | 1.6564 | 0
2026-09-01 04:30 | 1.6653 | 0
2026-09-01 04:45 | 1.7648 | 0
2026-09-01 05:00 | 2.079 | 0
2026-09-01 05:15 | 2.5574 | 0
2026-09-01 05:30 | 3.4904 | 0
2026-09-01 05:45 | 2.9689 | 0
2026-09-01 06:00 | 2.8696 | 0
2026-09-01 06:15 | 3.1086 | 0
2026-09-01 06:30 | 3.5074 | 0
2026-09-01 06:45 | 3.5588 | 0
2026-09-01 07:00 | 3.6108 | 0
2026-09-01 07:15 | 3.3374 | 0
2026-09-01 07:30 | 3.7134 | 0
2026-09-01 07:45 | 3.8606 | 0
2026-09-01 08:00 | 3.0505 | 0
2026-09-01 08:15 | 3.8436 | 0
2026-09-01 08:30 | 4.2097 | 0
2026-09-01 08:45 | 3.3208 | 0
2026-09-01 09:00 | 3.9865 | 0
2026-09-01 09:15 | 3.6451 | 0
2026-09-01 09:30 | 2.9598 | 0
2026-09-01 09:45 | 3.9844 | 0
2026-09-01 10:00 | 3.5165 | 0
2026-09-01 10:15 | 3.4169 | 0
2026-09-01 10:30 | 3.8713 | 0
2026-09-01 10:45 | 3.6122 | 0
2026-09-01 11:00 | 3.6094 | 0
2026-09-01 11:15 | 3.9942 | 0
2026-09-01 11:30 | 3.853 | 0
2026-09-01 11:45 | 3.1989 | 0
2026-09-01 12:00 | 3.1442 | 0
2026-09-01 12:15 | 3.471 | 0
2026-09-01 12:30 | 3.3758 | 0
2026-09-01 12:45 | 4.1039 | 0
2026-09-01 13:00 | 3.088 | 0
2026-09-01 13:15 | 4.0565 | 0
2026-09-01 13:30 | 3.8302 | 0
2026-09-01 13:45 | 2.8013 | 0
2026-09-01 14:00 | 3.3098 | 0
2026-09-01 14:15 | 3.0482 | 0
2026-09-01 14:30 | 2.831 | 0
2026-09-01 14:45 | 2.9331 | 0
2026-09-01 15:00 | 3.1967 | 0
2026-09-01 15:15 | 2.3988 | 0
2026-09-01 15:30 | 3.4466 | 0
2026-09-01 15:45 | 3.6725 | 0
2026-09-01 16:00 | 2.2264 | 0
2026-09-01 16:15 | 2.9533 | 0
2026-09-01 16:30 | 3.0379 | 0
2026-09-01 16:45 | 2.1817 | 0
2026-09-01 17:00 | 1.9911 | 0
2026-09-01 17:15 | 2.3497 | 0
2026-09-01 17:30 | 2.4961 | 0
2026-09-01 17:45 | 3.3429 | 0
2026-09-01 18:00 | 3.2752 | 0
2026-09-01 18:15 | 2.4945 | 0
2026-09-01 18:30 | 2.7582 | 0
2026-09-01 18:45 | 2.2792 | 0
2026-09-01 19:00 | 2.2012 | 0
2026-09-01 19:15 | 2.5835 | 0
2026-09-01 19:30 | 2.5048 | 0
2026-09-01 19:45 | 2.6928 | 0
2026-09-01 20:00 | 3.4487 | 0
2026-09-01 20:15 | 2.837 | 0
2026-09-01 20:30 | 2.2617 | 0
2026-09-01 20:45 | 2.1771 | 0
2026-09-01 21:00 | 2.3697 | 0
2026-09-01 21:15 | 2.0346 | 0
2026-09-01 21:30 | 1.9597 | 0
2026-09-01 21:45 | 2.4752 | 0
2026-09-01 22:00 | 1.7848 | 0
2026-09-01 22:15 | 1.9706 | 0
2026-09-01 22:30 | 1.9735 | 0
2026-09-01 22:45 | 1.8425 | 0
2026-09-01 23:00 | 2.1152 | 0
2026-09-01 23:15 | 2.2869 | 0
2026-09-01 23:30 | 1.7411 | 0
2026-09-01 23:45 | 1.8432 | 0
2026-09-02 | 1.6378 | 0
2026-09-02 00:15 | 1.6157 | 0
2026-09-02 00:30 | 1.4839 | 0
2026-09-02 00:45 | 1.5275 | 0
2026-09-02 01:00 | 1.4738 | 0
2026-09-02 01:15 | 1.4645 | 0
2026-09-02 01:30 | 1.5304 | 0
2026-09-02 01:45 | 1.4706 | 0
2026-09-02 02:00 | 1.4117 | 0
2026-09-02 02:15 | 1.4409 | 0
2026-09-02 02:30 | 1.567 | 0
2026-09-02 02:45 | 1.6902 | 0
2026-09-02 03:00 | 1.6714 | 0
2026-09-02 03:15 | 1.4771 | 0
2026-09-02 03:30 | 1.4186 | 0
2026-09-02 03:45 | 1.6848 | 0
2026-09-02 04:00 | 1.637 | 0
2026-09-02 04:15 | 1.5575 | 0
2026-09-02 04:30 | 1.6214 | 0
2026-09-02 04:45 | 1.5619 | 0
2026-09-02 05:00 | 1.5792 | 0
2026-09-02 05:15 | 3.0165 | 0
2026-09-02 05:30 | 2.3314 | 0
2026-09-02 05:45 | 3.328 | 0
2026-09-02 06:00 | 2.6984 | 0
2026-09-02 06:15 | 3.5692 | 0
2026-09-02 06:30 | 3.2736 | 0
2026-09-02 06:45 | 3.8862 | 0
2026-09-02 07:00 | 3.3119 | 0
2026-09-02 07:15 | 3.4694 | 0
2026-09-02 07:30 | 4.2586 | 0
2026-09-02 07:45 | 3.8477 | 0
2026-09-02 08:00 | 4.23 | 0
2026-09-02 08:15 | 4.136 | 0
2026-09-02 08:30 | 4.0528 | 0
2026-09-02 08:45 | 5.2125 | 0
2026-09-02 09:00 | 3.9021 | 0
2026-09-02 09:15 | 3.549 | 0
2026-09-02 09:30 | 4.8421 | 0
2026-09-02 09:45 | 4.3362 | 0
2026-09-02 10:00 | 3.6521 | 0
2026-09-02 10:15 | 4.6093 | 0
2026-09-02 10:30 | 3.4611 | 0
2026-09-02 10:45 | 4.2875 | 0
2026-09-02 11:00 | 3.9667 | 0
2026-09-02 11:15 | 3.8313 | 0
2026-09-02 11:30 | 4.407 | 0
2026-09-02 11:45 | 3.7338 | 0
2026-09-02 12:00 | 3.8401 | 0
2026-09-02 12:15 | 3.099 | 0
2026-09-02 12:30 | 3.1565 | 0
2026-09-02 12:45 | 4.3058 | 0
2026-09-02 13:00 | 3.54 | 0
2026-09-02 13:15 | 4.5354 | 0
2026-09-02 13:30 | 2.9863 | 0
2026-09-02 13:45 | 2.9448 | 0
2026-09-02 14:00 | 3.1194 | 0
2026-09-02 14:15 | 3.6116 | 0
2026-09-02 14:30 | 2.984 | 0
2026-09-02 14:45 | 3.072 | 0
2026-09-02 15:00 | 2.891 | 0
2026-09-02 15:15 | 2.5541 | 0
2026-09-02 15:30 | 3.057 | 0
2026-09-02 15:45 | 2.927 | 0
2026-09-02 16:00 | 3.1013 | 0
2026-09-02 16:15 | 3.3255 | 0
2026-09-02 16:30 | 3.0039 | 0
2026-09-02 16:45 | 2.5115 | 0
2026-09-02 17:00 | 2.3821 | 0
2026-09-02 17:15 | 2.8579 | 0
2026-09-02 17:30 | 3.0934 | 0
2026-09-02 17:45 | 3.1637 | 0
2026-09-02 18:00 | 2.6205 | 0
2026-09-02 18:15 | 2.6979 | 0
2026-09-02 18:30 | 3.0074 | 0
2026-09-02 18:45 | 3.5268 | 0
2026-09-02 19:00 | 3.4125 | 0
2026-09-02 19:15 | 2.5355 | 0
2026-09-02 19:30 | 2.6873 | 0
2026-09-02 19:45 | 2.6396 | 0
2026-09-02 20:00 | 2.9713 | 0
2026-09-02 20:15 | 2.6067 | 0
2026-09-02 20:30 | 3.4743 | 0
2026-09-02 20:45 | 2.5351 | 0
2026-09-02 21:00 | 2.3513 | 0
2026-09-02 21:15 | 2.1521 | 0
2026-09-02 21:30 | 2.9906 | 0
2026-09-02 21:45 | 2.5434 | 0
2026-09-02 22:00 | 2.2327 | 0
2026-09-02 22:15 | 2.3349 | 0
2026-09-02 22:30 | 2.3222 | 0
2026-09-02 22:45 | 2.2513 | 0
2026-09-02 23:00 | 2.0506 | 0
2026-09-02 23:15 | 1.8434 | 0
2026-09-02 23:30 | 1.7692 | 0
2026-09-02 23:45 | 1.6188 | 0
2026-09-03 | 1.7893 | 0
2026-09-03 00:15 | 1.6156 | 0
2026-09-03 00:30 | 1.5032 | 0
2026-09-03 00:45 | 1.6838 | 0
2026-09-03 01:00 | 1.5671 | 0
2026-09-03 01:15 | 1.6464 | 0
2026-09-03 01:30 | 1.4763 | 0
2026-09-03 01:45 | 1.537 | 0
2026-09-03 02:00 | 1.5193 | 0
2026-09-03 02:15 | 1.4668 | 0
2026-09-03 02:30 | 1.4538 | 0
2026-09-03 02:45 | 1.4983 | 0
2026-09-03 03:00 | 1.4997 | 0
2026-09-03 03:15 | 2.0577 | 0
2026-09-03 03:30 | 1.406 | 0
2026-09-03 03:45 | 1.4698 | 0
2026-09-03 04:00 | 1.6151 | 0
2026-09-03 04:15 | 1.5794 | 0
2026-09-03 04:30 | 1.622 | 0
2026-09-03 04:45 | 1.6653 | 0
2026-09-03 05:00 | 2.2608 | 0
2026-09-03 05:15 | 2.7188 | 0
2026-09-03 05:30 | 2.762 | 0
2026-09-03 05:45 | 2.9146 | 0
2026-09-03 06:00 | 3.1814 | 0
2026-09-03 06:15 | 3.576 | 0
2026-09-03 06:30 | 3.9035 | 0
2026-09-03 06:45 | 3.9225 | 0
2026-09-03 07:00 | 2.7916 | 0
2026-09-03 07:15 | 2.877 | 0
2026-09-03 07:30 | 4.3746 | 0
2026-09-03 07:45 | 3.9327 | 0
2026-09-03 08:00 | 2.465 | 0
2026-09-03 08:15 | 3.2335 | 0
2026-09-03 08:30 | 3.5309 | 0
2026-09-03 08:45 | 4.0133 | 0
2026-09-03 09:00 | 3.8044 | 0
2026-09-03 09:15 | 3.5022 | 0
2026-09-03 09:30 | 3.1107 | 0
2026-09-03 09:45 | 3.3199 | 0
2026-09-03 10:00 | 4.8764 | 0
2026-09-03 10:15 | 4.8021 | 0
2026-09-03 10:30 | 3.9515 | 0
2026-09-03 10:45 | 3.6908 | 0
2026-09-03 11:00 | 3.2655 | 0
2026-09-03 11:15 | 3.7103 | 0
2026-09-03 11:30 | 4.6797 | 0
2026-09-03 11:45 | 3.7499 | 0
2026-09-03 12:00 | 3.6022 | 0
2026-09-03 12:15 | 3.4224 | 0
2026-09-03 12:30 | 2.764 | 0
2026-09-03 12:45 | 3.6473 | 0
2026-09-03 13:00 | 3.4399 | 0
2026-09-03 13:15 | 2.9756 | 0
2026-09-03 13:30 | 3.1725 | 0
2026-09-03 13:45 | 3.1188 | 0
2026-09-03 14:00 | 3.7022 | 0
2026-09-03 14:15 | 3.2488 | 0
2026-09-03 14:30 | 3.7436 | 0
2026-09-03 14:45 | 3.4317 | 0
2026-09-03 15:00 | 3.3202 | 0
2026-09-03 15:15 | 3.0222 | 0
2026-09-03 15:30 | 2.9295 | 0
2026-09-03 15:45 | 2.5698 | 0
2026-09-03 16:00 | 3.7244 | 0
2026-09-03 16:15 | 3.0041 | 0
2026-09-03 16:30 | 2.7801 | 0
2026-09-03 16:45 | 2.8341 | 0
2026-09-03 17:00 | 2.643 | 0
2026-09-03 17:15 | 3.4699 | 0
2026-09-03 17:30 | 3.7614 | 0
2026-09-03 17:45 | 4.08 | 0
2026-09-03 18:00 | 2.9082 | 0
2026-09-03 18:15 | 3.059 | 0
2026-09-03 18:30 | 2.8079 | 0
2026-09-03 18:45 | 2.9196 | 0
2026-09-03 19:00 | 2.9135 | 0
2026-09-03 19:15 | 2.7681 | 0
2026-09-03 19:30 | 3.744 | 0
2026-09-03 19:45 | 3.4041 | 0
2026-09-03 20:00 | 2.8891 | 0
2026-09-03 20:15 | 3.063 | 0
2026-09-03 20:30 | 2.8116 | 0
2026-09-03 20:45 | 2.6461 | 0
2026-09-03 21:00 | 3.1614 | 0
2026-09-03 21:15 | 2.683 | 0
2026-09-03 21:30 | 2.9561 | 0
2026-09-03 21:45 | 2.5085 | 0
2026-09-03 22:00 | 2.1895 | 0
2026-09-03 22:15 | 2.426 | 0
2026-09-03 22:30 | 2.4139 | 0
2026-09-03 22:45 | 2.3923 | 0
2026-09-03 23:00 | 2.035 | 0
2026-09-03 23:15 | 1.979 | 0
2026-09-03 23:30 | 1.9717 | 0
2026-09-03 23:45 | 1.8947 | 0
2026-09-04 | 1.8729 | 0
2026-09-04 00:15 | 2.3409 | 0
2026-09-04 00:30 | 1.8221 | 0
2026-09-04 00:45 | 2.4788 | 0
2026-09-04 01:00 | 2.1064 | 0
2026-09-04 01:15 | 1.8676 | 0
2026-09-04 01:30 | 1.8853 | 0
2026-09-04 01:45 | 1.8055 | 0
2026-09-04 02:00 | 1.8803 | 0
2026-09-04 02:15 | 1.7646 | 0
2026-09-04 02:30 | 1.9876 | 0
2026-09-04 02:45 | 1.8473 | 0
2026-09-04 03:00 | 1.8751 | 0
2026-09-04 03:15 | 1.8231 | 0
2026-09-04 03:30 | 1.7794 | 0
2026-09-04 03:45 | 1.9271 | 0
2026-09-04 04:00 | 1.9839 | 0
2026-09-04 04:15 | 2.0187 | 0
2026-09-04 04:30 | 2.2086 | 0
2026-09-04 04:45 | 2.0279 | 0
2026-09-04 05:00 | 2.2336 | 0
2026-09-04 05:15 | 2.5023 | 0
2026-09-04 05:30 | 2.6456 | 0
2026-09-04 05:45 | 3.5628 | 0
2026-09-04 06:00 | 3.5063 | 0
2026-09-04 06:15 | 3.443 | 0
2026-09-04 06:30 | 3.8405 | 0
2026-09-04 06:45 | 3.8301 | 0
2026-09-04 07:00 | 3.2276 | 0
2026-09-04 07:15 | 3.384 | 0
2026-09-04 07:30 | 4.3094 | 0
2026-09-04 07:45 | 4.8269 | 0
2026-09-04 08:00 | 3.1983 | 0
2026-09-04 08:15 | 4.0654 | 0
2026-09-04 08:30 | 4.5123 | 0
2026-09-04 08:45 | 4.763 | 0
2026-09-04 09:00 | 4.1748 | 0
2026-09-04 09:15 | 3.8551 | 0
2026-09-04 09:30 | 4.7341 | 0
2026-09-04 09:45 | 4.0256 | 0
2026-09-04 10:00 | 4.6783 | 0
2026-09-04 10:15 | 3.334 | 0
2026-09-04 10:30 | 4.7638 | 0
2026-09-04 10:45 | 4.2418 | 0
2026-09-04 11:00 | 4.7588 | 0
2026-09-04 11:15 | 4.0525 | 0
2026-09-04 11:30 | 4.1541 | 0
2026-09-04 11:45 | 3.4594 | 0
2026-09-04 12:00 | 5.7952 | 0
2026-09-04 12:15 | 4.1437 | 0
2026-09-04 12:30 | 3.7979 | 0
2026-09-04 12:45 | 3.6707 | 0
2026-09-04 13:00 | 4.6537 | 0
2026-09-04 13:15 | 4.1693 | 0
2026-09-04 13:30 | 3.5018 | 0
2026-09-04 13:45 | 4.5929 | 0
2026-09-04 14:00 | 4.2273 | 0
2026-09-04 14:15 | 3.3584 | 0
2026-09-04 14:30 | 3.0912 | 0
2026-09-04 14:45 | 3.2761 | 0
2026-09-04 15:00 | 3.487 | 0
2026-09-04 15:15 | 3.9752 | 0
2026-09-04 15:30 | 2.8194 | 0
2026-09-04 15:45 | 3.7393 | 0
2026-09-04 16:00 | 3.7391 | 0
2026-09-04 16:15 | 3.1467 | 0
2026-09-04 16:30 | 3.0894 | 0
2026-09-04 16:45 | 3.1874 | 0
2026-09-04 17:00 | 2.6495 | 0
2026-09-04 17:15 | 2.714 | 0
2026-09-04 17:30 | 2.7325 | 0
2026-09-04 17:45 | 2.9751 | 0
2026-09-04 18:00 | 3.1429 | 0
2026-09-04 18:15 | 2.7414 | 0
2026-09-04 18:30 | 2.3208 | 0
2026-09-04 18:45 | 2.5361 | 0
2026-09-04 19:00 | 2.2889 | 0
2026-09-04 19:15 | 2.4301 | 0
2026-09-04 19:30 | 2.5171 | 0
2026-09-04 19:45 | 2.7815 | 0
2026-09-04 20:00 | 2.4407 | 0
2026-09-04 20:15 | 2.8402 | 0
2026-09-04 20:30 | 2.4603 | 0
2026-09-04 20:45 | 2.9464 | 0
2026-09-04 21:00 | 2.6094 | 0
2026-09-04 21:15 | 2.5786 | 0
2026-09-04 21:30 | 2.1886 | 0
2026-09-04 21:45 | 3.2142 | 0
2026-09-04 22:00 | 2.3562 | 0
2026-09-04 22:15 | 2.3113 | 0
2026-09-04 22:30 | 1.8452 | 0
2026-09-04 22:45 | 1.8292 | 0
2026-09-04 23:00 | 2.148 | 0
2026-09-04 23:15 | 1.7443 | 0
2026-09-04 23:30 | 1.8642 | 0
2026-09-04 23:45 | 1.8915 | 0
2026-09-05 | 1.9655 | 0
2026-09-05 00:15 | 1.7036 | 0
2026-09-05 00:30 | 1.7974 | 0
2026-09-05 00:45 | 1.5526 | 0
2026-09-05 01:00 | 1.6803 | 0
2026-09-05 01:15 | 1.7527 | 0
2026-09-05 01:30 | 1.7268 | 0
2026-09-05 01:45 | 1.7405 | 0
2026-09-05 02:00 | 1.786 | 0
2026-09-05 02:15 | 1.7005 | 0
2026-09-05 02:30 | 1.7361 | 0
2026-09-05 02:45 | 1.6658 | 0
2026-09-05 03:00 | 1.849 | 0
2026-09-05 03:15 | 1.6712 | 0
2026-09-05 03:30 | 1.6416 | 0
2026-09-05 03:45 | 1.7254 | 0
2026-09-05 04:00 | 1.6959 | 0
2026-09-05 04:15 | 1.9456 | 0
2026-09-05 04:30 | 1.8392 | 0
2026-09-05 04:45 | 1.8146 | 0
2026-09-05 05:00 | 1.7272 | 0
2026-09-05 05:15 | 2.0121 | 0
2026-09-05 05:30 | 2.0082 | 0
2026-09-05 05:45 | 1.9798 | 0
2026-09-05 06:00 | 2.1832 | 0
2026-09-05 06:15 | 2.9926 | 0
2026-09-05 06:30 | 2.2206 | 0
2026-09-05 06:45 | 2.7906 | 0
2026-09-05 07:00 | 3.1914 | 0
2026-09-05 07:15 | 2.8849 | 0
2026-09-05 07:30 | 3.5659 | 0
2026-09-05 07:45 | 4.2119 | 0
2026-09-05 08:00 | 4.5085 | 0
2026-09-05 08:15 | 3.8896 | 0
2026-09-05 08:30 | 3.2908 | 0
2026-09-05 08:45 | 3.604 | 0
2026-09-05 09:00 | 4.1227 | 0
2026-09-05 09:15 | 3.7711 | 0
2026-09-05 09:30 | 3.472 | 0
2026-09-05 09:45 | 3.1789 | 0
2026-09-05 10:00 | 3.6941 | 0
2026-09-05 10:15 | 3.6832 | 0
2026-09-05 10:30 | 3.9393 | 0
2026-09-05 10:45 | 4.1389 | 0
2026-09-05 11:00 | 4.2987 | 0
2026-09-05 11:15 | 4.1563 | 0
2026-09-05 11:30 | 4.0125 | 0
2026-09-05 11:45 | 4.1783 | 0
2026-09-05 12:00 | 4.274 | 0
2026-09-05 12:15 | 3.0862 | 0
2026-09-05 12:30 | 3.4025 | 0
2026-09-05 12:45 | 3.5696 | 0
2026-09-05 13:00 | 3.9991 | 0
2026-09-05 13:15 | 3.4302 | 0
2026-09-05 13:30 | 3.239 | 0
2026-09-05 13:45 | 2.9124 | 0
2026-09-05 14:00 | 2.4391 | 0
2026-09-05 14:15 | 3.0806 | 0
2026-09-05 14:30 | 2.7744 | 0
2026-09-05 14:45 | 3.2265 | 0
2026-09-05 15:00 | 3.1719 | 0
2026-09-05 15:15 | 2.9015 | 0
2026-09-05 15:30 | 2.6644 | 0
2026-09-05 15:45 | 2.9888 | 0
2026-09-05 16:00 | 2.873 | 0
2026-09-05 16:15 | 2.5196 | 0
2026-09-05 16:30 | 2.6013 | 0
2026-09-05 16:45 | 2.4371 | 0
2026-09-05 17:00 | 2.2452 | 0
2026-09-05 17:15 | 2.8839 | 0
2026-09-05 17:30 | 3.3326 | 0
2026-09-05 17:45 | 2.3737 | 0
2026-09-05 18:00 | 3.2971 | 0
2026-09-05 18:15 | 3.0618 | 0
2026-09-05 18:30 | 2.9034 | 0
2026-09-05 18:45 | 2.1707 | 0
2026-09-05 19:00 | 2.8972 | 0
2026-09-05 19:15 | 3.2708 | 0
2026-09-05 19:30 | 2.4347 | 0
2026-09-05 19:45 | 3.1578 | 0
2026-09-05 20:00 | 2.8269 | 0
2026-09-05 20:15 | 2.2187 | 0
2026-09-05 20:30 | 2.3085 | 0
2026-09-05 20:45 | 2.5988 | 0
2026-09-05 21:00 | 2.4212 | 0
2026-09-05 21:15 | 2.5991 | 0
2026-09-05 21:30 | 2.5034 | 0
2026-09-05 21:45 | 2.3447 | 0
2026-09-05 22:00 | 1.8038 | 0
2026-09-05 22:15 | 2.1173 | 0
2026-09-05 22:30 | 2.0664 | 0
2026-09-05 22:45 | 2.6308 | 0
2026-09-05 23:00 | 2.0731 | 0
2026-09-05 23:15 | 2.0469 | 0
2026-09-05 23:30 | 1.7275 | 0
2026-09-05 23:45 | 1.5319 | 0
2026-09-06 | 1.6686 | 0
2026-09-06 00:15 | 1.7775 | 0
2026-09-06 00:30 | 1.6574 | 0
2026-09-06 00:45 | 1.7505 | 0
2026-09-06 01:00 | 1.5883 | 0
2026-09-06 01:15 | 1.4911 | 0
2026-09-06 01:30 | 1.4525 | 0
2026-09-06 01:45 | 1.6415 | 0
2026-09-06 02:00 | 1.5852 | 0
2026-09-06 02:15 | 1.4686 | 0
2026-09-06 02:30 | 1.485 | 0
2026-09-06 02:45 | 1.4869 | 0
2026-09-06 03:00 | 1.5906 | 0
2026-09-06 03:15 | 1.4959 | 0
2026-09-06 03:30 | 1.492 | 0
2026-09-06 03:45 | 1.4317 | 0
2026-09-06 04:00 | 1.4357 | 0
2026-09-06 04:15 | 1.8223 | 0
2026-09-06 04:30 | 1.3667 | 0
2026-09-06 04:45 | 1.4753 | 0
2026-09-06 05:00 | 1.547 | 0
2026-09-06 05:15 | 1.6569 | 0
2026-09-06 05:30 | 1.6889 | 0
2026-09-06 05:45 | 1.6314 | 0
2026-09-06 06:00 | 2.027 | 0
2026-09-06 06:15 | 2.0919 | 0
2026-09-06 06:30 | 2.5261 | 0
2026-09-06 06:45 | 1.9229 | 0
2026-09-06 07:00 | 2.6038 | 0
2026-09-06 07:15 | 3.1787 | 0
2026-09-06 07:30 | 2.25 | 0
2026-09-06 07:45 | 3.271 | 0
2026-09-06 08:00 | 2.9218 | 0
2026-09-06 08:15 | 3.5671 | 0
2026-09-06 08:30 | 3.7776 | 0
2026-09-06 08:45 | 4.3875 | 0
2026-09-06 09:00 | 4.7258 | 0
2026-09-06 09:15 | 3.4906 | 0
2026-09-06 09:30 | 4.0419 | 0
2026-09-06 09:45 | 5.0818 | 0
2026-09-06 10:00 | 4.4137 | 0
2026-09-06 10:15 | 4.9462 | 0
2026-09-06 10:30 | 3.7408 | 0
2026-09-06 10:45 | 4.5213 | 0
2026-09-06 11:00 | 3.0124 | 0
2026-09-06 11:15 | 4.6974 | 0
2026-09-06 11:30 | 4.4223 | 0
2026-09-06 11:45 | 3.7482 | 0
2026-09-06 12:00 | 3.6014 | 0
2026-09-06 12:15 | 3.7951 | 0
2026-09-06 12:30 | 3.6577 | 0
2026-09-06 12:45 | 4.5864 | 0
2026-09-06 13:00 | 3.7687 | 0
2026-09-06 13:15 | 3.6134 | 0
2026-09-06 13:30 | 2.8955 | 0
2026-09-06 13:45 | 3.7778 | 0
2026-09-06 14:00 | 3.0433 | 0
2026-09-06 14:15 | 3.3032 | 0
2026-09-06 14:30 | 3.2319 | 0
2026-09-06 14:45 | 3.1455 | 0
2026-09-06 15:00 | 2.848 | 0
2026-09-06 15:15 | 3.2653 | 0
2026-09-06 15:30 | 2.9344 | 0
2026-09-06 15:45 | 2.5881 | 0
2026-09-06 16:00 | 2.6731 | 0
2026-09-06 16:15 | 3.3136 | 0
2026-09-06 16:30 | 2.8557 | 0
2026-09-06 16:45 | 3.3227 | 0
2026-09-06 17:00 | 2.5129 | 0
2026-09-06 17:15 | 3.3329 | 0
2026-09-06 17:30 | 3.287 | 0
2026-09-06 17:45 | 3.2599 | 0
2026-09-06 18:00 | 2.8671 | 0
2026-09-06 18:15 | 2.3112 | 0
2026-09-06 18:30 | 2.9399 | 0
2026-09-06 18:45 | 2.4986 | 0
2026-09-06 19:00 | 2.596 | 0
2026-09-06 19:15 | 2.3698 | 0
2026-09-06 19:30 | 2.1686 | 0
2026-09-06 19:45 | 3.115 | 0
2026-09-06 20:00 | 2.498 | 0
2026-09-06 20:15 | 2.3973 | 0
2026-09-06 20:30 | 2.8214 | 0
2026-09-06 20:45 | 2.0116 | 0
2026-09-06 21:00 | 2.073 | 0
2026-09-06 21:15 | 2.3673 | 0
2026-09-06 21:30 | 2.1266 | 0
2026-09-06 21:45 | 2.4031 | 0
2026-09-06 22:00 | 1.9668 | 0
2026-09-06 22:15 | 1.895 | 0
2026-09-06 22:30 | 2.0538 | 0
2026-09-06 22:45 | 1.8855 | 0
2026-09-06 23:00 | 1.854 | 0
2026-09-06 23:15 | 2.537 | 0
2026-09-06 23:30 | 1.7092 | 0
2026-09-06 23:45 | 1.9965 | 0
2026-09-07 | 1.6716 | 0
2026-09-07 00:15 | 1.6801 | 0
2026-09-07 00:30 | 1.671 | 0
2026-09-07 00:45 | 1.6883 | 0
2026-09-07 01:00 | 1.483 | 0
2026-09-07 01:15 | 1.4913 | 0
2026-09-07 01:30 | 1.4366 | 0
2026-09-07 01:45 | 1.427 | 0
2026-09-07 02:00 | 1.6737 | 0
2026-09-07 02:15 | 1.3262 | 0
2026-09-07 02:30 | 1.4997 | 0
2026-09-07 02:45 | 1.51 | 0
2026-09-07 03:00 | 1.6503 | 0
2026-09-07 03:15 | 1.4887 | 0
2026-09-07 03:30 | 1.4782 | 0
2026-09-07 03:45 | 1.487 | 0
2026-09-07 04:00 | 1.4978 | 0
2026-09-07 04:15 | 1.6154 | 0
2026-09-07 04:30 | 1.6622 | 0
2026-09-07 04:45 | 1.6828 | 0
2026-09-07 05:00 | 2.1614 | 0
2026-09-07 05:15 | 2.0026 | 0
2026-09-07 05:30 | 2.6618 | 0
2026-09-07 05:45 | 3.4055 | 0
2026-09-07 06:00 | 3.9626 | 0
2026-09-07 06:15 | 3.6206 | 0
2026-09-07 06:30 | 3.647 | 0
2026-09-07 06:45 | 4.0248 | 0
2026-09-07 07:00 | 3.8442 | 0
2026-09-07 07:15 | 3.7632 | 0
2026-09-07 07:30 | 3.6371 | 0
2026-09-07 07:45 | 3.5426 | 0
2026-09-07 08:00 | 3.1832 | 0
2026-09-07 08:15 | 4.4193 | 0
2026-09-07 08:30 | 4.4691 | 0
2026-09-07 08:45 | 5.1533 | 0
2026-09-07 09:00 | 4.4489 | 0
2026-09-07 09:15 | 4.2243 | 0
2026-09-07 09:30 | 4.5383 | 0
2026-09-07 09:45 | 3.7249 | 0
2026-09-07 10:00 | 3.9468 | 0
2026-09-07 10:15 | 3.9895 | 0
2026-09-07 10:30 | 4.555 | 0
2026-09-07 10:45 | 4.4043 | 0
2026-09-07 11:00 | 4.3551 | 0
2026-09-07 11:15 | 3.7344 | 0
2026-09-07 11:30 | 4.5982 | 0
2026-09-07 11:45 | 4.943 | 0
2026-09-07 12:00 | 4.1482 | 0
2026-09-07 12:15 | 3.7937 | 0
2026-09-07 12:30 | 3.7584 | 0
2026-09-07 12:45 | 3.422 | 0
2026-09-07 13:00 | 3.3283 | 0
2026-09-07 13:15 | 3.1136 | 0
2026-09-07 13:30 | 3.5742 | 0
2026-09-07 13:45 | 3.3423 | 0
2026-09-07 14:00 | 3.5983 | 0
2026-09-07 14:15 | 4.0312 | 0
2026-09-07 14:30 | 4.0593 | 0
2026-09-07 14:45 | 3.5419 | 0
2026-09-07 15:00 | 3.4204 | 0
2026-09-07 15:15 | 2.6748 | 0
2026-09-07 15:30 | 3.21 | 0
2026-09-07 15:45 | 2.5547 | 0
2026-09-07 16:00 | 2.9296 | 0
2026-09-07 16:15 | 3.0138 | 0
2026-09-07 16:30 | 3.0936 | 0
2026-09-07 16:45 | 3.0875 | 0
2026-09-07 17:00 | 2.8713 | 0
2026-09-07 17:15 | 3.3748 | 0
2026-09-07 17:30 | 2.9179 | 0
2026-09-07 17:45 | 3.6583 | 0
2026-09-07 18:00 | 3.2884 | 0
2026-09-07 18:15 | 2.9768 | 0
2026-09-07 18:30 | 2.7532 | 0
2026-09-07 18:45 | 2.5629 | 0
2026-09-07 19:00 | 2.8248 | 0
2026-09-07 19:15 | 2.1363 | 0
2026-09-07 19:30 | 2.0122 | 0
2026-09-07 19:45 | 1.9985 | 0
2026-09-07 20:00 | 2.5739 | 0
2026-09-07 20:15 | 3.388 | 0
2026-09-07 20:30 | 2.6266 | 0
2026-09-07 20:45 | 2.9306 | 0
2026-09-07 21:00 | 2.2281 | 0
2026-09-07 21:15 | 1.9385 | 0
2026-09-07 21:30 | 2.1299 | 0
2026-09-07 21:45 | 1.8994 | 0
2026-09-07 22:00 | 2.4492 | 0
2026-09-07 22:15 | 1.88 | 0
2026-09-07 22:30 | 2.2142 | 0
2026-09-07 22:45 | 1.5934 | 0
2026-09-07 23:00 | 1.9395 | 0
2026-09-07 23:15 | 1.7406 | 0
2026-09-07 23:30 | 1.4152 | 0
2026-09-07 23:45 | 1.514 | 0
2026-09-08 | 1.7567 | 0
2026-09-08 00:15 | 1.567 | 0
2026-09-08 00:30 | 1.479 | 0
2026-09-08 00:45 | 1.725 | 0
2026-09-08 01:00 | 1.4975 | 0
2026-09-08 01:15 | 1.3956 | 0
2026-09-08 01:30 | 1.4299 | 0
2026-09-08 01:45 | 1.5096 | 0
2026-09-08 02:00 | 1.5569 | 0
2026-09-08 02:15 | 1.3961 | 0
2026-09-08 02:30 | 1.3767 | 0
2026-09-08 02:45 | 1.5512 | 0
2026-09-08 03:00 | 1.6279 | 0
2026-09-08 03:15 | 1.4017 | 0
2026-09-08 03:30 | 1.479 | 0
2026-09-08 03:45 | 1.6709 | 0
2026-09-08 04:00 | 1.4547 | 0
2026-09-08 04:15 | 1.637 | 0
2026-09-08 04:30 | 1.5214 | 0
2026-09-08 04:45 | 1.6608 | 0
2026-09-08 05:00 | 2.4395 | 0
2026-09-08 05:15 | 2.0035 | 0
2026-09-08 05:30 | 2.3769 | 0
2026-09-08 05:45 | 2.5622 | 0
2026-09-08 06:00 | 3.1533 | 0
2026-09-08 06:15 | 3.9411 | 0
2026-09-08 06:30 | 3.5499 | 0
2026-09-08 06:45 | 3.1488 | 0
2026-09-08 07:00 | 4.0136 | 0
2026-09-08 07:15 | 2.6953 | 0
2026-09-08 07:30 | 2.5694 | 0
2026-09-08 07:45 | 3.2356 | 0
2026-09-08 08:00 | 4.1598 | 0
2026-09-08 08:15 | 3.5341 | 0
2026-09-08 08:30 | 2.953 | 0
2026-09-08 08:45 | 3.7174 | 0
2026-09-08 09:00 | 3.8067 | 0
2026-09-08 09:15 | 3.91 | 0
2026-09-08 09:30 | 3.7398 | 0
2026-09-08 09:45 | 2.8674 | 0
2026-09-08 10:00 | 3.1873 | 0
2026-09-08 10:15 | 5.0195 | 0
2026-09-08 10:30 | 4.4698 | 0
2026-09-08 10:45 | 3.9954 | 0
2026-09-08 11:00 | 2.9348 | 0
2026-09-08 11:15 | 4.3538 | 0
2026-09-08 11:30 | 4.4473 | 0
2026-09-08 11:45 | 4.9637 | 0
2026-09-08 12:00 | 4.6903 | 0
2026-09-08 12:15 | 3.4567 | 0
2026-09-08 12:30 | 3.7408 | 0
2026-09-08 12:45 | 4.0859 | 0
2026-09-08 13:00 | 4.0795 | 0
2026-09-08 13:15 | 3.2844 | 0
2026-09-08 13:30 | 3.0775 | 0
2026-09-08 13:45 | 2.9475 | 0
2026-09-08 14:00 | 3.6111 | 0
2026-09-08 14:15 | 3.3518 | 0
2026-09-08 14:30 | 4.4887 | 0
2026-09-08 14:45 | 3.1688 | 0
2026-09-08 15:00 | 3.0209 | 0
2026-09-08 15:15 | 3.0761 | 0
2026-09-08 15:30 | 3.2526 | 0
2026-09-08 15:45 | 3.179 | 0
2026-09-08 16:00 | 3.8307 | 0
2026-09-08 16:15 | 2.5211 | 0
2026-09-08 16:30 | 3.5703 | 0
2026-09-08 16:45 | 3.591 | 0
2026-09-08 17:00 | 3.7471 | 0
2026-09-08 17:15 | 3.7951 | 0
2026-09-08 17:30 | 2.9337 | 0
2026-09-08 17:45 | 2.9332 | 0
2026-09-08 18:00 | 2.3657 | 0
2026-09-08 18:15 | 2.3157 | 0
2026-09-08 18:30 | 2.7185 | 0
2026-09-08 18:45 | 2.6813 | 0
2026-09-08 19:00 | 2.5095 | 0
2026-09-08 19:15 | 2.429 | 0
2026-09-08 19:30 | 3.0578 | 0
2026-09-08 19:45 | 2.1307 | 0
2026-09-08 20:00 | 2.1353 | 0
2026-09-08 20:15 | 2.5143 | 0
2026-09-08 20:30 | 2.1798 | 0
2026-09-08 20:45 | 2.0602 | 0
2026-09-08 21:00 | 2.8222 | 0
2026-09-08 21:15 | 2.6179 | 0
2026-09-08 21:30 | 2.0148 | 0
2026-09-08 21:45 | 2.3791 | 0
2026-09-08 22:00 | 2.3976 | 0
2026-09-08 22:15 | 1.7404 | 0
2026-09-08 22:30 | 2.7592 | 0
2026-09-08 22:45 | 2.5792 | 0
2026-09-08 23:00 | 1.9384 | 0
2026-09-08 23:15 | 1.8689 | 0
2026-09-08 23:30 | 1.9832 | 0
2026-09-08 23:45 | 1.9096 | 0
2026-09-09 | 2.1517 | 0
2026-09-09 00:15 | 1.6021 | 0
2026-09-09 00:30 | 1.5817 | 0
2026-09-09 00:45 | 1.8529 | 0
2026-09-09 01:00 | 1.6194 | 0
2026-09-09 01:15 | 1.5708 | 0
2026-09-09 01:30 | 1.6203 | 0
2026-09-09 01:45 | 1.6335 | 0
2026-09-09 02:00 | 1.6315 | 0
2026-09-09 02:15 | 1.4984 | 0
2026-09-09 02:30 | 1.6199 | 0
2026-09-09 02:45 | 1.5227 | 0
2026-09-09 03:00 | 1.8703 | 0
2026-09-09 03:15 | 1.5084 | 0
2026-09-09 03:30 | 1.5268 | 0
2026-09-09 03:45 | 1.8042 | 0
2026-09-09 04:00 | 1.6741 | 0
2026-09-09 04:15 | 1.6778 | 0
2026-09-09 04:30 | 2.293 | 0
2026-09-09 04:45 | 1.4823 | 0
2026-09-09 05:00 | 2.1502 | 0
2026-09-09 05:15 | 2.6939 | 0
2026-09-09 05:30 | 2.4118 | 0
2026-09-09 05:45 | 2.5915 | 0
2026-09-09 06:00 | 3.1439 | 0
2026-09-09 06:15 | 3.7669 | 0
2026-09-09 06:30 | 3.3593 | 0
2026-09-09 06:45 | 2.9474 | 0
2026-09-09 07:00 | 3.4703 | 0
2026-09-09 07:15 | 3.4851 | 0
2026-09-09 07:30 | 3.5203 | 0
2026-09-09 07:45 | 3.7227 | 0
2026-09-09 08:00 | 2.9238 | 0
2026-09-09 08:15 | 3.9691 | 0
2026-09-09 08:30 | 4.674 | 0
2026-09-09 08:45 | 4.5682 | 0
2026-09-09 09:00 | 3.3908 | 0
2026-09-09 09:15 | 4.0682 | 0
2026-09-09 09:30 | 4.0904 | 0
2026-09-09 09:45 | 3.5258 | 0
2026-09-09 10:00 | 3.7862 | 0
2026-09-09 10:15 | 3.8463 | 0
2026-09-09 10:30 | 4.1187 | 0
2026-09-09 10:45 | 4.0447 | 0
2026-09-09 11:00 | 4.8073 | 0
2026-09-09 11:15 | 4.8135 | 0
2026-09-09 11:30 | 4.4997 | 0
2026-09-09 11:45 | 4.2206 | 0
2026-09-09 12:00 | 3.4743 | 0
2026-09-09 12:15 | 3.3738 | 0
2026-09-09 12:30 | 4.333 | 0
2026-09-09 12:45 | 3.2622 | 0
2026-09-09 13:00 | 3.457 | 0
2026-09-09 13:15 | 2.9695 | 0
2026-09-09 13:30 | 3.7057 | 0
2026-09-09 13:45 | 3.8302 | 0
2026-09-09 14:00 | 3.6068 | 0
2026-09-09 14:15 | 3.3833 | 0
2026-09-09 14:30 | 2.7949 | 0
2026-09-09 14:45 | 2.7026 | 0
2026-09-09 15:00 | 2.8932 | 0
2026-09-09 15:15 | 2.3404 | 0
2026-09-09 15:30 | 3.1023 | 0
2026-09-09 15:45 | 2.6148 | 0
2026-09-09 16:00 | 2.8301 | 0
2026-09-09 16:15 | 2.3661 | 0
2026-09-09 16:30 | 2.7282 | 0
2026-09-09 16:45 | 3.0789 | 0
2026-09-09 17:00 | 3.2075 | 0
2026-09-09 17:15 | 2.4446 | 0
2026-09-09 17:30 | 2.6027 | 0
2026-09-09 17:45 | 2.7869 | 0
2026-09-09 18:00 | 2.9637 | 0
2026-09-09 18:15 | 2.9382 | 0
2026-09-09 18:30 | 2.7558 | 0
2026-09-09 18:45 | 3.2101 | 0
2026-09-09 19:00 | 2.584 | 0
2026-09-09 19:15 | 3.1429 | 0
2026-09-09 19:30 | 3.0384 | 0
2026-09-09 19:45 | 2.7574 | 0
2026-09-09 20:00 | 2.8484 | 0
2026-09-09 20:15 | 2.0043 | 0
2026-09-09 20:30 | 2.1864 | 0
2026-09-09 20:45 | 2.209 | 0
2026-09-09 21:00 | 2.8876 | 0
2026-09-09 21:15 | 2.3416 | 0
2026-09-09 21:30 | 1.8277 | 0
2026-09-09 21:45 | 1.9302 | 0
2026-09-09 22:00 | 2.0296 | 0
2026-09-09 22:15 | 1.7804 | 0
2026-09-09 22:30 | 2.1501 | 0
2026-09-09 22:45 | 2.0587 | 0
2026-09-09 23:00 | 1.8628 | 0
2026-09-09 23:15 | 2.0447 | 0
2026-09-09 23:30 | 1.5797 | 0
2026-09-09 23:45 | 1.6144 | 0
2026-09-10 | 1.7719 | 0
2026-09-10 00:15 | 1.4655 | 0
2026-09-10 00:30 | 1.548 | 0
2026-09-10 00:45 | 1.5305 | 0
2026-09-10 01:00 | 1.4846 | 0
2026-09-10 01:15 | 1.4121 | 0
2026-09-10 01:30 | 1.3842 | 0
2026-09-10 01:45 | 1.4251 | 0
2026-09-10 02:00 | 1.3484 | 0
2026-09-10 02:15 | 1.3919 | 0
2026-09-10 02:30 | 2.0779 | 0
2026-09-10 02:45 | 1.5603 | 0
2026-09-10 03:00 | 1.3955 | 0
2026-09-10 03:15 | 1.4813 | 0
2026-09-10 03:30 | 1.4471 | 0
2026-09-10 03:45 | 1.4224 | 0
2026-09-10 04:00 | 1.5202 | 0
2026-09-10 04:15 | 1.5879 | 0
2026-09-10 04:30 | 2.1532 | 0
2026-09-10 04:45 | 1.5765 | 0
2026-09-10 05:00 | 1.8226 | 0
2026-09-10 05:15 | 2.4825 | 0
2026-09-10 05:30 | 2.5147 | 0
2026-09-10 05:45 | 3.0178 | 0
2026-09-10 06:00 | 3.3176 | 0
2026-09-10 06:15 | 3.6945 | 0
2026-09-10 06:30 | 4.0687 | 0
2026-09-10 06:45 | 3.3364 | 0
2026-09-10 07:00 | 2.9325 | 0
2026-09-10 07:15 | 2.9858 | 0
2026-09-10 07:30 | 4.4367 | 0
2026-09-10 07:45 | 3.495 | 0
2026-09-10 08:00 | 3.1194 | 0
2026-09-10 08:15 | 3.0846 | 0
2026-09-10 08:30 | 3.7793 | 0
2026-09-10 08:45 | 4.2556 | 0
2026-09-10 09:00 | 3.3609 | 0
2026-09-10 09:15 | 3.5881 | 0
2026-09-10 09:30 | 4.2072 | 0
2026-09-10 09:45 | 4.7017 | 0
2026-09-10 10:00 | 4.8356 | 0
2026-09-10 10:15 | 3.8075 | 0
2026-09-10 10:30 | 4.2729 | 0
2026-09-10 10:45 | 5.5034 | 0
2026-09-10 11:00 | 3.5444 | 0
2026-09-10 11:15 | 3.7761 | 0
2026-09-10 11:30 | 4.2895 | 0
2026-09-10 11:45 | 2.9399 | 0
2026-09-10 12:00 | 4.1428 | 0
2026-09-10 12:15 | 3.2538 | 0
2026-09-10 12:30 | 3.4241 | 0
2026-09-10 12:45 | 2.6449 | 0
2026-09-10 13:00 | 3.7509 | 0
2026-09-10 13:15 | 3.3067 | 0
2026-09-10 13:30 | 2.6872 | 0
2026-09-10 13:45 | 3.1319 | 0
2026-09-10 14:00 | 2.5112 | 0
2026-09-10 14:15 | 2.3659 | 0
2026-09-10 14:30 | 3.8547 | 0
2026-09-10 14:45 | 2.6907 | 0
2026-09-10 15:00 | 3.0301 | 0
2026-09-10 15:15 | 3.2257 | 0
2026-09-10 15:30 | 3.3073 | 0
2026-09-10 15:45 | 2.7607 | 0
2026-09-10 16:00 | 2.7531 | 0
2026-09-10 16:15 | 2.9945 | 0
2026-09-10 16:30 | 2.8824 | 0
2026-09-10 16:45 | 2.2933 | 0
2026-09-10 17:00 | 3.0876 | 0
2026-09-10 17:15 | 3.1785 | 0
2026-09-10 17:30 | 2.3311 | 0
2026-09-10 17:45 | 2.8675 | 0
2026-09-10 18:00 | 2.5423 | 0
2026-09-10 18:15 | 3.1593 | 0
2026-09-10 18:30 | 2.3502 | 0
2026-09-10 18:45 | 2.2831 | 0
2026-09-10 19:00 | 2.166 | 0
2026-09-10 19:15 | 2.4022 | 0
2026-09-10 19:30 | 2.8128 | 0
2026-09-10 19:45 | 2.493 | 0
2026-09-10 20:00 | 2.3217 | 0
2026-09-10 20:15 | 2.0018 | 0
2026-09-10 20:30 | 2.1297 | 0
2026-09-10 20:45 | 1.7099 | 0
2026-09-10 21:00 | 2.3074 | 0
2026-09-10 21:15 | 1.8332 | 0
2026-09-10 21:30 | 2.4317 | 0
2026-09-10 21:45 | 1.8337 | 0
2026-09-10 22:00 | 2.2645 | 0
2026-09-10 22:15 | 2.181 | 0
2026-09-10 22:30 | 2.0214 | 0
2026-09-10 22:45 | 1.9118 | 0
2026-09-10 23:00 | 2.0076 | 0
2026-09-10 23:15 | 2.2475 | 0
2026-09-10 23:30 | 1.719 | 0
2026-09-10 23:45 | 1.8433 | 0
2026-09-11 | 1.773 | 0
2026-09-11 00:15 | 1.8247 | 0
2026-09-11 00:30 | 1.8031 | 0
2026-09-11 00:45 | 1.545 | 0
2026-09-11 01:00 | 1.6653 | 0
2026-09-11 01:15 | 1.5039 | 0
2026-09-11 01:30 | 1.4997 | 0
2026-09-11 01:45 | 1.5896 | 0
2026-09-11 02:00 | 1.4309 | 0
2026-09-11 02:15 | 1.6516 | 0
2026-09-11 02:30 | 1.5021 | 0
2026-09-11 02:45 | 1.6042 | 0
2026-09-11 03:00 | 1.4669 | 0
2026-09-11 03:15 | 1.4859 | 0
2026-09-11 03:30 | 1.5465 | 0
2026-09-11 03:45 | 1.5415 | 0
2026-09-11 04:00 | 1.5863 | 0
2026-09-11 04:15 | 1.4706 | 0
2026-09-11 04:30 | 1.6185 | 0
2026-09-11 04:45 | 2.1674 | 0
2026-09-11 05:00 | 1.631 | 0
2026-09-11 05:15 | 2.7047 | 0
2026-09-11 05:30 | 2.5765 | 0
2026-09-11 05:45 | 3.9318 | 0
2026-09-11 06:00 | 3.4091 | 0
2026-09-11 06:15 | 3.6955 | 0
2026-09-11 06:30 | 3.4346 | 0
2026-09-11 06:45 | 3.4786 | 0
2026-09-11 07:00 | 3.0711 | 0
2026-09-11 07:15 | 3.4058 | 0
2026-09-11 07:30 | 4.6224 | 0
2026-09-11 07:45 | 3.8519 | 0
2026-09-11 08:00 | 3.9356 | 0
2026-09-11 08:15 | 4.7896 | 0
2026-09-11 08:30 | 4.4386 | 0
2026-09-11 08:45 | 4.2562 | 0
2026-09-11 09:00 | 4.7175 | 0
2026-09-11 09:15 | 4.3668 | 0
2026-09-11 09:30 | 4.1383 | 0
2026-09-11 09:45 | 4.6388 | 0
2026-09-11 10:00 | 3.4208 | 0
2026-09-11 10:15 | 3.5567 | 0
2026-09-11 10:30 | 3.4086 | 0
2026-09-11 10:45 | 4.2764 | 0
2026-09-11 11:00 | 3.2534 | 0
2026-09-11 11:15 | 3.1798 | 0
2026-09-11 11:30 | 3.138 | 0
2026-09-11 11:45 | 3.8391 | 0
2026-09-11 12:00 | 3.4568 | 0
2026-09-11 12:15 | 3.4655 | 0
2026-09-11 12:30 | 3.048 | 0
2026-09-11 12:45 | 4.1803 | 0
2026-09-11 13:00 | 3.2637 | 0
2026-09-11 13:15 | 2.8628 | 0
2026-09-11 13:30 | 3.5428 | 0
2026-09-11 13:45 | 4.09 | 0
2026-09-11 14:00 | 3.6976 | 0
2026-09-11 14:15 | 3.5406 | 0
2026-09-11 14:30 | 2.8919 | 0
2026-09-11 14:45 | 3.3815 | 0
2026-09-11 15:00 | 3.5948 | 0
2026-09-11 15:15 | 3.0563 | 0
2026-09-11 15:30 | 2.9632 | 0
2026-09-11 15:45 | 2.6432 | 0
2026-09-11 16:00 | 3.2003 | 0
2026-09-11 16:15 | 2.7999 | 0
2026-09-11 16:30 | 3.5856 | 0
2026-09-11 16:45 | 3.0432 | 0
2026-09-11 17:00 | 3.2264 | 0
2026-09-11 17:15 | 2.5769 | 0
2026-09-11 17:30 | 2.8485 | 0
2026-09-11 17:45 | 3.2208 | 0
2026-09-11 18:00 | 2.5713 | 0
2026-09-11 18:15 | 2.3167 | 0
2026-09-11 18:30 | 2.0857 | 0
2026-09-11 18:45 | 2.7481 | 0
2026-09-11 19:00 | 2.7883 | 0
2026-09-11 19:15 | 2.5944 | 0
2026-09-11 19:30 | 2.8661 | 0
2026-09-11 19:45 | 2.3601 | 0
2026-09-11 20:00 | 2.4908 | 0
2026-09-11 20:15 | 2.1301 | 0
2026-09-11 20:30 | 2.3334 | 0
2026-09-11 20:45 | 2.3669 | 0
2026-09-11 21:00 | 2.2838 | 0
2026-09-11 21:15 | 2.8211 | 0
2026-09-11 21:30 | 2.2979 | 0
2026-09-11 21:45 | 1.7705 | 0
2026-09-11 22:00 | 1.989 | 0
2026-09-11 22:15 | 2.093 | 0
2026-09-11 22:30 | 2.4619 | 0
2026-09-11 22:45 | 1.7561 | 0
2026-09-11 23:00 | 1.8961 | 0
2026-09-11 23:15 | 2.0782 | 0
2026-09-11 23:30 | 1.6258 | 0
2026-09-11 23:45 | 2.2223 | 0
2026-09-12 | 1.5963 | 0
2026-09-12 00:15 | 1.705 | 0
2026-09-12 00:30 | 1.547 | 0
2026-09-12 00:45 | 1.6494 | 0
2026-09-12 01:00 | 1.5319 | 0
2026-09-12 01:15 | 1.6329 | 0
2026-09-12 01:30 | 1.4636 | 0
2026-09-12 01:45 | 1.5386 | 0
2026-09-12 02:00 | 1.6495 | 0
2026-09-12 02:15 | 1.5991 | 0
2026-09-12 02:30 | 1.4943 | 0
2026-09-12 02:45 | 1.4591 | 0
2026-09-12 03:00 | 1.7326 | 0
2026-09-12 03:15 | 1.6154 | 0
2026-09-12 03:30 | 1.5584 | 0
2026-09-12 03:45 | 1.5276 | 0
2026-09-12 04:00 | 1.5667 | 0
2026-09-12 04:15 | 1.4939 | 0
2026-09-12 04:30 | 1.739 | 0
2026-09-12 04:45 | 1.4913 | 0
2026-09-12 05:00 | 1.5245 | 0
2026-09-12 05:15 | 1.446 | 0
2026-09-12 05:30 | 1.5335 | 0
2026-09-12 05:45 | 2.2393 | 0
2026-09-12 06:00 | 1.8055 | 0
2026-09-12 06:15 | 2.6296 | 0
2026-09-12 06:30 | 3.136 | 0
2026-09-12 06:45 | 2.985 | 0
2026-09-12 07:00 | 3.0628 | 0
2026-09-12 07:15 | 3.1268 | 0
2026-09-12 07:30 | 2.8886 | 0
2026-09-12 07:45 | 4.1918 | 0
2026-09-12 08:00 | 2.9405 | 0
2026-09-12 08:15 | 3.542 | 0
2026-09-12 08:30 | 3.1498 | 0
2026-09-12 08:45 | 3.0994 | 0
2026-09-12 09:00 | 4.1374 | 0
2026-09-12 09:15 | 3.3954 | 0
2026-09-12 09:30 | 3.8016 | 0
2026-09-12 09:45 | 3.8002 | 0
2026-09-12 10:00 | 3.4142 | 0
2026-09-12 10:15 | 3.7584 | 0
2026-09-12 10:30 | 3.6925 | 0
2026-09-12 10:45 | 3.3563 | 0
2026-09-12 11:00 | 4.3779 | 0
2026-09-12 11:15 | 3.6792 | 0
2026-09-12 11:30 | 3.4932 | 0
2026-09-12 11:45 | 4.0431 | 0
2026-09-12 12:00 | 3.6269 | 0
2026-09-12 12:15 | 3.4091 | 0
2026-09-12 12:30 | 4.0715 | 0
2026-09-12 12:45 | 4.6558 | 0
2026-09-12 13:00 | 3.9735 | 0
2026-09-12 13:15 | 3.7311 | 0
2026-09-12 13:30 | 3.7246 | 0
2026-09-12 13:45 | 2.8074 | 0
2026-09-12 14:00 | 3.006 | 0
2026-09-12 14:15 | 3.3065 | 0
2026-09-12 14:30 | 2.9581 | 0
2026-09-12 14:45 | 2.7832 | 0
2026-09-12 15:00 | 2.3452 | 0
2026-09-12 15:15 | 2.4857 | 0
2026-09-12 15:30 | 2.5798 | 0
2026-09-12 15:45 | 2.8181 | 0
2026-09-12 16:00 | 2.1487 | 0
2026-09-12 16:15 | 2.4046 | 0
2026-09-12 16:30 | 2.8764 | 0
2026-09-12 16:45 | 3.1222 | 0
2026-09-12 17:00 | 3.1638 | 0
2026-09-12 17:15 | 3.105 | 0
2026-09-12 17:30 | 2.8314 | 0
2026-09-12 17:45 | 2.7539 | 0
2026-09-12 18:00 | 2.7095 | 0
2026-09-12 18:15 | 2.3536 | 0
2026-09-12 18:30 | 1.8009 | 0
2026-09-12 18:45 | 2.3858 | 0
2026-09-12 19:00 | 2.2729 | 0
2026-09-12 19:15 | 2.7867 | 0
2026-09-12 19:30 | 3.0128 | 0
2026-09-12 19:45 | 2.8929 | 0
2026-09-12 20:00 | 2.2685 | 0
2026-09-12 20:15 | 2.8846 | 0
2026-09-12 20:30 | 2.4606 | 0
2026-09-12 20:45 | 2.5312 | 0
2026-09-12 21:00 | 2.0535 | 0
2026-09-12 21:15 | 2.1315 | 0
2026-09-12 21:30 | 1.8575 | 0
2026-09-12 21:45 | 1.7072 | 0
2026-09-12 22:00 | 2.0823 | 0
2026-09-12 22:15 | 2.0731 | 0
2026-09-12 22:30 | 1.7306 | 0
2026-09-12 22:45 | 2.2953 | 0
2026-09-12 23:00 | 1.837 | 0
2026-09-12 23:15 | 2.0684 | 0
2026-09-12 23:30 | 1.7394 | 0
2026-09-12 23:45 | 1.8394 | 0
2026-09-13 | 1.4773 | 0
2026-09-13 00:15 | 1.6417 | 0
2026-09-13 00:30 | 1.6033 | 0
2026-09-13 00:45 | 1.5403 | 0
2026-09-13 01:00 | 1.406 | 0
2026-09-13 01:15 | 1.5049 | 0
2026-09-13 01:30 | 1.5275 | 0
2026-09-13 01:45 | 1.5177 | 0
2026-09-13 02:00 | 1.7271 | 0
2026-09-13 02:15 | 1.4381 | 0
2026-09-13 02:30 | 1.3773 | 0
2026-09-13 02:45 | 1.4344 | 0
2026-09-13 03:00 | 1.3919 | 0
2026-09-13 03:15 | 1.4386 | 0
2026-09-13 03:30 | 1.2777 | 0
2026-09-13 03:45 | 1.4647 | 0
2026-09-13 04:00 | 1.4509 | 0
2026-09-13 04:15 | 1.5817 | 0
2026-09-13 04:30 | 1.7165 | 0
2026-09-13 04:45 | 1.4141 | 0
2026-09-13 05:00 | 1.7105 | 0
2026-09-13 05:15 | 1.7358 | 0
2026-09-13 05:30 | 1.9361 | 0
2026-09-13 05:45 | 1.5517 | 0
2026-09-13 06:00 | 1.9869 | 0
2026-09-13 06:15 | 1.89 | 0
2026-09-13 06:30 | 1.7142 | 0
2026-09-13 06:45 | 2.2889 | 0
2026-09-13 07:00 | 2.5125 | 0
2026-09-13 07:15 | 2.3822 | 0
2026-09-13 07:30 | 2.8605 | 0
2026-09-13 07:45 | 3.7127 | 0
2026-09-13 08:00 | 3.1373 | 0
2026-09-13 08:15 | 4.1292 | 0
2026-09-13 08:30 | 3.3298 | 0
2026-09-13 08:45 | 4.7845 | 0
2026-09-13 09:00 | 3.1743 | 0
2026-09-13 09:15 | 4.1201 | 0
2026-09-13 09:30 | 2.8468 | 0
2026-09-13 09:45 | 3.7315 | 0
2026-09-13 10:00 | 3.6783 | 0
2026-09-13 10:15 | 4.1763 | 0
2026-09-13 10:30 | 3.7328 | 0
2026-09-13 10:45 | 3.9201 | 0
2026-09-13 11:00 | 3.8806 | 0
2026-09-13 11:15 | 3.7299 | 0
2026-09-13 11:30 | 3.3631 | 0
2026-09-13 11:45 | 3.7957 | 0
2026-09-13 12:00 | 3.2826 | 0
2026-09-13 12:15 | 4.4282 | 0
2026-09-13 12:30 | 4.0657 | 0
2026-09-13 12:45 | 3.5367 | 0
2026-09-13 13:00 | 3.6967 | 0
2026-09-13 13:15 | 3.4675 | 0
2026-09-13 13:30 | 3.151 | 0
2026-09-13 13:45 | 2.8819 | 0
2026-09-13 14:00 | 2.6495 | 0
2026-09-13 14:15 | 3.3485 | 0
2026-09-13 14:30 | 3.5294 | 0
2026-09-13 14:45 | 3.8999 | 0
2026-09-13 15:00 | 3.5639 | 0
2026-09-13 15:15 | 3.0634 | 0
2026-09-13 15:30 | 3.5632 | 0
2026-09-13 15:45 | 3.1611 | 0
2026-09-13 16:00 | 3.3082 | 0
2026-09-13 16:15 | 3.0035 | 0
2026-09-13 16:30 | 2.3867 | 0
2026-09-13 16:45 | 2.6205 | 0
2026-09-13 17:00 | 2.6447 | 0
2026-09-13 17:15 | 2.8499 | 0
2026-09-13 17:30 | 2.4013 | 0
2026-09-13 17:45 | 3.2175 | 0
2026-09-13 18:00 | 2.8121 | 0
2026-09-13 18:15 | 2.9751 | 0
2026-09-13 18:30 | 2.3266 | 0
2026-09-13 18:45 | 2.6697 | 0
2026-09-13 19:00 | 2.998 | 0
2026-09-13 19:15 | 2.9482 | 0
2026-09-13 19:30 | 2.6659 | 0
2026-09-13 19:45 | 2.7245 | 0
2026-09-13 20:00 | 3.356 | 0
2026-09-13 20:15 | 2.5014 | 0
2026-09-13 20:30 | 2.9379 | 0
2026-09-13 20:45 | 2.8749 | 0
2026-09-13 21:00 | 2.7705 | 0
2026-09-13 21:15 | 2.3434 | 0
2026-09-13 21:30 | 2.0678 | 0
2026-09-13 21:45 | 1.918 | 0
2026-09-13 22:00 | 2.4622 | 0
2026-09-13 22:15 | 2.2483 | 0
2026-09-13 22:30 | 2.3361 | 0
2026-09-13 22:45 | 2.1956 | 0
2026-09-13 23:00 | 1.6515 | 0
2026-09-13 23:15 | 1.8932 | 0
2026-09-13 23:30 | 1.5679 | 0
2026-09-13 23:45 | 2.0015 | 0
2026-09-14 | 1.724 | 0
2026-09-14 00:15 | 1.6191 | 0
2026-09-14 00:30 | 1.7387 | 0
2026-09-14 00:45 | 2.0999 | 0
2026-09-14 01:00 | 1.5307 | 0
2026-09-14 01:15 | 1.4592 | 0
2026-09-14 01:30 | 1.4898 | 0
2026-09-14 01:45 | 1.3771 | 0
2026-09-14 02:00 | 1.4467 | 0
2026-09-14 02:15 | 1.4797 | 0
2026-09-14 02:30 | 1.4427 | 0
2026-09-14 02:45 | 1.3595 | 0
2026-09-14 03:00 | 1.5108 | 0
2026-09-14 03:15 | 1.6102 | 0
2026-09-14 03:30 | 1.616 | 0
2026-09-14 03:45 | 1.7429 | 0
2026-09-14 04:00 | 1.4939 | 0
2026-09-14 04:15 | 1.6055 | 0
2026-09-14 04:30 | 1.6121 | 0
2026-09-14 04:45 | 1.8029 | 0
2026-09-14 05:00 | 1.9136 | 0
2026-09-14 05:15 | 2.1863 | 0
2026-09-14 05:30 | 3.011 | 0
2026-09-14 05:45 | 3.1832 | 0
2026-09-14 06:00 | 3.272 | 0
2026-09-14 06:15 | 3.487 | 0
2026-09-14 06:30 | 3.4235 | 0
2026-09-14 06:45 | 2.8809 | 0
2026-09-14 07:00 | 3.8934 | 0
2026-09-14 07:15 | 3.8994 | 0
2026-09-14 07:30 | 4.3393 | 0
2026-09-14 07:45 | 3.3292 | 0
2026-09-14 08:00 | 4.0618 | 0
2026-09-14 08:15 | 3.9514 | 0
2026-09-14 08:30 | 4.1789 | 0
2026-09-14 08:45 | 3.6355 | 0
2026-09-14 09:00 | 4.0789 | 0
2026-09-14 09:15 | 3.4431 | 0
2026-09-14 09:30 | 3.1855 | 0
2026-09-14 09:45 | 4.5095 | 0
2026-09-14 10:00 | 4.7371 | 0
2026-09-14 10:15 | 5.5871 | 0
2026-09-14 10:30 | 5.287 | 0
2026-09-14 10:45 | 3.8608 | 0
2026-09-14 11:00 | 3.8303 | 0
2026-09-14 11:15 | 5.0266 | 0
2026-09-14 11:30 | 4.6919 | 0
2026-09-14 11:45 | 3.3578 | 0
2026-09-14 12:00 | 3.6762 | 0
2026-09-14 12:15 | 3.8039 | 0
2026-09-14 12:30 | 3.7554 | 0
2026-09-14 12:45 | 3.512 | 0
2026-09-14 13:00 | 3.1596 | 0
2026-09-14 13:15 | 3.4505 | 0
2026-09-14 13:30 | 4.8194 | 0
2026-09-14 13:45 | 4.1107 | 0
2026-09-14 14:00 | 3.783 | 0
2026-09-14 14:15 | 4.3834 | 0
2026-09-14 14:30 | 3.5773 | 0
2026-09-14 14:45 | 3.959 | 0
2026-09-14 15:00 | 3.5402 | 0
2026-09-14 15:15 | 3.8596 | 0
2026-09-14 15:30 | 4.1388 | 0
2026-09-14 15:45 | 3.3851 | 0
2026-09-14 16:00 | 3.0669 | 0
2026-09-14 16:15 | 3.644 | 0
2026-09-14 16:30 | 3.3999 | 0
2026-09-14 16:45 | 3.1697 | 0
2026-09-14 17:00 | 2.7558 | 0
2026-09-14 17:15 | 2.8345 | 0
2026-09-14 17:30 | 3.1734 | 0
2026-09-14 17:45 | 3.504 | 0
2026-09-14 18:00 | 2.2749 | 0
2026-09-14 18:15 | 2.6606 | 0
2026-09-14 18:30 | 2.4675 | 0
2026-09-14 18:45 | 2.6975 | 0
2026-09-14 19:00 | 2.7591 | 0
2026-09-14 19:15 | 2.1147 | 0
2026-09-14 19:30 | 2.6879 | 0
2026-09-14 19:45 | 2.3391 | 0
2026-09-14 20:00 | 2.8553 | 0
2026-09-14 20:15 | 3.1388 | 0
2026-09-14 20:30 | 2.2673 | 0
2026-09-14 20:45 | 2.8126 | 0
2026-09-14 21:00 | 3.054 | 0
2026-09-14 21:15 | 2.9781 | 0
2026-09-14 21:30 | 2.0529 | 0
2026-09-14 21:45 | 2.0675 | 0
2026-09-14 22:00 | 2.4103 | 0
2026-09-14 22:15 | 2.407 | 0
2026-09-14 22:30 | 2.0382 | 0
2026-09-14 22:45 | 2.5616 | 0
2026-09-14 23:00 | 2.3106 | 0
2026-09-14 23:15 | 2.0447 | 0
2026-09-14 23:30 | 2.0951 | 0
2026-09-14 23:45 | 1.9604 | 0
2026-09-15 | 1.8735 | 0
2026-09-15 00:15 | 1.8644 | 0
2026-09-15 00:30 | 1.8328 | 0
2026-09-15 00:45 | 2.2913 | 0
2026-09-15 01:00 | 1.7718 | 0
2026-09-15 01:15 | 2.0955 | 0
2026-09-15 01:30 | 1.7733 | 0
2026-09-15 01:45 | 1.7941 | 0
2026-09-15 02:00 | 1.7473 | 0
2026-09-15 02:15 | 1.8764 | 0
2026-09-15 02:30 | 1.7584 | 0
2026-09-15 02:45 | 1.6804 | 0
2026-09-15 03:00 | 1.7522 | 0
2026-09-15 03:15 | 1.672 | 0
2026-09-15 03:30 | 1.7381 | 0
2026-09-15 03:45 | 1.7823 | 0
2026-09-15 04:00 | 1.7239 | 0
2026-09-15 04:15 | 1.8098 | 0
2026-09-15 04:30 | 2.2747 | 0
2026-09-15 04:45 | 1.9664 | 0
2026-09-15 05:00 | 2.1425 | 0
2026-09-15 05:15 | 2.1165 | 0
2026-09-15 05:30 | 2.273 | 0
2026-09-15 05:45 | 2.5436 | 0
2026-09-15 06:00 | 2.9338 | 0
2026-09-15 06:15 | 2.9428 | 0
2026-09-15 06:30 | 2.3683 | 0
2026-09-15 06:45 | 3.1214 | 0
2026-09-15 07:00 | 2.7381 | 0
2026-09-15 07:15 | 3.0388 | 0
2026-09-15 07:30 | 4.0589 | 0
2026-09-15 07:45 | 3.6252 | 0
2026-09-15 08:00 | 3.874 | 0
2026-09-15 08:15 | 3.538 | 0
2026-09-15 08:30 | 2.9867 | 0
2026-09-15 08:45 | 3.7873 | 0
2026-09-15 09:00 | 3.9389 | 0
2026-09-15 09:15 | 2.8573 | 0
2026-09-15 09:30 | 3.5456 | 0
2026-09-15 09:45 | 3.2867 | 0
2026-09-15 10:00 | 4.3052 | 0
2026-09-15 10:15 | 4.1474 | 0
2026-09-15 10:30 | 4.1712 | 0
2026-09-15 10:45 | 3.9703 | 0
2026-09-15 11:00 | 3.3902 | 0
2026-09-15 11:15 | 4.672 | 0
2026-09-15 11:30 | 3.4191 | 0
2026-09-15 11:45 | 3.0846 | 0
2026-09-15 12:00 | 2.9742 | 0
2026-09-15 12:15 | 2.8481 | 0
2026-09-15 12:30 | 2.9034 | 0
2026-09-15 12:45 | 2.4125 | 0
2026-09-15 13:00 | 2.9566 | 0
2026-09-15 13:15 | 3.6144 | 0
2026-09-15 13:30 | 3.0563 | 0
2026-09-15 13:45 | 2.9814 | 0
2026-09-15 14:00 | 2.0108 | 0
2026-09-15 14:15 | 2.4934 | 0
2026-09-15 14:30 | 3.0487 | 0
2026-09-15 14:45 | 2.9921 | 0
2026-09-15 15:00 | 3.5731 | 0
2026-09-15 15:15 | 2.359 | 0
2026-09-15 15:30 | 2.8851 | 0
2026-09-15 15:45 | 3.0257 | 0
2026-09-15 16:00 | 2.6936 | 0
2026-09-15 16:15 | 2.7766 | 0
2026-09-15 16:30 | 2.3427 | 0
2026-09-15 16:45 | 2.3328 | 0
2026-09-15 17:00 | 2.7763 | 0
2026-09-15 17:15 | 2.3633 | 0
2026-09-15 17:30 | 2.3997 | 0
2026-09-15 17:45 | 2.9629 | 0
2026-09-15 18:00 | 3.0787 | 0
2026-09-15 18:15 | 2.6282 | 0
2026-09-15 18:30 | 2.5953 | 0
2026-09-15 18:45 | 2.7965 | 0
2026-09-15 19:00 | 2.531 | 0
2026-09-15 19:15 | 2.4072 | 0
2026-09-15 19:30 | 2.0163 | 0
2026-09-15 19:45 | 2.4333 | 0
2026-09-15 20:00 | 1.8073 | 0
2026-09-15 20:15 | 2.2976 | 0
2026-09-15 20:30 | 1.9033 | 0
2026-09-15 20:45 | 1.8929 | 0
2026-09-15 21:00 | 2.1816 | 0
2026-09-15 21:15 | 1.9079 | 0
2026-09-15 21:30 | 2.3064 | 0
2026-09-15 21:45 | 2.1431 | 0
2026-09-15 22:00 | 2.3109 | 0
2026-09-15 22:15 | 1.9737 | 0
2026-09-15 22:30 | 2.146 | 0
2026-09-15 22:45 | 1.9231 | 0
2026-09-15 23:00 | 1.5967 | 0
2026-09-15 23:15 | 1.6271 | 0
2026-09-15 23:30 | 1.8211 | 0
2026-09-15 23:45 | 1.4581 | 0
2026-09-16 | 1.5838 | 0
2026-09-16 00:15 | 1.4589 | 0
2026-09-16 00:30 | 1.4548 | 0
2026-09-16 00:45 | 1.8716 | 0
2026-09-16 01:00 | 1.5586 | 0
2026-09-16 01:15 | 1.5097 | 0
2026-09-16 01:30 | 1.4669 | 0
2026-09-16 01:45 | 1.9779 | 0
2026-09-16 02:00 | 1.8552 | 0
2026-09-16 02:15 | 1.8506 | 0
2026-09-16 02:30 | 1.9878 | 0
2026-09-16 02:45 | 1.8713 | 0
2026-09-16 03:00 | 1.8068 | 0
2026-09-16 03:15 | 1.8223 | 0
2026-09-16 03:30 | 2.108 | 0
2026-09-16 03:45 | 2.1264 | 0
2026-09-16 04:00 | 1.9267 | 0
2026-09-16 04:15 | 1.9458 | 0
2026-09-16 04:30 | 1.785 | 0
2026-09-16 04:45 | 1.7881 | 0
2026-09-16 05:00 | 2.2621 | 0
2026-09-16 05:15 | 2.3315 | 0
2026-09-16 05:30 | 2.5584 | 0
2026-09-16 05:45 | 2.567 | 0
2026-09-16 06:00 | 3.3039 | 0
2026-09-16 06:15 | 3.722 | 0
2026-09-16 06:30 | 2.35 | 0
2026-09-16 06:45 | 2.448 | 0
2026-09-16 07:00 | 3.501 | 0
2026-09-16 07:15 | 3.4931 | 0
2026-09-16 07:30 | 4.0046 | 0
2026-09-16 07:45 | 4.1087 | 0
2026-09-16 08:00 | 4.4953 | 0
2026-09-16 08:15 | 4.6851 | 0
2026-09-16 08:30 | 4.584 | 0
2026-09-16 08:45 | 5.1487 | 0
2026-09-16 09:00 | 5.3328 | 0
2026-09-16 09:15 | 4.4845 | 0
2026-09-16 09:30 | 5.0101 | 0
2026-09-16 09:45 | 3.7495 | 0
2026-09-16 10:00 | 3.7679 | 0
2026-09-16 10:15 | 4.4963 | 0
2026-09-16 10:30 | 4.2703 | 0
2026-09-16 10:45 | 4.2312 | 0
2026-09-16 11:00 | 4.9212 | 0
2026-09-16 11:15 | 5.2369 | 0
2026-09-16 11:30 | 5.5685 | 0
2026-09-16 11:45 | 5.0006 | 0
2026-09-16 12:00 | 4.3039 | 0
2026-09-16 12:15 | 3.5809 | 0
2026-09-16 12:30 | 4.0224 | 0
2026-09-16 12:45 | 3.6675 | 0
2026-09-16 13:00 | 4.0531 | 0
2026-09-16 13:15 | 3.5969 | 0

## Q4
Q4 · Caudal (L/s) · 3926415
Válido
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (L/s) | Marca | Reemplazo | Corregido (L/s) | Dato depurado (L/s) | Motivo
2026-09-08 08:30 | 0 | 0
2026-09-08 08:45 | 0 | 0
2026-09-08 09:00 | 1.09 | 0
2026-09-08 09:15 | 1.9763 | 0
2026-09-08 09:30 | 1.9598 | 0
2026-09-08 09:45 | 1.8838 | 0
2026-09-08 10:00 | 1.8371 | 0
2026-09-08 10:15 | 1.8698 | 0
2026-09-08 10:30 | 1.9241 | 0
2026-09-08 10:45 | 1.8871 | 0
2026-09-08 11:00 | 1.8891 | 0
2026-09-08 11:15 | 1.8868 | 0
2026-09-08 11:30 | 1.8463 | 0
2026-09-08 11:45 | 1.9108 | 0
2026-09-08 12:00 | 1.9249 | 0
2026-09-08 12:15 | 1.8468 | 0
2026-09-08 12:30 | 0.8126 | 0
2026-09-08 12:45 | 0.0937 | 0
2026-09-08 13:00 | 0.2479 | 0
2026-09-08 13:15 | 0.1397 | 0
2026-09-08 13:30 | 0 | 0
2026-09-08 13:45 | 0 | 0
2026-09-08 14:00 | 0 | 0
2026-09-08 14:15 | 0 | 0
2026-09-08 14:30 | 0 | 0
2026-09-08 14:45 | 0 | 0
2026-09-08 15:00 | 0 | 0
2026-09-08 15:15 | 0 | 0
2026-09-08 15:30 | 0 | 0
2026-09-08 15:45 | 0 | 0
2026-09-08 16:00 | 0 | 0
2026-09-08 16:15 | 0 | 0
2026-09-08 16:30 | 0 | 0
2026-09-08 16:45 | 0 | 0
2026-09-08 17:00 | 0 | 0
2026-09-08 17:15 | 0 | 0
2026-09-08 17:30 | 0 | 0
2026-09-08 17:45 | 0 | 0
2026-09-08 18:00 | 0 | 0
2026-09-08 18:15 | 0 | 0
2026-09-08 18:30 | 0 | 0
2026-09-08 18:45 | 0 | 0
2026-09-08 19:00 | 0 | 0
2026-09-08 19:15 | 0 | 0
2026-09-08 19:30 | 0 | 0
2026-09-08 19:45 | 0 | 0
2026-09-08 20:00 | 0 | 0
2026-09-08 20:15 | 0 | 0
2026-09-08 20:30 | 0 | 0
2026-09-08 20:45 | 0 | 0
2026-09-08 21:00 | 0 | 0
2026-09-08 21:15 | 0 | 0
2026-09-08 21:30 | 0 | 0
2026-09-08 21:45 | 0 | 0
2026-09-08 22:00 | 0 | 0
2026-09-08 22:15 | 0 | 0
2026-09-08 22:30 | 0 | 0
2026-09-08 22:45 | 0 | 0
2026-09-08 23:00 | 0 | 0
2026-09-08 23:15 | 0 | 0
2026-09-08 23:30 | 0 | 0
2026-09-08 23:45 | 0 | 0
2026-09-09 | 1.3299 | 0
2026-09-09 00:15 | 2.4451 | 0
2026-09-09 00:30 | 2.4747 | 0
2026-09-09 00:45 | 2.4627 | 0
2026-09-09 01:00 | 2.4525 | 0
2026-09-09 01:15 | 2.4392 | 0
2026-09-09 01:30 | 2.4275 | 0
2026-09-09 01:45 | 2.4729 | 0
2026-09-09 02:00 | 2.4762 | 0
2026-09-09 02:15 | 2.4513 | 0
2026-09-09 02:30 | 2.4527 | 0
2026-09-09 02:45 | 2.4256 | 0
2026-09-09 03:00 | 2.3985 | 0
2026-09-09 03:15 | 2.4002 | 0
2026-09-09 03:30 | 2.4129 | 0
2026-09-09 03:45 | 2.3906 | 0
2026-09-09 04:00 | 2.3418 | 0
2026-09-09 04:15 | 2.3081 | 0
2026-09-09 04:30 | 2.2549 | 0
2026-09-09 04:45 | 2.2256 | 0
2026-09-09 05:00 | 2.2197 | 0
2026-09-09 05:15 | 2.164 | 0
2026-09-09 05:30 | 2.1744 | 0
2026-09-09 05:45 | 2.1311 | 0
2026-09-09 06:00 | 2.0512 | 0
2026-09-09 06:15 | 2.0209 | 0
2026-09-09 06:30 | 2.0677 | 0
2026-09-09 06:45 | 2.0755 | 0
2026-09-09 07:00 | 2.0724 | 0
2026-09-09 07:15 | 2.1211 | 0
2026-09-09 07:30 | 2.1364 | 0
2026-09-09 07:45 | 2.0495 | 0
2026-09-09 08:00 | 1.926 | 0
2026-09-09 08:15 | 1.9182 | 0
2026-09-09 08:30 | 0.8744 | 0
2026-09-09 08:45 | 1.1275 | 0
2026-09-09 09:00 | 2.0367 | 0
2026-09-09 09:15 | 2.0413 | 0
2026-09-09 09:30 | 2.0623 | 0
2026-09-09 09:45 | 2.0606 | 0
2026-09-09 10:00 | 2.0183 | 0
2026-09-09 10:15 | 2.0285 | 0
2026-09-09 10:30 | 2.0587 | 0
2026-09-09 10:45 | 2.0758 | 0
2026-09-09 11:00 | 1.9937 | 0
2026-09-09 11:15 | 1.9135 | 0
2026-09-09 11:30 | 1.9139 | 0
2026-09-09 11:45 | 1.9096 | 0
2026-09-09 12:00 | 1.9145 | 0
2026-09-09 12:15 | 1.9119 | 0
2026-09-09 12:30 | 1.9144 | 0
2026-09-09 12:45 | 1.912 | 0
2026-09-09 13:00 | 2.091 | 0
2026-09-09 13:15 | 1.0075 | 0
2026-09-09 13:30 | 0 | 0
2026-09-09 13:45 | 0 | 0
2026-09-09 14:00 | 0 | 0
2026-09-09 14:15 | 0 | 0
2026-09-09 14:30 | 0 | 0
2026-09-09 14:45 | 0 | 0
2026-09-09 15:00 | 0 | 0
2026-09-09 15:15 | 0 | 0
2026-09-09 15:30 | 0 | 0
2026-09-09 15:45 | 0 | 0
2026-09-09 16:00 | 0 | 0
2026-09-09 16:15 | 0 | 0
2026-09-09 16:30 | 0 | 0
2026-09-09 16:45 | 0 | 0
2026-09-09 17:00 | 0 | 0
2026-09-09 17:15 | 1.2519 | 0
2026-09-09 17:30 | 2.3743 | 0
2026-09-09 17:45 | 2.3886 | 0
2026-09-09 18:00 | 2.3168 | 0
2026-09-09 18:15 | 2.3222 | 0
2026-09-09 18:30 | 2.3498 | 0
2026-09-09 18:45 | 2.3383 | 0
2026-09-09 19:00 | 2.2487 | 0
2026-09-09 19:15 | 2.2532 | 0
2026-09-09 19:30 | 2.2183 | 0
2026-09-09 19:45 | 2.1855 | 0
2026-09-09 20:00 | 2.1924 | 0
2026-09-09 20:15 | 2.2069 | 0
2026-09-09 20:30 | 2.2434 | 0
2026-09-09 20:45 | 2.2268 | 0
2026-09-09 21:00 | 2.2246 | 0
2026-09-09 21:15 | 2.2583 | 0
2026-09-09 21:30 | 2.2753 | 0
2026-09-09 21:45 | 2.2674 | 0
2026-09-09 22:00 | 2.2496 | 0
2026-09-09 22:15 | 2.2566 | 0
2026-09-09 22:30 | 2.2683 | 0
2026-09-09 22:45 | 2.2654 | 0
2026-09-09 23:00 | 2.3031 | 0
2026-09-09 23:15 | 2.3128 | 0
2026-09-09 23:30 | 2.2936 | 0
2026-09-09 23:45 | 2.3002 | 0
2026-09-10 | 2.3148 | 0
2026-09-10 00:15 | 2.3113 | 0
2026-09-10 00:30 | 2.3142 | 0
2026-09-10 00:45 | 2.3366 | 0
2026-09-10 01:00 | 2.341 | 0
2026-09-10 01:15 | 2.3496 | 0
2026-09-10 01:30 | 2.3435 | 0
2026-09-10 01:45 | 2.346 | 0
2026-09-10 02:00 | 2.3652 | 0
2026-09-10 02:15 | 2.385 | 0
2026-09-10 02:30 | 2.3843 | 0
2026-09-10 02:45 | 2.3746 | 0
2026-09-10 03:00 | 2.3628 | 0
2026-09-10 03:15 | 2.3752 | 0
2026-09-10 03:30 | 2.3544 | 0
2026-09-10 03:45 | 2.3468 | 0
2026-09-10 04:00 | 2.3441 | 0
2026-09-10 04:15 | 2.312 | 0
2026-09-10 04:30 | 2.3005 | 0
2026-09-10 04:45 | 2.3063 | 0
2026-09-10 05:00 | 2.2691 | 0
2026-09-10 05:15 | 2.2185 | 0
2026-09-10 05:30 | 2.1853 | 0
2026-09-10 05:45 | 2.1265 | 0
2026-09-10 06:00 | 2.0889 | 0
2026-09-10 06:15 | 2.0728 | 0
2026-09-10 06:30 | 2.0803 | 0
2026-09-10 06:45 | 2.112 | 0
2026-09-10 07:00 | 2.12 | 0
2026-09-10 07:15 | 2.0632 | 0
2026-09-10 07:30 | 2.0139 | 0
2026-09-10 07:45 | 2.0204 | 0
2026-09-10 08:00 | 2.0166 | 0
2026-09-10 08:15 | 2.0489 | 0
2026-09-10 08:30 | 2.0524 | 0
2026-09-10 08:45 | 1.9859 | 0
2026-09-10 09:00 | 1.9462 | 0
2026-09-10 09:15 | 1.945 | 0
2026-09-10 09:30 | 1.9691 | 0
2026-09-10 09:45 | 1.9917 | 0
2026-09-10 10:00 | 2.0144 | 0
2026-09-10 10:15 | 1.9983 | 0
2026-09-10 10:30 | 1.9997 | 0
2026-09-10 10:45 | 2.0218 | 0
2026-09-10 11:00 | 2.0008 | 0
2026-09-10 11:15 | 1.9491 | 0
2026-09-10 11:30 | 1.9714 | 0
2026-09-10 11:45 | 2.0519 | 0
2026-09-10 12:00 | 2.0199 | 0
2026-09-10 12:15 | 1.9973 | 0
2026-09-10 12:30 | 1.9884 | 0
2026-09-10 12:45 | 2.0184 | 0
2026-09-10 13:00 | 2.0786 | 0
2026-09-10 13:15 | 2.0853 | 0
2026-09-10 13:30 | 2.0997 | 0
2026-09-10 13:45 | 2.0834 | 0
2026-09-10 14:00 | 2.0892 | 0
2026-09-10 14:15 | 2.1358 | 0
2026-09-10 14:30 | 2.1602 | 0
2026-09-10 14:45 | 2.1375 | 0
2026-09-10 15:00 | 2.1321 | 0
2026-09-10 15:15 | 2.136 | 0
2026-09-10 15:30 | 2.1206 | 0
2026-09-10 15:45 | 2.1243 | 0
2026-09-10 16:00 | 2.0952 | 0
2026-09-10 16:15 | 2.1055 | 0
2026-09-10 16:30 | 2.1105 | 0
2026-09-10 16:45 | 2.095 | 0
2026-09-10 17:00 | 2.0695 | 0
2026-09-10 17:15 | 2.0857 | 0
2026-09-10 17:30 | 2.1023 | 0
2026-09-10 17:45 | 2.094 | 0
2026-09-10 18:00 | 2.1078 | 0
2026-09-10 18:15 | 2.122 | 0
2026-09-10 18:30 | 0.9551 | 0
2026-09-10 18:45 | 0 | 0
2026-09-10 19:00 | 0 | 0
2026-09-10 19:15 | 0 | 0
2026-09-10 19:30 | 0 | 0
2026-09-10 19:45 | 0 | 0
2026-09-10 20:00 | 0 | 0
2026-09-10 20:15 | 0 | 0
2026-09-10 20:30 | 0 | 0
2026-09-10 20:45 | 0 | 0
2026-09-10 21:00 | 0 | 0
2026-09-10 21:15 | 0 | 0
2026-09-10 21:30 | 0 | 0
2026-09-10 21:45 | 0 | 0
2026-09-10 22:00 | 0 | 0
2026-09-10 22:15 | 1.2894 | 0
2026-09-10 22:30 | 2.4269 | 0
2026-09-10 22:45 | 2.4741 | 0
2026-09-10 23:00 | 2.4906 | 0
2026-09-10 23:15 | 2.5253 | 0
2026-09-10 23:30 | 2.5178 | 0
2026-09-10 23:45 | 2.493 | 0
2026-09-11 | 2.4867 | 0
2026-09-11 00:15 | 2.493 | 0
2026-09-11 00:30 | 2.5113 | 0
2026-09-11 00:45 | 2.529 | 0
2026-09-11 01:00 | 2.5142 | 0
2026-09-11 01:15 | 2.5149 | 0
2026-09-11 01:30 | 2.5128 | 0
2026-09-11 01:45 | 2.4665 | 0
2026-09-11 02:00 | 2.4311 | 0
2026-09-11 02:15 | 2.4346 | 0
2026-09-11 02:30 | 2.4413 | 0
2026-09-11 02:45 | 2.436 | 0
2026-09-11 03:00 | 2.4139 | 0
2026-09-11 03:15 | 2.4249 | 0
2026-09-11 03:30 | 2.4095 | 0
2026-09-11 03:45 | 2.3919 | 0
2026-09-11 04:00 | 2.3891 | 0
2026-09-11 04:15 | 2.3874 | 0
2026-09-11 04:30 | 2.3446 | 0
2026-09-11 04:45 | 2.3481 | 0
2026-09-11 05:00 | 2.3271 | 0
2026-09-11 05:15 | 2.2853 | 0
2026-09-11 05:30 | 2.2464 | 0
2026-09-11 05:45 | 2.2124 | 0
2026-09-11 06:00 | 2.1792 | 0
2026-09-11 06:15 | 2.1057 | 0
2026-09-11 06:30 | 2.0874 | 0
2026-09-11 06:45 | 2.1486 | 0
2026-09-11 07:00 | 2.1974 | 0
2026-09-11 07:15 | 0.9907 | 0
2026-09-11 07:30 | 0 | 0
2026-09-11 07:45 | 0 | 0
2026-09-11 08:00 | 0 | 0
2026-09-11 08:15 | 0 | 0
2026-09-11 08:30 | 0 | 0
2026-09-11 08:45 | 0 | 0
2026-09-11 09:00 | 0 | 0
2026-09-11 09:15 | 0 | 0
2026-09-11 09:30 | 0 | 0
2026-09-11 09:45 | 0 | 0
2026-09-11 10:00 | 0 | 0
2026-09-11 10:15 | 0 | 0
2026-09-11 10:30 | 0 | 0
2026-09-11 10:45 | 1.1233 | 0
2026-09-11 11:00 | 0.9149 | 0
2026-09-11 11:15 | 1.1796 | 0
2026-09-11 11:30 | 0.9608 | 0
2026-09-11 11:45 | 0 | 0
2026-09-11 12:00 | 0 | 0
2026-09-11 12:15 | 0 | 0
2026-09-11 12:30 | 0 | 0
2026-09-11 12:45 | 0 | 0
2026-09-11 13:00 | 0 | 0
2026-09-11 13:15 | 0 | 0
2026-09-11 13:30 | 0 | 0
2026-09-11 13:45 | 0 | 0
2026-09-11 14:00 | 1.2071 | 0
2026-09-11 14:15 | 2.2243 | 0
2026-09-11 14:30 | 2.1441 | 0
2026-09-11 14:45 | 2.0578 | 0
2026-09-11 15:00 | 2.1346 | 0
2026-09-11 15:15 | 2.2009 | 0
2026-09-11 15:30 | 2.1878 | 0
2026-09-11 15:45 | 2.0869 | 0
2026-09-11 16:00 | 2.0976 | 0
2026-09-11 16:15 | 2.1896 | 0
2026-09-11 16:30 | 2.2061 | 0
2026-09-11 16:45 | 2.0984 | 0
2026-09-11 17:00 | 2.0925 | 0
2026-09-11 17:15 | 2.0492 | 0
2026-09-11 17:30 | 1.9768 | 0
2026-09-11 17:45 | 2.0317 | 0
2026-09-11 18:00 | 2.0637 | 0
2026-09-11 18:15 | 2.0865 | 0
2026-09-11 18:30 | 2.1165 | 0
2026-09-11 18:45 | 2.1046 | 0
2026-09-11 19:00 | 0.9374 | 0
2026-09-11 19:15 | 0 | 0
2026-09-11 19:30 | 0 | 0
2026-09-11 19:45 | 0 | 0
2026-09-11 20:00 | 0 | 0
2026-09-11 20:15 | 0 | 0
2026-09-11 20:30 | 0 | 0
2026-09-11 20:45 | 0 | 0
2026-09-11 21:00 | 0 | 0
2026-09-11 21:15 | 0 | 0
2026-09-11 21:30 | 0 | 0
2026-09-11 21:45 | 0 | 0
2026-09-11 22:00 | 0 | 0
2026-09-11 22:15 | 0 | 0
2026-09-11 22:30 | 0 | 0
2026-09-11 22:45 | 1.5099 | 0
2026-09-11 23:00 | 2.3668 | 0
2026-09-11 23:15 | 2.0135 | 0
2026-09-11 23:30 | 1.9836 | 0
2026-09-11 23:45 | 2.0934 | 0
2026-09-12 | 2.1637 | 0
2026-09-12 00:15 | 2.0671 | 0
2026-09-12 00:30 | 2.0711 | 0
2026-09-12 00:45 | 2.0164 | 0
2026-09-12 01:00 | 2.0115 | 0
2026-09-12 01:15 | 2.0801 | 0
2026-09-12 01:30 | 2.0192 | 0
2026-09-12 01:45 | 2.0385 | 0
2026-09-12 02:00 | 2.0936 | 0
2026-09-12 02:15 | 1.9709 | 0
2026-09-12 02:30 | 1.9292 | 0
2026-09-12 02:45 | 2.0352 | 0
2026-09-12 03:00 | 2.0933 | 0
2026-09-12 03:15 | 2.0913 | 0
2026-09-12 03:30 | 2.0231 | 0
2026-09-12 03:45 | 2.024 | 0
2026-09-12 04:00 | 2.0511 | 0
2026-09-12 04:15 | 1.9572 | 0
2026-09-12 04:30 | 1.9527 | 0
2026-09-12 04:45 | 2.0346 | 0
2026-09-12 05:00 | 1.9506 | 0
2026-09-12 05:15 | 1.9615 | 0
2026-09-12 05:30 | 2.0618 | 0
2026-09-12 05:45 | 1.9372 | 0
2026-09-12 06:00 | 1.9081 | 0
2026-09-12 06:15 | 1.9883 | 0
2026-09-12 06:30 | 1.946 | 0
2026-09-12 06:45 | 0.8549 | 0
2026-09-12 07:00 | 0 | 0
2026-09-12 07:15 | 0 | 0
2026-09-12 07:30 | 0 | 0
2026-09-12 07:45 | 0 | 0
2026-09-12 08:00 | 0 | 0
2026-09-12 08:15 | 0 | 0
2026-09-12 08:30 | 0 | 0
2026-09-12 08:45 | 0 | 0
2026-09-12 09:00 | 0 | 0
2026-09-12 09:15 | 0 | 0
2026-09-12 09:30 | 0 | 0
2026-09-12 09:45 | 0 | 0
2026-09-12 10:00 | 0 | 0
2026-09-12 10:15 | 1.1572 | 0
2026-09-12 10:30 | 2.104 | 0
2026-09-12 10:45 | 2.1024 | 0
2026-09-12 11:00 | 2.1031 | 0
2026-09-12 11:15 | 2.0758 | 0
2026-09-12 11:30 | 2.0714 | 0
2026-09-12 11:45 | 2.0665 | 0
2026-09-12 12:00 | 2.0493 | 0
2026-09-12 12:15 | 2.0363 | 0
2026-09-12 12:30 | 2.0325 | 0
2026-09-12 12:45 | 2.0399 | 0
2026-09-12 13:00 | 2.0354 | 0
2026-09-12 13:15 | 2.0427 | 0
2026-09-12 13:30 | 2.0367 | 0
2026-09-12 13:45 | 2.0125 | 0
2026-09-12 14:00 | 2.0193 | 0
2026-09-12 14:15 | 2.0305 | 0
2026-09-12 14:30 | 0.9107 | 0
2026-09-12 14:45 | 0 | 0
2026-09-12 15:00 | 0 | 0
2026-09-12 15:15 | 0 | 0
2026-09-12 15:30 | 0 | 0
2026-09-12 15:45 | 0 | 0
2026-09-12 16:00 | 0 | 0
2026-09-12 16:15 | 0 | 0
2026-09-12 16:30 | 0 | 0
2026-09-12 16:45 | 0 | 0
2026-09-12 17:00 | 0 | 0
2026-09-12 17:15 | 0 | 0
2026-09-12 17:30 | 0 | 0
2026-09-12 17:45 | 0 | 0
2026-09-12 18:00 | 0 | 0
2026-09-12 18:15 | 0 | 0
2026-09-12 18:30 | 0 | 0
2026-09-12 18:45 | 0 | 0
2026-09-12 19:00 | 0 | 0
2026-09-12 19:15 | 0 | 0
2026-09-12 19:30 | 1.0639 | 0
2026-09-12 19:45 | 2.058 | 0
2026-09-12 20:00 | 2.0887 | 0
2026-09-12 20:15 | 2.0292 | 0
2026-09-12 20:30 | 2.0888 | 0
2026-09-12 20:45 | 0.9594 | 0
2026-09-12 21:00 | 0 | 0
2026-09-12 21:15 | 0 | 0
2026-09-12 21:30 | 0 | 0
2026-09-12 21:45 | 0 | 0
2026-09-12 22:00 | 0 | 0
2026-09-12 22:15 | 0 | 0
2026-09-12 22:30 | 0 | 0
2026-09-12 22:45 | 0 | 0
2026-09-12 23:00 | 0 | 0
2026-09-12 23:15 | 0 | 0
2026-09-12 23:30 | 0 | 0
2026-09-12 23:45 | 0 | 0
2026-09-13 | 0 | 0
2026-09-13 00:15 | 0 | 0
2026-09-13 00:30 | 1.1311 | 0
2026-09-13 00:45 | 2.1447 | 0
2026-09-13 01:00 | 2.0934 | 0
2026-09-13 01:15 | 2.0891 | 0
2026-09-13 01:30 | 2.0588 | 0
2026-09-13 01:45 | 1.9649 | 0
2026-09-13 02:00 | 0.8806 | 0
2026-09-13 02:15 | 0 | 0
2026-09-13 02:30 | 0 | 0
2026-09-13 02:45 | 0 | 0
2026-09-13 03:00 | 0 | 0
2026-09-13 03:15 | 0 | 0
2026-09-13 03:30 | 0 | 0
2026-09-13 03:45 | 0 | 0
2026-09-13 04:00 | 0 | 0
2026-09-13 04:15 | 0 | 0
2026-09-13 04:30 | 0 | 0
2026-09-13 04:45 | 0 | 0
2026-09-13 05:00 | 0 | 0
2026-09-13 05:15 | 0 | 0
2026-09-13 05:30 | 1.2287 | 0
2026-09-13 05:45 | 2.0672 | 0
2026-09-13 06:00 | 1.9431 | 0
2026-09-13 06:15 | 1.9846 | 0
2026-09-13 06:30 | 1.9967 | 0
2026-09-13 06:45 | 1.9993 | 0
2026-09-13 07:00 | 0.9033 | 0
2026-09-13 07:15 | 0 | 0
2026-09-13 07:30 | 0 | 0
2026-09-13 07:45 | 0 | 0
2026-09-13 08:00 | 0 | 0
2026-09-13 08:15 | 0 | 0
2026-09-13 08:30 | 0 | 0
2026-09-13 08:45 | 0 | 0
2026-09-13 09:00 | 0 | 0
2026-09-13 09:15 | 0 | 0
2026-09-13 09:30 | 0 | 0
2026-09-13 09:45 | 0 | 0
2026-09-13 10:00 | 0 | 0
2026-09-13 10:15 | 0 | 0
2026-09-13 10:30 | 1.1715 | 0
2026-09-13 10:45 | 2.1212 | 0
2026-09-13 11:00 | 2.1096 | 0
2026-09-13 11:15 | 2.0861 | 0
2026-09-13 11:30 | 2.0456 | 0
2026-09-13 11:45 | 2.0377 | 0
2026-09-13 12:00 | 2.0385 | 0
2026-09-13 12:15 | 2.0317 | 0
2026-09-13 12:30 | 2.0136 | 0
2026-09-13 12:45 | 2.0175 | 0
2026-09-13 13:00 | 2.0186 | 0
2026-09-13 13:15 | 2.018 | 0
2026-09-13 13:30 | 2.0079 | 0
2026-09-13 13:45 | 0.8941 | 0
2026-09-13 14:00 | 0 | 0
2026-09-13 14:15 | 0 | 0
2026-09-13 14:30 | 0 | 0
2026-09-13 14:45 | 0 | 0
2026-09-13 15:00 | 0 | 0
2026-09-13 15:15 | 0 | 0
2026-09-13 15:30 | 0 | 0
2026-09-13 15:45 | 0 | 0
2026-09-13 16:00 | 0 | 0
2026-09-13 16:15 | 0 | 0
2026-09-13 16:30 | 0 | 0
2026-09-13 16:45 | 0 | 0
2026-09-13 17:00 | 0 | 0
2026-09-13 17:15 | 0 | 0
2026-09-13 17:30 | 0 | 0
2026-09-13 17:45 | 0 | 0
2026-09-13 18:00 | 0 | 0
2026-09-13 18:15 | 0 | 0
2026-09-13 18:30 | 0 | 0
2026-09-13 18:45 | 0 | 0
2026-09-13 19:00 | 0 | 0
2026-09-13 19:15 | 0 | 0
2026-09-13 19:30 | 0 | 0
2026-09-13 19:45 | 1.2058 | 0
2026-09-13 20:00 | 2.1505 | 0
2026-09-13 20:15 | 1.9934 | 0
2026-09-13 20:30 | 1.9645 | 0
2026-09-13 20:45 | 2.0709 | 0
2026-09-13 21:00 | 0.9463 | 0
2026-09-13 21:15 | 0 | 0
2026-09-13 21:30 | 0 | 0
2026-09-13 21:45 | 0 | 0
2026-09-13 22:00 | 0 | 0
2026-09-13 22:15 | 0 | 0
2026-09-13 22:30 | 0 | 0
2026-09-13 22:45 | 0 | 0
2026-09-13 23:00 | 0 | 0
2026-09-13 23:15 | 0 | 0
2026-09-13 23:30 | 0 | 0
2026-09-13 23:45 | 0 | 0
2026-09-14 | 0 | 0
2026-09-14 00:15 | 0 | 0
2026-09-14 00:30 | 0 | 0
2026-09-14 00:45 | 1.2045 | 0
2026-09-14 01:00 | 2.0377 | 0
2026-09-14 01:15 | 1.9441 | 0
2026-09-14 01:30 | 2.0644 | 0
2026-09-14 01:45 | 2.1528 | 0
2026-09-14 02:00 | 2.1315 | 0
2026-09-14 02:15 | 2.0776 | 0
2026-09-14 02:30 | 2.0859 | 0
2026-09-14 02:45 | 0.9486 | 0
2026-09-14 03:00 | 0 | 0
2026-09-14 03:15 | 0 | 0
2026-09-14 03:30 | 0 | 0
2026-09-14 03:45 | 0 | 0
2026-09-14 04:00 | 0 | 0
2026-09-14 04:15 | 0 | 0
2026-09-14 04:30 | 0 | 0
2026-09-14 04:45 | 0 | 0
2026-09-14 05:00 | 0 | 0
2026-09-14 05:15 | 0 | 0
2026-09-14 05:30 | 1.1447 | 0
2026-09-14 05:45 | 2.0972 | 0
2026-09-14 06:00 | 2.075 | 0
2026-09-14 06:15 | 1.9924 | 0
2026-09-14 06:30 | 1.9835 | 0
2026-09-14 06:45 | 2.0021 | 0
2026-09-14 07:00 | 0.8957 | 0
2026-09-14 07:15 | 0 | 0
2026-09-14 07:30 | 0 | 0
2026-09-14 07:45 | 0 | 0
2026-09-14 08:00 | 0 | 0
2026-09-14 08:15 | 0 | 0
2026-09-14 08:30 | 0 | 0
2026-09-14 08:45 | 0 | 0
2026-09-14 09:00 | 0 | 0
2026-09-14 09:15 | 0 | 0
2026-09-14 09:30 | 0 | 0
2026-09-14 09:45 | 0 | 0
2026-09-14 10:00 | 0 | 0
2026-09-14 10:15 | 0 | 0
2026-09-14 10:30 | 0 | 0
2026-09-14 10:45 | 0 | 0
2026-09-14 11:00 | 0 | 0
2026-09-14 11:15 | 0 | 0
2026-09-14 11:30 | 0 | 0
2026-09-14 11:45 | 0.0842 | 0
2026-09-14 12:00 | 0.0686 | 0
2026-09-14 12:15 | 0 | 0
2026-09-14 12:30 | 0 | 0
2026-09-14 12:45 | 0 | 0
2026-09-14 13:00 | 0 | 0
2026-09-14 13:15 | 0 | 0
2026-09-14 13:30 | 0 | 0
2026-09-14 13:45 | 0 | 0
2026-09-14 14:00 | 0 | 0
2026-09-14 14:15 | 0 | 0
2026-09-14 14:30 | 0 | 0
2026-09-14 14:45 | 0 | 0
2026-09-14 15:00 | 0 | 0
2026-09-14 15:15 | 0 | 0
2026-09-14 15:30 | 0 | 0
2026-09-14 15:45 | 0 | 0
2026-09-14 16:00 | 0 | 0
2026-09-14 16:15 | 0 | 0
2026-09-14 16:30 | 0 | 0
2026-09-14 16:45 | 0 | 0
2026-09-14 17:00 | 1.1746 | 0
2026-09-14 17:15 | 1.9989 | 0
2026-09-14 17:30 | 1.9919 | 0
2026-09-14 17:45 | 1.9511 | 0
2026-09-14 18:00 | 0.8309 | 0
2026-09-14 18:15 | 0 | 0
2026-09-14 18:30 | 0 | 0
2026-09-14 18:45 | 0 | 0
2026-09-14 19:00 | 0 | 0
2026-09-14 19:15 | 0 | 0
2026-09-14 19:30 | 0 | 0
2026-09-14 19:45 | 0 | 0
2026-09-14 20:00 | 0 | 0
2026-09-14 20:15 | 0 | 0
2026-09-14 20:30 | 0 | 0
2026-09-14 20:45 | 0 | 0
2026-09-14 21:00 | 1.1004 | 0
2026-09-14 21:15 | 1.9657 | 0
2026-09-14 21:30 | 1.8725 | 0
2026-09-14 21:45 | 1.8294 | 0
2026-09-14 22:00 | 1.8832 | 0
2026-09-14 22:15 | 0.8614 | 0
2026-09-14 22:30 | 0 | 0
2026-09-14 22:45 | 0 | 0
2026-09-14 23:00 | 0 | 0
2026-09-14 23:15 | 0 | 0
2026-09-14 23:30 | 0 | 0
2026-09-14 23:45 | 0 | 0
2026-09-15 | 0 | 0
2026-09-15 00:15 | 0 | 0
2026-09-15 00:30 | 0 | 0
2026-09-15 00:45 | 0 | 0
2026-09-15 01:00 | 0 | 0
2026-09-15 01:15 | 0 | 0
2026-09-15 01:30 | 0 | 0
2026-09-15 01:45 | 0 | 0
2026-09-15 02:00 | 0 | 0
2026-09-15 02:15 | 0 | 0
2026-09-15 02:30 | 0 | 0
2026-09-15 02:45 | 0 | 0
2026-09-15 03:00 | 0 | 0
2026-09-15 03:15 | 0 | 0
2026-09-15 03:30 | 0 | 0
2026-09-15 03:45 | 1.1838 | 0
2026-09-15 04:00 | 2.1244 | 0
2026-09-15 04:15 | 2.1429 | 0
2026-09-15 04:30 | 2.1989 | 0
2026-09-15 04:45 | 2.0639 | 0
2026-09-15 05:00 | 1.9352 | 0
2026-09-15 05:15 | 2.0597 | 0
2026-09-15 05:30 | 2.167 | 0
2026-09-15 05:45 | 2.1616 | 0
2026-09-15 06:00 | 2.1256 | 0
2026-09-15 06:15 | 2.1001 | 0
2026-09-15 06:30 | 0.9419 | 0
2026-09-15 06:45 | 0 | 0
2026-09-15 07:00 | 0 | 0
2026-09-15 07:15 | 0 | 0
2026-09-15 07:30 | 0 | 0
2026-09-15 07:45 | 0 | 0
2026-09-15 08:00 | 0 | 0
2026-09-15 08:15 | 0 | 0
2026-09-15 08:30 | 0 | 0
2026-09-15 08:45 | 0 | 0
2026-09-15 09:00 | 0 | 0
2026-09-15 09:15 | 0 | 0
2026-09-15 09:30 | 1.1705 | 0
2026-09-15 09:45 | 2.1108 | 0
2026-09-15 10:00 | 2.0869 | 0
2026-09-15 10:15 | 2.0757 | 0
2026-09-15 10:30 | 2.079 | 0
2026-09-15 10:45 | 2.0541 | 0
2026-09-15 11:00 | 0.9118 | 0
2026-09-15 11:15 | 0 | 0
2026-09-15 11:30 | 0 | 0
2026-09-15 11:45 | 0 | 0
2026-09-15 12:00 | 0 | 0
2026-09-15 12:15 | 0 | 0
2026-09-15 12:30 | 0 | 0
2026-09-15 12:45 | 0 | 0
2026-09-15 13:00 | 0 | 0
2026-09-15 13:15 | 0 | 0
2026-09-15 13:30 | 0 | 0
2026-09-15 13:45 | 0 | 0
2026-09-15 14:00 | 0 | 0
2026-09-15 14:15 | 0 | 0
2026-09-15 14:30 | 0 | 0
2026-09-15 14:45 | 0 | 0
2026-09-15 15:00 | 0 | 0
2026-09-15 15:15 | 0 | 0
2026-09-15 15:30 | 0 | 0
2026-09-15 15:45 | 0 | 0
2026-09-15 16:00 | 1.2088 | 0
2026-09-15 16:15 | 2.1064 | 0
2026-09-15 16:30 | 2.0565 | 0
2026-09-15 16:45 | 1.9912 | 0
2026-09-15 17:00 | 2.0016 | 0
2026-09-15 17:15 | 0.9269 | 0
2026-09-15 17:30 | 0 | 0
2026-09-15 17:45 | 0 | 0
2026-09-15 18:00 | 0 | 0
2026-09-15 18:15 | 0 | 0
2026-09-15 18:30 | 0 | 0
2026-09-15 18:45 | 0 | 0
2026-09-15 19:00 | 0 | 0
2026-09-15 19:15 | 0 | 0
2026-09-15 19:30 | 0 | 0
2026-09-15 19:45 | 0 | 0
2026-09-15 20:00 | 0 | 0
2026-09-15 20:15 | 1.1417 | 0
2026-09-15 20:30 | 2.0614 | 0
2026-09-15 20:45 | 2.1163 | 0
2026-09-15 21:00 | 2.1596 | 0
2026-09-15 21:15 | 2.1484 | 0
2026-09-15 21:30 | 2.1374 | 0
2026-09-15 21:45 | 2.0235 | 0
2026-09-15 22:00 | 2.0552 | 0
2026-09-15 22:15 | 2.1322 | 0
2026-09-15 22:30 | 2.0815 | 0
2026-09-15 22:45 | 1.9253 | 0
2026-09-15 23:00 | 1.8707 | 0
2026-09-15 23:15 | 1.9915 | 0
2026-09-15 23:30 | 2.1036 | 0
2026-09-15 23:45 | 1.9877 | 0
2026-09-16 | 0.8358 | 0
2026-09-16 00:15 | 0 | 0
2026-09-16 00:30 | 0 | 0
2026-09-16 00:45 | 0 | 0
2026-09-16 01:00 | 0 | 0
2026-09-16 01:15 | 0 | 0
2026-09-16 01:30 | 0 | 0
2026-09-16 01:45 | 0 | 0
2026-09-16 02:00 | 0 | 0
2026-09-16 02:15 | 0 | 0
2026-09-16 02:30 | 0 | 0
2026-09-16 02:45 | 0 | 0
2026-09-16 03:00 | 0 | 0
2026-09-16 03:15 | 0 | 0
2026-09-16 03:30 | 0 | 0
2026-09-16 03:45 | 0 | 0
2026-09-16 04:00 | 0 | 0
2026-09-16 04:15 | 0 | 0
2026-09-16 04:30 | 0 | 0
2026-09-16 04:45 | 0 | 0
2026-09-16 05:00 | 1.1855 | 0
2026-09-16 05:15 | 2.1366 | 0
2026-09-16 05:30 | 2.1783 | 0
2026-09-16 05:45 | 2.1481 | 0
2026-09-16 06:00 | 2.0747 | 0
2026-09-16 06:15 | 0.9264 | 0
2026-09-16 06:30 | 0 | 0
2026-09-16 06:45 | 0 | 0
2026-09-16 07:00 | 0 | 0
2026-09-16 07:15 | 0 | 0
2026-09-16 07:30 | 0 | 0
2026-09-16 07:45 | 0 | 0
2026-09-16 08:00 | 0 | 0
2026-09-16 08:15 | 0.0868 | 0
2026-09-16 08:30 | 0.0707 | 0
2026-09-16 08:45 | 0 | 0
2026-09-16 09:00 | 0 | 0
2026-09-16 09:15 | 0 | 0
2026-09-16 09:30 | 0 | 0
2026-09-16 09:45 | 0 | 0
2026-09-16 10:00 | 0 | 0

## N_Meneses
N_Meneses · Nivel (m) · 3949680
Usar solo la media horaria (tolerancia mayor)
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 8
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-09-09 08:30 | 0.9802 | 0
2026-09-09 08:45 | 0.9521 | 0
2026-09-09 09:00 | 0.7623 | 0
2026-09-09 09:15 | 0.7499 | 0
2026-09-09 09:30 | 0.5071 | 0
2026-09-09 09:45 | 0.476 | 0
2026-09-09 10:00 | 0.2178 | 0
2026-09-09 10:15 | 0.0528 | 0
2026-09-09 10:30 | 0.1119 | 0
2026-09-09 10:45 | 0.3173 | 0
2026-09-09 11:00 | 0.1151 | 0
2026-09-09 11:15 | -0.1868 | 0
2026-09-09 11:30 | 0.0715 | 0
2026-09-09 11:45 | 0.0528 | 0
2026-09-09 12:00 | 0.0746 | 0
2026-09-09 12:15 | -0.0001 | 0
2026-09-09 12:30 | 0.0746 | 0
2026-09-09 12:45 | 0.0652 | 0
2026-09-09 13:00 | -0.0592 | 0
2026-09-09 13:15 | 0.1555 | 0
2026-09-09 13:30 | 0.0559 | 0
2026-09-09 13:45 | 0.1742 | 0
2026-09-09 14:00 | 0.1555 | 0
2026-09-09 14:15 | 0.0746 | 0
2026-09-09 14:30 | 0.059 | 0
2026-09-09 14:45 | -0.1215 | 0
2026-09-09 15:00 | -0.0841 | 0
2026-09-09 15:15 | 0.0341 | 0
2026-09-09 15:30 | 0.1244 | 0
2026-09-09 15:45 | -0.0125 | 0
2026-09-09 16:00 | -0.1619 | 0
2026-09-09 16:15 | -0.0094 | 0
2026-09-09 16:30 | 0.0279 | 0
2026-09-09 16:45 | -0.0157 | 0
2026-09-09 17:00 | 0.0653 | 0
2026-09-09 17:15 | -0.0623 | 0
2026-09-09 17:30 | 0.0839 | 0
2026-09-09 17:45 | -0.0312 | 0
2026-09-09 18:00 | -0.0032 | 0
2026-09-09 18:15 | 0.0746 | 0
2026-09-09 18:30 | -0.0997 | 0
2026-09-09 18:45 | 0.1462 | 0
2026-09-09 19:00 | 0.0155 | 0
2026-09-09 19:15 | -0.0437 | 0
2026-09-09 19:30 | 0.1399 | 0
2026-09-09 19:45 | -0.0779 | 0
2026-09-09 20:00 | -0.0063 | 0
2026-09-09 20:15 | 0.0497 | 0
2026-09-09 20:30 | 0.003 | 0
2026-09-09 20:45 | 0.0217 | 0
2026-09-09 21:00 | -0.0157 | 0
2026-09-09 21:15 | 0.003 | 0
2026-09-09 21:30 | -0.0157 | 0
2026-09-09 21:45 | -0.0188 | 0
2026-09-09 22:00 | 0.0217 | 0
2026-09-09 22:15 | -0.0063 | 0
2026-09-09 22:30 | -0.0281 | 0
2026-09-09 22:45 | 0.0123 | 0
2026-09-09 23:00 | -0.0841 | 0
2026-09-09 23:15 | -0.1215 | 0
2026-09-09 23:30 | 0.0497 | 0
2026-09-09 23:45 | 0.1773 | 0
2026-09-10 | 0.308 | 0
2026-09-10 00:15 | 0.4418 | 0
2026-09-10 00:30 | 0.6067 | 0
2026-09-10 00:45 | 0.7281 | 0
2026-09-10 01:00 | 0.8526 | 0
2026-09-10 01:15 | 0.9771 | 0
2026-09-10 01:30 | 1.1451 | 0
2026-09-10 01:45 | 1.2882 | 0
2026-09-10 02:00 | 1.45 | 0
2026-09-10 02:15 | 1.6118 | 0
2026-09-10 02:30 | 1.7298 | 0
2026-09-10 02:45 | 1.8824 | 0
2026-09-10 03:00 | 2.0258 | 0
2026-09-10 03:15 | 2.1689 | 0
2026-09-10 03:30 | 2.2934 | 0
2026-09-10 03:45 | 2.4147 | 0
2026-09-10 04:00 | 2.5116 | 0
2026-09-10 04:15 | 2.6322 | 0
2026-09-10 04:30 | 2.6727 | 0
2026-09-10 04:45 | 2.6951 | 0
2026-09-10 05:00 | 2.704 | 0
2026-09-10 05:15 | 2.67 | 0
2026-09-10 05:30 | 2.5673 | 0
2026-09-10 05:45 | 2.5112 | 0
2026-09-10 06:00 | 2.4616 | 0
2026-09-10 06:15 | 2.5238 | 0
2026-09-10 06:30 | 2.4208 | 0
2026-09-10 06:45 | 2.4086 | 0
2026-09-10 07:00 | 2.0415 | 0
2026-09-10 07:15 | 2.1628 | 0
2026-09-10 07:30 | 1.9759 | 0
2026-09-10 07:45 | 1.9789 | 0
2026-09-10 08:00 | 1.9354 | 0
2026-09-10 08:15 | 1.671 | 0
2026-09-10 08:30 | 1.7427 | 0
2026-09-10 08:45 | 1.6118 | 0
2026-09-10 09:00 | 1.4691 | 0
2026-09-10 09:15 | 1.1545 | 0
2026-09-10 09:30 | 1.2135 | 0
2026-09-10 09:45 | 1.1605 | 0
2026-09-10 10:00 | 0.8434 | 0
2026-09-10 10:15 | 0.9054 | 0
2026-09-10 10:30 | 0.3204 | 2 | 0.7949 |  |  | pico aislado
2026-09-10 10:45 | 0.6845 | 0
2026-09-10 11:00 | 0.6067 | 0
2026-09-10 11:15 | 0.42 | 0
2026-09-10 11:30 | 0.3702 | 0
2026-09-10 11:45 | 0.3982 | 0
2026-09-10 12:00 | 0.3111 | 0
2026-09-10 12:15 | -0.0125 | 0
2026-09-10 12:30 | 0.1088 | 0
2026-09-10 12:45 | 0.0995 | 0
2026-09-10 13:00 | 0.1337 | 0
2026-09-10 13:15 | -0.0001 | 0
2026-09-10 13:30 | 0.0746 | 0
2026-09-10 13:45 | 0.0279 | 0
2026-09-10 14:00 | 0.0217 | 0
2026-09-10 14:15 | 0.1213 | 0
2026-09-10 14:30 | -0.025 | 0
2026-09-10 14:45 | 0.0528 | 0
2026-09-10 15:00 | -0.0966 | 0
2026-09-10 15:15 | -0.0219 | 0
2026-09-10 15:30 | -0.0685 | 0
2026-09-10 15:45 | -0.0935 | 0
2026-09-10 16:00 | -0.1401 | 0
2026-09-10 16:15 | -0.0125 | 0
2026-09-10 16:30 | 0.0466 | 0
2026-09-10 16:45 | -0.0717 | 0
2026-09-10 17:00 | -0.1277 | 0
2026-09-10 17:15 | 0.0341 | 0
2026-09-10 17:30 | -0.0157 | 0
2026-09-10 17:45 | 0.0341 | 0
2026-09-10 18:00 | -0.1028 | 0
2026-09-10 18:15 | -0.0343 | 0
2026-09-10 18:30 | -0.0468 | 0
2026-09-10 18:45 | 0.0995 | 0
2026-09-10 19:00 | -0.0623 | 0
2026-09-10 19:15 | -0.0592 | 0
2026-09-10 19:30 | -0.1028 | 0
2026-09-10 19:45 | -0.0779 | 0
2026-09-10 20:00 | -0.0219 | 0
2026-09-10 20:15 | 0.0715 | 0
2026-09-10 20:30 | 0.0777 | 0
2026-09-10 20:45 | 0.2644 | 0
2026-09-10 21:00 | 0.3484 | 0
2026-09-10 21:15 | 0.4636 | 0
2026-09-10 21:30 | 0.5445 | 0
2026-09-10 21:45 | 0.6503 | 0
2026-09-10 22:00 | 0.809 | 0
2026-09-10 22:15 | 0.7997 | 0
2026-09-10 22:30 | 0.921 | 0
2026-09-10 22:45 | 0.9959 | 0
2026-09-10 23:00 | 1.1047 | 0
2026-09-10 23:15 | 1.2104 | 0
2026-09-10 23:30 | 1.3382 | 0
2026-09-10 23:45 | 1.4626 | 0
2026-09-11 | 1.584 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 00:15 | 1.705 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 00:30 | 1.8515 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 00:45 | 1.9976 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:00 | 2.0816 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:15 | 2.2373 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:30 | 2.4803 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 01:45 | 2.4208 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:00 | 2.773 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:15 | 2.8036 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:30 | 2.8192 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 02:45 | 2.5017 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:00 | 2.4735 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:15 | 2.704 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:30 | 2.5578 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 03:45 | 2.95 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:00 | 2.3712 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:15 | 2.6856 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:30 | 2.6448 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 04:45 | 2.6574 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:00 | 2.6574 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:15 | 2.5143 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:30 | 2.6261 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 05:45 | 2.5765 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:00 | 2.449 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:15 | 2.6356 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:30 | 2.0289 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 06:45 | 2.206 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:00 | 2.1346 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:15 | 2.1067 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:30 | 1.6676 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 07:45 | 0.7312 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:00 | 0.5881 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:15 | 1.2414 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:30 | 1.1231 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 08:45 | 0.8962 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:00 | 0.6847 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:15 | 1.1604 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:30 | 1.3691 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 09:45 | 0.6751 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:00 | 1.1108 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:15 | 0.2736 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:30 | 0.7187 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 10:45 | 0.7312 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:00 | 0.7188 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:15 | 0.3609 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:30 | 0.6347 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 11:45 | 0.6285 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:00 | 0.1182 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:15 | 0.4886 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:30 | 0.6596 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 12:45 | 0.0995 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:00 | 0.4107 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:15 | 0.5009 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:30 | 0.0808 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 13:45 | 0.9707 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:00 | -0.0654 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:15 | 0.252 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:30 | 0.6347 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 14:45 | 0.1742 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:00 | -0.0343 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:15 | 0.3889 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:30 | 0.2084 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 15:45 | 0.392 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:00 | 0.1493 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:15 | 0.1399 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:30 | 0.0621 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 16:45 | 0.4449 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:00 | 0.0559 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:15 | 0.84 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:30 | 0.8587 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 17:45 | -0.4918 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:00 | 0.115 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:15 | 0.6347 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:30 | 0.4884 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 18:45 | 1.0456 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:00 | 1.1078 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:15 | 0.6721 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:30 | 0.8899 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 19:45 | 1.117 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:00 | 0.9987 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:15 | 1.0082 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:30 | 1.7237 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 20:45 | 1.5248 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:00 | 1.5527 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:15 | 1.6897 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:30 | 1.5806 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 21:45 | 2.2498 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:00 | 1.9263 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:15 | 2.5112 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:30 | 2.4551 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 22:45 | 2.446 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:00 | 2.4647 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:15 | 2.4925 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:30 | 2.4895 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-11 23:45 | 2.6574 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 | 2.9844 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:15 | 2.0323 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:30 | 2.7539 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 00:45 | 2.9871 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:00 | 2.0911 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:15 | 2.9596 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:30 | 2.3556 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 01:45 | 3.0058 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:00 | 2.3991 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:15 | 2.5517 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:30 | 2.9405 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 02:45 | 2.6452 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:00 | 2.5143 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:15 | 2.7135 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:30 | 2.1876 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 03:45 | 2.6482 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:00 | 2.9779 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:15 | 2.346 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:30 | 2.9844 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 04:45 | 2.9905 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:00 | 2.3838 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:15 | 2.5731 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:30 | 2.0102 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 05:45 | 2.5796 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:00 | 2.8069 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:15 | 2.6914 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:30 | 1.8766 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 06:45 | 2.9467 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:00 | 2.1098 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:15 | 2.7852 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:30 | 2.4769 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 07:45 | 2.5955 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:00 | 2.43 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:15 | 2.7104 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:30 | 2.2563 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 08:45 | 2.4834 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:00 | 1.6989 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:15 | 2.8318 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:30 | 2.483 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 09:45 | 1.9045 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:00 | 1.5 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:15 | 2.032 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:30 | 1.5809 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 10:45 | 1.8015 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:00 | 1.1886 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:15 | 0.9553 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:30 | 1.2041 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 11:45 | 1.0455 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:00 | 0.9242 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:15 | 1.0612 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:30 | 0.5289 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 12:45 | -0.1588 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:00 | -0.025 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:15 | 0.2644 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:30 | 0.1897 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 13:45 | -0.2708 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:00 | 0.0466 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:15 | -0.2522 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:30 | 0.3858 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 14:45 | 0.1617 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:00 | -0.0157 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:15 | 0.0061 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:30 | 0.3422 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 15:45 | -0.0623 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:00 | 0.2364 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:15 | 0.1617 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:30 | 0.1617 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 16:45 | 0.2364 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:00 | 1.0891 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:15 | 0.5725 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:30 | 0.3796 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 17:45 | 0.7933 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:00 | 0.7435 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:15 | 0.8745 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:30 | 1.2291 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 18:45 | 1.1201 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:00 | 1.2012 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:15 | 1.1545 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:30 | 1.9511 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 19:45 | 1.3071 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:00 | 1.8923 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:15 | 1.6524 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:30 | 1.9545 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 20:45 | 2.0629 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:00 | 2.3311 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:15 | 1.3598 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:30 | 2.2186 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 21:45 | 2.0816 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:00 | 2.3586 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:15 | 2.1064 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:30 | 2.4239 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 22:45 | 2.3746 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:00 | 2.9749 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:15 | 2.6761 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:30 | 3.0214 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-12 23:45 | 2.4307 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 | 2.4334 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:15 | 2.9534 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:30 | 2.5704 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 00:45 | 2.9191 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:00 | 2.2439 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:15 | 2.4521 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:30 | 2.6418 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 01:45 | 2.947 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:00 | 2.5146 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:15 | 2.6387 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:30 | 2.6261 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 02:45 | 2.9035 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:00 | 2.5673 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:15 | 2.8848 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:30 | 2.4769 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 03:45 | 2.947 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:00 | 3.0371 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:15 | 3.087 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:30 | 2.2964 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 04:45 | 2.1438 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:00 | 2.723 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:15 | 2.1037 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:30 | 2.8943 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 05:45 | 2.536 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:00 | 2.4861 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:15 | 2.5581 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:30 | 2.67 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 06:45 | 2.7291 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:00 | 2.43 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:15 | 1.9694 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:30 | 2.5456 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 07:45 | 1.783 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:00 | 2.3651 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:15 | 2.2251 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:30 | 2.6543 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 08:45 | 1.6494 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:00 | 2.8222 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:15 | 2.0104 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:30 | 1.9605 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 09:45 | 1.6339 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:00 | 2.1224 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:15 | 1.6088 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:30 | 1.864 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 10:45 | 1.534 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:00 | 1.3785 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:15 | 1.3318 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:30 | 1.1358 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 11:45 | 1.2289 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:00 | 0.6939 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:15 | 0.7872 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:30 | 1.2107 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 12:45 | 0.781 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:00 | -0.165 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:15 | 0.7125 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:30 | 0.196 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 13:45 | 0.1119 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:00 | -0.4296 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:15 | -0.1712 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:30 | -0.0219 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 14:45 | 0.3702 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:00 | -0.2615 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:15 | 0.143 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:30 | -0.1775 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 15:45 | 0.2364 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:00 | 0.003 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:15 | 0.0528 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:30 | 0.1866 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 16:45 | 0.1337 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:00 | 0.2924 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:15 | 0.4916 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:30 | 0.4885 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 17:45 | 0.6349 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:00 | 0.6784 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:15 | 0.3236 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:30 | 0.75 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 18:45 | 0.5756 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:00 | 1.0271 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:15 | 0.6782 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:30 | 1.6774 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 19:45 | 1.584 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:00 | 1.422 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:15 | 1.0362 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:30 | 1.7859 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 20:45 | 1.5651 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:00 | 1.4097 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:15 | 1.2789 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:30 | 1.5248 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 21:45 | 2.5581 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:00 | 2.7818 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:15 | 2.9001 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:30 | 2.4052 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 22:45 | 2.4711 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:00 | 2.9344 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:15 | 2.8318 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:30 | 2.2434 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-13 23:45 | 2.981 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 | 2.9565 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:15 | 2.894 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:30 | 2.2189 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 00:45 | 2.4551 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:00 | 3.0119 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:15 | 2.9783 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:30 | 1.6023 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 01:45 | 2.2284 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:00 | 1.6649 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:15 | 1.9324 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:30 | 1.8889 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 02:45 | 2.2621 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:00 | 2.6356 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:15 | 2.3246 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:30 | 2.9123 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 03:45 | 1.7926 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:00 | 1.7641 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:15 | 2.7475 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:30 | 2.4365 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 04:45 | 2.7169 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:00 | 2.088 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:15 | 2.0757 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:30 | 1.8702 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 05:45 | 2.6203 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:00 | 2.6764 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:15 | 2.7787 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:30 | 2.1411 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 06:45 | 2.4456 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:00 | 2.3773 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:15 | 1.9167 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:30 | 2.3679 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 07:45 | 2.1533 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:00 | 2.3651 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:15 | 1.8331 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:30 | 2.222 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 08:45 | 2.2777 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:00 | 1.9077 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:15 | 1.6244 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:30 | 2.1751 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 09:45 | 2.0445 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:00 | 1.6336 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:15 | 1.332 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:30 | 1.948 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 10:45 | 2.1159 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:00 | 1.2729 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:15 | 1.7333 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:30 | 1.7023 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 11:45 | 1.055 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:00 | 1.2759 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:15 | 1.5496 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:30 | 1.469 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 12:45 | 1.232 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:00 | 1.2509 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:15 | 1.1728 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:30 | 0.367 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 13:45 | 1.1765 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:00 | 1.17 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:15 | 0.6409 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:30 | 1.341 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 14:45 | 0.0777 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:00 | 0.7407 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:15 | 0.9646 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:30 | 1.0704 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 15:45 | 1.0301 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:00 | 0.3049 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:15 | 1.7675 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:30 | 0.4947 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 16:45 | 0.5787 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:00 | 1.7052 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:15 | 0.8711 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:30 | 2.1224 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 17:45 | 0.887 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:00 | 0.6223 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:15 | 2.0136 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:30 | 2.0972 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 18:45 | 1.9232 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:00 | 2.5452 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:15 | 2.5269 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:30 | 1.811 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 19:45 | 2.5891 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:00 | 2.2434 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:15 | 2.4241 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:30 | 2.8783 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 20:45 | 2.5918 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:00 | 1.6647 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:15 | 1.9915 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:30 | 1.31 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 21:45 | 2.0258 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:00 | 2.6825 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:15 | 2.67 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:30 | 2.0631 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 22:45 | 2.3556 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:00 | 2.7726 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:15 | 2.9439 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:30 | 2.6078 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-14 23:45 | 2.9004 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 | 2.9001 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:15 | 3.0558 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:30 | 2.3185 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 00:45 | 2.5235 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:00 | 3.0653 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:15 | 2.3277 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:30 | 2.2747 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 01:45 | 3.1275 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:00 | 2.6295 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:15 | 2.4677 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:30 | 2.5456 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 02:45 | 2.9096 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:00 | 2.4242 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:15 | 2.4303 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:30 | 2.5734 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 03:45 | 2.3773 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:00 | 2.312 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:15 | 2.0228 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:30 | 2.8066 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 04:45 | 2.2495 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:00 | 2.2998 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:15 | 2.6982 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:30 | 2.9936 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 05:45 | 2.5704 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:00 | 2.3403 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:15 | 2.3773 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:30 | 2.7478 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 06:45 | 2.4987 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:00 | 2.3525 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:15 | 1.3692 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:30 | 1.6958 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 07:45 | 2.1564 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:00 | 2.2437 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:15 | 1.9575 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:30 | 2.2903 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 08:45 | 2.2594 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:00 | 1.7145 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:15 | 2.9093 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:30 | 2.0286 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 09:45 | 2.1659 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:00 | 1.9229 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:15 | 1.5996 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:30 | 1.3382 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 10:45 | 1.8637 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:00 | 1.4127 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:15 | 1.8328 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:30 | 1.2915 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 11:45 | 0.5944 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:00 | 0.9303 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:15 | 0.5134 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:30 | 1.0424 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 12:45 | 1.0893 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:00 | 0.862 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:15 | 1.0955 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:30 | 0.7995 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 13:45 | 0.6907 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:00 | 0.0341 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:15 | 1.4997 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:30 | 1.6645 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 14:45 | 1.3814 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:00 | 1.7396 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:15 | 0.8931 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:30 | 1.0517 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 15:45 | 0.1337 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:00 | 1.3131 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:15 | 0.9212 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:30 | 0.4916 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 16:45 | 0.3704 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:00 | 0.6689 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:15 | 0.2738 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:30 | 1.5156 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 17:45 | 1.4626 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:00 | 1.7488 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:15 | 1.4779 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:30 | 1.9045 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 18:45 | 1.948 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:00 | 1.3723 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:15 | 1.3876 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:30 | 1.5373 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 19:45 | 1.8236 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:00 | 1.7175 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:15 | 1.1356 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:30 | 2.3678 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 20:45 | 2.2747 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:00 | 2.5513 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:15 | 2.2872 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:30 | 2.1132 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 21:45 | 2.1535 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:00 | 2.6074 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:15 | 1.7736 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:30 | 2.3338 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 22:45 | 2.2903 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:00 | 2.5643 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:15 | 2.4303 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:30 | 2.8658 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-15 23:45 | 2.7478 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 | 1.6212 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 00:15 | 2.8909 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 00:30 | 2.7386 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 00:45 | 2.3212 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:00 | 3.0187 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:15 | 2.3559 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:30 | 2.9997 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 01:45 | 2.583 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:00 | 2.1628 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:15 | 2.9813 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:30 | 2.4242 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 02:45 | 2.586 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:00 | 2.8814 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:15 | 2.3151 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:30 | 2.9749 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 03:45 | 1.8578 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:00 | 2.6856 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:15 | 2.0632 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:30 | 2.48 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 04:45 | 2.0384 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:00 | 2.0507 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:15 | 2.6604 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:30 | 2.2964 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 05:45 | 1.7393 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:00 | 1.774 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:15 | 1.6898 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:30 | 2.5799 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 06:45 | 1.7362 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:00 | 1.9945 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:15 | 2.67 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:30 | 2.5547 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 07:45 | 1.2416 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 08:00 | 1.3754 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 08:15 | 0.504 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 08:30 | 0.8184 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 08:45 | 1.033 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 09:00 | 1.0206 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 09:15 | 1.0768 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 09:30 | 1.0488 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 09:45 | 0.9491 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 10:00 | 1.0266 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 10:15 | 1.0483 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 10:30 | 0.8586 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 10:45 | 0.5414 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 11:00 | 0.6223 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 11:15 | 0.7001 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 11:30 | 0.7934 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 11:45 | 0.8681 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 12:00 | 0.9304 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 12:15 | 1.0268 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 12:30 | 1.0019 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 12:45 | 0.949 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 13:00 | 0.9024 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 13:15 | 1.033 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 13:30 | 1.2634 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 13:45 | 1.2757 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 14:00 | 1.3256 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 14:15 | 1.3409 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 14:30 | 1.3379 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 14:45 | 1.3504 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 15:00 | 1.3379 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 15:15 | 1.3379 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 15:30 | 1.3413 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 15:45 | 1.344 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h
2026-09-16 16:00 | 1.3348 | 1 |  |  |  | oscilación más rápida que el registro → media recortada de 4 h

## N_Durazno
N_Durazno · Nivel (m) · 3949679
No usar como meta
Offset |  | 0
Ventana (lecturas a cada lado) |  | 4
Fecha y hora | Dato inicial (m) | Marca | Reemplazo | Corregido (m) | Dato depurado (m) | Motivo
2026-08-28 13:00 | -1.7458 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 13:15 | -1.7489 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 13:30 | -1.7489 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 13:45 | -1.7458 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 14:00 | -1.7302 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 14:15 | -1.7427 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 14:30 | -1.7085 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 14:45 | -1.7427 | 4 | 2.3373 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 15:00 | -1.752 | 4 | 2.2648 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 15:15 | -1.7396 | 4 | 2.1908 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 15:30 | -1.7396 | 4 | 2.1175 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 15:45 | -1.7053 | 4 | 2.043 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 16:00 | -1.6493 | 4 | 1.9647 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 16:15 | -1.528 | 4 | 1.8838 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 16:30 | -1.4844 | 4 | 1.801 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 16:45 | -1.4751 | 4 | 1.7175 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 17:00 | -1.4751 | 4 | 1.6348 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 17:15 | -1.4471 | 4 | 1.5522 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 17:30 | -1.3039 | 4 | 1.6065 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 17:45 | -1.307 | 4 | 1.6184 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 18:00 | -1.3101 | 4 | 1.6245 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 18:15 | -1.307 | 4 | 1.6354 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 18:30 | -1.3163 | 4 | 1.6278 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 18:45 | -1.307 | 4 | 1.686 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 19:00 | -1.3257 | 4 | 1.7449 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 19:15 | -1.3288 | 4 | 1.8124 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 19:30 | -1.3381 | 4 | 1.8172 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 19:45 | -1.3381 | 4 | 1.8899 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 20:00 | -1.3475 | 4 | 1.9107 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 20:15 | -1.3537 | 4 | 1.9246 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 20:30 | -1.3537 | 4 | 1.9912 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 20:45 | -1.3693 | 4 | 2.0296 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 21:00 | -1.3755 | 4 | 2.1166 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 21:15 | -1.3786 | 4 | 2.1644 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 21:30 | -1.3848 | 4 | 2.2586 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 21:45 | -1.3942 | 4 | 2.292 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 22:00 | -1.4035 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 22:15 | -1.4097 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 22:30 | -1.4097 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 22:45 | -1.4128 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 23:00 | -1.4222 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 23:15 | -1.4346 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 23:30 | -1.4439 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-28 23:45 | -1.4471 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 | -1.4533 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 00:15 | -1.4626 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 00:30 | -1.4688 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 00:45 | -1.4719 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 01:00 | -1.4751 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 01:15 | -1.4906 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 01:30 | -1.4968 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 01:45 | -1.4968 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 02:00 | -1.5031 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 02:15 | -1.5093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 02:30 | -1.5217 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 02:45 | -1.5217 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 03:00 | -1.5342 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 03:15 | -1.5311 | 4 | 2.3003 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 03:30 | -1.5404 | 4 | 2.2994 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 03:45 | -1.5466 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 04:00 | -1.5529 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 04:15 | -1.556 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 04:30 | -1.5591 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 04:45 | -1.5715 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 05:00 | -1.5809 | 4 | 2.3249 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 05:15 | -1.5809 | 4 | 2.3142 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 05:30 | -1.5871 | 4 | 2.2454 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 05:45 | -1.5933 | 4 | 2.1976 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 06:00 | -1.5902 | 4 | 2.1808 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 06:15 | -1.6058 | 4 | 2.0192 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 06:30 | -1.6026 | 4 | 1.9336 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 06:45 | -1.6089 | 4 | 1.7423 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 07:00 | -1.6213 | 4 | 1.5797 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 07:15 | -1.6182 | 4 | 1.3756 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 07:30 | -1.6244 | 4 | 1.1215 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 07:45 | -1.6244 | 4 | 0.8603 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 08:00 | -1.6369 | 4 | 0.5909 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 08:15 | -1.6431 | 4 | 0.4855 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 08:30 | -1.6493 | 4 | 0.3647 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 08:45 | -1.6462 | 4 | 0.246 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 09:00 | -1.6524 | 4 | 0.1443 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 09:15 | -1.6524 | 4 | 0.1 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 09:30 | -1.6555 | 4 | 0.1 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 09:45 | -1.6711 | 4 | 0.1 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 10:00 | -1.6711 | 4 | 0.1 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 10:15 | -1.6804 | 4 | 0.2207 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 10:30 | -1.6836 | 4 | 0.8533 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 10:45 | -1.6898 | 4 | 1.5623 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 11:00 | -1.6867 | 4 | 2.2926 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 11:15 | -1.6867 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 11:30 | -1.6929 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 11:45 | -1.6867 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 12:00 | -1.7053 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 12:15 | -1.7085 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 12:30 | -1.7147 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 12:45 | -1.7209 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 13:00 | -1.7147 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 13:15 | -1.724 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 13:30 | -1.7334 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 13:45 | -1.7209 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 14:00 | -1.7334 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 14:15 | -1.7458 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 14:30 | -1.7334 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 14:45 | -1.7396 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 15:00 | -1.7458 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 15:15 | -1.7489 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 15:30 | -1.7582 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 15:45 | -1.7614 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 16:00 | -1.7551 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 16:15 | -1.7614 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 16:30 | -1.7738 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 16:45 | -1.7707 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 17:00 | -1.7707 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 17:15 | -1.78 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 17:30 | -1.7831 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 17:45 | -1.78 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 18:00 | -1.78 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 18:15 | -1.7831 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 18:30 | -1.7925 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 18:45 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 19:00 | -1.7925 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 19:15 | -1.8049 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 19:30 | -1.8049 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 19:45 | -1.8049 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 20:00 | -1.8143 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 20:15 | -1.808 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 20:30 | -1.8205 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 20:45 | -1.8267 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 21:00 | -1.8236 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 21:15 | -1.8267 | 4 | 2.3037 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 21:30 | -1.8298 | 4 | 2.2241 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 21:45 | -1.8329 | 4 | 2.1366 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 22:00 | -1.8298 | 4 | 2.0616 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 22:15 | -1.8329 | 4 | 1.9743 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 22:30 | -1.836 | 4 | 1.9158 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 22:45 | -1.8485 | 4 | 1.8717 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 23:00 | -1.8547 | 4 | 1.8448 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 23:15 | -1.8578 | 4 | 1.8252 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 23:30 | -1.8485 | 4 | 1.8041 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-29 23:45 | -1.8672 | 4 | 1.7939 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 | -1.8672 | 4 | 1.7808 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 00:15 | -1.8672 | 4 | 1.7758 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 00:30 | -1.8672 | 4 | 1.7731 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 00:45 | -1.8703 | 4 | 1.7678 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 01:00 | -1.8796 | 4 | 1.7551 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 01:15 | -1.8703 | 4 | 1.7589 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 01:30 | -1.8827 | 4 | 1.7597 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 01:45 | -1.8765 | 4 | 1.7624 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 02:00 | -1.8858 | 4 | 1.7649 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 02:15 | -1.8889 | 4 | 1.7574 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 02:30 | -1.8952 | 4 | 1.7596 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 02:45 | -1.8952 | 4 | 1.7602 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 03:00 | -1.8889 | 4 | 1.7651 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 03:15 | -1.8983 | 4 | 1.7727 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 03:30 | -1.8983 | 4 | 1.7815 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 03:45 | -1.9076 | 4 | 1.7862 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 04:00 | -1.9014 | 4 | 1.7961 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 04:15 | -1.9076 | 4 | 1.816 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 04:30 | -1.9107 | 4 | 1.8385 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 04:45 | -1.9138 | 4 | 1.8599 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 05:00 | -1.917 | 4 | 1.8777 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 05:15 | -1.9138 | 4 | 1.8968 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 05:30 | -1.9138 | 4 | 1.9176 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 05:45 | -1.9138 | 4 | 1.9367 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 06:00 | -1.9201 | 4 | 1.9579 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 06:15 | -1.9263 | 4 | 1.9761 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 06:30 | -1.9232 | 4 | 2.0026 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 06:45 | -1.9263 | 4 | 2.0229 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 07:00 | -1.9325 | 4 | 2.0397 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 07:15 | -1.9294 | 4 | 2.0568 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 07:30 | -1.9387 | 4 | 2.0811 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 07:45 | -1.9325 | 4 | 2.0922 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 08:00 | -1.945 | 4 | 2.1056 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 08:15 | -1.9419 | 4 | 2.1322 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 08:30 | -1.9543 | 4 | 2.1607 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 08:45 | -1.9419 | 4 | 2.1512 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 09:00 | -1.9512 | 4 | 2.1757 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 09:15 | -1.9481 | 4 | 2.1956 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 09:30 | -1.9543 | 4 | 2.2107 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 09:45 | -1.9574 | 4 | 2.2276 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 10:00 | -1.9636 | 4 | 2.2371 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 10:15 | -1.973 | 4 | 2.2188 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 10:30 | -1.9761 | 4 | 2.2405 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 10:45 | -1.9792 | 4 | 2.2644 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 11:00 | -1.9792 | 4 | 2.2734 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 11:15 | -1.9792 | 4 | 2.2851 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 11:30 | -1.9823 | 4 | 2.3138 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 11:45 | -1.9792 | 4 | 2.333 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 12:00 | -1.9823 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 12:15 | -1.9792 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 12:30 | -1.9947 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 12:45 | -1.9854 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 13:00 | -1.9979 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 13:15 | -2.0072 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 13:30 | -2.0041 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 13:45 | -2.0072 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 14:00 | -2.0072 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 14:15 | -2.0041 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 14:30 | -2.0134 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 14:45 | -2.0072 | 4 | 2.3355 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 15:00 | -2.0103 | 4 | 2.2541 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 15:15 | -2.0134 | 4 | 2.1708 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 15:30 | -2.0196 | 4 | 2.074 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 15:45 | -2.0165 | 4 | 1.9985 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 16:00 | -2.0165 | 4 | 1.9224 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 16:15 | -2.029 | 4 | 1.8753 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 16:30 | -2.0321 | 4 | 1.8626 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 16:45 | -2.0321 | 4 | 1.8243 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 17:00 | -2.0321 | 4 | 1.8258 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 17:15 | -2.0352 | 4 | 1.8305 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 17:30 | -2.0352 | 4 | 1.8355 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 17:45 | -2.0414 | 4 | 1.8671 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 18:00 | -2.0445 | 4 | 1.9026 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 18:15 | -2.0477 | 4 | 1.9299 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 18:30 | -2.0508 | 4 | 1.9833 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 18:45 | -2.0539 | 4 | 2.0036 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 19:00 | -2.0539 | 4 | 2.0086 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 19:15 | -2.0539 | 4 | 2.0264 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 19:30 | -2.0539 | 4 | 2.0508 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 19:45 | -2.0632 | 4 | 2.1152 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 20:00 | -2.0601 | 4 | 2.1878 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 20:15 | -2.0632 | 4 | 2.2689 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 20:30 | -2.0694 | 4 | 2.3294 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 20:45 | -2.0757 | 4 | 2.3104 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 21:00 | -2.0663 | 4 | 2.3085 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 21:15 | -2.0726 | 4 | 2.3138 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 21:30 | -2.0694 | 4 | 2.3241 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 21:45 | -2.0726 | 4 | 2.3261 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 22:00 | -2.085 | 4 | 2.3202 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 22:15 | -2.0788 | 4 | 2.3164 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 22:30 | -2.0881 | 4 | 2.3122 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 22:45 | -2.085 | 4 | 2.3075 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 23:00 | -2.0881 | 4 | 2.2844 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 23:15 | -2.1006 | 4 | 2.2857 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 23:30 | -2.1006 | 4 | 2.2647 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-30 23:45 | -2.0974 | 4 | 2.2474 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 | -2.0974 | 4 | 2.2416 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 00:15 | -2.1037 | 4 | 2.2247 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 00:30 | -2.1006 | 4 | 2.2146 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 00:45 | -2.1068 | 4 | 2.207 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 01:00 | -2.1037 | 4 | 2.1966 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 01:15 | -2.1099 | 4 | 2.2029 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 01:30 | -2.1068 | 4 | 2.2149 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 01:45 | -2.1192 | 4 | 2.2239 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 02:00 | -2.113 | 4 | 2.2403 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 02:15 | -2.1161 | 4 | 2.2577 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 02:30 | -2.1161 | 4 | 2.2786 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 02:45 | -2.1286 | 4 | 2.3111 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 03:00 | -2.1255 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 03:15 | -2.1255 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 03:30 | -2.1255 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 03:45 | -2.1286 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 04:00 | -2.1286 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 04:15 | -2.1317 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 04:30 | -2.1317 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 04:45 | -2.1441 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 05:00 | -2.141 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 05:15 | -2.141 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 05:30 | -2.1472 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 05:45 | -2.141 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 06:00 | -2.1535 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 06:15 | -2.1503 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 06:30 | -2.1566 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 06:45 | -2.1566 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 07:00 | -2.1597 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 07:15 | -2.1566 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 07:30 | -2.1566 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 07:45 | -2.1659 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 08:00 | -2.1597 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 08:15 | -2.1659 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 08:30 | -2.169 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 08:45 | -2.169 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 09:00 | -2.1752 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 09:15 | -2.1784 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 09:30 | -2.1784 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 09:45 | -2.1815 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 10:00 | -2.1784 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 10:15 | -2.1815 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 10:30 | -2.1877 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 10:45 | -2.1877 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 11:00 | -2.1939 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 11:15 | -2.197 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 11:30 | -2.1908 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 11:45 | -2.1908 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 12:00 | -2.1908 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 12:15 | -2.2033 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 12:30 | -2.2064 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 12:45 | -2.2001 | 4 | 2.2171 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 13:00 | -2.2095 | 4 | 1.9475 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 13:15 | -2.2095 | 4 | 1.7294 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 13:30 | -2.2064 | 4 | 1.4669 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 13:45 | -2.2157 | 4 | 1.2242 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 14:00 | -2.2157 | 4 | 0.9769 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 14:15 | -2.2188 | 4 | 0.794 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 14:30 | -2.225 | 4 | 0.5788 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 14:45 | -2.2188 | 4 | 0.5589 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 15:00 | -2.2157 | 4 | 0.5325 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 15:15 | -2.2219 | 4 | 0.5072 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 15:30 | -2.225 | 4 | 0.4979 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 15:45 | -2.2313 | 4 | 0.5261 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 16:00 | -2.2281 | 4 | 0.5336 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 16:15 | -2.2344 | 4 | 0.5309 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 16:30 | -2.2281 | 4 | 0.47 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 16:45 | -2.2281 | 4 | 0.3994 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 17:00 | -2.2437 | 4 | 0.3293 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 17:15 | -2.2313 | 4 | 0.4156 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 17:30 | -2.2344 | 4 | 0.4678 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 17:45 | -2.2437 | 4 | 0.4819 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 18:00 | -2.2468 | 4 | 0.4959 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 18:15 | -2.2468 | 4 | 0.5829 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 18:30 | -2.2499 | 4 | 0.6455 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 18:45 | -2.2499 | 4 | 0.6819 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 19:00 | -2.253 | 4 | 0.7123 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 19:15 | -2.2499 | 4 | 0.7203 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 19:30 | -2.2562 | 4 | 0.7995 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 19:45 | -2.253 | 4 | 0.9577 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 20:00 | -2.2593 | 4 | 1.1037 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 20:15 | -2.253 | 4 | 1.2632 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 20:30 | -2.2748 | 4 | 1.4575 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 20:45 | -2.2593 | 4 | 1.6937 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 21:00 | -2.2686 | 4 | 1.8756 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 21:15 | -2.2717 | 4 | 2.0521 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 21:30 | -2.2686 | 4 | 2.2591 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 21:45 | -2.2811 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 22:00 | -2.2811 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 22:15 | -2.2779 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 22:30 | -2.2748 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 22:45 | -2.2842 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 23:00 | -2.2873 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 23:15 | -2.2873 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 23:30 | -2.2842 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-08-31 23:45 | -2.2873 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 | -2.2873 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 00:15 | -2.2873 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 00:30 | -2.2966 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 00:45 | -2.2966 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 01:00 | -2.2997 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 01:15 | -2.3028 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 01:30 | -2.2935 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 01:45 | -2.225 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 02:00 | -2.1535 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 02:15 | -2.1037 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 02:30 | -2.0632 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 02:45 | -2.029 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 03:00 | -2.0228 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 03:15 | -2.0352 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 03:30 | -2.029 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 03:45 | -2.0414 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 04:00 | -2.0352 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 04:15 | -2.0383 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 04:30 | -2.0383 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 04:45 | -2.0383 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 05:00 | -2.0383 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 05:15 | -2.0414 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 05:30 | -2.0414 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 05:45 | -2.0477 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 06:00 | -2.057 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 06:15 | -2.0539 | 4 | 2.3123 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 06:30 | -2.0508 | 4 | 2.2673 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 06:45 | -2.057 | 4 | 2.1851 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 07:00 | -2.0601 | 4 | 2.1181 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 07:15 | -2.0663 | 4 | 2.0735 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 07:30 | -2.0632 | 4 | 2.0013 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 07:45 | -2.0632 | 4 | 1.9348 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 08:00 | -2.0663 | 4 | 1.9118 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 08:15 | -2.0663 | 4 | 1.8316 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 08:30 | -2.0694 | 4 | 1.7759 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 08:45 | -2.0632 | 4 | 1.7359 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 09:00 | -2.0726 | 4 | 1.6938 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 09:15 | -2.0788 | 4 | 1.6744 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 09:30 | -2.085 | 4 | 1.6809 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 09:45 | -2.0663 | 4 | 1.6582 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 10:00 | -2.0819 | 4 | 1.6706 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 10:15 | -2.0819 | 4 | 1.7018 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 10:30 | -2.0881 | 4 | 1.6865 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 10:45 | -2.085 | 4 | 1.6879 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 11:00 | -2.0912 | 4 | 1.6731 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 11:15 | -2.0943 | 4 | 1.6849 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 11:30 | -2.085 | 4 | 1.6596 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 11:45 | -2.0943 | 4 | 1.7041 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 12:00 | -2.0881 | 4 | 1.7814 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 12:15 | -2.1068 | 4 | 1.8101 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 12:30 | -2.1006 | 4 | 1.8294 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 12:45 | -2.1037 | 4 | 1.8638 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 13:00 | -2.1006 | 4 | 1.8874 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 13:15 | -2.1037 | 4 | 1.8908 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 13:30 | -2.1037 | 4 | 1.9112 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 13:45 | -2.1068 | 4 | 1.9792 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 14:00 | -2.1099 | 4 | 1.9808 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 14:15 | -2.1099 | 4 | 2.0023 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 14:30 | -2.113 | 4 | 2.0264 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 14:45 | -2.113 | 4 | 2.0568 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 15:00 | -2.1192 | 4 | 2.0726 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 15:15 | -2.1192 | 4 | 2.1094 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 15:30 | -2.1192 | 4 | 2.1367 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 15:45 | -2.1161 | 4 | 2.1556 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 16:00 | -2.1255 | 4 | 2.1957 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 16:15 | -2.1192 | 4 | 2.1949 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 16:30 | -2.1286 | 4 | 2.2491 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 16:45 | -2.1223 | 4 | 2.3226 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 17:00 | -2.1348 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 17:15 | -2.1317 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 17:30 | -2.1286 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 17:45 | -2.1379 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 18:00 | -2.1379 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 18:15 | -2.1348 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 18:30 | -2.141 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 18:45 | -2.141 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 19:00 | -2.1379 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 19:15 | -2.1441 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 19:30 | -2.1441 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 19:45 | -2.1472 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 20:00 | -2.1441 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 20:15 | -2.1535 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 20:30 | -2.1503 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 20:45 | -2.1566 | 4 | 2.3233 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 21:00 | -2.1597 | 4 | 2.3061 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 21:15 | -2.1566 | 4 | 2.3027 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 21:30 | -2.1535 | 4 | 2.2795 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 21:45 | -2.1566 | 4 | 2.2468 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 22:00 | -2.1566 | 4 | 2.2919 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 22:15 | -2.1566 | 4 | 2.3114 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 22:30 | -2.1566 | 4 | 2.2852 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 22:45 | -2.1597 | 4 | 2.2476 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 23:00 | -2.1659 | 4 | 2.2577 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 23:15 | -2.1597 | 4 | 2.2578 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 23:30 | -2.1628 | 4 | 2.2346 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-01 23:45 | -2.1597 | 4 | 2.1916 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 | -2.1659 | 4 | 2.1551 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 00:15 | -2.169 | 4 | 2.1784 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 00:30 | -2.1597 | 4 | 2.1795 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 00:45 | -2.169 | 4 | 2.1392 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 01:00 | -2.1721 | 4 | 2.184 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 01:15 | -2.169 | 4 | 2.1867 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 01:30 | -2.1752 | 4 | 2.1823 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 01:45 | -2.1784 | 4 | 2.1453 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 02:00 | -2.1815 | 4 | 2.1473 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 02:15 | -2.1784 | 4 | 2.1138 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 02:30 | -2.1721 | 4 | 2.1223 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 02:45 | -2.1721 | 4 | 2.083 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 03:00 | -2.1752 | 4 | 2.0808 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 03:15 | -2.1784 | 4 | 2.0871 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 03:30 | -2.1846 | 4 | 2.0806 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 03:45 | -2.1815 | 4 | 2.0748 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 04:00 | -2.1815 | 4 | 2.0359 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 04:15 | -2.1815 | 4 | 1.9956 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 04:30 | -2.1846 | 4 | 1.957 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 04:45 | -2.1846 | 4 | 1.9629 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 05:00 | -2.1877 | 4 | 1.9384 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 05:15 | -2.1846 | 4 | 1.9194 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 05:30 | -2.1815 | 4 | 1.9438 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 05:45 | -2.1846 | 4 | 1.9766 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 06:00 | -2.1939 | 4 | 2.0277 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 06:15 | -2.1877 | 4 | 2.0734 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 06:30 | -2.1877 | 4 | 2.0529 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 06:45 | -2.1784 | 4 | 2.0721 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 07:00 | -2.1815 | 4 | 2.0412 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 07:15 | -2.1721 | 4 | 2.0682 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 07:30 | -2.1815 | 4 | 2.0599 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 07:45 | -2.1721 | 4 | 2.1498 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 08:00 | -2.1815 | 4 | 2.1366 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 08:15 | -2.1659 | 4 | 2.1679 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 08:30 | -2.1752 | 4 | 2.1438 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 08:45 | -2.1628 | 4 | 2.0929 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 09:00 | -2.1659 | 4 | 2.0811 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 09:15 | -2.1597 | 4 | 2.1714 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 09:30 | -2.1628 | 4 | 2.1469 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 09:45 | -2.169 | 4 | 2.1707 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 10:00 | -2.1566 | 4 | 2.183 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 10:15 | -2.1659 | 4 | 2.1158 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 10:30 | -2.1628 | 4 | 2.1982 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 10:45 | -2.1628 | 4 | 2.2166 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 11:00 | -2.1628 | 4 | 2.2207 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 11:15 | -2.1628 | 4 | 2.1596 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 11:30 | -2.1535 | 4 | 2.1233 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 11:45 | -2.169 | 4 | 2.1989 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 12:00 | -2.1659 | 4 | 2.2487 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 12:15 | -2.1566 | 4 | 2.2634 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 12:30 | -2.1566 | 4 | 2.2653 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 12:45 | -2.1566 | 4 | 2.2074 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 13:00 | -2.1628 | 4 | 2.2609 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 13:15 | -2.1535 | 4 | 2.2725 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 13:30 | -2.1566 | 4 | 2.3042 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 13:45 | -2.1597 | 4 | 2.2994 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 14:00 | -2.1566 | 4 | 2.2486 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 14:15 | -2.1566 | 4 | 2.2532 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 14:30 | -2.1597 | 4 | 2.2955 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 14:45 | -2.1566 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 15:00 | -2.1566 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 15:15 | -2.1566 | 4 | 2.3206 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 15:30 | -2.1566 | 4 | 2.3374 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 15:45 | -2.1504 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 16:00 | -2.1566 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 16:15 | -2.1628 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 16:30 | -2.1597 | 4 | 2.323 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 16:45 | -2.1597 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 17:00 | -2.1566 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 17:15 | -2.1535 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 17:30 | -2.1597 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 17:45 | -2.1566 | 4 | 2.3293 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 18:00 | -2.1597 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 18:15 | -2.1535 | 4 | 2.3369 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 18:30 | -2.1566 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 18:45 | -2.1566 | 4 | 2.304 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 19:00 | -2.1566 | 4 | 2.3332 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 19:15 | -2.1535 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 19:30 | -2.1566 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 19:45 | -2.1597 | 4 | 2.3018 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 20:00 | -2.1597 | 4 | 2.2196 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 20:15 | -2.1535 | 4 | 2.1972 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 20:30 | -2.1566 | 4 | 2.1282 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 20:45 | -2.1535 | 4 | 2.1229 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 21:00 | -2.1535 | 4 | 2.1083 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 21:15 | -2.1566 | 4 | 2.0991 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 21:30 | -2.1597 | 4 | 2.1483 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 21:45 | -2.1597 | 4 | 2.1653 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 22:00 | -2.1566 | 4 | 2.1678 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 22:15 | -2.1566 | 4 | 2.1508 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 22:30 | -2.1503 | 4 | 2.185 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 22:45 | -2.1566 | 4 | 2.1685 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 23:00 | -2.1566 | 4 | 2.1118 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 23:15 | -2.1628 | 4 | 2.1307 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 23:30 | -2.1597 | 4 | 2.123 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-02 23:45 | -2.1597 | 4 | 2.1265 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 | -2.1597 | 4 | 2.1253 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 00:15 | -2.1535 | 4 | 2.1237 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 00:30 | -2.1535 | 4 | 2.1335 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 00:45 | -2.1535 | 4 | 2.1672 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 01:00 | -2.1659 | 4 | 2.2136 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 01:15 | -2.1535 | 4 | 2.2773 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 01:30 | -2.1597 | 4 | 2.3165 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 01:45 | -2.1535 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 02:00 | -2.1566 | 4 | 2.3347 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 02:15 | -2.1535 | 4 | 2.3239 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 02:30 | -2.1503 | 4 | 2.2694 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 02:45 | -2.1535 | 4 | 2.2921 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 03:00 | -2.1566 | 4 | 2.2837 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 03:15 | -2.1566 | 4 | 2.2435 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 03:30 | -2.1566 | 4 | 2.2464 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 03:45 | -2.1566 | 4 | 2.2492 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 04:00 | -2.1628 | 4 | 2.2397 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 04:15 | -2.1566 | 4 | 2.2246 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 04:30 | -2.1472 | 4 | 2.2524 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 04:45 | -2.1566 | 4 | 2.1912 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 05:00 | -2.1566 | 4 | 2.1087 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 05:15 | -2.1597 | 4 | 2.0084 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 05:30 | -2.1535 | 4 | 2.0448 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 05:45 | -2.1535 | 4 | 2.0635 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 06:00 | -2.1535 | 4 | 1.9861 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 06:15 | -2.1566 | 4 | 2.0037 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 06:30 | -2.1535 | 4 | 2.0446 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 06:45 | -2.1504 | 4 | 2.0813 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 07:00 | -2.1535 | 4 | 2.0938 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 07:15 | -2.1441 | 4 | 2.0794 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 07:30 | -2.1503 | 4 | 2.1084 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 07:45 | -2.1503 | 4 | 2.1414 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 08:00 | -2.1503 | 4 | 2.1264 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 08:15 | -2.1472 | 4 | 2.1375 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 08:30 | -2.1472 | 4 | 2.1127 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 08:45 | -2.1503 | 4 | 2.1129 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 09:00 | -2.1535 | 4 | 2.0765 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 09:15 | -2.1535 | 4 | 2.0132 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 09:30 | -2.1441 | 4 | 2.081 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 09:45 | -2.1472 | 4 | 2.1099 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 10:00 | -2.1472 | 4 | 2.1113 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 10:15 | -2.141 | 4 | 2.0988 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 10:30 | -2.1348 | 4 | 2.1749 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 10:45 | -2.1379 | 4 | 2.1776 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 11:00 | -2.1379 | 4 | 2.163 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 11:15 | -2.1317 | 4 | 2.0936 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 11:30 | -2.1317 | 4 | 2.017 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 11:45 | -2.1348 | 4 | 2.0153 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 12:00 | -2.1503 | 4 | 2.0443 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 12:15 | -2.1317 | 4 | 2.0606 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 12:30 | -2.141 | 4 | 2.1107 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 12:45 | -2.1441 | 4 | 2.1782 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 13:00 | -2.1441 | 4 | 2.2149 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 13:15 | -2.141 | 4 | 2.2483 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 13:30 | -2.141 | 4 | 2.2114 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 13:45 | -2.1441 | 4 | 2.177 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 14:00 | -2.141 | 4 | 2.1179 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 14:15 | -2.1535 | 4 | 2.0995 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 14:30 | -2.141 | 4 | 2.1243 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 14:45 | -2.1317 | 4 | 2.173 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 15:00 | -2.1441 | 4 | 2.2027 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 15:15 | -2.1472 | 4 | 2.223 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 15:30 | -2.1472 | 4 | 2.3008 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 15:45 | -2.1379 | 4 | 2.2985 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 16:00 | -2.1503 | 4 | 2.3204 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 16:15 | -2.1441 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 16:30 | -2.1441 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 16:45 | -2.1472 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 17:00 | -2.1535 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 17:15 | -2.1441 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 17:30 | -2.1566 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 17:45 | -2.1503 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 18:00 | -2.1472 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 18:15 | -2.1472 | 4 | 2.2803 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 18:30 | -2.1503 | 4 | 2.296 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 18:45 | -2.1535 | 4 | 2.262 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 19:00 | -2.1472 | 4 | 2.254 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 19:15 | -2.1535 | 4 | 2.2869 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 19:30 | -2.1535 | 4 | 2.2883 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 19:45 | -2.1503 | 4 | 2.3338 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 20:00 | -2.1472 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 20:15 | -2.1472 | 4 | 2.3306 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 20:30 | -2.1441 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 20:45 | -2.141 | 4 | 2.3065 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 21:00 | -2.1504 | 4 | 2.2465 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 21:15 | -2.1472 | 4 | 2.2184 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 21:30 | -2.1472 | 4 | 2.1889 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 21:45 | -2.141 | 4 | 2.1069 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 22:00 | -2.1348 | 4 | 2.0728 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 22:15 | -2.1535 | 4 | 2.0119 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 22:30 | -2.1441 | 4 | 1.9321 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 22:45 | -2.1348 | 4 | 1.9039 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 23:00 | -2.1441 | 4 | 1.8808 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 23:15 | -2.1379 | 4 | 1.9413 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 23:30 | -2.1348 | 4 | 1.939 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-03 23:45 | -2.1379 | 4 | 1.9468 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 | -2.1317 | 4 | 1.9768 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 00:15 | -2.1317 | 4 | 1.9721 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 00:30 | -2.141 | 4 | 1.9302 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 00:45 | -2.1348 | 4 | 1.9306 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 01:00 | -2.1286 | 4 | 1.9417 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 01:15 | -2.1317 | 4 | 1.9373 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 01:30 | -2.1286 | 4 | 1.9991 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 01:45 | -2.1317 | 4 | 2.0684 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 02:00 | -2.1379 | 4 | 2.0895 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 02:15 | -2.1379 | 4 | 2.0823 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 02:30 | -2.1317 | 4 | 2.0779 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 02:45 | -2.1286 | 4 | 2.1278 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 03:00 | -2.1317 | 4 | 2.1593 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 03:15 | -2.1255 | 4 | 2.1488 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 03:30 | -2.1348 | 4 | 2.1627 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 03:45 | -2.1286 | 4 | 2.2287 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 04:00 | -2.1255 | 4 | 2.1847 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 04:15 | -2.1286 | 4 | 2.198 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 04:30 | -2.1286 | 4 | 2.2629 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 04:45 | -2.1317 | 4 | 2.2824 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 05:00 | -2.1223 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 05:15 | -2.1255 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 05:30 | -2.1192 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 05:45 | -2.1223 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 06:00 | -2.1286 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 06:15 | -2.1255 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 06:30 | -2.1161 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 06:45 | -2.113 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 07:00 | -2.1099 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 07:15 | -2.1192 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 07:30 | -2.1223 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 07:45 | -2.1192 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 08:00 | -2.113 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 08:15 | -2.1192 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 08:30 | -2.1161 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 08:45 | -2.1161 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 09:00 | -2.1037 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 09:15 | -2.113 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 09:30 | -2.1068 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 09:45 | -2.113 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 10:00 | -2.113 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 10:15 | -2.1099 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 10:30 | -2.1099 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 10:45 | -2.113 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 11:00 | -2.1006 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 11:15 | -2.1161 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 11:30 | -2.1068 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 11:45 | -2.1006 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 12:00 | -2.1037 | 4 | 2.3021 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 12:15 | -2.1037 | 4 | 2.2725 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 12:30 | -2.1006 | 4 | 2.1739 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 12:45 | -2.1006 | 4 | 2.0907 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 13:00 | -2.1037 | 4 | 1.9849 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 13:15 | -2.1068 | 4 | 1.8734 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 13:30 | -2.0974 | 4 | 1.8233 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 13:45 | -2.1006 | 4 | 1.7202 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 14:00 | -2.1037 | 4 | 1.6592 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 14:15 | -2.1037 | 4 | 1.6436 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 14:30 | -2.0943 | 4 | 1.6526 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 14:45 | -2.1006 | 4 | 1.603 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 15:00 | -2.1037 | 4 | 1.5643 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 15:15 | -2.1006 | 4 | 1.4891 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 15:30 | -2.1068 | 4 | 1.4654 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 15:45 | -2.1099 | 4 | 1.3966 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 16:00 | -2.1099 | 4 | 1.358 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 16:15 | -2.1006 | 4 | 1.3625 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 16:30 | -2.1037 | 4 | 1.3223 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 16:45 | -2.1006 | 4 | 1.2798 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 17:00 | -2.1099 | 4 | 1.317 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 17:15 | -2.1068 | 4 | 1.3571 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 17:30 | -2.1037 | 4 | 1.4264 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 17:45 | -2.1037 | 4 | 1.5608 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 18:00 | -2.1006 | 4 | 1.5951 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 18:15 | -2.1099 | 4 | 1.6841 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 18:30 | -2.1006 | 4 | 1.7883 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 18:45 | -2.1006 | 4 | 1.8816 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 19:00 | -2.1006 | 4 | 1.9841 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 19:15 | -2.0974 | 4 | 2.0761 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 19:30 | -2.0974 | 4 | 2.198 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 19:45 | -2.0974 | 4 | 2.297 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 20:00 | -2.1006 | 4 | 2.2793 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 20:15 | -2.1006 | 4 | 2.2809 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 20:30 | -2.0943 | 4 | 2.3302 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 20:45 | -2.0974 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 21:00 | -2.1006 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 21:15 | -2.0943 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 21:30 | -2.0912 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 21:45 | -2.1006 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 22:00 | -2.0974 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 22:15 | -2.0912 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 22:30 | -2.0881 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 22:45 | -2.0943 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 23:00 | -2.0881 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 23:15 | -2.085 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 23:30 | -2.0912 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-04 23:45 | -2.0881 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 | -2.0881 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 00:15 | -2.0819 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 00:30 | -2.0819 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 00:45 | -2.0912 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 01:00 | -2.0881 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 01:15 | -2.0881 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 01:30 | -2.0881 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 01:45 | -2.0943 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 02:00 | -2.085 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 02:15 | -2.0788 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 02:30 | -2.0943 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 02:45 | -2.0881 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 03:00 | -2.085 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 03:15 | -2.0943 | 4 | 2.3305 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 03:30 | -2.0819 | 4 | 2.3106 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 03:45 | -2.0881 | 4 | 2.2922 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 04:00 | -2.0788 | 4 | 2.2634 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 04:15 | -2.0943 | 4 | 2.2581 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 04:30 | -2.0881 | 4 | 2.2352 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 04:45 | -2.0912 | 4 | 2.1964 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 05:00 | -2.0943 | 4 | 2.186 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 05:15 | -2.0881 | 4 | 2.1628 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 05:30 | -2.0881 | 4 | 2.1378 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 05:45 | -2.0912 | 4 | 2.1153 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 06:00 | -2.0819 | 4 | 2.1036 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 06:15 | -1.3879 | 4 | 2.0529 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 06:30 | -0.0093 | 0
2026-09-05 06:45 | -0.0093 | 0
2026-09-05 07:00 | -50.9922 | 4 | 2.0667 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 07:15 | -101.9751 | 4 | 2.1012 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 07:30 | -152.958 | 4 | 2.0879 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 07:45 | -152.958 | 4 | 2.0695 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 08:00 | -152.958 | 4 | 2.0516 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 08:15 | -152.958 | 4 | 2.0522 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 08:30 | -152.958 | 4 | 2.0801 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 08:45 | -152.958 | 4 | 2.0848 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 09:00 | -152.958 | 4 | 2.0699 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 09:15 | -152.958 | 4 | 2.0738 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 09:30 | -152.958 | 4 | 2.0906 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 09:45 | -152.958 | 4 | 2.1104 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 10:00 | -152.958 | 4 | 2.119 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 10:15 | -152.958 | 4 | 2.1168 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 10:30 | -152.958 | 4 | 2.116 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 10:45 | -152.958 | 4 | 2.094 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 11:00 | -152.958 | 4 | 2.1315 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 11:15 | -152.958 | 4 | 2.1542 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 11:30 | -152.958 | 4 | 2.1378 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 11:45 | -152.958 | 4 | 2.1386 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 12:00 | -152.958 | 4 | 2.1186 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 12:15 | -152.958 | 4 | 2.1531 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 12:30 | -152.958 | 4 | 2.1644 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 12:45 | -152.958 | 4 | 2.2167 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 13:00 | -152.958 | 4 | 2.201 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 13:15 | -152.958 | 4 | 2.2078 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 13:30 | -152.958 | 4 | 2.2233 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 13:45 | -152.958 | 4 | 2.2651 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 14:00 | -152.958 | 4 | 2.2552 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 14:15 | -152.958 | 4 | 2.2767 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 14:30 | -152.958 | 4 | 2.2935 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 14:45 | -152.958 | 4 | 2.28 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 15:00 | -152.958 | 4 | 2.2517 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 15:15 | -152.958 | 4 | 2.2706 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 15:30 | -152.958 | 4 | 2.3064 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 15:45 | -152.958 | 4 | 2.3281 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 16:00 | -152.958 | 4 | 2.3234 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 16:15 | -152.958 | 4 | 2.3004 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 16:30 | -152.958 | 4 | 2.3251 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 16:45 | -152.958 | 4 | 2.3188 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 17:00 | -152.958 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 17:15 | -152.958 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 17:30 | -152.958 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 17:45 | -152.958 | 4 | 2.3398 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 18:00 | -152.958 | 4 | 2.32 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 18:15 | -152.958 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 18:30 | -152.958 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 18:45 | -152.958 | 4 | 2.3383 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 19:00 | -152.958 | 4 | 2.3211 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 19:15 | -152.958 | 4 | 2.3227 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 19:30 | -152.958 | 4 | 2.3342 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 19:45 | -152.958 | 4 | 2.3202 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 20:00 | -152.958 | 4 | 2.2935 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 20:15 | -152.958 | 4 | 2.2802 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 20:30 | -152.958 | 4 | 2.2699 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 20:45 | -152.958 | 4 | 2.2506 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 21:00 | -152.958 | 4 | 2.2513 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 21:15 | -152.958 | 4 | 2.2689 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 21:30 | -152.958 | 4 | 2.2601 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 21:45 | -152.958 | 4 | 2.2666 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 22:00 | -152.958 | 4 | 2.2636 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 22:15 | -152.958 | 4 | 2.2745 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 22:30 | -152.958 | 4 | 2.2625 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 22:45 | -152.958 | 4 | 2.2569 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 23:00 | -152.958 | 4 | 2.2557 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 23:15 | -152.958 | 4 | 2.2355 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 23:30 | -152.958 | 4 | 2.2202 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-05 23:45 | -152.958 | 4 | 2.2062 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 | -152.958 | 4 | 2.1943 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 00:15 | -152.958 | 4 | 2.1997 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 00:30 | -152.958 | 4 | 2.1956 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 00:45 | -152.958 | 4 | 2.1783 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 01:00 | -152.958 | 4 | 2.1794 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 01:15 | -152.958 | 4 | 2.1805 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 01:30 | -152.958 | 4 | 2.1652 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 01:45 | -152.958 | 4 | 2.1663 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 02:00 | -152.958 | 4 | 2.1494 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 02:15 | -152.958 | 4 | 2.1446 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 02:30 | -152.958 | 4 | 2.1296 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 02:45 | -152.958 | 4 | 2.1268 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 03:00 | -152.958 | 4 | 2.1015 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 03:15 | -152.958 | 4 | 2.1004 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 03:30 | -152.958 | 4 | 2.0972 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 03:45 | -152.958 | 4 | 2.1088 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 04:00 | -152.958 | 4 | 2.1082 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 04:15 | -152.958 | 4 | 2.0903 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 04:30 | -152.958 | 4 | 2.0901 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 04:45 | -152.958 | 4 | 2.0886 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 05:00 | -152.958 | 4 | 2.0872 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 05:15 | -152.958 | 4 | 2.0934 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 05:30 | -152.958 | 4 | 2.0891 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 05:45 | -152.958 | 4 | 2.0946 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 06:00 | -152.958 | 4 | 2.1032 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 06:15 | -152.958 | 4 | 2.1187 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 06:30 | -152.958 | 4 | 2.1283 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 06:45 | -152.958 | 4 | 2.1495 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 07:00 | -152.958 | 4 | 2.1764 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 07:15 | -152.958 | 4 | 2.2238 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 07:30 | -152.958 | 4 | 2.2148 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 07:45 | -152.958 | 4 | 2.2072 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 08:00 | -152.958 | 4 | 2.2348 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 08:15 | -152.958 | 4 | 2.2426 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 08:30 | -152.958 | 4 | 2.2112 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 08:45 | -152.958 | 4 | 2.1815 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 09:00 | -152.958 | 4 | 2.1567 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 09:15 | -152.958 | 4 | 2.1607 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 09:30 | -152.958 | 4 | 2.1673 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 09:45 | -152.958 | 4 | 2.1393 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 10:00 | -152.958 | 4 | 2.1587 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 10:15 | -152.958 | 4 | 2.1739 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 10:30 | -152.958 | 4 | 2.1992 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 10:45 | -152.958 | 4 | 2.1791 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 11:00 | -101.9751 | 4 | 2.1934 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 11:15 | -50.9922 | 4 | 2.1576 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 11:30 | -0.0093 | 4 | 2.1511 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 11:45 | -0.0093 | 4 | 2.1476 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 12:00 | -0.0093 | 4 | 2.1689 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 12:15 | -0.0093 | 4 | 2.1638 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 12:30 | -0.0093 | 4 | 2.1653 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 12:45 | -0.0093 | 4 | 2.134 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 13:00 | -0.0093 | 4 | 2.1376 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 13:15 | -0.0093 | 4 | 2.1578 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 13:30 | -0.0093 | 4 | 2.1521 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 13:45 | -0.0093 | 4 | 2.1571 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 14:00 | -0.0093 | 4 | 2.1501 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 14:15 | -0.0093 | 4 | 2.1637 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 14:30 | -0.0093 | 4 | 2.1873 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 14:45 | -0.0093 | 4 | 2.2078 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 15:00 | -0.0093 | 4 | 2.2235 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 15:15 | -0.0093 | 4 | 2.2246 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 15:30 | -0.0093 | 4 | 2.2706 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 15:45 | -0.0093 | 4 | 2.2601 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 16:00 | -0.0093 | 4 | 2.2572 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 16:15 | -0.0093 | 4 | 2.2617 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 16:30 | -0.0093 | 4 | 2.2498 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 16:45 | -0.0093 | 4 | 2.2291 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 17:00 | -0.0093 | 4 | 2.231 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 17:15 | -0.0093 | 4 | 2.2368 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 17:30 | -0.0093 | 4 | 2.2639 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 17:45 | -0.0093 | 4 | 2.2448 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 18:00 | -0.0093 | 4 | 2.2312 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 18:15 | -0.0093 | 4 | 2.2452 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 18:30 | -0.0093 | 4 | 2.2297 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 18:45 | -0.0093 | 4 | 2.2817 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 19:00 | -0.0093 | 4 | 2.3145 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 19:15 | -0.0093 | 4 | 2.3194 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 19:30 | -0.0093 | 4 | 2.3138 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 19:45 | -0.0093 | 4 | 2.3007 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 20:00 | -0.0093 | 4 | 2.3215 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 20:15 | -0.0093 | 4 | 2.3317 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 20:30 | -0.0093 | 4 | 2.3398 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 20:45 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 21:00 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 21:15 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 21:30 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 21:45 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 22:00 | -0.0093 | 4 | 2.3352 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 22:15 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 22:30 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 22:45 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 23:00 | -0.0093 | 4 | 2.3374 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 23:15 | -0.0093 | 4 | 2.3347 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 23:30 | -0.0093 | 4 | 2.316 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-06 23:45 | -0.0093 | 4 | 2.311 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 | -0.0093 | 4 | 2.2857 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 00:15 | -0.0093 | 4 | 2.2621 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 00:30 | -0.0093 | 4 | 2.2519 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 00:45 | -0.0093 | 4 | 2.2446 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 01:00 | -0.0093 | 4 | 2.223 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 01:15 | -0.0093 | 4 | 2.2003 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 01:30 | -0.0093 | 4 | 2.1903 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 01:45 | -0.0093 | 4 | 2.1811 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 02:00 | -0.0093 | 4 | 2.17 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 02:15 | -0.0093 | 4 | 2.1657 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 02:30 | -0.0093 | 4 | 2.1451 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 02:45 | -0.0093 | 4 | 2.1339 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 03:00 | -0.0093 | 4 | 2.1172 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 03:15 | -0.0093 | 4 | 2.1083 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 03:30 | -0.0093 | 4 | 2.0857 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 03:45 | -0.0093 | 4 | 2.0804 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 04:00 | -0.0093 | 4 | 2.0714 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 04:15 | -0.0093 | 4 | 2.0599 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 04:30 | -0.0093 | 4 | 2.0457 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 04:45 | -0.0093 | 4 | 2.0279 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 05:00 | -0.0093 | 4 | 1.9922 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 05:15 | -0.0093 | 4 | 2.0067 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 05:30 | -0.0093 | 4 | 1.979 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 05:45 | -0.0093 | 4 | 1.9569 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 06:00 | -0.0093 | 4 | 1.9637 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 06:15 | -0.0093 | 4 | 1.9635 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 06:30 | -0.0093 | 4 | 1.9637 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 06:45 | -0.0093 | 4 | 1.979 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 07:00 | -0.0093 | 4 | 1.9525 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 07:15 | -0.0093 | 4 | 1.9524 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 07:30 | -0.0093 | 4 | 1.9683 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 07:45 | -0.0093 | 4 | 1.9977 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 08:00 | -0.0093 | 4 | 1.9854 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 08:15 | -0.0093 | 4 | 1.993 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 08:30 | -0.0093 | 4 | 2.0469 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 08:45 | -0.0093 | 4 | 2.0132 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 09:00 | -0.0093 | 4 | 2.0529 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 09:15 | -0.0093 | 4 | 2.1235 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 09:30 | -0.0093 | 4 | 2.1384 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 09:45 | -0.0093 | 4 | 2.1338 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 10:00 | -0.0093 | 4 | 2.1339 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 10:15 | -0.0093 | 4 | 2.1512 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 10:30 | -0.0093 | 4 | 2.128 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 10:45 | -0.0093 | 4 | 2.185 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 11:00 | -0.0093 | 4 | 2.2157 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 11:15 | -0.0093 | 4 | 2.2446 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 11:30 | -0.0093 | 4 | 2.3074 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 11:45 | -0.0093 | 4 | 2.2844 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 12:00 | -0.0093 | 4 | 2.3079 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 12:15 | -0.0093 | 4 | 2.3308 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 12:30 | -0.0093 | 4 | 2.2954 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 12:45 | -0.0093 | 4 | 2.3081 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 13:00 | -0.0093 | 4 | 2.3182 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 13:15 | -0.0093 | 4 | 2.3206 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 13:30 | -0.0093 | 4 | 2.3065 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 13:45 | -0.0093 | 4 | 2.3208 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 14:00 | -0.0093 | 4 | 2.3076 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 14:15 | -0.0093 | 4 | 2.3005 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 14:30 | -0.0093 | 4 | 2.2815 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 14:45 | -0.0093 | 4 | 2.3114 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 15:00 | -0.0093 | 4 | 2.3295 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 15:15 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 15:30 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 15:45 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 16:00 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 16:15 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 16:30 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 16:45 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 17:00 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 17:15 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 17:30 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 17:45 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 18:00 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 18:15 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 18:30 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 18:45 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 19:00 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 19:15 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 19:30 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 19:45 | -0.0093 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 20:00 | -0.0093 | 4 | 2.3359 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 20:15 | -0.0093 | 4 | 2.3074 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 20:30 | -0.0093 | 4 | 2.2923 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 20:45 | -0.0093 | 4 | 2.2513 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 21:00 | -0.0093 | 4 | 2.2506 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 21:15 | -0.0093 | 4 | 2.2326 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 21:30 | -0.0093 | 4 | 2.2353 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 21:45 | -0.0093 | 4 | 2.2638 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 22:00 | -0.0093 | 4 | 2.2435 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 22:15 | -0.0093 | 4 | 2.2268 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 22:30 | -0.0093 | 4 | 2.1952 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 22:45 | -0.0093 | 4 | 2.1892 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 23:00 | -0.0093 | 4 | 2.1613 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 23:15 | -0.0093 | 4 | 2.1779 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 23:30 | -0.0093 | 4 | 2.1803 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-07 23:45 | -0.0093 | 4 | 2.175 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 | -0.0093 | 4 | 2.1379 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 00:15 | -0.0093 | 4 | 2.1427 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 00:30 | -0.0093 | 4 | 2.1303 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 00:45 | -0.0093 | 4 | 2.1151 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 01:00 | -0.0093 | 4 | 2.0835 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 01:15 | -0.0093 | 4 | 2.0609 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 01:30 | -0.0093 | 4 | 2.0249 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 01:45 | -0.0093 | 4 | 2.0063 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 02:00 | -0.0093 | 4 | 2.0399 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 02:15 | -0.0093 | 4 | 2.023 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 02:30 | -0.0093 | 4 | 2.0232 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 02:45 | -0.0093 | 4 | 2.0069 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 03:00 | -0.0093 | 4 | 2.0056 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 03:15 | -0.0093 | 4 | 2.0084 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 03:30 | -0.0093 | 4 | 1.9831 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 03:45 | -0.0093 | 4 | 1.971 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 04:00 | -0.0093 | 4 | 1.9724 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 04:15 | -0.0093 | 4 | 1.9773 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 04:30 | -0.0093 | 4 | 1.9855 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 04:45 | -0.0093 | 4 | 2.005 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 05:00 | -0.0093 | 4 | 1.9955 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 05:15 | -0.0093 | 4 | 2.0819 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 05:30 | -0.0093 | 4 | 2.0793 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 05:45 | -0.0093 | 4 | 2.0919 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 06:00 | -0.0093 | 4 | 2.1083 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 06:15 | -0.0093 | 4 | 2.0939 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 06:30 | -0.0093 | 4 | 2.1158 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 06:45 | -0.0093 | 4 | 2.1288 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 07:00 | -0.0093 | 4 | 2.1327 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 07:15 | -0.0093 | 4 | 2.1517 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 07:30 | -0.0093 | 4 | 2.1642 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 07:45 | -0.0093 | 4 | 2.1633 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 08:00 | -1.3101 | 4 | 2.1608 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 08:15 | -1.3132 | 4 | 2.1611 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 08:30 | -1.3101 | 4 | 2.1947 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 08:45 | -1.307 | 4 | 2.1982 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 09:00 | -1.9543 | 4 | 2.2006 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 09:15 | -1.9512 | 4 | 2.2084 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 09:30 | -1.3101 | 4 | 2.2108 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 09:45 | -1.9574 | 4 | 2.2333 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 10:00 | -1.9512 | 4 | 2.2368 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 10:15 | -1.9574 | 4 | 2.2662 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 10:30 | -1.9543 | 4 | 2.2763 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 10:45 | -1.9667 | 4 | 2.2856 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 11:00 | -1.9574 | 4 | 2.2943 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 11:15 | -1.9574 | 4 | 2.2863 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 11:30 | -1.9543 | 4 | 2.3201 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 11:45 | -1.9574 | 4 | 2.2977 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 12:00 | -1.9543 | 4 | 2.268 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 12:15 | -1.9512 | 4 | 2.2689 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 12:30 | -1.9481 | 4 | 2.2689 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 12:45 | -1.9512 | 4 | 2.2541 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 13:00 | -1.9543 | 4 | 2.2486 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 13:15 | -1.9512 | 4 | 2.2588 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 13:30 | -1.945 | 4 | 2.265 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 13:45 | -1.9512 | 4 | 2.2585 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 14:00 | -1.9574 | 4 | 2.2712 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 14:15 | -1.9543 | 4 | 2.2807 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 14:30 | -1.9481 | 4 | 2.2547 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 14:45 | -1.9543 | 4 | 2.258 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 15:00 | -1.945 | 4 | 2.2724 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 15:15 | -1.9574 | 4 | 2.2764 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 15:30 | -1.9481 | 4 | 2.2851 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 15:45 | -1.9512 | 4 | 2.2618 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 16:00 | -1.9481 | 4 | 2.2583 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 16:15 | -1.9543 | 4 | 2.267 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 16:30 | -1.9636 | 4 | 2.2515 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 16:45 | -1.9543 | 4 | 2.2548 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 17:00 | -1.9574 | 4 | 2.2535 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 17:15 | -1.945 | 4 | 2.2635 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 17:30 | -1.9481 | 4 | 2.2528 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 17:45 | -1.9574 | 4 | 2.2558 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 18:00 | -1.9481 | 4 | 2.2677 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 18:15 | -1.945 | 4 | 2.291 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 18:30 | -1.945 | 4 | 2.2926 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 18:45 | -1.9481 | 4 | 2.3119 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 19:00 | -1.9636 | 4 | 2.318 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 19:15 | -1.9512 | 4 | 2.3204 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 19:30 | -1.9574 | 4 | 2.3171 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 19:45 | -1.945 | 4 | 2.3185 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 20:00 | -1.9512 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 20:15 | -1.945 | 4 | 2.3295 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 20:30 | -1.945 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 20:45 | -1.9481 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 21:00 | -1.945 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 21:15 | -1.9543 | 4 | 2.3288 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 21:30 | -1.9481 | 4 | 2.3252 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 21:45 | -1.9512 | 4 | 2.304 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 22:00 | -1.9512 | 4 | 2.2885 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 22:15 | -1.9481 | 4 | 2.2831 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 22:30 | -1.9481 | 4 | 2.2664 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 22:45 | -1.945 | 4 | 2.2362 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 23:00 | -1.9481 | 4 | 2.2295 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 23:15 | -1.9481 | 4 | 2.2193 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 23:30 | -1.945 | 4 | 2.2108 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-08 23:45 | -1.9419 | 4 | 2.2091 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 | -1.9481 | 4 | 2.1935 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 00:15 | -1.9543 | 4 | 2.1968 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 00:30 | -1.9419 | 4 | 2.189 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 00:45 | -1.9387 | 4 | 2.17 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 01:00 | -1.9481 | 4 | 2.1674 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 01:15 | -1.9512 | 4 | 2.1628 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 01:30 | -1.945 | 4 | 2.1502 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 01:45 | -1.9419 | 4 | 2.1399 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 02:00 | -1.945 | 4 | 2.1297 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 02:15 | -1.945 | 4 | 2.1241 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 02:30 | -1.945 | 4 | 2.1109 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 02:45 | -1.9481 | 4 | 2.0986 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 03:00 | -1.9419 | 4 | 2.0754 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 03:15 | -1.945 | 4 | 2.0666 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 03:30 | -1.9419 | 4 | 2.0584 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 03:45 | -1.9481 | 4 | 2.0546 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 04:00 | -1.9387 | 4 | 2.0511 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 04:15 | -1.9481 | 4 | 2.0429 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 04:30 | -1.9481 | 4 | 2.0276 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 04:45 | -1.945 | 4 | 2.0183 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 05:00 | -1.9512 | 4 | 2.0251 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 05:15 | -1.945 | 4 | 2.0269 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 05:30 | -1.9419 | 4 | 2.0471 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 05:45 | -1.9419 | 4 | 2.0544 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 06:00 | -1.945 | 4 | 2.0401 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 06:15 | -1.9419 | 4 | 2.0385 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 06:30 | -1.945 | 4 | 2.0577 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 06:45 | -1.9418 | 4 | 2.0675 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 07:00 | -1.945 | 4 | 2.0547 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 07:15 | -1.9481 | 4 | 2.0687 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 07:30 | -1.9481 | 4 | 2.0824 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 07:45 | -1.9419 | 4 | 2.0827 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 08:00 | -1.9419 | 4 | 2.0896 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 08:15 | -1.9419 | 4 | 2.0911 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 08:30 | -1.9419 | 4 | 2.0873 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 08:45 | -1.9387 | 4 | 2.1302 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 09:00 | -1.9419 | 4 | 2.1672 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 09:15 | -1.9419 | 4 | 2.1575 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 09:30 | -1.9481 | 4 | 2.1884 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 09:45 | -1.9356 | 4 | 2.2035 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 10:00 | -1.9419 | 4 | 2.2108 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 10:15 | -1.9387 | 4 | 2.2094 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 10:30 | -1.9419 | 4 | 2.2307 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 10:45 | -1.9387 | 4 | 2.2253 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 11:00 | -1.9481 | 4 | 2.2043 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 11:15 | -1.945 | 4 | 2.1936 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 11:30 | -1.9419 | 4 | 2.1932 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 11:45 | -1.9387 | 4 | 2.1837 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 12:00 | -1.9419 | 4 | 2.1969 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 12:15 | -1.9419 | 4 | 2.2148 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 12:30 | -1.9419 | 4 | 2.1949 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 12:45 | -1.945 | 4 | 2.2203 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 13:00 | -1.9387 | 4 | 2.2288 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 13:15 | -1.9419 | 4 | 2.2505 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 13:30 | -1.9387 | 4 | 2.2568 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 13:45 | -1.9387 | 4 | 2.2508 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 14:00 | -1.9419 | 4 | 2.2552 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 14:15 | -1.9419 | 4 | 2.2773 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 14:30 | -1.9418 | 4 | 2.299 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 14:45 | -1.9419 | 4 | 2.3122 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 15:00 | -1.9419 | 4 | 2.327 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 15:15 | -1.945 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 15:30 | -1.9356 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 15:45 | -1.9418 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 16:00 | -1.9356 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 16:15 | -1.9356 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 16:30 | -1.9387 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 16:45 | -1.945 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 17:00 | -1.9325 | 4 | 2.3215 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 17:15 | -1.9419 | 4 | 2.3128 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 17:30 | -1.9387 | 4 | 2.3104 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 17:45 | -1.9387 | 4 | 2.3153 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 18:00 | -1.9419 | 4 | 2.3273 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 18:15 | -1.9356 | 4 | 2.3248 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 18:30 | -1.9387 | 4 | 2.3248 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 18:45 | -1.9356 | 4 | 2.3303 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 19:00 | -1.9419 | 4 | 2.3283 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 19:15 | -1.9419 | 4 | 2.3289 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 19:30 | -1.9419 | 4 | 2.3165 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 19:45 | -1.9356 | 4 | 2.3103 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 20:00 | -1.9387 | 4 | 2.2937 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 20:15 | -1.9356 | 4 | 2.2909 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 20:30 | -1.9387 | 4 | 2.2888 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 20:45 | -1.9387 | 4 | 2.2864 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 21:00 | -1.9419 | 4 | 2.2861 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 21:15 | -1.9419 | 4 | 2.2897 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 21:30 | -1.9419 | 4 | 2.2881 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 21:45 | -1.945 | 4 | 2.2829 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 22:00 | -1.9419 | 4 | 2.2781 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 22:15 | -1.9356 | 4 | 2.283 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 22:30 | -1.9387 | 4 | 2.2776 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 22:45 | -1.9387 | 4 | 2.2795 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 23:00 | -1.9356 | 4 | 2.273 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 23:15 | -1.9387 | 4 | 2.2622 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 23:30 | -1.9294 | 4 | 2.2535 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-09 23:45 | -1.9201 | 4 | 2.2385 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 | -1.9201 | 4 | 2.2181 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 00:15 | -1.9201 | 4 | 2.2089 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 00:30 | -1.9138 | 4 | 2.1943 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 00:45 | -1.917 | 4 | 2.1784 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 01:00 | -1.9138 | 4 | 2.162 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 01:15 | -1.9201 | 4 | 2.1511 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 01:30 | -1.9107 | 4 | 2.1422 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 01:45 | -1.9138 | 4 | 2.1272 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 02:00 | -1.9138 | 4 | 2.1174 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 02:15 | -1.9138 | 4 | 2.1051 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 02:30 | -1.9107 | 4 | 2.0707 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 02:45 | -1.9076 | 4 | 2.06 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 03:00 | -1.8983 | 4 | 2.0535 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 03:15 | -1.9045 | 4 | 2.0414 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 03:30 | -1.9045 | 4 | 2.0279 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 03:45 | -1.9014 | 4 | 2.0215 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 04:00 | -1.9014 | 4 | 2.0112 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 04:15 | -1.8889 | 4 | 2.015 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 04:30 | -1.8889 | 4 | 1.998 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 04:45 | -1.8889 | 4 | 1.9974 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 05:00 | -1.8858 | 4 | 1.983 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 05:15 | -1.8921 | 4 | 1.9685 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 05:30 | -1.8858 | 4 | 1.9642 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 05:45 | -1.8858 | 4 | 1.9757 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 06:00 | -1.8734 | 4 | 1.9909 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 06:15 | -1.8765 | 4 | 1.9854 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 06:30 | -1.8703 | 4 | 1.9924 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 06:45 | -1.864 | 4 | 2.0045 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 07:00 | -1.8703 | 4 | 1.998 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 07:15 | -1.8672 | 4 | 2.0035 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 07:30 | -1.8672 | 4 | 2.021 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 07:45 | -1.8703 | 4 | 2.0311 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 08:00 | -1.8578 | 4 | 2.0552 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 08:15 | -1.8609 | 4 | 2.0899 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 08:30 | -1.8734 | 4 | 2.12 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 08:45 | -1.8547 | 4 | 2.1664 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 09:00 | -1.8609 | 4 | 2.1779 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 09:15 | -1.8609 | 4 | 2.224 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 09:30 | -1.8485 | 4 | 2.2423 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 09:45 | -1.8578 | 4 | 2.2319 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 10:00 | -1.8516 | 4 | 2.2343 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 10:15 | -1.8454 | 4 | 2.2618 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 10:30 | -1.836 | 4 | 2.2664 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 10:45 | -1.8516 | 4 | 2.2623 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 11:00 | -1.8423 | 4 | 2.2772 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 11:15 | -1.8485 | 4 | 2.2797 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 11:30 | -1.836 | 4 | 2.3058 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 11:45 | -1.836 | 4 | 2.32 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 12:00 | -1.8329 | 4 | 2.3146 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 12:15 | -1.8329 | 4 | 2.3184 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 12:30 | -1.8329 | 4 | 2.3269 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 12:45 | -1.8298 | 4 | 2.3166 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 13:00 | -1.8298 | 4 | 2.316 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 13:15 | -1.8298 | 4 | 2.3203 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 13:30 | -1.8329 | 4 | 2.3388 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 13:45 | -1.836 | 4 | 2.3191 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 14:00 | -1.8329 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 14:15 | -1.8298 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 14:30 | -1.8329 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 14:45 | -1.8267 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 15:00 | -1.8298 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 15:15 | -1.8298 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 15:30 | -1.8174 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 15:45 | -1.8174 | 4 | 2.3217 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 16:00 | -1.8205 | 4 | 2.3218 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 16:15 | -1.8298 | 4 | 2.3166 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 16:30 | -1.8298 | 4 | 2.3083 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 16:45 | -1.8236 | 4 | 2.3194 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 17:00 | -1.8236 | 4 | 2.3014 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 17:15 | -1.8298 | 4 | 2.3099 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 17:30 | -1.8267 | 4 | 2.3208 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 17:45 | -1.8329 | 4 | 2.3062 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 18:00 | -1.8236 | 4 | 2.3078 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 18:15 | -1.8329 | 4 | 2.2882 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 18:30 | -1.8329 | 4 | 2.2889 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 18:45 | -1.8236 | 4 | 2.2871 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 19:00 | -1.8236 | 4 | 2.2903 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 19:15 | -1.8143 | 4 | 2.2738 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 19:30 | -1.8205 | 4 | 2.274 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 19:45 | -1.8111 | 4 | 2.2848 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 20:00 | -1.8236 | 4 | 2.2684 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 20:15 | -1.8174 | 4 | 2.2679 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 20:30 | -1.8111 | 4 | 2.2854 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 20:45 | -1.8174 | 4 | 2.2902 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 21:00 | -1.8236 | 4 | 2.2775 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 21:15 | -1.8174 | 4 | 2.2901 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 21:30 | -1.8143 | 4 | 2.2738 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 21:45 | -1.8267 | 4 | 2.292 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 22:00 | -1.8174 | 4 | 2.275 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 22:15 | -1.8111 | 4 | 2.2584 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 22:30 | -1.808 | 4 | 2.2504 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 22:45 | -1.8143 | 4 | 2.2418 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 23:00 | -1.8143 | 4 | 2.2333 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 23:15 | -1.8205 | 4 | 2.2113 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 23:30 | -1.8111 | 4 | 2.2068 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-10 23:45 | -1.808 | 4 | 2.1856 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 | -1.8143 | 4 | 2.1803 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 00:15 | -1.808 | 4 | 2.1747 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 00:30 | -1.8018 | 4 | 2.1589 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 00:45 | -1.8018 | 4 | 2.1563 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 01:00 | -1.8111 | 4 | 2.1503 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 01:15 | -1.8143 | 4 | 2.1409 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 01:30 | -1.8111 | 4 | 2.1271 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 01:45 | -1.8111 | 4 | 2.1169 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 02:00 | -1.8018 | 4 | 2.1128 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 02:15 | -1.808 | 4 | 2.1063 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 02:30 | -1.8143 | 4 | 2.1053 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 02:45 | -1.8018 | 4 | 2.0949 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 03:00 | -1.8049 | 4 | 2.0896 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 03:15 | -1.808 | 4 | 2.0844 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 03:30 | -1.8049 | 4 | 2.0701 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 03:45 | -1.8111 | 4 | 2.0558 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 04:00 | -1.8018 | 4 | 2.0395 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 04:15 | -1.808 | 4 | 2.0375 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 04:30 | -1.8049 | 4 | 2.029 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 04:45 | -1.808 | 4 | 2.016 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 05:00 | -1.8049 | 4 | 2.0065 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 05:15 | -1.8018 | 4 | 1.9946 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 05:30 | -1.8049 | 4 | 2.0003 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 05:45 | -1.8049 | 4 | 1.995 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 06:00 | -1.7987 | 4 | 2.0024 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 06:15 | -1.808 | 4 | 2.0084 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 06:30 | -1.8111 | 4 | 2.0183 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 06:45 | -1.8049 | 4 | 2.0185 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 07:00 | -1.8018 | 4 | 2.0293 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 07:15 | -1.8049 | 4 | 2.0483 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 07:30 | -1.8049 | 4 | 2.0307 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 07:45 | -1.8018 | 4 | 2.0225 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 08:00 | -1.808 | 4 | 2.0474 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 08:15 | -1.8143 | 4 | 2.0254 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 08:30 | -1.808 | 4 | 2.0966 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 08:45 | -1.7925 | 4 | 2.1052 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 09:00 | -1.8018 | 4 | 2.1619 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 09:15 | -1.8049 | 4 | 2.1857 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 09:30 | -1.8018 | 4 | 2.1769 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 09:45 | -1.7987 | 4 | 2.132 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 10:00 | -1.7987 | 4 | 2.1282 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 10:15 | -1.8018 | 4 | 2.1453 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 10:30 | -1.808 | 4 | 2.1579 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 10:45 | -1.8018 | 4 | 2.1549 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 11:00 | -1.8018 | 4 | 2.1722 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 11:15 | -1.7956 | 4 | 2.2012 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 11:30 | -1.7987 | 4 | 2.2638 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 11:45 | -1.7956 | 4 | 2.2382 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 12:00 | -1.7987 | 4 | 2.2497 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 12:15 | -1.8018 | 4 | 2.2525 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 12:30 | -1.8018 | 4 | 2.2589 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 12:45 | -1.8018 | 4 | 2.2742 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 13:00 | -1.8018 | 4 | 2.2916 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 13:15 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 13:30 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 13:45 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 14:00 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 14:15 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 14:30 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 14:45 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 15:00 | -1.7987 | 4 | 2.3359 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 15:15 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 15:30 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 15:45 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 16:00 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 16:15 | -1.8049 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 16:30 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 16:45 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 17:00 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 17:15 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 17:30 | -1.8049 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 17:45 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 18:00 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 18:15 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 18:30 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 18:45 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 19:00 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 19:15 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 19:30 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 19:45 | -1.7987 | 4 | 2.3262 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 20:00 | -1.8018 | 4 | 2.2987 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 20:15 | -1.8018 | 4 | 2.298 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 20:30 | -1.8049 | 4 | 2.29 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 20:45 | -1.7987 | 4 | 2.2886 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 21:00 | -1.7956 | 4 | 2.2867 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 21:15 | -1.8049 | 4 | 2.2624 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 21:30 | -1.8018 | 4 | 2.2506 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 21:45 | -1.7956 | 4 | 2.2568 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 22:00 | -1.8018 | 4 | 2.2485 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 22:15 | -1.7863 | 4 | 2.2398 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 22:30 | -1.8018 | 4 | 2.2058 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 22:45 | -1.8018 | 4 | 2.2029 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 23:00 | -1.8018 | 4 | 2.1938 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 23:15 | -1.8018 | 4 | 2.1906 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 23:30 | -1.7987 | 4 | 2.1591 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-11 23:45 | -1.7987 | 4 | 2.1449 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 | -1.8018 | 4 | 2.1417 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 00:15 | -1.7956 | 4 | 2.1156 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 00:30 | -1.7894 | 4 | 2.1069 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 00:45 | -1.7987 | 4 | 2.1029 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 01:00 | -1.7925 | 4 | 2.0993 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 01:15 | -1.7894 | 4 | 2.1009 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 01:30 | -1.7987 | 4 | 2.0669 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 01:45 | -1.7956 | 4 | 2.07 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 02:00 | -1.7987 | 4 | 2.0578 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 02:15 | -1.8018 | 4 | 2.0542 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 02:30 | -1.8018 | 4 | 2.058 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 02:45 | -1.8018 | 4 | 2.0651 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 03:00 | -1.808 | 4 | 2.0528 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 03:15 | -1.7987 | 4 | 2.0423 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 03:30 | -1.7925 | 4 | 2.0126 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 03:45 | -1.8018 | 4 | 2.0072 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 04:00 | -1.7925 | 4 | 1.9966 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 04:15 | -1.7956 | 4 | 1.989 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 04:30 | -1.7925 | 4 | 1.9718 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 04:45 | -1.7956 | 4 | 1.9958 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 05:00 | -1.8018 | 4 | 1.9775 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 05:15 | -1.7987 | 4 | 1.9996 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 05:30 | -1.7987 | 4 | 2.0427 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 05:45 | -1.7925 | 4 | 2.0367 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 06:00 | -1.7987 | 4 | 2.0707 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 06:15 | -1.7987 | 4 | 2.0818 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 06:30 | -1.7956 | 4 | 2.1269 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 06:45 | -1.7987 | 4 | 2.1556 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 07:00 | -1.8018 | 4 | 2.1783 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 07:15 | -1.7987 | 4 | 2.1627 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 07:30 | -1.8049 | 4 | 2.1517 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 07:45 | -1.7987 | 4 | 2.1289 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 08:00 | -1.8018 | 4 | 2.1129 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 08:15 | -1.7987 | 4 | 2.0986 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 08:30 | -1.7987 | 4 | 2.1036 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 08:45 | -1.8018 | 4 | 2.1231 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 09:00 | -1.7987 | 4 | 2.1332 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 09:15 | -1.7987 | 4 | 2.1568 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 09:30 | -1.7956 | 4 | 2.1694 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 09:45 | -1.8018 | 4 | 2.176 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 10:00 | -1.7925 | 4 | 2.1924 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 10:15 | -1.7956 | 4 | 2.2095 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 10:30 | -1.7956 | 4 | 2.2201 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 10:45 | -1.7987 | 4 | 2.2456 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 11:00 | -1.8018 | 4 | 2.2286 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 11:15 | -1.7925 | 4 | 2.2538 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 11:30 | -1.8049 | 4 | 2.2671 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 11:45 | -1.8018 | 4 | 2.2667 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 12:00 | -1.7987 | 4 | 2.2826 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 12:15 | -1.7925 | 4 | 2.2801 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 12:30 | -1.8018 | 4 | 2.3016 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 12:45 | -1.8018 | 4 | 2.3036 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 13:00 | -1.7956 | 4 | 2.3 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 13:15 | -1.7925 | 4 | 2.3069 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 13:30 | -1.7987 | 4 | 2.3167 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 13:45 | -1.7894 | 4 | 2.3192 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 14:00 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 14:15 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 14:30 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 14:45 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 15:00 | -1.7925 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 15:15 | -1.7925 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 15:30 | -1.7925 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 15:45 | -1.7925 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 16:00 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 16:15 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 16:30 | -1.8018 | 4 | 2.306 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 16:45 | -1.7925 | 4 | 2.3067 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 17:00 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 17:15 | -1.7925 | 4 | 2.3272 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 17:30 | -1.8018 | 4 | 2.3092 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 17:45 | -1.7956 | 4 | 2.2839 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 18:00 | -1.7987 | 4 | 2.2878 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 18:15 | -1.8018 | 4 | 2.2747 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 18:30 | -1.7956 | 4 | 2.3076 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 18:45 | -1.7987 | 4 | 2.3097 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 19:00 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 19:15 | -1.7987 | 4 | 2.3004 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 19:30 | -1.7987 | 4 | 2.2746 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 19:45 | -1.7956 | 4 | 2.2461 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 20:00 | -1.7956 | 4 | 2.2437 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 20:15 | -1.8018 | 4 | 2.2184 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 20:30 | -1.7956 | 4 | 2.2373 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 20:45 | -1.7987 | 4 | 2.1934 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 21:00 | -1.8049 | 4 | 2.1684 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 21:15 | -1.7987 | 4 | 2.1567 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 21:30 | -1.7987 | 4 | 2.1561 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 21:45 | -1.7987 | 4 | 2.174 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 22:00 | -1.7987 | 4 | 2.1699 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 22:15 | -1.8018 | 4 | 2.1626 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 22:30 | -1.7925 | 4 | 2.1766 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 22:45 | -1.7925 | 4 | 2.1665 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 23:00 | -1.8018 | 4 | 2.1887 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 23:15 | -1.8018 | 4 | 2.1793 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 23:30 | -1.7987 | 4 | 2.2041 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-12 23:45 | -1.7956 | 4 | 2.2057 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 | -1.7956 | 4 | 2.1884 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 00:15 | -1.8018 | 4 | 2.1882 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 00:30 | -1.7894 | 4 | 2.1795 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 00:45 | -1.7925 | 4 | 2.1859 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 01:00 | -1.8018 | 4 | 2.1928 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 01:15 | -1.7894 | 4 | 2.17 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 01:30 | -1.7987 | 4 | 2.1465 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 01:45 | -1.7987 | 4 | 2.1452 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 02:00 | -1.8018 | 4 | 2.1424 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 02:15 | -1.7987 | 4 | 2.1441 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 02:30 | -1.7956 | 4 | 2.1515 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 02:45 | -1.7987 | 4 | 2.1637 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 03:00 | -1.7987 | 4 | 2.1689 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 03:15 | -1.7987 | 4 | 2.1865 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 03:30 | -1.7863 | 4 | 2.1792 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 03:45 | -1.8018 | 4 | 2.1888 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 04:00 | -1.7925 | 4 | 2.214 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 04:15 | -1.7987 | 4 | 2.1878 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 04:30 | -1.8018 | 4 | 2.174 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 04:45 | -1.7956 | 4 | 2.1787 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 05:00 | -1.7987 | 4 | 2.2016 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 05:15 | -1.7894 | 4 | 2.2205 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 05:30 | -1.7987 | 4 | 2.2221 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 05:45 | -1.7925 | 4 | 2.1922 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 06:00 | -1.7987 | 4 | 2.1575 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 06:15 | -1.7956 | 4 | 2.1486 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 06:30 | -1.7987 | 4 | 2.1573 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 06:45 | -1.8018 | 4 | 2.1508 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 07:00 | -1.7956 | 4 | 2.1626 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 07:15 | -1.7987 | 4 | 2.1734 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 07:30 | -1.7925 | 4 | 2.1532 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 07:45 | -1.7987 | 4 | 2.1742 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 08:00 | -1.7925 | 4 | 2.1658 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 08:15 | -1.7956 | 4 | 2.1567 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 08:30 | -1.7956 | 4 | 2.1195 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 08:45 | -1.7956 | 4 | 2.0332 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 09:00 | -1.7894 | 4 | 2.0275 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 09:15 | -1.7987 | 4 | 2.0412 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 09:30 | -1.7956 | 4 | 2.028 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 09:45 | -1.7925 | 4 | 2.0463 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 10:00 | -1.7956 | 4 | 2.0593 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 10:15 | -1.7863 | 4 | 2.0931 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 10:30 | -1.7956 | 4 | 2.1164 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 10:45 | -1.7894 | 4 | 2.1421 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 11:00 | -1.7987 | 4 | 2.1421 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 11:15 | -1.7831 | 4 | 2.1389 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 11:30 | -1.7987 | 4 | 2.1467 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 11:45 | -1.7894 | 4 | 2.1485 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 12:00 | -1.7894 | 4 | 2.1671 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 12:15 | -1.7925 | 4 | 2.1503 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 12:30 | -1.7987 | 4 | 2.1401 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 12:45 | -1.7956 | 4 | 2.1391 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 13:00 | -1.7863 | 4 | 2.1523 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 13:15 | -1.7956 | 4 | 2.1607 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 13:30 | -1.7894 | 4 | 2.1836 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 13:45 | -1.8018 | 4 | 2.1876 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 14:00 | -1.7925 | 4 | 2.1938 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 14:15 | -1.7863 | 4 | 2.1982 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 14:30 | -1.7956 | 4 | 2.1616 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 14:45 | -1.7987 | 4 | 2.1612 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 15:00 | -1.7987 | 4 | 2.206 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 15:15 | -1.7956 | 4 | 2.2128 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 15:30 | -1.7894 | 4 | 2.2511 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 15:45 | -1.7894 | 4 | 2.2375 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 16:00 | -1.8018 | 4 | 2.227 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 16:15 | -1.7925 | 4 | 2.2279 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 16:30 | -1.7863 | 4 | 2.2461 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 16:45 | -1.7956 | 4 | 2.2812 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 17:00 | -1.7925 | 4 | 2.2632 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 17:15 | -1.7956 | 4 | 2.2823 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 17:30 | -1.7987 | 4 | 2.3255 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 17:45 | -1.7863 | 4 | 2.3155 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 18:00 | -1.7987 | 4 | 2.2942 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 18:15 | -1.7987 | 4 | 2.3094 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 18:30 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 18:45 | -1.7925 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 19:00 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 19:15 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 19:30 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 19:45 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 20:00 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 20:15 | -1.7925 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 20:30 | -1.7925 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 20:45 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 21:00 | -1.7831 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 21:15 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 21:30 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 21:45 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 22:00 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 22:15 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 22:30 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 22:45 | -1.7956 | 4 | 2.338 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 23:00 | -1.7925 | 4 | 2.3266 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 23:15 | -1.7925 | 4 | 2.2966 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 23:30 | -1.7894 | 4 | 2.27 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-13 23:45 | -1.8018 | 4 | 2.2673 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 | -1.7987 | 4 | 2.2591 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 00:15 | -1.7987 | 4 | 2.2636 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 00:30 | -1.7863 | 4 | 2.2538 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 00:45 | -1.7956 | 4 | 2.2268 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 01:00 | -1.7925 | 4 | 2.2238 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 01:15 | -1.7956 | 4 | 2.238 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 01:30 | -1.7987 | 4 | 2.2304 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 01:45 | -1.7987 | 4 | 2.2219 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 02:00 | -1.7894 | 4 | 2.1975 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 02:15 | -1.7956 | 4 | 2.1569 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 02:30 | -1.7987 | 4 | 2.1455 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 02:45 | -1.7956 | 4 | 2.1295 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 03:00 | -1.7925 | 4 | 2.0826 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 03:15 | -1.7987 | 4 | 2.0449 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 03:30 | -1.7894 | 4 | 2.0251 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 03:45 | -1.7987 | 4 | 1.9741 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 04:00 | -1.7987 | 4 | 1.9848 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 04:15 | -1.7894 | 4 | 1.9809 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 04:30 | -1.7956 | 4 | 1.9651 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 04:45 | -1.7987 | 4 | 1.961 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 05:00 | -1.7956 | 4 | 1.9312 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 05:15 | -1.78 | 4 | 1.9294 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 05:30 | -1.7987 | 4 | 1.9262 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 05:45 | -1.7956 | 4 | 1.8972 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 06:00 | -1.8018 | 4 | 1.9358 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 06:15 | -1.7956 | 4 | 1.9394 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 06:30 | -1.7956 | 4 | 1.957 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 06:45 | -1.7925 | 4 | 1.978 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 07:00 | -1.7863 | 4 | 1.9712 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 07:15 | -1.7987 | 4 | 1.9684 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 07:30 | -1.7894 | 4 | 1.9559 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 07:45 | -1.7925 | 4 | 2.0062 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 08:00 | -1.7987 | 4 | 2.0111 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 08:15 | -1.7956 | 4 | 2.007 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 08:30 | -1.7987 | 4 | 1.9912 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 08:45 | -1.7925 | 4 | 1.9948 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 09:00 | -1.7894 | 4 | 2.0477 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 09:15 | -1.7956 | 4 | 2.0839 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 09:30 | -1.7987 | 4 | 2.1402 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 09:45 | -1.7956 | 4 | 2.1606 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 10:00 | -1.7956 | 4 | 2.1755 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 10:15 | -1.7894 | 4 | 2.1535 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 10:30 | -1.7863 | 4 | 2.1336 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 10:45 | -1.7863 | 4 | 2.1616 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 11:00 | -1.7956 | 4 | 2.2083 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 11:15 | -1.7956 | 4 | 2.2207 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 11:30 | -1.7925 | 4 | 2.229 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 11:45 | -1.7956 | 4 | 2.2561 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 12:00 | -1.7956 | 4 | 2.2644 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 12:15 | -1.7894 | 4 | 2.256 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 12:30 | -1.7987 | 4 | 2.2957 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 12:45 | -1.8018 | 4 | 2.3395 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 13:00 | -1.7894 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 13:15 | -1.7925 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 13:30 | -1.7894 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 13:45 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 14:00 | -1.7863 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 14:15 | -1.7925 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 14:30 | -1.7894 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 14:45 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 15:00 | -1.7894 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 15:15 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 15:30 | -1.7894 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 15:45 | -1.7925 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 16:00 | -1.7894 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 16:15 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 16:30 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 16:45 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 17:00 | -1.7769 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 17:15 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 17:30 | -1.7925 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 17:45 | -1.7925 | 4 | 2.3298 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 18:00 | -1.7831 | 4 | 2.3351 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 18:15 | -1.7894 | 4 | 2.2896 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 18:30 | -1.7863 | 4 | 2.3242 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 18:45 | -1.7987 | 4 | 2.329 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 19:00 | -1.7894 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 19:15 | -1.7925 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 19:30 | -1.7863 | 4 | 2.3253 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 19:45 | -1.7894 | 4 | 2.3149 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 20:00 | -1.7987 | 4 | 2.3127 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 20:15 | -1.7956 | 4 | 2.2925 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 20:30 | -1.7894 | 4 | 2.3027 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 20:45 | -1.7894 | 4 | 2.2932 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 21:00 | -1.7987 | 4 | 2.2608 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 21:15 | -1.7894 | 4 | 2.2398 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 21:30 | -1.7863 | 4 | 2.2267 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 21:45 | -1.8018 | 4 | 2.2172 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 22:00 | -1.7987 | 4 | 2.1926 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 22:15 | -1.7925 | 4 | 2.154 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 22:30 | -1.7925 | 4 | 2.1616 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 22:45 | -1.7925 | 4 | 2.1069 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 23:00 | -1.7925 | 4 | 2.1093 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 23:15 | -1.7925 | 4 | 2.1174 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 23:30 | -1.7894 | 4 | 2.1122 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-14 23:45 | -1.7925 | 4 | 2.1332 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 | -1.7987 | 4 | 2.0914 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 00:15 | -1.7956 | 4 | 2.0398 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 00:30 | -1.7925 | 4 | 1.9931 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 00:45 | -1.7956 | 4 | 1.9748 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 01:00 | -1.7956 | 4 | 1.9686 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 01:15 | -1.7987 | 4 | 1.9489 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 01:30 | -1.7831 | 4 | 1.9518 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 01:45 | -1.7987 | 4 | 1.982 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 02:00 | -1.7894 | 4 | 1.9918 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 02:15 | -1.7894 | 4 | 1.9918 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 02:30 | -1.7956 | 4 | 1.987 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 02:45 | -1.7863 | 4 | 1.9979 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 03:00 | -1.7925 | 4 | 2.004 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 03:15 | -1.7956 | 4 | 2.0068 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 03:30 | -1.7863 | 4 | 2.0039 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 03:45 | -1.7987 | 4 | 2.0012 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 04:00 | -1.7894 | 4 | 2.0105 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 04:15 | -1.7925 | 4 | 2.0199 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 04:30 | -1.7925 | 4 | 2.0414 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 04:45 | -1.8018 | 4 | 2.006 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 05:00 | -1.7956 | 4 | 1.996 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 05:15 | -1.7925 | 4 | 2.0424 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 05:30 | -1.7925 | 4 | 2.0351 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 05:45 | -1.7956 | 4 | 2.0614 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 06:00 | -1.7956 | 4 | 2.0801 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 06:15 | -1.7987 | 4 | 2.1026 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 06:30 | -1.7956 | 4 | 2.1616 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 06:45 | -1.7894 | 4 | 2.155 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 07:00 | -1.7956 | 4 | 2.1651 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 07:15 | -1.7925 | 4 | 2.1496 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 07:30 | -1.7956 | 4 | 2.1636 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 07:45 | -1.7831 | 4 | 2.2065 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 08:00 | -1.7831 | 4 | 2.2135 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 08:15 | -1.7925 | 4 | 2.2695 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 08:30 | -1.7956 | 4 | 2.2444 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 08:45 | -1.7894 | 4 | 2.2537 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 09:00 | -1.7956 | 4 | 2.2512 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 09:15 | -1.7894 | 4 | 2.2657 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 09:30 | -1.7925 | 4 | 2.2716 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 09:45 | -1.7894 | 4 | 2.2894 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 10:00 | -1.7987 | 4 | 2.2729 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 10:15 | -1.7956 | 4 | 2.2642 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 10:30 | -1.8018 | 4 | 2.2703 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 10:45 | -1.7956 | 4 | 2.2717 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 11:00 | -1.7987 | 4 | 2.2803 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 11:15 | -1.7863 | 4 | 2.2421 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 11:30 | -1.7956 | 4 | 2.2645 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 11:45 | -1.7894 | 4 | 2.2777 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 12:00 | -1.7894 | 4 | 2.2659 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 12:15 | -1.7987 | 4 | 2.2587 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 12:30 | -1.7894 | 4 | 2.2685 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 12:45 | -1.7925 | 4 | 2.3186 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 13:00 | -1.7894 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 13:15 | -1.7987 | 4 | 2.3087 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 13:30 | -1.7956 | 4 | 2.2936 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 13:45 | -1.7925 | 4 | 2.3378 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 14:00 | -1.7956 | 4 | 2.3318 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 14:15 | -1.7956 | 4 | 2.3194 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 14:30 | -1.7894 | 4 | 2.2839 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 14:45 | -1.7987 | 4 | 2.2589 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 15:00 | -1.7863 | 4 | 2.186 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 15:15 | -1.8018 | 4 | 2.231 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 15:30 | -1.7925 | 4 | 2.2598 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 15:45 | -1.7925 | 4 | 2.223 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 16:00 | -1.7987 | 4 | 2.2117 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 16:15 | -1.7956 | 4 | 2.1845 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 16:30 | -1.7956 | 4 | 2.1815 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 16:45 | -1.7925 | 4 | 2.165 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 17:00 | -1.7894 | 4 | 2.1626 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 17:15 | -1.7987 | 4 | 2.1315 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 17:30 | -1.7956 | 4 | 2.1153 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 17:45 | -1.7863 | 4 | 2.0993 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 18:00 | -1.7894 | 4 | 2.0661 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 18:15 | -1.8018 | 4 | 2.0377 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 18:30 | -1.7956 | 4 | 2.0111 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 18:45 | -1.8018 | 4 | 1.9527 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 19:00 | -1.7987 | 4 | 1.9035 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 19:15 | -1.7987 | 4 | 1.9088 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 19:30 | -1.7863 | 4 | 1.9057 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 19:45 | -1.7987 | 4 | 1.8389 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 20:00 | -1.7894 | 4 | 1.8537 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 20:15 | -1.7987 | 4 | 1.806 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 20:30 | -1.7956 | 4 | 1.7511 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 20:45 | -1.7863 | 4 | 1.7468 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 21:00 | -1.7925 | 4 | 1.6723 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 21:15 | -1.7956 | 4 | 1.6199 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 21:30 | -1.7894 | 4 | 1.5932 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 21:45 | -1.7925 | 4 | 1.5618 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 22:00 | -1.7956 | 4 | 1.5091 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 22:15 | -1.7987 | 4 | 1.5213 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 22:30 | -1.7863 | 4 | 1.5125 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 22:45 | -1.7987 | 4 | 1.504 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 23:00 | -1.7894 | 4 | 1.5125 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 23:15 | -1.7894 | 4 | 1.552 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 23:30 | -1.8018 | 4 | 1.5846 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-15 23:45 | -1.7863 | 4 | 1.587 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 | -1.7987 | 4 | 1.6456 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 00:15 | -1.7987 | 4 | 1.6783 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 00:30 | -1.7956 | 4 | 1.751 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 00:45 | -1.7956 | 4 | 1.732 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 01:00 | -1.7987 | 4 | 1.731 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 01:15 | -1.7987 | 4 | 1.7432 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 01:30 | -1.7831 | 4 | 1.8215 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 01:45 | -1.7956 | 4 | 1.8804 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 02:00 | -1.7894 | 4 | 1.9275 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 02:15 | -1.7987 | 4 | 2.037 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 02:30 | -1.7987 | 4 | 2.1153 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 02:45 | -1.7863 | 4 | 2.1607 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 03:00 | -1.7956 | 4 | 2.2082 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 03:15 | -1.7956 | 4 | 2.3244 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 03:30 | -1.7925 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 03:45 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 04:00 | -1.7894 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 04:15 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 04:30 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 04:45 | -1.7894 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 05:00 | -1.7894 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 05:15 | -1.7863 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 05:30 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 05:45 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 06:00 | -1.7894 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 06:15 | -1.7863 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 06:30 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 06:45 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 07:00 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 07:15 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 07:30 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 07:45 | -1.7894 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 08:00 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 08:15 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 08:30 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 08:45 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 09:00 | -1.7894 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 09:15 | -1.8018 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 09:30 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 09:45 | -1.7987 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 10:00 | -1.7925 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 10:15 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 10:30 | -1.7925 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 10:45 | -1.7863 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 11:00 | -1.7925 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 11:15 | -1.7956 | 4 | 2.34 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 11:30 | -1.7894 | 4 | 2.1844 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 11:45 | -1.7925 | 4 | 1.9863 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 12:00 | -1.7987 | 4 | 1.788 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 12:15 | -1.7987 | 4 | 1.6198 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 12:30 | -1.7956 | 4 | 1.4349 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 12:45 | -1.8018 | 4 | 1.2686 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 13:00 | -0.1867 | 4 | 1.0862 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 13:15 | -1.5435 | 4 | 0.9046 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 13:30 | -1.3568 | 4 | 0.7241 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 13:45 | -1.3226 | 4 | 0.5471 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 14:00 | -1.2915 | 4 | 0.373 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 14:15 | -1.2883 | 4 | 0.2012 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 14:30 | -1.2883 | 4 | 0.1 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 14:45 | -1.2883 | 4 | 0.1 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 15:00 | -1.2915 | 4 | 0.1 |  |  | nivel reconstruido con el balance de caudales (forma; nivel medio del modelo)
2026-09-16 15:15 | -1.2946 | 9 |  |  |  | sensor fuera del agua
2026-09-16 15:30 | -1.2915 | 9 |  |  |  | sensor fuera del agua
2026-09-16 15:45 | -1.2852 | 9 |  |  |  | sensor fuera del agua
2026-09-16 16:00 | -1.2837 | 9 |  |  |  | sensor fuera del agua